Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет         Теплоенергетичний

(повна назва)

Кафедра   «Теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій»

(повна назва)

Рівень вищої освіти - перший  (бакалаврський)

Напрям підготовки       6.050601  «Теплоенергетика»

# (код і назва)

# Освітньо-кваліфікаційний рівень  «бакалавр»

# Спеціальність               6.050601  «Теплові електричні станції»

# (код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

___________    О. Ю. Черноусенко

(підпис)                        (ініціали, прізвище)

“____”_______________    2019 р.

## ЗАВДАННЯ

### на дипломний проект студенту

Федорову Івану Юрійовичу

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту              «Промислово-опалювальна ТЕЦ для м. Луцьк»

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник проекту    ст.викл. Меренгер Петро Петрович                           ,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “____”                       2019  року №        .

2. Термін подання студентом проекту ____________________________________

3. Вихідні дані до проекту місто Луцьк, із потребою у гарячій воді по графіку 150/70°С 400 МВт; частка ГВП – 16%, вентиляції – 6%; Кількість годин використання встановленої електричної потужності – 5900 год/рік; Основне паливо – антрацитовий штиб.

4. Зміст пояснювальної записки  Вступ, Техніко-економічне обґрунтування вибору основного обладнання ТЕЦ, Тепломеханічна частина, Охорона праці.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо).; _____________________________________________

______________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту*

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |
| --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Техніко-економічне обґрунтування вибору основного обладнання ТЕЦ | Руденко О. І., доц. |  |  |
| Охорона праці | Каштанов C. Ф., доц. |  |  |

7. Дата видачі завдання________________________________________________

#### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ |  |  |
| 2 | Техніко-економічне обґрунтування вибору основного обладнання ТЕЦ |  |  |
| 3 | Тепломеханічна частина |  |  |
| 4 | Охорона праці |  |  |

Студент                                                __________                                 ___І. Ю. Федоров    __

(підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)

Керівник проекту                              __________                                 ___П. П. Меренгер  __

(підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)

_______________________________________________________

*Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту.

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ, ПРИЙНЯТІ В ДИПЛОМНОМУ  ПРОЕКТІ

ВСТУП

1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ  ОБҐРУНТУВАННЯ  ВИБОРУ  ОСНОВНОГО УСТАТКУВАННЯ  ТЕЦ………………………………………………………………

1.1  Вибір основного устаткування…………………………………………………...

1.2 Побудова річного графіка відпуску теплоти з ТЕЦ……………………………..

1.3 Розрахунок основних техніко-економічних показників та порівняння   варіантів комбінованого та роздільного виробітку електроенергії та тепла………………….

1.4 Розрахунок техніко-економічних показників ТЕЦ на ПЕОМ…………………..

1.4.1 Визначення витрат палива………………………………………………………

1.4.2 Визначення витрат електроенергії на власні потреби………………………..

1.4.3 Розрахунок питомих витрат на будівництво та експлуатацію ТЕЦ………….

1.4.4 Чисельність персоналу…………………………………………………………..

1.4.5 Визначаємо річні експлуатаційні витрати………………………………………

# Додатки………………………………………………………………………………

2 ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА………………………………………………….

2.1 Загальна характеристика ТЕЦ…………………………………………………….

2.2  Основне обладнання………………………………………………………………

2.2.1 Турбоагрегати……………………………………………………………………

2.2.2  Котлоагрегати…………………………………………………………………...

2.3. Вибір допоміжного обладнання…………………………………………………

2.3.1 Турбінне відділення……………………………………………………………..

2.3.2 Котельне відділення…………………………………………………………......

2.3.2.1 Система пилоприготування…………………………………………………...

2.4 Розрахунок теплової схеми ТЕЦ…………………………………………………..

2.5 Компонування головного корпусу……………………………………………….

2.6 Допоміжне господарство теплоелектроцентралі………………………………

2.6.1 Система технічного водопостачання ТЕЦ……………………………………

2.6.2 Паливне господарство ТЕЦ……………………………………………………

2.6.2.1 Вугільне господарство ТЕЦ…………………………………………………

2.6.2.2 Газове господарство ТЕЦ…………………………………………………

2.6.2.3 Мазутне господарство ТЕЦ………………………………………………….

2.6.3 Системи підготовки води на ТЕЦ……………………………………………..

2.7 Охорона  навколишнього середовища від  впливу  виробництва……………..

2.7.1 Розрахунок концентрації оксидів сірки……………………………………….

2.7.2 Розрахунок концентрації оксидів азоту……………………………………….

2.7.3   Вибір кількості і розрахунок висоти  димарів………………………………

2.8 Генеральний план ТЕЦ…………………………………………………………...

3 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

3.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації спроектованого обладнання…………………………………………………………………………….

3.1.1 Електробезпека………………………………………………………………….

3.2 Технічні рішення та організаційні заходи з гігієни праці та виробничої санітарії

3.2.1 Мікроклімат робочої зони……………………………………………………..

3.2.2 Склад повітря робочої зони……………………………………………………

3.2.3 Виробничий шум  вібрації………………………………………………….....

3.2.4 Виробничі вібрації…………………………………………………...…………

3.2.5 Виробничі випромінювання……………………………………………………

3.3 Пожежна безпека та профілактика………………………………………………

3.3.1 Евакуація персоналу у разі виникнення пожежі………………………………

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

# СКОРОЧЕННЯ, ПРИЙНЯТІ В ДИПЛОМНОМУ  ПРОЕКТІ

ШРОУ – швидкодіючий редукційно-охолоджувальний пристрій;

РОУ – редукційно-охолоджувальна установка;

ВМП –  верхній мережний підігрівник;

ГВС – гаряче водопостачання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

НМП – нижній мережний підігрівник;

ОД – охолоджувач дренажу;

ОП – охолоджувач пари;

ОУ – охолоджувач ущільнень;

ПВТ – підігрівник високого тиску;

ПВК - піковий водонагрівальний котел;

ПВП – пароводяний підігрівник;

ГДК - гранично припустима концентрація;

ПК – паровий котел;

ПНТ - підігрівник низького тиску;

ПТС – принципова теплова схема;

МП – мережний підігрівник;

ТЕС – теплова електрична станція;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль;

ХВО – хімводоочистка;

ЖЕН – живильний електронасос;

ЦВТ – циліндр високого тиску;

ЦНТ – циліндр низького тиску;

ЦСТ – циліндр середнього тиску.

# ВСТУП

Вступ людства в еру високих технологій зробило енергетику провідною галуззю промисловості. Хоча пошук поновлюваних джерел енергії триває, саме теплові електростанції, що використовують викопне паливо, займають провідне місце по виробництву  електро- та теплоенергії.

Високі темпи промислового виробництва і соціального прогресу вимагають різкого збільшення виробітку електричної і теплової енергії на базі потужного розвитку паливно-енергетичного комплексу України.

В розвинутих  країнах світу на потребу електроенергії та тепла затрачується більша частина здобутих паливно-енергетичних ресурсів.

Для упорядкування раціонального енергопостачання України пріоритетне значення має теплофікація, яка являється дійсним методом централізованого теплопостачання і шляхом до зниження питомої витрати палива на виробіток електроенергії.

Під терміном теплофікація розуміється централізоване теплопостачання комбінованого, тобто спільного виробітку тепла і електроенергії.

Теплова електростанція (ТЕС) - електростанція, що виробляє електричну енергію в результаті перетворення теплової енергії, що виділяється при спалюванні органічного палива.

Серед ТЕС переважають теплові паротурбінні електростанції, на яких теплова енергія використовується в парогенераторі для отримання водяної пари високого тиску, приводячи в обертання ротор парової турбіни, який з'єднується з ротором електричного генератора.

При теплофікації джерелом виробітку електроенергії і тепла – є ТЕЦ.

Великі паротурбінні ТЕЦ, які отримали широке розповсюдження в Україні та країнах СНД, мають наступні значні переваги перед малими ТЕЦ [1]:

1. Спорудження невеликих ТЕЦ замість великих паротурбінних ТЕЦ призводитиме до різкого зниження одиничної потужності обладнання і, як наслідок цього, до зниження початкових параметрів, енергетичної ефективності і до збільшення відносних початкових витрат;

2. Для сучасних великих енергосистем малопотужні енергоустановки не в змозі вирішувати основні проблеми по розвитку в них електро- та теплоенергетики;

Застосування газотурбінних і парогазових установок дозволяє подальший розвиток теплофікації тільки тим районам, що забезпечені природним газом.

3. Децентралізація теплофікаційних установок повинна розглядатися лише як допоміжне рішення.

1 Техніко-економічне обґрунтування вибору основного  устаткування ТЕЦ

1.1  Вибір основного устаткування

За заданих умовах обрані турбіни та водонагрівальні котли повинні забезпечити покриття всього навантаження в гарячій воді МВт та промисловій парі  т/год[11]

Перший варіант

Для покриття необхідного навантаження в гарячій воді та парі вибираємо турбіни типу ПТ-80/100-130/13 (табл. 1.1.).  Кількість турбін – 2 шт з виробничим відбором пари 185 т/год, що перевищує завдання ( = 300 т/год ). Тобто виникає надлишок пари

т/год,

який можна використати для теплофікації. Тоді сумарний теплофікаційний відбір дорівнює:                         т/год  або

МВт

Тоді, маємо:    , що відповідає умовам.

В даному варіанті всі турбіни споживають  т/год пари. Щоб забезпечити її цією кількістю пари, необхідно взяти 3 котли (по 1 на кожну турбіну) з паропродуктивністю по 420 т/год кожний. Тоді генерація пари котлами буде становити:   т/год.

Для покриття пікової частини навантаження у гарячій воді використовуються пікові водонагрівальні котли. Доля пікового навантаження становить:                                            (6)

Тобто,                           МВт

Для забезпечення такого навантаження необхідно встановити 1 котел  типу КВГМ-180 потужністю 209 МВт

Другий варіант

Покриття заданих навантажень можливо не тільки зазначеним складом устаткування ТЕЦ, але й турбінами типу Р та Т. Для покриття навантажень у парі (1,3...1,5) МПа, з огляду на велике число годин використання максимуму цього навантаження, можна прийняти до установки одну турбіну Р-50-130/13 із витратою пари в протитиск 370 т/год (див. табл. 1 дод.1) Якщо вибрано одну турбіну з виробничим відбором пари 310 т/год, що перевищує завдання ( =300 т/год ). Виникає надлишок пари:

т/год  або   МВт,

який також можна використати для теплофікації.

Для покриття необхідного навантаження у гарячій воді (на теплофікацію), вибираємо турбіни типу Т-110/120-130 (табл. 1.2.). Кількість турбін – 1 шт.

При такому виборі обладнання коефіцієнт теплофікації ТЕЦ становить: , що відповідає допустимим межам.

В даному варіанті всі турбіни також споживають  т/год пари. Щоб забезпечити їх цією кількостю пари, необхідно взяти 3 котли з паропродуктивністю по 320 т/год кожний. Тоді генерація пари котлами буде становити:   т/год.

Для покриття пікової частии навантаження у гарячій воді використовуються пікові водонагрівальні котли. Доля пікового  навантаження  становить: МВт

Для забезпечення такого навантаження необхідно встановити 2 котли типу КВГМ-100 потужністю 116 МВт  кожний:     МВт

Третій варіант

Обираємо котли продуктивністю 100 т/год. Тоді загальна кількість котлів  буде становити:                                                    (7)

. Обираємо   5 котлів.

Для забезпечення необхідного навантаження у гарячій воді (400 МВт) визначаємо кількість водонагрівальних котлів:      ,                    (8)

де - паропродуктивність котла, МВт.

Вибираємо водонагрівальні котли  типу КВГМ-180 з паропродуктивністю 180 Гкал/год (209 МВт).  Відповідно з (8), маємо:

.      Обираємо    котли.

1.2 Побудова річного графіка відпуску теплоти з ТЕЦ

Для того щоб розрахувати річні відпуски тепла, виробіток електроенергії і витрати палива, треба побудувати річний графік стояння теплових навантажень на підставі кліматологічних даних (див. табл. 2 дод.1).

Для цього визначаю навантаження опалення, вентиляції та гарячого водопостачання для розрахункових температур зовнішнього повітря (див. табл. 2 дод.1).

Навантаження гарячого водопостачання в опалювальний період складає 16%:

(2.1)

влітку на 70 ( нижче:

(2.2)

Розрахункова величина навантаження вентиляції 6 %:

(2.3)

Розрахункову величину опалювального навантаження визначаю із рівняння:

(2.4)

1.3 Розрахунок основних техніко-економічних показників та порівняння   варіантів комбінованого та роздільного виробітку електроенергії та тепла

Перший варіант:

2( ПТ-80/100-130/13 + 3(420 т/год + 1(КВГМ-180

#### Другий варіант:

#### Т-110/120-130 + Р-50-130/13 + 3(320 т /год + 2(КВГМ-100

Третій варіант:

5 парових котлів (100 т/год) + 2(КВГМ-180 - дві котельні

Для того щоб обґрунтувати будівництво одного із варіантів ТЕЦ або роздільної схеми енергопостачання (з отриманням теплоти від котельної та електроенергії від енергосистеми) необхідно всі порівнювані варіанти привести до однакового енергетичного ефекту. В варіантах роздільної схеми енергозбереження обираю котли для котельні, так, щоби водонагрівальні котли покривали все навантаження в гарячій воді (без резерву у зв’язку з нерівномірністю графіка опалювального навантаження), та виробниче навантаження (з резервом в один котел). Усі розрахунки зведені в таблицю 1.

1.4  Розрахунок техніко-економічних показників ТЕЦ на ПЕОМ

Табл.1.  Результати розрахунків техніко-економічних показників ТЕЦ [1,14]

Вихідні дані

| Максимальне навантаження, МВт |  |
| --- | --- |
| Доля гарячого водопостачання |  |
| Тривалість опалюваального періоду, год/рік |  |
| Розрахункова температура опалення, 0С |  |
| Середня температура опалення |  |
| Річний відпуск пари, тис. т/рік |  |
| Кількість годин використання встановленої потужності, годин/рік |  |
| ККД котлоагрегатів |  |  |
| Втрати палива, % |  |  |
| Масиви навантажень по варіантах |  |  |
| Турбіни Т, МВт |  |  |
| Турбіни ПТ, МВт |  |  |
| Турбіни Р, МВт |  |  |
| Пікові водонагрівальні котли, МВт |  |  |  |
| РОУ |  |  |
| Разом |  |  |
| Характеристики турбін: |  |  |
| Турбіни Т: потужність, МВт |  |  |
| Питомі витрати теплоти: на тепловому споживанні, кДж / кВт · год |  |  |
| в конденсаційному режимі |  |  |
| Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні з опалювального відбору, кВт · год / ГДж |  |  |
| Турбіни ПТ: потужність, МВт |  |  |
| Питомі витрати теплоти: на тепловому споживанні, кДж / кВт · год |  |  |
| в конденсаційному режимі |  |  |
| Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні з опалювального відбору, кВт · год / ГДж |  |  |
| те ж саме з виробничого відбору |  |  |
| Доля навантаження, що покривається турбінами Р |  |  |
| Турбіни Р: потужність, МВт |  |  |
| Питомі витрати теплоти: на тепловому споживанні, кДж / кВт · год |  |  |
| Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні з протитиску, кВт · год / ГДж |  |  |

Результати розрахунків

| Варіанти | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Літній відпуск тепла |  |  |
| Коефіцієнт заповнення графіку |  |  |
| Коефіцієнт нерівномірності графіку |  |  |
| Долі навантаження |  |  |
| Літнє ГВП |  |  |
| Відпуск тепла у гарячій воді, тис. ГДж |  |  |
| у т.ч.: турбіни Т |  |  |
| турбіни ПТ |  |  |
| турбіни Р |  |  |
| водонагрівальні котли |  |  |
| РОУ |  |  |
| Відпуск тепла у парі, тис. ГДж |  |  |
| Разом відпуск тепла, тис. ГДж |  |  |
| Встановлена потужність ТЕЦ, МВт |  |  |
| Виробіток електроенергії, млн. кВт.год |  |  |
| у т.ч.на тепловому споживанні |  |  |
| у т.ч. турбінами Т |  |  |
| турбінами ПТ |  |  |
| турбінами Р |  |  |
| в конденсаційному режимі |  |  |
| у т.ч. турбінами Т |  |  |
| турбінами ПТ |  |  |
| Витрати тепла на виробіток електроенергії, тис. ГДж |  |  |
| Виробіток тепла енергетичними котлами, тис. ГДж |  |  |
| Витрати палива, тис. т у.п/ рік: |  |  |
| у т.ч.: енергетичними котлами |  |  |
| водонагрівальними котлами |  |  |

| Станція | ,тис. ГДж | , МВт |
| --- | --- | --- |
| ТЕЦ-1 | Турбіни ПТ | 3650,75 | 349,99 |
|  | Водонагр. котли | 476,089 | 50,01 |
| Всього | 4126,84 | 400 |
| ТЕЦ-2 | Турбіни Т | 3650,087 | 349,93 |
|  | Турбіни Р | 61,12877 | 10,23 |
|  | Водонагр. котли | 415,6226 | 39,84 |
| Всього | 4126,84 | 400 |

1.4.1 Визначення витрат палива

В результаті розрахунку на ЕОМ річного графіку теплових навантажень були отримані значення річних витрат умовного палива для енергетичних і водонагрівальних котлів для 2х варіантів ТЕЦ, що порівнюються. [11]

ТЕЦ-1:      533,57 тис. т.у.п. / рік

ТЕЦ-2:       530,45 тис. т.у.п. / рік

Річні витрати умовного палива для котельні визначаються як:

а) водонагрівальні котли: ,                (9)

б) парові  котли:                ,                   (10)

де   - відпуск теплоти  у гарячій воді, тис. ГДж;  - відпуск теплоти у парі, тис. ГДж;  - ККД котлоагрегату (приймаємо );  - ККД теплового потоку (приймаємо ); 1,0526  і  1,17 – коефіцієнти, які враховують витрати теплоти на власні потреби.

Разом:  359,76 тис. т.у.п./рік

1.4.1 Визначення витрат палива

а) питомі витрати палива на ТЕЦ на виробіток електроенергії в теплофікаційному режимі:         ,                (21)

де  - питома витрата теплоти на 1 кВт·год для теплофікаційного виробітку електроенергії, кДж/кВт·год;  - коефіцієнт, що враховує пускові витрати палива (приймаємо );  - коефіцієнт, що враховує роботу ТЕЦ у змінних режимах (приймаємо );  - норма витрат палива при транспортуванні та зберіганні (для кам´яного вугілля - 1,9 %, для мазуту – 0,3 %).

ТЕЦ-1:          0,1614 кг/кВт·год

ТЕЦ-2:          0,1614 кг/кВт·год

б) питомі витрати палива на ТЕЦ на виробіток електроенергії в конденсаційному режимі:       ,                (22)

де  - питома витрата теплоти на 1 кВт·год виробленої електроенергії в конденсаційному режимі, кДж/кВт·год.

ТЕЦ-1:         0,3888  кг/кВт·год

ТЕЦ-2:         0,3818  кг/кВт·год

в) питомі витрати палива на виробіток теплоти на ТЕЦ (для енергетичних і водонагрівальних котлів визначаємо окремо):

,                                  (23)

де  - коефіцієнт, що враховує роботу ТЕЦ у змінних режимах (приймаємо  - для водонагрівальних котлів;  - для енергетичних котлів).

ТЕЦ-1, ТЕЦ-2:

- енергетичні ( парові) котли:   41,4325 кг/ГДж

- водонагрівальні котли:    39,5457 кг/ГДж

г) питомі витрати палива на відпуск теплоти від котлів в котельні (паливо те

ж саме, що і для енергетичних котлів ТЕЦ -АШ):

,                                             (24)

,                                             (25)

Відповідно:

У табл. 2 наведені характеристики палива, що використовується на ТЕЦ та в котельнях.

Табл.2 [11]

| Вид палива | Вартість 1 т.у.п., у.о./ т | Теплотворна здатність , кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| АШ | 100 | 24786 |
| Мазут | 360 | 37800 |

Річні витрати натурального палива визначаються за формулою:

(11)

ТЕЦ-1:

а) енергетичні котли (паливо - АШ):

тис. т.н.п./рік;

б) водонагрівальні котли (паливо - мазут):

тис. т.н.п./рік.

Разом:   тис. т.н.п./рік.

ТЕЦ-2:

а) енергетичні котли:  тис. т.н.п./рік;

б) водонагрівальні котли:  тис. т.н.п./рік.

Разом:     тис. т.н.п./рік.

Витрати натурального палива для котельні:

тис. т.н.п./рік

1.4.2  Визначення витрат електроенергії на власні потреби

а) Паливоприготування:        ,                         (12)

де  - питомі витрати електроенергії на приготування 1 тони палива, кВт·год/т.н.п. (для 1-го і 2-го варіантів  приймаємо  = 40 кВт·год/т.н.п.)

ТЕЦ-1:            24,9308 млн. кВт·год.

ТЕЦ-2:            24,8224 млн. кВт·год.

Котельня:       17,0164  млн. кВт·год.

б) Тяго-дуттєве обладнання:   ,                        (13)

де  - питомі витрати електроенергії на вироблення 1 тони пари енергетичними котлами, кВт·год/т пари (приймаємо =5 кВт·год/т пари); - річний виробіток теплоти енергетичними котлами, тис. ГДж.

ТЕЦ-1:           23,984 млн. кВт·год.

ТЕЦ-2:           23,950 млн. кВт·год.

Котельня:  15,466 млн. кВт·год.

в) Живильні електронасоси:         ,                   (14)

де  - питомі витрати електроенергії на перекачивання 1 тони живильної води, кВт·год/т пари.

ТЕЦ-1:          35,976  млн. кВт·год.

ТЕЦ-2:          35,925 млн. кВт·год.

Котельня:   11,25  млн. кВт·год.

г) Гідрозоловидалення:         ,                              (15)

де   - річний виробіток електроенергії, млн. кВт·год.

ТЕЦ-1:  0,944 млн. кВт·год

ТЕЦ-2:  0,944 млн. кВт·год

Котельня:

млн. кВт·год

д) Циркуляційні насоси:          ,                      (16)

де  - відсоток витрати електроенергії, що витрачається на ЦН (для 1-го і 2-го варіантів - 0,65 %; для 3-го – 0 %).

Котельня:

е) Мережні насоси:           ,                                 (17)

де  - питома витрата електроенергії на 1 ГДж теплоти, яка відпущена з гарячою водою (для всіх варіантів – 3 кВт·год/ГДж);

12,38 млн. кВт·год

ж) Інші споживачі:             ,                               (18)

де  - відсоток витрати електроенергії на інші власні потреби (для 1-го і 2-го варіантів – 0,7 %).

ТЕЦ-1:        6,608 млн. кВт·год

ТЕЦ-2:        6,608 млн. кВт·год

Котельня:

5,6776 млн. кВт·год

Сумарні витрати електроенергії на власні потреби по варіантах зводимо у табл. 3

Таблиця 3. Витрати електроенергії на власні потреби. [11]

|  | Позначення | ТЕЦ -1 | ТЕЦ -2 | Котельня | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельний цех |
| 1. Паливоприготування |  | 24,93 | 24,822 |  | млн. кВт·год |
| 2. Тяго-дуттєве обладнання |  | 23,984 | 23,950 |  | млн. кВт·год |
| 3. Живильні електронасоси |  | 35,976 | 35,925 |  | млн. кВт·год |
| 4. Гідрозоловидалення |  | 0,944 | 0,944 |  | млн. кВт·год |
| Турбінний цех |
| 1. Циркуляційні насоси |  | 6,136 | 6,136 |  | млн. кВт·год |
| 2. Мережні насоси |  | 12,38 | 12,38 |  | млн. кВт·год |
| Інші споживачі |  | 6,608 | 6,608 |  | млн. кВт·год |
| Сумарні витрати |  | 110,958 | 110,765 |  | млн. кВт·год |
| Річний виробіток електроенергії |  | 944 | 944 | - | млн. кВт·год |
| Річний відпуск електроенергії в мережі |  | 833,042 | 833,235 | - | млн. кВт·год |

##### 1.4.3 Розрахунок питомих витрат на будівництво та експлуатацію ТЕЦ

Капітальні вкладення в неблочні ТЕЦ розраховуються як:

,                                                 (19)

а) капіталовкладення в будівлі і споруди:

(19, а)

де     -  витрати  на  будівлі  і  споруди,  віднесені  на  1й  і  на  кожний наступний котел, млн. у.о.;  - витрати на будівлі і споруди, віднесені на 1у і на кожну наступну турбіну, млн. у.о.;- витрати на будівлі і споруди, віднесені на один піковий водонагрівальний котел, розташований на майданчику ТЕЦ, млн.у.о.;  -  кількість  наступних котлів;  - кількість наступих турбін; - кількість пікових водонагрівальних котлів.

б) капіталовкладення в обладнання:

,     (19, б)

де  - витрати на обладнання, віднесені на  1й   і  на кожний  наступний  котел, млн. у.о.;  -   витрати  на  обладнання,  віднесені  на  1у  і   на   кожну наступну турбіну, млн. у.о.;  - витрати на обладнання, віднесені на один піковий водонагрівальний котел, розташований на майданчику ТЕЦ, млн.у.о.

|  | Обладнання |
| --- | --- |
|  | Кількість турбін, | Кількість парових котлів, | Кількість водонагрівальних котлів, |
| ТЕЦ 1 | 2 ПТ-80/100-130/13 | 3 х 420 т/год | 1хКВГМ-180 |
| ТЕЦ 2 | Р-50-130/13 Т-100/130 | 3 х 320 т/год | 2хКВГМ-100 |
| Котельня | - | 5 х 100 т/год | 2хКВГМ-180 |

млн. у.о.

млн. у.о. ______________________________________________

________________________________________________

202,7 млн. у.о.

Капіталовкладення в районні котельні  розраховуються як:

,                                 (20)

Де  - капіталовкладення в  1й  і на кожний   наступний  агрегати  котельні відповіднно, млн. у.о.;  - кількість  наступних котлоагрегатів.

63,7 млн. у.о.

1.4.4  Чисельність персоналу

За таблицею “Чисельності експлуатаційного персоналу для ТЭЦ із поперечними зв’язками“ знаходжу чисельність персоналу ТЕЦ в кожному варіанті.

Чисельність персоналу на ТЕЦ залежить від кількості обладнання, та виду палива, знаходимо за таблицею.

Перший варіант — 238 чоловік.

Другий варіант — 207 чоловік.

Третій варіант  — 89 чоловік.

1.4.5 Визначаємо річні експлуатаційні витрати

- Вартість палива:

,                                                            (1.21)

де -  загальні витрати умовного палива;

- вартість 1 т умовного палива (тверде);

- вартість 1 т умовного палива (мазут);

1-й варіант		Имлн.у.о./рік;

2-й варіант		Имлн.у.о./рік;

3-й варіант		Имлн.у.о./рік.

- Амортизаційні відрахування для станції:

;                      (1.22)

- Для котельної  ,                                                        (1.23)

де .

Амортизаційні відрахування по варіантам:

1-й варіант 			Имлн.у.о./рік;

2-й варіант 			Имлн.у.о./рік;

3-й варіант 			Имлн.у.о./рік;

- Зарплата эксплуатационному персоналу:

;                                             (1.25)

1-й варіант 	Имлн.у.о./рік;

2-й варіант 	Имлн.у.о./рік;

3-й варіант 	Имлн.у.о./рік;

- Загальностанційні та інші витрати:

;                               (1.26)

= 64 %

= 64 %

= 70 % - За таблицею;

1-й варіант 	Имлн.у.о./рік;

2-й варіант 	Имлн.у.о./рік;

3-й варіант 	Имлн.у.о./рік.

- Вартість замикаючого відпуску електроенергії:

;

де 	Ц у.о/(кВт.год). Тоді:

1-й варіант 	И= 0.058(833,235-833,042)=0.011 млн.у.о./рік;

2-й варіант 	 И=0 млн.у.о./рік;

3-й варіант 	И млн.у.о./рік;

- Приведені витрати:

;                                      (1.27)

1-й варіант

З1=19,020+32,41+1,428+21,656+0,011+0,1*282,2=102,745 млн.у.о./рік;

2-й варіант

З2=18,738+23,045+1,242+15,544+0,1*202,7=78,839 млн.у.о./рік;

3-й варіант

З3=11,872+6,37+0,400+4,739+51,939+0.1*63,7=81,69млн.у.о./рік;

Таблиця 4. Порівняння варіантів енергопостачання.

| Порівняння варіантів енергопостачання. | ТЕЦ-1 | ТЕЦ-2 | Котельня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електрична потужність , МВт | 160 |  | - |
| 2. Теплова потужність: |  |
| а) у парі , т/год | 300 |  | 300 |
| б) у гарячій воді , МВт | 400 |  | 400 |
| у тому числі: а) відбори турбін, МВт | 206,078 |  | - |
| б) РОУ, МВт | - |  | - |
| в) водонагрівальні котли, МВт | 193,932 |  | 400 |
| 3. Річний відпуск теплоти, тис. ГДж | 8206,84 |  | 8206,84 |
| у тому числі: а) виробничі відбори турбін (пара) | 4080 |  | 0 |
| б) опалювальні відбори турбін (гаряча вода) | 3650,75 |  | 0 |
| в) РОУ і парові котли | 0 |  | 4080 |
| г) водонагрівальні котли | 476,089 |  | 4126,84 |
| 4. Кількість годин використання встановленої потужності | 5900 |  | - |
| 5. Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні, кВт·год/ГДж: |  |
| а) виробничі відбори | 70,5 |  | 0 |
| б) опалювальні відбори | 129 |  | 0 |
| 6. Питомі витрати палива: |  |
| а) на виробіток електроенергії на тепловому споживанні, кг/кВт·год | 0,1614 |  | 0 |
| б) на виробіток електроенергії в конденсаційному режимі, кг/кВт·год | 0,3888 |  | 0 |
| в) на відпуск теплоти від турбін, РОУ і парових котлів, кг/ ГДж | 41,4325 |  | 46,1412 |
| г) на відпуск теплоти від водогрійних котлів, кг/ГДж | 39,5457 |  | 41,5113 |
| 7. Вартість енергоносіїв: |  |
| а) кам’яне вугілля, у.о./т.у.п. | 33 |  | 33 |
| б) мазут, у.о./т.у.п | 75 |  | 75 |
| в) електроенергії, у.о./кВт·год | 0,0565 |  | 0,0565 |
| 8. Чисельність експлуатаційного персоналу | 238 |  | 89 |
| 9. Середня зарплата, у.о./люд. (за рік) | 6000 |  | 4500 |
| 10. Норма амортизаційних відрахувань, %: | - |  | 10 |
| а) будівлі та споруди | 5 |  | - |
| б) обладнання | 15 |  | - |
| 11. Частка загальностанційних та інших витрат, % | 64 |  | 70 |
| 12. Капіталовкладення в джерела енергопостачання, млн. у.о. | 282,7 |  | 63,7 |
| у тому числі: а) будівлі та споруди | 99,2 |  | 0 |
| б) обладнання | 73,6 |  | 0 |
| 13. Річний виробіток електроенергії , млн. кВт·год | 944 |  | 0 |
| у тому числі: а) на тепловому споживанні | 758,59 |  | 0 |
| б) у конденсаційному режимі | 185,41 |  | 0 |
| 14. Витрати електроенергії на власні потреби, млн. кВт·год/рік | 110,958 |  | 62,454 |
| 15. Річний відпуск електроенергії , млн. кВт·год/рік | 833,042 |  | 62,454 |
| 16. Замикаючий відпуск енергії , млн. кВт·год/рік | 0,193 |  | 895.496 |
| 17. Річна витрата умовного палива, тис. т.у.п./рік |  |
| а) на виробіток електроенергії на тепловому споживанні, кг/кВт·год | 122,436 |  | 0 |
| б) на виробіток електроенергії в конденсаційному режимі, кг/кВт·год | 72,087 |  | 0 |
| в) на відпуск теплоти від турбін, РОУ і парових котлів | 795,957 |  | 981,246 |
| г) на відпуск теплоти від водонагрівальних котлів | 18,83 |  | 171,4 |
| Загальні витрати палива: | 533,57 |  | 359,76 |
| у тому числі: а) вугілля | 514,74 |  | 359,76 |
| б) мазут | 18,83 |  | - |
| 18. Річні експлуатаційні витрати, млн. у.о./рік |  |
| а) вартість палива | 19,020 |  | 11,872 |
| б) амортизаційні відрахування | 32,41 |  | 6,37 |
| в) зарплата експлуатаційного персоналу | 1,428 |  | 0,400 |
| г) загальностанційні та інші витрати | 21,656 |  | 4,739 |
| д) вартість замикаючого відпуску електроенергії | 0,011 |  | 51,939 |
| Разом: | 74,525 |  | 75,32 |
| 19. Сумарні приведені витрати | 102,745 |  | 81,69 |

#### Висновки: При проведенні техніко-економічних розрахунків встановлено, що найменші приведені витрати у варіанта IІ, на 23.3% менші чим у І варіанту, даний варіант включає в себе одну турбіну типу Т-110/120-130 та одну турбіну типу             Р-50-10/13, три котла 320 т/год і два водонагрівальні котли типу КВГМ-100. Таким чином, найкращим варіантом вибираємо варіант ТЕЦ-2.

# Додатки

Таблиця 1 – Технічні характеристики теплофікаційних турбін, що приведені в розрахунках[1]

| Тип турбін | Значення відборів т/год Dном/Dмах | Максима-льна витрата пари на турбіну, т/год | Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні, кДж/(кВт(год) | Питомі витрати тепла, кДж/(кВт. .год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виробничий | Опалювальний |  | Вироб-ничий відбір, (Этф.)пр | Опалюва-льний відбір, (Этф.)от | Теплофікацій-ний виробіток | Конденсацій-ний виробіток |
| 2 ПТ-80/100-130/13 | 185/300 | 132/200 | 470 | 70,5 | 129 | 3894 | 9379 |
| Р-50-130/13 | 310 т/год | - | 370 | 70,5 | - | 3810 | - |
| Т-110/120-130 | - | 206 МВт | 470 | - | 129 | 3894 | 9211 |

# Таблиця 2 – Кліматичні дані м. Луцьк[14]

| Температура зовнішнього повітря, 0С | Число годин опалювального періоду з температурою зовнішнього повітря (0С), яка дорівнює або нижча |
| --- | --- |
| Розрахункова для опалення | Розрахункова для вентиляції | Середня за опалювальний період | --25 | --20 | --15 | --10 | --5 | 0 | 8 |
| -20 | -8 | -0,1 | 11 | 27 | 142 | 3221 | 741 | 2376 | 4296 |

Таблиця 5 – Норми відрахувань на загальностанційні та інші витрати [11]

| Потужність ТЕЦ, МВт | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | Більш ніж 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 23 | 14 | 12 |

Таблиця 3. Витрати електроенергії на власні потреби. [11]

|  | Позначення | ТЕЦ -1 | ТЕЦ -2 | Котельня | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельний цех |
| 1. Паливоприготування |  | 24,93 | 24,822 | 17,016 | млн. кВт·год |
| 2. Тяго-дуттєве обладнання |  | 23,984 | 23,950 | 15,466 | млн. кВт·год |
| 3. Живильні електронасоси |  | 35,976 | 35,925 | 11,25 | млн. кВт·год |
| 4. Гідрозоловидалення |  | 0,944 | 0,944 | 0,664 | млн. кВт·год |
| Турбінний цех |
| 1. Циркуляційні насоси |  | 6,136 | 6,136 | 0 | млн. кВт·год |
| 2. Мережні насоси |  | 12,38 | 12,38 | 12,38 | млн. кВт·год |
| Інші споживачі |  | 6,608 | 6,608 | 5,6776 | млн. кВт·год |
| Сумарні витрати |  | 110,958 | 110,765 | 62,454 | млн. кВт·год |
| Річний виробіток електроенергії |  | 944 | 944 | - | млн. кВт·год |
| Річний відпуск електроенергії в мережі |  | 833,042 | 833,235 | - | млн. кВт·год |

Таблиця 4 – Чисельність експлуатаційного персоналу не блочних ТЕЦ [11]

| Встановлена паропродуктивність котлів, т/год | Кількість котлів та турбін |
| --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3270 | 393 | 401 | 410 | 418 | 427 |
| 3570 | 410 | 418 | 427 | 435 | 444 |
| 3770 | 427 | 435 | 444 | 452 | 461 |
| 4050 | - | - | 463 | 471 | 480 |
| 4350 | - | - | - | - | 500 |

Таблиця 6 – Капіталовкладення в районні котельні [11]

| Продуктивність котлоагрегату | Тверде паливо | Газ, мазут |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | І | ІІ |
| 100 т/год (паровий котел) | 12,20 | 3,30 | 8,20 | 2,40 |
| 100 Гкал/год (116 МВт) (водонагрівальна котельня) | 24,65 | 4,70 | 14,85 | 3,10 |

Таблиця 7 – Рекомендовані види палив та їх характеристика для деяких районів України та країн СНД [11]

| Регіон та вид палива | Вартість 1 тони умовного палива | Теплотворна здатність палива, кДж/кг | Ціна 1 тони (1000 м3) натурального палива | Відстань на яку перевозиться паливо, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Західна України газ мазут кам’яне вугілля | 65 80 35 | 34330 37800 21562 | 85 100 28 | - - 600 |
| 2. Східна Україна газ мазут кам’яне вугілля | 60 75 33 | 34330 37800 24786 | 80 100 30 | - - 340 |

2 Тепломеханічна частина

2.1 Загальна характеристика ТЕЦ

Проектована ТЕЦ 160 МВт призначена для постачання електроенергії та тепла міської зони, на території якої знаходяться промислові підприємства та житлові масиви.  Основним паливом є кам’яне вугілля та мазут для водонагрівальних котлів. Майданчик для ТЕЦ обирається у відповідності з наступними вимогами:

- близькість до споживачів;

- близькість до місця доставки палива;

- близькість до джерел водопостачання.

Проектована електростанція повинна знаходитись поруч із залізничною магістраллю, по якій буде проводитись доставка обладнання, будівельних конструкцій та палива. [13]

Постачання вугіллям та мазутом проводиться за допомогою залізниці.

Район будівництва ТЕЦ - Луцьк.

На станції приймаємо оборотну систему технічного водопостачання з градирнями.

Максимальні величини теплового навантаження споживачів в районі ТЕЦ складають 400 МВт. Кількість пари, що відпускається промисловому споживачу, складає 300 т/год при електричній потужності 160 МВт.

Режим роботи ТЕЦ – базовий, кількість годин використання встановленої потужності електричної потужності 5900 в рік. Гаряче водопостачання прийняте по закритій двоконтурній схемі. Відпуск теплового навантаження ТЕЦ передбачається по чотирьом магістралям за тепловим графіком 150/70 0C.

Кліматичні умови району:

- розрахункова температура опалення -  -20 0С;

- середня температура опалювального періоду – -0,1 0С;

- середня температура найхолоднішого місяця - 1 0С

- тривалість опалювального періоду – 4296 годин (179 днів).

2.2  Основне обладнання

Вибір типу турбіни визначається характером теплового навантаження. Для ТЕЦ з відпуском тепла в гарячій воді та технічній парі доцільно встановити турбіни типу Т та Р.

В даному проекті на станції встановлюються:

одна турбіна ПО ТМЗ Т-110/120-130 з двома опалювальними відборами;

одна турбіна ПО ТМЗ Р-50-130/13 із витратою пари з протитиском. [20]

2.2.1 Турбоагрегати

Турбоагрегат Т-110/120-130

Турбіна типу Т-110/120-130 призначена для комбінованого виробітку теплової та електричної енергії та слугує приводом генератора типу типа ТВФ-120-2 завод “Електросила”. Номінальним режимом роботи турбіни є робота в теплофікаційному режимі при номінальних значеннях теплового та електричного навантаження та параметрів свіжої пари та при повністю ввімкненій системі регенерації. [8, 20]

Парова турбіна типу Т-110/120-130 має два опалювальних відбори пари для підігріву мережної води. Турбіна розрахована на роботу на cверхвисоких параметрах пари: Р = 12,8 МПа, t = 555 оC.

Живильна вода підігрівається в семи регенеративних підігрівачах та деаераторі з абсолютним тиском 0,7 МПа. Турбіна виконана одновальною, трьохциліндровою.

В залежності від режимів експлуатації може працювати в режимах:

- з двома опалювальними відборами для ступеневого підігріву мережної води, автоматичним підтриманням мінімальної витрати пари в конденсаторі та з використанням тепла цієї пари;

- з двома опалювальними відборами пари для ступеневого підігріву мережної води та з вільним відпуском пари в конденсатор;

- в конденсатному режимі з вимкненими відборами. Перехід із одного режиму в інший виконується без зупинки турбіни.

Максимальна електрична потужність 120 МВт досягається при роботі на конденсаційному режимі. Розрахункові витрати охолоджувальної води на конденсаційному режимі – 16000 м3/год при температурі 20 0С. По мірі набирання теплового навантаження електрична потужність турбіни зменшується до номінальної. Максимальна температура підігріву мережної води складає 229°С при витратах пари на турбіну 460 т/год.

Турбіна має п’ять нерегульованих та два регульованих відбори пари, призначених для:

- підігріву конденсату і живильної води в ПВТ і ПНТ;

- підігріву живильної води в деаераторі;

- підігріву мережної води в мережних підігрівачах;

- та на власні потреби (калорифери котла, РУ та інші).

Межі регулювання тиску в регульованих відборах:

- верхній відбір................................................0,059-0,245 МПа;

- нижній відбір.................................................0,049-0,196 МПа.

При роботі двох теплофікаційних відборів, регульований тиск підтримується в верхньому опалювальному відборі; при роботі одного нижнього відбору, регульований тиск підтримується в нижньому. Робота з одним верхнім опалювальним відбором не допускається.

Турбіна розрахована на роботу при частоті електричної мережі 50 Гц, що відповідає швидкості обертання ротора 3000 хв-1. Робота при частоті мережі більше 50,5 Гц та нижче 49,5 Гц не допускається. Технічні характеристики наведені в Табл.3.1. Принципова теплова схема турбіни Т-110/120-130 наведена на рис. 3.1.

Таблиця 3.1 -  Основні технічні характеристики турбіни при номінальному режимі [20]

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна електрична потужність, МВт | 100 |
| Максимальна електрична потужність, МВт | 200 |
| Кількість циліндрів, шт. | 3 |
| Кількість відборів, в тому числі: | 7 |
| - нерегульованих | 5 |
| - регульованих | 2 |
| Частота обертання ротора, хв.-1 | 3000 |
| Тиск свіжої пари перед стопорним клапаном, МПа | 12,8 |
| Температура свіжої пари, 0С | 555 |
| Витрата пари т/год: |  |
| - максимальна | 460 |
| - номінальна | 441 |
| Температура живильної води, 0С | 229 |
| Тиск в конденсаторі при номінальному навантаженні, кПа | 5,3 |
| Витрати охолоджуючої води, т/год | 16000 |
| Температура охолоджуючої води, 0С | 20 |
| Теплове навантаження, МВт: |  |
| - номінальне | 203 |
| Максимальна температура мережної води, 0С | 108 |
| Максимальний тиск мережної води, МПа | 0,7 |

Рисунок 3.1 – Принципіальна теплова схема турбоустановки  Т-110/120-130 [20]

Турбоагрегат Р-50-130/13

Парова турбіна Р-50-130/13 має електричну потужність 50 МВт і спроектована на початковий тиск 12,75 МПа. Турбіна виконана одноциліндровою. [8, 20]

Одноциліндрова турбіна має соплове паророзподілення. Після стопорного клапана пар надходить до чотирьох регулюючих клапанів, що підводять пару до соплової решітки одновінцевої регулюючої ступені. П’ятий перегрузочний клапан перепускає пару з камери регулюючої ступені до сопел п’ятої ступені турбіни. Формула проточної частини: Р+16Т. Також, є дві камери нерегулюючих відборів за 9-ою та 13-ою ступенями, що подають пару на ПВТ-1 та 2. ПВТ-3 отримує пару 13 ата із протитиску. Блок переднього підшипника включає комбінований підшипник, масляний насос і швидкохідний регулятор. Ротори турбіни та генератора з’єднані пружньою муфтою, на якій розташовано зубчасте колесо валоповоротного пристрою (частота обертання 3,4 хв-1). Ротор турбіни гнучкий, критична кількість обертів    1790 хв-1.

Турбоустановка має 3 ПВТ. Конденсат пари, що гріє, із ПВТ зливається каскадно і направляється в деаератор 0,6 МПа.

Корпуси ПВТ рівноміцні і розраховані на максимальний тиск, тому запобіжні клапани не встановлюються. Відсос повітря з ПВТ відбувається каскадно. З останнього ПВТ повітря відсмоктується в деаератор.

У схемі турбоустановки з турбіною Р-50-130/13 передбачений нерегульований відбір пари за сьомою ступенею. На лінії відбору встановлені засувка з електроприводом, що відмикає підривний клапан із примусовим закриттям, захисний клапан,  засувка з ручним керуванням і витратомірна шайба.

Захисний клапан має швидкодіючий масляний сервомотор (автозатвор), зв'язаний з лінією керування стопорними клапанами турбіни і відбір, що вимикається, при скиданнях електричного навантаження і при спрацьовуванні захисту турбіни від розгону зворотнім потоком пари з лінії відбору.

Основні параметри турбоустановки Р-50-130/13 наведено в таблицях 3.2-3.3, схема турбіни зображена на рис. 3.2.

Таблиця 3.2 – Основні параметри парової турбіни [20]

| Потужність, МВт: - номінальна - на конденсаційному режимі - максимальна | 50 - 60 |
| --- | --- |
| Частота обертання ротора, с-1 | 3000 |
| Номінальні параметри пари: - тиск свіжої пари, МПа - температура свіжої пари, 0 С | 12,75 565 |
| Витрата свіжої пари, т/год | 480 |
| Межі регулювання тиску в відборах, МПа: - виробничому - верхньому опалювальному - нижньому опалювальному | - - - |
| Межі регулювання протитиску, МПа | 1,2-1,75 |
| Номінальна витрата пари в протитиску, т/год | 370 |
| Температура підігріву живильної води, 0 С | 235 |
| Кількість відборів для регенерації | 3 |

Таблиця 3.3 – Параметри пари відборів турбіни Р-50-130/13 [20]

| № відбору | Підігрівач | Тиск, МПа | Температура, 0 С | Кількість пари, що відбирається, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПВТ3 | 3,63 | 401 | 5,0 |
| II | ПВТ2 | 2,158 | 336 | 5,55 |
| III | ПВТ1 | Залежить від ввімкнення деаератора |

Рисунок 3.2 – Парова турбіна Р-50-130/13. [20]

2.2.2  Котлоагрегати

Паровий котел Е-320-140-545

Котельний агрегат Е-320-13,8-545 АТ (модифікація котла БКЗ-320-140) призначений для виробітку перегрітої пари на теплових електростанціях з теплофікаційними турбінами при спалюванні антрацитового штибу. [7]

Котел вертикально-водотрубний, барабанний, з природною циркуляцією, виконаний у П-подібному компоновані, в газощільному виконанні з твердим шлаковилученням.

Топочна камера  відкритого типу, призматичної форми, повністю екранована, виготовлених із :

а. верхня частина – труб діаметром 60 мм з товщиною стінки 6 мм (сталь 20)

б. нижня частина – труб 60 мм з товщиною 5,5мм (сталь 12х1МФ).

Крок труб в панелях — 64 мм.

Топка в горизонтальному розрізі  по осям труб противоположних екранів має наступні розміри: 5440 х 12096 мм. Об’єм топочної камери - 945 м3.

Шлаковивилучення тверде, механізоване, безперервне, зі шнековими транспортерами та подрібнювачем.

В нижній частині топки трубами фронтового та заднього екранів утворена „холодна” лійка. В верхній частині топки труби заднього екрану утворюють аеродинамічний виступ. Стеля топки зачинена панелями фронтового екрану.Топка обладнана 6 пальниками, розміщеними в два яруси на фронтовій стіні (по 3 пальника в кожному ярусі).

Барабан котла зварної конструкції внутрішнім діаметром 1600 мм з товщиною стінки 90 мм (сталь 16ГНМА).

Схема випаровування двоступенева, з промиванням пари живильною водою. Перший ступінь випаровування ввімкнений безпосередньо в барабан котла і являє собою сполучення внутрішньо барабанних циклонів та паропромивальних пристроїв, другий ступінь включає сепараційні виносні циклони 426х36 (сталь20).

Пароперегрівач має три частини – радіаційну, напіврадіаційну та канвективну.

Пароперегрівач котла Е-320-13,8-545 конструктивно виконаний чотирьохступінчастим. В верхньому горизонтальному газоході міститься друга, третя та четверта ступені пароперегрівача, в нисхідному газоході находиться перша ступінь  – “холодний пакет”.

Радіаційна частина складається з труб стелі які екранують стелю топкової камери та поворотний газохід.      Напіврадіаційна частина складається з 24 ширм, які розміщені на вході в поворотний газохід. Конвективна частина міститься конкретно в самому газоході ( 3 і 4 ступінь пароперегрівача і опускному газоході .

Температура перегрітої пари регулюється упорскуванням власного конденсату в пароохолоджувачах. В конвективному газоході за пароперегрівачем розташовані водяний економайзер та трубчастий повітропідігрівач, скомпоновані „в розсічку”.

Водяний економайзер міститься в нижній частині конвективної шахти і розділений по висоті на дві частини. Змієвики економайзера виконані з труб ( 32 х 4,(сталь 2).Живильна вода входить в чотири камери ( 219 х 25, сталь 20, нижньої частини водяного економайзера, проходить першу пакет і направляється до пристрою власного конденсату. З конденсаторів вода поступає в нижні камери другого пакету економайзера, проходить по змієвиках і із верхніх камер направляється в барабан котла.

Топочна камера і пароперегрівач підвішені до власного каркасу. Конвективна  шахта встановлена на власному порталі.

Котел обладнаний тепловою камерою для спільної ізоляції перепускних труб та камер котла. Обмурування являє собою натрубну ізоляцію із вулканитових плит або азбестової напиленої маси. Вогнетривкі матеріали застосовані тільки на амбразурах пальників та гарнітурі.

Для чистки поверхонь нагрівання котла передбачено віброочищення ширм; для стін топки і конвективних пакетів пароперегрівача – обдмухуючи пристрої, а для водяного економайзера та повітропідігрівача - дрібоочищення.

Котел обладнаний необхідною арматурою, пристроями для відбору проб пари та води, а також контрольно-вимірювальними пристроями. Процеси живлення, регулювання температури перегрітої пари та горіння автоматизовані. Передбачені засоби теплового захисту.

Котлоагрегат поставляється крупними транспортабельними блоками.

Технічні характеристики наведені в Табл.3.4. Котлоагрегат Е-320-13,8-545 показаний на рис. 3.3.

Таблиця 3.4 - Технічні характеристики котла Е-320-13,8-545 [7]

| Завод-виготовлювач | ПО „Сибенергомаш” |
| --- | --- |
| Паливо | АШ |
| Паропродуктивність, т/год | 320 |
| Тиск пари на виході пароперегрівача, МПа | 13,8 |
| Температура, 0С: |  |
| - перегрітої пари | 545 |
| - живильної води | 210 |
| - вихідних газів | 143 |
| - підігріву повітря | 375 |
| ККД (брутто) гарантійний, % | 86,5 |
| Тип повітропідігрівача | ТПП |
| Габаритні розміри, м: |  |
| - ширина по осях колон | 16,36 |
| - глибина по осях колон | 21,2 |
| - верхня відмітка котла | 40,27 |
| Вага металу котла, т: | *Може відрізнятись в залежності від проекту! |
| - загальна | 2350 |
| - поверхонь під тиском | 910 |
| - легованих сталей | 171/22,2 |
| - каркасу | 508,4 |
| Компонування котла | П-подібне |

Рисунок 3.3 Котлоагрегат Е-320-13,8-545 (БКЗ-320-140/25) [12]

ШПП – ширмовий пароперегрівач; п/п – пароперегрівач;

ВЭ – водяний економайзер; ТВП – трубчастий повітропідігрівач

Піковий водогрійний котел КВГМ-100

Серія уніфікованих водогрійних котлів для роботи на рідкому, газоподібному і твердому паливі (типу КВГМ - котел водогрійний газомазутний і типу КВТС - котел водогрійний із шаровим спалюванням твердого палива) розроблена НПО ЦКТІ разом з Дорогобужским котельним заводом. Котли розрізняються лише глибиною топкової камери і конвективною шахтою. Технічні характеристики наведені в Табл.3.4. [3]

Котел КВГМ-100-150 теплопродуктивністю 116,3 МВт призначений для одержання гарячої води з температурою до 150 °С для використання в системах опалення, вентиляції і гарячого водопостачання об'єктів промислового і побутового призначення і для встановлення на ТЕЦ як піково-резервного джерела теплопостачання. Котел використовується як в основному режимі, так і в піковому, тобто для підігріву мережної води від 70 до 150°С і від 110 до 150°С. Котел повинен працювати з постійною витратою води.

Котел водотрубний, прямоточний з Т-образним зімкнутим компонуванням поверхонь нагрівання. Вертикальна призматична топка екранована трубами  60х4 мм із кроком 64 мм.

Конвективні газоходи примикають до бічних стінок топки. Розділові стінки між газоходами і топкою газощільні. Стеля топки і бічні стінки конвективних газоходів виконані з труб 38х4 мм із кроком 42 мм.

Топка котла обладнана шістьма вихрьовими газомазутними пальниками з паромеханічними форсунками, розташованими зустрічно трикутником з вершиною вгорі на бічних стінках.

Для зменшення утворення окислів азоту застосована рециркуляція димових газів з конвективного газоходу в повітряний тракт перед пальниками.

Котел допускає роботу зі зміною навантаження в межах 30—100% від номінальної теплопродуктивності.

Пакети конвективних поверхонь нагрівання розміщені в двох опускних вертикальних екранованих газоходах. Пакети набираються з П-подібних ширм, виконаних із труб 32х3  мм. Труби  пакетів  утворять  шаховий  пучок  із  кроком  68 і 42 мм. Бокові стінки конвективного газоходу закриті трубами 96х5 мм із кроком 136 мм, що є одночасно колекторами для ширм конвективних пакетів.

# Ізоляція котла полегшена, натрубна, товщиною 110 мм і може виконуватися методом напилювання. Газощільність стін котла забезпечується обшиванням металевим листом товщиною 3 мм. Навантаження котла передаються через підвіски на верхню раму несучого каркасу. Котел розрахований на роботу з урівноваженою тягою. Для видалення зовнішніх відкладень із труб пакетів конвективних поверхонь нагрівання при роботі на мазуті котел обладнаний пристроями дробового очищення.

# Таблиця 3.5 – Технічна характеристика водогрійного котла КВГМ-100 [3]

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Паливо | Мазут |
| Номінальна продуктивність, МВт | 116,3 |
| Розрахункова витрата води в основному режимі, т/год | 1235 |
| Розрахункова витрата води в піковому режимі, т/год | 2460 |
| Мінімально дозволений тиск за котлом, МПа | 0,8 |
| Розрахункова температура води на вході в котел в основному режимі, 0С | 70 |
| Розрахункова температура води на вході в котел в піковому режимі, 0С | 110 |
| Розрахункова температура води на виході, 0С | 150 |
| Гідравлічний тиск котла по газовому тракту, МПа |  |
| Температура вихідних газів, 0С | 180 |
| ККД котла, % | 91,3 |
| Розрахункова витрата палива, т/год (м3/год) | 11,5 |
| Спосіб очищення від золи конвективних поверхонь нагріву | Дріб |
| Розміри по осях колон, м |  |
| Глибина | 18 |
| Ширина | 12 |
| Висота | 16,4 |

2.3 Вибір допоміжного обладнання

Необхідність покриття навантаження в гарячий воді та парі передбачає встановлення на ТЕЦ турбоагрегатів з теплофікаційними відборами пари. [16,17]

Деаерація додаткової води (знесолена вода), яка поповнює витрати води в циклі, здійснюється в вакуумному деаераторі, який забезпечується паром із теплофікаційних відборів турбін. Застосування вакуумного деаератора забезпечує найбільш повне використання теплофікаційних відборів  турбін,  т. я. дозволяє працювати з тиском в теплофікаційних відборах, що відповідає дійсному температурному режиму теплової мережі. Застосування деаераторів атмосферного типу призводить до недовиробітку електроенергії, т. я. вони обмежують зниження тиску в теплофікаційних відборах турбін величиною 0,12 МПа. Другою, теж суттєвою, перевагою вакуумного деаератору є здатність роботи без перегріву хімічно очищеної (знесоленої) води. В даній схемі ТЕЦ вакуумний деаератор працює під тиском 6 кПа, при якому процес деаерації протікає при температурі близько 75 0С. При цьому попередній підігрів знесоленої води, що подається в деаератор с температурою близько 38 0С не потрібен.

Пікове теплофікаційне навантаження покривається водогрійними котлами, на ТЕЦ встановлюємо два пікових котла типу КВГМ-100.

Додавання води в теплову мережу здійснюється водою, що пройшла деаерацію в вакуумному деаераторі, який працює під тиском 0,006 МПа, якому відповідає температура води, що проходить деаерацію, 400С. В опалювальний період вода, що додається, має температуру 400С, влітку, перед відпуском в теплову мережу, вона підігрівається до 650С. Сира вода (питної якості) перед надходженням на ХВО води, що додається підігрівається до 400С. Підігрів вихідної сирої води до 250С як для додавання в теплову мережу, так і для додавання в котлоагрегати здійснюється у відповідних ППВ.

Вакуум в конденсаторах підтримується за допомогою триступеневих пароструменевих ежекторів.

2.3.1 Турбінне відділення

Система регенеративного підігріву

Теплова схема турбоустановки в значній мірі визначається схемою регенеративного підігріву живильної води. Такий підігрів води парою, яка частково була відпрацьована в турбіні і відведена з неї через регенеративні відбори до підігрівачів, забезпечує збільшення термічного ККД циклу. [16,17]

Регенеративні підігрівачі ТЕЦ встановлюють індивідуально у кожної турбіни, без резерву. Приймається по одному корпусу в кожній ступені підігріву, тобто приймається “однониточна” схема підігрівального пристрою.

СРП живильної води складається із:

- охолоджувача сальникових підігрівачів;

- охолоджувача ежекторів ущільнень;

- ПНТ;

- Деаератора;

- ПВТ.

Також до СРП входить допоміжне обладнання:

- зливні насоси (від ПНТ);

- паропроводи відборів із зворотними клапанами.

Конденсат, який підводиться в СРП із конденсатних насосів послідовно проходить через ежектора ущільнень, сальникові підігрівачі, ПНТ і потрапляє в деаератор 0,6 МПа. Із деаератора живильна вода живильними насосами прокачується через ПВТ і поступає в котел.

Підігрівачі високого тиску

ПВТ в СРП виконана одно поточною з нагрівом води в одній групі апаратів, послідовно розміщених між котельним і живильними насосами. ПВТ використовують теплоту пари, яка відбирається з ЦВТ турбіни. Робочий тиск види в трубних системах визначається повним напором ЖЕН. Теплообмінні система ПВТ замикається в один корпус і для більш повного використання теплоти, підведеної пари розділяється на зони:

- охолодження пари - ОП;

- конденсації пари – КП;

- охолодження конденсату гріючої пари – ОК.

В даних ПВТ виконана послідовна схема включення по живильній воді всіх зон – ОК, КП, ОП. Технічні характеристики наведені в Табл.3.6. [17]

Конструктивно всі ПВТ представляють собою вертикальні апарати зварної конструкції з теплообмінною поверхнею, набраною із звитих в пласкі спіральні гладкі труби зовнішнім діаметром 32 мм і товщиною стінки 4 мм, приєднаних до вертикальних розгалужуючих і збираючих колекторних труб. Всі елементи трубної системи виконані із сталі 20. Елементи корпусу виконані із вуглецевої сталі 20К.

Таблиця 3.6 - Технічні характеристики підігрівачів високого тиску турбіни       Т-110/120-130

| № підігрівача | ПВД-1 | ПВД-2 | ПВД-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір | ПВ-425-230-13-I | ПВ-425-230-25-I | ПВ-425-230-37-I |
| Площа поверхні теплообміну, м2 | 350 | 350 |  |
| Зона ОП | 31,6 | 31,6 |  |
| Зона ОД | 63,2 | 42,1 |  |
| Номінальна масова витрата води, кг/с | 375 | 375 |  |
| Розрахунковий тепловий потік, 106 ккал/год | 17,3 | 13,1 |  |
| Максимальна температура пари, 0С | 355 | 430 |  |
| Гідравлічний опір при номінальній витраті води, м.вод.ст. | 21 | 21 |  |
| Габаритні розміри, мм | Висота | 6730 | 7250 |  |
|  | Діаметр корпусу | 1532 | 1548 |  |
| Маса підігрівача, т | Без води | 18,7 | 23 |  |

Таблиця 3.6.1 - Технічні характеристики підігрівачів високого тиску турбіни       Р-50-130/13

| № підігрівача | ПВД-1 | ПВД-2 | ПВД-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір | ПВ-800-230-14 | ПВ-800-230-21 | ПВ-800-230-32 |
| Площа поверхні теплообміну, м2 | 800 |  | 800 |
| Зона ОП | 84,5 |  | 84,5 |
| Зона ОД | 95,0 |  | 31,7 |
| Номінальна масова витрата води, кг/с | 850 |  | 850 |
| Розрахунковий тепловий потік, 106 ккал/год | 24,5 |  | 19,1 |
| Максимальна температура пари, 0С | 500 |  | 475 |
| Гідравлічний опір при номінальній витраті води, м.вод.ст. | 15,4 |  | 12 |
| Габаритні розміри, мм | Висота | 8800 |  | 8800 |
|  | Діаметр корпусу | 2280 |  | 2280 |
| Маса підігрівача, т | Без води | 60,7 |  | 62,7 |

Підігрівачі низького тиску

СРП низького тиску виконана однопоточною, з нагрівом води в одній групі послідовно розміщених ПНТ поверхневого типу і деаератором. Пробіг води в них виконується під тиском КН. [17]

Основні вузли ПНТ:

- водяна камера з трубками для підводу і відводу живильної води з перегородками всередині водяної камери для організації в підігрівачах певного числа ходів і фланцю;

- трубна система набирається із U-подібних трубок діаметром 16 мм і товщиною 1 мм, кінці яких завальковані в трубній дошці;

- направляючі проміжні перегородки для організації потоку пари;

- корпус підігрівачів із привареними патрубками, опорними лапами і фланцем;

- трубна дошка закріплена за допомогою шпильок між фланцями корпусу і водяної камери.

На турбоустановці Р-50-130/13 ПНТ не встановлюються.

Технічні характеристики наведені в Табл.3.6.2.

Таблиця 3.6.2 - Технічні характеристики підігрівачів низького тиску турбіни       Т-110/120-130 [17]

| № підігрівача | ПНТ-1 | ПНТ-2 | ПНТ-3 | ПНТ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір | ПН-250-16-7-III | ПН-250-16-7-II | ПН-250-16-7-II | ПН-250-16-7-II |
| Площа поверхні теплообміну, м2 | 250 |  | 250 | 250 |
| Зона ОП | - |  | - | - |
| Зона ОД | - |  | - | - |
| Номінальна масова витрата води, кг/с | 111,1 |  | 111,1 | 111,1 |
| Розрахунковий тепловий потік, МВт | 11,6 |  | 11,6 | 11,6 |
| Максимальна температура пари, 0С | 240 |  | 240 | 240 |
| Гідравлічний опір при номінальній витраті води, МПа | 0,1 |  | 0,042 | 0,042 |
| Габаритні розміри, мм | Висота | 5655 |  | 5655 | 5655 |
|  | Діаметр корпуса | 1624 |  | 1624 | 1624 |
| Маса підігрівача, т | Без води | 12,4 |  | 12,4 | 12,3 |
|  | З водою | 21,9 |  | 21,9 | 23,8 |

До регенеративних підігрівачів ТЕЦ пред’являються високі вимоги по надійності і забезпеченню заданих параметрів підігріву води – вони повинні бути герметичні, забезпечувати доступ до окремих їх частин при очистці поверхонь нагріву від відкладень.

Для запобігання кипіння середовища, що нагрівається і гідравлічних ударів в поверхнях нагріву тиск гріючої пари повинен бути нижчим від тиску води.

Також є установки, які забезпечують надійну роботу підігрівачів. Наприклад у ПВТ є дві системи захисту:

- від підвищення рівня води в ПВТ;

- від підвищення тиску в трубній системі ПВТ.

СП використовуються в регенеративній схемі, як охолоджувачі пари із проміжних камер лабіринтових ущільнень турбіни [17].

В даній схемі турбіни Т-110/120-130 використовується один СП:

- в системі конденсатного тракту (перед ПНТ-1) - ПН 100-16-4-IIIсв;

Дренажні (зливні) насоси конденсату із регенеративних підігрівачів встановлюють без резерву, при цьому виконують резервну лінію каскадного зливу дренажу в сусідній регенеративний підігрівач більш низького тиску.

На турбоагрегат Т-110/120-130 встановлюють такі зливні насоси:

- на ПНТ-2 один насос КсВ-360-160;

- на ПНТ-3 один насос КсВ-360-160.

Деаератор ДП-500/100

В конденсаті живильної та добавленої води містяться агресивні гази, які викликають корозію обладнання и трубопроводів електричної станції. Для захисту від газової корозії застосовують термічну деаерацію води [17].

Деаератор призначений для:

- видалення із живильної води корозійно-активних газів: кисню, вільного двоокису вуглецю, а також зв’язаного двоокису вуглецю шляхом термічного розкладу бікарбонатів, розчинених в живильній воді;

- утворення робочого резерву живильної води в баці-акумуляторі для компенсації небалансу між витратами живильної води в котлі і основного конденсату турбіни з урахуванням доданої води;

- підігріву живильної води.

Ємність акумулюю чого баку деаератора - 100 м3, забезпечує у випадку аварії запас води на 6 хвилин, у випадку максимального навантаження котла, а також для прийому дренажів від ПВТ. Деаератор розміщується на відмітці 23,5 м, що забезпечує нормальну безкавітаційну роботу ЖН, утворюючи гідравлічний підпір води на всмоктуванні ЖН.

У деаератор поступають слідуючи потоки пари і води:

а) в деаераційну колонку

- основний конденсат після ПНТ-4;

- пара із штоків стопорних і регульованих клапанів турбіни;

- гріюча пара із колектора власних потреб;

б) в бак-акумулятор:

- живильна вода із деаераційної колонки;

- рециркуляція живильних насосів;

- дренаж гріючої пари ПВТ;

- рециркуляція вприсків котла;

На ТЕЦ встановлюються деаератори ДП-500/100 на всі турбоагрегати:

- Т-110/120-130;

- Р-50-130/13.

Технічні характеристики наведені в Табл.3.7.

Таблиця 3.7 - Технічні характеристики деаератора підвищеного тиску типу ДП-500/100 [17]

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна продуктивність, кг/с | 138,9 |
| Робочій тиск, МПа | 0,7 |
| Тиск, дозволений, при роботі запобіжних клапанів, МПа | 0,75 |
| Пробний гідравлічний тиск, МПа | 0,89 |
| Робоча температура, °С | 164 |
| Максимально-допустима температура, °С | 172 |
| Діаметр колонки, мм | 2032 |
| Висота колонки, мм | 5021 |
| Маса колонки, кг | 3900 |
| Маса колонки заповненої водою, кг | 19660 |
| Геометрична ємність колонки, м3 | 17 |
| Типорозмір охолоджувача пари | ОВ-18(2шт.) |

Разом з деаератором типа ДП-500/100 застосовується деаераторний бак типу БД-100-1-13.

Деаераторний бак застосовується для створення необхідного запасу живильної води, та прийому деяких видів потоків пари і води. Технічні характеристики наведені в Табл.3.8.

Таблиця 3.8 – Технічна характеристика деаераторного бака типу БД-100-1-13 [17]

| Найменування параметра | Значення параметра |
| --- | --- |
| Корисна ємність, м3 | 100 |
| Геометрична ємність, м3 | 113 |
| Максимальна довжина, мм | 13500 |
| Діаметр бака-акумулятора, мм | 3500 |
| Товщина стінки, мм | 16 |
| Маса, т | 23,95 |

Живильна установка

Для трьох котлів типу БКЗ-320, турбіни типу Т-110/120-130 та турбіни типу     Р-50-130/13 витрата живильної води при витратах в циклі 2% і питомому об’ємі води - 1,1 мЗ/т складає: - 1078м3/год. [16]

Для цього встановлюється:

Чотири живильних електронасоси типу ПЕ-500-180-3г, продуктивністю 500 мЗ/год, напором 18,34 МПа. Двигун обладнаний гідромуфтою. Технічні характеристики наведені в Табл.3.9.

Привід  насоса  виконується  електродвигуном  типу  АГД-3150 потужністю 3150 кВт, напругою 6 кВ через редуктор и муфту.

При відмові одного із насосів на ТЕЦ інші повинні забезпечити таку подачу води, при якій ТЕЦ відпускає тепло в кількості, що визначається температурою найхолоднішого місяця, з допустимим зниженням електричного навантаження одного турбоагрегату.

Живильні насоси

Живильні насоси є найважливішими з допоміжних машин паротурбінної електростанцій, їх розраховують на подачу живильної води при максимальній потужності ТЕЦ з запасом не менш ніж 5%. [17]

На два котла ТЕЦ встановлюємо три живильні насоси – два основних і один резервний.

Тиск живильного насосу:

,

де  - тиск на виході пароперегрівача.

Таблиця 3.9 – Основні технічні характеристики насосу ПЕ-500-180-3г [17]

| Тип | ПЕ-500-180-3г |
| --- | --- |
| Продуктивність, м3 | 500 |
| Тиск нагнітання, МПа | 8,34 |
| Температура живильної води, 0С | 160 |
| Швидкість обертання, хв-1 | 2900 |
| Тип приводу | АГД |
| Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 3150 |
| ККД насосу, % | 78 |
| Допустимий кавітаційний запас, м | 15 |

Конденсаційна установка

Конденсаційна установка призначена для відводу конденсату із збірника конденсату конденсатора та подання його крізь всі ПНТ в деаератор. [16]

Конденсаційна установка складається з:

- конденсатора;

- конденсатних насосів;

- основних ежекторів;

- пускових ежекторів;

- ежектора циркуляційної системи;

- ежектора ущільнень.

Відпрацьована в турбіні пара надходить у міжтрубний простір, який охолоджується циркуляційною водою. Утворений конденсат стікає в конденсатозбірник, звідки конденсатним насосом прокачується крізь систему регенерації низького тиску турбіни подається в деаератор.

Для початкового створення вакууму у конденсаторі на непрацюючій турбіні і підтриманні його під час роботи, конденсаційна установка обладнана пусковим й основним ежекторами, які відсмоктують повітря й пароводяну суміш з конденсатора й інших теплообмінних апаратів.

В даній тепловій схемі застосований конденсатор типу КГ2–6200–2, призначений для конденсації відпрацьованої пари в турбіні, створення необхідного вакууму й отримання чистого конденсату. Технічні характеристики наведені в Табл.3.10.

Таблиця 3.10 – Технічні характеристики конденсатора типу КГ2–6200–2 [16]

| Тип конденсатора | КГ2–6200–2 |
| --- | --- |
| Поверхня охолодження, м2 | 3100 |
| Витрата циркуляційної води, м3/год | 16000 |
| Гідравлічний опір, кПа | 58 |
| Маса без води, т | 67,5 |

Насоси прокачують конденсат через всі підігрівачі низького тиску. В якості насосів прийняті насоси типу КСВ-320-160-2 продуктивністю по 320 м3/год, напором 1,6 МПа. Технічні характеристики наведені в Табл.3.11.

Таблиця 3.11 – Технічні характеристики конденсаційного насосу

типу КСВ-320-160-2 [16]

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Подача, V, м3/год | 320 |
| Напір, Н, м | 160 |
| Допустимий кавітаційний запас, м | 2,0 |
| Частота обертання, хв.-1 | 1500 |
| Потужність, кВт | 186 |
| ККД насоса, % | 75 |

Як вже зазначалось в тепловій схемі є основний ежектор, який призначено для забезпечення нормального процесу теплообміну в конденсаторі і теплообмінних апаратах, які знаходяться під розрядженням. Один основний ежектор є резервним. Витрата пари на кожний основний ежектор 850 кг/год, на пусковий – 940 кг/год. На ТЕЦ встановлено три основних ежектора типу ЕПО-3-135-1, та один пусковий ежектор типу ЕП-1-1100-І.

Ежектор представляє собою пароструменевий компресор трьохступінчатого стиснення з проміжним охолодженням пароповітряної суміші. Пусковий ежектор призначений для швидкого набору вакууму при пуску турбоустановки.

Ежектор циркуляційної системи призначений для видалення повітря з верхніх точок циркуляційних водоводів і водяних камер конденсатора при їх заповненні.

Обидва ежектори однотипні.

Ежектор ущільнень з охолоджувачами призначений для відсмоктування пароповітряної суміші з кінцевих камер лабіринтових ущільнень і штоків клапанів турбіни і використання тепла, наявного в пароповітряній суміші в системі регенерації турбіни. [17]

Для турбіни Т-110/120-130 використовуються два охолоджувачі пари із кінцевих ущільнень (з ежектором) ЕП-3-2А.

Для турбіни Р-50-130/13 використовується охолоджувач пари із кінцевих ущільнень (з ежектором) ХЕ-65-350.

Технічні характеристики наведені в Табл.3.12.

Таблиця 3.12 – Основні технічні характеристики ежекторів. [17]

| Тип ежектора | ЕПО-3-135-1 | ЕУ-120-1 |
| --- | --- | --- |
| Витрата пари, кг/год: І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь | 296 296 258 | 940 |
| Тиск пари, МПа | 0, 51 | 0,5 |
| Температура пари,0С: Номінальна Максимальна | 155 160 | 160 |
| Витрата конденсату, м3/год: Мінімальна Максимальна | 133 193 | 500 |
| Кількість всмоктуючого повітря, кг/год: І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь | 125 | 2000 |
| Тиск всмоктування, МПа | 0,005 | 0,09/0,15 |

Мережна підігрівальна установка

Мережні підігрівачі на ТЕЦ встановлюють індивідуально біля турбін, без резерву корпусів. Вони працюють тільки під час опалювального сезону і лише частка з них працює тільки влітку, несучи навантаження гарячого навантаження. Влітку більша частина підігрівачів знаходиться в резерві, в якості їх резерву використовуються ПВК. [17]

Кількість мережних підігрівачів повинна бути мінімальною, по можливості по одному кожного типа на турбіну.

Технічним проектом у відповідності з тепловою схемою турбіни Т-110/120-130 передбачаються мережні підігрівачі №1 ПСГ-2300-2-8-І, ПСГ-2300-3-8-ІІ, сальниковий підігрівач, повітровидаляючий пристрій, конденсаційні і мережні насоси, трубопроводи з необхідною арматурою.

При двоступеневім підігріві пари із регулюючого опалювального відбору підводиться до верхнього підігрівача, в нижній підігрівач підводиться пара із відбором з меншим тиском. В термодинамічнім відношенні це завжди вигідно, а деяке ускладнення схеми завжди окупиться.

В теплофікаційних установках турбін підігрів мережної води в верхньому та нижньому підігрівачі в розрахунковому режимі приймається приблизно однаковим, в реальних умовах співвідношення між значеннями нагріву в обох підігрівачах змінюється в залежності від режиму та температури зворотної мережної води. Допускається робота з відключеним верхнім підігрівачем, в цьому випадку регулюється тиск пари, яка поступає в нижній підігрівач. Робота з одним верхнім підігрівачем не допускається. Підігрівачі горизонтального типу розташовуються під турбіною в між колонами фундаменту аналогічно конденсатору. З метою спрощення конструкції водяних камер і трубних дощок надлишок тиску води в підігрівачах обмежений 0,78 МПа, в той час як тиск в мережі складає 1,8-2,2 МПа. В зв’язку з цим передбачається двоступеневе перекачування мережної води. Напір насосів першої ступіні обирається таким чином щоб тиск в його напірнім патрубку не перевищує дозволеного для підігрівачів, але не менше потрібного за умовами відсутності закипання на всмоктуванні насосів другої ступені. Знижений тиск мережної води в підігрівачах при двоступеневому перекачуванні зменшує її протікання в паровий простір, що важливо для підтримки водяного режиму котлів ТЕЦ.

Корпус ПМВ суцільнозварної конструкції. Теплообмінна поверхня утворюється прямими трубками, кінці яких ввальцовані в трубні дошки. По довжині підігрівача в його паровому просторі встановлені перегородки, які являються допоміжними опорами для труб. В першому ряду трубного пучка зі сторони входу пари  встановлені сталеві трубки (відбійники), відбійники на ряду з іншими заходами захищають теплообмінну поверхню від ерозії. Для компенсації температурних розширень на корпусі підігрівача зі сторони поворотної камери встановлений подвійний тензовий компенсатор (Характеристику ПМВ див. таблицю 3.13).

В теплопідготувальних системах ТЕЦ встановлюються пікові водогрійні котли. Заміна частини енергетичних котлів на більш прості водогрійні суттєво знижує капіталовкладення в ТЕЦ. Наявність водогрійних котлів збільшує номенклатуру обладнання, яке експлуатується, але для великих електростанцій це не суттєво, так як на таких ТЕЦ є достатня ремонтна база и необхідна кваліфікація персоналу.

На кожну турбіну до встановлення приймаємо по два мережних підігрівача:

- нижній ПСГ-2300-2-8-І;

- верхній ПСГ-2300-3-8-ІІ.

Таблиця 3.13 - Технічні характеристики підігрівачів мережної води. [17]

| Типорозмір | Розрахункові параметри пари | Розрахункові параметри води | Розрахунковий тепловий потік, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тиск, МПа | номінальна витрата, кг/с | Тиск, МПа | Максимальна температура на вході, °С | номінальна витрата, кг/с | швидкість в трубах, м/с | гідравлічний тиск, МПа |  |
| ПСГ-2300-2-8-І | 0,03-0,2 | 47,2 | 0,9 | 115 | 97,2 | 2,05 | 0,067 | 101,8 |
| ПСГ-2300-3-8-ІІ | 0,03-0,3 | 47,2 | 0,9 | 120 | 97,2 | 2,05 | 0,067 | 101,8 |

Насоси для живлення водою допоміжних теплообмінників (мережні підігрівачі) обирають переважно централізовано на всю ТЕЦ, або частину її секцій в як змога меншім числі (1-2 робочих насоса) с одним резервним, який має подачу робочого насосу (при 4-ох мережних насосах резервні не встановлюють).

На ТЭЦ, що проектується встановлюються мережні насоси, які слугують для перекачування мережної води в системі централізованого водопостачання в будівлі, споруди.

т/год;

т/год

В якості мережних насосів першого підйому до встановлення приймаємо мережні насоси типу СЕ-1250-45 – 4 шт., другого підйому – СЕ-1250-70 – 4 шт. Також до встановлення приймаємо 4 дренажних насосів мережних підігрівачів – 2 на ПСГ-1 та 2 на ПСГ-2. Технічні характеристики наведені в Табл.3.14.

Таблиця 3.14 - Технічні характеристики мережних насосів, та дренажних насосів ПСГ [17]

| Типорозмір | Подача м3/год | Напір, м | Кавітаційний запас, м | Частота обертання хв-1 | Потужність, кВт | ККД% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕ 1250-45 | 1250 | 45 | 7,5 | 1500 | 185 | 82 |
| СЕ 1250-70 | 1250 | 70 | 7,5 | 1500 | 295 | 83 |

Циркуляційна установка

Циркуляційні насоси – ЦН – призначені для подачі охолоджувальної води в конденсатор та маслоохолоджувачі турбіни, а також в гозоохолоджувачі генератора.

Насоси охолоджувальної води конденсаторів турбін (циркуляційні) зазвичай обирають по одному чи два на турбіну. В машинному залі насоси встановлюють індивідуально, зазвичай по два насоси на турбіну, для здатності відключення одного із них при зменшенні витрат води (в зимовий час). До циркуляційних насосів резерв не встановлюється. Їх продуктивність обирають за літнім режимом, коли температура охолоджувальної води велика і необхідна найбільша її кількість. В зимовий час, при низькій температурі води, її витрати суттєво знижуються (приблизно вдвічі), і частина насосів фактично являється резервом. [17]

Сумарна витрата охолоджувальної води на турбоустановку Т-110/120-130 складає 16000 м3/год.

Розрахункова характеристика для вибору ЦН - продуктивність ЦН:

мз/год.

де  м3/год – витрата охолоджувальної води

k = l,05 – коефіцієнт, враховуючий витрати води на мастило та повітроохолоджувачі.

Для встановлення приймаємо два ЦН типу Оп2-145. Технічні характеристики наведені в Табл.3.15.

Таблиця 3.15 – Технічні характеристики циркуляційного насосу типу Оп2-145 [17]

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Подача, V, м3/год | 21940 - 37160 |
| Напір, Н, м | 16,3-9,4 |
| Допустимий кавітаційний запас, м | 10-12,5 |
| Частота обертань, хв.-1 | 365 |
| Потужність, кВт | 820-1550 |
| ККД, % | 80 |

В якості двигуна приймаємо синхронний двигун типу СДН-2-16-59-8УЗ. Технічні характеристики наведені в Табл.3.16.

Таблиця 3.16 – Технічні характеристики двигуна типу СДН-2-16-59-8УЗ [17]

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність Рном, кВт | 1250 |
| Повна потужність кВ×А | 1455 |
| Частота обертання хв.-1 | 750 |
| ККД двигуна, % | 95,7 |

Система маслопостачання

Система маслопостачання призначена для змазки та охолодження підшипників турбоагрегату, валоповоротного механізму, живильних насосів. Повинна забезпечувати [17]:

- надійність праці агрегатів на всіх режимах;

- підтримання якості мастила у відповідності з нормами;

- пожежобезпеку;

- виключення протікання мастила й влучання його в систему охолодження;

В системі масло охолодження застосовується турбінне масло марки ТПП-22.

Система масло забезпечення складається з:

- мастильного баку;

- маслонасосів;

- маслоохолджувачів;

- аварійних мастильних бачків.

Крім цього, мастильна система має допоміжні пристрої: мастильні фільтри, піновіддільник, показник рівня мастила, реле пуску електронасосів, зворотні клапани, засувки, зливні клапани й трубопроводи. До системи маслозабезпечення турбіни приєднані живильні насоси, які не мають власних систем маслозабезпечення. [17]

Для турбіни Т-110/120-130 встановлюються [17]:

- три маслоохолоджувачі М-240м1;

- мастильні насоси:

- з двигунами перемінного струму ЦНСМ-300-240 та Д-200-36;

- з двигунами постійного струму Д-100-23.

Для турбіни Р-50-130/13 встановлюються [17]:

- два маслоохолоджувача МБ-63-90

- Мастильні насоси:

- з двигунами перемінного струму ЦНСМ-180-425 та Д-200-36;

- з двигунами постійного струму Д-200-95.

2.3.2  Котельне відділення

Допоміжне обладнання котельного відділення складається з:

- газоповітропроводи;

- тяго-дуттєві машини;

- пристрої для внутрішньоцехового транспотру;

- золовловлювачі.

На ТЕЦ, що проектується в якості палива використовується тверде паливо – кам’яне вугілля, та мазут для водогрійних котлів марки 100. [12,17]

До тяго-дуттьових машин  відносяться  димососи та  дуттьові вентилятори. Подача димових газів працюючими димососами и повітродуттьовими вентиляторами повинна забезпечувати повну продуктивність котлоагрегату з запасом 10%.

Дуттьові вентилятори

Дуттьові вентилятори подають холодне повітря в повітропідігрівач котлоагрегату, засмоктуючи його з верхньої частини котельної, де температура в зв’язку втрат розсіювання тепла котлоагрегатом може досягати 30°С и вище. Таким чином, тепло, яке виділяється зовнішніми частинами поверхні котлоагрегату, використовується частково. Одночасно здійснюється деяка вентиляція приміщення (влітку). Взимку повітря береться ззовні. [17]

Розраховується об’єм повітря перед вентиляторами. Розрахунок ведеться з урахуванням п’ятивідсоткового запасу по продуктивності:

На кожний котел встановлюються по два вентилятори типу ВДН-20-11у. Технічні характеристики наведені в Табл.3.17.

Таблиця 3.17 - Технічні характеристики дуттєвого вентилятора

типу ВДН-20-11у [17]

| Параметр | Значення параметра |
| --- | --- |
| Подача, м3/год | 170/127 |
| Повний тиск, Па | 4270/2450 |
| Температура газів, °C | 30 |
| ККД, % | 82 |
| Частота обертання, хв.-1 | 980/740 |
| Потужність, кВт | 320/145 |

Димососи

Димососи призначені для відсмоктування димових газів через димову трубу в атмосферу. Продуктивність димососа визначається з врахуванням присосів повітря по газовому тракту на засмоктуючій його стороні та температури газів, які проходять через нього. Продуктивність обираємо з запасом в 5%. Знаходиться об’єм димових газів перед димососом. [12,16]

Розрахункову продуктивність димососів обираємо з запасом в 10%.

До встановлення приймаємо димососи типа Д-25х2-ШБ на котел по 2 штуки. Технічні характеристики наведені в Табл.3.18.

Таблиця 3.18 - Технічні характеристики димососа типа Д-25х2-ШБ [12,16]

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 650 |
| Повний тиск, Па | 3650 |
| Температура газів, °C | 200 |
| ККД, % | 68 |
| Частота обертання, об/хв. | 585 |
| Потужність, кВт | 1290 |

Димососи та вентилятори мають привід від електродвигуна. Потужність двигуна обирають з врахуванням інерції (махового моменту) ротора тяго-дуттєвої машини при пуску її. До витрат енергії на привідний двигун входять втрати в ньому, які враховують його ККД. Димососи та дуттєві вентилятори при номінальному навантаженні котлоагрегату повинні мати ККД не нижче 90% максимального його значення.

Робота  центробіжних димососів и дуттєвих вентиляторів регулюється направляючими апаратами з поворотними лопатками, а також двошвидкісними електродвигунами біля котлоагрегатів. Дросельне регулювання димососів и дуттєвих вентиляторів не допускається.

Загальна потужність для приводу дуттєвих вентиляторів и димососів складає до 15% потужності блоку.

Електрофільтр

Єлектрофільтри – апарати, які використовують для вловлювання пилу (золи) електростатичне поле, яке виникає між коронуючими та осаджувальними електродами. Електрофільтр являє собою камеру з горизонтальним потоком газів. В цих камерах розташовані електроди.

Приймаю для встановлення електрофільтр ЕГА1-40-7,5-6-3. У якого площа активного перерізу 81,9 м, габарити:

- довжина – 17,28 м

- ширина – 13,99 м

- висота – 15,4 м

2.3.2.1 Система пилеприготування

Шаровий барабанний млин

Для подрібнення кам’яного вугілля використовуються шарові барабанні млини та замкнена схема пилеприготування з промбункером. Витрата пилу котлом при номінальному навантаженні складає 74,1 т/год і, відповідно, продуктивність системи пилеприготування повинна бути рівною  т/год. Приймаємо по два млини на кожний котлоагрегат типу Ш-50А(370-850) продуктивністю 50 т/год.

Технічні характеристики наведені в Табл.3.19. [15,16]

Таблиця 3.19 – Технічні характеристики шарового барабанного млина

типу Ш-50А(370-850) [15,16]

| Діаметр барабана, мм | 3700 |
| --- | --- |
| Довжина барабана, мм | 8500 |
| Продуктивність, т/год | 50 |
| Частота обертання, хв.-1 | 17,6 |
| Маса млина, т | 170 |
| Маса шарів, які завантажуються, кг | 100 |
| Діаметр патрубків, мм: |  |
| - вугілляприймальних | 1550, 1700 |
| - пилевідпускаючих | 1250, 1400 |
| Тип приводу | Зубчастий косозубий |
| Електродвигун: |  |
| - тип | СДМ3-2-22-34-6044 СМД3-2-22-36-6044 |
| - потужність, кВт | 1600 |
| - частота обертання, хв.-1 | 100 |
| Товщина стінок барабану, мм | 90 |

Живителі сирого вугілля

Для подачі в млини сирого вугілля на кожний котельний агрегат встановлюємо два скребкових живителя типу СПУ 7009800, продуктивністю 50 т/год кожний. Привід живителя від двошвидкісних електродвигунів потужність 6,5 кВт типу А052-6/4 (1470-980 хв-1). Сумарна продуктивність живителів складає близько 120% номінальної витрати палива котлом. [16]

Сепаратор пилу

Сепаратори пилу призначені для відокремлення крупних фракцій пилу від мілких. Мілкі фракції після сепаратору направляються в котел, а крупні фракції повертаються назад в млин. Приймаємо до встановлення два сепаратора пилу центробіжного типу марки СПЦВ4750-2000. Технічні характеристики наведені в Табл.3.20. [17]

Таблиця 3.20 – Технічні характеристики сепаратору пилу

типу СПЦВ4750-2000  [16]

| Витрата сушильного агенту, тис. м3/год | 104-213 |
| --- | --- |
| Об’єм, м3 | 47 |
| Висота, м | 8,35 |
| Маса, т | 18,5 |

Живителі пилу

Для подачі пилу встановлюємо лопатні живителі пилу типу ППЛ-7 продуктивністю по 6 т/год в кількості 18 шт (по 3 живителя на пальник). Привід живителя від електродвигунів з безступеневим плавним регулюванням потужністю 1,2 кВт. При номінальному навантаженні котлоагрегата (витрата пилу 74,1 т/год) навантаження кожного живителя буде близько 70% [16]

Пильовий шнек

Пильовий шнек встановлюється для зв’язку пилесистем сусідніх котлоагрегатів обираємо по пилепродуктивністі пристроя одного котлоагрегата, тобто 81,51 т/год. Встановлюємо шнек діаметром 500 мм з числом обертань на хвилину. Привід від електродвигуна потужністю 10,3 кВт.

Циклон

Приймаємо для встановлення два циклони типу ЦП2-4250 діаметром 4250 мм, витрата сушильного агенту 180-230 м3/год, висота циклону 16,86 м, маса 24,9 т. [5]

Бункер пилу

Корисна ємність промбункерів пилу повинна забезпечити не менш ніж 2-2,5 години запасу номінальної необхідності котла.

Приймаємо до встановлення бункер пилу ємністю  т на кожний котлоагрегат. [16]

Млиновий вентилятор

Приймаємо до встановлення млиновий вентилятор типу ВМ-18А продуктивністю 100000 м3/год з напором 1,05 МПа, потужністю двигуна 400 кВт. Кількість обертань 1480 хв-1. Кількість млинових вентиляторів 2 шт. [15]

2.4  Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

Розрахунок теплової схеми виконується для чотирьох характерних режимів роботи теплоелектроцентралі [3]:

I режим – максимальний-зимовий, відповідає розрахунковій температурі зовнішнього повітря для опалення. Цей режим визначає максимальний виробіток пари на ТЕЦ і, отже, сумарну потужність встановлених котлоагрегатів (основних і пікових). Опалювально-вентиляційні навантаження і навантаження по технологічній парі в цьому режимі приймаються максимально-добовими, навантаження гарячого водопостачання – середньогодинним за тиждень.

II режим – розрахунково-контрольний. Цей режим відповідає середній за найбільш холодний місяць температурі зовнішнього повітря і прораховується за умови аварійної зупинки одного найбільш потужного котлоагрегату ТЕЦ.

Другий режим визначає число й одиничну потужність встановлених на ТЕЦ парових і водонагрівальних котлів.

III режим – середньоопалювальний. Цей режим розраховується при середній за опалювальний період температурі зовнішнього повітря і відповідних опалювальних навантаженнях.

IV режим – літній, характеризує роботу ТЕЦ при відсутності опалювальних навантажень. Навантаження по технологічній парі в IV режимі приймаються літньо максимально-добові, а по ГВП – середні за тиждень.

### Таблиця  2.21 – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| Параметр | Позна-чення | Формула чи пояснення | Одиниця виміру | Режими |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І ре-жим | ІІ ре-жим | ІІІ ре-жим | ІV ре-жим |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Відпуск технологічної пари промисловому споживачю |
| Витрати пари 1,4 МПа промисловому споживачю | Dп | По завданню | т/год | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Частка втрати конденсату на виробництві | γо.к. | Приймаємо γо.к.= 20 % | % | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Втрати конденсату на виробництві | Gо.к | ΔGо.к = γо.к·Dп / 100 | т/год | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Витрати зворотнього конденсату, який повертається на ТЕЦ | Gо.к. | Gо.к. =Dп – ΔGо.к | т/год | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Температура конденсату, який повертається | tо.к. | tо.к.= 90 °С | оС | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Температура додаткової води ХВО | tХВО | tХВО = 30 °C. | оС | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Максимально можлива паропродуктивність енергетичних котлів | DЭКном | ΣDЭКном =nЭК·DЭКном | т/год | 960,0 | 640,0 | 960,0 | 960,0 |
| Неперервна продувка енергетичних котлів | Dпрод | Dпрод = 0,01·ΣDЭК | т/год | 9,6 | 6,4 | 9,6 | 9,6 |
| Витрати пари 0,6 МПа після расширювача неперервної продувки в деаератор 0,6 Мпа | D'прод | D'прод = kсеп·Dпрод , где kсеп = 0,455 | т/год | 4,4 | 2,91 | 4,4 | 4,4 |
| Витрата концентрата неперервної продувки | Gк.п. | Gк.п. = Dпрод – D'прод | т/год | 5,2 | 3,49 | 5,2 | 5,2 |
| Частка внутрициклових станціонних витіків пари та конденсату | γут | γут = 1,3 % (для пром.-опалювальних ТЕЦ); | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| Внутрициклові станціонні витіки пари та конденсату | Gут | Gут = γут·ΣDЭКном / 100 | т/год | 12,48 | 8,86 | 12,48 | 12,48 |

### Продовження таблиці 2.21   – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати додаткової хім. знесоленої води в Д-0,12 Мпа | Gд.в. | Gд.в.= ΔGо.к+ Gут+ Gк.п. | т/год | 77,68 | 71,81 | 77,68 | 77,68 |
| Температура концентрату продувки перед охолоджувачем неперервної продувки (ОКП) | tк.п. | tк.п.= 158 °C | оС | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Температура концентрату продувки після ОКП | tк.п.ОКП | tк.п.ОКП = 40 °C | оС | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Температура додаткової води після ОКП | tвОКП | tвОКП=tХВО + (tк.п. – tк.п.ОКП)·Gк.п. /Gд.в. | оС | 37,9 | 35,7 | 37,9 | 37,9 |
| Температура витрати додаткової хім. знесоленої води після ПВП-0,12 | tдв | tдв = 90 °C | оС | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Витрати пари 0,12 МПа на ПВП-0,12 додаткової води | DПВП-0,12 | DПВП-0,12 = 1,01·Gд.в.Ср(tдв – tвОКП)/(h0,12 – hдр0,12), де Ср = 4,19 кДж/кг, h0,12 ≈ 2610 кДж/кг, hдр0,12 ≈ 440 кДж/кг | т/год | 7,89 | 7,6 | 7,89 | 7,89 |
| Температура додаткової води і зворотнього конденсату після Д-0,12 МПа | tвД-0,12 | tвД-0,12 = 102 °C. | оС | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Сумарні витрати додаткової води і зворотнього конденсату після Д-0,12 МПа | GвД-0,12 | GвД-0,12 = ηп[Gо.к·Ср·tок + Gдв·Ср·tдв + + DД-0,12·h0,12 + +DПВП-0,12·hдр0,12]/(Ср·tвД-0,12), де DД-0,12 = GвД-0,12 – Gо.к – Gдв – DПВП-0,12 | т/год | 332,2 | 325,91 | 332,2 | 332,2 |
| Витрати пари 0,12 МПа на атмосферний деаератор додаткової води і звор. конденсату | DД-0,12 | DД-0,12 = GвД-0,12 – Gо.к – Gдв – DПВП-0,12 | т/год | 6,63 | 6,5 | 6,63 | 6,63 |
| Температура додаткової води і зворотнього конденсату після ПВП-0,6 (перед Д-0,6МПа) | tвПВП-0,6 | tвПВП-0,6 = 140 °C. | оС | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |

### Продовження таблиці  2.21   – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати пари 0,6 МПа на ПВП додаткової води і зворотнього конденсату | DПВП-0,6 | DПВП-0,6 = 1,01·GвД-0,12·Ср(tвПВП-0,6 – – tвД-0,12)/(h0,6 –-hдр0,6), где: h0,6 ≈ 2840 кДж/кг, hдр0,6 ≈ 660 кДж/кг | т/год | 24,51 | 24,04 | 24,51 | 24,51 |
| Витрати пари 1,4 МПа на мазутогосподарство | Dмх1,4 | Dмх1,4=kмх· ΣDЭКном. | т/год | 9,6 | 5,86 | 7,6 | 3,76 |
| Сумарна витрата пари на власні потреби ТЕЦ (ПВП, Д-0,12, мазутогосподарство) | Dс.н. | Dс.н. = DПВП-0,12 + DД-0,12 + DПВП-0,6 + Dмх1,4 | т/год | 48,43 | 43,9 | 46,55 | 42,79 |
| Навантаження зовнішних споживачів по горячій воді |
| Горяче водопостачання | Qгвс | Qгвсзим.=γгвс·Qmax, Qгвслет.=0,7·Qгвсзим. | МВт | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 44,8 |
| Опалення та вентиляція | Qов | Qов=Qтс– Qгвс | МВт | 336,0 | 216,74 | 185,54 | 0,0 |
| Сумарне теплове навантаження споживачів по горячій воді | Qтс | В I режимі: Qтс=Qmax. В II та III режимах – по графіку Россандера. В IV режиме: Qтс=Qгвслет | МВт | 400,0 | 280,74 | 249,54 | 44,8 |
| Температури води в тепломережі (подаюча лінія) | tпод | По графіку змінення температури води в тепломережі | °С | 150,0 | 99,9 | 86,3 | 70,0 |
| Температури води в тепломережі (зворотня лінія) | tобр |  | °С | 70,0 | 51,0 | 46,1 | 40,0 |
| Середня температура води в тепломережі | tтсср | tтсср = 0,6·tпод +0,4·tобр | °С | 118,0 | 80,3 | 70,2 | 58,0 |
| Температура вихідної (сирої) води | tисх | Приймаємо (tисх = 5 °С – зимою, tисх = 15 °С – літом) | °С | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Витіки води із тепломережі | GутТС | Для I-III режимів: GутТС=0,15·Qmax; для IV режима: GутТС=0,05·Qmax | т/год | 60 | 60 | 60 | 20 |
| Сумарна витрата підж. води | GподпТС | Gподп=GутТС | т/год | 60 | 60 | 60 | 20 |
| Теплова втрата з витіками з тепломережі | QутТС | QутТС=GутТССр(tтсср – tисх)/3600 | МВт | 7,89 | 5,26 | 4,55 | 1,00 |

### Продовження таблиці  2.21   – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло, що вноситься с піджив. водою | QподпТС | Qподп=GподпТСCр (tХВО - tисх)/3600 | МВт | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,35 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження ТЕЦ (мережних підігрівачів та ПВК) | QТЭЦ | QТЭЦ=Qтс + QутТС – QподпТС | МВт | 406,14 | 284,25 | 252,34 | 45,45 |
| Витрата мережної води | Gсв | Gсв=3600·QТЭЦ /[Ср(tпод – tобр)] | т/год | 4361,9 | 4994,4 | 5393,2 | 1301,7 |
| Розрахунок турбоустановок |
| Середня витрата технологичної пари 1,4 МПа від турбини типу Р | DпР |  | т/год | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Сумарна витрата технологичної пари 1,4 МПа від турбини типу Р | ΣDпР | ΣDпР = nР·DпР | т/год | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Сумарна витрата технологичної пари 1,4 МПа від турбини типу Р на підігрівач | DпбР | DпбР= ΣDпР- Dп | т/год | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Теплофыкаційна потужність підігрівача | QПБ | QПБ=0,755.DпбР | МВт | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| Середня витрата гострої пари на турбину типу Р | D0Р | Витрата пари знаходиться по витратній характеристиці турбіни | т/год | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 352,0 |
| Сумарна витрата гострої пари на турбину типу Р | ΣD0Р | ΣD0Р=nР·D0Р | т/год | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 352,0 |
| Середня електрична потужність турбини типу Р | NэР | NэР= f(D0Р) – по діаграмі режимів | МВт | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 |
| Сумарна електрична потужність турбини типу Р | ΣNэР | ΣNэР = nР·NэР | МВт | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 |

### Продовження таблиці  2.21  – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбини Т | QспТ |  | МВт | 116,60 | 120,69 | 134,51 | 0,00 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбини Т | ΣQспТ | ΣQспТ = nТ·QспТ | МВт | 116,60 | 120,69 | 134,51 | 0,00 |
| Середня витрата гострої пари на турбину типу Т | D0Т | По діаграмі режимів | т/год | 265,89 | 275,31 | 267,14 | 207,43 |
| Сумарна витрата гострої пари на турбину типу Т | ΣD0Т | ΣD0Т=nТ·D0Т | т/год | 265,89 | 275,31 | 267,14 | 207,43 |
| Середня електрична потужність турбини типу Т | NэТ | По діаграмі режимів | МВт | 62,23 | 64,11 | 62,86 | 75,43 |
| Сумарна електрична потужність турбини типу Т | ΣNэТ | ΣNэТ = nТ·NэТ | МВт | 62,23 | 64,11 | 62,86 | 75,43 |
| Сумарні витрати пари на турбини | ΣD0 | ΣD0 = ΣD0Р + ΣD0Т | т/год | 635,89 | 645,31 | 639,14 | 565,27 |
| Сумарна електрична потужність турбин | ΣNэ | ΣNэ=ΣNэР + ΣNэТ | МВт | 112,23 | 114,11 | 112,86 | 123,43 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбин Т та ПТ | ΣQсп | ΣQсп = ΣQспТ | МВт | 116,60 | 120,69 | 134,51 | 0,00 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження пікових водогрійних котлів | QПВК | QПВК = QТЭЦ – ΣQсп | МВт | 289,54 | 163,56 | 117,83 | 45,45 |
| Сумарне паропродуктивність енергетичних котлів | ΣDЭК | ΣDЭК = ΣD0 + Gут + Dс.н. | т/год | 696,8 | 697,53 | 696,17 | 614,7 |
| Сумарні витрати підж. води енергетичних котлів | ΣDпв | ΣDпв = ΣDЭК + Dпрод | т/год | 706,4 | 703,93 | 705,77 | 624,3 |

### Продовження таблиці   2.21 – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергетичні показники ТЕЦ |
| Повні сумарні витрати тепла | ΣQТУ | ΣQТУ = [ΣD0(h0 – hпв)+ (DПВП-0,12+ +DД-0,12)·h0,12+ DПВП-0,6h0,6 + Dмх1,4h1,4 + +Gк.п.Ср(tк.п. – tк.п.ОКП]/3600, де h1,4 =2970 кДж/кг; при р0=13 МПа: h0 = 3520 кДж/кг, hпв = 1010 кДж/кг; ΣDвп ≈ 0,83·ΣD0 | МВт | 481,69 | 484,34 | 481,01 | 423,73 |
| Витрата тепла на виробничих споживачів | ΣQп | ΣQп = [Dп·hп – Ср·Gо.к.·tок – – Ср·ΔGо.к.·tХОВ]/3600, где hп ≈ 2970 кДж/кг | МВт | 220,265 | 220,265 | 220,265 | 220,265 |
| Сумарна витрата тепла на зовнішніх споживачів | ΣQвн | ΣQвн = ΣQп + ΣQсп | МВт | 336,865 | 340,955 | 354,775 | 220,265 |
| Витрата тепла на турбоустановки по виробництву електроенергії | ΣQТУЭ | ΣQТУЭ = ΣQТУ – ΣQвн – [Gут + Gкп]·(hпв – Ср·tХВО)/3600 | МВт | 140,48 | 140,48 | 121,89 | 199,12 |
| ККД турбоустановок по виробництву електроенергії | ηТУЭ | ηТУЭ = ΣNэ /ΣQТУЭ | – | 0,799 | 0,812 | 0,926 | 0,620 |
| Питома витрата тепла на виробництво електроенергії | qТУЭ | qТУЭ = 1/ηТУЭ | – | 1,213 | 1,232 | 1,08 | 1,613 |
|  |  | qТУЭ = 3600/ηТУЭ | кДж/кВт·ч | 4505,6 | 4433,5 | 3887,7 | 5806,5 |
| Теплове навантаження енергетичних котлів | ΣQЭК | ΣQЭК = [ΣDЭК(hпп – hпв) + Dпрод(hпрод – – hпв)]/3600 , де hпрод = 1600 кДж/кг , hпп = h0 + 5 кДж/кг | МВт | 488,37 | 488,35 | 487,93 | 431,01 |
| ККД трубопроводів | ηтр | ηтр = ΣQТУ /ΣQЭК | – | 0,986 | 0,992 | 0,986 | 0,983 |
| ККД ТЕЦ по виробництву електроенергії | ηТЭЦЭ | ηТЭЦЭ = ηТУЭ ηтр ηЭК, де ηЭК – ККД энергетичних котлов (для твердого палива – 0,86...0,90) | – | 0,678 | 0,693 | 0,785 | 0,524 |

### Продовження таблиці   2.21  – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ККД ТЕЦ по виробництву і відпуску тепла на опалення , вентиляцію та ГВП | ηТЭЦТ | ηТЭЦТ = ηТФ ηтр ηЭК, де ηТФ – ККД теплофікаційної установки (ηТФ = 0,99…0,995) | – | 0,839 | 0,845 | 0,839 | 0,837 |
| Питома витрата умовного палива на виробництво електроенергії | bуЭ | bуЭ = 123 / ηТЭЦЭ | г/кВт·год | 146,60 | 145,56 | 146,60 | 146,95 |
| Питома витрата умовного палива на виробництво електроенергії і відпуск теплової енергіі | bуТ | bуТ = 34,1 / ηТЭЦТ | кг/ГДж | 40,64 | 40,36 | 40,64 | 40,74 |

Таблиця  2.22 -  Пароводяний  баланс ТЕЦ

| 1. Пароводяний баланс енергетичних котлів |
| --- |
| Сумарна витрата живільної води енергетичних котлів |  | т/год | 706,4 | 703,93 | 705,77 | 624,3 |
|  | Всього | т/год | 706,4 | 703,93 | 705,77 | 624,3 |
| - сумарна витрата гостроъ пари на турбини |  | т/год | 635,89 | 645,31 | 639,14 | 565,27 |
| - внутристанціонні втрати пари та конденсату на ТЕЦ |  | т/год | 12,48 | 8,86 | 12,48 | 12,48 |
| - витрати пари на власні потреби ТЕЦ |  | т/год | 48,43 | 43,9 | 46,55 | 42,79 |
| - неперервна продувка енергетичних котлів |  | т/год | 9,6 | 5,86 | 7,6 | 3,76 |
|  | Всього | т/год | 706,4 | 703,93 | 705,77 | 624,3 |
| 2. Пароводяний баланс зовнішнього користувача технологічної пари |
| Витрати пари 1,4 МПа зовнішньому користувачу від турбин Р |  | т/год | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Всього | т/год | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| - витрати зворотнього конденсату, що повертається на ТЕЦ |  | т/год | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| - втрати конденсату на виробництві |  | т/год | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Всього | т/год | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

## 2.5 Компонування головного корпусу

Компонуванням головного корпусу електричної станції називають взаємне розміщення окремих приміщень, обладнання і будівельних конструкцій. Головний корпус електростанції – центральний виробничий корпус [4].

В ньому знаходяться основні агрегати – турбіни з електричними генераторами і парові котли, більша частина їх допоміжного обладнання, з’єднуючі їх трубопроводи, електричне розподільче устаткування власних потреб (РУВП), щити управління роботою обладнання, електричні кабелі і т.д. Головний корпус складається з машинного залу, в якому знаходяться турбоагрегати і їх обладнання, котельні, де розташовані парові котли; проміжного відділу між ними, названого також бункерно-деаераторним, так як на верхньому поверсі цього відділу розташовують деаератори з їх баками.

Більше половини капітальних витрат електростанції приходяться на обладнання і будівельну частину головного корпусу.

Раціональний вибір типу компонування має велике значення для будівництва, монтажу та експлуатації електростанції.

Компонування головного корпуса станції задовольняє наступним технічним і економічним вимогам:

- забезпечує безпечне і надійне використання технологічного процесу електростанції. Повинні виконуватись вимоги протипожежної безпеки і охорони праці. Виконання окремих елементів головного корпусу електростанції, а також їх взаємне розміщення повинні забезпечувати їх надійне виконання технологічного процесу. Деаератори з їх баками розташовують на необхідній висоті над живильними насосами щоб запобігти явищу кавітації на вході до них і т.д.;

- компонування головного корпусу забезпечує індустріальні методи його будівництва і монтажу, ремонт устаткування. Забезпечує установку вантажопідйомних механізмів (електричних мостових кранів) для обслуговування основного та допоміжного обладнання.

- компонування головного корпусу забезпечує зручні умови експлуатації, зокрема наявність достатніх проходів між обладнанням, монтажних та ремонтних площадок, вільного місця для виїмки елементів обладнання. Враховують сучасні методи керування роботою обладнання – автоматичного і дистанційного – з обладнанням блочних щитів управління, з використанням електричних обчислювальних машин і т.д.;

- санітарно-гігієнічні вимоги включають створення нормальних умов життя населення, захист природи в районі електростанції. В приміщенні електростанції повинні забезпечуватися природне освітлення (або лампи денного світла), приплив свіжого повітря (аерація), вентиляція. Склад шкідливих речовин – твердих і газоподібних (оксидів сірки та азоту) – у вихідних димових газах електростанції не буде перевищувати допустимих меж. Стічні води, що відводяться у водні басейни, повинні очищують у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами.

- економічність спорудження та експлуатації електростанції досягається компактним розміщенням обладнання у відповідності з послідовністю технологічного процесу, скороченням довжини комунікацій і трубопроводів пари та води, газоходів і повітроводів, електричних та силових ЛЕП . Скорочення довжини і комунікацій сприяє зниженню їх ціни та енергетичних затрат. Але здешевлення електростанції не повинно шкодити її нормальному функціонуванню, зручності експлуатації та умовам праці персоналу.

Машинний зал поділяють по висоті на дві частини: верхню, в якій знаходяться турбоагрегати, і нижню, в якій розташовують допоміжне обладнання – конденсатор турбіни (між колонами фундаменту турбоагрегату), регенеративні підігрівачі, конденсатні та живильні насоси, трубопроводи охолоджуючої води, БЗУ, мережні насоси. Нижню частину машинного залу називають конденсатним приміщенням. Зверху машинного залу встановлюють мостовий кран з основним гаком вантажопідйомністю 20 т.

В перекритті над конденсатним приміщенням виконують прорізи для обслуговування  краном  допоміжного обладнання. Турбоагрегати Т-110/120-130 та Р-50-130/13 в машинному залі розташовані продольно. У торцевих стінах машинного залу, а також між турбоагрегатами передбачені монтажні площини на рівні підлоги конденсаційного поверху.

Компонування обладнання машинного залу передбачує вільне місце для виймання ротора електрогенератора, а також трубок конденсаторів турбін.

Каркас будівлі машинного залу і всього головного корпусу в цілому сформований металевими колонами, зв’язаними між собою горизонтальними балками. Поздовжній крок колони 12 метрів.

Колони каркасу котельного приміщення виконані також з кроком (поздовжнім) 12 метрів. Разом з колонами машинного залу вони складають єдиний каркас будівлі головного корпусу. Внутрішні колони машинного залу і котельні з’єднані між собою в межах проміжного приміщення. Це забезпечує стійкість головного корпусу проти вітряного навантаження. Каркас кожного парового котла підвішений до міцної “хребтової” балки, через яку навантаження підвісу котла передається на основні колони і фундамент будівлі котельні.

Над котлами пересувається містковий електричний кран вантажопідйомністю 50 т.

Регенеративні повітряпідігрівачі та димососи встановлені на відкритому повітрі поблизу зовнішньої стінки котельні. Над ними розташований напівмостовий кран вантажопідйомністю 30т.

2.6 Допоміжне господарство теплоелектроцентралі

Допоміжне господарство ТЕЦ включає в себе [4]:

- систему технічного водопостачання;

- паливне господарство (вугільне, мазутне);

- систему підготування води (на ТЕЦ – ХВП);

- димову трубу.

## 2.6.1 Система технічного водопостачання ТЕЦ

Споживачі технічної води

Для  нормальної роботи ТЕЦ потрібне надійне и безперебійне постачання їх водою. Споживачами води на ТЕЦ є конденсатори турбін і технологічні конденсатори, системи охолодження підшипників, обладнання водопідготування та гідравлічного золошлаковилучення, численні допоміжні теплообмінники и системи. Загальна витрата води складається з витрат окремих споживачів и повинен відповідати дебіту обраного джерела водопостачання. [4,8]

Конденсатори турбін є основними споживачами води. На ТЕЦ застосовують  одноходові и багатоходові (до 4-х ходів) конденсатори. Незважаючи на декілька більше гідравлічний опір, частіше застосовуються багатоходові конденсатори в основному тому що, питома витрата води на конденсацію пари в них менше, ніж в одноходових.

Характеристикою конденсатора є кратність охолодження m, яка знаходиться як відношення витрат циркуляційної води и пари, які поступають в конденсатор.

Для підтримання вакууму температура води, що виходить, повинна бути нижче на 5-100С температури насичення в конденсаторі.

Витрата охолоджуючої води залежить від початкової її температури. При проектуванні систем водопостачання розрахункова витрата приймається за найбільш теплом часом року, коли температура води є максимальною.

Витрата води на газоохолоджувачі генераторів залежить від кількості тепла, яке виділяється в обмотках генератора. З метою надійного охолодження обмоток газоохолоджувачі розраховують таким чином, щоб нагрів води в них був не вище 50 0С.

Маслоохолоджувачі слугують для охолодження мастила, яке циркулює в мастильній системі турбин.

Вода на газоохолоджувачі и маслоохолоджувачі подається з напірної лінії конденсаторів турбін.

На ТЕЦ вода в системі охолодження допоміжного обладнання подається з напірної лінії конденсаторів турбін. Якщо напір недостатній, то встановлюються

додаткові насоси з резервом 100%. Забір води з напірної лінії можливий тільки при роботі основних циркуляційних насосів. Для ТЕЦ застосування такої схеми подачі

води достатньо обгрутоване, оскільки допоміжні механізми, яким потрібне охолодження, пускаються и зупиняються с невеликою різницею в часі між пуском и зупинкою основних агрегатів.

Подача води на водопідготування, золошлаковилучення, газоочищення проводиться з лінії після конденсаторів турбін допоміжними насосами.

Загальна витрата води, яка повинна забезпечуватися роботою циркуляційних насосів складається з витрат на охолодження конденсаторів, газоохолоджувачів, маслоохолоджувачів и систем охолодження допоміжного обладнання.

Із загальної витрати води приблизно 85-90 % приходиться на долю конденсаторів турбін.

Існують дві основні системи технічного водопостачання: прямоточна и оборотна з прудами-охолоджувачами, градирнями або розбризкуючими пристроями. Зустрічається також сполучання обох систем.

В умовах експлуатації витрата води може підвищитись внаслідок створення відкладень в трубках конденсаторів турбін та інших теплообмінників. Найбільш сильно відкладення відбивається на роботі конденсаторів, викликаючи не тільки підвищення витрати води, а й погіршення вакууму, що, в свою чергу, знижує потужність турбін. Для боротьби с відкладеннями застосовується хімічна обробка води и механічне очищення трубок апаратів. Для очищення трубок конденсаторів турбін “на ходу“, без останову турбіни, розроблена і застосовуються система очищення за допомогою резинових шариків.

Оборотне водопостачання з градирнями

Система водопостачання називається оборотною, коли один и той же запас води використовуються багатократно, при цьому необхідно лише невелике додавання для покриття втрат. Ця система застосовуються на всіх ТЕЦ, в районі яких дебіт природних джерел води малий и не дозволяє застосування прямоточного водопостачання. [8]

Оборотна система являє собою замкнений контур, який складається з охолоджувача води, циркуляційних насосів и водоводів. В якості охолоджувачів на ТЕЦ, що проектується приймаємо градирні.

Схема с градирнями застосовується для ТЕЦ, які споруджуються в міській смузі, и для інших видів електростанцій с обмеженими розмірами території. Основна привабливість цієї схеми заключається в тому, що для спорудження градирень не потрібно багато місця та їх вдається розташовувати в межах огорожі станції. В останні роки все частіше застосовуються системи с градирнями, незважаючи на те що середньорічна температура води після градирень приблизно в 1,5 рази вище, ніж в оборотних системах с водосховищами. Приймається до уваги не тільки економія місця, але й та обставина, що градирні розсіюють тепло не в воді, а в повітрі, не заподіюючи шкоди водним джерелам.

Основна робоча частина градирень – зрошуючий пристрій, в якому вода, якій необхідне охолодження після конденсаторів турбін, розділяються на струмені і краплі або стікає донизу по щитах в вигляді плівок. Вода в вигляді крапель або плівок охолоджується внаслідок охолодження и доторкання з повітрям, яке входить в зрошуючий пристрій крізь вікна. Нагріте, насиченими водяними парами повітря відводиться догори зазвичай під дією природної тяги крізь витяжну башту.

В Україні застосування отримали протиточні градирні с природною тягою. Насоси, які прокачують циркуляційну воду крізь конденсатори турбін и по трубопроводах підводять її до розподільчих труб над зрошуючим пристроєм градирні. На трубах встановлені сопла, через які вода під тискмо 0,015 - 0,018МПа розприскується и потрапляє на дерев‘яні або асбесто-цементні щити, по яких стікає в вигляді плівки в басейн. Проміжки між щитами створюють коридори для руху повітря.

Повітря потрапляє через вікна висотою 3 - 12 м, які розташовані по периметру башти. Щити мають наступні розміри: висота 120 и 250 см, ширина 160 см, товщина 5-6 см. Щити висотою 120 см встановлюються в два яруси. Відстань між щитами близько 2,5см. Витяжну башту градирень виконують в вигляді залізобетонної башти  гіперболоїдної форми. Основний розмір градирні – площа зрошування (в горизонтальному перерізі).

Вода подається до зрошуючого пристрою на висоту 9 - 18 м, глибина басейну 2 м. Висота витяжної башти крупних градирень досягає 90 - 150 м, вихідний діаметр 45 - 60 м. Циркуляційні насоси встановлюють в машинному залі, зазвичай по два насоса індивідуально у кожної турбіни або в центральній насосній між градирнями и машинним залом.

На  ТЕЦ  застосовуються крупні градирні, обираючи загальну їх продуктивність за режиму роботи турбін влітку при розрахункових теплофікаційних відборах пари.

Серйозну увагу приділяють зимовому режиму роботи градирень на ТЕЦ, коли втрата охолоджуючої води зменшуються й виникає небезпека зледеніння градирень біля вікон для входу повітря. Щоб цього не сталось температуру води, для охолодження підтримують не нижче 10 - 12 0С, по периметру градирні утворюють водяну теплову завісу та передбачають перекриття вікон щитами.

Приймаємо до встановлення дві градирні з площею зрошування 4000 м2. Башта виконана залізобетоном, має гіперболоїдну форму, глибина водозбірного басейну 2 метра.

Вода в градирнях охолоджується в результаті випаровування. Кількість випаровування вологи з урахуванням конвективного теплообміну складає 1,5 – 2 %. В результаті випаровування солевміст циркуляційної води збільшується; для підтримання концентрації солей в допустимих межах використовують продувку циркуляційної системи або виконують хімічну обробку води. Для запобігання обростання зрошувачів водоростями циркуляційну воду хлорують. [4]

Для запобігання накипу в трубній системі конденсаторів циркуляційну воду підкисляють і добавляють в неї розчин генсаметафосфату. Зміна швидкості охолоджувальної води в трубній системі обмежується якістю води і використовуваним матеріалом трубок. Збільшення швидкості води призводить до

збільшення затрат електроенергії на циркуляційні насоси, тому економічне обґрунтування значення цієї швидкості знаходиться в межах 1,8 – 2,0 м/с.

## 2.6.2  Паливне господарство ТЕЦ

### Вугільне господарство ТЕЦ

Кам’яне вугілля на станцію поставляється по залізній дорозі. На ТЕЦ застосовується замкнена схема пилеприготування з індивідуальним пилевим бункером. Основні елементи вугільного господарства ТЕЦ[8]:

- вагоноопрокидувачі;

- розморожуючі пристрої;

- стрічкові конвеєри;

- молоткові подрібнювачі;

- електромагнітні сепаратори;

- склад палива;

Вагоноскидувачі

Вагоноскидувачі застосовуються для розвантаження вагонів з вугіллям.

Продуктивність паливоподачі[8]:

т/год

Виходячи з цього застосовуємо 3 чотириопорні вагоноскидувачі – два основних і один резервний.

Таблиця 3.23 - Технічні характеристики чотири-опорного роторного вагоноскидувача[8]

| Продуктивність (технічна) при вагонах 60 та 93 т, вагон/год | 30 |
| --- | --- |
| Продуктивність (технічна) при вагонах 125 т, вагон/год | 25 |
| Кут повороту, град | 175 |
| Частота обертання, хв.-1 | 1,35 |
| Потужність електродвигунів, кВт | 120 |
| Габаритні розміри (довжина * ширина* висота), м | 23,2*9,4*8,4 |
| Маса, т | 220 |

При встановленні трьох вогоноскидувачів на складі також встановлюється розвантажувальна естакада довжиною 60 м для розвантаження несправних вагонів.

Розморожуючі пристрої

При поставках замороженого палива (взимку) на електростанції споруджується розморожуючий пристрій. Місткість пристрою повинна визначатись з урахуванням часу розігріву вагона і добової витрати палива. [6]

В розвантажувальних пристроях для подрібнення на решітках мерзлого та крупно кускового палива встановлюють спеціальні подрібнювальні машини. Решітки над бункерами вагоноскидувачів повинні мати чарунки розміром не більше мм, які розширюються донизу.

Стінки бункерів розвантажувальних пристроїв і складу палива повинні мати обігрів. Кут нахилу стінок приймальних бункерів розвантажувальних пристроїв з вагоноскидувачами і пересипними бункерами приймають не менше 550.

Стрічкові конвеєри

Стрічкові конвеєри – основний тип підйомно-транспортних пристроїв на ТЕЦ для подачі палива. Кут нахилу стрічкових конвеєрів не більше 180. В місцях завантаження великошматкового палива кут нахилу конвеєра не більше 120. Паливо від кожного вагоноскидувача подається одним стрічковим конвеєром з продуктивністю яка дорівнює продуктивності вагоноскидувача. Паливо в котельну подається, як правило, двониточною системою стрічкових конвеєрів, які розраховані на тризмінну роботу. Одна із ниток – резервна. [8]

Паливо на склад подається однониточною системою стрічкових конвеєрів. В тракті паливоподачі використовуються конвеєрні стрічки з гумовотканевим пошаровим тяговим каркасом, та зовнішніми гумовими обкладками.

Приймаємо конвеєрну стрічку типу ТК-200, шириною 1000 мм та швидкістю руху – 2,0 м/с.

Таблиця 3.24 - Технічні характеристики конвеєрної стрічки типу ТК-200[8]

| Тип ткані тягового каркасу | З основою і утком з капронових ниток |
| --- | --- |
| Міцність ткані на основі, Н/мм ширини однієї прокладки | 200 |
| Товщина прокладки | З гумовим прошарком | 1,4 |
| Товщина зовнішніх обкладок, мм | 6,0/2,0 |
| Маса стрічки при тритканевих прокладках, кг/(пог.м) | 13,4 |
| Збільшення маси стрічки, кг на 1 (пог.м) кожної наступної прокладки | 1,4 |

На відповідних конвеєрах також встановлюються стрічкові ваги, які використовуються для визначення ваги палива, яке поступає в котельне відділення.

Молоткові подрібнювачі

Вугілля, яке поступає на електростанцію з розмірами шматків не більше 300 мм подрібнюється в одному ступені, а при більших розмірах – в двох ступенях подрібнення. В цьому випадку попереднє (грубе подрібнення) організується на початку тракту в дискозубчастих і валкових подрібнювачах, а потім відбувається остаточне подрібнення в молоткових подрібнювачах. Продуктивність всіх подрібнювачів тонкого подрібнення повинна бути не менше продуктивності двох стрічок паливоподачі в головний корпус. [6]

На ТЕЦ приймаємо для встановлення два подрібнювача типу М-20-20Г

Таблиця 3.25 - Технічні характеристики молоткового подрібнювача

типу М-20-20Г[6]

| Продуктивність, т/год | 600-800 |
| --- | --- |
| Діаметр ротора, мм | 2000 |
| Довжина робочої частини ротора, мм | 2000 |
| Частота обертання ротора, хв.-1 | 595 |
| Найбільший розмір завантажуємих шматків, мм | 600 |
| Розмір вихідних шматків, мм | До 15 |
| Габаритні розміри подрібнювача (довжина * ширина* висота), мм | 4535*3800*3100 |
| Маса без електродвигуна, кг | 41200 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 800 |
| Частота обертання електродвигуна, хв.-1 | 595 |

Електромагнітні сепаратори

В тракті паливоподачі до подрібнювачів встановлюють послідовно підвісні та шківні електромагнітні сепаратори з металошукачами. За подрібнювачами розташовані механічні пробовідбірники, а також вловлювачі щепи. [18]

Приймаємо до встановлення електромагнітні сепаратори типу ЕПР 120В.

Таблиця 3.26 - Технічні характеристики електромагнітного сепаратора

типу ЕПР 120В[18]

| Ширина стрічки конвеєра, мм | 1000-1200 |
| --- | --- |
| Швидкість руху стрічки конвеєра, м/с | 0,5-4,5 |
| Напруга живлення постійного струму, В | 110, 220 |
| Товщина шару вугілля на стрічці конвеєра, мм, не більше | - |
| Потужність, яка споживається магнітною системою, кВт, не більше | 3,5 |
| Маса, т, не більше | 6,75 |
| Маса предметів, які видаляються, кг | 0,5-20 |

Склад вугілля

Місткість складів вугілля приймається рівною 30 добовій витраті палива. Склади палива виконуються відчиненими. Норма природних втрат палива при зберіганні на протязі року складає 0,2%.

Приймаємо місткість складу вугілля рівній 47 тис. т. Крім цього кам’яне вугілля львівсько-волинського басейну відноситься до вугілля категорії Б, тобто до вугілля, яке потребує постійного ущільнення кожного шару вугілля.

2.6.2.2  Мазутне господарство ТЕЦ

Мазут доставляється на ТЕЦ по залізній дорозі. Основні елементи мазутного господарства[4]:

- прийомно-зливне устаткування;

- мазутосховище;

- мазутна насосна;

- установка для вводу рідких присадок;

- трубопроводи;

- арматура.

Підігрітий заздалегідь мазут зливається із цистерни в міжрейкові лотки, виконані з уклоном не менше 1 %, та по ним направляється в приємну ємність, перед якою розміщені грубий фільтр-сітка та гідрозатвор. На дно лотків укладають парові труби. Прийомно-зливне обладнання розраховано на прийом цистерни вантажопідйомністю 60 та 90 т. Довжина фронту навантаження спроектована з розрахунку, що повинно бути злито розрахункові добові витрати мазуту (20-годиннні витрати усіма енергетичними котлами станції при їх номінальній продуктивності та 24-годинні витрати усіма водогрійними котлами при покритті теплових навантажень для середньої температури самого холодного місяця).

Час підігріву та зливу однієї стоянки не повинно бути більше 9-ти годин. Гадають, що мазут доставляється цистернами розрахунковою вантажопідйомністю 60 т, при вантажній нормі ЗД маршруту, з коефіцієнтом нерівномірності подачі 1,2.

Із прийомної ємності мазут перекачується насосами занурювального типу в мазутосховище. Зливаємий із розміщеної під розвантажування цистерну мазут повинен бути перекачаний не більше ніж за 5 годин. Перекачувальні насоси розміщені з резервуаром. На електростанції споруджуються залізобетонні резервуари у кількості 3 шт,  обваловані  землею,  місткістю 5000 м3 (по нормам для це забезпечує 15-добову витрату). Мазут в резервуарах мазутного господарства розігрівають циркуляційним способом по окремому спеціально виділеному контуру. В контурі циркуляційного розігріву мазуту передбачено по одному резервному насосу і підігрівачу.

Температура мазуту в приємних ємностях та резервуарах мазутосховище не допускається вище 100 0С. Це обмеження зв’язане з тим, що при більш високій температурі вода в мазуті закипає (при 100 оС) з утворенням водомазутної піни, відбувається інтенсивне відстоювання води, збільшуються втрати від випарювання легких фракцій.  Для  мазуту  марки  М40  оптимальна робоча температура зберігання 50–60 оС, для мазуту марки М100 – 60-70 оС.

В насосній основного мазутного господарства передбачено по одному резервному підігрівачу та фільтру тонкого очищення. Схема мазутонасосної повинна допускати можливість роботи любого підігрівача і фільтра з любим насосом I та II ступіні. Мазут з мазутогосподарства подається до котлів по двом магістралям, розрахованим кожна на 75% номінальної продуктивності з урахуванням рециркуляції. Прокладка мазутопроводів наземна. Мазутопроводи, прокладені на відкритому повітрі та в холодних приміщеннях, повинні мати парові обігрівачі в загальній з ними ізоляцією. На вводах магістральних мазутопроводів усередині котельного відділу, а також на відводах до кожного котла встановлюється засувна арматура з дистанційним електричним та механічним приводами, розміщеними в зручних для обслуговування місцях. [8]

Для аварійних відключень на всмоктуючих та нагнітаючих мазутопроводах засувна арматура на відстані 40 м від мазутонасосної

### 2.6.3 Системи підготовки води на ТЕЦ

Питання водоприготування та організації водно-хімічного режиму електростанцій мають велике значення для забезпечення надійної та економічної експлуатації їх обладнання. Задачами водопідготовки та організації водно-хімічного режиму на електростанції у зв’язку з тим є недопущення утворення накипу та відкладень на теплопередаючих поверхнях, шламу в обладнанні та трубопроводах, корозії внутрішніх поверхонь, теплоенергетичного обладнання та відкладень в проточній частині турбіни. Відомі хімічні та термічні методи водоприготування. [4,8]

Домішки, які є в котловій воді, можуть виділятися на внутрішніх поверхнях труб у вигляді накипу та в товщі води, у вигляді суспендованого шламу. В деяких випадках шлам може прилипати до поверхонь нагріву. У котлів забрудненню внутрішніх поверхонь нагріву більш всього піддаються екранні труби. Це тягне за собою погіршення теплопередачі, та небезпечний перегрів металу. Розжарені в трубній системі котлів важкорозчинні з’єднання кальцію, магнію, заліза та міді скорочують тривалість робочої компанії котлів.

Утворені в парових котлах відкладення можуть бути по-своєму хімічному складу розділені на три основні групи:

# кальцієві та магнієві накипі (карбонатні, сульфатні, силікатні та фосфатні);

- залізоокисні, залізофосфатні, залізосилікатні накипі;

- відкладення металічної міді та її накипів.

Практично всі речовини, які знаходять місце в котловій воді, мають здатність розчинятися в парі. Із збільшенням тиску пари збільшується утворення істинних парових розчинів різних нелетучих неорганічних з’єднань. При тиску більше 6 МПа примітно збільшується розчинність в парі окислів заліза та кремнієвої  кислоти. Нагріваємі з’єднання починають розчинятися в парі при більш високому тиску.

При розширенні пари в проточній частині турбіни зменшуються його температура і тиск, завдяки чому зменшується розчинна здатність пари і з розчину виділяється тверда фаза. В перших ступінях ЦВТ відкладаються переважно CuO, Cu2O, Na2SiO3, Na2SO4, Mg(OH)2, дуже слабо розчиняються перегрітому парі. Відкладення окислів заліза виявляються у вигляді Fe3O4 та частково Fe2O3.

Кремнієва кислота, маючи добру розчинність в парі, виділяється в тверду фазу лише при значному зниженні тиску. Кремнієві з’єднання скупчуються, як правило, в ЦСТ та ЦНТ.

Відкладення на поверхнях нагріву котлів можуть виводитися лише періодично шляхом водних чи хімічних холодних чи гарячих відмивок на неробочих котлах.

Обробка природної води для заповнення втрат пари та конденсату на ТЕЦ починається з очищення її від грубодисперсних і колоїдних домішок. Грубодисперсні домішки виводяться освітленням води в освітлювачах та фільтрах. Для очищення конденсату від продуктів корозії поряд з насипними використовуються намивні фільтри. Порошкоподібний матеріал намивається в них на фільтруючі елементи при зарядці фільтра. Відроблений шар з затриманими забрудненнями виводиться водою та стисненим повітрям, і викидається.

Для видалення із води колоїдних домішок застосовується коагуляція – обробка води реагентами, які приводять до зниження колоїдних частинок и утворенню грубодисперсних пластівців, які випадають в осадок і виводяться осадженням в освітлювачах або фільтрах. В ролі коагулянтів використовують сіркокислий алюміній, сіркокисле залізо та хлорне залізо.

На кінець зм’якшення (для підживлення теплових мереж) та глибоке знесолення для заповнення парових та конденсатних втрат із циклу ТЕЦ – виконується обробка води методом іонного обміну, який оснований на здатності деяких синтетичних практично нерозчинних у воді речовин, названих іонообмінними матеріалами, або іонітами, міняти іонний склад води. Для цього вода, що обробляється пропускається через фільтри, завантажені іонітами. Якщо відбувається обмін катіонітів, процес називається катіонуванням, якщо відбувається обмін аніонів – аніонуванням.

В ролі катіонітів використовують речовини КУ-2 і сульфовугілля, а в ролі аніонітів АВ-17 і АИ-31.

На ТЕЦ в цеху хімводоочищення установлено обладнання яке забезпечує трьохступеневе Н-катіонування, декарбонізацію і трьохступеневе аніонування. Завчасно вода освітлюється (освітлювач – механічний фільтр коагуляції) до концентрації сульфатів, хлоридів та нітратів до 8 мг-екв/кг. В цій схемі замість

катіонного та аніонного фільтрів третьої ступіні, можна поставити один ФЗД. Перша ступінь аніонуванням виконується слабоосновним аніонітом. Друга ступінь Н-катіонування призначена для обміну на іон водню катіонів (в основному Na+), випадково проникаючих через Н-фільтр першої ступіні.

В цілях утворення благоприємних умов для поглинання кремнієвої кислоти сильно основним аніонітом вуглекислий газ із фільтра видаляється за допомогою декарбонізатора. Застосовується плівковий декарбонізатор із насадкою з кілець Рашіга, роблячи по принципу десорбції в умовах протитечії води і повітря, додаваємих знизу вентилятором. Залишковий вміст CO2 у воді складає 3-7 мг/кг. Друга ступінь аніонуванням виконується аніонітом для видалення аніону кремнієвої кислоти і поглинання залишків CO2. Третя ступінь Н-катіонування служить для обміну на Н+ катіона Na+, який може попасти в фільтрат із фільтру з сильно газованим аніонітом, внаслідок передчасного включення не до кінця відмитого фільтра в роботі після регенерації, а також внаслідок старіння аніоніта.

Третя ступінь аніонування виконується за допомогою слабо - або сильно газованого аніоніта, регенеруємого водним розчином аміаку, і призначена для уловлювання продуктів розчинення сульфокатіонітів та залишків H2SO4 при недостатній відмивці Н-катіонітового фільтра третьої ступіні після регенерації.

# 2.7 Охорона  навколишнього середовища від  впливу  виробництва.

Викидаються в атмосферу з димарів ТЕЦ токсичні речовини які впливають на весь комплекс живої природи, у тому числі на людину.

Для захисту населення от шкідливих викидів за правилами, що наказуються санітарними нормами, при проектуванні електростанцій передбачається відділення їх від житлових районів санітарно-захисними зонами, довжина яких визначається кількістю викидів (оксидів сірки й азоту) і трояндою вітрів так, щоб концентрація шкідливих речовин на рівні дихання не перевищувала припустимої (ПДК).

Додаткові труднощі в забезпеченні прийнятних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виникають при будівництві ТЕЦ у районах з розвинутою промисловістю, де фонові концентрації однойменних забруднюючих

речовин уже близькі до гранично припустимих значень. У цих випадках сприятливий вплив робить широкий розвиток теплофікації в Україні, завдяки чому замість великого числа дрібних котельних споруджують могутні теплоелектроцентралі, які розташовують, при використанні сірчистого і багатозольного палива на значній відстані від житлових кварталів і промислових підприємств.

Одним з основних засобів зменшення забруднення атмосфери шкідливими домішками, що викидаються через димарі ТЕЦ, є поліпшення розсіювання димових газів. Цьому сприяє зменшення числа димарів на ТЕЦ і збільшення їхньої висоти, а також швидкості газів на виході з устя труби, що перешкоджає відхиленню потоку димових газів донизу. При великій висоті труб димові гази, винесені у високі шари атмосфери, продовжують поширюватися в них, внаслідок чого різко знижується концентрація шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Метою даного розрахунку є визначення приземних концентрацій шкідливих речовин  у районі будівництва і визначення висоти і кількості димарів.

## 2.7.1  Розрахунок концентрації оксидів сірки.

При спалюванні органічних  палив  виходить 99 % оксидів сірки у вигляді SO2 і порядку 1 %  у вигляді - SO3. Розрахунок викидів оксидів сірки з котлоагрегатів робимо в перерахуванні тільки на  SO2, г/с:

МSO=0,02ВS р(1-( /so)(1-( //so)(1-( //so ((op\(ка)(

де В – витрату натурального  палива, т/рік чи г/с,  В = 29217 г/с

S р - вміст сірки в паливі  ,  Sр  = 3,1 %,

(дол-so- частка оксидів сірки, що зв‘язуються золою в котлоагрегаті,              ( /so= 0,02,

( //so- частка оксидів сірки, що уловлюються мокрим золоуловлювачем,

( //so = 0,98,

(ор- час роботи сіроочистки, (ор=0 ( тому що немає сіроочистки),

(ка- час роботи котлоагрегату.

Мso= 0,02·40125·3,1·(1-0,02)·(1-0,98)·(1-0,98*0) = 35,51 г/с,

## 2.7.2  Розрахунок концентрації оксидів азоту

Спалювання органічних палив супроводжується утворенням оксидів азоту:

N2O , NO , N2O3  , NO2 , N2O4 , N2O5 .

Найбільш стійким з них є NO2, тому розрахунок викидів оксидів азоту проводимо в перерахуванні на NO2.

Механізм  утворення оксидів азоту залежить від складових азоту в паливі і повітрі. У зв'язку з цим оксиди азоту поділяються на паливні і повітряні.

Сумарна кількість  викидів оксидів азоту в т/год  чи рік г/с визначаємо по рівнянню:

MNO= 0,34*10 –7 K·B(Qн)p (1-q4\100)(1-(1 r)(1-(NO((no\(ka))(1(2(3(2

де К- враховує  тип котла і його продуктивність

В- витрата натурального палива , т/год чи рік г/с ,  В = 29217 г/с,

(Qн)р- нижча теплота згорання на робочу масу, (Qн)р = 24768 кДж/кг,

q4- втрати тепла з механічним недопалом , q4 = 0%,

(1 - коефіцієнт, що характеризує ефективність впливу рециркуляції димових газів, (1=0,01875 (приймаємо з межі 0,0025 - 0,035),

r- ступінь рециркуляції димових газів у топку,  r = 0% ,

(NO- ефективність установки для очищення димових от оксидів азоту,

(NO- час роботи азотоочищення,

(ка - час роботи котла

В даному проекті азотоочищення не використовується, і отже вираження (NO((NO\(ка) = 0 .

(1 - коефіцієнт , що враховує якість палива,

(1=0,178 +0,47Nг

Nг - вміст азоту в паливі на пальну масу , Nг = 1,5 % ,

(2-- коефіцієнт, що враховує конструкцію пальників, для вихрьових  пальників

(2 = 1,0,

(3- коефіцієнт, що враховує  вид шлаковилучення, (3 = 1,0,

(2 - коефіцієнт, що враховує зниження викидів Nox при багатоступінчастому спалюванні, тому що спалювання одноступінчате, то (2=1,0

г/с

## 2.7.3   Вибір кількості і розрахунок висоти  димарів

Боротьба за чистоту повітряного басейну і поліпшення  санітарно-гігієнічних умов промислових міст і робочих селищ є дуже актуальною народногосподарською задачею. Димова труба працює у важких умовах. Як висотна споруда вона підлягає потужній взаємодії вітрового навантаження та власної ваги. Крім цього, вона являється замикаючим елементом газоповітряного технологічного тракту ТЕЦ і піддається впливу агресивних нагрітих димових газів, утримуючих вологу, залишкову золу і для більшості палива – оксиди сірки, з яких найбільш небезпечний SO3.

Для надійної довготривалої праці сучасні конструкції димових труб складаються із оболонки, сприймаючої вітрові та вагові навантаження та передаючої їх на фундамент, і газовідвідного ствола, сприймаючого вплив агресивного середовища димових газів. Оболонка всіх крупних вітчизняних димових труб виконується однотипною: вона представляє собою монолітний залізобетонний кільцевий ствол конічної форми із зменшуючій знизу доверху товщиною стінки, яка опирається на фундамент з того ж матеріалу.

Газовідвідний ствол примикає до внутрішньої поверхні оболонки і має також конічну форму. Для агресивних (на сірковому паливі) його виконують із кислототривкої цегли. Футеровка виконується ділянками висотою 10 м, вона опирається  на кільцеві виступи оболонки (консолі). Для підвищення надійності труби на агресивних газах виконується вентиляційний зазор товщиною 200-400 мм між оболонкою і футеровкою. В нього за допомогою вентилятора подається повітря, нагріте в парових калориферах до 60-80 оС.

Висота димаря визначається по рівнянню:

де  А - коефіцієнт , що залежить від температурної стратифікації атмосфери даного району, що визначає умови  вертикального і горизонтального розсіювання шкідливих речовин, А = 160;

F- безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осадження шкідливих речовин в атмосфері, F=2,0;

m, n - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу із джерела димових газів,

де f - параметр, що визначаємо по формулі :

( 0- швидкість димових газів на зрізі димаря,

де  I - звуження труби,  I = 0,01-0,015, приймаємо I = 0,012;

( - коефіцієнт тертя, ( = 0,05;

D0 - внутрішній діаметр устя димаря,

Н - геометрична висота димаря. Приймаємо в першому наближенні  Н=180 м,

Z - число димарів, Z = 2,

(Т - різниця температур димових газів і навколишнього повітря

Т=Тух.г - Токр.в.

Т ух .м. - температура димових газів, що ідуть, Т ух .м.=130 0С

Токр.в. - середня температура опівдні самого жаркого місяця, Токр.в.=24,0 0С

(Т=130-24,0=106,0 0С

Vг – об‘ємна витрата димових газів,

Параметр  n визначається в залежності від величини:

ПДК - гранично припустима концентрація шкідливих викидів:

ПДКNO = 0,085 мг/м3,

ПДКSO = 0,5мг/м3 .

Отже, у першому наближенні при Н = 180 м:

- обчислюємо швидкість димових газів на зрізі димаря:

м/с

- обчислюємо параметр f:

- обчислюємо об'ємну витрату димових газів:

м3/с

- обчислюємо параметр (м

( 2 ( n=1,0

- обчислюємо безрозмірний коефіцієнт m:

- обчислюємо висоту димаря в першому наближенні:

м

У першому наближенні одержали висоту димаря Н = 119 м. Далі приймаємо Н=119 м і аналогічно повторюємо розрахунок.

Остаточно одержуємо Н = 111 м

Отриману висоту димаря Н = 111 м округляємо до стандартної величини Н=120 м.

У результаті проведеного розрахунку димаря визначена її довжина:

Н = 120 м.

2.8 Генеральний план ТЕЦ

Генеральний план електростанції представляє собою план розміщення на основному виробничому майданчику електростанції її основних та допоміжних споруд. Генплан включає в себе крім виробничого майданчику джерело та систему водопостачання, жиле селище, примикаючи залізнодорожні колії та автодороги, виводи ліній електропередач, електричних кабелів та теплопроводів, паливний склад.

В генплані електростанції рядом з основною територією передбачають місця для будівельно-монтажного полігону, на якому виконують збірку залізобетонних та стальних конструкцій будівель. Розумно мати вільні місця для забудівель (розширення) головного корпусу у випадку збільшення потужності електростанції більше проектної враховуючи постійний зріст електричного та теплового навантажень електростанції.

Між будівлями, споруд та установками в генплані передбачають необхідні пожежні розриви і проїзди.

Підведення залізно-дорожніх  колій та автомобільних доріг необхідно до слідуючи споруд :

- приміщення машинного залу;

- приміщення котельні;

- відкрите розподільне устаткування;

- підвищувальні трансформатори;

- приймально-розвантажувальне устаткування мазутного господарства;

- склади масла та інші.

Окремі будівлі, споруди та установки розміщують по можливості у відповідності з основним технологічним процесом перетворення енергії на електростанції. Так, доцільно устаткування водопостачання розміщувати зі сторони машинного залу, димову трубу споруджувати між котельним цехом та піковою водогрійною котельною, підвищувальні трансформатори розташовують біля

фасадної стіни машинного залу, димові труби споруджують біля приміщення котельні.

На ТЕЦ, що проектується розміщується закрите розподільне устаткування перед фасадом машинного залу.

Генплан ТЕЦ має наступні відмінні особливості:

- наявність закритого розподільного устаткування генераторної напруги;

- виведення електроенергії не тільки повітряними лініями електропередач високої напруги із ВРУ, але і підземними електричними кабелями генераторної напруги;

- виведення теплопроводів до споживачів.

Дві градирні розміщенні зі сторони постійного торця головного корпусу. Циркуляційні насоси охолоджувальної води установленні в машинному залі індивідуально, по два насоси у кожного турбоагрегату.

Важливим фактором правильного  розміщення споруд електростанції на генплані є домінуючий напрямок і сила вітру, який характеризується “розою вітрів”. Під “розою вітрів” в метеорології розуміють графічне зображення відносного розподілу повтореності чи значення середніх (чи максимальних) швидкостей вітру за багатолітній період спостережень по всім напрямкам.

Основні показники забудівлі виробничого майданчику ТЕЦ тепловою потужністю 400 МВт:

| площа ділянки в огорожі, га |  |
| --- | --- |
| площа під будівлями та споруд, га |  |
| площа під будівлями, га |  |
| коефіцієнт використання території, % |  |
| коефіцієнт забудівель, % |  |
| площа відкритого розподільного устаткування (ВРУ), га |  |
| довжина огородження майданчика ТЕЦ, км |  |

Сукупність будівель та споруд електростанції на її території представляє собою складний виробничий та архітектурний комплекс, до якого пред’являють вимоги не тільки технологічної цілеспрямованості та економічності, але й санітарно-технічні, а також естетичні.

Основний підхід до головного корпусу електростанції виконують зі сторони його постійної торцевої стіни. З цієї сторони виконують прохід і в’їзд на територію електростанції. Зі сторони постійного торця головного корпусу розміщують також об’єднаний допоміжний та службовий корпуси, з’єднані з головним корпусом закритою перехідною галереєю на рівні основного обслуговування агрегатів електростанції та теплових щитів управління. Зовнішня стіна машинного залу є фасадною стіною головної будівлі.

Територію електростанції озеленяють.

Основні   характеристики   генерального   плану:

Коефіцієнт   забудови   Fзаб:

Fзаб=(Fбуд/Fогор) (100 % ,

де: Fбуд – площа, займана будинками, м2

Fогор – площа в огорожі, м2

Fзаб=(22800/91200)(100% = 25 % ,

Fзаб=25 %

Коефіцієнт  використання  території  Fв.т.:

Кв.т.=(Fбудів./Fогор) (100 %,

де:  Fбудів – площа, займана всіма спорудженнями, м2

Fогор – площа в огорожі, м2

Кв.т.= (45330/91200)(100 % =49,7 %

Кв.т.=49,7 %

Питома  площа  в  огорожі  fпит:

fпит= Fогор /NЕ ,    га/100 МВт

де: Fогор – площа в огорожі, га

NЕ – електрична потужність станції, у сотнях МВт

fогр =9,12/1,6 = 5,7  га/100 МВт

fпит =5,7  га/100 МВт

3. ОХОРОНА ПРАЦІ

Закон України “Про охорону праці”, а також “Кодекс законів про працю України” є основною законодавчою базою охорони праці. Їх доповнюють державні нормативні акти про охорону праці, обов’язкових для виконання усіма установами і працівниками України.

В поняття охорони праці входять такі заходи як:

- правові заходи;

- соціально-економічні заходи;

- організаційно-технічні заходи;

- лікувально-профілактичні заходи;

- засоби, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці;

- заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю.

На теплоенергетичних підприємствах велику увагу приділяють питанням забезпечення безпечних і високопродуктивних умов праці, охорони здоров'я працюючих, зниженню виробничого травматизму і професійної захворюваності.

На ТЕС та ТЕЦ охорона праці спрямована на запобігання виробничого травматизму і створення оптимальних умов праці. Усі роботи повинні бути виконані в точній відповідності з правилами безпеки.

В цьому розділі запропоновані різноманітні технічні рішення та заходи з питань безпеки експлуатації наявного обладнання, а також визначені пріоритетні заходи з санітарії і виробничої гігієни праці та пожежної безпеки, а також профілактичні дії.

3.1 Технічні рішення та заходи з безпеки експлуатації наявного обладнання

До обслуговування котлів допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчання, атестацію і мають допуск до виконання робіт.

Загальні вимоги безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання котельні регламентується [20,21,22].

Для забезпечення безпечної експлуатації обладнаня котельного відділення проектом передбачено слідуючі рішення:

– для барабанів і колекторів передбачено використання лазів і лючків. В барабанах лази мають овальну форму 300(400мм;

– з урахуванням розмірів котлоагрегату (ширина 36 м,  висота 52 м) запроектовано спорудження драбин по периметру котла з перилами не нижче 0,9 м висотою із обшивкою перил знизу не менше 100 мм,  і площадок обслуговування через кожні 3-4 м висоти котла. Драбини виконані з листової сталі товщиною 3-5 мм,  кут нахилу до горизонталі не більше 50(. Передбачено також ліфти пасажирські вантажопід’ємністю трьох людей;

– шахта ходової драбини для підйому і спуску робітників в димовій трубі обладнана сітками з чотирьох сторін по всій висоті і на 2,5 м вище рівня робочої площадки;

– в конструкції котла передбачена можливість термічного розширення його частин – за рахунок кріплення їх до стінок та стелі котлоагрегату за допомогою пружинних деталей;

– для обслуговування конвеєрів паливоподачі існують проходи вздовж і поміж паралельно встановленими конвеєрами, а також перехідні містки через них відповідно вимогам [ 22];

– на стрічкових конвеєрах передбачено встановлення пристроїв захисту від пробуксовки і переповнення течок, сигналізацією сходу стрічки та пристроями аварійного зупину [22];

– для передбачення аварій внаслідок підвищення тиску свіжої пари до недопустимих величин на кожному котлоагрегаті  передбачено встановлення чотирьох імпульсних запобіжних клапанів. Ці клапани мають відвідні трубопроводи, які захищають персонал від опіків при спрацюванні клапанів;

– для визначення тиску пари установки передбачено встановлення регіструючого манометра (класс точності 0,1) за пароперегрівачем. Крім того, манометри встановлені в слідуючих місцях:

– на живильній лінії перед регулюючим клапаном;

– на всмоктуючій і нагнітаючій лінії циркуляційних насосів.

– термопари встановлені на кожному паропроводі до ГПЗ, на вхідній частині змійовиків кожної секції пароперегрівача, до і після пароохолоджувача. Кожна термопара підключена до регіструючого прибору [ 21 ];

– на живильному трубопроводі передбачено встановлення запірної засувки і зворотнього клапану, який запобігає виходу води з котла в живильний трубопровід [21];

– вся регулююча і запірна арматура має дистанційний привід [ 21 ];

– елементи котлів, трубопроводів з температурою зовнішньої поверхні стінки вище 45 (С покриті тепловою ізоляцією [20]. Обмурування котла виконано з шамотної цегли марки ШБ, ШВ. Трубопроводи - мінеральною ватою, базальтовим волокном;

– в приміщенні котельного відділення передбачено встановлення двох мостових кранів вантажопід’ємністю 50/10 т. Для механізації  ремонтних робіт використовуються вантажопід’ємні механізми та наземний транспорт. Для обслуговування обладнання, що розміщене поза зоною дії мостових кранів, передбачаються місцеві електричні і ручні механізми.Для ремонтних робіт всередині топки і конвективної шахти котлоагрегату передбачена підвісна люлька вантажопід’ємністю 300 кг, для ремонту РПП і його механізмів прийнята система монорельсів з електроталями, лебідка з тяговим зусиллям 3 т.

– котлоагрегати обладнані автоматичними регуляторами;

– конструкцією котлоагрегатів передбачаються автоматичні системи захисту;

– передбачається встановлення автоматичної звукової сигналізації;

– котел оснащений вибуховими запобіжними пристроями, які встановлюються в стінках топки, останнього газоходу котла, економайзера і золоуловлювача;

– на запобіжних і вибухових клапанах котла (пароводяного тракту, топки і газоходів) передбачено або  встановлення відводів для видалення пароводяної суміші і вибухонебезпечних газів у разі спрацювання клапанів за межі робочого приміщення у місця, безпечні для працівників, або бути відгородженими відбійними щитами з боку можливого перебування людей.

–  на кожному котлі передбачено встановлення покажчиків рівня води прямої дії (по два на кожен котел) [23];

– трубопроводи агресивних, легкозаймистих, горючих, вибухонебезпечних і шкідливих речовин виконані герметичними [21]. У місцях можливого витікання (крани, вентилі, фланцеві з'єднання, сальники тощо) передбачено встановлення  захисних кожухів;

– всі трубопроводи і теплообмінні апарати обладнані у верхніх точках повітряними клапанами, а в нижніх точках і застійних зонах – дренажними пристроями, що сполучаються безпосередньо з атмосферою;

– для запобігання опіків при зворотньому ударі полум’я, на отворах для встановлення форсунок передбачено розміщення екранів, а вентилі, що регулюють подачу палива і повітря до форсунок, та їх приводи – в стороні від отвору [28];

3.1.1 Електробезпека

Електробезпека на виробництві виконується за допомогою  проектних рішеннь, згідно діючих нормативних документів [22-25].

Так, як в майстернях, які знаходяться у головному корпусі, виникає можливість одночасного доторкання до корпусів електроспоживачів і до металоконструкцій, які мають контакт з землею, по небезпеці електротравматизму вони відноситься до третьої категорії приміщень − “особливо небезпечні”.

Обране електротехнічне обладнання та апаратура за своїми номінальними параметрами задовольняють умовам роботи, як при нормальних режимах, так і при коротких замиканнях і перенавантаженнях.

Для запобігання електротравматизму проектом передбачені наступні технічні рішення:

1. Технічні рішення з попередження електротравм при контакті з нормально струмовідними елементами електрообладнання.

У відповідності з нормативними документами передбачається:

- Забезпечення неприступності струмоведучих частин (схована електропроводка, прокладка кабелів в спеціальних жолобах).

- Закрите виконання розподільних щитів в металевих шафах, клемні колодки захищені спеціальними щитками.

- У головному корпусі станції та допоміжних спорудах станції використовується чотирьохпровідна трифазна електромережа з глухозаземленим нульовим проводом, фазна напруга якої 220 В, а між фазна лінійна – 380 В (системи заземлення типу TN-C).

- Використовується мала напруга (аварійне освітлення 220 В, система місцевого освітлення 42 В, переносне освітлення 12В).

- На електроустановках застосовуються засоби орієнтації  при помилкових діях (знаки, таблички, сигналізація і т. п.) [25].

- Всі електродвигуни виконані з короткозамкненими роторами.

- З метою забезпечення безпечної роботи і збереження обладнання передбачене блокування допоміжного обладнання, яке не дозволяє розкрити комутаційну апаратуру без відключення джерела живлення.

- Дистанційне керування двигунами технологічних механізмів здійснюється з ЩК. У двигунів з дистанційним керуванням з ЩК безпосередньо поряд з двигунами передбачені вимикачі для їх аварійного відключення.

- Ізолювання струмоведучих частин з використанням поліхлорвінілової й іншої ізоляції, опір якої не нижче 1 кОм/В.

2. Технічні рішення з попередження електротравм при аварійних режимах роботи електроустановок.

Такими рішеннями являються:

- Заземляючий пристрій виконано контурним. Всередині приміщення розміщено внутрішній заземлюючий контур, а зовні – зовнішній заземляючий контур, які з’єднані між собою неменше ніж у двох місцях

- У чотирьопровідних трифазних мережах з глухозаземленою нейтраллю при напрузі до 1000 В використовується занулення. У якості занулюючих дротів використовуються нульові робочі дроти, металеві труби електропроводки, металеві конструкції для прокладки кабелів.

3. Електрозахистні засоби.

- При роботах на електричних пристроях ТЕЦ передбачаються пересувні вишки, автокрани, набір інструментів та інші засоби.

3.2 Технічні рішення та організаційні заходи з гігієни праці та виробничої санітарії

## 3.2.1 Мікроклімат робочої зони

Згідно ДСН 3.3.6.042-99.”Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” параметрами мікроклімату, що нормуються, являються: температура (t, (C); відносна вологість повітря (W, %); швидкість повітря в приміщенні (V, м/с); інтенсивність теплових випромінювань (Вт/м2).

В таблиці 3.1 наведені  санітарні норми мікроклімату для виробничих приміщень.

Таблиця 3.1 - Параметри мікроклімату

| Період року | Температура, °С | Відносна вологість,% | Швидкість руху, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальна | допустима | оптимальна | Допустима на робочих місцях постійних і непостійних, не більше | оптимальна, не більше | Допус-тима на робо-чих місцях постій-них і непос-тійних, не більше |
|  |  | верхня границя | нижня границя |  |  |  |  |
|  |  | на робочих місцях |  |  |  |  |
|  |  | постійнх | непос-тійнх | постійних | непостійних |  |  |  |  |
| Холодний | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплий | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 | 70 (при 25°С) | 0,3 | 0,2... 0,5 |

В проекті передбачено наступні заходи та засоби, що забезпечують нормативні параметри:

-  в приміщеннях встановлюється система водяного опалення;

- системи опалення монтуються із водогазопровідних труб згідно    ГОСТ 3262-75 і стальних електрозварювальних труб D > 50 мм за           ГОСТ 10705-91;

- повітря для підігрівача у холодний період року забирається з вулиці, а у теплий – з приміщення котельної, чим забезпечується вентиляція;

- ізолюються трубопроводи системи;

- технологічних процесів, що призводить до зменшення тепловтрат та вологи;

3.2.2 Склад повітря робочої зони

Забруднення повітря робочої зони регламентується граничнодопустимими концентраціями (ГДК) в мг/м3 згідно з рекомендаціями Спілки німецьких інженерів (VDI) чисте повітря має такий склад [30]:

| Компонент | СО2 | O2 | N2 | Ar | Kr | Ne | Xe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст,%(об.) | 0,03…0,04 | 20,93 | 78,10 | 0,93 | 0,0001 | 0,0005 | 0,00001 |

В умовах, які розглядаються в проекті, можливими забруднювачами повітря можуть бути мазутні пари, які виділяються під час зливу мазута, його підігріву та транспортуванні.

Для дотримання норм по складу повітря робочої зони в проекті передбачені наступні рішення:

- постійна робота витяжних установок, що обслуговують машинний зал, щоб уникнути можливості утворення вибухонебезпечної ситуації;

-  природна вентиляція приміщення;

- контроль складу повітря робочої зони;

- удосконалення обладнання, щоб зменшити виділення шкідливих.

- розвантаження мазуту виконується на відкритій спеціально обладнаній естакаді;

- періодичний контроль складу повітря;

у випадку аварії забезпечення співробітників засобами індивідуального    захисту фільтруючими (протигази марки В,  фільтруючі саморятівники СПП-2 - для захисту органів дихання людини від окису вуглецю, що утворюється при пожежах і вибухах газу) та ізолюючими (дихальний апарат АСМ, регенеруючий респіратор РКК-2 - для захисту працюючих при ліквідації аварій, саморятівники ШС-5 і ШС-7);

3.3 Виробниче освітлення

Значення освітленості відповідно до норм  ДБНВ.2.5-28-2006 приведено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 – Нормативні значення освітленості

| Виробничі ділянки | Освітленість, лк |
| --- | --- |
| Котельне відділення | 100 |
| Площадки та сходи котлів | 10 |
| Приміщення БЩУ | 200 |
| Охоронне освітлення | 0, 5 |

Для досягнення нормативного значення Е необхідно наступне:

- забезпечення робочого, аварійного та евакуаційного освітлення;

- як джерело освітлення використовуються газорозрядні лампи типу ДРЛ і лампи розжарення 220 В;

- в приміщеннях, де постійно знаходиться персонал, встановлюються люмінесцентні лампи;

3.4 Виробничий шум та вібрації

Згідно з [26,27] нормуються допустимі рівні звукового тиску  (- середньоквадратичне значення звукового тиску, Па за період часу, що розглядається,  - значення звукового тиску на нижньому порозі чуттєвості в октавній смузі з середньогеометричною частотою 1000Гц) в залежності від частоти,  характеру робіт і характеру шуму (нормування за граничними спектрами - ГС), або допустимі рівні звуку ,дБА ( - середньоквадратичне значення звукового тиску з урахуванням корекції А шумоміра) в залежності від характеру робіт і характеру шуму. Для умов, які розглядаються в проекті, допустимі рівні звуку не повинні перевищувати 80 дБА - див. таблицю 3.3.

Таблиця 3.3 - Допустимі рівні звуку (дБА) та звукового тиску (дБ) [27]

| Характер робіт | Допустимі рівні звукового тиску. Віддалення (дБ) в стандартних октавних смугах з середньогеометричними частотами | Допус- тимий рівень звуку, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 32 | 3 | 25 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ЩК | 96 | 3 | 4 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| Постійні робочі місця в цеху | 107 | 5 | 7 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Приміщення керування і робочі кімнати | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Джерелами шуму виступають такі елементи: парові турбіни, котли, компресори, помпи, трубопроводи.

Щоб забезпечити допустимі значення параметрив шуму проектом передбачено:

- все обладнання встановлюється на індивідуальних фундаментах з вібропоглинаючих матеріалів;

- в повітропроводах встановлені фіксовані направляючі пристрої;

- обладнання спеціальними знаками безпеки місць з підвищеною шумністю;

- ізоляція від шуму постійного робочого місця чергового;

Згідно [26] допустимі величини віброшвидкості (м/с) або віброприскорення (м/с2), або логаріфмічний рівень віброшвидкості , дБ (- середньоквадратичне значення віброшвидкості за повний період часу, м/с;  - початкове значення віброшвидкості), в залежності від частоти коливань, їх виду, напрямку, часу дії.

Джерелом вібрації можуть бути ті ж елементи, що і при шуму: парові турбіни, котли, компресори, та ін.

Допустимими параметрами вібрації є: по віброшвидкості − 0,0013 м/с; по віброприскоренню − 0,4 м/с2; рівень віброшвидкості − 94 дБ.

В таблиці 3.4 наведені параметри вібрації, виходячи з вібраційних характеристик обладнання

Таблиця 3.4. - Параметри вібрації, виходячи з вібраційних характеристик обладнання[26]

| Обладнання | Середньо- геометричні частоти полос | По віброприскоренню | По віброшвидкості |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м/с2 | дБ | м/с2·10-2 | дБ |
|  |  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| Помпи | 50 | 0,42 | 0,9 | 62 | 69 | 0,15 | 0,24 | 92 | 94 |
| Трубо-проводи | 16-32 | 0,3 | 0,5 | 53 | 64 | 0,1 | 0,23 | 90 | 95 |
| Компресори | 52 | 0,44 | 0,95 | 64 | 71 | 0,20 | 0,26 | 94 | 96 |

В проекті передбачені наступні заходи для зменшення вібрації:

- використання вібростійкого обладнання;

- балансування роторів та валів за допомогою спеціальних вантажів;

- застосування еластичних прокладок, вставок, компенсаторів;

- облицьовування підлоги віброізолюючими матеріалами;

- індивідуальні засоби захисту.

3.5 Виробничі випромінювання

При роботі обладнання виникають такі випромінювання:

1. Ультрафіолетове (для роботи по зварюванню);

2. Інфрачервоне (при роботі тепломеханічного обладнання).

Норми щодо інфрачервоного випромінювання (інтенсивність теплового випромінювання, інсоляція на постійних робочих, категорії робіт)приведені у відповідній документації [30].

Таблиця 3.4 – Класифікація умов праці в залежності від інтенсивності інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань

| Умови праці | Характеристики робіт за ступінню опромінювання |
| --- | --- |
|  | Інфрачервоного | Ультрафіолетового |
| Нормальні | Опромінення до 0,5 кал/см2 мін в північному і середньому кліматичних поясах та до 1 кал/см2 мін в південному кліматичному поясі | Процеси, при яких працюючі піддаються неактивному у/ф опроміненню (довжина хвилі 0,38-0,32 мк)- невелике випромінювання |
| Несприятливі | Опромінення до 7 кал/см2 мін незалежно від кліматичного пояса | Процеси, при яких працюючі піддаються активному у/ф опроміненню (довжина хвилі<0.32 мк)при наявності неповного захисту (щитки і т.д.) |
| Особливо несприятливі | Опромінення більше 7-8 кал/см2 мін незалежно від клімату | Процеси, при яких працюючі піддаються активному у/ф опроміненню (<32 мк) при відсутності захисту |

Щоб запобігти опроміненню на ТЕЦ вводяться наступні рішення:

- поверхні теплосилового обладнання з температурою носія більше 45 ºС всередині приміщення та вище 60 ºС зовні приміщення мають теплову ізоляцію;

-  автоматизація технологічних процесів (дистанційне управління);

- використання спецодягу при виконанні термінових робіт з неохолодженими агрегатами;

- екранування робочих зони від дії випромінювання;

- кондиціювання повітря, що знижує дію шкідливого впливу випромінювань;

- використання індивідуальних засобів захисту.

3.6 Пожежна безпека та профілактика

На ТЕЦ є небезпека виникнення пожежі, яка пов'язана з наявністю великих запасів палива, різноманітних масел в системах, змазки, кабельного господарства, великої кількості споживачів електроенергії власних потреб різноманітної потужності, високих температур теплоносія і т.п.

Основну небезпеку пожежі на блоках становить паливо та різноманітні мастила, що служать для змазки турбін та інших двигунів, обертових частин та в електротехнічних пристроях. Основними показниками пожежонебезпечності горючих речовин є:

-природній газ: tсамовоспл.=600 (С, Кн=3,0 %, Кв=15,0 %;

-водень: tсамовоспл.=510 (С, Кн=4,0 %, Кв=75,0 %;

-мазут М100: tвсп.=120 (С, tсамовоспл.=350 (С, tн=91 (С, tв=155 (С;

-мастило трансформаторне: tвсп.=135 (С, tсамовоспл.=300(С,tн=122 (С,tв=163 (С;

- мастило турбінне: tвсп.=184 (С, tсамовоспл.=400 (С, tн=148 (С, tв=182 (С.

Нижче приведена таблиця з перерахунком основних приміщень, категоріями та класами їх пожежонебезпеки:

Таблиця 3.5. - Категорії приміщень і класи робочих зон приміщень з вибухопожежної небезпеки

| Приміщення | Категорія | Мінімальна степінь вогнестійкості | Клас за ПУЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний корпус | Г | 2 | - |
| Приміщення БЩК | Д | 2 | - |
| Закриті розподільні пристрої | В | 2 | П-І |
| Хімводоочистка | Д | 2 | - |
| Приміщення пікової котельні | Г | 2 | - |
| ГРП | А | 2 | В-Іа |
| Прийомно-зливні пристрої мазуту | Д | 2 | В-II |

Протипожежна профілактика, відповідно до норм [28-29], передбачає наступні нормативні вимоги:

1. На газопроводах використовується стальна арматура першого класу герметичності;

2. Встановлення запірної арматури на газопроводах.

3. Необхідно виконати ГРП з дотриманням усіх норм безпеки;

4. Для приміщення котлотурбінного цеху передбачена система сигналізації про можливе накопичення газу з виведенням сигналу на БЩК;

5. Будинки виконані з матеріалів, що не горять;

6. Виконаний захист від блискавок ГК, ВРУ за допомогою одиничних блискавковідводів;

7. Поверхню ізоляції обклеюють склотканиною за допомогою розчину рідкого скла;

8. Для опалення будівель та споруд, складів нафтопродуктів використовується гаряча вода з температурою менше 150 ºС.

9. Паропроводи до турбіни виконані з безшовних труб з мінімальною кількістю фланцевих з'єднань.

Для забезпечення протипожежного захисту передбачаються такі технічні рішення:

1. Головний корпус виконано з важко спалимих утеплювачів;

2. Передбачені вантажопасажирські ліфти та сходи для швидкої евакуації;

3. Оснащення установками автоматичного (хімічного) пожежогасіння та мають протипожежні перегородки з вогнестійкістю 0,75 год;

4. Будівлі та споруди ТЕЦ, обладнуються мережами господарсько-протипожежного водопроводу і протипожежного водопроводу для автоматичних установок водяного пожежегасіння кабельних приміщень (сплінкерні та дренчерні) ДБНВ 2.5-56-2014;

5. Згідно з нормам IS03941-77 та ДСТУ 3675-98 передбаченні первинні засоби пожежогасіння: пінні вогнегасники типу ОХП-10, ОВП-10; вуглекислотні ОУ-2, ОУ-8; порошкові ОП-5, ОП-2; пісок.

6. В котлотурбінному цеху розміщені пожежні крани на основних відмітках обслуговування; для інших приміщень - в опалюваних сходових клітках;

7. Встановлюються розділюючи перегородки для трансформаторів з усіх сторін.

8. Забезпечення продувки генератора вуглекислим газом при аварійних ситуаціях та при планових зупинках;

9. Водень зберігається поза ПС на огородженій площадці;

Система автоматичного пуску пожежогасіння здійснюється для:

- кабельних приміщень (від датчиків пожежної сигналізації типу ДИП-12 з пультами ППС-3);

- трансформаторів блочних і власних потреб (релейний захист трансформаторів).

Керування системами пожежегасіння здійснюється від панелей пожежегасіння, встановлених в приміщенні ЦЩУ та на щиті управління.

В робочих приміщеннях виконані всі вимоги пожежної безпеки та профілактики, згідно вимов НАПБ В.01.34-2005-«Правила ПБ в компаніях та в організаціях енергетичної галузі України»

ВИСНОВОК

У наведеній роботі спроектована теплоелектроцентраль, що призначена для покриття потреб у технологічному парі (для підприємств) та гарячій воді (для комунально-житлового сектору). Встановлена потужність спроектованої ТЕЦ становить 160 МВт.

За допомогою техніко-економічного розрахунку було проведено порівняльний аналіз варіантів вибору основного обладнання ТЕЦ та визначено оптимальний (економічно найвигідніший) варіант. Цим варіантом виявилася установка 1 парової турбіни Р-50-130/13 та 1 турбіни Т-110/120-130.

У розділі “Тепломеханічна частина” приведено детальний опис основного обладнання ТЕЦ, зроблено вибір допоміжного обладнання, розрахунок теплової схеми, екологічний розрахунок, у якому визначені шкідливі викиди оксидів сірки та азоту, необхідна висота димової труби для безпечної (з точки зору екології) роботи станції; описана компоновка головного корпусу, допоміжних господарств (паливне, система технічного водопостачання, хімводопідготовка).

Проект має графічну частину яка складається з трьох креслень:

- теплова схема ТЕЦ;

- компонування головного корпусу;

- генеральний план ТЕЦ.

Згідно з розрахунками отримані наступні значення основних показників ТЄЦ:

-відносна витрата умовного палива на відпущене тепло: bт=41,4325 кг/ГДж;

-відносна витрата умовного палива на відпущену електроенергію:                        bе=0,1614  кг/кВт.год;

-капіталовкладення: КТЕЦ= 202,7 млн.у.о;

-приведені витрати: Ипр= 78,839 млн.у.о/рік.

# Перелік посилань

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1976. – 448 с.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1967. – 400 с.

- Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промпредприятий. – М.: Энергия, 1979. – 314 с.

- Бененсон Е.И., Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 272 с.

- Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1973. – 239 с.

- Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 224 с.

- Элизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. – М.: Энергоиздат, 1982. – 264 с.

- Тепловые и атомные электрические станции.: Справочник/Под общей ред. Григоръева В.А. и Зорина В.М. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 603 с.

- Методические указания /  Скловська Э.Г. – Киев: КПИ, 2000. – 52 с.

- Методические указания / Скловская Э.Г. – Киев: КПИ, 2000. – 134 с.

- Горшков А.С. Технико-экономические показатели теплових электрических станций. – М.: Энергия, 1974. – 240 с.

- Журнал “Теплоэнергетика”. – М.: Энергия, № 12, 1998. – 62 с.

- Стерман Л.С., Шарков А.Т., Тевлин С.А. Тепловые и атомные электрические станции. – М.: Атоміздат, 1975. – 496 с.

- Гольстрем В.А., Иваненко А.С. Справочник энергетика промышленных предприятий. – К.: Техника, 1977. – 463 с.

- Смирнов А.Д., Антипов К.М. Справочная книжка инженера. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 440 с.

- Соловьев Ю.П., Михельсон А.И. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, центральных котелень и его автоматизация. – М.: Энергия, 1972. – 256 с.

- Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 200 с.

- Правила устройства электроустановок. -М., Электроатомиздат 1986 г

- Трухній А.Д. – Стационарные паровые турбины. – М.: Енергоатоміздат, 1990. – 640 с

- Щегляев А.В. – Паровые турбины. – М.: Енергія, 1976. – 358 с.

- Соколов В.Я. Теплофикация и тепловие сети. – М.: Енергія, 1975. – 376 с.

- СНиП В ІІ-6-81. Электростанции тепловые. Нормы проектирования.

- Правила устройства электроустановок. – М.:Энергоатомиздат, 1986.

- ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигналицазий и знаки безопасности.

- ДСН 3.3.6.037-99. Шум. Общие требования безопасности.

- ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму.

- ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми загальних і локальних виробничих вібрацій.

- НАПБ А.01.003-2009. Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах.

- ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту.

# Text boxes

Змн.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

НТУУ ДПБ 19.6.050601.51300.ТЕЦ. ПЗ

Розроб.

Федоров І.Ю.

Перевір.

Меренгер П.П..

Н. контр.

Сірий О.А.

Затверд.

Черноусенко О.Ю.

Промислово-опалювальна ТЕЦ для м. Луцьк

Літ.

Листів

ТЕФ, каф. ТЕУ  Т та АЕС, гр. ТС -51