НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
(повна назва інституту/факультету)
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК 681.58 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ _Віктор Розен_ «___»_____________2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація
                                           на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності:141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
спеціалізації: «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»
на тему: «Автоматизована система провітрюванням адміністративної будівлі за критерієм енергоефективності»

Виконав: 
студент VI курсу, групи ОА - 91мп
Блищик Олександр Анатолійович	                                                           __________

Керівник:
доцент
ШУЛЬГА Юрій.                                                                                           __________

Керівник стартап-проекту
канд. техн. Наук
ШЕВЧУК Наталія                                                                                        __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент_____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність  141 - ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Спеціалізація - “Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _Віктор РОЗЕН

«___»_____________2020 р.

###### ЗАВДАННЯ

На магістерську дисертацію студенту

Блищику Олександру Анатолійовичу

1. Тема дисертації «Автоматизована система провітрювання адміністративної будівлі за критерієм енергоефективності».

Науковий керівник дисертації  Шульга Юрій Іванович, доцент,  затверджені наказом по університету від 04 листопада №3199-с

2. Термін подання студентом дисертації 10.12.2020.

3. Вихідні дані до проекту

4. Перелік питань, які мають бути розроблені

а) Загальна частина. . Скорочення витрат електроенергії на 1000 кВт дозволяє зменшити викиди СО2 на 0,8 кг. Тому сумарне скорочення викидів СО2 при використанні автоматизованих систем регулювання вентиляторною установкою складе (145550·0,8)/1000=116,44 кг

б) Автоматизація.  Діапазон функцій управління, що виконуються системами автоматики по кількості і складності реалізації досить широкий: від простого включення – виключення до централізованого управління кліматичним або всім інженерним устаткуванням будівлі. Останні функції зазвичай реалізують в системах диспетчеризацію (SCADA-системах)

в) Електропостачання  Граничний струм відключення автомата Іотк,а повинен бути не менше струму

Іуст ЕМ =7·2·3,05=42,7 А;

Обираємо вимикач серії HAGER MSC50A, його параметри: номінальне навантаження: 50 А, стійкість до коротких замикань: 6кA, характеристики:

г) Спеціальна частина.

Вихідні дані вентиляційної установки:

- заданий тиск Н=100 Па;

- задана продуктивність Q=5 м3/c.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 27

7. Дата видачі завдання    « _1_ » вересня____   2020_ р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір і завтвердження теми | 01.10.2020 |  |
| 2 | Підбір і ознайомлення з літературою | З 02.10 до 12.10. 2020 |  |
| 3 | Складання плану, розробка індивідуального завдання на мігістерську дисертацію та календарного плану виконання магістерськокої дистертації | З 13.10 до 18.10. 2020 |  |
| 4 | Поглиблене вивчення літературних джерел і написання теоретичної частини магістерської дипломної роботи | З 19.10 до 10.11. 2020 |  |
| 5 | Збір і аналітична обробка статистичних матеріалів з теми дослідження | З 10.11 до 11.10. 2020 |  |
| 6 | Написання магістерськох дистертації та її оформлення | 3 11.10 до 02.12.2020 |  |
| 7 | Проведення дослідів режимів ПЧ-АД | З 15.10 до 02.12. 2020 |  |
| 8 | Розробка стартапу | З 20.11 до 30.11. 2020 |  |
| 9 | Відгук наукового керівника на магістерську дипломну роботу | 03.12. 2020 |  |
| 10 | Подання магістерської дисертації в ЕК та її захист | З 09.12 до 10.12. 2020 |  |

Студент 		Олександр БЛИЩИК

Науковий керівник 	                                       Юрій ШУЛЬГА

Студент   Блищик О.А.  						 ______________

ВСТУП

Економічні реформи що здійснюються в нинішній час, управляють необхідність покращення роботи базових галузей виробництва, та повищення продуктивності праці. Успішна роботи підприємств завжди була і буде залежати від високотехнологічної та надійної техніки, розробка новітніх технологій, автоматизації виробництва раціонального та фінансово вигідного підходу у витрачанні енергетичних ресурсів.

Для того щоб покращити умови роботи працівників і водночас підняти їхню продуктивність, приміщення адміністративні будівлі слід обовязково забезпечити комплексом досконалого, технологічного і високопродуктивного стаціонарного обладнання, що включає системи вентиляційних установок головного провітрювання. Ці системи вентиляційних установок повинні отримувати постійне вдосконалення і в конструктивному і в експлуатаційних планах. Проведені статистичні дослідження параметрів провітрювання адміністративних будівель за досить тривалий період їх використання показали, що біля 25% адміністративних будівель мають досить значний діапазон зміни кількості повітря, що подається, в приміщення для їх провітрювання, а тиск для переміщення повітря змінюється в два а інколи і більше разів. Це зазвичай призводить до того, що більше половини всіх систем вентиляційних установок працюють ККД нижче 0.6. Експлуатація безперервно цілодобово працюючого вентилятора з низьким ККД призводить до надмірно великої витрати електроенергії.

Знизити невиправдані витрати електроенергії можна, використовуючи на системах вентиляційних установок регульований електропривод. Досвід експлуатації електрообладнання регульованого електроприводу на системах вентиляційних установок показав доцільність їх застосування, як з точки зору економічності роботи самого винтилятора, так і з точки зору налаштування вентилятора на заданий режим роботи.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Вентиляторні установки як об’єкти енергозбереження

  - Призначення та класифікація вентиляторних установок

Вентилятори широко застосовуються в усіх галузях промисловості. На їх привід витрачається велика кількість електроенергії, що виробляється в країні. Зокрема, в гірничій галузі доля споживання електроенергії вентиляторними установками в загальношахтному обсязі складає 15-35%. Це найенергоємніший комплекс в любій адміністративній будівлі. В зв’язку з цим, підвищення економічності експлуатації вентиляторів має велике державне значення [1].

Це може бути досягнуто підвищенням ККД самих вентиляторів і, головне, підвищенням експлуатаційного ККД, який обумовлюється належною взаємодією вентилятора з приводним двигуном і з обслуговуючою мережею.

Ця сукупність сумісно діючих вентилятора, двигуна та мережі являє собою вентиляторну установку. Крім правильної експлуатації вентиляторної установки, очевидно, повинні бути забезпечені належні розрахунок,  монтаж і наладка.

Найбільш широко вентилятори використовуються для вентиляції, аспірації, пневмозбирання, повітряного опалення в промислових, суспільних і житлових будинках (вентиляційні вентиляторні установки), для  тяги та дуття в казанових установках (тягодуттєві вентиляторні установки), для провітрювання рудників і шахт (рудничні вентиляторні установки), а також для обслуговування багатьох технологічних процесів.

Однак в усіх різноманітних умовах експлуатації вентиляторних установок, незалежно від області використання, принципи розрахунку, монтажу, наладки та експлуатації вентиляторних установок залишаються однаковими.

Ці обставини призвели до необхідності створення групи спеціалізованих вентиляторів, які відповідають за своїми параметрами запитами гірської галузі.

Основна відмінність шахтних вентиляторів від вентиляторів, які застосовуються в інших галузях промисловості, - велика продуктивність при достатньо високому тиску. Продуктивність цих вентиляторів може досягати до 500-600 м3/с, величина різниці тиску, яку створюють вентилятори, обмежується значенням 0,5-10 кПа. Ступінь стиску повітря вентилятором – 1,1. Це позволяє враховувати повітря нестиснутим  в розрахунках, які пов’язані з роботою вентилятора.

Відповідно по назначеності сортують й вентилятори: вентилятори основного провітрювання, додаткові вентилятори і вентиляторні установки місцевого провітрювання.

  - Загальне обладнання вентиляторних установок

головного провітрювання

Тому в даному кінцевому випадку до основного провітрювання вент установки належать: 2 вент агрегати, що складаються з вентиляторів з електродвигунами та апаратами управління, автоматизації та спостереження; додаткове обладнання для перемикання та реверсування вітрового потоку; сиситема вент каналу, які створюють пряму та реверсивну працю кожного вентилятора.

Додаткове обладнання має у своєму складі: ляди, за участі яких перегороджуються вентиляційні канали; механізми що  відмикають та замикають ляди; устройства що уплотняють ляди; люки щоб дібратись в канали. Ляди робляться по типу падаючих або самохідних вертикальних дверей. В якості приводу ляд використовуються лебідки з системою канатів або іншими словами ляди які падають, а також ланцюговий привід з черв’ячним редуктором і гвинтовий з мотор-редуктором для самохідних вертикальних ляд.

Компоновка вентиляторної установки оприділяється типом вентилятора: осьовий або відцентровий, з одним входом чи  двобічним входом, реверсивний чи не реверсивний.

Відцентрові вентилятори являються нереверсивними. Тому вентиляторні установки з відцентровими вентиляторами мають обвідні канали, по яким повітря надходить всередину при реверсивному режимі роботи вентиляторної установки. Для компоновки таких установок характерний загальний дифузор для обох вентиляторів, який на деякій висоті переходить в звужуючу надбудову (конфузор).

На рис. 1 зображено принципові технологічні схеми вентиляційних установок з відцентровими вентиляторами.

Рисунок 1 - Принципові технологічні схеми установок головного провітрювання з відцентровими вентиляторами: а – однобічного входу; б – двобічного входу

При роботі робочого вентилятора 1 на всмоктування (нормальний режим) ляда 2 підвідного каналу, ляда 3 переключення всмоктувального каналу робочого вентилятора, ляда 4 , що відтинає, нагнітального каналу робочого вентилятора та ляда 5 дифузора відкриті. Ляда 6, що відтинає, ляда переключення 7 резервного вентилятора 8 та ляда 9 всмоктувальної будки закриті. При цьому повітря поступає до робочого вентилятору через головний  підвідний і всмоктувальний канали (схема руху повітря показана суцільними стрілками) і через нагнітальні канали та дифузор нагнітається в атмосферу. При переключенні на резервний вентилятор ляди 3 і 4 закриваються, а ляди 6 і 7 відкриваються.

При роботі на нагнітання (реверсивний режим) вентилятор всмоктує повітря з атмосфери через відкриту ляду 9 всмоктувальної будки та нагнітає його через обвідний канал, що пов’язаний з підвідним каналом, в шахту (схема руху повітря показана пунктирними стрілками). Ляда 5 дифузора при цьому закрита.

  - Вимоги до електропривода вентиляторів в умовах роботи

на загальну мережу

У різних галузях промисловості (нафтовій, хімічній, газовій,  гірничовидобувній)  та, на приклад,  у  системах  комунального  і промислового  водопостачання турбомашини мають високий рівень енергоспоживання. У промислових розвинених країнах близько 50% електроенергії споживається електроприводом, причому більше половини зазначеного рівня припадає на турбомеханізми.

Останнім часом досить чітко простежується  тенденція до зростання вартості електроенергії, що викликано збільшенням відповідно вартості енергоресурсів. Значного (до 25-30%) зниження рівня споживання електроенергії можна досягти застосуванням регульованого електропривода на турбомеханізмах.

Відцентрові насоси,  вентилятори,  компресори  з  точки  зору  умов  роботи електропривода можна розглядати як специфічний клас навантажувальних машин – механізмів з так званою вентиляторною характеристикою. Ця обставина, а  також  велика  енергоємність  визначають  необхідність  застосування  для  турбомеханізмів найбільш технічно  і економічно доцільних систем електропривода, що  дозволяють  не  тільки  підвищити  якість  технологічного  процесу,  але  і зменшити споживання електричної енергії.

Широке використання регульованих електроприводів привело до того, що сучасний  електропровід  є  не  тільки  енергосиловою  установкою, що  дозволяє забезпечити виробничі механізми необхідною механічною енергією, але  і засобом керування технологічними процесами, оскільки завдання з реалізації якості виробничих  процесів  протягом  останніх  років  у  більшості  випадків  залежить від системи керування  регульованими електроприводами в поєднанні  із системами технологічної автоматики.

У  процесі  експлуатації  вентиляторних установок досить часто виникає потреба одночасно приєднувати підключати до спільної  мережі  декілька  вентиляторів,  які  не  тільки  долають  індивідуальні опори своїх ділянок мережі, але і працюють одночасно на одну загальну мережу.

Вентилятори можуть працювати паралельно, послідовно   або  одночасно паралельно і послідовно. Для спільної роботи може бути прийнято будь-яке число вентиляторів. Паралельна робота вентиляторів використовується зазвичай у випадках, коли загальну подачу агрегату неможливо або недоцільно забезпечувати  однією машиною. Досить  часто  вона  використовується  при  необхідності регулювання подачі  вентилятора  в широкому  діапазоні. У цьому  разі  регулювання може здійснюватися шляхом зміни кількості одночасно працюючих вентиляторів.

Сумісна робота вентиляторів – це складний процес. Це пов'язане із взаємним впливом одночасно працюючих  турбомашин  та  залежністю параметрів  їх роботи від властивостей зовнішньої мережі. Тому одночасному приєднанню кількох вентиляторів до спільної мережі повинен передувати детальний аналіз  їх сумісної роботи.

Розглянемо  роботу  двох  однакових  вентиляторів,  які  приєднані  паралельно до спільної мережі та розташовані поряд (рис. 2, а). При такому розміщенні вентиляторів можна не враховувати гідравлічній опір ділянок мережі до точки 0 і вважати, що обидві машини працюють на зовнішню мережу 0–0.

Приймемо спочатку, що турбомашини мають однакові напірні характеристики (лінія H1,2  на рис. 2, б).

Характеристикою зовнішньої мережі є лінія  Hм.

Нехай параметрами роботи вентилятора 1 є подача Q1 та напір H1; вентилятора 2 – відповідно Q2 та H2; агрегату в цілому – Q0 та H0.

Рисунок 2 - Паралельна робота двох однакових вентиляторів: а – схема агрегату; б – напірні характеристики та робочі точки

При паралельній роботі вентиляторів обов'язково виконуються  такі співвідношення:

.

Якщо працюватиме лише один вентилятор, то робочою точкою установки буде точка  B, а параметрами роботи окремо працюючого вентилятора – подача QВ  та  напір HВ. При  паралельному  увімкненні  різних  турбомашин можлива ситуація, коли результат роботи агрегату буде гіршим, ніж робота однієї  із машин.  Тому  зазвичай  такі  агрегати  не  використовують,  особливо  при  значній відмінності  напірних  характеристик  окремих  турбомашин.  Якщо  виникає  потреба в  такому  приєднанні,  то  необхідно  провести  детальний  аналіз  сумісної роботи турбомашин.

При роботі вентиляторів у мережах практично неминуче виникають періодичні коливання продуктивності, тиску  і потужності внаслідок зміни характеристик вентиляторів або мереж (рис. 3).

Рисунок 3 - Усталена робота вентиляторів у мережі при зміні характеристики вентилятора (а), мережі (б) та вентилятора і мережі (в) відповідно

При  виборі  раціонального  способу  і  діапазону  регулювання  швидкості електропривода необхідно враховувати: що сезонні коливання тиску  і температури  навколишнього  середовища  вимагають  регулювання  продуктивності  в межах 10...15%.

Отже, електропривод  і система регулювання вентиляторів повинні забезпечувати:

– глибину регулювання за продуктивністю 1:2, тиском 1:3 при плавному характері зміни параметрів;

– якомога більшу зону економічної роботи вентилятора;

– високі енергетичні показники – ККД і коефіцієнт потужності;

– стійку швидкість обертання при падінні чи кидку навантаження  і коливаннях напруги мережі живлення;

– можливість оперативного регулювання режиму роботи вентилятора.

Найбільш  перспективним  є  регулювання  продуктивності  за  допомогою зміни  швидкості  обертання  робочого  колеса.  При  цьому  закони  експлуатації турбомашин формулюються так: зі зміною частоти обертання робочого колеса турбомашини при постійній характеристиці зовнішньої мережі подача (продуктивність) змінюється пропорційно першому степеню, напір – пропорційно квадрату, а споживана потужність – пропорційно кубу частоти обертання.

  - Проблема енергозбереження в сучасних будівлях

вентиляторних установок

Використовуваний у теперішній час на більшості шахт алгоритм керування вентиляторами головного провітрювання здійснюється або за рахунок використання постійного резерву з продуктивності, або за рахунок зниження кількості повітря, що подається в гірничі виробки, не забезпечує виконання вимог (зниження споживаної електроенергії, підвищення точності й оперативності регулювання, підвищення безпеки гірничих робіт та ін.).

Прямі витрати на вентиляцію шахт і рудників сягають до 7% вартості валового національного продукту, причому більшу частину з них становить вартість електроенергії, яку споживають вентиляторні установки. При цьому методи й алгоритми, що використовуються, не дозволяють домогтися високої ефективності й оперативності управління. На 75% ВГП не здійснюється оперативне й плавне регулювання продуктивності, близько 20 % вентиляторів узагалі не регулюються, що  призводить до значних перевитрат електроенергії й передчасного зносу устаткування.

Одним із перспективних напрямків підвищення ефективності управління шахтними ВГП є  використання більш досконалих засобів автоматизації й алгоритмів керування, що дають можливість створення єдиної централізованої системи управління провітрюванням. Це дозволить оперативно ліквідувати загазованість виробок і зменшити простої виймальних машин за газовим чинником, зменшити загальношахтну витрату повітря й споживання електроенергії за рахунок раціонального оперативного регулювання продуктивності ВГП.

  - Способи регулювання вентиляторів

Головна мета регулювання вентиляторів – зміна їх продуктивності. Регулювання можна виробляти двома способами: якісним шляхом зміни характеристик вентиляторів або кількісним шляхом зміни характеристик мереж (рис. 4).

Кількісний метод, при якому збільшують опір повітропровода за допомогою  засувки  або дроселя, дуже простий, але вкрай неекономічний та дозволяє виробляти регулювання від деякої номінальної продуктивності лише в бік зменшення.

Якісне регулювання незрівнянно більш економічне та здійснюється шляхом зміни числа обертів або геометричних параметрів вентиляторів, а також використанням напрямляючих апаратів. При цьому змінюються характеристика вентилятора та його продуктивність.

В даний час більша частина вентиляторів приводиться в дію електричними двигунами змінного струму, число обертів яких залежить від частоти струму та числа пар полюсів магнітної системи. Найбільш розповсюджені двигуни з 720, 960, 1440, 2880 об/хв, причому зі зміною навантаження число обертів змінюється незначно. Налагоджується випуск електродвигунів з переключенням числа пар полюсів  - так званих багатошвидкісних. Вони переважно двошвидкісні, дозволяють стрибкоподібно змінювати число обертів за хвилину (2880 – 1440, 1440 – 720 і т. д.), але електродвигуни ці громіздкі та поки ще дорогі.

Рисунок 4 – Робота вентилятора в мережі при регулюванні:

а – якісном; б - кількісном

Таким чином, при безпосередньому з’єднанні електродвигунів змінного струму з вентиляторами (типу найбільш доцільним з міркувань надійності експлуатації, зменшення шуму, зменшення габаритів установки, а також запобіганню втрати потужності при передачі) регулювання за допомогою зміни числа обертів скрутне. Що до агрегатних електричних систем Леонарда (генератор – двигун), Спідлера (два асинхронних двигуни) та ін., то вони досить громіздкі, складні та в вентиляторних установках застосування не отримали. У електродвигунів постійного струму регулювання числа обертів здійснюють дуже просто та економічно електричними способами. Проте постійний струм для силових мереж застосовується рідко.

При наявності проміжної передачі, яка на основі сказаного вище менш бажана, число обертів вентилятора регулюється зміною передавального числа. Найбільш часто застосовується ремінна передача (плоска або клиновидна). В цьому випадку число обертів регулюють шляхом зміни диаметрів шківів.

В разі використання спеціальних клиновидних ременів можливо застосовувати розтискной шків (рис. 5), диаметр якого змінюють при зміні натягу, в результаті чого в широких межах змінюється передавальне число.

Рисунок 5 – Схема дії варіатора:

а – вентилятор; б – розтискной шків вентилятора; в – пружини; г – ремінь; д – двигун; е – звичайний шків двигуна; ж – механізм для переміщення двигуна в натягу реміня

Для регулювання великих установок успішно застосовуються гідромуфти (рис. 6), які склажаються з двух співвісних роторів: ведучого, що насаджується на вал двигуна, та веденого, що насаджується на вал вентилятора. Кільцовий простір, в якому знаходяться лопатки двух роторів, заповнений маслом, й обертання вала двигуна викликає обертання вала вентилятора. Число обертів тим менше, ніж менше знаходиться там рідини або ніж менше її тиск. Існуючі конструкції гідромуфт складні, мають високу вартість та недостатньо високий ККД при глибокому регулюванні.

Рисунок 6 – Схема дії гідромуфти:

а – вентилятор; б – двигун; в – кожух гідромуфти; г – турбіна гідромуфти

Досить перспективно застосування для цілей регулювання вентиляторів електромуфт, що діють за принципом електромагнітної індукції. Електромуфта являє собою індуктор (рис. 7), вал якого з’єднується з валом вентилятора, а статор – з валом двигуна. При збільшенні чи зменшенні струму збудження змінюється сила магнітного потоку та взаємодія між якорем і статором індуктора, через що в широких межах змінюється число обертів вентилятора. Істотною перевагою електромуфт є можливість вельми простого дистанційного керування ними, хоча ККД їх при глибокому регулюванні також недостатньо високий.

Рисунок 7 – Схема дії електромуфти:

а – вентилятор; б – двигун; в – статор електромуфти; г – ротор електромуфти

З метою регулювання геометричних параметрів у вентиляторів змінювати їх можна найрізноманітнішими способами. Найпростіше це робиться у осьвих вентиляторів шляхом повороту лопаток або зміни їх числа.

У відцентрових вентиляторів можна виробляти досить ефективне регулювання шляхом зміни активної ширини колеса за допомогою переміщуваного в осьовому напрямку диску (рис. 8). Диск може переміщатися стрижнем, що пропущений через пустотілий вал колеса вентилятора або укріпленим іншим способом. Таке регулювання, проте, скрутне при криволінійних двояко вигнутих лопатках колеса.

Рисунок 8 – Схема регулювання вентилятора зміною активної ширини колеса:

а – вал регулюванного диска; б – пустотілий вал колеса вентилятора

В даний час для якісного регулювання вентиляторів  все ширше використовують конструктивно прості і досить ефективні лопаточні напрямляючі апарати, що встановлюються перед всмоктувальними отворами. При повороті лопаток апарату змінюється швидкість закручування потоку, який входить в колесо, в результаті чого змінюється тиск, що розвивається та продуктивність. ККД знижується в значно меншій степені, ніж при дроселюванні.

Порівняння різних регулюючих пристроїв зручно робити за графіками  регулювання, які побудувані в координатах N/N0 – Q/Q0 (тут потужність N та продуктивність Q з нульовим індексом – на вихідному режимі, а без індекса – на режимі регулювання).

Чим менше величина N/N0 при одному і тому ж значенні Q/Q0, тим, очевидно, економічніше спосіб регулювання.

На рис. 9 зображений графік регулювання відцентрового вентилятора, який побудовано за результатами випробувань за допомогою дроселя, нгапрямляючого апарату та електромуфти. В даному випадку, як і в більшості інших випадків, розташування кривих на графіку показує переважно електромуфти в порівнянні з напрямляючим апаратом і, звичайно, дроселем[3].

Рисунок 9 – Графік регулювання відцентрового вентилятора

1.6. Джерела енергозбереження в

вентиляторних установках

Робота установки вентилятора неминуче пов'язана з втратами енергії у вигляді втрат тиску на подолання опорів установки самого вентилятора потоку повітря і втрат в продуктивності у вигляді витоків через пристрої установки і стінки каналів. На практиці втрати тиску когут досягати 15 - 30% від депресії вентилятора, а витоку - 5 - 20% від його продуктивності. Ці втрати неминуче позначатимуться на величині експлуатаційних витрат, зокрема, на витраті електроенергії протягом усього терміну служби установки.

Підвищення економічної ефективності установки вентилятора закладається в увесь процес її створення - розрахунок провітрювання, визначення параметрів головної установки вентилятора, вибір устаткування, проектування систем вентиляційних каналів, проектування будівлі установки вентилятора забезпечення герметичності тих, що становлять установки, забезпечення найменших втрат тиску. Слід пам'ятати - економія на якості неминуче приведе до наступних втрат при експлуатації [1].

Установки вентиляторів відносяться до споживачів-регулювальників (С-Р). При цьому якщо для розрахунків за електроенергію використовується двухставковий тариф, що включає плату за заявлений максимум, то особлива увага при вирішенні проблеми приділяється обмеженню електроспоживання в години найбільших електричних навантажень в мережах організації, що енергозабезпечує. Застосування зонного тарифу примушує підприємства також знижувати споживання електроенергії в періоди доби, де ставка по її оплаті найбільша. При цьому необхідно відмітити, що на шахтах, де С-Р виконують роль регулювальників навантажень в години максимумів енергосистеми, але не використовуються для вирівнювання власних графіків навантажень в інші періоди доби, їх нерівномірність між максимумами зростає і у ряді випадків вимагається збільшувати пропускну спроможність окремих елементів системи електропостачання щоб уникнути їх перевантаження, додаткових втрат електроенергії і зниження надійності електропостачання [5].

Згідно з Правилами безпеки головні установки вентиляторів не можуть бути вимкнені, допускається тільки їх регулювання.

Залежно від типу вентилятора в принципі можливі два способи регулювання режиму роботи установки :

- Регулювання повороту лопаток направляючого апарату (відцентрові вентилятори) або повороту лопаток робочого колеса (осьові вентилятори).

- Регулювання частоти обертання вентилятора шляхом зміни частоти обертання приводного електродвигуна.

З точки зору економічності регулювання другий спосіб є переважнішим, проте вимагає значних капітальних витрат.

Дуже поширеною помилкою в галузях промисловості, транспорту, сільському господарстві і ЖКГ являється вибір устаткування з великими перевищеннями по продуктивності і потужності. Так в ЖКГ, як правило, завищені продуктивності і натиски вентиляторів, потужності їх електродвигунів. Із-за недовантаження до номінального значення, окрім зайвої плати за них, в АД і в електромережі зростають втрати (DW) електроенергії :

,

де Рн, Кз, Uф, Rе, Т - відповідно номінальна потужність, коефіцієнт завантаження, фазна напруга АД, еквівалентний електричний опір лінії, що сполучає АД і джерело електричної енергії, Т - час роботи установки;

ηе = cosjдhд - енергетичний ККД двигуна.

Оскільки cosjд і hд при недовантаженні різко знижуються, то при реальному, наприклад, Кз = 0,7 ηе  = 0,45…0,6 і, отже, з формули видно, що ∆W обернено пропорційні до квадрата ηе, швидко ростуть.

Звичайно, з допомогою ПЧ можна зменшити ∆W, але оскільки потужність ПЧ повинна трохи перевищувати номінальну потужність АД, то і ціна його буде більше потрібною для реального навантаження.

Критерієм вибору автоматизованного електроприводу має бути мінімум відношення ціна/якість виконання вимог (ц/я). Прагнення придбати дешеву систему неминуче призводить до серйозних втрат якості: через невиконання ряду необхідних функцій ростуть ресурсо- і енергоємність, знижуються продуктивність, безпека, надійність, термін служби і, отже, ефективність ЕМС.

1.8. Заходи, спрямовані на енергозбереження

Як було помічено вище, установки вентиляторів є споживачами-регулювальниками. Підвищити ефективність роботи С-Р можна, виходячи з таких умов:

- мінімальне споживання електричної енергії не є єдиним показником ефективності роботи С-Р. Як показник ефективності може бути прийнята отримувана споживачем електричної енергії прибуток. Максимальний прибуток для споживача електричної енергії можна отримати шляхом зниження її споживання і переходження в зони мінімальної оплати за диференційованим тарифом. Зміна режимів роботи ШВУ може привести до скорочення міжремонтних періодів і збільшення експлуатаційних витрат, що підвищує витрати споживача і знижує величину отримуваного прибутку;

- витрати при генеруванні електроенергії більше, ніж при її споживанні і, практично, адекватні ступінчастій циклічній структурі тарифів.

Енергоекономічні взаємодії усередині ЕЕС регулюються тарифами на електричну енергію. Тарифні коефіцієнти залежно від часу доби встановлюються Національною комісією з регулювання електроенергетики (НКРЕ). Від досконалості цих взаємодій залежить енергетична стратегія розвитку ЕЕС України.

У вигляді інтегральних енергоекономічних характеристик комплексів вентиляторів в умовах застосування диференційованої за часом доби і сезонам року тарифів плати за споживану електричну енергію представимо сумарну енергетичну величину виділеного i -того робочого циклу в j - том добовому періоді Σ Wi, кВт∙г/цикл, і сумарну вартість спожитої електричної енергії виділеного циклу Σ Сi, грн./цикл.

Сумарна енергетична величина виділеного циклу Σ Wi, кВт.ч/цикл, визначається наступним співвідношенням:

Σ Wi =WДНП +WВНП +WУНП +WНМІН ,

де WДНП, WВНП, WУНП ,WНМІН, Wi - величини споживаної електромагнітної енергії ШВУ відповідно в денному напівпіку, вечірньому напівпіку, уранішньому напівпіку і нічному мінімумі ЕЕС, кВт∙г.

Вартість спожитої електромагнітної енергії за виділений (річний) цикл роботи ШВУ,  Σ Сi, грн./цикл, визначається співвідношенням:

Σ Сi = (WДНП +WВНП +WУНП ) × k обл.ен × kтарифНП +WНМІН × k обл.ен × kтарифНМІН ,

де k обл.ен. - тарифний коефіцієнт, встановлюваний регіональним розподільником електромагнітної енергії, грн./кВт∙г;

kтарифНП, kтарифНМІН  - тарифні коефіцієнти, що встановлюються НКРЕ відповідно для напівпіку і нічного мінімуму ЕЕС.

Крім того, грамотно підібрати привід для установки вентилятора - основа її успішної роботи і в плані якісних показників роботи і в плані енергозбереження. Заміна існуючих приводів ШВУ на ПЧ-АД допускається в шахтах I категорії. Правильне застосування регульованого електроприводу призводить до зміни і спрощення технологічного циклу, автоматизації технологічного процесу. В зв'язку з цим доцільний перегляд у ряді випадків як технологічних схем, так і норм проектування з тим, щоб найефективніше використовувати переваги регульованого електропривода (РЕП). Це особливо важливо, якщо врахувати, що капітальні витрати, пов'язані з установкою регульованого електроприводу, перевищують такі в порівнянні з нерегульованим електроприводом. Розробка техніко-економічної пропозиції, що обгрунтовує рішення про впровадження РЕП, повинна базуватися у кожному конкретному випадку на техніко-економічному аналізі, що враховує усі чинники ефективності. Доцільність витрат на РЕП, що дозволяють відмовитися від дроселювання робочого середовища механічними пристроями регулювання (направляючими апаратами, регулюючими клапанами і тому подібне), визначається не лише економією електроенергії і палива, але і рядом інших чинників, до яких відносяться можливість додаткового вироблення електроенергії в максимумі навантаження енергоблока за рахунок підвищення ККД технологічного процесу, збільшення міжремонтного періоду і скорочення витрат на ремонти електротехнічного і тепломеханического устаткування, екологічний ефект, що проявляється в зменшенні викиду в атмосферу забруднюючих речовин.

Регульований електропривод як спосіб енергозбереження, за даними численних зарубіжних і вітчизняних досліджень, а також практики вважається таким, що окупається, якщо період окупності не перевищує п'яти років. Такий підхід до окупності проектів впровадження РЕП є традиційним для промислово розвинених країн, в яких проблеми енерго- і ресурсозберігання вирішуються на основі довгострокової державної політики.

Ефективність застосування регульованого електроприводу можна охарактеризувати важливими інтегральними показниками.

Коефіцієнт питомої економії електроенергії, вклад, що враховує, 1 кВт встановленій потужності регульованого електроприводу в економію електроенергії, можна визначити як

Ке=Е/РРЕП

де Е - економія електроенергії (кВт∙г/рік); РРЕП - встановлена потужність двигуна.

Якщо Ке>800, те оснащення механізмів РЕП, як правило, вважається доцільним.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Як відомо, установки з вентиляторами ВОКД реверсують за допомогою обвідних каналів, а у вентиляторах типу ВОД - виключенням з наступним реверсуванням його напряму обертання і розвороту лопаток що напрямляюче-спрямляючего (14 шт.) і випрямляє (14 шт.) апаратів вентилятора. Надійність таких установок особливо для роботи в режимі реверсування явно недостатня. Нові аеродинамічні схеми дозволяють створювати одноступінчаті осьові вентилятори, що забезпечують ті ж параметри по тиску і продуктивності, які розвивають машини ВОКД і ВОД в двоступінчатому виконанні.

Фактично модернізація вказаних вентиляторів в основному зводиться до заміни двоступінчатого ротора на одноступінчатий, а також заміни поворотно-лопатевих НА і СА на неповоротні, жорстко зварені між корпусом (кожухом) і втулкою вентилятора. При модернізації, наприклад, вентиляторів ВОКД на проміжному кожусі демонтується спрямляюче-напрямляючий апарат, що містить 23 лопатки з поворотними закрилками  і електроприводом, замість якого ввариваются 23 листові, спеціальній геометрії, лопатки в отвір між втулкою і корпусом вентилятора. Проїм у втулці, що утворився після видалення другого ступеня вентилятора закривається. У нижній внутрішній частині втулки кожуха розташовується кривошипно-шатунова колонка з підшипниковим повзуном механізму повороту лопаток. Поворот лопаток робочого колеса для регулювання і реверсування  продуктивності на ходу вентилятора здійснюється поворотом валу одиноборотним серійним механізмом МЕО в межах 120º за 1,5-2 хвилини. Двоступінчатий ротор замінюється на одноступінчатий з восьма лопатками спеціальної геометрії на задані вентиляційні параметри.

Модернізація вентилятора ВОД- 40 проводиться за аналогічною схемою. За рахунок граничного спрощення конструкції вентилятора, ротор якого до модернізації містить два робітників колеса по 12 лопаток, і усунення поворотно-лопатевих СНУ і СА, по 14 поворотних лопаток, вдається отримати гранично просту конструкцію машини, надійність і економічність якої істотно вища. Для вентиляторів ВО-36К номінальний ККД зростає від 0,73-0,74 до 0,82, а експлуатаційний - від 0,55 до 0,75-0,8. За попередніми розрахунками окупність устаткування відбувається за один рік, оскільки економія електроенергії за цей термін складає більше 250000 гривень.

1.1. Інвестиційна привабливість до енергозбереження в вентиляторних установках

Основні вуглевидобувні країни, включаючи Німеччину, Казахстан, Росію, Україну, Францію, вимушені в міру своїх фінансових можливостей датувати вугільну промисловість, виходячи з міркувань економічної безпеки і соціальної рівноваги. Враховуючи, що уряд України має в розпорядженні обмеженими фінансовими можливостями для датування національної вугільної промисловості і в найближчій перспективі не доводиться розраховувати на їх збільшення, особливо актуальною стає проблема залучення зовнішніх інвестицій.

Концерн "Енерго" створений в 1992 році з метою практичної апробації організаційних і економічних механізмів виконання "Комплексної програми соціального і економічного розвитку Донбасу". Програма розроблена інститутами НАН України, ДонДТУ відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 603 - p від 16.09.92 р. і за участю адміністрацій Донецької, Луганської і Дніпропетровської областей для забезпечення регіону енергетичними і сировинними ресурсами, для технічного переозброєння підприємств енергетики, вугільної, металургійної і інших найважливіших галузей промисловості, розвитку соціальної сфери, зовнішньоекономічної діяльності.

Особливість концерну "Енерго", що відрізняє його від ряду аналогічних компаній, що утворилися на початку економічних реформ, полягає в тому, що неодмінними складовими співпраці з підприємствами є: попереджуюче інвестування, спрямоване на підйом виробництва, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості; забезпечення підприємств оборотними коштами в необхідному об'ємі і санація фінансово-економічного стану; підвищення якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції; своєчасна виплата всезростаючої заробітної плати і забезпечення податкових платежів; збереження робочих місць і зниження гостроти соціальних проблем в трудових колективах і регіонах шляхом реалізації цільових соціальних і добродійних програм. При цьому фахівцями концерну "Енерго" не просто здійснюється інвестування, що виражається в матеріально-фінансових показниках, але і впроваджуються нові технології розвитку і підйому виробництва, розроблені і апробовані на багатьох підприємствах гірничо-металургійного, машинобудівного і енергетичного комплексів в Україні і країнах СНД.

Концерн "Енерго", навіть усвідомлюючи ризик інвестування в таку депресивну галузь, як вугільна, не лише узяв на себе зобов'язання по розробці і реалізації програм підтримки і оновлення шахтного фонду, впровадження передової техніки і технології, але і зумів створити на шахті умови для успішного освоєння інвестицій. Позитивний досвід співпраці шахти "Червоноармійська-західна" № 1 з вітчизняними інвесторами спростовує стереотип, що склався, про безперспективність інвестування в українські вуглевидобувні підприємства [7].

1.2. Економіка експлуатації вентиляторних установок

## Бездоганно налагоджені вентиляторні установки можуть через деякий час виявитися незадовільними, якщо вони не будуть експлуатуватися належним чином.

## Правильна експлуатація вентиляторних установок заключається не лише в повсякденному спостереженні за їх технічним станом та в своєчасному ремонті, виконанні правил техніки безпеки та пожежної охорони, але й в забезпеченні найменших матеріальних витрат.

## В більшості випадків витрати на експлуатацію вентиляторних установок за певний проміжок часу, залежні в основному від вартості електроенергії, що споживають двигуни, перевершують їх будівельну вартість, віднесену до того ж промежку часу.

## Кількість ж споживаної  двигуном електроенергії залежить від режиму роботи мережі, вентилятора та самого двигуна. Відомо, наприклад, що збільшення витрат через мережу призводить до різкого збільшення потужності відцентрових вентиляторів, в зв’язку з чим доцільно відключати недіючі відгалуження. Ще більший ефект при можливості загального зниження витрати через мережу (наприклад, в вентиляційних установках при зміні сезону) дає зниження числа обертів вентиляторів, що призводить до різкого зниження потужності відцентрових, так і осьових вентиляторів (у відповідності до третьої степені зменшення числа обертів). Потрібно мати на увазі, що зменшення потужності вентиляторів не призводить до пропорціонального зменшення потужності, яку споживають електродвигуни з мережі, так як у недовантаженого електродвигуна знижується соsφ і тому при постійній чи тривалій зміні режиму необхідна заміна двигуна. Рентабельною може виявитися і заміна вентилятора. Слід ясно уявляти собі, що у разі можливості навіть незначного збільшення ККД установки, витрати по перемонтажу чи заміні обладнання швидко окупляться.

## Наприклад, вартість установки (включаючи проектування) становить 30000 грн. Установка потужністю 30 кВт працює щодоби по 21 годину. Річна (365 днів) вартість електроенергії з розрахунку 0,2436 грн за 1 кВт∙г складає

## 30*21*365*0,2436 = 56015,82 грн.

## В результаті заміни вентилятора на більш відповідний (що обійшлося в  15000 грн.) ККД установки збільшився на 10% і це дало річну економію по електроенергії в 56016*0,1 = 5601,6 грн. і з надлишком окупило витрати на реконструкцію.

## Іншим джерелом зниження вартості експлуатації вентиляторних установок є зменшення витрат на утримання обслуговуючого персоналу. Механізація і здешевлення обслуговування вентиляторних установок забезпечується використанням автоматизації та диспетчеризації керування.

## Автоматику можна застосувати для поточного регулювання шляхом прикривання або відкривання засувок моторчиками, щоб вимкнути за допомогою теплових реле двигунів при перевантаженні і т. д. Диспетчеризація здійснюється шляхом керування всіма установками з одного пункту. Резервні пускові пристрої також повинні бути розташовані безпосередньо біля обладнення.

2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ

2.1 Загальні дані

Для забезпечення параметрів повітря робочої зони, що вказані в завданні, застосовується система вентилювання з використанням прецизійних вентиляторах, які є різновидом шкафних моноблочних вентиляторів. Вони обладнані системою мікропроцесорного керування, завдяки чому здатні підтримувати в приміщенні точні параметри температури та відносної вологості. Прецизійні вентилятори мають наступні відмітні характеристики:

- контроль та керування температури з точністю до 1°С та відносної вологості з точністю до 2%;

- безвідмовність при постійному користуванні;

- здатність працювати в широкому діапазоні в навколишніх температурах (до -30°С);

- можливість роботи в енергозберігаючому режимі в нічний період;

- сумісність з системами керування мікрокліматом будівлі.

Прецизійна вентиляційна система з повітряним охолодженням складається з внутрішнього та зовнішнього блока. Внутрішній блок включає в себе компресор, випарний теплообмінник, вентилятор, зволожувач повітря, повітряний фільтр, електричний підігрівник повітря  та систему автоматичного керування. Зовнішній блок вентиляційної установки – це конденсатор з повітряним охолодженням фреона. Хладагентом є фреон марки R407C. Подача повітря в приміщення відбувається за допомогою мережі повітропроводів, розташованої в зоні підвісної стелі.

Необхідність точного підтримання параметрів внутрішнього повітря існує в приміщеннях №1, 3, 4, 5. В приміщенні №5 для рівномірної подачі повітря в приміщення необхідно прокласти велику повітророзподільчу мережу, що сприяє зростанню потрібного напора вентилятора. Для подолання значного тиску можна встановити додатковий вентилятор в мережі повітропроводів або розділити навантаження на дві окремі системи вентилювання. При встановленні двох окремих систем також зростає надійність роботи системи вентилювання. Подача повітря в кондиціонер може відбуватись як за допомогою мережі повітропроводів, так і через вбудовану вентиляційну решітку на передній або зворотній стороні установки.

Параметри зовнішнього повітря для розрахунку технологічно-комфортної системи:

- в холодний період року tзовн=-22°С, hз=-20,7 кДж/кг за параметрами Б[1];

- в теплий період року tзовн= tз А -2°С=23,7-2=21,7°С;

hзовн= hз А-2 кДж/кг=53,6-2=51,6 кДж/кг за параметрами А [1].

Параметри внутрішнього повітря як в теплий, так і в холодний період року згідно завдання: tвн=20°С, φвн=50% .

2.2 Розрахунок схем обробки повітря в приміщеннях

Після обробки в припливних установках суміш внутрішнього та обробленого повітря поступає в вентилятор. В теплий період року в вентиляторі повітря охолоджується, осушується, після чого догрівається в електричному підігрівнику, а в зимовий період охолоджується, зволожується та догрівається.

Приміщення №1

а) Теплий період року

Відомі:

- витрата повітря в системі припливної вентиляції L1=326 м3/год;

- надходження теплоти в приміщення Q1=1881 Вт;

- надходження вологи в приміщення W1=0,000063 кг/год=1,7·10-8кг/с              (з попередніх розрахунків);

- температура зовнішнього повітря tзовн= 21,7°С;

- ентальпія зовнішнього повітря  hзовн= 51,6 кДж/кг;

- температура внутрішнього повітря tвн=20°С;

- відносна вологість внутрішнього повітря φвн=50% ;

- об’єм приміщення V1=108,8 м3 (за архитектурними даними).

- За параметрами зовнішнього повітря tз, hз визначаю т.Н та вологовміст повітря в цій точці dз=11,4 г/кг.

- За отриманою в розділі 2.3.2 температурою припливного повітря системи механічної вентиляції tпв=18,2°С та dз=const отримую т.Пв з параметрами hпв= 47,8 кДж/кг, dпв=11,4 г/кг.

Визначаю промінь процесу

,                                                   (3.1)

.

- За параметрами внутрішнього повітря tвн, φвн  визначаю т.В та параметри повітря в цій точці hв= 38,6 кДж/кг, dв=11,4 г/кг.

- Температура повітря на виході з вентилятора tпк=tвн-3=20-3=17°С.

Через т.В провожу промінь процесу. На перетині ε×tпк отримую т.Пк з параметрами hпк= 35,5 кДж/кг, dпв=7,2 г/кг.

- Процес змішування припливного повітря системи механічної вентиляції та внутрішнього повітря в приміщенні проходить між т.Пв та т.В. Витрата повітря в т.Пв Lпв=326 м3/год = 393 кг/год.

Загальна витрата повітря в т.В:

Lв=Vв+ Lпв ,                                                  (3.2)

Lв = 108,8+326 = 434,8 м3/год = 524 кг/год.

Точку суміші повітря можна знайти з рівняння:

(3.3)

звідки

де lв-пв=21 мм – довжина відрізку між т.В та т.Пв,

lв-с – довжина відрізку між т.В та т.С,

Параметри повітря в т.С tс= 18,8°С, hс= 45,5 кДж/кг, dс=10,3 г/кг.

- З’єдную т.С та т.Пк – процес обробки повітря в вентиляційній установці відповідає саме цьому відрізку.

- Витрата повітря, що оброблюється в прецизійному вентиляторі:

(3.4)

- Кількість теплоти, потрібної для охолодження повітря до заданих параметрів:

,                                                     (3.5)

- Кількість вологи, що видаляється в вентиляторі:

,                                                      (3.6)

б) Холодний період року

Відомі:

- витрата повітря в системі припливної вентиляції L1=326 м3/год;

- надходження теплоти в приміщення Q1=1881 Вт;

- надходження вологи в приміщення W1=0,000063 кг/год=1,7·10-8кг/с              (з попередніх розрахунків);

- температура зовнішнього повітря tзовн= -22°С;

- ентальпія зовнішнього повітря  hзовн= -20,7 кДж/кг;

- температура внутрішнього повітря tвн=20°С;

- відносна вологість внутрішнього повітря φвн=50% ;

- об’єм приміщення V1=108,8 м3 (за архитектурними даними).

- За параметрами зовнішнього повітря tз, hз визначаю т.Н та вологовміст повітря в цій точці dз=0,56 г/кг.

- За отриманою в розділі 2.3.1 температурою припливного повітря системи механічної вентиляції tпв=21°С та dз=const отримую т.Пв з параметрами hпв= 23,9 кДж/кг, dпв=0,56 г/кг.

Визначаю промінь процесу за формулою (3.1):

.

- За параметрами внутрішнього повітря tвн, φвн  визначаю т.В та параметри повітря в цій точці hв= 38,6 кДж/кг, dв=11,4 г/кг.

- Температура повітря на виході з кондиціонера tпк=tвн-3=20-3=17°С.

Через т.В провожу промінь процесу. На перетині ε×tпк отримую т.Пк з параметрами hпк= 35,5 кДж/кг, dпв=7,2 г/кг.

- Процес змішування припливного повітря системи механічної вентиляції та внутрішнього повітря в приміщенні проходить між т.Пв та т.В. Витрата повітря в т.Пв Lпв=326 м3/год = 393 кг/год.

Загальна витрата повітря в т.В Lв = 434,8 м3/год = 524 кг/год.

Точка суміші повітря за формулою (3.3):

де lв-пв=31 мм – довжина відрізку між т.В та т.Пв,

lв-с – довжина відрізку між т.В та т.С,

Параметри повітря в т.С  tс= 21,8°С, hс= 27,2 кДж/кг, dс=2,2 г/кг.

- З’єдную т.С та т.Пк – процес обробки повітря в вентиляторі відповідає саме цьому відрізку.

- Витрата повітря, що оброблюється в прецизійному вентиляторі, за формулою (3.4):

- Кількість теплоти, потрібної для охолодження повітря до заданих параметрів:

,                                                     (3.7)

- Кількість вологи, що поступає в повітря в зволожувачі:

,                                                      (3.8)

Схеми обробки повітря в інших системах прецизійного вентилювання розраховую аналогічно. Вихідні дані до розрахунків наведені в таблиці 2.1. Результати розрахунків зведені в таблицю.

3.3 Аеродинамічний розрахунок систем вентилювання

Методика розрахунку наведена в розділі 2.2. Розрахункова схема мережі повітропроводів системи ПР1 зображена на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 – Розрахункова схема системи вентилювання ПР1

- Ділянка №1

Витрата повітря на ділянці L=416 м3/год =0,116 м3/с =0,14 кг/с.

Довжина ділянки l=3,7 м.

Площа поперечного перерізу повітропроводу:

,                                                (3.9)

де L – масова витрата повітря, кг/с;

п.в – густина повітря, кг/м3 (ρ = 1,205 кг/м3  при tв=20°С);

υп.в – швидкість повітря, м/с (приймаю 3 м/с);

.

Форма перерізу прямокутна. За [1] приймаю повітропровід розмірами 200х200 мм, дійсний переріз повітропровода для якого fпвд=0,04 м2.

Дійсна швидкість повітря:

,                                               (3.10)

Втрати тиску в мережі повітропроводів для найдовшої дільниці:

,                                          (3.11)

Питомі втрата тиску для тертя на повітропроводах:

,                                       (3.12)

де  – коефіціент опору тертя;

dекв – еквівалентний діаметр повітропроводу, м.

Еквівалентний діаметр прямокутного повітропроводу:

,                                             (3.13)

Коефіцієнт опору тертя по формулі Альтшуля:

,                                         (3.14)

де Кекв=0,0001 м – абсолютна еквівалентна шорсткість стінок сталевих повітропроводів.

Число Рейнольдса:

,                                              (3.15)

де  – коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря, м2/с (при , м2/с).

,

.

Питомі втрати тиску на тертя на ділянці №1:

,

#### Втрати тиску на місцеві опори:

,                                              (3.16)

де  – сума коефіцієнтів місцевих опорів на розрахунковій дільниці.

Коефіціенти місцевмх опорів [21]:

- для дросель-клапана ;

- для поворота ;

- для повітрярозподільчого пристрою - дифузора ;

Втрати тиску на місцеві опори:

Втрати тиску на ділянці №1:

Вихідні дані до аеродинамічного розрахунку системи ПР1 наведені в таблиці 3.3, розрахунок системи ПР1 наведений в таблиці 3.4.

Вихідні дані до розрахунку системи ПР2 та результати аеродинамічного розрахунку системи наведені відповідно в таблицях 3.3 та 3.4. Розрахункова схема системи ПР2 наведена на рисунку 3.7.

Результати аеродинамічного розрахунку всіх інших систем вентилювання  наведені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Результати аеродинамічного розрахунку систем венилювання

| № системи | Витрата повітря L, м3/год | Втрати тиску в мережі, Па |
| --- | --- | --- |
| ПР1 | 413 | 16 |
| ПР2 | 1378 | 98 |
| ПР3 | 1812 | 76 |
| ПР4 | 882 | 364 |
| ПР5 | 882 | 304 |

2.4 Вибір  обладнання систем вентиляції

2.4.1 Вибір прецизійних вентиляторних установок

Для підтримання параметрів повітря в приміщеннях на рівні, вказаному в завданні, вибираю прецизійні вентиляторні установки марки Emersson Liebert Hiross серії HPM з повітряним охолодженням конденсатора. Технічні дані обладнання наведені на рисунку 3.8. Основними характеристиками обладнання є:

- надійність роботи системи при цілорічній експлуатації;

- можливість єдиного керування роботою систем, встановлених в одному примщенні;

- економія електроенергії до 35% при роботі двигуна вентилятора з електронним керуванням порівняно з традиційними двигунами.

Рисунок 2.8 – Технічні характеристики прецизійних вентиляторних установок Hiross серії HPM з повітряним охолодженням конденсатора [13]

За рисунком 2.8 при відомих з попередніх розрахунків витраті повітря та охолоджувальній потужності системи обираю:

- для вентиляційної системи ПР1 з витратою повітря  та охолоджувальною потужністю  - прецизійний вентилятор Liebert Hiross HPM S04 ОА;

- для вентиляційної системи ПР2 з витратою повітря  та охолоджувальною потужністю  - прецизійний вентилятор Liebert Hiross HPM S05 ОА;

- для вентиляційної системи ПР3 з витратою повітря  та охолоджувальною потужністю  - прецизійний вентилятор Liebert Hiross HPM S0 ОА;

- для вентиляційної системи ПР4 та ПР5 з витратою повітря  та охолоджувальною потужністю  - 2 прецизійні вентилятори Liebert Hiross HPM S04 ОА.

3.4.2 Вибір чилера

Холодна вода поступає в охолоджувачі повітря припливних систем від чилера. Для встановлення холодильного обладнання всередині будівлі використовується чилер з виносним конденсатором з повітряним охолодженням. Таким чином, внутрішній випарний блок, що складається з випарника, гідромодуля та розширювальних ємкостей, встановлюється в будівлі, а зовнішній конденсатор встановлюється зовні будівлі, забезпечуючи охолодження та конденсацію хладону. Така компоновка обладнання не потребує великого простору для встановленя системи та дозволяє знизити рівень шуму в приміщенні. Насосний модуль, що забезпечує достатній тиск для подачі холодної води користувачам, встановлюється, як окремий блок системи всередині будівлі. Типорозмір насосного модуля відповідає типорозміру чилера та поставляється в комплекті з установкою, як і виносний конденсатор. Проміжним теплоносієм в даному випадку являється хладон R407С (зеатропна суміш альтернативних хладонів)  - хладагент, що не порушує озоновий слой атмосфери та при викиді в атмосферу під час аварії не створює небезпечних сумішей, використовується в якості заміни традиційного хладона R22.

Температура охолодженої води на виході з чилера tвих=7ºС, температура зворотної води tзв=12ºС.

Сумарна охолоджувальна потужність компресорно-випарного блока чилера дорівнює сумарній потужності охолоджувачів повітря в припливних вентиляційних установках:

Qч= Qох1 +Qох2 +Qох3 ,                                        (3.17)

Qч= 4,2 +3,6 +1,6=9,4 кВт.

За каталогом обладнання Climaveneta [14] обираю випарний агрегат НЕ 0041 FF з охолоджувальною потужністю Qчд= 10,5 кВт, в комплекті з окремим гідромодулем IDRO B та зовнішнім компресорно-конденсаторним блоком NHCR 0041. Технічні характеристики системи наведені на рисунку 3.9.

Рисунок 3.9 –  Технічні характеристики випарних агрегатів НЕ FF та зовнішніх компресорно-конденсаторних блоків NHCR марки Climaveneta [14]

Автоматизація систем вентиляції

# 3.1 Загальні відомості

# Належна робота вентиляційних установок забезпечується системою автоматизації управління (САУ). При цьому немає необхідності контролювати роботу вентиляційної системи обслуговуючим персоналом. Також забезпечується якісна підтримка необхідних параметрів повітря в приміщенні та економія енергоресурсів. Є можливість роботи системи за часовим графіком та графіком зміщення температур.

# САУ припливної вентиляційної установки  здійснює:

- контроль температури зовнішнього повітря для вибору режиму регулювання в залежності від пори року та для зміни заданої температури повітря в приміщенні в залежності від графіка зміщення температур;

- регулювання температури припливного повітря по заданій температурі;

- контроль забрудненості фільтра за допомогою пресостата (ΔР=100…150 Па);

- контроль роботи вентилятора за пресостатом;

- захист електродвигуна вентилятора давачем температури обмотки;

- управління засувкою зовнішнього повітря за допомогою електропривода;

- захист водяного повітропідігрівача від замороження за давачем температури на трубопроводі зворотньої води.

# Сигнали від усіх датчиків та пристроїв оброблюються за допомогою контролера.  Всі засоби САУ компонуються в щиті управління, розташованому найчастіше поруч з установками, в вентиляційній камері.

# 3.2 Опис роботи САУ припливної системи

# 3.2.1 Пуск системи

# Пуск системи відбувається оператором кнопкою «пуск» (SB1) з щита управління або автоматично за заданим графіком часу. Контролер за даними давача зовнішньої температури (2а) вибирає режим регулювання «зима» або «літо» і відповідно  до режиму вибирає параметри регулювання. Регулювання температури припливного повітря відбувається за давачем температури повітря в каналі (1а). Після будь-якої аварії, а також після збою електричного живлення система автоматично перезапускається.

# 3.2.2 Робота заслонки зовнішнього повітря

# Жалюзі заслонки управляються контролером за допомогою виконавчого механізма заслонки (6а). Ступінь відкриття жалюзі залежить від давача температури припливного повітря (1а) – таким чином відбувається регулювання температури припливного повітря. Існує можливість задавання максимального та мінімального положення відкриття жалюзі заслонки.

# 3.2.3 Контроль роботи повітряного фільтра

# Для контролю за забрудненням фільтра встановлений прессостат (5а), що вимірює перепад тиску повітря до і після фільтра, і при досягненні значення, більшого за задане, на приборній панелі щита керування загорається відповідна лампочка (HLE), що свідчить про необхідність заміни матеріалу фільтра.

# 3.2.4 Робота калорифера в зимовий період

# Під час пуску системи в зимовому режимі запускається циркуляційний насос вузла обв’вязки (3а). За сигналом давача температури зовнішнього повітря (2а) відкривається трьохходовий клапан (3б) для прогріву повітрянагрівача. Прогрів відбувається заданий час і контролюється давачем температури зворотньої води (3в). У разі, коли після закінчення заданого часу прогріву температура зворотної води нижче заданої, вмикається аварійний сигнал та пуск установки блокується. Регулювання нагрівальної потужності калорифера відбувається за допомогою трьохходового клапана за рахунок циркуляції теплоносія, доки температура зворотної води не досягне заданого значення. Тоді відкривається трьохходовий клапан, і в контур поступає гаряча вода.  При відключеному вентиляторі контролер підтримує задану температуру зворотної води. Захист від заморожування відбувається за значенням температури зворотної води в робочому режимі та за значенням температури припливного повітря в неробочому режимі калорифера.  В разі небезпеки заморожування вентилятор відключається, вмикається насос та відкривається трьохходовий клапан.

# 3.2.5 Робота повітря охолодника в літній період

# Під час пуску системи в літньому режимі за сигналом давача температури зовнішнього повітря (2а) відкривається трьохходовий клапан (4б) та включається циркуляційний насос (4а). Регулювання охолоджувальної потужності повітряохолодника відбувається за допомогою трьохходового клапана за рахунок циркуляції теплоносія, доки температура зворотної води на відповідному давачі (4в) не досягне заданого значення. Тоді відкривається трьохходовий клапан, і в контур поступає холодна вода.

# 3.2.6 Припливний вентилятор

# На вентиляторі встановлений прессостат (7в), що вимірює різницю тисків до і після вентилятора. При відсутності сигналу від пресостата о наявності перепаду тисків, що свідчить про механічні ушодження вентилятора, блокується робота системи. На електродвигуні вентилятора (7а) встановлений датчик температури обмотки двигуна (7б). При досягненні температури обмотки значення 70ºС спрацьовує пусковий механізм, і система зупиняється.

# Існує можливість встановлення в приміщенні датчика температури внутрішнього повітря.

3.3 Завдання систем автоматики та диспетчиризації

Створювана система диспетчеризації повинна здійснювати контроль за працездатністю інженерного устаткування будівель (ліфти, тепловий пункт, водопостачання, електропостачання і так далі), сигналізацію (на диспетчерському пункті) технологічних параметрів з метою своєчасного реагування на можливу аварію технологічного устаткування,  а також дистанційне керування контрольованого устаткування. Система диспетчеризації передбачає управління і моніторинг стану наступних інженерних систем будівлі:

•	Опалювання, гарячого водопостачання;

•	Господарсько-питного водопостачання;

•	Протипожежного водопостачання;

•	Дренажного водовідведення;

•	Електропостачання;

•	Електроосвітлення;

•	Пожежні сигналізації;

•	Охоронні сигналізації;

•	Димовидалення;

•	Ліфтового господарства.

    - Завдання, які вирішуються системою автоматичного управління і диспетчеризації,

•	Автоматичне управління роботою інженерного устаткування за допомогою локальних контроллерів, встановлених в щитах автоматики;

•	Прийом і обробка інформації, що поступає від автоматики інженерного устаткування; •	Прийом і обробка інформації, що поступає від датчиків, встановлених на інженерному устаткуванні будівель;

•	Контроль параметрів тепло і водопостачання, електропостачання;

• Прийом аварійних сигналів устаткування;

•	Дистанційне керування контрольованим устаткуванням, у тому числі по подіях, календарі і т.д.;

•	Автоматична архівація інформації, у тому числі і дій диспетчера.

3.3.2 Сучасні LonWorks® технології диспетчеризації систем.

Технологія автоматизації і диспетчеризації будівель розроблена компанією Echelon, США є на сьогоднішній день найбільш поширеною технологією і стандартом де-факто для систем автоматизації і диспетчеризації будівель.

Мережа Lonworks має децентралізованную розподілену архітектуру, де кожен вузол виконує функції управління, включаючи обробку інформації, введення/вивід даних і взаємодію з іншими вузлами, що забезпечується ПО кожного з вузлів. Протокол Lontalk, лежачий в основі технології Lonworks, забезпечує можливість створення мереж з практично необмеженою кількістю вузлів і орієнтований на вирішення завдань автоматизації, де необхідна висока надійність і швидкість передачі даних невеликими пакетами.

Вузлами мережі будівлі можуть бути датчики температури і освітленості, різні виконавчі механізми, контроллери і інші пристрої. Це устаткування може бути зв'язане стандартними мережами так, щоб будь-який персональний комп'ютер на будь-якій платформі міг використовуватися щоб управлятись цим.

Швидкість передачі інформації в мережі складає до 1,35 Мбіт/с, час реакції вузла 15–25 м.с. Стандартний розмір пакету, що пересилається, 11-15 байт, але можлива передача і 228-байтових повідомлень. Як фізичне середовище передачі використовує виту пару, коаксіальний кабель, силову проводку, радіоканал. Швидкість зв'язку варіюється залежно від типа каналу. Система має багатий набір програмних шлюзів для інтеграції в найрізноманітніші системи.  Спочатку технологія була закритим фірмовим протоколом, проте дуже скоро стала стандартом для промислових систем автоматизації. Своєю появою технологія зобов'язана американській компанії Echelon заснованій в 1988 р. А. Маркулой одним з творців Apple Computers. У 1999 році ANSI затвердила офіційний стандарт, в якому прописаний відкритий комунікаційний протокол Lontalk на базі моделі OSI реалізовуючий стандартний спосіб обміну інформацією між вузлами.

3.3.3 Модель взаємодії відкритих систем

Мережева модель OSI була введена ISO в цілях стандартизації побудови мережевих протоколів взаємодії відкритих систем і складається з 7 рівнів.

- Фізичний рівень– передача двійкових даних і їх квитування.  
Підрівень MAC– алгоритм запобігання колізіям (конфліктних ситуацій); обслуговування пріоритетів і виявлення колізій.

- Канальний рівень– формування пакетів, контроль за допомогою циклічної надлишкової коди (CRC).

- Мережевий рівень– доставка пакетів усередині одного домена без взаємодії між доменами; опис можливих мережевих топологий на основі використання різних маршрутизаторів.

- Транспортний рівень– підтримка функцій сервера, обслуговування групових запитів.

- Сеансовий рівень– підтримка функцій за схемою «запит/відповідь».  Рівень додатків і надання даних– мережеві змінні, засоби діагностики і статистики мережевих потоків, управління мережею.

3.4 Мікроконтроллер Neuron.

Мікроконтроллер NeuronВ якості контроллерів вузлів мережі Lonworks використовуються спеціалізовані гібридні мікросхеми, що отримали назву Neuron. Мікроконтроллер Neuron містить три 8-розрядні мікропроцесори, об'єднаних внутрішньою шиною. Два з них управляють мережевою передачею даних на основі протоколу Lontalk, а третій призначений для обслуговування прикладної частини програмного забезпечення вузла і взаємодії із зовнішніми пристроями. Синхронізація роботи процесорів у складі мікросхеми здійснюється за рахунок використання загальних областей пам'яті даних. У цьому мікроконтроллері прошитий протокол, відповідно до якого здійснюється обмін даними і управління в мережі. Neuron забезпечує виконання перших шести рівнів моделі OSI, а рівень додатків і надання даних визначається прикладним ПО, за роботу якого відповідає процесор прикладного рівня. NeuronПомімо процесорів, мікроконтроллер включає блоки оперативної і незалежної пам'яті і периферійні пристрої: мережевий комунікаційний порт, таймери, регістри, що управляють, порти введення/виводу.    Взаємодія із зовнішніми пристроями здійснює один з трьох процесорів за допомогою 11-контактного порту введення/виводу. Залежно від зовнішніх пристроїв, що обслуговуються даним мікроконтроллером, функціональне призначення виводів порту може бути задане прикладним ПО. Для реалізації мережевих функцій мікроконтроллера служить 5-вивідний комунікаційний порт, яким управляє процесор, обслуговуючий два нижні рівні протоколу. Для сполучення процесора з фізичним каналом зв'язку до комунікаційного порту підключаються приймачі відповідно до вибраного типа каналу.    Окрім Neuron, у складі вузла може бути використаний додатковий мікроконтроллер, що виконує завдання взаємодії із зовнішніми пристроями(при недостатній обчислювальній або функціональній потужності Neuron). В цьому випадку порт введення/виводу може бути використаний для зв'язку мікроконтроллерів з метою організації обміну даними по паралельному інтерфейсу, а сам мікроконтроллер Neuron виконує лише комунікаційні функції. Також для розширення функціональних можливостей деяких моделей Neuron допускається використання зовнішньої пам'яті для зберігання програм.  Унікальність адреси кожного з мікроконтроллерів стандарту Lonworksзабезпечується унікальним 48-розрядним ідентифікаційним кодом, записуваним в незалежну пам'ять Neuron при виробництві.

3.4.1 Протокол Lontalk

Однією з головних складових технології Lonworks є відкритий протокол Lontalk, що описується 7-рівневою мережевою моделлю взаємодії відкритих систем OSI.

Протокол Lontalk не спирається на певну реалізацію фізичного рівня і забезпечує передачу даних по самих різних каналах зв'язку з використанням всіляких методів кодування. Наприклад, для витої пари використовується метод диференціального кодування, а для роботи на сегментах ліній напругиі на радіочастотах застосовується fsk-модуляція.

Кожен вузол Lonworks працює з фізичним рівнем в одному з двох режимів – прямому або спеціальному. У прямому режимі інформація передається в закодованому вигляді (наприклад, із застосуванням диференціального манчестерського  кодування бітів), а в  спеціальному режимі дані передаються послідовно і без кодування. Причому в обох режимах кожен пакет супроводиться 16-бітовим crc-кодом. Це дозволяє не враховувати при передачі бітів конкретну реалізацію середовища передачі. При роботі в прямому режимі контроль над швидкістю передачі даних, довжиною заголовків пакетів і кодуванням бере на себе мікроконтроллер Neuron. У спеціальному режимі ці завдання виконує приймач, використовуваний для сполучення різних фізичних протоколів.

На підрівні MAC як засіб боротьби з колізіями (конфліктними ситуаціями) використовується предіктівний метод, заснований на впорядкуванні доступу до каналу з врахуванням передбачуваного навантаження на канал. Передавальний вузол завжди отримує доступ до каналу з випадковою затримкою з діапазону від 0 до деякої величини w, функцією числа незавершених завдань, що стоять в черзі на виконання, що є. Дозвіл колізій на цьому підрівні здійснюється по наступних правилах:

1. Якщо колізія виникла після двох послідовних спроб передачі пакету з пріоритетом, то наступне відсилання пакету відбуватиметься без пріоритету.

2. При виявленні колізії передавальний вузол повинен інкрементіровать число незавершених завдань.

3. Якщо після 255 послідовних спроб передачі пакету виникає колізія, то завдання знімається.

Функції канального рівня використовують просте кодування кадрів і нескладний механізм виявлення помилок без відновлення за рахунок повторної передачі. Пропускна спроможність каналу залежить від групи чинників: швидкості передачі, часу доступу до середовища передачі, розміру пакетів і так далі .

Транспортний рівень забезпечує достовірну передачу пакетів одному абонентові або групі абонентів. Для зв'язку з сеансовим рівнем на транспортному рівні Lontalk реалізована підтримка наступних функціональних запитів: послати телеграму, прийняти телеграму, підтвердження завершення передачі.

Сеансовий рівень відповідає за реалізацію простого механізму запиту/відповіді для доступу до видалених серверів даних і забезпечує виконання всього однієї функції – запит/відповідь. При цьому будь-який запит чекатиме відповіді. Функції запиту/відповіді можна використовувати для прикладних завдань, що працюють за принципом клієнт-сервер.   І на транспортному, і на сеансовому рівнях включений механізм контролю авторизованого доступу: запит, що не володіє правом доступу до даних поточного вузла, не буде обслужений.

Рівень додатків і надання даних створює основу для сумісності вузлів протоколу Lontalk. Одному з важливих завдань, що вирішуються на цьому рівні, є передача чужорідних по відношенню до Lontalk телеграм. Така функція використовується для організації шлюзів між доменами, а також для переходу через Lontalk до інших протоколів. У Lonworks використовується модифікований довільний доступ з контролем тієї, що несе (Csma/cd). Для зменшення навантаження на мережу використовується подієвий механізм обміну повідомленнями, а для скорочення внутрішньомережевого трафіку можна використовувати сегментацію мережі за допомогою маршрутизаторів, що випускаються різними виробниками.

3.4.2 Інтеграція інженерних систем будівлі на основі технології Lonworks

Задачу побудови системи управління будівлею системний інтегратор вирішує у декілька етапів, виконуючи проектування системи, конфігурацію мережі, конфігурацію додатків і інсталяцію устаткування. На кожному з цих етапів багато завдань виконуються з використанням пакету програм Lonmaker для Windows. На малюнку показаний призначений для користувача інтерфейс Lonmaker; у робочої області наведений приклад підсистеми управління кімнатним освітленням.

Lonworks – це платформа, здатна вирішити більшість проблем, що виникають при проектуванні, інсталяції і обслуговуванні систем управління будівлями. Рішення, засновані на Lonworks, забезпечують можливість побудови легко масштабованих систем управління на базі продуктів різних виробників. Використання технології Lonworks дає компаніям-постачальникам устаткування для систем управління будівлями можливість без додаткової координації розробляти і виробляти функціонально сумісні пристрої для мереж. Для забезпечення  координаційної роботи була створена організація Lonmark – незалежна асоціація виробників устаткування за технологією

Рис.4.4 Lonworks, яка формує єдині рекомендації для розробників і проводить сертифікацію сумісного з Lonworks устаткування.

3.5 Автоматизація системи Приточно витяжної вентиляції

Рис.1 Структурна схема автоматизації.

Для контролю за параметрами системи, такими як температура, тиск , замерзання води в водяному нагрівачі використовуємо датчики фірми Carel, які підключаються до контролера управління Pco3medium, який в свою чергу через систему LON підключається до пульту управління в кімнаті диспетчеризації.

3.5.1 Датчики

Датчики зовнішньої температури ASTP011000, татемператури в приміщенні ASWT011000, та датчик припливного повітря ASDT011000, та датчик зворотного теплоносія NTC015Wf00.

Термостат захисту від замерзання FST 1-D, Реле перепаду тиску DSPD011000.

3.6 Контролер PCO3

3.6.1 ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій pco3 – це електронний контроллер на базі мікропроцесора, який програмно і апаратно сумісний з сімейством пристроїв pco2. Цей контроллер розроблений компанією CAREL з врахуванням відповідності вимогам директиви ЕС ROHS і призначений для використання в багаточисельних застосуваннях в області кондиціонування повітря і рефрежерації. Пристрій відрізняється високою універсальністю, що дозволяє застосовувати його в спеціальних системах, користувачів, що розробляються за замовленням. На пристрої pco3 виконується програма, що управляє, і сполучає з набором крайових пристроїв, необхідних для зв'язку з приладами (компресорами, вентиляторами і т. д.). Програма і параметри зберігаються у флеш-пам'яті і перепрограмованій постійній пам'яті (E2prom), що гарантує їх збереження навіть в разі відключення живлення (без необхідності використання резервного акумулятора). Програма може бути завантажена з ПК (із швидкістю 28,8 Кбіт/с або 115,2 Кбіт/с) або за допомогою спеціального програмованого ключа. Можливе підключення контроллера pco3 до локальної мережі plan (pco Local Area Network), організація його зв'язку з іншими контроллерами pco3, контроллерами інших типів системи pco, а також з терміналами сімейства pgd. Всі контроллери мережі plan можуть обмінюватися інформацією (змінними, цифровими або аналоговими даними – залежно від вживаного прикладного ПО) з використанням високої швидкості передачі. Для забезпечення ефективного спільного використання інформації можливе підключення до мережі до 32 пристроїв, включаючи контроллери pco і термінали. Зв'язок по послідовній лінії управління/телеобслуговування здійснюється за допомогою зв'язного протоколу CAREL або Modbus™, що працюють на базі стандарту Rs485. Для реалізації взаємодії в контроллер pco3 вставляється додаткова плата для послідовного зв'язку. Для підключення до супервізора з використанням стандартів, відмінних від Rs485, можуть застосовуватися інші додаткові плати. Кінець кінцем, послідовний експлуатаційний інтерфейс шини, що використовує додаткові плати, гарантує зв'язок з керованими експлуатаційними пристроями (наприклад: вентилями, розширеннями для введення/виводу пристроїв pco, електронними задаючими пристроями клапанів і т. д.).

3.6.2 Елементи пристроя

1. роз'єм джерела живлення [G (+), G0 (-)]

2. жовтий світлодіодний індикатор живлення і 3 світлодіодних індикатора для мереж plan

3. додаткове джерело живлення (макс. 200 мА) для терміналу і відносних датчиків від 0 до 5 В

4. аналогові входи: універсальний NTC: 0 – 1 В; відносний: 0 – 5 В, 0 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА

5. аналогові входи: пасивний NTC, Pt1000, On/off

6. аналогові виходи 0 – 10 В

7. цифрові входи 24 В змінного/постійнного струму

8. цифрові входи 230 В змінного струму або 24 В змінного/постійнного струму

9. роз'їм для дисплея терміналу (зовнішня панель з безпосередніми сигналами)

10. роз'їм для всіх стандартних терміналів серії pco і для завантаження прикладного ПО

11. цифрові виходи реле

12. роз'їм для плати розширення введення/виводу

13. роз'їм мережі plan

14. кришка для вставки додаткової супервізорної послідовної плати

15. кришка для вставки додаткової польової плати

16. кришка для вставки додаткової сервісної плати

17. вбудований термінал (рідкокристалічний індикатор, кнопки і світлодіодні індикатори).

3.6.3 Технічна специфікація

Механічні характеристики

| розміри | Версія "SMALL" монтується на модулях з напрямними по стандарту 13 DIN, 110 x 227,5 x 60 мм Версії "MEDIUM", "LARGE" і "EXTRALARGE" монтуються на модулях з напрямними по стандарту 18 DIN, 110 x 315 x 60 мм |
| --- | --- |
| Установка | Контактна рейка по стандарту DIN |

Електричні специфікації

| Джерело напруги | От 28 до 36 В постійного струму +10/-20% і 24 В змінного струму +10/-15% з частотою від 50 до 60 Гц Максимальна вхідна потужність P= 15 Вт (джерело живлення 24 В постійного струму), P= 40 вольт-ампер (24 В змінного струму) |
| --- | --- |
| Термінальний блок | З вбудованими штирьковимигнездовимироз'ємами, макс. напруга 250 В змінного струму; поперечний перетин кабелю: мин. 0,5 мм2 – макс. 2,5 мм2 |
| Центральний процесор | H8S2320, 16 бит, 24 МГц |
| Память (флэш-память) | 2+2 МБ; у розширених версіях додаткова пам'ять 32 МБ і більш |
| Пам'ять даних | 512 КБ із словом 16 біт (296 КБ BIOS; 216 – прикладне ПО) |
| Пам'ять даних параметрів | 13 КБ із словом 16 біт (максимальне обмеження: 400 000 циклів запису в елемент пам'яті) і додаткове 32 КБ перепрограмованої постійної пам'яті (E2prom) (недоступно в мережі plan) |
| Тривалість робочого циклу | 0,2 с |
| Годинник з акумулятором | Стандартні характеристики |

Зв'язок «Мережа plan — Термінал користувача»

| Тип | Rs485, напівдуплексний асинхронний режим |
| --- | --- |
| Швидкість передачі | 62,5 Кбіт/с або 115,2 Кбіт/с, з можливістю вибору з допомогою ПО |
| Вихідний роз'їм | 6-контактний телефонний (J10) |
| Вихідний роз'їм «мережа plan network – графічний термінал» | 3-контактний штекерний роз'їм (J11) |

3.7 Виведення управління та контролю на пункти контролю.

Після проведення монтажу та програмування системи автоматизації проводиться підключення системи до мережі, та виведення контролю на екрани. Зазвичай це реалізується на системах SCADA. Таким чином на екрані монітора можна побачити обладнання яке потрібно контролювати, параметри системи, параметри які знімаються датчиками, температуру в приміщенні, тиск, завдяки датчикам перепаду тиску можна визначити забруднені чи ні фільтри повітря, та задавати параметри системи в цілому.

Система має такий вигляд:

3.78Перевірка систем автоматизації при випробуванні технологічного устаткування

На цьому етапі робіт всі підсистеми і елементи, від яких залежить безпека і безаварійне ведення технологічного процесу, мають бути включені в повному об'ємі. Тут основна задача людини, яка настроює — гарантувати запуск технологічного устаткування і унеможливити вихід засобу автоматизації з звичайного режиму роботи в момент їх вмикання. Щоб увімкнути систему автоматизації потрібно:

* замикають корпус всіх приладів і інших засобів автоматизації;

* живлять розподільні пристрої системи автоматизації за постійною схемою;

* перевіряють параметри довкілля (температура, вологість, склад) в місцях установки приладів, щитів, пультів на відповідність їх умовам, допустимим для даного типа приладів;

* встановлюють запобіжники, виробляють установку автоматичних вимикачів і налаштування іншої запобіжної апаратури в строгій відповідності з проектом автоматизації.

Включення систем автоматизації починають з подачі живлення на всі первинні і вторинні прилади. Перетворювачі і первинні прилади включають на вимір відповідно до правил, викладеними в інструкціях по монтажу і експлуатації. При цьому у разі потреби органами регулюють нульове значення вимірюваних величин.  Перед включенням приладів на безпосередній вимір необхідно переконатися в тому, що характеристики реальних вимірюваних середовищ (агрегатний стан, температура, тиск, вологість) близькі до проектних. Потім перевіряється робота систем автоматизації в різних режимах. При цьому перемикання технологічних режимів виробляється спільно з технологами або операторами технологічного устаткування.  Якщо в період пуску або випробування система виходить з буд, то усувають несправності і перед повторним включенням її елементи знову перевіряють.

РОЗДІЛ 4

Спеціальна частина

4.1 Визначення проблем щодо електропостачання компресорної станції

2.1.1 Електропостачання компресорної станції

Основними електроприймачами компресорної стації є компресори високого тиску. Номінальні параметри компресорів приведені в табл. 2.1

Компресори приводяться в дію за допомогою асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором.

Таблиця 2.1 – Номінальні параметри компресорів

| Найменування компресора | Кількість, шт | Рн, кВт | Uн, кВ | Ін, А | ПВ, % | cosf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. АВС | 1 | 400 | 0,38 | 735 | 40 | 0,83 |
| 2. Kaeser | 2 | 250 | 0,38 | 336 | 30 | 0,8 |
| 3. Belis&Morcom | 1 | 550 | 0,38 | 921 | 40 | 0,85 |

Живлення компресорів виконується кабельною лінією від ТП4 через головний розподільчий щит ГРЩ4, на вводі якого для захисту встановлений вимикач АЕ2046М 3х4000 А, до силового щита компресора ЩС.  Лінія з двох сторін захищається автоматичними вимикачами. Для захисту компресора в соловій шафі передбачений автоматичний вимикач. Кабельні лінії та автоматичні вимикачі відповідних електроприймачіів вибрані в електричній частині (див. табл. 1.22, табл. 1.23).

Схема електропостачання компресорної станції представлена на рис. 2.1

Рисунок 2.1 – Схема електропостачання компресорної станції

Керування двигунами виконується за автоматизовано: компресори мають датчики тиску, який подає сигнал на вмикання компресорів коли тиск в повітропроводі падає нижче 40 бар. Таким чином компресори працюють в повторно-короткочасному режимі роботи. Для даного режиму роботи характерні часті пуски під час яких значно зростають пускові струми (5-7)·Ін. Для пуску двигунів застосовують переключення із зірки на трикутник, завдяки чому пусковий струм в фазах мережі зменшується в 3 рази (до 1000 А) . Схема включення двигуна показана на листі 6 графічної частини проекту.

Для роботи асинхронних двигунів характерне споживання реактивної потужності, через наявність в їх колах реактивних струмів.

Споживання реактивної потужності спричиняє :

- додаткові втрати енергії в трансформаторі та лінії;

- зниження рівня напруги і необхідність мати підвищену пропускну здатність підстанцій і розподільних мереж, що знижує економічність роботи системи.

В електричній частині проекту були розраховані середньозмінні значення споживання реактивної потужності за формулою, квар:

Споживання реактивної потужності компресорною станцією представимо у вигляді табл. 2.2

Таблиця 2.2 – Споживання реактивної потужності компресорною станцією

| № | Електроприймач | n, шт | Рп, кВт | ∑Рп, кВт | кв.i. | сosφ | tgφ | Середньозмінне навантаження, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РР, | QР, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кВт | квар |
| 36 | 1. АВС | 1 | 400 | 253 | 0,85 | 0,83 | 0,67 | 215,1 | 144,1 |
| 37 | 2. Kaeser | 2 | 250 | 273 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 218,4 | 163,8 |
| 38 | 3. Belis&Morcom | 1 | 550 | 347,9 | 0,9 | 0,85 | 0,62 | 313,06 | 204,2 |

Розрахуємо втрати активної потужності в мережі, кВт:

,

Зробимо аналіз добових графіків роботи компресора. Підчас роботи компресора з постійною продуктивністю, графік активної потужності, струму та реактивної потужності є майже лінійним з незначними коливаннями. При досягненні рівня тиску в повітропроводі 40 бар, двигун компресора переходить на холостий хід, про що свідчить провал на діаграмах. При зниженні рівня тиску в повітропроводі нижче зазначеного рівня компресор вмикається в роботу, це характеризується  зростанням струму, зниженням коефіцієнта потужності, внаслідок чого збільшується споживання реактивної потужності з мережі.

Керування пуском двигунів

Для зменшення пускових струмів потужних асинхронних двигунів застосовують такі способи пуску:

1. Переключенням обмотки статора з зірки на трикутник;

2. Реакторний пуск;

3. Автотрансформаторний пуск.

Кожен з цих способів має недоліки, а саме:

- вони дозволяють знизити пускові струми, але вони все одно будуть вищими за номінальні;

- для пуску двигунів застосовується спеціальне обладнання, але це обладнання забезпечує лише керування пуском, а не роботою компресорів

Отже, для оптимізації роботи системи електропостачання компресорної станції, необхідно вирішити наступні задачі:

- Зменшення споживання реактивної потужності;

- Створення системи керування режимом роботи компресорної станції.

2.2 Варіанти вирішення задач щодо електропостачання компресорної станції  шляхом впровадження організаційних заходів

2.2.1 Зменшення споживання реактивної потужності.

Зменшення споживання реактивної потужності промислового підприємства можна досягнути лише при правильному поєднанні різноманітних способів, які повинні бути технічно та економічно обґрунтованими.

Заходи щодо зниження реактивної потужності, що передається споживачам, можна поділити на дві групи:

а) заходи, що не потребують додаткових капітальних вкладень і спрямовані на раціоналізацію режимів роботи електрообладнання у напрямку зменшення реактивних навантажень;

б) заходи з додатковими капітальними вкладеннями, які полягають у встановленні спеціальних джерел реактивної потужності.

Заходи, які спрямовані на зменшення споживання реактивної потужності, повинні розглядатись в першу чергу. До них відносяться наступні:

  - впорядкування технологічного процесу, що призводить до покращення енергетичного режиму обладнання, впровадження організаційно – технічних заходів направлених на підвищення ККД компресорної установки, а саме:

- контроль опору повітрезабірного пристрою;

- регулярне очищення фільтрів;

- регулювання притискних пружин клапанів;

- застосування високоякісного мастила для частин тертя і суворо регламентована його подача в циліндри;

- підтримка в справному стані регуляторів продуктивності і
забезпечення їх чіткої роботи;

- контроль інтенсивності охолодження компресорів.

- Відповідно до вимоги «ПТЕ вугільних і сланцевих шахт» витоки стиснутого повітря не повинні перевищувати 20%. Для дотримання цієї вимоги необхідно:

- вести систематичний контроль за витоками стиснутого повітря;

- замінювати гумовотканинні повітропроводи на типові гнучкі
з металоплівкою і уніфікованою пневмоапаратурою;

- не допускати установки товстостінних труб замість тонкостінних, збільшувати діаметр труб на окремих ділянках;

- установлювати необхідну кількість водовіддільників;

- використовувати пересувні компресори для подачі невеликої кількості стиснутого повітря віддаленим споживачам;

- за можливістю використовувати теплоізоляцію трубопроводу;

- виключити нераціональну витрату стиснутого повітря.
  		2) заміна малозавантажених асинхронних двигунів двигунами меншої потужності;

3) зниження напруги на двигунах, котрі систематично працюють з малим завантаженням;

      - обмеження холостої роботи двигунів;

      - використання синхронних двигунів замість асинхронних однакової потужності у випадках, коли це можливо по умовам технологічного процесу;

      - підвищення якості ремонту двигунів;

2.3 Варіанти вирішення задач електропостачання компресорної станції за допомогою встановлення спеціальних пристроїв

Для вирішення проблеми, щодо компенсації реактивної потужності, яка споживається електроприймачами компресорної станції розглянемо наступні варіанти:

2.3.1 Встановлення конденсаторних батарей

Даний метод компенсації реактивної потужності набув широкого поширення через простоту виконання. Мала вага, нульова кількість частинок, що обертаються, незначні втрати енергії, доступність в обслуговуванні, безпека і можливість в експлуатації дозволяють використовувати конденсатори для компенсації реактивної потужності на всіх ступенях системи електропостачання. При індивідуальній компенсації конденсаторна установка підключається до затискачів електроприймача без комутаційних апаратів. Цей вид компенсації слід застосовувати тільки для відносно великих електроприймачів з великим числом річних робочих годин. Індивідуальна компенсація дозволяє розвантажити від реактивних струмів усю мережу виробничого підприємства. Проте цей спосіб потребує значних капіталовкладень, (вартість батареї номіналом 25 квар складає 450 у.о., вартість контролера для керування ввімкнення ступенів батареї складає 2000 у.о.).  Крім того, час роботи компенсуючих пристроїв залежить від тривалості вмикання електроприймача, бо з вимкненням його з мережі вимикається і конденсаторна батарея.

Проаналізуємо графік споживання реактивної потужності компресора Рн=550 кВт.

Рисунок 2.2 – Споживання і компенсація реактивної потужності компресора  Рн=550 кВт

На добовому графіку характерні періоди підвищеного споживання реактивної потужності, внаслідок пуску асинхронних двигунів. При пуску  значення коефіцієнта потужності знижується до 0,3, що і призводить до збільшення споживання реактивної потужності.

Проаналізувавши графік споживання реактивної потужності компресором  Рн=550 кВт, приймаємо до установки на шинах 0,4 кВ ТП4 конденсаторну установку типу УКМ58–0,4 потужністю 600 квар з 18 ступенями регулювання

(4 – по 50 квар, 16 – по 25 квар).

Батареї керовані контролером забезпечують компенсацію реактивної потужності ступінчасто, включаючи необхідну кількість ступенів для компенсації відповідної величини реактивної потужності.

Схема включення конденсаторних батарей показана на листі6 графічної частини проекту.

Технічні характеристики конденсаторних установок УКМ58–0,4 представлені в табл. 2.3

Проте встановлення конденсаторних батарей вирішує проблему компенсації реактивної потужності. Але з причини відсутності пуско-регулювальних апаратів задача керування пуском асинхронних двигунів, шляхом встановлення конденсаторних батарей, залишається не вирішеною.

Таблиця 2.3 – Технічні характеристики конденсаторних установок УКМ58–0,4

| Потужність установки, квар | 20 – 1000 |
| --- | --- |
| Кількість ступенів | 1 – 12 |
| Номінал ступені | 5, 10, 15, 25, 50 |
| Ступінь захисту | ІР40 (ІР54) |
| Габаритні розміри |  |
| Висота, мм | 1800 (2000) |
| Ширина, мм | 800 (600) |
| Глибина, мм | 450 |
| Рівень робочих перевантажень | До |
| Рівень пускових перевантажень | До |
| Робоча напруга | 230 – 690 В ± 15% |
| Робоча частота, Гц | 50/60 |

2.3.2 Заміна асинхронних двигунів синхронними

Одним з ефективних способів компенсації є використання синхронної машини, що за рахунок регулювання струму збудження може здійснювати генерацію реактивної потужності в електричну мережу. У цьому випадку СД працює з випереджуючим cosf.

Рисунок 2.3 – V-подібні характеристики синхронного двигуна

Можливість роботи СД як джерела (компенсатора) реактивної потужності ілюструють V— подібні характеристики (рис. 2.3 ), що становлять залежності струму статора двигуна І1 і його cosf від струму збудження І з при UФ = соnst, f = соnst і Р1= соnst. Залежності струму І1( І з) мають мінімум, якому відповідає максимум коефіцієнта потужності cosf =1, що пояснюється за допомогою векторної діаграми СД (рис 2.4).

Рисунок 2.4  – Векторна діаграма синхронного двигуна

При невеликих струмах збудження струм статора І1, відстає від напруги UФ на кут f, що відповідає роботі СД із відстаючим cosf і споживанню ним реактивної потужності з мережі живлення. Активна складова повного струму І1а= І1 cosf збігається за напрямком з вектором напруги мережі UФ, а реактивна складова І1р відстає від нього на 90°, що і визначає споживання реактивної потужності. Нехай СД працює при постійному навантаженні і споживає з мережі активну потужність:

З виразу видно, що при Р1= соnst і струм І1а = соnst. Тому при зростанні струму збудження СД кінець вектора повного струму І1, буде переміщуватися вгору по штриховій вертикальній лінії (рис. 2.4), що означає зменшення реактивної складової струму. При деякому струмі збудження, близьке до номінального, реактивна складова струму стане дорівнювати нулю, тобто струм статора дорівнюватиме активній складовій І1а. Цьому режиму і буде відповідати точка мінімуму кривих струмів І1( І з) і максимально можливе значення cosf =1.

При подальшому збільшенні струму збудження (перезбудження СД) знову з'явиться реактивна складова струму І'1р , але уже випереджуюча напругу мережі на 90°. Струм статора І'1 також буде випереджати напругу мережі, і СД буде працювати з випереджуючим cosf, віддаючи реактивну енергію в мережу живлення.

На рис. 2.4 показані залежності при двох рівнях навантаження — номінальному (Рн) і при неробочому ході (Рх). Зона характеристик праворуч від штрих-пунктирної лінії cosf =1 відповідає роботі СД із випереджуючим cosf , а ліворуч — з відстаючим. З рис. 2.17 видно, що з ростом потужності навантаження зона генерації реактивної потужності випереджуючого cosf зміщується у бік великих струмів збудження. Таким чином, якщо СД працює зі змінним навантаженням на валу, то для повного використання його компенсаційних властивостей, потрібна відповідна зміна його струму збудження, що призводить до збільшення габаритної потужності двигуна.

Відношення повної (габаритної) потужності до активної:

.

Споживана реактивна потужність СД:

Зручніший вираз можна одержати з векторних діаграм. Для полюсного двигуна:

,

де Хd і Хq — індуктивні опори СД відповідно по поздовжній і поперечній осях.

Для неполюсного двигуна Хd = Хq = Х1;

,

Визначимо величину реактивної потужності, яка генерується синхронним двигуном, квар:

Наведені вирази підтверджують, що зі збільшенням струму збудження і тим самим ЕРС зростає генерована двигуном реактивна потужність, значення якої при цьому залежить від навантаження, що визначає кут навантаження Ѳ.

Таким чином графік реактивної потужності в цьому випадку буде мати вигляд (див. лист 6 графічної частини проекту). Застосовуючи автоматичний регулятор струму збудження можемо повністю вирішити задачу компенсації реактивної потужності.

Застосування синхронних двигунів для компенсації реактивної потужності обмежене наступними чинниками:

- Синхронні двигуни з економічних міркувань вони виготовляються тільки на великі потужності (більше 315 кВт);

Серед недоліків використання синхронних двигунів слід виділити такі:

1. Складність конструкції та вартість (приблизно 12 тис. у.о.)

2. Складність пуску ( для пуску потрібне спеціальне обладнання)

3. Складність регулювання частоти обертання, що створює неможливість керування продуктивністю компресорів.

Схема включення синхронного двигуна показана на листі 6 графічної частини проекту.

2.3.3 Застосування перетворювачів частоти

В якості прикладу застосування перетворювачів частоти розглядаються перетворювачі компанії "Siemens"

Перетворювачі частоти призначені для регулювання швидкості обертання приводних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором. Вони забезпечують плавний пуск, гальмування і тривалу роботу механізму в робочому діапазоні частот обертання, ручне, а також автоматичне регулювання заданого технологічного параметра (тиску, витрати, температури, напору і т.п.) шляхом зміни швидкості виконавчого двигуна. Споживачу надаються широкий спектр можливостей:

• збільшувати  продуктивність механізму  за рахунок оптимізації режимів роботи привода і технологічного процесу, що обслуговується їм, при регулюванні швидкості в широкому діапазоні;

• збільшувати    ресурс    роботи    електричного    і    механічного устаткування  за  рахунок:  обмеження  пускових струмів  асинхронного двигуна при "м'якому" пуску від перетворювача частоти, автоматичного блокування тривалої роботи привода в зонах можливого механічного резонансу;

• підтримувати з заданою точністю швидкість виконавчого двигуна чи   необхідний параметр, технологічного   процесу   (тиск,   витрату);

•  забезпечувати енергозбереження і ресурсозбереження;

• забезпечувати програмне керування швидкістю чи регульованою технологічною  змінної  по  добовим,  тижневим   і  місячним  циклам  у реальному часі;

• виконувати комплексну автоматизацію технологічних процесів за рахунок    використання    регульованих    електроприводів    з    високими енергетичними   характеристиками   при   високій   якості   синусоїдальної вихідної напруги, яка формується перетворювачами частоти, високому КПД і коефіцієнті потужності привода;

• будувати на базі окремого перетворювача частоти робочі станції і станції групового управління відразу декількома об'єктами;

• поєднувати       кілька       регульованих       електроприводів       з перетворювачами частоти в мережі з погодженим управлінням. При цьому управління     здійснюється     в     реальному     часі     від     промислових програмувальних контролерів чи  комп'ютерів;

• організовувати    вилучену   диспетчеризацію   стану   привода   і підлеглого технологічного процесу по швидкодіючих послідовних каналах зв'язку;

•  різко підвищити культуру виробництва за рахунок використання

високоінтелектуальних пристроїв, здатних не тільки виконувати. самодіагностику несправностей і аварій, уживати необхідних заходів попередженню розвитку аварій, але і забезпечувати автоматичну адаптацію режимів роботи і параметрів перетворювача до різних типів виконавчих пристроїв, характеру і величині навантаження;

• здійснювати непрямий вимір ряду параметрів привода і технологічного процесу без використання додаткової дорогої вимірювальної апаратури.

Відмінна риса пропонованої системи керування складається в можливості гнучкого перенастроювання не тільки параметрів привода, але і структури системи керування у відповідності зі специфікою задачі автоматизації. На практиці це означає для користувача можливість вибору:

-    розімкнутої чи замкнутої системи керування;

-    регулювання за допомогою вбудованого цифрового регулятора частоти обертання виконавчого двигуна чи заданого параметра технологічного процесу;

-    оптимальної структури регулятора;

-    оптимальних параметрів цифрового регулятора;

-    зручного джерела введення керуючого впливу в реальному часі:

-  програмного керування по годинним, добовим, тижневим і іншим циклограмам).

Блок обмеження і захисту привода від механічних резонансів виключає тривалу роботу привода в небезпечних зонах, забезпечуючи їхній прохід "на ходу". Універсальний задавальний пристрій інтенсивності автоматично формує лінійні чи S-подібні тахограми розгону/гальмування, виконуючи в разі потреби не тільки обмеження прискорень, але й обмеження ривків. Універсальний інтерполятор кривої U(f) автоматично формує необхідну напругу на обмотках двигуна у функції поточної частоти з задавального пристрою інтенсивності по декількох опорних точках, які задаються користувачем в якості параметрів.

Для керування перетворювачем необхідно використовувати цифровий контролер, який є обчислювальним ядром системи і виконує розрахунки алгоритму керування двигуном, реалізацію функцій плавного пуску двигуна, автоматизації та збирання інформації о системі та її обміном з системами верхнього рівня.

2.3.3.1 Конструкція перетворювача частоти та принцип роботи

Основними вузлами схеми перетворювача частоти є:

- Асинхронний двигун;

- Некерований випрямляч, зібраний по трифазній мотовій схемі. Така техніка з’єднання називається Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ). Застосування широтно-імпульсної модуляції зменшує вміст гармонік на виході інвертора;

- Інвертор напруги або струму зібраний на силових    IGBT - транзисторах з ізольованим затвором,    інтегрально-гібридних драйверах і силових інтелектуальних модулів;

- Джерело напруги – паралельно до інвертора ввімкнена ємність, яка виконує функції зменшення рівня вищих гармонік, служить для стабілізації виходу випрямляча nf. Такий інвертор отримав назву – інвертор із джерелом напруги;

- Клампер – транзистор з резистором великої потужності розсіювання. Цю схему використовують в режимі гальмування, для гасіння генеруємої напруги двигуном і убезпечити джерело напруги від перезарядів та виходу зі строю. Дана ланка називається колом "зливу" енергії.

- Програмований мікроконтролер;

- Фільтр.

Принцип роботи перетворювача частоти полягає тому, що змінна напруга промислової частоти випрямляється блоком випрямних діодів і фільтрується блоком випрямних діодів і фільтрується батареєю конденсаторів великої ємності для мінімізації пульсацій отриманої постійної напруги. Ця напруга подається на мостову схему, яка складається з 6-ти керованих IGBT-транзисторів з ізольованими затворами. Для захисту транзисторів від пробоїв напругою зворотної полярності паралельно їм вмикаються діоди.

Використовуючи спеціальний алгоритм керування – відкриваючи та закриваючи перехресні пари транзисторів, формують направлення та ШИМ напругу в фазах двигуна і створюють необхідну величину та форму струму в фазних обмотках при різних частотах обертання поля.

Перетворювачі частоти застосовуються для плавного регулювання швидкості асинхронних двигунів за рахунок створення на виході перетворювача трифазної напруги змінної частоти. Регулювання напруги  і частоти виконується  скалярним або векторним принципом.

Частота обертання магнітного поля  залежить від частоти напруги живлення. При живленні обмотки статора електричного двигуна трифазною напругою з певною частотою  створюється обертове магнітне поле:

де f1 – частота напруги живлячої мережі;

р – число пар полюсів.

Таким чином, частота обертання ротора асинхронних двигунів залежить від частоти напруги живлення.

На  цій залежності і заснований метод частотного регулювання.

Змінюючи за допомогою перетворювача частоту  на вході двигуна, ми регулюємо частоту обертання ротора.

При скалярному керуванні по визначеному закону змінюють амплітуду і частоту прикладеної до двигуна напруги. Зміна частоти живлячої напруги приводить до відхилення від розрахункових значень максимального і пускового моментів двигуна, к.к.д., коефіцієнта потужності. Тому для підтримки необхідних робочих характеристик двигуна необхідно зі зміною частоти одночасно відповідно змінювати й амплітуду напруги.

В існуючих перетворювачах частоти при скалярному керуванні найчастіше  підтримується постійним відношення максимального моменту двигуна до моменту опору на валові.

,

Тобто при зміні частоти, амплітуда напруги змінюється таким чином, що відношення максимального моменту двигуна до сучасний момент навантаження залишається незмінним.

2.3.3.4 Принцип зменшення споживання реактивної потужності за допомогою перетворювачів частоти

Принцип роботи перетворювача частоти, щодо зменшення споживання реактивної потужності полягає в тому, що споживана асинхронним двигуном потужність має активно-індуктивний характер, яка за допомогою інвертора перетворюється на активно-ємнісну, тобто на виході інвертора створюється струм, фазовий кут якого випереджає напругу на певний кут (до 900), який буде компенсувати реактивну складову струму в двигуні. За допомогою частотного перетворювача при гальмуванні виконується генерація реактивної потужності в мережу.

Компенсація реактивної потужності реалізовується в діапазоні cosf

від -0,8 до + 0,8( при замовленні активного блоку живлення/рекуперації AFE (Active Front End)). Таким чином перетворювач частоти дозволяє забезпечити компенсацію реактивної потужності будь-якої величини не застосовуючи конденсаторних батарей. Активний блок живлення/рекуперації дозволяє приводу не залежати від параметрів живлячої мережі і забезпечує надійну роботу в будь-яких умовах. За рахунок активного випрямлення та застосування спеціальних фільтрів AFE повертає в мережу практично ідеальну синусоїду, так, що типові для подібних пристроїв гармоніки 5-, 7-, 11-, 13-го та інших порядків практично відсутні.

Блок AFE дозволяє короткочасні просадки напруги до 20% зі збереженням працездатності приводу з мінімальною потужністю та до 50% з роботою з пониженою потужністю. За рахунок активного відключення навіть в генераторному режимі не відбувається "перекидання" перетворювача з перегорянням запобіжників.

2.3.3.5 Застосування високовольтного перетворювача частоти з асинхронним двигуном напругою 10 кВ

В електричній частині проекту як один із варіантів реконструкції була розглянута заміна асинхронних двигунів напругою 0,4 кВ на асинхронні двигуни напругою 10 кВ. При впровадженні цього варіанту істотно зменшиться величина робочого струму, але незмінними залишаться задачі, щодо зменшення споживання реактивної потужності, керування роботою компресорних установок та забезпечення плавного пуску двигунів. В контексті всього наведеного вище виникає варіант використання асинхронного двигуна напругою 10 кВ та високовольтного перетворювача частоти Perfect Harmony, розроблений компанією "Siemens". Відмінність від традиційних високовольтних перетворювачів частоти полягає у зменшенні складових елементів перетворювача. Традиційний комплектний високовольтний привід, як правило складається з таких компонентів: фільтра гармонік, пристрою компенсації реактивної потужності, узгоджуючого трансформатора, перетворювача (силової частини з системою керування) і вихідного фільтра. Схемне рішення приводу  Perfect Harmony дозволило скоротити кількість цих компонентів до двох -   узгоджуючого трансформатора та перетворювача. Відмінною особливістю високовольтного перетворювача частоти Perfect Harmony є схемне рішення з низьковольтними силовими комірками, які з’єднані послідовно, що дозволяє отримати на виході перетворювача сумарну високу напругу. Це дозволяє отримати такі переваги: високу якість електроенергії, простоту та зручність в користуванні. Таке рішення дозволяє досягти підвищеної надійності завдяки функції шунтування виведеної з ладу комірки. Застосування перетворювача частоти Perfect Harmony дозволяє досягти значення коефіцієнту потужності (cosf) більше як 0,95 при нормальній робочій швидкості без застосування додаткових пристроїв компенсації реактивної потужності. При цьому ККД перетворювача частоти складе більш 98%, а загальний ККД для всієї системи в цілому (включаючи трансформатор) – від 97% до 96,5%.

Структурна схема перетворювача частоти приведена на листі 8 графічної частини проекту.

2.3.3.6 Алгоритм вибору перетворювача частоти

Для вибору перетворювача частоти необхідно:

1. Визначити тип установки;

2. Визначити режим роботи установки;

3. Отримати графіки споживання активної потужності конкретною установкою;

3. Знати електричні параметри установи ( потужність, струм, напруга).

Застосуємо алгоритм вибору для споживачів компресорної установки, вибираємо перетворювач частоти для компресора потужністю 550 кВт, для решти компресорів вибір виконується аналогачно:

1. Тип установки – компресор (компресори, вентилятори, насоси відносять до одного класу установок)

2. Режим роботи – повторно-короткочасний;

3. Графіки споживання активної потужності представлені на листі 6 (див. графічну частину проекту)

4. Номінальна напруга Uн =380 В;

Номінальний струм  Iн = 921 А;

Номінальна потужність Рн =550 кВт.

По електронному каталогу SIEMENS A&D 2002 вибираємо перетворювач частоти SINAMICS GM150 з параметрами приведеними в табл. 2.4

Таблиця 2.4 – номінальні параметри частотного перетворювача

SINAMICS GM150

| Електричні характеристики |  |
| --- | --- |
| Діапазон напруги живлення і вихідної потужності | 3AC 380 В до 480 В, ± 10 % (до -15% < 1 мин) от 110 до 560 кВт |
| Частота живлення | 47 до 63 Гц |
| Вихідна частота | 0 Гц до 83 Гц |

Продовження табл. 2.4

| Коефіцієнт потужності | 0,98 |
| --- | --- |
| ККД | > 98 % |
| Вид керування | Векторное управление |
| Робота в гальмівному режимі | За допомогою гальмівного резистора |
| Фіксовані частоти | 3 фіксованих - плюс 1 мінімальна частота , параметровані |
| Пропускні частоти | 4параметровані |
| Крок задавання частоти | 0,001 об/хв цифрове, 12 бит аналогове |
| Механічні характеристики |  |
| Ступінь захисту | IP20 – в базовій комплектації (або више до IP54 - опційно) |
| Метод охолодження | Примусова вентиляція |
| Рівень шуму | 72 dB(A) при частоті мережі 50 Гц 75 dB(A) при частоті мережі 60 Гц |
| Тип шафи | Rittal TS 8, двері з подвійним замикаючим механізмом |
| Фарбування | За специфікацією встановлення в приміщенні |
| Електромагнітна сумісність | Опційний поміхо поглинаючий фільтр |
| Рівень зменшення поміх | Обмежене розповсюдження |
| Вплив оточуючого середовища |  |
| Температура оточуючого середовища | 0 до +40 °C до +50 °C зі зменшенням потужності |
| Допустима відносна вологість | 5 до 95 % |
| (кондесація вологи недопустима) |  |
| Висота встановлення | до 2000 м над рівнем моря (100% навантаження), і >2000 м – зі зменшенням навантаження |

Електрична принципова схема частотного перетворювача і добові графіки роботи компресора при використанні частотного перетворювача представлені на листі 7 графічної частини проекту.

Зробимо аналіз графіків:

До 8-ї години компресор працював з 65% навантаженням, створивши тиск відповідної величини він відключився. В момент включення, його пусковий струм рівний 1000А. Графік споживання реактивної потужності став лінійним без різких сачків, за рахунок підтримання частотним перетворювачем cosf=0,95

Перетворювач частоти підтримує коефіцієнт потужності рівним 0,95, розрахуємо для компресора потужністю 550 кВт середньозмінне значення споживання реактивної потужності, квар:

Таким чином використання частотного перетворювача дозволяє:

    - Забезпечити “м’ягкий” пуск двигунів, внаслідок чого можна зменшити роботу двигунів на холостому ході;

    - Зменшує споживання двигунами реактивної потужності;

    - Дозволяє регулювати продуктивність компресорної установки;

Виконаємо порівняльний аналіз розглянутих пристроїв для оптимізації роботи компресорної станції. Порівняння виконаємо в табличній формі.

Таблиця 2.5 – Порівняльний аналіз пристроїв для оптимізації роботи компресорної станції

| Отримані переваги | Регульована батарея конденсаторів | Синхронний двигун | Перетворювач частоти з активном блоком AFE | Перетворювач частоти Perfect Harmony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. “м’ягкий” пуск двигунів | - | + | + | + |
| 2. Зменшення споживання реактивної потужності | + | + | + | + |
| 3. Регулювання продуктивністю | - | - | + | + |
| 4. Можливість рекуперації | - | - | + |  |
| 5. Економія електроенергії | + | + | + | + |
| 6. Високий ступінь захисту - (можливість роботи при просадці напруги) | - | - | + | + |

РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОВІТРЮВАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

1 Ціль та етапи реалізації стартап-проекту

На початку розробки стартап-проекту доречно пояснити ціль етапів його запровадження та подальшої реалізації(табл.1).

Табл.1 – Ціль головних етапів запровадження та реалізації стартап-проекту

| Етапи запровадження та реалізації стартап-проекту | Цілі етапів запровадження та реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Перший етап стартап-проекту | Визначення та аналіз потреб та запитів споживача, суперечностей та технологічно недосконалих існуючих зараз продуктів-аналогів в конкурентному середовищі |
| Етап пояснення актуальності даної ідеї | Задоволення нових потреб споживачів, вдосконалення діючих технологій та устаткування |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливої серйозної конкуренції серед виробників, що надають послуги щодо схожого обладнання або пропонують схожі технології та здійснення порівняльного аналізу техніко-економічних переваг та недоліків реалізації запропонованої ідеї |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних економічних (матеріальних), трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації даної інноваційної ідеї |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Пошук потенційних інвесторів фінансування даного стартап-проекту |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

- . Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

Початковий етап стартап-проекту повністю залежний від попередніх розділів, в яких виявлені та узагальнені наявні суперечності та недосконалості нинішніх сучасних, діючих технологій, обладнання, що мають потребу розвиненості, доопрацювання. Водночас, на початковому етапі цілком доречно прорахувати та проаналізувати нові потреби та запити споживачів конкреного виду зайнятості. Підкреслення невирішених проблем, виявлених суперечностей дозволить дати пояснення доцільності їх вирішення за допомогою створеного сучасного обладнання або певної технології.

Пояснення певної інноваційної ідеї визначає необхідність окреслення її актуальності та важливості для споживача, для подолання виявлених на попередньому етапі суперечностей, вивчення та характеристики нових потреб і запитів користувачів, які будуть покладені в основу розроблення інноваційної ідеї, технології, обладнання, їх виробництва та продажу в ході реалізації стартап-проекту. Водночас доцільно охарактеризувати основні переваги пропонованого обладнання або технології, а також вигоди від їх використання споживачами [1]. Результати узагальнені в таб. 2.

Таблиця 2 – Актуальність та новизна ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Створення компанії, діяльніcть якої полягає у наданні поcлуг проведення аналізу доцільності використання автоматизованої системи керування провітрюванням адміністративної будівлі за критерієм енергоефективності, а також розробка проектної документації мереж вентиляції для різного типу об’єктів. | Комерційне - надання поcлуг з аналізу доцільності використання примусової системи вентиляції зі змінною подачею повітря, а також розробка проектної документації мереж вентиляції для різного типу об’єктів | Зниження споживання електричної енергії |
|  |  | Забезпечення плавності керування |
|  |  | Підвищення ресурсу |

3 Аналіз конкурентного середовища

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів передбачає:

- визначення кола конкурентів, що вже існують на ринку, та проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів;

- визначення переліку техніко-економічних переваг ідеї.

Результати аналізу узагальнені в табл. 3.

Таблиця 3 – Переваги ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики | Стартап-проект | Atmic control solution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекcніcть | 680 |  |
| 2. | Оперативніcть | 1 | 2 |
| 3. | Безпека та надійніcть | 1 | 2 |
| 4. | Оптимізація витрат, знижки | 160,36 | 151,06 |
| 5. | Вартіcть | 654,5 | 858,84 |

Водночас, в ході реалізації стартап-проекту доцільно здійснити SWOT-аналіз потенційних загроз та можливостей реалізації стартап-проекту, визначивши сильні та слабкі сторони, а також його можливості та загрози. SWOT-аналіз (табл. 4) дозволяє упорядкувати процес формування бізнес-ідеї.

Табл 4 – Матриця SWOT-аналізу

| S (strength) – Сильні сторони. | W (weaknesses) – Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - новизна; - точніcть результатів аналізу; - контроль якоcті; - швидкіcть виконання заявлених робіт; - інформаційне забезпечення; - кваліфікація розробників моделей. | - cкладніcть викориcтання технічного забезпечення; - невелика команда розробників моделей. |
| O (opportunities) – Можливості | T (threats) – Загрози |
| - підвищення точноcті; - вдоcконалення моделей; - лояльніcть цін; - заcтоcування нових методів. | - наявніcть похибки; - конкуренція; - законодавчі обмеження; - патенти на продукти; - відcутніcть попиту. |

- Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Обґрунтуємо та узагальнимо в табл. 5 величину необхідних капіталовкладень на реалізацію стартап-проекту.

Табл 5 – Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати купівельних комплектуючих виробів | 250 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата виробничих працівників | 40 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 15 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних технологій | 30 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (реклама) | 5 |
| Загальновиробничі витрати |  |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки | 10 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 350 |

- Ключові види діяльності та ключові партнери

Для досягнення мети проекту покладені наступні види діяльності: інноваційна, реалізація та сервіс. Для кожного виду діяльності наведемо опис і результат, які запишемо в табл. 6.

Табл 6 – Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Інноваційна | Виконання оцінки факторів, що впливають на роботу системи вентиляції, детальний облік умов замовника. | Продукт, пристосований до індивідуальних потреб |
| Реалізація | Проектування системи згідно з наданими параметрами та індивідуальними потребами споживачів. | Продаж системи та задоволення потреб споживачів |
| Сервіс | Надання експлуатаційної інструкції, подальший контроль стану системи. | Взаємодія виконавців і споживачів |

Робота вентиляційної системи цілком і повністю має пряму залежність від належності якості автоматики систем вентиляції та її конкретних робочих алгоритмів. Автоматика припливної вентиляційної установки дає змогу достатньо відчутно зменшити енергоспоживання за рахунок вчасного вкл-викл різних груп мережевого обладнання. Система автоматики вентиляційної установки повітря- сума певних пристроїв, команд та алгоритмів, які повинні забезпечити вказані кліматичні умови і управління ними, відповідно до зареєстрованих норм і офіційної документації. Система автоматизації визначає достатню кількість параметрів вентиляційної установки. Такі як надійність, економічність, простота у використанні, довговічність. Тільки за допомогою автоматизованих систем вентиляційних установок можна економити від 13% до 20% електроспоживання, що є досить вагомим для великих підприємств.

- Фінансове обґрунтування стартап-проекту

А. Прямі матеріальні витрати

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» пояснимо прямі матеріальні витрати на  вказану одиницю продукції – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі [2].

Визначені витрати занесемо в табл. 7:

Табл 7 – Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів | грн. | 2000 | 5 | 10 000 | 120 000 |
| 2 | Витрати комплектуючих виробів | грн. | 20 000 | 20 | 40 000 | 480 000 |
| Всього: |  |  |  |  | 100 000 |  |

Б. Інші прямі витрати

До прямих інших прямих витрат можуть належати різні витрати на дослідження та розробку нових технологій, послуги різних сторонніх організацій, комунальні послуги та оренду приміщень та ін, кредити та їх виплата, витрати через брак на виробництві з технологічних причин, операційної курсової різниці, витрати на різноманітні штрафи, пені, неустойки, утримання об’єктів соціально-культурного призначення тощо. Занесемо інші прямі витрати в табл. 8.

Табл 8 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 2. Реклама | Угода | 5 000 | 60 000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 2 000 | 24 000 |
| всього: |  | 6 000 | - 00 |

В. Умовно-постійні витрати

До умовно-постійних виробничих витрат можна віднести витрати на обслуговування та управління виробництвом, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні величин обсягів нашої діяльності. До них відносять: амортизаційні відрахування, Фонд оплати праці адміністративно-технічного персоналу з  різними нарахуваннями, орендну плату підприємства, податок на комунальні послуги, державний податок за забруднення навколишнього середовища, витрати на пожежну сигналізацію, тощо [3]. Розрахунок умовно-постійних витрат підприємства заносимо у табл. 9.

Табл 9 – Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Витрати, тис.грн |  |
| --- | --- | --- |
|  | на місяць | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | 20 000 | 240 000 |
| 2.Реклама | 5 000 | 60 000 |
| всього: | 25 000 | - 000 |

7 Обґрунтування рівня прибутковості інноваційної ідеї

Відповідно до розділу 3 «Податок на прибуток підприємства» Податкового кодексу України, прибуток – це частина валового доходу підприємства чи фірми за винятком усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність [4].

Загальна величина прибутку компанії чи підприємства може охарактеризуватись лише рівнем рентабельності. Рівень рентабельності це відношення загального прибутку до витрат виробництва, у відсотках:

Nпр. = *100%, 						(4.1)

де П – загальний прибуток підприємства, ВВ – валові витрати.

Прибуток – це не арифметична ймовірність, яка визначається  лише вкінці періоду, коли підбивається звіт (місяця, кварталу, року). Це достатньо специфічна мета підприємства, яка вимірюється кількісно, тому величину прибутку дуже доречно планувати та визначати з самого початку підприємницької діяльності [5].

В умовах ринкової економіки величина прибутку повинна відображати відносини власності або інші фінансові зобов’язання, наприклад, оплату дивідендів власникам акцій або залучення кредиту, тощо. Рекомендований розподіл прибутку підприємства за фондами такий:

- фонд розвитку виробництва (ФРВ) – 50%;

- фонд соціального розвитку (ФСР) – 25%;

- преміальний фонд (ПФ) – 10%;

- дивіденди засновникам – 15%

Дані обґрунтування необхідного рівня прибутку інноваційної ідеї, для якої розраховується ціна узагальнюємо в табл. 10.

Табл 10 – Обґрунтування рівня рентабельності товару

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість продукції за одиницю | табл. 17 | грн. | 500 000 |
| Обсяг виробництва за весь рік | Прогноз |  | 5 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6 | грн. | 5000 000 |
| 2.1. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 1000 000 |
| 2.2. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 2000 000 |
| 2.3. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 500 000 |
| 2.4. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 500 000 |
| 2.5. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4)* *0.05/0.95 | грн. | 210 526 |
| 2.6. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+ +2.5)*0.18 | грн. | 757 895 |
| 3. Необхідний нам рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 10 |

- Описання собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї складається як з умовно-змінних так і з умовно-постійних витрат. Розрахунок собівартості узагальнимо в табл. 11.

Табл 11 – Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн.

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 4.7 | 100 000 | 1200000 |
| 2 Умовно-постійні витрати | табл.4.9 | 25000 | 300000 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 26000 | 79800 |

- Описання вартості виробництва інноваційної техніки або технології

Враховуючи постійну необхідність заповнення виробничих фондів підприємства, підтримання постійного досить високого рівня рентабельності, опишемо вартість обладнання або технології. Однак, саме ПДВ, який сплачується всіма суб’єктами господарської діяльності відповідно до розділу 5 Податкового кодексу України перетворює вартість товару або послуги на його ціну. Величина ПДВ становить рівно 20% від доданої вартості товару або послуги [4]. Визначимо величину ПДВ та ціни техніки або технології. Узагальнимо результати обґрунтування в табл. 12.

Табл 12 – Описування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару або послуги | табл. 11 | грн. | 26000 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 10 | % | 10 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 2600 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 28600 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 5720 |
| 6. Відпускна ціна товару або послуги | п.4+п.5 | грн. | 34320 |

- Цільові групи потенційних споживачів

В обґрунтуванні потенційних споживачів доцільно виявити конкретні цільові групи, яким будуть пропонуватися створені технології [1]:

Табл 13 – Характеристика потенційних клієнтів

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналіз доцільності використання примусової системи вентиляції зі змінною подачею повітря, розробка проектної документації мереж вентиляції | Компанії, роботи яких пов’язана з використанням автоматизованих систем керування складних технологічних комплексів | Відмінності у сферах діяльності компаній, підходи до створення продукції | Легкість застосування, покращення енергетичних показників |

- Бізнес-модель проекту

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Саме побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів [6,7]. В табл. 14 представляємо структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання або технології.

Табл 14 – Структура бізнес моделі обладнання або технології

| Ключові партнери Підприємства-виробники автоматики вентиляції і кондиціонування - «Вент-Сервис» - Carrier Corporation - Dantherm Air Handling | Ключові види діяльності - Виконання оцінки факторів, що впливають на роботу системи вентиляції. - Розробка рекомендацій щодо типу системи вентиляції . - Розрахунок системи вентиляції та надання замовнику робочої документації | Цінність пропозиції Індивідуальний аналіз вироблення будь-якого механізму і процесу в загальному згідно із заданими параметрами через моніторинг |  | Споживчі сегменти - Промислові підприємства - Інші підприємста - Адміністаривні будівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси - Витрати на оплату праці персоналу - Витрати на обчислювальну техніку |  |  | Канали збуту Власні канали збуту |
| Структура собівартості 1.Витрати разові,капітальні: 350000 2.Витрати постійні: 300000 3.Витрати змінні: 84000 |  |  | Потоки надходження доходу Активний продаж |  |

- Аналіз ризиків даного стартап проекту

Впровадження та реалізація стартап-проекту може мати значні ризики та наслідки, тому  просто необхідно проводити обґрунтування наших ризиків, які залежать від факторів невизначеності.

Інноваційні ризики визначаються ймовірністю втрат підприємства від інвестування засобів у виробництво нового обладнання або технологій, які можуть не знайти очікуваного попиту у споживачів на ринку.

Табл 15 – Факторизагроз

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція підприємства |
| --- | --- | --- |
| недоcягнення cпрогнозованих результатів | наявніcть похибки | проведення додаткових розрахунків; можливіcть заcтоcування інших типів системи вентиляції |

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ

Аналіз тенденцій енергозберігаючої політики та енергетичної стратегії в Україні показує, що в умовах ринку досить активно посилюється значимість енергозберігаючих технологій в повністю усіх галузях промисловості. У зв'язку з цим, енергоефективне управління підприємством при комплексному методологічному підході до проблеми енергозбереження в цілому має надзвичайно велике значення для всього народного господарства країни.

Метою стартап проекту є підвищення техніко-економічних показників процесів транспортування і зниження електроспоживання комплексом, за рахунок побудови різних систем управління, які базуються на використанні адекватної  та повноцінної моделі комплексу, що сповна враховує його внутрішні зв'язки.

У табл. 16 підводяться підсумки підготовки інноваційного стартапу та узагальнюються основні техніко-економічні показники.

Табл 16 – Узагальнюючі техніко-економічні показники

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од. | 5 |
| Капіталовкладення, тис. грн. | 350 |
| Собівартість продукції, тис. грн. | 26 |
| Ціна продукту, тис. грн | 34,32 |
| Прибуток, тис. грн. | 8,32 |
| Рентабельність, % | 10 |
| Період повернення капіталовкладень, років | 4 |

Висновки

У даній магістерській дисертації виконано розрахунок і вибір електромеханічного обладнання, електроприводу і автоматизації головною вентиляційної установки адміністративної. З метою поліпшення техніко-економічних показників роботи будівлі запропоновано застосування регулювання продуктивності системи вентиляторної установки в залежності від добової і сезонної потреби, а також системи автоматичного регулювання збудження синхронного електродвигуна системи вентиляторної установки для компенсації реактивної потужності. Використання автоматизованого електроприводу і автоматизації підвищує в тому числі надійність і безпеку роботи головної вентиляційної установки.

Виходячи з результатів порівняння характеристик приводів постійного і змінного струму, як привод для електронавантажувача за масо-габаритними показниками та ККД найбільш доцільним є система вентиляційної установки з синхронним двигуном. На основі аналізу способів керування вентиляторної установки вибрано найбільш енергоефективну, яка полягає в підтриманні сталої величини кута запасу перетворювача на мінімальному рівні.

За результатами досліджень моделей вентиляторної установки з підпорядкованим керуванням та з використання ПІ- регулятора з нечіткою логікою вибрано модель з fuzzy- регулятором швидкості, оскільки підтримання сталої величини кута запасу на мінімальному рівні потребує переналагодження параметрів регуляторів. Отже, для побудови оптимального по швидкодії та енергоефективності електропривода електронавантажувача доцільне використання в регуляторах швидкості нечіткої логіки.