Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК _620.92________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Валерій ДЕШКО _ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:   «Показники енергоефективності корпусу № 13 КПІ ім. Ігоря Сікорського з варіативним споживанням теплової енергії від теплових насосів»

Виконала: студентка ІI  курсу, групи _ОТ – 91мп_

(шифр групи)

Гайдар Анна Олегівна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник         старший викладач, к.т.н. Оборонов Т.Ю.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Електротехнічна  частина	          к.т.н.,  доцент Замулко А.І.            ______________

Стартап-проект                           к.т.н., доцент Шевчук Н.А.             ______________

Моделювання енергетичних

процесів і систем                        к.т.н., доцент Суходуб І.О.               ______________

Нормоконтроль                          к.т.н., доцент Шкляр В.І.                 ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

(підпис)

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Валерій ДЕШКО

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Гайдар Анні Олегівні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Показники енергоефективності корпусу № 13 КПІ ім. Ігоря Сікорського з варіативним споживанням теплової енергії від теплових насосів»	,

науковий керівник дисертації Оборонов Тарас Юрієвич, ст. викладач, к.т.н.	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «03»_11__ 2020 р. №_3198-с __

2. Термін подання студентом дисертації   07  грудня  2020 р.

3. Об’єкт дослідження  навчальний корпус №13 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»_____________________________________________

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _Рік побудови – 1966р., опалювальна площа – 2228 м2, опальвальний об’єм – 10080 м3, споживання теплової енергії - 136,35 Гкал, електричної енергії – 57338 кВт·год._

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1) провести огляд будівлі

2) розрахувати енергопотребу будівлі 3) розрахувати енергоспоживання будівлі 4) запровадити заходи з енергозбереження 4) визначити переваги  використання теплового насосу

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 
2 аркуші формату А1 -схема генплану об’єкта,схема теплопункту Презентація_15-20 слайдів._________________

7. Орієнтовний перелік публікацій ІІ науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ,

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 26.10. 2020 - 11.11. 2020 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 26.10. 2020 -07.12. 2020 |  |
| 3 | Науково-дослідний інжиніринг | 26.10. 2020 - 07.12. 2020 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 26.10. 2020 - 09.11. 2020 |  |
| 5 | Стартап-проект | 02.11. 2020 - 07.12. 2020 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 30.11.2020-07.12. 2020 |  |
| 7 | Попередній захист | 07.12.2020-12.12.2020 |  |

Студент 	____________	А.О. Гайдар

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації______________   Т.Ю. Оборонов

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Показники енергоефективності корпусу № 13 КПІ ім. Ігоря Сікорського з варіативним споживанням теплової енергії від теплових насосів» складається з 122 сторінок, 23 рисунків, 62 таблиць, а також містить 15 джерел в переліку посилань.

Актуальність теми полягає в вивченні проблем енергозбереження та енергоефективності, неефективного використання енергоресурсів та актуальності вирішення проблем енергозбереження в Україні на прикладі навчального корпусу №13.

Метою роботи є визначення доцільності використання теплового насосу у навчальному копрусі в місті Києві.

Завдання дослідження – провести огляд будівлі, розрахувати енергопотребу будівлі, розрахувати енергоспоживання будівлі, запровадити заходи з енергозбереження, визначити переваги  використання теплового насосу,

Об’єкт дослідження – навчальний корпус №13 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» міста Києва.

Предмет дослідження – дослідження використання теплових насосів за допомогою програмного середовища GeoTsol.

Наукова новизна магістерської дисертації полягає у дослідженні доцільності використання теплових насосів в вищих навчальних закладах.

Отримані результати, запропоновані методики та підходи можуть використовуватись для аналізу ефективності теплових насосів.

Публікації.

Виступ на IІ науково-технічній конференції магістрантів ІЕЕ 2020 рік

Ключові слова та словосполучення: коефіцієнт ефективності, коефіцієнт заміщення теплоти, тепловтрати, теплонадходження, енергопотреба, енергозбереження, енергоефективність.

ABSTRACT

The master's dissertation "Energy efficiency indicators of the building № 13 KPI. Igor Sikorsky with variable consumption of thermal energy from heat pumps" consists of 122 pages, 23 figures, 62 tables, and also contains 15 sources in the list of references.

The relevance of the topic is to study the problems of energy saving and energy efficiency, inefficient use of energy resources and the relevance of solving energy saving problems in Ukraine on the example of the educational building №13.

The purpose of this work is to determine the feasibility of using a heat pump in a training camp in the city of Kiev.

The task of the study is to inspect the building, calculate the energy consumption of the building, calculate the energy consumption of the building, implement energy saving measures, determine the benefits of using a heat pump,

Object of research - educational building №13 NTUU "KPI them. Igor Sikorsky ”of the city of Kyiv.

The subject of research is the study of the use of heat pumps using the software environment GeoTsol.

The scientific novelty of the master's dissertation is to study the feasibility of using heat pumps in higher education.

The obtained results, proposed methods and approaches can be used to analyze the efficiency of heat pumps.

Publications.

Speech at the II scientific and technical conference of undergraduates IEE 2020

Keywords and phrases: efficiency coefficient, heat replacement coefficient, heat loss, heat supply, energy consumption, energy saving, energy efficiency.

Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ…………….....8

ВСТУП	...9

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ  …………………..11

1.1 Загальні відомості про будинок	.11

1.2 Детальні відомості про об’єкт	.15

1.3 Тарифи на енергоносії………………………………………………….…...22

1.4 Попередні заходи з енергозбереження…………………………………….24

Висновки до розділу…………………..………………………..………………….24

2 інжиніринг енергетичних систем навчального 
корпусу №13……………………………………………………………………25

2.1 Обстеження огороджувальних конструкцій будівлі…	25

2.2 Тепловтрати через огороджувальні конструкції	29

2.3  Розрахунок додаткових тепловтрат 	33

2.4 Розрахунок теплового навантаження за збільшеними показниками…....40

2.5. Розрахунок теплового навантаження за нормативним методом  ..……..40

2.6 Теплопередача трасмісією………………….………………….……….….46

2.7 Теплопередача вентиляцією……………….………………….………..….49

2.8 Внутрішні теплонадходження……………….………………….………....52

2.9 Сонячні теплонадходження ……………….………………..….……….…54

2.10 Динамічні параметри ……………….………………..….……………..…61

2.11 Визначення енергетичної ефективності до заходів.……..….…….….…66

2.12 Перелік можливих енергозберігаюцих заходів…………..….……..……67

2.11 Визначення енергетичної ефективності після заходів.……..….…..…...75

2.12 Дослідження системи електропостачання	75

2.12.1 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії	75

2.12.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання...	76

2.12.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання для забезпечення електричною енергією	80

2.12.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації	.83

Висновки до розділу 	.86

3 ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОРПУСУ № 13 КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО З ВАРІАТИВНИМ СПОЖИВАННЯМ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ	.88

3.1 Аналіз використання теплового насосу ……………………………….…..88

3.2 Моделювання теплового насосу за допомогою програмного забезпечення GeoTsol………………………………………………………………….………..91

Висновки до розділу 	.99

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ	100

Висновки до розділу 	103

5 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОРПУСУ № 13 КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО З ВАРІАТИВНИМ СПОЖИВАННЯМ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 	104

Висновки до розділу 	118

ВИСНОВКИ	119

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ	121

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ

| A | – площа [м2]; |
| --- | --- |
| а | – числове значення коефіцієнта, що викорисовують; |
| λ | – коефіцієнт теплопроводності [Вт/мК]; |
| δ | –товщина[м]; |
| Q | –теплота [кВт]; |
| R | –термічний опір [м2К /Вт]; |
| k | –коефіцієнт теплопередачі [Вт/м2К]; |
| H | –узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією; |
| q | –усереднена за часом витрата; |
| b | –температурний поправочний коефіцієнт; |
| γ | –безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти; |
| τ | –часова константа; |
| С | –внутрішня теплоємність; |
| η | –безрозмірний коефіцієнт використання надходжень; |
| I | –струм [A]; |
| S | – площа поверхні [м2]; |
| Тпрост | – простий термін окупності [рік]; |
| Ump | – напруга у точці максимальної потужності; |
| Uoc | – напруга холостого ходу [В]; |
| W | – кількість виробленої електричної енергії [кВт∙год]. |

СКОРОЧЕННЯ

| ЦТП | – централізоване теплопостацання; |
| --- | --- |
| РК | – районна котельня |
| ТП | – трансформаторна підстанція; |
| ТН | – тепловий насос; |
| ГВП | – гаряче водопостачання; |

ВСТУП

У нашій країні споживається близько 20% всього світового виробництва первинних енергоресурсів, однак собівартість органічного палива зростає, загострюються екологічні проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, що використовує паливо установками. У зв'язку з зазначеними проблемами можливості використання екологічно чистої повсюдно доступною відновлюваної енергії сонячного випромінювання, теплонасосних установок привертають дедалі більшу увагу. Відповідно до прогнозів вже протягом найближчих 15-20 років поновлювані джерела енергії повинні зайняти помітне місце в світовому енергетичному балансі, забезпечуючи заміщення використовуються запасів органічного палива та екологічне оздоровлення навколишнього середовища. Розвиток теплонасосних установок відбувається в даний час стрімко. Теплонасосні системи теплопостачання перспективні як екологічно чистих і енергоефективних теплоджерел для децентралізованих споживачів теплової енергії. Є багато можливостей їх ефективного застосування, в основному для часткової заміни котелень на органічному паливі.

Раціональне використання енергії, скорочення споживання енергоносіїв, а також застосування технологій, що не завдають шкоди  навколишньому середовищу, становлять собою важливі інструменти в сфері охорони навколишнього середовища. Істотна роль в зниженні рівня екологічного забруднення від використання традиційних видів палива належить розширенню застосування відновлюваних джерел енергії.

До теперішнього часу потенціал відновлюваних джерел енергії використовується в невеликих обсягах, в тому числі і в будівельній індустрії, як в нашій країні, так і в усьому світі. Ще більш актуальною ця тема стає в зв'язку з світовою фінансовою кризою, яка змусила багатьох переглянути свої погляди і плани на питання енергозабезпечення.

На даний час енергозберігаючі технології впроваджуються практично у

всіх галузях економіки. Але, якщо для промислового виробництва реальним результатом енергозбереження стає зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів значно складніше. В умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів, особливої актуальності набувають питання енергозбереження та підвищення енергоефективності в закладах та установах, що фінансуються з міського бюджету.

Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об'єктів, з іншого боку, наявністю морально застарілого, низькоефективного котельного обладнання та відсутності реалізації енергозберігаючих заходів, що в свою чергу є одними з основних причин дефіциту коштів у бюджетах усіх рівнів.

Для визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) будівлі та розроблення рекомендацій щодо поліпшення рівня її енергоефективності проводиться енергетичний аудит.

Енергетичний аудит – це вид діяльності, спрямований на виявлення понаднормових витрат енергетичних ресурсів та надання обґрунтованих  рекомендацій щодо зменшення їх споживання суб'єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання.

Енергетичний аудит призначений для вирішення таких головних завдань:

–обстеження стану використання енергетичних ресурсів;

–розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження

енергетичних витрат;

–визначення потенціалу енергозбереження;

–економічне обґрунтування організаційно-технічних заходів.

Метою дослідження є аналіз енергоефективності з варіативним споживанням теплової енергії від теплових насосів на прикладі навчального корпусу №13 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» міста Києва.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Загальні відомості про будинок

Об'єктом магістерської дисертації є навчальний корпус №13 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який знаходиться на вулиці Політехнічна, 14В, у м. Києві.

Навчальний корпус №13 (рис. 1.1 та 1.2) було збудовано у 1966 році, він складається з 4 поверхів та цокольного поверху. Споруда є відносно новою на території університету. Перевагами будівлі є симетричність. Одна будівля вміщує 4 корпуси 13,14,15 та 16. Коридори займають значне місце та обсяги в данній споруді.

Рисунок 1.1 – Корпус №13 «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського»

Рисунок 1.2 – Розташування корпусу №13 «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського»

У корпусі знаходиться постійно упродовж робочого дня приблизно 
90 працівників, включаючи обслуговуючий персонал. Приблизна реальна кількість людей , що постійно знаходяться у корпусі (студенти і співробітники)  складає 400чол.

Даний корпус обладнаний комп’ютерними лабораторіями для набуття спеціальних навичок у сферах системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень.

Освітлення будівлі складається переважно з світильників люмінесцентних потужністю 18 та 36 Вт та світильників з енергозберігаючими лампами.

Рисунок 1.3 – Приклади освітлювального обладнання

Вентиляція приміщень здійснюється природним шляхом (провітрювання, інфільтрація через нещільності). Система опалювання однотрубна, з нижнім розведенням теплоносія по стоякам. Опалювальні прилади чавунні.

На цокольному поверсі розташований РП, який здійснює живлення всього корпусу.

Навчальний заклад відноситься до другої категорії надійності електропостачання. Корпус живиться від ТП-1640, на якому встановлено два трансформатори ТМ-630/10/0,4.

Кліматичні дані за нормативною документацією для даного регіону приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Кліматичні дані за нормативною документацією

| Розрахункова внутрішня температура за опалювальний період | 18 | оС |
| --- | --- | --- |
| Фактична середня внутрішня температура за опалювальний період | 16 |  |
| Розрахункова температура зовнішнього повітря | -22 |  |
| Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період | -0,1 |  |
| Тривалість опалювального періоду | 182 | доба |
| Переважний напрям вітру | Сх | - |
| Температура зона регіону | І |  |

Загальну інформацію про огороджувальну конструкцію, склад та площу зовнішніх стін, та характеристики світлопрозорих конструкцій зведемо у таблиці 1.2 – 1.5.

Таблиця 1.2 – Загальна інформація щодо огороджувальних конструкцій

| Загальна площа підлоги, м2 | 3 008 | Кондиційована зона, м2 | 2 228 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальний об’єм, м2 | 12 271 | Кондиційований об’єм, м2 | 10 080 |

Таблиця 1.3 – Склад зовнішніх стін

| Конструкція стіни W1 | Цегла керамічна порожниста на цементно-піщаному розчині δ=0,6 м | Теплоізоляція відсутня |
| --- | --- | --- |
| Конструкція стіни W2 | Цегла керамічна порожниста на цементно-піщаному розчині δ=0,3 м | Теплоізоляція відсутня |

Таблиця 1.4 – Площа зовнішніх стін

| Орієнтація | Пд | Пн | Зх | Сх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа стіни (м2) | 252 | 250,7 | 489,25 | 400 |
| Конструкція стіни | W1 | W1 | W1 | W1 |
| Площа стіни (м2) | 45 | 45 | – | – |
| Конструкція стіни | W2 | W2 | – | – |
| Загальна площа (м2) | 1482 |  |  |  |

Таблиця 1.5 – Характеристики  світлопрозорих конструкцій

| Площа одного, м2 | Тип матеріалу | Кількість |  |  |  | Тип заскл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пд | Пн | Зх | Сх |  |
| 8,14 | МП | 5 | 4 | 16 | 16 | 2 |
| 3,62 | МП |  | 2 | 12 | 12 | 2 |
| 5,1 | МП | 2 |  |  |  | 2 |
| 2,73 | МП |  | 2 |  |  | 2 |
| 4,21 | МП |  | 1 |  |  |  |
| 1,63 | МП |  | 2 |  |  |  |
| Загальна площа засклення, м2 |  | 451 |  |  |  |  |
| Тип матеріалу |  | МП-металопластик |  |  |  |  |
| Тип засклення |  | 2’ –подвійне засклення |  |  |  |  |

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) розташований на цокольному поверсі. Труби утеплені. ІТП  знаходиться в справному робочому стані, всі, передбачені проектом, системи функціонують. Зовнішній вигляд ІТП наведено на рис 1.4.

Рисунок 1.4 – Обладнання ІТП навчального корпусу №13 
НТУУ «КПИ ім. І. Сікорського»

Вентиляція приміщень здійснюється природним шляхом відкривання вікон, що є неефективним.

1.2 Детальні відомості про об’єкт дослідження

Річне споживання енергоносіїв

Енергоносії, що використовує навчальний корпус – електрична та теплова енергії, холодна вода. Споживання енергоресурсів було взято за показами обліку електричної та теплової енергії, води.

Теплова енергія яка підводиться до корпусу на даний момент використовується лише на опалення приміщень. Теплопостачання здійснюється від ІТП, що знаходиться на цокольному поверсі .

Електроенергія, що споживається корпусом, використовується для освітлення учбових приміщень, коридорів, залів, роботи електричних приладів,  електроапаратури. Живлення корпусу забезпечується 2-х стояковою системою: кабелем ААШВ(0,38–4х50) та кабелем ААБ (0,38–4х70).

Холодне водопостачання забезпечує роботу санвузлів та протипожежних стояків. Лічильник на воду (MTQ 10, № лічильника 9667658) розташований у 13 корпусі.

Споживання електричної енергії за 2017-2019 роки наведено у 
таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – Річне споживання електричної енергії

| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ |
| Січень | 4 136 | 8 313 | 4 837 | 10 415 | 4273 | 10140 |
| Лютий | 5 341 | 10 942 | 6 400 | 13 793 | 5952 | 14125 |
| Березень | 3 386 | 6 715 | 5 160 | 11 113 | 4696 | 11144 |
| Квітень | 7 385 | 14 200 | 5 589 | 12 797 | 5139 | 12209 |
| Травень | 3 649 | 7 085 | 3 311 | 7 581 | 3214 | 7635 |
| Червень | 3 903 | 7 565 | 4 663 | 10 677 | 4765 | 11320 |
| Липень | 3 832 | 7 533 | 4 255 | 9 733 | 3989 | 10534 |
| Серпень | 4 370 | 8 520 | 4 379 | 10 017 | 4085 | 10307 |
| Вересень | 3 842 | 7 526 | 4 254 | 9 731 | 4488 | 10271 |
| Жовтень | 4 348 | 8 580 | 5 028 | 11 418 | 5239 | 12043 |
| Листопад | 8 253 | 16 197 | 6 336 | 14 388 | 6280 | 14436 |
| Грудень | 6 277 | 12 437 | 7 458 | 16 936 | 5218 | 11995 |
| Всього | 58722 | 115607 | 61670 | 138599 | 57338 | 136163 |

За даними з таблиці 1.6 побудовано місячні графіки споживання активної електроенергії.

Графіки споживання електроенергії зображені на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 – Споживання електроенергії за 2017-2019 роки, кВт∙год

Рівень річного споживання майже однаковий на протязі всіх трьох років. Різниця між споживанням влітку та взимку пояснюється відсутністю студентів, так як влітку відсутнє навчання, та використанням пристроїв для обігріву взимку. Значні стрибки, в споживанні, відбулись внаслідок більш низької середньомісячної температури в порівнянні з попередніми роками.

Корпус приєднано безпосередньо до тепломережі двома вводами, схема приєднання об’єкту до тепломережі – залежна (теплообмінник відсутній), тип системи опалення – водяна, однотрубна з центральним регулюванням у теплопункті в залежності від температури навколишнього повітря. Тип тепло – лічильників СВТУ – 10, №05228/1, дата встановлення – 31.10.2000, дата останньої повірки 08.06.2018.

В таблиці  1.7 наведенні данні про помісячне споживання тепла проьягом 2017-2019 років.

Таблиця 1.7 – Річне споживання теплової енергії в 2017 – 2019 роках

| Теплова енергія |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |  |
| Січень | 31.36 | 49 624.24 | 34,98 | 56 657 | 34,77 | 63 613 |  |
| Лютий | 34.83 | 48 199.56 | 36,2 | 58 463 | 33,24 | 60 601 |
| Березень | 1.45 | 2 006.43 | 29,16 | 48 378 | 15,56 | 28 365 |
| Квітень | 0.00 | 0.00 | 8,07 | 13 388 | 5,46 | 9 948 |
| Травень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Червень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Липень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Серпень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |  |
| Вересень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |  |
| Жовтень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |  |
| Листопад | 12.25 | 16 275.30 | 17,14 | 31 991 | 17,18 | 31 308 |  |
| Грудень | 71.17 | 94 556.22 | 33,36 | 62 266 | 30,12 | 43 907 |  |
| Всього | 151,06 | 210 661 | 158,91 | 271 143 | 136,35 | 237 745 |  |

Теплова енергія використовується на опалення, тому максимальне споживання теплової енергії спостерігається в опалювальний період. Споживання тепла влітку відсутнє.

Як видно з рисунку 1.6 теплоспоживання скорочується, але це зменшення пов’язане з більшою середньою температурою зовнішнього повітря за опалювальний період в 2018 – 2019 році в порівнянні 
з 2017 – 2018 роками.

Рисунок 1.6 – Графік споживання теплової енергії в 2017-2019 роках

Дані про споживання води зведемо до таблиці 1.8.

Споживання води за місяцями зобразимо на рисунку 1.7.

Рисунок 1.7 – Графік споживання холодної води за 2017-2019 роки

Таблиця 1.8 – Річне споживання холодної води за 2017-2019 роки

| Холодна вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | м3 | грн. | м3 | грн. | м3 | грн. |
| Січень | 67 | 832 | 72 | 1 021 | 43,51 | 795,6 |
| Лютий | 68 | 844 | 66 | 936 | 33,73 | 616,9 |
| Березень | 57 | 704 | 70 | 993 | 47,00 | 858,5 |
| Квітень | 112 | 1 383 | 73 | 1035 | 49,55 | 1009,7 |
| Травень | 128 | 1 576 | 65 | 922 | 56,77 | 1156 |
| Червень | 123 | 1 742 | 44 | 624 | 57,46 | 1170,9 |
| Липень | 92 | 1 312 | 80 | 1 134 | 36,76 | 749 |
| Серпень | 74 | 1 056 | 80 | 1 134 | 37,92 | 772,7 |
| Вересень | 64 | 915 | 80 | 1 134 | 67,5 | 1374,7 |
| Жовтень | 92 | 1 309 | 80 | 1 134 | 68,4 | 1393,7 |
| Листопад | 84 | 1 197 | 87 | 1 234 | 58,4 | 1189,8 |
| Грудень | 122 | 1738 | 114 | 1 617 | 63,98 | 1303,6 |
| Всього | 1083 | 14608 | 911 | 12918 | 620,95 | 12393,02 |

Структура споживання і оплати енергоносіїв

Співвідношення споживання різних енергоносіїв представимо в 
таблиці 1.9.

Таблиця 1.9 – Структура споживання енергоносіїв

|  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | од. вимір. | грн з ПДВ | од. вимір. | грн з ПДВ | од. вимір. | грн з ПДВ |
| Електрична енергія (кВт∙год) | 58722 | 115607 | 61670 | 138599 | 57338 | 136163 |
| Теплова енергія (Гкал) | 151,06 | 210 661 | 158,91 | 271 143 | 136,35 | 237 745 |
| Вода (м3 ) | 1085 | 14608 | 911 | 12918 | 620,95 | 12393,02 |

На рисунках 1.8-1.10 зображені витрати на ресурси, їх частка від загального обсягу споживання.

Рисунок 1.8 – Споживання ресурсів за 2017 рік

Рисунок 1.9 – Споживання ресурсів за 2018 рік

Рисунок 1.10 – Споживання ресурсів за 2019 рік

1.3 Тарифи на енергоносії

За використані енергоносії (електро-, теплоенергія, вода) навчальний корпус розраховується за показниками лічильників.

Нижче в таблиці 1.10 наведені дані по тарифам на електроенергію за 
2017 - 2019 роки по місяцях, грн/кВт∙год.

Таблиця 1.10 – Тарифи за споживання електричної енергії по місяцях

| Місяць | Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 2,01 | 2,15 | 2,37 |
| Лютий | 2,05 | 2,15 | 2,37 |
| Березень | 1,98 | 2,15 | 2,37 |
| Квітень | 1,92 | 2,28 | 2,36 |
| Травень | 1,94 | 2,28 | 2,36 |
| Червень | 1,94 | 2,28 | 2,36 |
| Липень | 1,95 | 2,28 | 2,36 |
| Серпень | 1,96 | 2,27 | 2,36 |
| Вересень | 1,98 | 2,27 | 2,33 |
| Жовтень | 1,98 | 2,27 | 2,33 |
| Листопад | 1,98 | 2,27 | 2,33 |
| Грудень | 1,98 | 2,27 | 2,33 |

Тарифи на теплову енергію за 2017-2019 роки зведемо до таблиці 1.11.

Таблиця 1.11 – Тарифи на теплову енергію по місяцях, грн/Гкал

| Місяць | Тариф, грн/Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 1385,59 | 1658,98 | 1822,39 |
| Лютий | 1383,54 | 1658,98 | 1822,39 |
| Березень | 1383,54 | 1658,98 | 1822,39 |
| Квітень | - | 1658,98 | 1822,39 |
| Травень | - | - | - |
| Червень | - | - | - |
| Липень | - | - | - |
| Серпень | - | - | - |
| Вересень | - | - | - |
| Жовтень | - | - | - |
| Листопад | 1328,34 | 1866,5 | 1822,39 |
| Грудень | 1328,34 | 1866,5 | 1457,91 |

Тарифи на воду за 2017-2019 роки зведемо до таблиці 1.12.

Таблиця 1.12 – Тарифи на холодне водопостачання по місяцях, грн/м3

| Місяць | Тариф, грн/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 12,35 | 14,10 | 18,29 |
| Лютий | 12,35 | 14,22 | 20,37 |
| Березень | 12,35 | 14,15 | 20,37 |
| Квітень | 12,35 | 14,18 | 20,37 |
| Травень | 12,35 | 14,18 | 20,37 |
| Червень | 14,20 | 14,18 | 20,37 |
| Липень | 14,20 | 15,78 | 20,37 |
| Серпень | 14,20 | 15,78 | 20,37 |
| Вересень | 14,20 | 15,78 | 20,37 |
| Жовтень | 14,20 | 15,78 | 20,37 |
| Листопад | 14,20 | 18,28 | 20,37 |
| Грудень | 14,20 | 18,3 | 20,37 |

1.4 Попередні заходи з енергозбереження

До попередніх енергозберігаючих заходів можна віднести косметичний ремонт, який проводився в 2015-2016 роках, а також модернізацію теплопункту. Проведена заміна вікон на склопакети. Періодично сантехнік лагодить водопровідні крани, з метою зменшення втрат. В туалеті замінені сан. вузли, умивальники. Світильники замінені на економніші.

Висновки до розділу

Розділ 1 стосувався загального опису та основних енерговитрат навчального корпусу. Споживання теплової енергії складає приблизно 60% від усіх споживаних енергоресурів. З кожним роком тарифи на енергоресурси зростають. Споживання теплової енергії від ЦТП є дуже затратним, отже надалі розрахуємо теплове навантаження будівлі та запропонуємо методи з підвищення енергоефективності.

У наступних розділах будуть враховані лише електроенергія та тепло, оскільки вони можуть бути використані для пропонування реальних енергозберігаючих заходів, які найкраще покажують, скільки енергії можна заощадити та скільки необхідно заплатити за реалізацію цих заходів.

2 ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО 
КОРПУСУ №13

2.1 Обстеження огороджувальних конструкцій будівлі

Розрахунок втрат тепла через огороджуючи конструкції базується на врахуванні теплоізоляційних властивостей матеріалів, з яких виконаний будинок, орієнтації відповідно до сторін світу, витрат теплоти на вентиляцію.

Зовнішні стіни

Основні складові зовнішніх стін:

- глиняна пустотіла цегла з λц=0,7 Втм∙К і товщиною  δц=0,25 м;

- цементно-пісчаний розчин з λр=0,7 Втм∙К і товщиною  δр=0,015 м;

- внутрішня цементно-піщана штукатурка з λвн.шт.=0,9 Втм∙К і товщиною δвн.шт.=0,02 м;

- фарба з λф=0,23 Втм∙К і товщиною  δф=0,0005 м.

Опір теплопередачі через зовнішні стіни розраховується за формулою:

Rстіни=1αз+δцλц+δрλр+δвн.штλвн.шт+δфλф+1αвн,

де λі – коефіцієнт теплопровідності  відповідного шару, Втм∙К;

δі – товщина відповідного шару, м;

αвн – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, дорівнює 8,7Втм2∙К;

αз – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, дорівнює 23Втм2∙К.

Підставивши у формулу (3.1) відповідні значення отримаємо опір теплопередачі через зовнішні стіни будівлі:

Rстіни=123+2∙0,250,7+0,0150,7+0,020,9+0,00050,23+18,7=0,918 м2∙КВт.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції  Rq min=3,3 м2∙КВт, [2], тому:

Rстіни=0,918м2∙КВт<Rq min =3,3 м2∙КВт.

Так як Rстіни<Rq min, то теплозахисні властивості зовнішніх огороджень у незадовільному стані, що вимагає впровадження енергозберігаючих засобів щодо збільшення їх опору теплопередачі.

Коефіцієнт теплопередачі стіни становить:

Kст=1Rст=10,918=1,08 Вт м2∙К .

Вікна

Встановлені металопластикові вікна з однокамерним склопакетом. Однокамерний склопакет є конструкцію з двох листів скла і одної повітряної камери. Він зазвичай характеризується формулою 4-10-4. Загальна площа вікон складає Fв=578 м2.

Дані вікна з термічним опором:

Rвік=0,53м2⋅КВт<Rq min=0,75м2⋅КВт.

Як бачимо, теплозахисні властивості світлопрозорих огороджувальних конструкцій знаходяться у незадовільному стані, тому вимагають впровадження енергозберігаючих заходів для збільшення їх опору теплопередачі.

Коефіцієнт теплопередачі вікон становить:

Kвік=1Rвік=10,53=1,88  Вт м2∙К .

Дах

Дах складається з наступних шарів:

- залізобетонні плити з λз.б=1,92 Втм∙К товщиною δз.б=0,22 м;

- цементно піщаний розчин з λц.ст=0,81 Втм∙К товщиною δц.ст=0,05 м;

- керамзитовий утеплювач з  λкер=0,11 Втм∙К товщиною δкер=0,15 м;

- підвісна стеля з  λпс=0,05 Втм∙К товщиною δпс=0,01 м;

- шар руберойду з λруб=0,17 Втм∙К товщиною δруб=0,012 м.

Опір теплопередачі знаходимо за формулою:

Rдах=1αз+δз.бλз.б+δц.стλц.ст+δкерλкер+δпсλпс+Rпов+δрубλруб+1αвн.

Підставивши в формулу відповідні значення, отримаємо:

Rдах.осн=1 23+0,22 1,92+0,5 0,81+0,15 0,11+0,01 0,05+0,012 0,17+1 8,7=2,52 м2К Вт .

Коефіцієнт теплопередачі даху:

kдах.осн=1Rдах.осн=12,52=0,396Втм2⋅К .

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає допустимому. Тому в майбутньому потрібно виконати утеплення даху.

Двері

Термічний опір метало пластикових дверей (2шт) складає:

Термічний опір залізних дверей (1шт) складає:

Термічний опір дерев’яних дверей (2шт) складає:

Для І зони, значення мінімального термічного опору для дверей за [6]:

;    .

Значення термічного опору не відповідають стандартизованим, тому в майбутньому є необхідність замінити дерев’яні та залізні двері.

Коефіцієнт теплопередачі залізних дверей:

Коефіцієнт теплопередачі металопластикових дверей:

Коефіцієнт теплопередачі дерев’яних дверей:

Підлога

Підлога складається з наступних шарів:

- залізобетонне перекриття  з λз.б=2,02 Втм∙К товщиною δз.б=0,22 м;

- шлакобетон з λшл.б.= 0,63 Втм∙К товщиною δшл.б=0,04 м;

- цементно-піщана стяжка  λц.ст=0,91 Втм∙К товщиною δц.ст=0,05 м;

- плитка кафельна  λпл=1,05 Втм∙К товщиною δпл=0,012 м.

Опір теплопередачі підлоги визначається за формулою:

Rпідлоги=1αз+δз.бλз.б+δшл.бλшл.б+δц.стλц.ст+δплλпл+1αвн.

Підставивши в формулу (3.5) відповідні значення, отримаємо:

Rпідлоги=18,7+0,222,02+0,040,63+0,050,91+0,0121,05+16=0,52 м2∙КВт.

Коефіцієнт теплопередачі підлоги:

Kпідлоги=1Rпідлоги=10,52=1,923 Вт м2∙К .

2.2 Тепловтрати через огороджувальні конструкції

Теплові витрати розраховуються за формулою:

- За середньою температурою:

Q=FR∙tвн-tз.ср.,

- За максимальною температурою:

Q=F∙k∙tвн-tзов,

де F- площа огороджувальної конструкції, м2;

R- термічний опір огороджувальної конструкції, м2∙КВт;

k-  коефіцієнт теплопередачі огороджувальної конструкції, Вт м2∙К ;

tвн- нормативна температура в середині приміщення, 18 оС ;

tз.ср.- середня температура навколишнього середовища, -0,1 оС ;

tзов- Розрахункова температура зовнішнього повітря, -22 оС.

Стіни

Qст.сер=FR∙tвн-tз.ср.=14820,918∙18+0,1=29,2 кВт,

Qст.max=F∙k∙tвн-tзов=1482∙1,08∙18+22=64,02 кВт.

Вікна

Qв.сер=FR∙tвн-tз.ср.=578,70,53∙18+0,1=19,76 кВт,

Qв.max=F∙k∙tвн-tзов=578,7∙1,88∙18+22=43,51 кВт.

Двері

Площа дверей рівна: залізних- FЗЛ.ДВ = 2,94 м2, метало пластикових – 
FМП.ДВ = 5,88 м2, дерев’яні – FД.Д= 3,36 м2.

Qмп.д.сер=FR∙tвн-tз.ср.=5,880,6∙18+0,1=0,17 кВт,

Qмп.д.max=F∙k∙tвн-tзов=1,66⋅5,88⋅(18-(-22))=0,39кВт.

Qз.д.сер=FR∙tвн-tз.ср.=2,940,298∙18+0,1=0,179 кВт,

Qз.д.max=F∙k∙tвн-tзов=3,34⋅2,94⋅(18-(-22))=0,392кВт,

Qд.д.сер=FR∙tвн-tз.ср.=3,360,24∙18+0,1=0,25 кВт,

Qд.д.max=F∙k∙tвн-tзов=4,168⋅3,36⋅(18-(-22))⋅1=0,56кВт.

Сумарні тепловтрати через двері навчального корпусу складають:

QДВ.СЕР=0.17+0.179+0.25=0.6 кВт,

QДВ.max=0,39+0,392+0,56=1,34 кВт.

Дах

Площа даху основної будівлі складає 656 м2. Маємо:

Qдах.осн.сер=FR∙tвн-tз.ср.=6562,52∙18+0,1=4,71 кВт,

Qдах.осн.max=F∙k∙tвн-tзов=656∙0,396∙18+22=10,39 кВт.

Підлога

Загальна площа підлоги складає 656 м2.  Втрати теплоти через підлогу:

Qпід.сер=FR∙tвн-tз.ср.=6560,52∙18+0,1=22,8 кВт,

Qпід.max=F∙k∙tвн-tзов=656∙1,92∙18+22=50,3 кВт.

Представимо отримані результати по розрахунку основних тепловтрат через огороджувальні конструкції у таблиці 2.1 та 2.2.

Таблиця 2.1 – Тепловтрати через огороджувальні конструкції на середню температуру

| № п/п | Найменування | Опір теплопередачі, (м 2 К) / Вт | Площа, м 2 | Тепловтрати, кВт | Тепловтрати, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіни | 0,918 | 1482 | 29,2 | 0,025 |
| 2 | Вікна | 0,53 | 578,7 | 19,76 | 0,016 |
| 3 | Двері | 0,6/0,29/0,24 | 5,8/2,9/3,3 | 0,6 | 0,00051 |
| 4 | Дах | 2,52 | 656 | 4,71 | 0,004 |
| 5 | Підлога | 0,52 | 910,67 | 22,8 | 0,019 |
|  | Сумарні тепловтрати |  |  | 77,07 | 0,06 |

Таблиця 2.2 – Тепловтрати через огороджувальні конструкції на максимальну температуру

| № п/п | Найменування | Опір теплопередачі, (м 2 К) / Вт | Площа, м 2 | Тепловтрати, кВт | Тепловтрати, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіни | 0,918 | 1482 | 64,02 | 0,055 |
| 2 | Вікна | 0,53 | 578,7 | 43,51 | 0,037 |
| 3 | Двері | 0,6/0,29/0,24 | 5,8/2,9/3,3 | 1,34 | 0,0011 |
| 4 | Дах | 2,52 | 656 | 10,39 | 0,0089 |
| 5 | Підлога | 0,52 | 656 | 50,3 | 0,043 |
|  | Сумарні тепловтрати |  |  | 169,74 | 0,145 |

Таким чином, основні тепловтрати через огороджувальні конструкції на середню температуру складають 77,07 кВт, а при максимальній температурі складають 169,74 кВт. Причому, основна частка припадає на зовнішні стіни, підлогу та стелю будівлі, тому при впровадженні енергозберігаючих заходів особливу увагу необхідно приділити саме цим елементам.

2.3 Розрахунок додаткових тепловтрат

Тепловтрати на інфільтрацію повітря

Додаткові витрати на інфільтрацію повітря виникають через відкривання зовнішніх дверей, а також нещільність зовнішніх вікон [4].

1) Додаткові витрати на відкривання зовнішніх дверей обчислюються за формулою:

Qдввідкр=Qдв∙βвідкр,
де Qдв- тепловтрати через зовнішні двері, кВт;

βвідкр- коефіцієнт добавки на відкривання дверей, для одинарних дверей βвідкр=3.

Допускається для практичних розрахунків для всіх зовнішніх стін, незалежно від орієнтації. Тоді втрати на інфільтрацію повітря через зовнішні двері складають:

-максимальна температура:

Qдввідкр=1,34∙3=4,02 кВт;

-середня температура:

Qдввідкр=0,6∙3=1,8 кВт.

2) Додаткові втрати через нещільність вікон обчислюються як:

Qвінф=0,28∙G∙F∙c∙(tв-tз.ср)∙10-3,

де G - кількість інфільтрованого холодного повітря через нещільність віконного огородження, приймається 6 кг/(м2 год).

F- площа віконного прорізу, м2 ;

с- питома теплоємність повітря, 1,005 кДж/кг оС;

Тоді втрати теплоти на інфільтрацію через зовнішні вікна складає:

-максимальна температура:

Qвінф=0,28∙6∙578.7∙1,005∙18+22∙10-3=39,083;

-середня температура:

Qвінф=0,28∙6∙578.7∙1,005∙18+0.1∙10-3=17,68.

Таким чином, загальні додаткові витрати на інфільтрацію повітря складають:

-максимальна температура:

Qінф.сум.=Qдввідкр+Qвінф=4,02+39,083=43,103 кВт=0,037Гкалгод;

-середня температура:

Qінф.сум.=Qдввідкр+Qвінф=1,8+17,68=19,48 кВт=0,0167Гкалгод.

Втрати теплоти в трубопроводах системи опалення

Втрати теплоти в трубопроводах системи опалення, що проходять по не опалювальних підвалах і підпіллях визначаються за формулою [4]:

Q2=0,02∙QОК+Qінф.

-максимальна температура:

Q2=0,02∙0,18+0,037=0,0043Гкалгод=5,04 кВт;

- середня температура:

Q2=0,02∙0,08+0,0167=0,0019Гкалгод=2,2 кВт.

Теплові надходження від людей

Врахуємо теплові надходження від людей. Одночасно в будівлі знаходиться приблизно 400 чоловік. Відповідно до [4] приймемо, що теплові виділення при сидячій роботі становлять – 70 Вт/особа, а при стоячій легкій роботі – 93 Вт/особа. Отже, визначимо сумарні теплові надходження від людей:

Q3=370∙70+30∙93=28,69 кВт=0,024Гкалгод.

Теплові надходження від електрообладнання

Джерелом додаткових надходжень теплоти також є працююче електричне обладнання. Згідно [1] величина теплових надходжень від електроустаткування, Вт,  визначатиметься за формулою:

Q4=N∙Pодн∙kв∙kт ,

де N – кількість електричних приладів з однаковою потужністю, шт;

Родн – встановлена потужність одного приладу, Вт;

kв – коефіцієнт використання встановленої потужності;

kт – коефіцієнт, який показує яка частина електроенергії переходить в теплоту.

Розрахуємо теплові надходження для одного виду електричного обладнання (лампа люмінесцентна 18 Вт):

Q4, і=268∙18∙0,4∙0,3=578,88 Вт.

Аналогічно проводимо розрахунок для іншого електроустаткування. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Теплові надходження від електричного обладнання

| Електричне обладнання |  |  |  | N, шт |  | Родн, Вт |  | kв |  | kт |  | Qел., Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Лампи | Люмінісцентні |  | 580 |  | 36 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 2505,6 |  |
|  | Люмінісцентні |  | 268 |  | 18 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 578,88 |  |
|  | Енергозберігаючі |  | 6 |  | 11 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 7,92 |  |
| Комп'ютерне обладнання | ПК | Стаціонарний | 200 |  | 400 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 7200 |  |
|  |  | Ноутбук | 20 |  | 100 |  | 0,33 |  | 0,4 |  | 240 |  |
|  | Проектор |  | 18 |  |  | 200 |  | 0,33 |  | 0,3 |  | 356,4 |  |
|  | Принтер |  | 5 |  |  | 100 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 33 |  |
| Кондиціонери |  |  | 25 |  |  | 1000 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 2250 |  |
| Насос,гвп |  |  | 1 |  |  | 500 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 60 |  |
| Насос, опалення |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 240 |  |
| Обігрівач |  |  | 3 |  |  | 2000 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 1440 |  |
| Q4=14,91 кВТ= =0,012 Гкак/год |  |  |  |

Втрати теплоти обумовлені орієнтацією будинку

Додаткові тепловтрати через зовнішні стіни обумовлені орієнтацією будинку і визначаються за формулою [4]:

Qстдод=k∙tвн-tз∙F∙βор ,

де k- коефіцієнт теплопередачі зовнішніх огороджень, Вт м2∙К;

βор- коефіцієнт добавки на зовнішню стіну стосовно сторін світу.

Таким чином, додаткові втрати на об’єкті складають:

-максимальна температура:

QстПн=1,08∙18+22∙250,7∙0,1=1,08 кВт,

QстПд=1,08∙18+22∙252∙0,02=0,21 кВт,

QстЗх=1,08∙18+22∙489,25∙0,05=1,05 кВт,

QстСх=1,08∙18+22∙400∙0,06=1,03 кВт;

- середня температура:

QстПн=1,08∙18+0,1∙250,7∙0,1=0,49 кВт,

QстПд=1,08∙18+0,1∙252∙0,02=0,09 кВт,

QстЗх=1,08∙18+0,1∙489,25∙0,05=0,47 кВт,

QстСх=1,08∙18+0,1∙400∙0,06=0,46 кВт.

Отже, сумарні втрати теплоти обумовлені орієнтацією будинку складають:

-максимальна температура:

Qстдод=1,08+0,21+1,05+1,03=3,37 кВт=0,0028Гкалгод;

- середня температура:

Qстдод=0,49+0,09+0,47+0,46=1,51 кВт=0,0012Гкалгод.

Надходження теплоти від сонячної радіації

При теплотехнічному аналізі будівель значна величина додаткових надходжень теплоти припадає на сонячну радіацію. Ця теплота поступає до будівлі через світлопрозорі конструкції. Розрахуємо кількість цієї теплоти, Вт, за формулою:

Qср=ζв∙εв∙FПн∙IПн+FС∙IС+FПд∙IПд+FЗ∙IЗ+ζз л∙εз л∙Fсп л∙IГ ,

де ζв – коефіцієнт, що враховують затінення світлового прорізу вікон непрозорими елементами заповнення,  ζв=0,75;

εв – коефіцієн відносного проникнення сонячної радіації для світлопропускаючих заповнень, εв=0,65;

FПн , FС , FПд , FЗ - площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2;

Fл - площа світлових прорізів зенітних ліхтарів будинку, м2;

IПн , IС, IПд , IЗ - середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані за фасадами будинку, Вт  /м2 (Пн, Пд, З, С,)

IГ- середня величина сонячної радіації за опалювальний період, спрямована на горизонтальну поверхню, за умов хмарності, Вт /м2.

В будівлі загальноосвітнього закладу зенітні ліхтарі не передбачені. Розрахунок проводимо з врахуванням найгірших показників величини сонячної радіації, для Києва: [3].

Показники становитимуть: IПн=9 Вт/м2 , IС=14 Вт/м2 , IПд=35 Вт/м2  , 
IЗ=15 Вт/м2 .

Підставивши у формулу відповідні значення, отримаємо:

Qсон=0,75∙0,65∙116,54∙9+173,76∙14+114,71∙35+173,76∙         ∙15= 4,925 кВт=0,0042 Гкалгод .

Отже, сумарне теплове навантаження навчального корпусу буде:

QСУМ=QТВ-QТН=QОК+Qінф∙b1∙b2+Q2+Qстдод-Q3-Q4-Qсон ,

де b1- коефіцієнт, що враховує додатковий тепловий потік встановлених опалювальних приладів;

b2- коефіцієнт, що враховує додаткові витрати теплоти приладами, розташованими у зовнішніх огородженнях при відсутності екранів.

Підставивши значення у формулу маємо:

QСУМ=0,18+0,037∙1,13∙1,01+0,0043+0,0028-0,024-0,012-0,0042=0,2145Гкалгод=249,46 кВт.

Витрату теплоти на опалення за опалювальний період визначаємо з рівняння :

QОРІК=QОmax∙tвн-tср.о.tвн-tр.о.∙nО∙24=0,2145∙18--0,118--22∙182∙24=423,96Гкалрік=493069,59 кВт∙годрік.

Провівши розрахунок витрат теплоти на опалення, можна зробити висновок, що найбільша частина тепловтрат, припадає на огороджувальні конструкції, а саме на зовнішні стіни, вікна, та підлогу. Тому утеплення зовнішніх конструкцій є основним і першочерговим заходом для енергозбереження.

2.4 Розрахунок теплового навантаження будівлі за збільшеними показниками

Витрата теплоти на опалення:

QОзп=α∙q0∙Vз∙tв-tр.о=1,134∙0,38∙10870∙18+22=187,36 кВт.

де q0- питома опалювальна характеристика будівлі, ккал/м3 год·0С, [5];

Vз-Зовнішній об’єм будівлі згідно технічного паспорту,Vз=10870 м3;

- коефіцієнт перерахунку, (для Київської обл. при tз = -220С  1,134 ).

Витрата теплоти на теплопостачання, кВт:

QТП=QОзп+QВ+QГВз=187,36+43,1+0=230,46 кВт.

2.5 Розрахунок теплового навантаження будівлі за нормативним методом

Згідно вимог ДБН В.2.6-31:2006 мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін для м. Київ ,що знаходиться в I температурній зоні 𝑅𝑞.𝑚𝑖𝑛=3,3 (м2∙К)/Вт

Опір теплопередачі для даної чотирьохшарової конструкції стіни:

Rстіни=123+2∙0,250,7+0,0150,7+0,020,9+0,00050,23+18,7=0,918 м2∙КВт.

Вікна загальною площею 578,7 м2 . У вікнах присутні наступні теплопровідні включення, що відносяться до непрозорої огороджувальної конструкції:

– відкоси віконних прорізів в зоні надвіконної перемички, підвіконня, рядового примикання – лінійні елементи;

– міжповерхове перекриття – лінійні елементи.

Площа зовнішньої стіни для визначення приведеного опору теплопередачі з урахуванням віконних відкосів ((1,8+1,5)∙2∙0,25 = 1,65 м2 ) становить:

Fсум=3∙4,5+1,65-1,5∙1,8=12,45 м2.

Площа зовнішньої стіни для визначення опору теплопередачі по основному полю без урахування віконних відкосів становить:

Fі=2,7∙4,5-1,5∙1,8=9,45 м2.

За аналогією розраховуємо опір теплопередачі для неопаленого горища , вікон, дверей та неопалюваного підвалу.

Результати розрахунку зведенні до таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Теплопровідні включення та їх кількісне вираження

| Найменування теплопровідного включення | Протяжність, L, м | Кількість, шт. | Лінійний коефіцієнт тепло передачі, k, Вт/(м·К) | Точковий коефіцієнт теплопере дачі, ψ, Вт/К, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Віконний відкіс в зоні перемички | 1,5 | - | 0,081 | - |
| Віконний відкіс в зоні підвіконня | 1,5 | - | 0,059 | - |
| Віконний відкіс в зоні рядового примикання | 3,6 | - | 0,068 | - |
| Міжповерхове перекриття | 4,5 | - | 0,094 | - |
| Дюбелі | - | 76 | - | 0,0015 |

Опір теплопередачі конструкцій перекриття розраховується для складу перекриття над техпідпіллям:

Rпідлоги=18,7+0,222,02+0,040,63+0,050,91+0,0121,05+16=0,52 м2∙КВт.

Розрахунок проводиться згідно з методикою ДСТУ Б А.2.2-12

Основні вихідні дані (визначаються згідно проекту):

– загальна товщина зовнішніх стін – w = 0,6 м;

– зовнішній периметр підлоги – P = 108 м;

– площа підлоги перекриття над технічним підпіллям – А = 654 м2 .

Термічний опір підлоги перекриття над технічним підпіллям [6] :

Rf=0,52м2∙КВт .

– лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення вузла сполучення конструкції підлоги по ґрунту із зовнішньою стіною складає ψg = 0,05 Вт/(м·К) [6];

– коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту – Uw = 0,659 Вт/(м2 ·К) [6];

– середня швидкість вітру – ν = 2,8 м/с;

– площа вентиляційних отворів по периметру підпільного простору : ε = 0,002 м2 /м [6];

– висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям – h = 1,0 м.

Розраховується характерний розмір підлоги згідно з формулою [7] :

B'=A0,5∙P=6540,5∙108=12,1.

Визначається еквівалентна товщина підлоги згідно з формулою, при цьому, теплопровідність ґрунту приймається λ = 2 Вт/(м·K), внутрішній тепловий поверхневий опір – Rsi = 0,17 м²·K/Вт та зовнішній тепловий поверхневий опір – Rse = 0,043 м²·K/Вт [7]:

dg=w+λRsi+Rf+Rse=0,6+20,17+0,52+0,043=2,06 м.

Коефіцієнт теплопередачі підлоги по ґрунту визначається згідно з формули:

Ug=2∙λπ∙B'+dglnπ∙B'dg+1=43,14∙12,1+2,06ln3,14∙12,12,06+1=0,29 Втм2К.

Еквівалентний коефіцієнт теплопередачі між простором технічного підпілля та зовнішнім середовищем визначають згідно з формулою, при цьому, значення коефіцієнту вітрозахисту fw = 0,02 [7]:

Ux=2h∙UwB'+1450∙ε∙V∙fwB'=21,7∙0,65912,1+1450∙0,002∙2,8∙0,0212,1=0,19 Втм2К.

де h - висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям, м;

Uw - коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту, Вт/(м2 К);

ɛ - площа вентиляційних отворів по периметру підпільного 
простору, м2 /м;

v - середня швидкість вітру, м/с, визначають згідно з [8], як середня швидкість вітру за переважним напрямом в січні;

fw - ступінь вітрозахисту.

Коефіцієнт теплопередачі системи огороджувальних конструкцій технічного підпілля визначається згідно з формулою:

1U=1Uf+1Uf+Ux=10,15+10,15+0,19=9,6Втм2К ,

Uf=2∙λπ∙B'+dg+0,5∙zlnπ∙B'dg+0,5∙z+1==2∙23,14∙12,1+2,06+0,5∙1ln3,14∙12,11,2+0,5∙1+1=0,3 Втм2К ,

1U=9,6Втм2К ,             U=19,6=0,1Втм2К ,

Ubw=2∙λπ∙z(1+0,5∙dwdw+z)lnzdw+1=2∙23,14∙1(1+0,5∙2,42,4+1)ln12,4+1==0,6 Втм2К ,

dw=λRsi+Rw+Rse=2∙0,17+0.99+0.043=2,4 м,

де Uf – коефіцієнт теплопередачі перекриття над технічним підпіллям, Вт/(м К) (між внутрішнім середовищем та простором технічного підпілля);

Ux – еквівалентний коефіцієнт теплопередачі між простором технічного підпілля та зовнішнім середовищем, обумовлений тепловим потоком через зовнішні стіни та вентиляцію технічного підпілля, Вт/(м2 К).

Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту складає:

Hg=A∙Uf+z∙P∙Ubw+P∙ψg=654∙0,3+1∙108∙0,6+108∙0,045== 265,86 Втм2К ,

де A - площа підлоги, м2 ;

Р - зовнішній периметр підлоги, м;

Ubf - коефіцієнт теплопередачі підлоги підвалу (цокольного поверху) по ґрунту, Вт/(м2 К);

z - висота стін, що контактують з ґрунтом (стіни, що знаходяться нижче планувальної відмітки землі), м;

Ubw - коефіцієнт теплопередачі стін, що контактують з ґрунтом, Вт/(м2К);

ψg - лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення вузла сполучення конструкцій, що контактують з ґрунтом, Вт/(м·К); визначають за результатами розрахунків згідно з [6].

Відповідно, опір теплопередачі перекриття становить:

R=AHg=654265,86=2,4 м2∙КВт .

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі k (Вт/(м2 ·К) ,тобто U-фактор , який в свою чергу розраховується за формулою :

k=1R=13,7=0,4 Втм2∙К .

Розрахункові дані огороджувальних конструкцій будинку запишемо в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 - Розрахункові дані

| Огороджувальні конструкції | Площа Ai, m2 | Приведений опір теплопередачі R, м2 ·К/Вт | Uфактор, Вт/(м2 ·К) | Коефіцієнти |  | Htr,H Вт/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | btr,x,H | btr,x,C |  |
| Зовнішні стіни, в тому числі орієнтовані на: - північ - схід - південь - захід | 1482 250 400 252 489 | 0,91 | 1,10 | 1 | 1 | 1628,57 |
| Суміщене покриття | 654 | 2,52 | 0,4 | 1 | 1 | 259,52 |

Продовження таблиці 2.5

| Перекриття над техпідпіллям | 654 | 0,52 | 1,92 | 1 | 1 | 1257,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна в тому числі орієнтовані на: - північ - схід - південь - захід | 451 52,7 173,6 50,9 173,6 | 0,53 | 1,89 | 1 | 1 | 850,94 |
| Двері | 17,5 | 0,29 | 3,45 | 1 | 1 | 60,34 |

2.7 Теплопередача трансмісією

Сумарна теплопередача трансмісією через зону будівлі

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

Qtr=Htr,adj(θint,setH-θe)∙t,

де Htr,adj– загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні;

θint,setH = 20 ℃ – температура внутрішнього повітря для періоду 
опалення, для будівель навчальних закладів [7].

θint,setC = 24 ℃ – для періоду охолодження;

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С;

t – тривалість місяця, для якого проводиться розрахунок, год.

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду.

На прикладі представимо розрахунки для місяця січень. Всі інші місяці рахуємо аналогічно. Результати зведемо до таблиці 2.6.

Qtr=Htr,adjθint,setH-θe∙t=4057,08∙20+4,7∙744==74556,15 кВт∙год .

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією

Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К, повинно бути розраховане за формулою:

Htr,adj=HD+ Hg+HU+HA ,

де HD – безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

HU – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;

HA  – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

Узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією, що визначений як для режиму опалення так і для режиму охолодження, становить:

Htr,H = Htr,C = HD + Hg + HU + HA=
=1628,57+259,52+1257,69+850,94+60,34=4057,08ВтК.

Прийнято відсутність некондиціонованих об’ємів (HU = 0) та суміжних будівель (HA = 0).

В загальному випадку Hx, що відображає HD, Hg, HU або HA , складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

Hx=btr,x[iAi∙Ui ] ,

де Ai – площа і-го елемента оболонки будівлі, м2 ;

Ui – коефіцієнт теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 ·К), що становить Ui = 1/RΣi ;

RΣi – опір теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, м2 ·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з [6];

btr,x – поправочний коефіцієнт.

Таблиця 2.6 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць | θe, °С | t, год |  | θint,setH/С |  | Htr, Вт/К | Qtr,H, кВт∙год |  | Qtr,C, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 744 |  | 20/24 |  | 4057,08 | 74556,15 |  | 86630,02 |
| Лютий | -3,6 | 672 |  | 20/24 |  |  | 64342,04 |  | 75247,47 |
| Березень | 1,0 | 744 |  | 20/24 |  |  | 57350,88 |  | 69424,75 |
| Квітень | 9,0 | 720 |  | 20/24 |  |  | 32132,07 |  | 43816,46 |
| Травень | 15,2 | 744 |  | 20/24 |  |  | 14488,64 |  | 26562,51 |
| Червень | 18,3 | 720 |  | 20/24 |  |  | 4965,87 |  | 16650,26 |
| Липень | 19,8 |  | 744 |  | 20/24 |  | 603,69 | 12677,56 |  |
| Серпень | 19,0 |  | 744 |  | 20/24 |  | 3018,47 | 15092,34 |  |
| Вересень | 13,9 |  | 720 |  | 20/24 |  | 17818,70 | 29503,09 |  |
| Жовтень | 8,1 |  | 744 |  | 20/24 |  | 35919,76 | 47993,63 |  |
| Листопад | 1,9 |  | 720 |  | 20/24 |  | 52871,87 | 64556,26 |  |
| Грудень | -2,5 |  | 744 |  | 20/24 |  | 67915,52 | 79989,39 |  |

2.7 Теплопередача вентиляцією

Сумарна теплопередача вентиляцією через зону будівлі

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної z-ої зони за формулами:

– для опалення:

Qve=Hve,adjθint,set,H,z-θe∙t ,

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

θint,set,H,z – задана температура зони будівлі для опалення, 20 °С, [7];

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С, табл.2.6;

t – тривалість місяця, для якого проводиться розрахунок, год, табл.2.6.

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією:

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

Hve,adj=ρaca(kbve,k∙qve,k,mn) ,

де ρaca – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт∙годм3∙К;

qve,k,mn – усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3 /год;

bve,k – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потоку, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітря θsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k – представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку qve,k,mn , м3 /год, розраховують за формулою:

qve,k,mn=ninf,mn∙V,

де ninf,mn– кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1 ;

V – кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3 .

Для прикладу зробимо розрахунок для місяця січень, всі інші за аналогією. Результати зведемо в таблицю 2.7 .

Vh=Vf∙h=10870∙0,9=9783 м3,

q=0,8∙Vh=0,8∙9783=7826,4=м3год ,

Hve= 0,33∙7826,4=2582,7=ВтК .

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентиляційних витрат:

Qht=Qtr+Qve=74556,15+47461,7 =122017,85кВт∙год .

Таблиця 2.7 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць | θe, °С | t, год | θint,setH/C | Hve,adj , Вт/К | Qve,H, кВт∙год | Qve,C, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 744 | 20/24 | 2582,7 | 47461,7 | 55147,88 |
| Лютий | -3,6 | 672 | 20/24 |  | 40959,5 | 47901,85 |
| Березень | 1,0 | 744 | 20/24 |  | 36509,04 | 44195,16 |
| Квітень | 9,0 | 720 | 20/24 |  | 20454,9 | 27893,16 |
| Травень | 15,2 | 744 | 20/24 |  | 9223,3 | 16909,45 |
| Червень | 18,3 | 720 | 20/24 |  | 3161,2 | 10599,4 |

Продовження таблиці 2.7

| Липень | 19,8 | 744 | 20/24 |  | 384,3 | 8070,421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серпень | 19,0 | 744 | 20/24 |  | 1921,52 | 9607,644 |
| Вересень | 13,9 | 720 | 20/24 |  | 11343,2 | 18781,39 |
| Жовтень | 8,1 | 744 | 20/24 |  | 22866,1 | 30552,31 |
| Листопад | 1,9 | 720 | 20/24 |  | 33657,7 | 41095,92 |
| Грудень | -2,5 | 744 | 20/24 |  | 43234,3 | 50920,51 |

В таблицю 2.8 та 2.9 зафіксуємо загальні тепловтрати по кожному місяцю на опалення та на охолодження.

Таблиця 2.8 – Загальні тепловтрати на опалення

| Місяць | Qve, кВт∙год | Qtr, кВт∙год | Qht, кВт∙год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 47461,7 | 74556,15 | 122017,91 |  |
| Лютий | 40959,5 | 64342,04 | 105301,60 |  |
| Березень | 36509,04 | 57350,88 | 93859,93 |  |
| Квітень | 20454,9 | 32132,07 | 52587,06 |  |
| Травень | 9223,3 | 14488,64 | 23711,98 |  |
| Червень | 3161,2 | 4965,87 | 8127,09 |  |
| Липень | 384,3 | 603,69 | 988,00 |  |
| Серпень | 1921,52 | 3018,47 | 4940,00 |  |
| Вересень | 11343,2 | 17818,70 | 29161,91 |  |
| Жовтень | 22866,1 | 35919,76 | 58785,96 |  |
| Листопад | 33657,7 | 52871,87 | 86529,61 |
| Грудень | 43234,3 | 67915,52 | 111149,92 |
| ∑ | 271176,7= = 233,1 Гкал | 425983,6= = 366,28 Гкал | 697160.96= = 599,4 Гкал |

Таблиця 2.9 – Загальні тепловтрати на охолодження

| Місяць | Qve, кВт∙год | Qtr, кВт∙год | Qht, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 55147,88 | 86630,02 | 141777,89 |
| Лютий | 47901,85 | 75247,47 | 123149,33 |
| Березень | 44195,16 | 69424,75 | 113619,92 |
| Квітень | 27893,16 | 43816,46 | 71709,62 |
| Травень | 16909,45 | 26562,51 | 43471,97 |
| Червень | 10599,4 | 16650,26 | 27249,66 |
| Липень | 8070,421 | 12677,56 | 20747,98 |
| Серпень | 9607,644 | 15092,34 | 24699,98 |
| Вересень | 18781,39 | 29503,09 | 48284,48 |
| Жовтень | 30552,31 | 47993,63 | 78545,94 |
| Листопад | 41095,92 | 64556,26 | 105652,18 |
| Грудень | 50920,51 | 79989,39 | 130909,90 |
| ∑ | 361675,1= = 310,98 Гкал | 568143,7= = 488,5 Гкал | 929818,8= = 799,5 Гкал |

2.8 Внутрішні теплонадходженя

Внутрішні теплонадходження – будь-яка теплота, що створюється в кондиціонованому об’ємі будівлі внутрішніми джерелами, крім тої, що використовується для опалення, охолодження або ГВП. У нашому випадку, додаткові теплонадходження будуть складатись з:

– метаболічної теплоти від людей;

– розсіяної теплоти від побутової техніки та освітлюваних приладів.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

Qint=(kФint,mn.k∙Af)∙t ,

де Фint,mn.k – усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2 ;

Af – кондиціонована площа зони будівлі, м2 ;

t – тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

Фint,mn.k=nN∙Фint,oc+Фint,L+Фint,A=50182∙7+7+6=5,49Втм2 ,

де n – графік використання, год/тиждень [7];

N – кількість опалювальних днів;

Фint,oc – метаболічна теплота, Вт/ м2 [7];

Фint,L – освітлення, Вт/ м2 [7];

Фint,A – обладнання , Вт/ м2 [7].

Для прикладу розрахуємо теплонадходження від внутрішніх теплових джерел для місяця січня:

Qint=5,49∙2228∙744=9100,39 кВт∙год.

Для інших місяців результати занесемо до таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць | θe, °С | t, год | Фint , Вт/м2 | Qint, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 744 | 5,49 | 9100,4 |
| Лютий | -3,6 | 672 |  | 8219,716 |
| Березень | 1,0 | 744 |  | 9100,4 |
| Квітень | 9,0 | 720 |  | 8806,838 |
| Травень | 15,2 | 744 |  | 9100,4 |
| Червень | 18,3 | 720 |  | 8806,838 |
| Липень | 19,8 | 744 |  | 9100,4 |
| Серпень | 19,0 | 744 |  | 9100,4 |
| Вересень | 13,9 | 720 |  | 8806,838 |
| Жовтень | 8,1 | 744 |  | 9100,4 |
| Листопад | 1,9 | 720 |  | 8806,838 |
| Грудень | -2,5 | 744 |  | 9100,4 |
|  |  |  |  | ∑ 107149,9= =92,13 Гкал |

2.9 Сонячні теплонадходження

Сонячна радіація є джерелом теплових надходжень, режим якої характерний у даній місцевості та визначається орієнтацією сприймаючих поверхонь, постійним чи рухомим затіненням, пропусканням та поглинанням сонячної енергії й характеристиками теплопередачі сприймаючих поверхонь. Коефіцієнт, що включає характеристики та площу сприймаючих поверхонь (включно з впливом затінення), називається еквівалентною площею інсоляції. Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

Qsol=(kФsol,mn.k)∙t ,

де Фsol,mn.k – усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт;

t – тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах.

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі Фsol,k, Вт, визначають за формулою:

Фsol,k=Fsh,ob,kAsol,kIsol,k-Fr,kФr,k ,

де Fsh,ob,k – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні;

Asol,k – еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2 ;

Isol,k – сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2 ;

Fr,k – коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: Fr=1 ‒ для незатіненого горизонтального даху, Fr=0,5 ‒ для незатіненої вертикальної стіни;

Фr,k–додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна) Asol , м2 , розраховують за формулою:

Asol=Fsh,glggl∙1-FF∙Aw,p,

де Fsh,gl  – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів [7]. 
Засоби рухомого затінення  відсутності, тому Fsh,gl = 1;

ggl  – загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента, приймається рівним ggl =0,9ggn =0,675;

ggn - коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії, для подвійного скління приймається 0,75, [7];

FF – частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента, за відсутністю точних даних приймається 0,3;

Aw,p – загальна площа проекції заскленого елемента, м2 .

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління gn необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового скління.

Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за gn , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт Fw, як наведено у формулі:

ggl =Fw∙gn  ,

де Fw – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, 
приймають Fw=0,9.

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі Asol, м2 , розраховують за формулою:

Asol=αS,c∙Rsc ∙Uc∙Ac ,

де αS,c – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною, для силікатної цегли приймають 0,6 [7];

Rsе  – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2 ·К/Вт, приймають 0,043 м2 ·К/Вт [7];

Uc– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2 ·К); для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів значення Uc необхідно помножити на коефіцієнт 0,04 [7].

Ac – площа проекції непрозорої частини, м2 .

Розрахунок еквівалентної площі інсоляції елементів будівлі зведемо до таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 – Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів

|  | Вікна |  | Стіни |  | Дах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aw, м2 | Asol, м2 | Aс, м2 | Asol, м2 | Aс, м2 | Asol, м2 |
| Пн | 52,7 | 24,9 | 250 | 6,96 | 654 | 6,68 |
| Сх | 173,6 | 82,02 | 400 | 11,14 |  |  |
| Пд | 50,9 | 24,05 | 252 | 7,02 |  |  |
| Зх | 173,6 | 82,02 | 489 | 13,6 |  |  |

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі Фr, Вт, визначають за формулою:

Фr=Rse ∙Uc∙Ac ∙hr ∙∆θer ,

де Rse – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2 ·К/Вт, приймають 0,043 м2 ·К/Вт [5];

Uc– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2 ·К);

Ac  – площа проекції елемента, м2 ;

hr – коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2 ·К);

∆θer– середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають ∆θer = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні hr , Вт/(м2 ·К), може бути наближено розрахований за формулою:

hr =4εσ (θss+273)3 ,

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, для силікатної цегли приймають 0,9;

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8 Вт/(м2 ·К4 );

θss – середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери,°С

При першому наближенні, приймають рівним 5ε Вт/(м2 ·К), що відповідає середній температурі 10 °C.

Підставимо значення у формулу для Північної сторони:

Фr=Rse ∙Uc∙Ac ∙hr ∙∆θer ,

Фr,вікн=0,043∙1,88∙52,7 ∙5∙0,7∙11=164,02 Вт ,

Фr,стін=0,043∙1,08∙250 ∙5∙0,9∙11=574,69 Вт ,

Фr,дах=0,043∙0,396∙654 ∙5∙0,93∙11=569,62 Вт .

У таблиці 2.12 наведено щомісячну сонячну інсоляцію при опаленні для Київської області.

Таблиця 2.12 – Сонячна інсоляція при опаленні

| Місяць | Isol, Вт/м2 (Київ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | Пн | Сх | Пд | Зх | Горизонт. |
| Січень | 744 | 13 | 21 | 50 | 22 | 32 |
| Лютий | 672 | 24 | 36 | 70 | 38 | 59 |
| Березень | 744 | 35 | 58 | 90 | 61 | 101 |
| Квітень | 720 | 39 | 77 | 92 | 73 | 149 |
| Травень | 744 | 56 | 104 | 101 | 99 | 211 |
| Червень | 720 | 67 | 111 | 96 | 105 | 228 |
| Липень | 744 | 61 | 108 | 98 | 104 | 220 |
| Серпень | 744 | 40 | 93 | 106 | 89 | 185 |
| Вересень | 720 | 29 | 70 | 102 | 66 | 130 |
| Жовтень | 744 | 19 | 38 | 75 | 37 | 71 |
| Листопад | 720 | 11 | 17 | 39 | 17 | 31 |
| Грудень | 744 | 9 | 14 | 35 | 15 | 22 |

Результати розрахунку сонячного теплонадходження через k-ий елемент будівлі зведемо до таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 – Розрахунки сонячного теплонадходження через перекриття будівлі.

| місяць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пн | 159,69 | 433,60 | 707,51 | 807,11 | 1230,42 | 1504,33 | 1354,93 | 832,01 | 558,10 | 309,09 | 109,89 | 60,09 |
| Сх | 1182,24 | 2412,63 | 4217,21 | 5775,70 | 7990,40 | 8564,58 | 8318,51 | 7088,12 | 5201,52 | 2576,69 | 854,14 | 608,06 |
| Пд | 1044,09 | 1525,10 | 2006,10 | 2054,20 | 2270,66 | 2150,41 | 2198,51 | 2390,91 | 2294,71 | 1645,35 | 779,54 | 683,34 |
| Зх | 1264,27 | 2576,69 | 4463,28 | 5447,60 | 7580,27 | 8072,43 | 7990,40 | 6760,01 | 4873,41 | 2494,66 | 854,14 | 690,09 |
| Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пн | -196,79 | -120,16 | -43,54 | -15,67 | 102,75 | 179,37 | 137,58 | -8,71 | -85,33 | -154,99 | -210,72 | -224,65 |
| Сх | -225,70 | -58,51 | 186,69 | 398,46 | 699,39 | 777,41 | 743,97 | 576,78 | 320,44 | -36,22 | -270,28 | -303,72 |
| Пд | 61,44 | 201,87 | 342,31 | 356,35 | 419,55 | 384,44 | 398,48 | 454,66 | 426,57 | 236,98 | -15,80 | -43,89 |
| Зх | -262,29 | -44,28 | 269,10 | 432,61 | 786,87 | 868,63 | 855,00 | 650,62 | 337,23 | -57,91 | -330,42 | -357,67 |
| Дах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -355,81 | -175,40 | 105,24 | 425,96 | 840,23 | 953,83 | 900,37 | 666,51 | 299,01 | -95,22 | -362,49 | -422,62 |
| ∑ | 2671,15 | 6751,53 | 12253,90 | 15682,32 | 21920,54 | 23455,42 | 22897,74 | 19410,91 | 14225,65 | 6918,43 | 1408,00 | 689,03 |

Загальні теплонадходження складаються з суми додаткових та сонячних та розраховуються за формулою:

Qgn=Qint+Qsol .

В таблицю 2.14 запишемо загальні теплонадходження по кожному місяцю.

Таблиця 2.14 – Загальні теплонадходження

| Місяць | Qint , кВт∙год | Qsol , кВт∙год | Qgn , кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 9100,4 | 1987,34 | 11087,74 |
| Лютий | 8219,716 | 4537,03 | 12756,75 |
| Березень | 9100,4 | 9116,9 | 18217,3 |
| Квітень | 8806,838 | 11291,27 | 20098,11 |
| Травень | 9100,4 | 16308,88 | 25409,28 |
| Червень | 8806,838 | 16887,9 | 25694,74 |
| Липень | 9100,4 | 17035,92 | 26136,32 |
| Серпень | 9100,4 | 14441,71 | 23542,11 |
| Вересень | 8806,838 | 10242,47 | 19049,31 |
| Жовтень | 9100,4 | 5147,31 | 14247,71 |
| Листопад | 8806,838 | 1013,76 | 9820,598 |
| Грудень | 9100,4 | 512,64 | 9613,04 |
| ∑ |  |  | 215673 = = 185,44 Гкал |

2.10 Динамічні параметри

Коефіцієнт використання надходжень для опалення

За допомогою динамічного методу промоделюємо теплові опори, теплоємності, теплонадходження від сонця та внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі.

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення ηH,gn ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, γH , та числового параметра aH, який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах в таблиці 2.15

Таблиця 2.15 – Безрозмірний коефіцієнт використання

| Якщо, γН>0 та γН≠0 | ηH,gn=1-γHαH1-γHαH+1 |
| --- | --- |
| Якщо, γН=0 | ηH,gn=αHαH+1 |
| Якщо, γН<0 та QH,gn>0 | ηH,gn=1/γH |
| Якщо, γН≤0 та QH,gn≤0 | ηH,gn=1 |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

γH – безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення [7];

QH,ht  – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год;

QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год;

aH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

aH=aH,0+ττH,0,

де aH,0 – довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0 [7];

– часова константа зони будівлі, год [7];

τH,0 – довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа будівлі

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою [7]:

τ=CmHtr,adj+Hve,adj+Hve,extra,adj,

де Cm‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;

Htr,adj‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;

Hve,adj‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К.

Репрезентативні значення  Htr,adj і Hve,adj ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховують за формулою:

Cm=C∙Af=80∙2228=178240 Вт·годK ,

де C ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K), C =80, [7];

Af ‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Розрахуємо часову константу будівлі:

τ=1782404057.08+2582,7=26,84.

Безрозмірний числовий параметр:

aH=1+26,8415=2,79.

Для кожного місяця енергопотребу для опалення, QH, nd, кВт·год, за опалювальний період, розраховують за формулою:

QH, nd=QH, ht-ηH,gnQH, gn.

Для прикладу розрахуємо енергопотребу для опалення за січень:

QH, nd=122017,91-1∙11087,74=110942,7.

Для кожного місяця енергопотребу для охолодження, QH, nd, кВт·год, за  охолоджувальний період, розраховують за формулою:

QC, nd=QC, gn-ηC,lsQC, ht.

Для прикладу розрахуємо енергопотребу для охолодженя за травень:

QC, nd=25409,28-0,52∙43471,97=2708,9.

За отриманими даними розрахуємо коефіцієнт втрат для опалення та охолодження, результати зведемо до таблиць 2.16 та 2.17.

Таблиця 2.16 – Розрахунки помісячної енергопотреби на опалення

| Місяць | Cm | τ | aH | ηgn | γH | QH,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 178240 | 26,84 | 2,79 | 1,00 | 0,09 | 110942,7 |
| Лютий |  |  |  | 1,00 | 0,12 | 92575,94 |
| Березень |  |  |  | 0,99 | 0,19 | 75794,49 |
| Квітень |  |  |  | 0,96 | 0,38 | 33360,35 |
| Жовтень |  |  |  | 0,99 | 0,24 | 44746,28 |
| Листопад |  |  |  | 1,00 | 0,11 | 76729,14 |
| Грудень |  |  |  | 1,00 | 0,09 | 101546,39 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 535695,2 кВТ = =460,62 Гкал |

Таблиця 2.17 – Розрахунки помісячної енергопотреби на охолодження

| Місяць | Cm | τ | aС | ηС | γС | QС,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квітень | 178240 | 26,84 | 2,79 | 0,27 | 0,28 | 419,4 |
| Травень |  |  |  | 0,52 | 0,58 | 2708,96 |
| Червень |  |  |  | 0,71 | 0,94 | 6219,08 |
| Липень |  |  |  | 0,81 | 1,26 | 9219,54 |
| Серпень |  |  |  | 0,72 | 0,95 | 5787,81 |
| Вересень |  |  |  | 0,38 | 0,39 | 886,19 |
| Жовтень |  |  |  | 0,18 | 0,18 | 99,97 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 25340,99 кВт = =21,78 Гкал |

Tаблиця розрахунків теплової частини наведена у табл. 2.18.

Таблиця 2.18 – Розрахунки теплової частини

| № | Найменування | Позначення | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані |  |  |  |  |
| 1 | Площа стін | Fстіни | м2 | 1482 |
| 2 | Площа дверей | Fдверей | м2 | 17,5 |
| 3 | Площа вікон | Fвікна | м2 | 451 |
| 4 | Площа даху | Fдах | м2 | 654 |
| 5 | Площа підлоги | Fпідлога | м2 | 654 |
| 6 | Кількість людей | n |  | 400 |
| 7 | Розрахункова температура опалювальних приміщень | tвн | °С | + 18 |
| 8 | Температура зовнішнього повітря | tзовн | °С | - 22 |
| 9 | Приведений опір теплопередачі стін | Rпр С | м2∙КВт | 0,91 |
| 10 | Приведений опір теплопередачі вікон | Rпр В | м2∙КВт | 0,53 |
| 11 | Приведений опір теплопередачі дверей | Rпр Д | м2∙КВт | 0,29 |
| 12 | Приведений опір теплопередачі даху | Rпр дах | м2∙КВт | 2,52 |
| 13 | Приведений опір теплопередачі підлоги | RПідлоги | м2∙КВт | 0,53 |
| 14 | Тепловтрати через зовнішні стіни | Qст | кВт | 64,02 |
| 15 | Тепловтрати через вікна | QВ | кВт | 43,51 |
| 16 | Тепловтрати через двері | QДв | кВт | 1,34 |
| 17 | Тепловтрати через дах | QДах | кВт | 10,39 |
| 18 | Тепловтрати через підлогу | QП | кВт | 50,3 |
| 19 | Тепловтрати внаслідок орієнтації | Qстдод | кВт | 3,37 |
| 20 | Втрати на інфільтрацію повітря | Qінф | кВт | 43,1 |
| 21 | Втрати теплоти в трубопроводах системи опалення, що проходять по не опалювальним підвалам і підпіллям | Q2 | кВт | 5,04 |
| 22 | Надходження теплоти від людей | Q3 | кВт | 28,6 |

Продовження таблиці 2.18

| 23 | Надходження теплоти від електроприладів та освітлювальних приладів | Q4 | кВт | 14,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Надходження теплоти від Сонячної радіації | Qсон | кВт | 4,92 |

2.11 Визначення енергетичної ефективності (до заходів)

Питома річна енергопотреба для опалення та охолодження:

EP = (QH,nd + QC,nd ) /Vf    = (535695,2 +25340,99) / 10080 =

= 55,82 кВт·год/м2.

Нормативна максимальна питома енергопотреба згідно [7]  становить EРmax  = 38 кВт·год/м2.

Різниця (у %) розрахункового  значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально  допустимого значення, ЕРmax  становить:

[(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax].100% = [(55,82 - 38)/38].100% = 0,46%.

В таблиці 2.19 наведено класифікацію будинків за енергетичною ефективністю, відповідно до якої за енергопотребою будівля має клас енергоефективності D що не відповідає вимогам  енергоефективності згідно з ДБН В.2.6-31

Таблиця 2.19 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

| Класи енергетичної ефективності будинку за питомою енергопотребою | Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально допустимого значення, ЕРmax, [(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax].100% |
| --- | --- |
| А | Мінус 50 та менше |
| B | Від мінус 49 до мінус 10 |
| C | Від мінус 9 до 0 |
| D | Від 1 до 25 |
| E | Від 26 до 50 |
| F | Від 51 до 75 |
| G | 76 та більше |

2.12 Перелік можливих енергозберігаючих заходів для впровадження на об’єкті

1 Утеплення зовнішніх стін;

2. Утеплення підлоги;

3. Утеплення даху.

Економія грошових коштів розраховується за тарифом теплової енергії, що складає –1829,88грн та дійсний з 16 вересня 2020 року.

Захід з енергозбереження №1 – Утеплення зовнішніх стін будівлі теплоізоляційним матеріалом

Поточний стан:

Стіни корпусу мають недостатній опір теплопередачі, тому крізь них втрачається значна частина теплової енергії, що надходить від системи опалення.

Опис можливостей енергозбереження:

Пропонуємо накласти теплоізоляцію зовні, оскільки такий спосіб має ряд переваг:

- утеплюється вся поверхня стіни, включаючи вузли прилягання перекриттів;

- попереджує передчасне руйнування стін, що може бути викликане коливаннями температур та атмосферною вологою;

- при накладенні ізоляції всередині виникає необхідність відсувати радіатори, які розміщені біля зовнішньої стіни;

- роботи по утепленню не порушують режиму навчання;

- не відбувається зменшення корисної площі будівлі.

При цьому оптимальна товщина ізоляції при зовнішньому утепленні має складати 10 - 15 см.

В якості теплової ізоляції рекомендуємо використати плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому  (вміст зв’язуючого за масою від 3,5% до 4,2 %) з коефіцієнтом теплопровідності λ=0,044 Вт/(м К) товщиною δ=0,15 м. Мінеральна вата прикріплюється до площини стіни, з метою подальшого закріплювання на ній шару штукатурки.

Розрахуємо термічний опір для утепленої стіни:

.

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

.

Тепловтрати з новим коефіцієнтом теплопередачі:

Економія теплової енергії складає:

,

Qek=64,02-16,94∙182∙241163=176,8Гкалрік.

Розрахунок річної економії витрат:

Е=Qек∙СГкал=176,8∙1833=324074,4грнрік.

Витрати на введення в експлуатацію:

Ціна 1 м2 мінераловатної плити складає 864 грн.

Затрати на теплоізоляцію разом з вартістю робіт становитиме 
1930 грн./м2.

Загальна площа стін F=1482 м2 . Тоді загальні витрати по впровадженню заходу дорівнюють:

грн.

Термін окупності:

Т=ЗВ/Е=2860260/324074,4=8,8 роки.

Захід з енергозбереження №2 – Утеплення підлоги

Існуюча ситуація:

Перекриття першого поверху розташоване над неопалювальним технічним підпіллям, що розташоване під всією площею будівлі. Середній коефіцієнт теплопередачі підлоги складає , що  значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі для перекриття над неопалювальними підвалами, що знаходяться вище рівня землі складає .

Теплова ізоляція дозволить зменшити наднормові втрати тепла через перекриття першого поверху над неопалювальним підвалом. Пропоную використовувати  утеплювач Rockwool RockSlab 150 мм.

Переваги: негорюча теплоізоляція, низька теплопровідність, висока ступінь гідрофобності, високий модуль кислотності, термін ефективної експлуатації до 100 років, екологічність (сертифікат EUCEB), відмінні характеристики міцності, европейська якість виробництва та зв'язуючих речовин. Вартість за м2   210 грн. Затрати на теплоізоляцію разом з вартістю робіт становитиме  410 грн./м2.

Площа підлоги, яку необхідно вкрити тепловою ізоляцією складає 
656 м2.

Розрахуємо термічний опір з урахуванням ізоляції:

.

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

.

Розрахуємо тепловтрати з новими коефіцієнтами теплопередачі:

;

=24,77Гкал.

Розрахуємо економію теплової енергії:

Qек=50,3–24,77=25,53 Гкал/рік.

Економія в грошовому еквіваленті:

Е=Qек∙Сек=25,53∙1833=46796,4 грн/рік

Тоді загальні витрати по впровадженню заходу  дорівнюють:

ЗВ=410∙656=268960грн.

Термін окупності:

Т=ЗВЕ=26896046796,4=5,7 років.

Захід з енергозбереження №3 – Утеплення даху

Для ізоляції даху необхідно визначити товщину та матеріал ізоляції для отримання нормативних значень опорів теплопередачі. Товщина ізоляції обчислюється за формулою:

δіз=[Rmin-(1αв+i=1nδλ+1α)]∙λіз=(Rmin-Rфакт)∙λіз,

де: Rmin – мінімальний допустимий опір теплопередачі, м2∙КВт;

Rфакт– фактичний опір теплопередачі, м2∙КВт ;

λіз - коефіцієнт теплопровідності ізоляції Втм2∙К.

Для утеплення даху обираємо мінеральну вату фірми "KNAUF"
 з  λіз=0,037Втм2∙К. .

Мінімальне допустиме значення опору теплопередачі даху Rmin= 4,95м2∙КВт.

Тоді шар ізоляції рівний:

δіз=4,95-2,52∙0,037∙103=89,91мм.

Виходячи із розрахунків приймаємо необхідну товщину ізоляції 100 мм.

R=2,52+0,10,037=5,2Втм2∙К .

Утеплення призведе до зменшення основних тепловтрат через дах. Нові значення складатимуть:

Qдах=6545,2∙18+22∙10-3=5 кВт

Зменшення тепловтрат при впровадженні утеплення даху складає:

∆Qдах=10,39-5=5,39 кВт .

Тоді економія теплоспоживання становить:

W=0,86∙5,39∙182∙24∙10-3=20,24 Гкал/рік .

Таким чином, внаслідок утеплення даху економія грошових коштів дорівнює:

∆P=20,24∙1833=37099,92 грн/рік.

Вартість 1 м2 утеплювача фірми "KNAUF"товщиною 100 мм становить 70 грн. Вартість проведення робіт з гідроізоляції за 1 м2 в середньому становить 10 грн. Вартість проведення робіт з утеплення даху від 100 грн/м 2. Орієнтовна кошторисна вартість утеплення даху становить – 176580 грн.

Термін окупності утеплення становить:

Т=ЗВЕ=17658037099,9=4, 75 років.

Результати впровадження заходів з енергозбереження наведено у 
таблиці 2.20.

Таблиця 2.20 – Заходи з енергозбереження теплової енергії

| Назва | Річна економія теплоспож живання W , Гкал/рік | Річна економія грошових коштів Е , грн/ рік | Грошові витрати на впровадже ння ЗЕЗ І , грн | Простий термін окупності Ток , років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утеплення зовнішніх стін | 176,8 | 324074,4 | 2860260 | 8,8 |
| Утеплення підлоги | 25,53 | 46796,4 | 268960 | 5,7 |
| Утеплення даху | 20,24 | 37099,9 | 176580 | 4,75 |

Розрахунки помісячної енергопотреби після модернізації навчального корпусу зведені в таблиці 2.21, 2.22.

Таблиця 2.21 – Розрахунки помісячної енергопотреби на опалення після модернізації

| Місяць | Cm | τ | aH | ηH | γH | QH,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 178240 | 42,47 | 3,83 | 1,00 | 0,14 | 66049,54 |
| Лютий |  |  |  | 1,00 | 0,19 | 53826,36 |
| Березень |  |  |  | 0,99 | 0,31 | 41252,16 |
| Квітень |  |  |  | 0,94 | 0,61 | 14411,49 |
| Жовтень |  |  |  | 0,98 | 0,38 | 23138,30 |
| Листопад |  |  |  | 1,00 | 0,18 | 44888,90 |
| Грудень |  |  |  | 1,00 | 0,14 | 60652,66 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 304219,4кВт = = 261,5 Гкал |

Таблиця 2.22 – Розрахунки помісячної енергопотреби на охолодження після модернізації

| Місяць | Cm | τ | aС | ηС | γС | QС,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квітень | 178240 | 42,47 | 3,83 | 0,43 | 0,44 | 502,86 |
| Травень |  |  |  | 0,76 | 0,93 | 4453,37 |
| Червень |  |  |  | 0,92 | 1,50 | 9824,91 |
| Липень |  |  |  | 0,96 | 2,00 | 13423,67 |
| Серпень |  |  |  | 0,92 | 1,51 | 9120,029 |
| Вересень |  |  |  | 0,58 | 0,63 | 1298,32 |
| Жовтень |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 85,33 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 38708,51 кВт= = 33,28 Гкал |

2.13 Визначення енергетичної ефективності (після заходів)

Питома річна енергопотреба для опалення та охолодження:

EP = (QH,nd + QC,nd ) /Vf    = (304219,4 +38708,51) / 10080 =

= 34,33 кВт·год/м2.

Нормативна максимальна питома енергопотреба згідно [7]  становить 
EРmax  = 38 кВт·год/м2.

Різниця (у %) розрахункового  значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально  допустимого значення, ЕРmax  становить:

[(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax].100% = [(34,33 - 38)/38].100% = -0,09%.

Класифікацію будинків за енергетичною ефективністю наведено в таблиці 2.19, відповідно до якої за енергопотребою після заходів з енергозбереження будівля має клас енергоефективності C та відповідає вимогам енергоефективності згідно з ДБН В.2.6-31.

2.12 Дослідження системи електропостачання навчального 
корпусу №13

2.12.1 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Постачальником електроенергії для навчального корпусу №13 м. Київ є ТОВ «Yasno». Тариф даного постачальника універсальних послуг складає 1,68 грн/Квт⋅год та є найнижчим серед конкурентів, тому інші переглядати не є доцільним.

2.12.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Живлення навчального корпусу №13 електричною енергією здійснюється від TП–1640 двома кабельними лініями (ААШВ 0,38 – 4×50, довжиною 43 м.; ААБ 0,38 – 4×70, довжиною 45 м.) від двох трансформаторів ТМ-630/10/0,4.

Трансформаторна підстанція  1640, яка живить корпус електроенергією знаходиться на балансі  КПІ ім. І. Сікорського.

Технічні характеристики трансформатора наведені у таблиці 2.23.

Таблиця 2.23 – Технічні характеристики ТМ-630/10/0,4

| Потужність, кВА | Схема з’єднання, ВН | Uн, кВ | Pкз, кВт | Pxx, кВт | Uк, % | Iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | У | 10 | 7,6 | 1,25 | 5,44 | 1,7 |

Згідно [14] будівля відноситься до електропостачання приймачів ІІ категорії надійності електропостачання. Розподільне електроустаткування, що наявне в корпусі, перебуває в робочому стані. Розподіл електричної енергії по об’єкту відбувається з ГРЩ.

Головний розподільний щит (ГРЩ) застосовується для розподілу і прийому електроенергії в трифазних силових мережах з номінальною напругою 380 і 220 В змінної напруги частотою 50 Гц. В ГРЩ застосовуються датчики обліку електроенергії. Споживання електричної енергії та грошова витрата за минулі 3 роки наведено в таблиці 2.24.

Таблиця 2.24 - Споживання електричної енергії та грошова витрата за три роки

| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ |  |
| Січень | 4 136 | 8 313 | 4 837 | 10 415 | 4273 | 10140 |  |
| Лютий | 5 341 | 10 942 | 6 400 | 13 793 | 5952 | 14125 |  |
| Березень | 3 386 | 6 715 | 5 160 | 11 113 | 4696 | 11144 |  |
| Квітень | 7 385 | 14 200 | 5 589 | 12 797 | 5139 | 12209 |  |
| Травень | 3 649 | 7 085 | 3 311 | 7 581 | 3214 | 7635 |  |
| Червень | 3 903 | 7 565 | 4 663 | 10 677 | 4765 |  | 11320 |
| Липень | 3 832 | 7 533 | 4 255 | 9 733 | 3989 |  | 10534 |
| Серпень | 4 370 | 8 520 | 4 379 | 10 017 | 4085 |  | 10307 |
| Вересень | 3 842 | 7 526 | 4 254 | 9 731 | 4488 |  | 10271 |
| Жовтень | 4 348 | 8 580 | 5 028 | 11 418 | 5239 |  | 12043 |
| Листопад | 8 253 | 16 197 | 6 336 | 14 388 | 6280 |  | 14436 |
| Грудень | 6 277 | 12 437 | 7 458 | 16 936 | 5218 |  | 11995 |
| Всього | 58722 | 115607 | 61670 | 138599 | 57338 |  | 136163 |

Також представимо дані споживання електроенергії у вигляді графіків на рисуноку 2.1.

Рисунок 2.1 – Споживання електроенергії за 2017-2019 роки, кВт∙год

З графіків можемо зробити висновок, що споживання електроенергії нерівномірно протягом року. Це пояснюється сезонною роботою навчального закладу.

Розглянемо нормальний режим електропостачання об’єкту.

Навантаження споживачів електроенергії наведені в табл. 2.25.

Таблиця 2.25 – Розрахунок навантажень.

| Вихідні дані |  |  |  |  |  |  | Проміжні потужності |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За умовою |  |  |  | Довідникові |  |  |  |  |
| Найменування ЕП | n, од | Номінальна потужність, кВт |  | кв | cos φ | tgφ | Pпр, кВт | Qпр, квар |
|  |  | Pн.i | Pн∑ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Щити освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люмініс.лампи | 580 | 0,036 | 20,88 | 0,4 | 0,92 | 0,43 | 8,352 | 3,59 |
| Люмініс.лампи | 268 | 0,018 | 4,82 | 0,4 | 0,92 | 0,43 | 1,928 | 0,829 |
| Енергозберіг | 6 | 0,011 | 0,066 | 0,4 | 0,92 | 0,43 | 0,0264 | 0,011 |
| Щити розеточної групи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос, опалення | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,93 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Насос, гвп | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,93 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Комп’ютер | 200 | 0,4 | 40 | 0,3 | 0,9 | 0,484 | 12 | 5,8 |

Продовження таблиці 3.3

| Ноутбук | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 0,15 | 0,049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принтер | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,95 | 0,33 | 0,1 | 0,033 |
| Відеопроєктор | 20 | 0,2 | 4 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 1,2 | 0,39 |
| Кондиціонер | 25 | 1,5 | 25 | 0,8 | 0,9 | 0,484 | 20 | 9,68 |
| Обігрівач | 3 | 2 | 6 | 0,6 | 0,9 | 0,484 | 3,6 | 1,74 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 49,856 | 23,122 |

Сумарне значення повної потужності об’єкта розрахуємо за формулою:

SP=PP2+QP2,

SP=49,8562+23,122=54,96 кВ∙А.

Сумарна активна потужність навчального корпусу визначається за формулою:

Pсум.корп=р∙F,

де р – питома величина потужності на м2 корисної площі, кВт/м2. Для навчальних корпусів  без їдалень та без кондиціонування повітря р=0,035 кВт/м2;

F – корисна площа корпусу, F=2228 м2 .

Підставивши у формулу відповідні числові значення, отримаємо:

Pсум.корп=0,035∙2228=81,98 кВт.

2.12.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання для забезпечення електричною енергією

Останні роки відзначилися різким збільшенням установленої потужності. Потужності енергетичних установок світової економіки та втрати в них наблизилися до геофізичних потужностей і стали фактором людської діяльності, що впливає на екологічний стан планети. Збільшення територіальної щільності навантаження в густонаселених мегаполісах призвело до суттєвого збільшення втрат електроенергії і особливо в розподільних мережах як кінцевій ланці передавання електроенергії.

Ускладнює ситуацію те, що наразі наша система має низьку ефективність роботи енергопостачальних організацій. В ряді енергосистем спостерігається завищені витрати на власні та господарські потреби, великі відносні значення втрат електроенергії при її передачі через недостатню завантаженність ЛЕП і трансформаторів, неефективне використання власних енергетичних потужностей.

Але на сьогоднішній день уже недостатньо тільки удосконалювати силову частину системи електропостачання. Роботу мережі необхідно оптимізувати, отримані дані параметрів функціонування аналізувати та забезпечувати реконфігурацію мережі системи відповідно до ситуації при дотриманні показників якості електропостачання та якості електричної енергії з мінімізацією її втрат.

Задача зниження рівня втрат електроенергії є важливою складовою частиною більш загальної задачі зменшення енергоспоживання і ефективного використання енергетичних ресурсів на основі оптимізації балансів споживання і вироблення електричної енергії. Існуючі на сьогоднішній день методи аналізу балансів в основному базуються на методі експертних оцінок, так як для цього використовується тільки невелика частина достовірної інформації – споживання енергосистеми в цілому [11], вироблення енергії електростанціями і потоки енергії по «зовнішнім» перетокам.

Комплекс заходів щодо зниження втрат може бути розділений на три групи :

1) режимні – забезпечення оптимального режиму компенсаторів реактивної потужності, своєчасне переключення відгалужень обмоток трансформаторів РПН, відключення трансформаторів у мережах низької напруги на період малих навантажень;

2) організаційні – скорочення витрати електроенергії на власні потреби підстанцій, удосконалювання обліку електроенергії, контроль за використанням джерел реактивної потужності, впровадження нових програм для аналізу режимів мережi їх оптимізаціїз використаннямЕОМ;

3) технічні – введення нових компенсуючи пристроїв, заміна проводів на лініях електропередачі, заміна трансформаторів i автотрансформаторів, автоматизація регулювання напруги.

Технічні заходи по зниженню втрат електроенергії потребують реконструкції мереж, заміни або встановлення додаткових апаратів, машин та обладнання. Реконструкція мережі передбачає заміну перерізів проводів лінії, переведення ліній на більш високу напругу, скорочення радіуса мережі за рахунок будівництва нових підстанцій. Всі ці заходи потребують капітальних вкладень, що збільшує щорічні витрати на амортизацію і поточний ремонт.

Найбільш поширеним напрямом економії електроенергії є зниження втрат електроенергії в елементах системи електропостачання: у силових трансформаторах ycix ступіней напруги, у лініях електричної мережі, у реакторах, в установках реактивної потужності, що компенсують. Великі різнобічні можливості економії електроенергії реалізуються заходами, які можна розділити на конструктивні й експлуатаційні, таблиця 2.26.

Таблиця 2.26 – Заходи з економії електроенергії

| конструктивні | експлуатаційні |
| --- | --- |
| - посилення мережі шляхом введення нових кіл електроживлення - заміна декількох трансформаторів більш потужним - заміна раніше обраних проводів ліній проводами більшого перетину - установка компенсуючих пристроїв біля електроприймачів для розвантаження мережі від реактивної потужності і для підвищення рівнів напруги мереж | У розподільних мережах при роздільній роботі секцій шин виникає нерівномірність навантаження в лініях i трансформаторах, різниця напруг на секціях i в результаті – додаткові втрати потужності. Для зменшення цих втрат необхідно: - перевіряти i забезпечувати рівномірність навантаження секцій. - застосовувати короткочасне включення секцій на паралельну роботу включенням секційних вимикачів. - включення трансформаторів на постійну паралельну роботу при наявності технічної можливості такої роботи зі струму КЗ i за умовами роботи захисту |

Важливим заходом щодо економії втрат в електромережах є своєчасне відключення в резерв трансформаторів підстанцій при зниженні їхнього навантаження i включення при зростанні навантаження.

Також до заходів першої необхідності можна віднести створення системи моніторингу режимів електроспоживання на основі збору та аналізу інформації за допомогою застосування автоматизованих систем обліку електроенергії (АСОЕ) для вирішення питань підвищення енергоефективності, а також узагальнення усіх можливих напрямків використання систем моніторингу режимів електроспоживання в виробничій діяльності.

АСОЕ використовуються у якості дистанційного збору даних із лічильників електричної енергії. Інформація із первинної бази даних лічильника через цифрові інтерфейси зчитується і передається в центри їх обробки для аналізу і формуванню рахунків за поставлену/спожиту електричну енергію. Тобто, впровадження АСОЕ значно скорочує строки збору даних, підвищує їх достовірність та дозволяє автоматизувати процес розрахунків за поставлену/спожиту електричну енергію.

2.12.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації

Необхідність економії енергії характерна для нашого повсякденного життя, будинки, в державних установах і на виробництві. Раціонально витрачати енергію – одна із актуальних тем, яка зближує людей в нашій країні.

Одним із пристроїв, здатних зробити істотний внесок в економію енергії, є тепловий насос.

До переваг використання теплового насосу «повітря-вода» відносятся:

- Економічність. Економія полягає в тому, що тепловий насос споживає 1 кВт електроенергії а виробляє до 5 кВт тепла.

- Висока енергоефективність повітряного теплового насоса, високий коефіцієнт перетворення енергії: СОР - до 5,0;

-Максимальна економія витрат при оформленні тарифу на електроопалення;

- Для встановлення не потребує спеціальних дозволів;

- Є вибухобезпечним.

Тепловий насос відноситься 2ої категорії надійності.

Для підключення до мережі теплового насоса, і решти електричного обладнання котельні, рекомендується використовувати автоматичні вимикачі. Всі автомати збираються в щиток і підписуються, для більш зручного, а головне більш безпечного використання техніки. Потужність вимикачів повинна бути від 20 А до 32 А, в залежності від потужності теплового насоса. Кабель живлення повинен бути перерізу не менше 2,5мм2.

Схему підключення теплового насосу зображено на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 – Схема підключення теплового насосу

При установці необхідно перевірити сумісність напруги мережі і теплового насоса. Технічні характеристики обраного теплового насосу типу «Повітря-Вода» фірми Meeting MD500D  зведені до таблиці 2.27.

Таблиця 2.27 – Технічні характеристики теплового насосу Meeting MD500D

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Номінальний струм, А | 32 |
| Напруга живлення, В | 380 |
| Споживана потужність, кВт | 46 |

У корпусі №13 розташований головний розподільний щит номінальною напругою 380 і 220 В. Тому обраний тепловий насос сумісний з напругою мережі.

Розрахуємо навантаження теплового насосу та сумарне значення повної потужності об’єкта.

Розрахункова активна потужність теплового насосу:

Pр,hp=Php∙kп,hp=46∙0,65=29,9 кВт.

Розрахункова реактивна потужність теплового насосу:

Qр, hp=Pр,hp∙tg φ=29,9∙0,4=11,96 квар.

Повна потужність теплового насосу:

SP,hp=PP,hp2+QP,hp2=29,92+11,962=32,2 кВА.

Коефіцієнт реактивної потужності,  tgφ  , це співвідношення реактивної енергії до активної. Визначимо фактичне значення цього показника для теплового насосу за формулою:

tgфактφ=Qр, сумPр, сум=11,9629,9=0,4;

Для реалізації установки теплового насоса до системи внутрішнього електропостачання до ГРЩ необхідно встановити трифазні автомати з кабелем АВВГ4х25 з допустимим струмом кабелю Iдоп=80 А та максимальною потужністю Pmax=53 кВт, у повітрі з напругою 380В.

Струм, що протікає в кабелі визначається за формулою:

Iр,hp=S3∙Uн,

Iр,hp=32,23∙0,4=42,2 А.

Перевіримо за умовою:

Iпа.рK1∙K2∙K3<Iдоп,

де  К1 , К2, К3– коефіцієнти, що враховують умови прокладання та відстань між кабелями відповідно, приймаємо К1 =1,0, К1 =0,9, К1 =1,3.

42,21∙0,9∙1,3=36,6<Iдоп=80 А.

Умова виконується.

Висновки до розділу

Під час енергоаудиту було проаналізовано та систематизовано вихідну інформацію про будівлю:

обсяги помісячного споживання, дані по режиму роботи;

умови експлуатації та обслуговування будівлі;

стан огороджувальних конструкцій будівлі;

Було розраховано тепловтрати за середньою та максимальною температурами, нормативним методом та за збільшеними показниками.

Нормативний метод враховує додаткові показники та дає більш точні результати розрахунку.

Розрахунки динамічних параметрів на опалення до модернізації склало 535695,2кВТ або 460,62 Гкал, що відповідає класу енергетичної ефективності D, а різниця розрахункового значення питомої енергопотреби від максимально  допустимого значення склала 0,46 %.

У зв’язку з цим, були запропоновані наступні заходи з енергозбереження:

1. проведення термоізоляції зовнішніх стін;

2. утеплення підлоги;

3 утеплення даху.

Після впровадження запропонованих заходів, динамічні параметри на опалення склали 304219,4кВт або 261,5 Гкал, а клас енергетичної ефективності піднявся до класу С, так як різниця розрахункового значення питомої енергопотреби від максимально  допустимого значення 
склала - 0,09 %.

Однак показники лічильника, які були надані Солом’янською адміністрацією за 2019 рік, складають – 158575 (кВт∙год)/рік або 136,35 Гкал/рік.

Тобто, навчальний корпус №13 значно недотоплюється. У зв’язку з цим, у спеціальній частині буде розглянуто впровадження використання теплового насосу.

Провівши аналіз системи обліку можна узагальнити що:

− комерційний облік реалізований із застосуванням застарілого лічильника з класом точності 2,0;

− облік здійснюється лише по активній енергії, облік реактивної енергії не здійснюється;

Для підвищення ефективності використання системи електропостачання було запропоновано встановити автоматизовану систему обліку електроенергії, що дозволить зменьшити строки збору даних, підвищити їх достовірність та дозволити автоматизувати процес розрахунків за поставлену/спожиту електричну енергію. А також дозволить  розраховувати в режимі реального часу оптимальну потужність компенсуючих пристроїв перетікання реактивної потужності в електропостачальній системі.

Було проведено розрахунок навантаження для теплового насосу, за результатами якого визначили, що використання тепловиго насосу можливе після встановлення трьохфазного автомату з кабелем АВВГ4х25 підключеним безпоселедньо до ГРЩ. Для зменьшення витрат на електроенергію, рекомендується перевіряти та забезпечувати рівномірність навантаження секцій.

3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОРПУСУ № 13 КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО З ВАРІАТИВНИМ СПОЖИВАННЯМ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

У нашій країні споживається близько 20% всього світового виробництва первинних енергоресурсів, однак собівартість органічного палива зростає, загострюються екологічні проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, що використовує паливо установками.

У зв'язку з зазначеними проблемами можливості використання екологічно чистої повсюдно доступною відновлюваної енергії сонячного випромінювання, теплонасосних установок привертають дедалі більшу увагу.

Відповідно до прогнозів вже протягом найближчих 15-20 років поновлювані джерела енергії повинні зайняти помітне місце в світовому енергетичному балансі, забезпечуючи заміщення використовуються запасів органічного палива та екологічне оздоровлення навколишнього середовища. Розвиток теплонасосних установок відбувається в даний час стрімко.

3.1 Аналіз використання теплового насосу

Теплонасосні системи теплопостачання перспективні як екологічно чистих і енергоефективних теплоджерел для децентралізованих споживачів теплової енергії. Є багато можливостей їх ефективного застосування, в основному для часткової заміни котелень на органічному паливі.

Існує три основні типи теплових насосів: повітря-вода, вода-вода, ґрунтвода. Для вибору найбільш оптимального теплового насосу проведемо порівняння між повітря – вода та ґрунт-вода.

Характеристики насосів за типом наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика теплових насосів

| Тепловий насос повітря-вода | Тепловий насос ґрунт-вода |
| --- | --- |
| Застосування |  |
| Найбільш застосовується для установки в регіонах, де середня температура за опалювальний період відносно висока. | Можуть застосовуватись у будьякому регіоні України, навіть у найбільш холодному. Температура ґрунту є постійною, не змінюється протягом року. |
| Джерело теплоти |  |
| Повітря з навколишнього середовища | Грунт |
| Необхідні умови для установки |  |
| Проста установка зовнішнього блоку на стіні або біля стіни. Внутрішній блок - в підсобному приміщенні, наприклад в котельні. | Необхідна наявність вільної ділянки, без забудови, для прокладання горизонтального колектора або місця для декількох ґрунтових зондів , геодезія ділянки. |
| Коефіцієнт перетворення енергії (СОР) , ефективність роботи |  |
| Змінюється від максимально високого до низького, COP залежить від зовнішніх температур, досягає 5,0. | Стабільний високий COP - до 5,0. Незмінна протягом всього року ефективність. |
| Переваги |  |
| - відмінно підходить для реконструкції, так як всі його елементи розташовані в зовнішньому блоці поза приміщенням котельні - джерело шуму знаходиться за межами приміщення - під час монтажу немає необхідності втручатися в контур холодоагенту (фреону) | - Тиха робота; - Для розміщення даного обладнання не потрібні топкова, узгодження проекту, дозволи і постійний контроль. |

Продовження таблиці 3.1

| Недоліки |  |
| --- | --- |
| - необхідність відмінної теплоізоляції трубопроводів, від зовнішнього блоку до опалювальних контурів - ризик заморозки теплоносія, особливо при перебої електроенергії, для вирішення цієї проблеми застосовується проміжний теплообмінник, з незамерзаючим теплоносієм, що знижує эфективність системи та збільшує витрати | - Важкі монтажні роботи – без досвідчених фахівців, які вже встановлювали таку систему, не обійтися. |
| Експлуатаційні витрати |  |
| Низькі експлуатаційні ціни та тривалий термін служби. Прості в обслуговуванні. | Вартість обладнання і всіх робіт по установці обійдеться дорожче, ніж для водяних або повітряних теплових насосів |

Теплові насоси повітря-вода – це самий кращий вибір в переважній більшості. Для роботи тепловий насос використовує повітря з навколишнього середовища і не вимагає ніяких бурильних робіт, а також він - легкий і простий в монтажі.

Тепловий насос для енергоефективного функціонування рекомендується встановлювати у будівлі з класом енергоефективності С та вище.

Розрахунок тепловтрат та теплонадходжень після запроваджених заходів з енергозбереження був проведен у теплотехнічній частині за нормативним методом, який враховує додаткові показники та дає більш точний результат.

Річна енергопотреба навчального корпусу №13 для опалення

QH,ndрік=304219,4кВтрік=261,5Гкалрік.

3.2 Моделювання теплового насосу за допомогою програмного забезпечення GeoTsol

Для підбору необхідного теплового насосу, розрахунку терміну окупності та перевірки доцільності встановлення звернулись за допомогою до програмного середовища GeoTsol.

В програмному середовищі GeoTsol ми розглянули тепловий насос "повітря-вода". Розрахуноки були проведені для трьох теплових насосів з різними коефіцієнтами заміщеня, а саме 0,19, 0,7, 0,85.  
Схему теплового насосу типу «повітря-вода»  зображено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема теплового насосу типу «повітря-вода»

В розділі Space Heating було задано необхідні параметри будівлі: температуру подачі та обратки, опалювальна площа, теплове навантаження, внутрішня температура будівлі. На рисунку 3.2 зображено задані параметри.

Рисунок 3.2 – Задані параметри будівлі

Після задання необхідних параметрів GeoTsol, було розглянуто три теплових насоси з різною потужністю на нагрів. На рисунках 3.3-3.5 наведені параметри обраних теплових насосів.

Рисунок 3.3 – Тепловий насос WATERKOTTE (53,6 kW)

Рисунок 3.4 – Тепловий насос WATERKOTTE (80,4 kW)

Рисунок 3.5 – Тепловий насос WATERKOTTE (107,2 kW)

Виконавши симуляцію, GeoTsol показав, що вибрані теплові насоси є правильними і будуть виконувати всі свої функції з різним коефіцієнтом заміщщеня. Отримані результати моделювання для кожного з теплових насосів зображено на рисунках 3.6 - 3.8.

Рисунок 3.6 – Результати моделювання ТН WATERKOTTE (53,6 kW)

Рисунок 3.7 – Результати моделювання ТН WATERKOTTE (80,4 kW)

Рисунок 3.8 – Результати моделювання ТН WATERKOTTE (107,2 kW)

Отримані результати розрахунків зведено в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Результати розрахунків використання теплових насосів

| Модель ТН | Вироблено енергії ТН, |  | Вироблено енергії ТН, % | Вироблено енергії ЦТП, |  | Вироблено енергії ЦТП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кВт | Гкал |  |
| WATERKOTTE (53,6 kW) | 147902 | 127,17 | 19 | 154305 | 132,68 | 81 |
| WATERKOTTE (80,4 kW) | 212733 | 182,92 | 70 | 89 493 | 76,95 | 30 |
| WATERKOTTE (107,2 kW) | 256802 | 220,81 | 85 | 45406 | 39,04 | 15 |

Розрахуємо грошову витрату за споживання енергоресурсів кожним ТН та ЦТП. При розрахунку приймаємо тариф на електропостачання 2,33 грн/кВт та на опалення 1833 грн/Гкал.

Е53,6=147902∙2,33+132,68∙1833=391101,5 грн,

Е80,4=212733∙2,33+76,95∙1833=353782,6 грн,

Е107,2=256802∙2,33+39,04∙1833=328366,2 грн.

Фактичне споживання теплової енергії за лічильником за 2019 рік склало 136,35 Гкал, а за нормативними розрахунками енергопотреба будівлі складає 261,83 Гкал за рік, що каже про значний недотоп приміщення. При умові, якщо б централізоване теплопостачання повністю покривала потреби корпуса, це б коштувало 479946,5 грн/рік.

При встановленні будь-якого з запропонованих теплових насосів надасть нам змогу заощадити кошти та повністю покрити енергопотребу об’єкту. Найбільш заощадливий з трьох теплових насосів є WATERKOTTE (107,2 kW).

Розглянемо помісячні графіки коефіцієнта продуктивності кожного теплового насосу, які наведено на рисунках 3.9-3.11.

Рисунок 3.9 – Помісячний графік коефіцієнта продуктивності ТН WATERKOTTE (53,6 kW)

Рисунок 3.10 – Помісячний графік коефіцієнта продуктивності ТН WATERKOTTE (80,4 kW)

Рисунок 3.11 – Помісячний графік коефіцієнта продуктивності ТН WATERKOTTE (107,2 kW)

Проглянувши графік можемо зазначити, в січні і грудні теплові насоси виробляють максимальну кількість теплової енергії, а літом насос не працює.
Але при порівнянні трьох насосів, можемо побачити, що ТН WATERKOTTE (107,2 kW) має найкращі показники  коефіцієнта продуктивності та виробляє теплової енергії майже в 2 рази більше ніж ТН WATERKOTTE (53,6 kW).

Проведемо розрахунок терміна окупності для кожного з запропонованих теплових насосів.

TH WATERKOTTE (53,6 kW):

Енергія вироблена  ТН = 147 902 кВт год х 2,33 = 344611,66грн.

Енергія спожита ТН = 35 909 кВт·год х 2,33 = 83667,97 грн.

Чиста економія = 344611,66 - 83667,97  = 260943 грн.

Ціна TH WATERKOTTE (53,6 kW) разом з установкою = 675899грн.

Термін окупності = 675899/260943=2,59 років.

TH WATERKOTTE (80,4 kW):

Енергія вироблена  ТН = 212 733 кВт год х 2,33 = 495667,89 грн.

Енергія спожита ТН = 52 002 кВт·год х 2,33 = 121164,66 грн.

Чиста економія = 495667,89 - 121164,66  = 374503,23 грн.

Ціна TH WATERKOTTE (80,4) разом з установкою = 989799грн.

Термін окупності = 989799/374503,23 =2,64 років.

TH WATERKOTTE (107,2 kW):

Енергія вироблена  ТН = 256802 кВт год =598355,65грн.

Енергія спожита ТН = 63400 кВт·год = 147722 грн

Чиста економія = 598355,65 - 147722 = 450633,65

Ціна TH WATERKOTTE (107,2 kW) разом з установкою = 1289199

Термін окупності = 1289199/450633,65=2,86 років.

Висновки до розділу

Після виконання моделювання та розрахунку терміну окупності для теплових насосів типу «повітря-вода» для навчального корпусу №13 можна зробити висновок, що доцільно становити тепловий насос WATERKOTTE EcoTouch Air Kaskade (107,2 kW) для забезпечення 85% на опалення, термін окупності та капітало вкладення повністю задовольняє, при чому якщо враховувати зростання тарифу, термін окупності буде ще нижче. А у подальшому до нього можна приєднати у каскаді ще один тепловий насос, що дасть змогу повністю відмовитись від централізованого теплопостачання.

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

Система енергетичного менеджменту – це частина загальної сфери управління навчальним корпусом, основне завдання якої – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

На даний момент досліджувана будівля відноситься до експлуатаційної дільниці, на базі якої необхідно створити відділ енергетичного менеджменту (СЕнМ). Цей відділ повинен включати в себе керівника (муніципального енергетичного менеджера) і двох-трьох співробітників, що мають чітко визначені функціональні  обов'язки, включаючи фахівця з інформаційних технологій, який несе відповідальність за підтримання баз даних системи енергетичного менеджменту [12].

Відповідно до [12] метою створення системи енергетичного менеджменду на об’єкті є підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів шляхом здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат, проведення внутрішніх енергоаудитів, впровадження енергозберігаючих заходів, здійснення моніторингу та коригувальних дій у сфері енергозбереження, а також інформування, стимулювання та навчання у сфері енергозбереження.

Відповідно до [12] побудова сучасної ситеми енергетичного менеджменту передбачає викнонання кроків, які наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Побудова сучасної системи енергоменеджменту

| № | Назва кроку | Коротка характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття політичного рішення про впровадження на підприємствах міста та в органах муніципалітету системи енергетичного менеджменту | Таке рішення повинне бути ухвалено громадою на сесії міської, або селищної ради з обов’язковим виділенням коштів із бюджету громади. |

Продовження таблиці 4.1

| 2. | Залучення професійних консультантів | Вибір консультанта – доленосний крок в побудові успішної СЕнМ. Основним критерієм відбору консультантів повинна бути саме фаховість, а не тільки кошторис їх послуг. Від професійності консультантів та їх наполегливості, а також від чіткого виконання рекомендацій задіяними спеціалістами міста залежить успішність впровадження СЕнМ |
| --- | --- | --- |
| 3. | Побудова складових системи енергоменеджменту | Перша і основна складова - це персонал служби енергоменеджменту. Друга складова – система обліку енергоресурсів та факторів, які впливають на енерго- та ресурсоспоживання підприємствами. Третя складова – алгоритм прийняття управлінських рішень та дій |
| 4. | Запуск функціонування циклу енергоменеджменту у відповідності до стандарту ISO 50001 | Основою циклу є послідовність наступних процедур: - вимірювання енергоспоживання, - аналіз енергоспоживання; - розробка енергозберігаючих заходів; впровадження енергозберігаючих заходів |
| 5. | Атестація системи енергоменеджменту на відповідність стандарту ISO 50001 | Для того, щоб виключити помилки та похибки організаційного характеру, систему енергоменеджменту слід атестувати незалежним органом системи міжнародної стандартизації ISO. |

Продовження таблиці 4.1

| 6. | Забезпечення безперервності функціонування циклу енергоменеджменту | Безперервність циклів функціонування енергетичного менеджменту повинна бути закріплена рішенням міської ради та наказами по підприємствам комунальних послуг. Гарантією повинна стати щомісячна доповідь енергоменеджера міста на сесії міської ради, та щорічний звіт енергоаудиторської компанії про стан системи енергоменеджменту міста. |
| --- | --- | --- |

Питання контролю, підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів повинні вирішуватись на основі точної та оперативно отримуваної інформації. З цією метою доцільно використовувати спеціалізовані програмні продукти. Для прикладу розглянемо комп’ютерну програму «Автоматизовану систему енергомонітіорингу» (АСЕМ), що є однією з найбільш часто використовуваних в Україні.

Комп’ютерна програма «Автоматизована система енергомоніторингу» - це комплекс програмного забезпечення для для дистанційного обліку та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів, інформування про порушення в режимі роботи обладнання теплового пункту.

КП «АСЕМ» забезпечує автоматизований облік енергоресурсів на основі даних, отриманих безпосередньо від вузлів обліку теплової енергії, електричної  енергії, холодної води, а також збір інформації про аварійні сигнали та температуру повітря всередині приміщень.

Основні функції «АСЕМ» [13]:

- Моніторинг даних енергоспоживання на об’єктах, отриманих в «ручному»  режимі;

- Моніторинг даних енергоспоживання на об’єктах, отриманих в «автоматичному»  режимі;

- Моніторинг даних енергоспоживання на джерелах постачання;

- Виявлення аварійних ситуацій в роботі систем;

- Інформування відповідальних осіб про аварійні ситуації та порушення в режимах роботи;

- Формування різноманітних звітів для аналізу та прийняття рішень;

- Енергопланування (моделювання та прогнозування енерговитрат на майбутні періоди);

- Захист даних.

Програма містить [13]:

- інформацію про споживання теплової енергії, електричної енергії, холодної води, внутрішню температуру приміщеннь. Є можливість перегляду інформації за добу, тиждень, місяць та рік.

- зведену інформацію щодо поточних показників вузла обліку теплової енергії, доведених лімітів, внутрішньої температури в приміщеннях.

Інформація може бути представлена в графічному та табличному вигляді.

Висновки до розділу

У цьому розділі наведено рекомендації щодо впровадження системи енергетичного менеджменту на об'єкті. Впровадження системи енергоменеджменту з застосуванням сучасних технічних рішень – важлвий крок на шляху до підвищення енергоефективності. Здійснення енергомоніторингу дає можливість контролювати споживання енергоресурсів, проводити аналіз даних та приймати ефективні рішення щодо управління енергоспоживанням.

5 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ З ВАРІАТИВНИМ СПОЖИВАННЯМ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ТЕПЛОВОГО НАСОСУ

Стартап – це новітній проект, який розвивається в умовах невизначеності, пошуку оптимальних бізнес ідей та їх фінансування та спрямований на розроблення інноваційних товарів або послуг, а також технологій їх виробництвах.

Ідея стартапу полягає у проведенню розрахунків та встановленню системи припливно-витяжної вентиляції. Стартап-проект орієнтовано на використання у навчальних закладах різних типів акредитації в якості інструменту для підвищення енергозбереження.

Завдання розділу полягає у визначенні перспективності запропонованих у цій роботі науково-технічних рішень і пропозицій за допомогою маркетингового аналізу та оцінці можливостей їх ринкового впровадження .

Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі

етапів його реалізації [14], які наведено в  таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження потреб та запитів споживачів, суперечностей та технологічних недосконалостей діючих продуктіваналогів конкурентного середовища |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Задоволення нових потреб споживачів, подолання певних суперечностей поточних технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій та устаткування тощо |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів-виробників, які виготовляють схоже обладнання або пропонують схожі технології та здійснення порівняльного аналізу техніко-економічних переваг та недоліків реалізації пропонованої ідеї |

Продовження таблиці 5.1

| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| --- | --- |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації інноваційної ідеї |
| Інвестиційний етап реалізації стартаппроекту | Пошук потенційних інвесторів фінансування стартаппроекту |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

Опис ідеї проекту

Зміст ідеї, напрямки застосування проекта та вигоди для користувача наведені у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Дослідження енергоефективності навчального корпусу з варіативним споживанням теплової енергії від теплових насосів | - Навчальні корпуси вищих навчальних закладів | - Зменьшення споживання викопного палива - Зменьшення обсягу викидів, що забруднюють атмосферу - Зменьшення грошових витрат на послуги теплопостачання |
|  | - Інші навчальні заклади |  |
|  | - Підходить як для нового будівництва, так і для модернізації |  |

Відповідно до таблиці 5.2, можемо зробити висновок, що напрям застосування це будівлі навчальних закладів, так як велика частина учбових приміщень недотоплюється та має великі грошові витрати на послуги теплопостачання.

Аналіз конкурентного середовища

Техніко-економічні переваги над конкурентами [14], які надають аналогічні послуги наведено в таблиці 5.3. Перелік сильних та слабких сторін такого проекту наведені в таблиці 5.4.

Таблиця 5.3 – Аналіз техніко-економічної ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Використання теплового насосу у навчальному корпусі | Для встановлення теплового насосу необхідно надати техніко-економічні розрахунки та проектну документацію. | Тепловий насос як технологія вже існує. Однак його використання у навчальних корпусах на даний час не є досить актуальним питанням. | Тепловий насос знаходиться у вільному доступі. Багато підприємств та компаній пропонують свої послуги щодо встановлення альтернативних джерел енергії. |

Таким чином, можемо підсумувати, що ідея встановлення теплового насосу типу «Повітря-Вода» у навчальних корпусах відносно проста в реалізації, так як на ринку є велика кількість підприємств які дають можливість підібрати необхідне обладнання.

Таблиця 5.4 – SWOT – аналіз використання теплового насосу «Повітря-Вода» у навчальних корпусах

| Сильні сторони |  | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
| - Висока економічність; - Висока екологічність; - Універсальна функціональність для найкращого комфорту: - Наявність каскадної функції; - Не потрібний офіційний дозвіл; - Підходить як для нового будівництва, так і для модернізації; - Погодозалежне управління, програмовані режими роботи; - Легкий монтаж і просте обслуговування; - Надійність та безпечність. |  | - Вартість обладнання та монтажу; - Срок окупності; - Ускладнення схеми електропостачання; - Необхідність періодичного стеження за обладнанням. |
| Можливості | Загрози |  |
| - Можливість управління через Інтернет; - Можливість використання відновлювальних джерел енергії; - Можлива робота в автономному режимі або в комплексі з котлом; - Можливість відмови від традиційних джерел енергії. | - Переохолодження трубок на повітрі; - Пошкодження компресора. |  |

Підводячи проміжні підсумки, можемо сказати, що використання теплового насосу типу «Повітря-Вода» має досить багато сильних сторін та можливостей. Також є невелика кількість загроз та слабких сторін, які можуть вплинути на рішення щодо введення даного обладнання в експлуатацію.

Ключові види діяльності

Ключові види діяльності які будуть надаватися таким проектом наведено в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Процес закупівлі обладнання та організація технічних робіт | 1.Підряд організації для проектувальних робіт 2. Найм робітників 3.Підряд організації по підбору необхідного обладнання | 1.Відповідно обране обладнання 2. Бригада робітників, що буде безпосередньо проводити технічні роботи 3. Готова проектні рішення, за якими проводитиметься реконструкція |
| Встановлення теплового насосу | 1. Монтування припливновитяжних установок 2. Підведення кабелів до щитової 3. Ремонтні роботи 4. Встановлення автоматизованої системи керування 5. Проведення налагоджувальних і пускових робіт | Готова система для експлуатації |

Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Обґрунтуємо та узагальнимо в таблиці 6.6 величину необхідних капіталовкладень на реалізацію стартап-проекту.

Таблиця 5.6 – Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів | 30000 |
| - витрати палива й енергії | 5000 |
| - витрати на запасні частини | 10000 |
| - інші матеріальні витрати | 5000 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 15000 |
| - інші витрати невідпрацьованого часу виробничих працівників | 5000 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 30000 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних продуктів | 10000 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама оренда тощо) | 10000 |
| - витрати на оплату комунальних послуг | 2000 |
| Загальновиробничі витрати |  |
| - витрати на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення | 20000 |
| витрати на вдосконалення технології й організації виробництва |  |
| - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | 10000 |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля | 9000 |
| - інші загальновиробничі витрати | 10000 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 171000 |

Фінансове обґрунтування стартап-проекту

Означений етап реалізації стартап-проекту передбачає обґрунтування необхідних витрат, формування на їх основі собівартості реалізації бізнес-ідеї стартап-проекту та формування її ціни [14].

Прямі матеріальні витрати

Прямі матеріальні витрати проекту наведено у таблиці 5.7

Таблиця 5.7 – Прямі матеріальні витрати

| Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на комплектуючі виробів | грн | 30000 | 4 | 120000 | 1440000 |
| Витрати матеріалів | грн | 10000 | 8 | 80000 | 960000 |
| Всього: |  |  |  | 200000 | 2400000 |

Витрати на оплату праці.

Аналіз структури персоналу та ФОП наведено в таблиці 5.8.

| Таблиця 5.8 – Структура персоналу та ФОП, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Посада | Форма оплати | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |  |  |
|  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Менеджер по продажам | ставка | 1 | 15000 | 45000 | 180000 |
| 2. | Інженер | ставка | 2 | 36000 | 108000 | 432000 |
| 3. | Консультант | ставка | 2 | 20000 | 60000 | 240000 |
| Всього |  |  |  | 71000 | 213000 | 852000 |

Продовження таблиці 5.8

| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 15620 | 46860 | 187440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОП |  |  |  | 86620 | 259860 | 1039440 |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтажник | відрядна | 4 | 40000 | 120000 | 480000 |
| Всього |  |  |  | 40000 | 120000 | 480000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 8800 | 26400 | 105600 |
| ФОП |  |  |  | 48800 | 146400 | 585600 |

Інші прямі витрати.

До прямих інших прямих витрат належать витрати на дослідження та розробку, послуги сторонніх організацій, комунальні послуги та оренду, кредити та їх обслуговування, втрати від браку з технологічних причин, безнадійної дебіторської заборгованості, операційної курсової різниці, витрати штрафів, пені, неустойок тощо [14]. Узагальнимо інші прямі витрати в 
таблиці 5.9.

Таблиця 5.9 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1.Розробка капітального плану та організації проекту | Угода | 10000 | 120000 |
| 2.Реклама | Угода | 5000 | 60000 |
| 3.Оренда | Угода | 8000 | 96000 |
| всього: |  | 23000 | 276000 |

Загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати наведено у таблиці 5.10.

Таблиця 5.10 – Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1. Витрати на опалення | Розрахунки | 20000 | 120000 |
| 2. Витрати на освітлення | Розрахунки | 12000 | 72000 |
| 3. Витрати на обслуговування виробничого процесу | Розрахунки | 10000 | 60000 |
| Всього: |  | 42000 | 252000 |

Умовно-змінні витрати

До умовно-змінних витрат відносять витрати на виробництво певного виду продукції. Величина їх змінюється залежно від потреби при технінчих роботах. Умовно-змінні витрати узагальнимо в таблиці 5.11.

Таблиця 5.11 – Умовно-змінні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати | табл.6.1 | 85000 | 340000 | 1360000 | 4080000 |
| 2. ФОП виробничого персоналу | табл. 6.2 | 12200 | 48800 | 146400 | 585600 |
| Всього: |  | 97200 | 388800 | 1506400 | 4665600 |

Умовно-постійні витрати

До умовно-постійних виробничих витрат відносять витрати на обслуговування і управління виробництва, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягів діяльності. Розрахуноки умовно-постійних витрат підприємства наведені у таблиці 5.12.

Таблиця 5.12 – Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл.6.2 | 24095 | 96380 | 289140 | 1156560 |
| 2. Розробка капітального плану та організації проекту | табл. 6.3 | 1100 | 4400 | 13200 | 52800 |
| Реклама | табл. 6.3 | 1000 | 4000 | 12000 | 48000 |
| Оренда | табл. 6.3 | 1875 | 7500 | 22500 | 90000 |
| Всього: |  | 27080 | 112280 | 336640 | 1347360 |

Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї складається з умовно-змінних та умовно-постійних (накладних) витрат. Розрахунок собівартості узагальнимо в 
таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 – Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн.

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одиницю | на місяць | на квартал | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 6.5 | 97200 | 388800 | 1506400 | 4665600 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.6.6 | 27080 | 112280 | 336640 | 1347360 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 124280 | 501080 | 1843040 | 6012960 |

Дані обґрунтування необхідного рівня прибутку інноваційної ідеї, для якої розраховується ціна узагальнюємо в таблиці 5.14.

Таблиця 5.14 – Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 6.8 | грн. | 124280 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 40 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 1014420 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 103584 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 372550 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 169920 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 80241 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 131075 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.05/0.95 | грн. | 45124,7 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.18 | грн. | 154326,6 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 19,1 |

Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології)

Визначимо величину ПДВ та ціни техніки (технології). Узагальнимо результати обґрунтування в таблиці 5.15.

Таблиця 5.15 – Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 17 | грн. | 124280 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 18 | % | 19,1 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 23737 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 148017 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 29603,4 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 177620,4 |

Для аналізу границь змін відпускної ціни в умовах вільного ринку необхідне проведення маркетингового дослідження на продукти-аналоги. Результати досліджень записуються в таблицю 5.16.

Таблиця 5.16 – Порівняльний аналіз сформованої ціни з цінами конкурентних товарів-аналогів

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 8.1 | грн. | 177620,4 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку | грн. |  |
| -Мінімальна |  | грн. | 280000 |
| -Максимальна |  | грн. | 600000 |
| -Середня |  | грн. | 440000 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  |  | 230000 |

Цільові групи потенційних споживачів

Потенційних споживачів наведено в таблиці 5.17.

Таблиця 5.17 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Потенційний клієнт – навчальний корпус | Тема енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії набуває все більших масштабів, тому тепловий насос у навчальних корпусах є достатньо актуальним питанням. | Небагато вищих закладів готові до встановлення альтернативних джерел енергії у навчальних корпусах, тому конкуренція є досить невисокою. | Згідно того, що конкуренція серед навчальних закладів не велика, увійти до даного сегменту(встановлення теплового насосу) не є проблемою. |

Канал збуту

Формування системи збуту наведено в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- |
| Клієнт зацікавлений у якості товару, яка відповідає ціні. | Збір інформації, необхідної для здійснення успішної реалізації продукту, створення та поширення відомостей про товар. | 1. Пряма система збуду 2. Рекламна технологія |

Бізнес-модель проекту

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів. В таблиці 5.19 представляємо структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання або технології.

Таблиця 5.19 – Структура бізнес моделі обладнання (технології)

| Ключові партнери Meeting MD | Ключові види діяльності: 1.Розрахунок системи 2. Підряд сторонніх організацій для проектувальних робіт 3.Установка теплового насосу 4.Проведення навчання 5.Сервісне обслуговування | Цінність пропозиції Використання теплових насосів типу «Повітря-Вода» для зменшення витрат на енергоносії та підтримання нормативних кліматичних умов в приміщеннях будівлі навчальних корпусів | Взаємовідносини з клієнтами Пряма взаємодія з клієнтами | Споживчі сегменти Будівлі навчальних корпусів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси 1. Витрати на придбання обладнання 2. людські ресурси 3. фінансові ресурси (державні кошти та залучені інвестиції) |  | Канали збуту - Прямий продаж - Реклама технологій: -онлайн реклама, -написання рекламних статей, -телебачення. |  |

Продовження таблиці 5.19

| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 124280 2.Витрати постійні: 27080 3.Витрати змінні: 97200 | Потоки надходження доходу Продаж та встановлення ТН |
| --- | --- |

Висновки до розділу

В даному розділі було проведено аналіз та розроблення стартап проекту.

Для фірми яка виконує розрахунок та встановлення теплових насосів для навчальних корпусів на ринку тяжко отримати довіру користувача, оскільки перевага, зазвичай, дістається перевіреним фірмам.

На ринку існує монополістична конкуренція, є декілька компаній конкурентів, тому вихід на ринок передбачає складнощі. Проект має свої сильні сторони, зокрема однією із основних є те, що мало хто працює із навчальними корпусами.

У таблиці 5.20 підводяться підсумки підготовки інноваційного стартапу та узагальнюються основні техніко-економічні показники.

Таблиця 5.20 – Узагальнюючі техніко-економічні показники

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од. | 40 |
| Капіталовкладення, тис. грн. | 240000 |
| Собівартість продукції, тис. грн. | 124280 |
| Ціна продукту, грн | 230000 |
| Прибуток, тис. грн. | 105720 |
| Рентабельність, % | 19,1 |
| Коефіцієнт економічної ефективності | 2,2 |
| Період повернення капіталовкладень, років | 1,93 |

ВИСНОВКИ

Магістерська дисертація виконано на тему «Показники енергоефективності корпусу № 13 КПІ ім. Ігоря Сікорського з варіативним споживанням теплової енергії від теплових насосів».

В першому розділі наведено загальну характеристику будівлі з архітектурно-будівельними даними, відомості про споживання енергетичних ресурсів.

У розділі «інжиніринг енергетичних систем навчального 
корпусу №13» було проведено обстеження огороджувальних конструкцій, після чого виконано розрахунок тепловтрат через огороджувальні конструкції. Також проводився розрахунок теплового навантаження за збільшеними показниками та за нормативним методом, другий в свою чергу більш точніший. Після визначення теплопередачі трансмісією та вентиляцією, а також внутрішніх та сонячних теплонадходжень було проведено розрахунок динамічних параметрів та визначено річну енергопотребу будівлі. Об’єкт дослідження до впровадження запропонованих заходів з термомодернізації відносився до класу енергоефективності D, а після впроваджених заходів до класу С.

При дослідженні системи електропостачання було проведено аналіз поточного стану та виявлено застаріле обладнання з обліку електроенергії. Також немає жодного лічильника з обліку реактивної енергії. Для підвищення системи електропостачання було запропоновано встановити автоматизовану систему  обліку електроенергії, що дозволить зменшити строки збору даних, підвищить їх достовірність, а також надасть змогу в режимі реального часу розраховувати оптимальну потужність компенсуючих пристроїв. Для зменшення витрат на електроенергію рекомендовано час від часу перевіряти та забезпечувати рівномірність навантаження секцій. Для реалізації спеціальної частини, необхідно модернізувати систему електропостачання, а саме встановити трифазні автомати з кабелем АВВГ 4х25.

В розділі «спецчастина» було проведено розрахунки за допомогою програмного забеспечення GeoTsol для трьох  теплових насосів «повітря-вода» з різними коефіцієнтами заміщення. Після чого, порівнявши обрані насоси обрали з коефіцієнтом заміщеня рівним 0,8. При бажанні повної відмови від послуг централізованого теплопостачання, є можливість встановлення додаткових теплових насосів в каскаді.

В четвертому розділі «енергоменеджмент та моніторинг» запропонована автоматизована система енергомоніторингу, що значно спростить, знімання значень теплоспоживання та водоспоживаня. За допомогою цієї системи виключається можливість помилки із-за людського фактору.

В п’ятому розділі було проведено аналіз розроблення стартап-проекту. В даного проекту є можливість комерціалізації проекту, оскільки наявний попит, динаміка ринку та рентабельність на ринку.

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ

- Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050601 "Теплоенергетика" / В.В.Дубровська, В.І Шкляр. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 112 с.

- Г.Фаренюк, М.Тимофєєв,Є.Фаренюк,П.Павлюк: Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2016 – [чинний від 2016-08-07] , 2016. - 33с. – (Державні будівельні норми України).

- В.В. Дубровська, В.І. Шкляр: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання: навчальник посібник –Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – 117 c.

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010– [чинний від 2011-11-01], 2011. – 132с. – (Національний стандарт України) .

- - КТМ 204 України 244-94

- . Г.Фаренюк,Є.Фаренюк,П.Павлюк, Є. Колесник: Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель: ДСТУ Б В.2.6-189:2013– [чинний від 2014-01-01] , 2014. – 51с. – (Національний стандарт України).

- Г.Фаренюк, Є. Колесник,Є.Фаренюк : Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні: ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015– [чинний від 2016-01-01] , 2016. – 145с. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні [Текст]. – На заміну 139 139 ГОСТ 2662985 ; чинний з 01.01.2013. – К. : НДІБК, 2011. – 229 с. – (Державний стандарт України)..

- Довідник продукції  ПАТ «Завод «Южкабель». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yuzhcable.info/ - Назва з екрану

- Системи електропостачання [Текст]: Довідкові дані / О.С. Ярмолюк, В.А. Попов, В.В. Ткаченко – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 17 с

- - Кудрин Б. И., О потерях электрической энергии та мощности в электрических сетях // Энергетика. – 2003.– №2. – С.3

- Посібник з муніципального енергетичного менеджменту / Є.М.Іншеков, Є.Є.Нікітін, М.В.Тарновский, А.В.Чернявський. – К.:2014. – 247 с.

- . Інструкція з користування АСЕМ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://asem.com.ua/asem/static/docs/instruction.pdf

- Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних 140 140 виробництв», «Системи електропостачання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с..

- Шевчук Н.А. Розробка та впровадження стартап проекту на прикладі геосинтетичного модуля-опалубки / Шевчук Н.А., Вапнічна В.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – 
Вип. 23. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2019 C.32-40.