НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.161.2 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д.Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Очистка води від іонів Mn(II) на фільтруючих матеріалах Calcite та Pyrolox»

Виконав (-ла):

студент (-ка) VI курсу, групи ЛЕ-21м

Головач Катерина Володимирівна	__________

Керівник:

к.х.н., доц. Овсянкіна В.О.                                                              __________

Консультант:

__________________________________	__________

Рецензент:

_______________________________________	__________

Рецензент:

_______________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо – науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 101 «Екологія»

Спеціалізація – Екологічна безпека

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д.Гомеля

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Головач Катерині Володимирівні

1. Тема дисертації «Очистка води від іонів Mn(II) на фільтруючих матеріалах Calcite Pyrolox», науковий керівник дисертації Овсянкіна Вікторія Олексіївна, доцент, к.х.н., доцент, затверджені наказом по університету від «21» березня 2018 р. № 979-с

2. Термін подання студентом дисертації             14.05.2018

3. Об’єкт дослідження: процеси очищення води від сполук марганцю із застосуванням природного матеріалу кальциту та каталітичного фільтруючого матеріалу Pyrolox.

4. Предмет дослідження: Кальцит, Pyrolox, розчини сполук  марганцю, підземні води.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: дослідити вплив доз матеріалів на ефективність видалення марганцю з води в статичних умовах, перевірити ефективність роботи кальциту за різних швидкостей фільтрування в динамічних умовах та порівняти матеріал Calcite з каталітичним завантаженням Pyrolox для якого характерна висока ефективність роботи при видаленні іонів Mn2+ з води.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 1. Об’єкт та предмет дослідження магістерської дисертації; 2. Мета дослідження; 3.Вихідні дані; 4.Діаграма Пурбе; 5. Вихідні дані; 6. Зміна залишкової концентрації іонів Mn2+ та рН розчину залежно від часу контакту кальциту з середовищем (рН = 3,57+0,19); 7. Зміна залишкової концентрації іонів Mn2+ та рН розчину залежно від часу контакту кальциту з середовищем  (рН = 8,65+0,05); 8. Зміна залишкової концентрації іонів Mn2+ та рН розчину залежно від часу контакту кальциту з середовищем (рН = 6,56 -7,68); 9. Зміна залишкової концентрації іонів Mn2+ та рН розчину залежно від часу контакту Pyrolox з середовищем (рН = 3,54+0,05); 10. Зміна залишкової концентрації іонів Mn2+ та рН розчину залежно від часу контакту Pyrolox з середовищем (рН = 7,45+0,15); 11. Залежність залишкової концентрації іонів Mn2+ від дози Pyrolox при початковому рН = 5,22+0,13; 12. Залежність рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині та рН розчину від часу контакту з кислим середовищем; 13. Залежність рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині та рН розчину від часу контакту з лужним середовищем; 14. Зміна залишкової концентрації іонів Mn(ІІ) та величини рН середовища залежно від об’єму пропущеного розчину при використанні кальциту; 15. Зміна залишкової концентрації іонів Mn(ІІ) та величини рН середовища залежно від об’єму пропущеного розчин при використанні Pyrolox; 16.Висновки.

7. Орієнтовний перелік публікацій : 1. Чернова Н.М. Видалення іонів Мn з водних розчинів фільтруючими матеріалами різного походження// Чернова Н.М., Савченко О.О., Якупова І.В., Головач К.В. - Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті, N2-3(22),2017.- с. 2-9

2. Головач К.В. Видалення сполук Мn матеріалами Сalcite та Рyrolox// Головач К.В., Чернова Н.М., Якупова І. В., - Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки: матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції,  м.  Київ,19-20  квітня 2018 р.– К.: НУХТ, 2018. – 217 с. – с. 169

3. Головач К.В. Видалення іoнів марганцю з вoдних рoзчинів фільтруючими матеріалами Сalcite та Рyrolox// Головач К.В., Чернова Н.М. –  Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки. Матеріали ІІІ Міжнарoднoї наукoвo-практичнoї  кoнференції

4. Головач К.В. Видалення іонів Мn з водних розчинів природним матеріалом Calcite// Головач К.В. – Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей ХV міжнародної науково-технічної конференції: 11-13 жовт. 2017 р. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 134 с. – с 27

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання        01.09.2017

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення теоретичного матеріалу | 01.09. 2017 – 29.09. 2017 |  |
| 2 | Опрацювання методик | 02.10.2017 – 06.10.2017 |  |
| 3 | Дослідження впливу дози фільтруючих матеріалів кальцит та Рyrolox на ефективність очистки від марганцю в статичних умовах | 09.10.2017 – 18.11.2017 |  |
| 4 | Оформлення отриманих результатів | 19.11.2017 – 26.11.2017 |  |
| 5 | Дослідження впливу швидкості фільтрування на ефективність очистки води від марганцю в динамічних умовах | 27.11.2017 – 30.03.2018 |  |
| 6 | Проведення порометрії матеріалів | 02.04.2018 – 04.04.2018 |  |
| 7 | Оформлення отриманих результатів | 09.04.2018 – 22.04.2018 |  |
| 8 | Підбиття підсумків експерименту, зведення результатів, написання загальних висновків за всі етапи роботи | 23.04.2018 – 13.05.2018 |  |
| 9 | Представлення роботи до захисту | 14.05.2018 |  |

Студент 		К.В. Головач

Науковий керівник дисертації	В.О. Овсянкіна

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:  125 стр., 39 табл, 31 рис, 106 літературних джерела.

Мета дисертації: вивчення процесу очищення води від сполук марганцю природним кальцитом та фільтруючим матеріалом Pyrolox в статичних умовах, дослідження впливу дози сорбентів на основі природного матеріалу кальциту та каталітичного фільтруючого матеріалу Pyrolox на процес видалення іонів марганцю з модельних розчинів у статичних умовах, дослідження впливу швидкості фільтрування на ефективність очистки від марганцю на двох матеріалах.

Об’єкт дослідження: процеси очищення води від сполук марганцю із застосуванням природного матеріалу кальциту та каталітичного фільтруючого матеріалу Pyrolox.

Предмет дослідження: Кальцит, Pyrolox, розчини сполук  марганцю, підземні води.

Встановлено, що збільшення дози кальциту обумовлює зменшення залишкової концентрації іонів марганцю у розчині за рахунок підвищення рН середовища. Ефективність видалення марганцю в лужному середовищі значно збільшилася порівняно із сорбцією у кислому середовищі. Природній матеріал кальцит сприяє ефективному видаленню марганцю з води за рахунок самостійного корегування значення рН до лужного середовища. Досліджено, що матеріал Calcite ефективно працює при низькій швидкості фільтрування. Каталітичний матеріал Pyrolox ефективно видаляє марганець при різних швидкостях фільтрування.

ІОНИ МАРГАНЦЮ, КАЛЬЦИТ, PYROLOX, СОРБЦІЯ, ФІЛЬТРУВАННЯ

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 125 стр., 39 табл, 31 рис, 106 литературных источника.

Цель диссертации: изучение процесса очистки воды от соединений марганца кальцитом естественного происхождения и фильтрующим материалом Pyrolox в статических условиях, исследования влияния дозы сорбентов на основе природного материала кальцита и каталитического фильтрующего материала Pyrolox на процесс удаления ионов марганца из модельных растворов в статических условиях, исследования влияния скорости фильтрования на эффективность очистки от марганца на двух материалах.

Объект исследования: процессы очистки воды от соединений марганца из применением природного материала кальцита и каталитического фильтрующего материала Pyrolox.

Предмет исследования: Кальцит, Pyrolox, растворы соединений марганца, подземные воды.

Установлено, что увеличение дозы кальцита обусловливает уменьшение остаточной концентрации ионов марганца в растворе за счет повышения рН среды. Эффективность удаления марганца в щелочной среде значительно увеличилась по сравнению с сорбцией в кислой среде. Природный материал кальцит способствует эффективному удалению марганца из воды за счет самостоятельной корректировки значения рН к щелочной среде. Доказано, что материал Calcite эффективно работает при низкой скорости фильтрования. Каталитический материал Pyrolox эффективно удаляет марганец при различных скоростях фильтрования.

ИОНЫ МАРГАНЦА, КАЛЬЦИТ, PYROLOX, СОРБЦИЯ, ФИЛЬТРОВАНИЕ

ABSTRACT

Master's thesis: 125 pages, 39 tables, 31 figures, 106 literary sources.

The purpose of the thesis: to study the process of water purification from manganese compounds by calcite of natural origin and filtering material Pyrolox under static conditions, to study the effect of a dose of sorbents based on natural calcite material and the catalytic filtering material Pyrolox on the process of removing manganese ions from model solutions under static conditions, filtering on the efficiency of purification from manganese on two materials.

Object of the study: processes of water purification from manganese compounds using natural calcite material and catalytic filtering material Pyrolox.
Subject of the study: Calcite, Pyrolox, solutions of manganese compounds, groundwater.

It is established that an increase in the calcite dose causes a decrease in the residual concentration of manganese ions in the solution due to an increase in the pH of the medium. The efficiency of removal of manganese in an alkaline environment has increased significantly in comparison with sorption in an acid medium. The natural calcite material contributes to the effective removal of manganese from water by self-adjusting the pH value to an alkaline medium. It is proved that the Calcite material works efficiently at a low filtration speed. Catalyst material Pyrolox effectively removes manganese at different filtration rates.

IONS OF MANGANESE, CALCIITE, PYROLOX, SORPTION, FILTRATION

ЗМІСТ

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	12

  - Наявність марганцю в водах України	12

  - Вплив марганцю на організм людини	13

  - Загальні методи видалення марганцю	14

Висновки до розділу 1	22

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	23

2.1.  Методика визначення впливу основних параметрів на видалення сполук  марганцю з розчинів кальцитом в статичних умовах	23

2.2.  Методика визначення  впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів завантаженням Pyrolox в статичних умовах	29

  - Методика визначення впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів кальцитом в динамічних умовах	35

  - Методика визначення впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів завантаженням Pyrolox в динамічних умовах	38

  - Методика визначення загальної жорсткості	41

  - Порометрія матеріалів  Calcite та Pyrolox	50

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	53

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні кальциту в кислому середовищі	53

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні кальциту в лужному середовищі	57

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні кальциту в нейтральному середовищі	60

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні Purolox в кислому середовищі	64

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні Pуrolox в лужному середовищі	67

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні Pуrolox в нейтральному середовищі	69

  - Порівняння впливу доз кальциту та Pyrolox на ефективність очищення води від катіонів марганцю в кислому та лужному середовищі	72

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у динамічних умовах при застосуванні матеріалу кальцит	75

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у динамічних умовах при застосуванні матеріалу Pyrolox	78

Висновки до розділу 3	80

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	81

  - Опис ідеї проекту	81

  - Аналіз динаміки ринку	82

  - Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	83

Висновки до розділу 4	90

ВИСНОВКИ	91

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	93

ДОДОТОК А	104

ВСТУП

Прогрес людства, розвиток культури та саме життя знаходиться в прямій залежності від запасів, збереження та використання водних ресурсів. Запаси прісної води катастрофічно знижуються, великі об’єми води непридатні, без спеціальної обробки, для промислового, сільськогосподарського та господарсько – питного використання. Ось чому охорона та раціональне використання водних ресурсів одна з глобальних проблем сучасності. Стрімкий розвиток науково – технічної революції, розвиток промисловості та транспорту, збільшення чисельності населення та його урбанізація, хімізація сільськогосподарського виробництва – ці та багато інших факторів ведуть до збільшення об’ємів використання природних ресурсів [1].

На початку ХХ ст. Загальне водоспоживання у світі зросло приблизно у 7 разів, а на промислові потреби – у 21 раз. Зростання чисельності населення в містах, підвищення комфортності будинків, урбанізація життя людей призводить до збільшення споживання води з джерел водопостачання, одночасно це призводить до зростання скидів у водойми відпрацьованих забруднених вод. До тих пір, поки ці забруднення не перевищують можливість джерел до самоочищення, порушення екологічної рівноваги не відбувається. У міру їх зростання порушення екологічної рівноваги зростає і досягає меж, коли очищення води в природних умовах стає неможливим, при цьому вода стає непридатною для цілей водопостачання.

Забруднення водойм відбувається і через атмосферу. Газоподібні викиди виробництва, що містять азот, окис вуглецю, двоокис сірки, пил, золу і ін., переносяться по повітрю і, розчиняючись в атмосферній волозі, випадають на поверхні землі і водойм у вигляді «кислотних дощів». Від них страждають дуже багато країн світу, в яких отруєні багато поверхневі джерела. Згубний вплив на джерела водопостачання надають скиди промислових виробництв. Тому проблеми охорони природних вод найбільш гостро стоять в промислово розвинених країнах. Серед галузей промисловості, які найбільш забруднюють водойми, слід назвати нафтопереробну, хімічну, целюлозно-паперову, текстильну, металургійну.

Важливий резерв водопостачання – це підземні води. Найціннішими з них є прісні підземні води. Резервом у забезпеченні водою може стати також солонуваті і солоні підземні води при використанні їх у суміші з прісними або після штучного їх опріснення. Хімічний стан підземних вод дуже різноманітний. В основному він визначається умовами їх формування, склад деяких вод залежить від взаємодії з атмосферою та земною поверхнею [2].

РОЗДІЛ 1

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

  - Наявність марганцю в водах України

Марганець належить до досить поширених в природі елементів, складаючи близько 0,03% загального числа атомів земної кори. Невеликі кількості марганцю містять багато гірських порід. Разом з тим зустрічаються й скупчення його кисневих і вуглекислих сполук у вигляді сіро – чорного мінералу піролюзиту MnO2 ∙ xH2O і білого марганцевого шпату МnСО3.

Марганець, що міститься в гірських породах, вимивається водою, потрапляючи в підземні води, а також в річки, з якими сотнями тисяч тони щорічно виноситься в океан.

Вміст мікроєлементів у водному середовищі обумовлюється мінералами вихідних порід. Україна має потужний запас марганцевих руд та займає друге місце у світі, після ПАР. На території України знаходиться найбільший в світі Нікопольський марганцевий басейн [3 - 5]. Великі запаси марганцевої руди обумовлюють присутність марганцю у більшій частині вод країни. Також джерелом надходження марганцю у воду є сільськогосподарські добрива, стічні води промисловості та шахтні води гірничодобувної промисловості [5 - 8].

За даними ВООЗ, гранично допустима концентрація марганцю в питній воді становить 0,1 мг/дм3, але на території України введені більш жорсткі вимоги, згідно ДСТУ 7527 до: 2014 ГДК для сполук марганцю не повинно перевищувати 0,05 мг/дм3 [9,10]. Велика кількість виробництв, таких як харчова, електроніка, енергетика та багато інших ставлять вимоги ще більш жорсткі [10,11]. В Україні перевищення норм вмісту сполук марганцю в джерелах питного водопостачання виявлено в водозаборах 9 областей [12].

За даними аналізів, вода практично всіх регіонів України містить підвищені концентрації марганцю. Концентрації марганцю, які перевищують значення ГДК – це найбільш поширене відхилення дня України.

  - Вплив марганцю на організм людини

Потреба організму людини в марганці забезпечує, як правило, вміст його в воді і продуктах харчування. Добове надходження марганцю з їжею становить в середньому 3,7 (від 2,2 до 9) мг, з повітря - 0,002 мг, з питної води - до 0,064 мг [13]. Дефіцит марганцю в організмі людини призводить до збоїв у функціонуванні репродуктивної, нервової та слухової систем і порушень формування скелета [14].

При неякісному очищенні води від сполук марганцю, в організмі людини відбувається накопичення цього металу, що призводить до негативних наслідків. Перевищення норми має на людину мутагенну дію. Володіючи вираженими кумулятивними властивостями, марганець накопичується в печінці, нирках, головному мозку, щитовидній і підшлунковій залозах, лімфатичних вузлах. У стратегії управління ризиками питну воду, хоча вона є незначним джерелом проникнення в організм марганцю, слід розглядати разом з іншими потенційними джерелами впливу на людину. Це є великою проблемою саме для України, оскільки велика кількість населених пунктів використовує підземну воду, а отже без належної очистки, велика кількість марганцю може потрапляти в організм людини.

Встановлено тісну кореляцію між великим вмістом марганцю в питній воді і продуктах харчування і нейротоксикацію у дітей раннього віку [15-17] і металургів, станом відомим як "манганізм" і багато в чому подібному хвороби Паркінсона [18,19], неврологічними проявами у жителів промислових районів Греції [20], розумовими розладами, тремором м'язів у жителів Японії [21] і ін.

Марганець забиває канальці нервових клітин. Знижується провідність нервового імпульсу, як наслідок підвищується стомлюваність, сонливість, знижується швидкість реакції, працездатність, з'являються запаморочення, депресивні, пригнічені стану. Особливо небезпечні отруєння марганцем у дітей та ембріонів (коли жінка вагітна) - призводить до ідіотії. З 100 дітей, матері яких під час вагітності зазнали отруєння марганцем, 96-98 народжуються ідіотами. Є також теорія, що токсикоз на ранніх і пізніх термінах вагітності викликаються марганцем. Марганець майже неможливо вивести з організму; дуже важко діагностувати отруєння марганцем, тому що симптоми дуже загальні і властиві багатьом захворюванням, частіше ж усього людина просто не звертає на них уваги. Природний вміст марганцю в рослинах, тварин і ґрунтах дуже високий. Марганець відноситься до II класу небезпеки [22,23].

  - Загальні методи видалення марганцю

Склад природних вод є дуже мінливим та залежить від багатьох факторів, тому цей факт робить неможливим створення одного універсального методу для очистки вод. На практиці використовується багато сучасних методів та технологій водопідготовки. Найчастіше, для кожного джерела з його особливостями складу вод, створюють комбіновану технологію, яка поєднує кілька методів.

На даний час, розроблені та впроваджені різні методи очистки води від марганцю. Діаграма Пурбе Е = φ(рН) дає наочне уявлення про можливі методи очистки води від марганцю (рис. 1.1).

Рисунок.1.1. Діаграма Пурбе для марганцю

Очистка базується на трьох основних принципах: підвищення окисно – відновного потенціалу середовища, шляхом використання сильних окисників без корекції значення рН середовища; підвищення значення рН води при недостатньому окисно – відновному потенціалі, в випадку використання слабких окисників; комбіноване використання більш сильного окисника та корекція значення рН [24].

Методи деманганації можна класифікувати на безреагентні та реагентні; на окислювальні, сорбційні, іонообмінні та біохімічні.

Безреагентне окислення киснем повітря за допомогою вакуумного ежектування [25] або глибокої аерації [19], під високим тиском [26], штучне насичення киснем [27, 28] підземної води призводять до видалення з неї CO2, H2S, CH4, цим ми змінюємо середовище з відновного на окислювальне та підвищуємо окисно-відновний потенціал до 250-500 мВ і pH до 7 і більше.

Формується шар Fe(OH)3, поверхня якого сорбує іони Fe(II), Mn(II) і молекулярний кисень. Останній окисляє розчинені іони заліза і марганцю до малорозчинних в звичайних умовах оксигідратів заліза і марганцю, які легко відділяються фільтруванням. Технологічна схема складається з швидких фільтрів на дзеркалом води яких розміщені напірна вакуумно – ежекторні апарати. Метод використовується при окислюваності вихідної води до 9,5 мгО2/дм3.

Необхідною умовою використання даного методу є наявність Fe(II). Процес успішно протікає при рН аерованої води нижче 8,5 та величини       Е<0,4 В.

Хімічне окислення здійснюють хлором і його похідними, озоном, перманганатом калію і т.д.

За допомогою хлору видаляють залізо і марганець, руйнують сірководень, знебарвлюють (оптимальне рН > 4) [29-31], поєднуючи в певних випадках очистку з знезараженням (рН > 8) [31]. Досить серйозними недоліками газоподібного хлору вважають підвищені вимоги до техніки безпеки його перевезення та зберігання, а також небезпеку для здоров'я [32].

Відома технологія деманганації води, в якій використовують спільну дію глибокої аерації і хлору, що діє як окислювач і як каталізатор окисної дії розчиненого кисню [33].

Найбільш сильним з відомих природних окислювачів є озон, що окисляє Mn (II) при рН 6,5-7,0 протягом 10-15 хв [34-36].

Однак озон – нестійка хімічна сполука з дуже високою хімічною активністю, який утворює побічні продукти. Для видалення побічних продуктів необхідні додаткові фільтри а, отже, високі початкові витрати на обладнання і наступні - на обслуговування установок [37]. Також фінансових вкладень потребує сама установка для утворення озону. Проблемою є те, що фільтрувальна установка може коштувати більш дорого, ніж його наповнення, а отже процеси, які пов’язані з виникненням корозії можуть супроводжуватися економічним ризиком. Озонування використовують також в комбінації з УФ-випромінюванням [38].

Ефективним і технологічно простим є використання в якості окислювача перманганату калію [39], який окисляє Mn (II) до малорозчинного оксиду марганцю MnО(ОН)2. Дрібнодисперсний осад оксиду марганцю MnО2 у вигляді пластівців, володіючи великою питомою поверхнею (близько 300 м2/г), ефективно сорбує частину органічних сполук і інтенсифікує процес коагуляції, маючи в інтервалі рН 5 – 11 заряд, протилежний заряду продуктів гідролізу коагулянтів - гідроксид алюмінію або заліза. Але перманганат калію також має ряд певних недоліків таких як: неповна розчинність та необхідність постійного збільшення доз даної речовини.

В процесі деманганації при використанні Н2О2, присутність солей заліза має каталізуючий ефект [40]. Відомий процес Фентона [41], де Н2О2 є окислювачем, Fe2+ каталізатором і модифікований процес Фентона [38], в якому додатково використовується УФ випромінювання.

Практикується проведення окисної деструкції забруднень підземних вод безпосередньо в свердловинах, куди закачуються реагенти – окислювачі, і транспортування продуктів реакцій і надлишку реагентів потоком ґрунтових вод [42].

Широкого поширення в очищенні води набули біологічні методи             [43,44]. На зерна завантаження фільтра, через який фільтрують воду [45], висівають марганець споживаючі бактерії типу Bacteria manganicus, Metallogenium personatum, Caulococeus manganifer, Leptothrix lopholea, Leptothrix echinata [46, 47] pedomicrobium manganicum [48], ціанобактерії (Cyanobacteria ) [40, 50]. В результаті асиміляції з води марганцю утворюється пориста маса, яка містить велику кількість оксиду марганцю, який виступає в ролі каталізатора  окислення Mn (II) [46]. Залежно від вмісту заліза, марганцю і присутності інших іонів використовують різні типи фільтрів [51], в т.ч. двоступеневі ​​[45], повільні [52] і ін.

На даному етапі біологічні методи не є такими ефективними, як реагентна обробка [44, 53].

Достатні результати з видалення марганцю дає коагуляція солями заліза або алюмінію, хоча використання алюмінію неминуче призводить до забруднення води залишковим алюмінієм, який заміщає негативно впливає на здоров’я людини [19].

Хлорид заліза в поєднанні з перекисом водню, з подальшою ультрафильтрацією, ефективно видаляє залізо і марганець з вод з підвищеним вмістом органічного вуглецю [54, 55]. Попередня обробка окислювачами (діоксидом хлору і перманганатом калію) покращує якість очищення та зменшує дозу коагулянту [56].

Алюмокремнієвий флокулянт – коагулянт, працює в діапазоні рН = 5,5-10 і видаляє іони перехідних і важких металів, зв'язуючи їх в нерозчинні силікати [57].  Електрокоагуляція дозволяє видаляти не тільки сполуки заліза і марганцю, а й кремній у формі кремнієвої кислоти [58].

Ефективність очищення від марганцю збільшується в міру підвищення тривалості процесу, що пояснюється наявністю автокаталітичної реакції з MnO2 і підвищення концентрації органічних компонентів, що піддаються попередній коагуляції [59].

В якості останньої стадії деманганації в лініях водопідготовки застосовують ультрафільтрацію і нанофільтрацію [60-62]. На мембранах затримуються тонкодисперсні і колоїдні домішки, макромолекули, водорості, одноклітинні мікроорганізми цисти, бактерії і віруси розміром більше 0,1 мкм. При правильному використанні апаратів можна здійснити освітлення та знезараження води без застосування хімічних речовин.

Практично повністю видаляється Mn з концентрацією від 0,4 до 5,7 мг/дм3 [63] на мембранах з порожнистих волокон з розміром пор 0,1 мкм при рН > 9,7 видаляється > 93% Mn [64]. Для відновлення продуктивності мембран кілька разів на рік необхідно проводити хімічну промивку мембранних апаратів спеціальними кислотними та лужними реагентами для видалення накопичених забруднень.

Але мембрани є достатньо дорогими та вимагають детального догляду. При утворенні осадів з використанням мембран необхідна зупинка роботи процесу з подальшою очисткою мембран, що призводить до перешкод в роботі та економічних збитків. Також недоліком мембран є необхідність утилізації розчинів після промивки.

Також для видалення марганцю використовується іонний обмін. Метод іонного обміну доцільно застосовувати при одночасному глибокому пом'якшенні води і очистці її від марганцю і заліза [65]. Процес здійснюють при фільтруванні води через катіонітове завантаження натрій або водень - катіоніту в ході пом'якшення води.

У деяких країнах, у тому числі США [66, 67], набув поширення метод видалення марганцю за допомогою марганцевого катіоніта. Марганцевий катіоніт готували з будь-якого катіоніта в натрієвій формі шляхом послідовного пропускання через нього розчину хлористого марганцю і перманганату калію. Відбуваються при цьому процеси можна представити наступними реакціями:

2Na[Кат]+MnCl2 –> Mn[Кат]2+2NaCl

Mn[Кат]+Me++KMnO4 –> 2Me[Кат]+2MnO2

Перманганат калію окислює марганець з утворенням оксидів марганцю, які осідають у вигляді плівки на поверхні зерен катіоніту. Регенерують плівку на катіоніті розчином перманганату калію [68]. Вміст марганцю цим методом знижується до 0,1 мг/дм3. Даний методне використовується в Україні, оскільки є високовартісним.

Зробивши аналіз всіх методів видалення марганцю, можна сказати, що суттєвого розвитку набули сорбційні методи [69 – 71].

Сорбенти повинні володіти розвиненою або специфічною поверхнею природного або штучного походження [72]. Сорбційний процес здійснюється методом адгезійного об'ємного фільтрування через завантаження в насипних вертикальних фільтрах, при цьому важливе місце приділяється фільтрам з зернистим завантаженням.

Відповідно до сучасних теоретичних уявлень, найбільшою затримуючою здатністю володіє завантаження, що має максимальну поверхню контакту частинок з водою і найменшу гідродинамічну силу відриву, а також найбільшу міжзернову і незамкнуту пористість. Крім того, завантаження повинно мати підвищену стійкість до механічного зносу в кислих, лужних і нейтральних середовищах [73-76].

Промислові мікропористі адсорбенти зазвичай мають пори з ефективними радіусами < 1,5; 1,6 нм і з позицій сучасної технології вони можуть бути названі ультрананопористими. Саме такі адсорбенти забезпечують високу енергію і селективність адсорбції [77].

До недавнього часу кращим сорбентом для очищення і доочищення питної води вважалося активоване вугілля, в тому числі найкращим визнане американське гранульоване активоване кокосове вугілля. Вугілля очищає воду від широкого класу домішок - багатьох органічних забруднень, залишкового хлору, багатьох форм органічного вуглецю, іонів важких металів [78-81]. Проте він має ряд недоліків. Він є дорогим матеріалом, малостійким в агресивних середовищах, в ньому добре розмножуються бактерії, вимагає регенерації [69, 70, 82]. Для очищення питної води використовують також сульфовугілля або його окислену форму [83], подрібнений антрацит марки "Пуралат" (вугілля найбільш високого ступеня вуглефікації, що містить 95% вуглецю) і його модифікації, окислені різними способами [79, 84].

Новим і перспективним сорбційним матеріалом, придатним для очищення води, є природний мінерал шунгіт, але на даному етапі він недостатньо вивчений [85-89]. Шунгіти - докембрійські гірські породи, насичені вуглецевою (шунгітовою) речовиною в некристалічному стані.

Сорбційні властивості по відношенню до катіонів важких металів мають сланці і продукти їх термічної обробки [90]. Сланці - гірські породи з паралельним розташуванням мінералів. У складі переважає мінеральна частина - кальцити, доломіт, гідрослюд, монтморилоніт, каолініт, польові шпати, кварц, пірит і ін. Органічна частина (кероген) становить 10-30% від маси породи і лише в сланцях найвищої якості досягає 50-70% .

Останнім часом для очищення води від сполук важких металів все більше застосування знаходять невуглецеві сорбенти природного і штучного походження - мінеральні алюмосилікати (різні глини, опоки, цеоліти, кремнеземи і т.п.). Використання таких сорбентів обумовлено їх вибірковістю, досить високою сорбційною ємністю, катіонообмінними властивостями деяких з них, порівняно низькою вартістю і доступністю (як місцевого матеріалу) [69, 70, 91-94].

Унікальними адсорбційними, іонообмінними і каталітичними властивостями володіють природні цеоліти. Цеоліт - це водні алюмосилікати кальцію каркасної структури, що містить порожнечі, зайняті іонами і молекулами води, які мають значну свободу руху, що призводить до іонного обміну і оборотної дегідратації. Порожнечі і канали в структурі цеолітів можуть становити до 50% від загального обсягу мінералу, що й обумовлює їх цінність як сорбентів. Форма і розміри вхідних отворів каналів, утворених кільцями з атомів кисню, визначають величини іонів і молекул, які можуть проникнути в порожнині структури цеолітів. Звідси їх друга назва - молекулярні сита.

По відношенню до іонів марганцю і заліза сорбційними і каталітичними властивостями володіють природні і модифіковані мінерали - брусит, родохрозит, ксиломелан [95].

Фільтрування через зернисті завантаження, що володіють каталітичними властивостями, вважається в даний час найбільш перспективним методом очищення води від марганцю. Присутні в вихідній воді іони двовалентного марганцю окислюються розчиненим киснем повітря в присутності каталізатора, перетворюються в нерозчинні сполуки марганцю і відокремлюються шаром завантаження. Каталізаторами найчастіше служать вищі окисли марганцю, нанесені тим чи іншим способом на зернисту матрицю фільтрів [96-102]. На матрицю природного походження (кварцовий пісок, доломіт, керамзит, алюмосилікат, природні та штучні цеоліти або інші матеріали) наносять плівку оксидів марганцю або заліза, або зазначені оксиди вводять в структуру. На зернах таких завантажень відбувається окислення з одночасним затриманням окислених речовин.

Марганець видаляється при високих концентраціях і незалежно від форми, в якій він знаходиться, як з свердловини, так і з водопровідної води. Одночасно з води видаляються зважені частинки і природні органічні речовини [103]. Ефективність каталізатора падає в результаті змиву з частинок оксидів. Якщо одночасно з марганцем у воді присутнє і залізо, то рівень рН не повинен перевищувати 8,5. Деякі зернисті завантаження не потребують відновлення властивостей, деяким це необхідно.

Метод фільтрування води через завантаження, оброблене оксидами марганцю, має такий недолік як поступове подрібнення частинок, які утворюють покриття зерен завантаження, та подільний їх проскок у фільтрат. Іншим недоліком є значна витрата перманганату калію.

Проаналізувавши різноманітні способи деманганації природних вод, можна стверджувати, що в основі їх лежить окислення двовалентних іонів марганцю до чотирьохвалентного стану і відділення продуктів реакції від рідкої фази, головним чином на фільтруючих завантаженнях в результаті явищ адсорбції, хемосорбції або каталітичного окислення.

Висновки до розділу 1

Як показали дослідження останніх років, найбільш перспективним фільтруючим матеріалом для видалення сполук марганцю з води, є природні мінерали, термічно або хімічно модифіковані неорганічними сполуками. З огляду на зростаючу в Україні потребу у використанні підземних вод, актуальним є залучення для цих цілей дешевої вітчизняної сировини. Можна згадати стару практику, коли для очищення води від заліза використовували кальцит, а отже можливо також використати його і для деманганації. Оскільки каталітичні завантаження, які використовуються для комбінованих методів очистки, є дорогими, то їх недоцільно використовувати при перевищенні 1 – 4ГДК марганцю. Для даного випадку гарно підходить такий матеріал як кальцит, який непогано себе показує в очищенні від іонів Mn(II) в різних діапазонах концентрацій. В подальшому після процесів деманганації даний кальцит можна використовавути для видалення заліза с води, оскільки окисли марганцю працюють як каталізатори для процесу знезалізнення.

РОЗДІЛ 2

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  - Методика визначення впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів кальцитом в статичних умовах

В даному підрозділі наведено основні методики для визначення параметрів, які обумовлюють ефективність очищення води від сполук марганцю кальцитом та наведено методики досліджень залишкового вмісту таких сполук у рівноважних розчинах залежно від дози кальциту, вихідних значень рН середовища, окисно-відновного потенціалу системи.

Кальцит – найрозповсюдженіший біомінерал. Це осадова напівзв'язна, мазка, малозцементована гірська карбонатна порода.

Вибір в якості об'єкту дослідження зазначеного кальциту Слав'янського родовища обумовлено тим, що присутні в його складі карбонати кальцію впливають на рН води, яку обробляють. Ця обставина дозволяє, з однієї сторони, варіювати величину рН розчину, а з іншої, – зміщувати значення водневого показника в лужну область.

На початку роботи кусковий карбонат кальцію ретельно подрібнювали та  відсіювали. Розмір фракцій зерен кальциту визначали згідно з ГОСТ 10900 методом розсіву з використанням набора лабораторних сит. Для проведення ситового аналізу застосовували набір сит з діаметрами, мм: 0,25; 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5. Робочу фракцію кальциту діаметром 1,6 – 2,0 мм випалювали у муфельній печі за температури 200 ± 5°С впродовж двох годин.

Модельний розчин сполук марганцю готували з азотнокислого 6-вод-ного марганцю (II) кваліфікації "ч.д.а" (ГОСТ 6203-77) з концентрацією 2,771 мг/дм3 при рН = 3,57+0,19 (в кислому середовищі); 2,0316 мг/дм3 при рН = 8,65±0,05 (в лужному середовищі) та 2,0 мг/дм3 при рН = 5,16 – 7,84. Об'єм досліджуваного розчину складав 500 см3. Робочі розчини готували на дистильованій воді. Дози кальциту у серії досліджень склали, (г): 0,00000; 0,12395; 0,21895; 0,32210; 0,51900; 0,70000; 1,02230; 1,20695; 1,50010 і 2,01190 в кислому середовищі. Дози кальциту у серії досліджень склали, (г): 0,00000; 0,12900; 0,20500; 0,3100; 0,50900; 0,70800; 1,00500; 1,21200; 1,50300 і 2,01100 в лужному середовищі. Дози кальциту у серії досліджень складали, (г): 0,00000; 0,05245; 0,11985; 0,30610; 0,50045; 0,63217; 0,69985;  1,20515; 1,50000 і 1,93510 г в нейтральному середовищі. Температури навколишнього середовища становила від 11 до 14°С.

Досліди проводили в колбах із щільно закритими корками при щоденному періодичному перемішуванні досліджуваних розчинів впродовж 140 – 465 хвилин в апараті Water Bath Shaker type 357. В цілому тривалість перемішування досліджуваних розчинів складала 1840 хвилин (31 година). Розчинність кисню у воді за даних умов приймали 0,0317 – 0,0333.

Зважування наважок реактивів проводили на аналітичних терезах ВЛА 200М з точністю до 0,00001 г.

У відібраних пробах рівноважних розчинів визначали залишкову концентрацію сполук марганцю за ГОСТ 4974-72 на фотоколориметрі          КФК-3[104]. Отримані експериментальні дані представлені на таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 –  Зміна залишкової концентрації іонів Mn в кислому середовищі з використанням кальциту

| С(Mn), мг/дм3 д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,771 | 2,6726 | 2,6726 | 2,4753 |
| 0,12395 | 2,771 | 2,6233 | 2,4753 | 2,4753 |
| 0,21895 | 2,771 | 2,4753 | 2,3767 | 2,3767 |
| 0,3221 | 2,771 | 2,52465 | 2,2781 | 2,2781 |
| 0,519 | 2,771 | 2,52465 | 2,3274 | 2,2288 |
| 0,7 | 2,771 | 2,574 | 2,4261 | 2,2781 |
| 1,0223 | 2,771 | 2,4753 | 2,2781 | 2,2288 |
| 1,20695 | 2,771 | 2,3767 | 2,2781 | 2,1795 |
| 1,5001 | 2,771 | 2,426 | 2,2781 | 2,0809 |
| 2,0119 | 2,771 | 2,3767 | 2,2288 | 2,1795 |

Значення водневого показника вимірювали на приладі рН-метр 150 МА за допомогою комбінованого скляного електроду ЕСК-10601/7 та допоміжного електроду типу ЕВЛ-1М3.1 (виробництво РУП "Гомельський завод вимірювальних приладів", Білорусія).

Визначення окисно-відновного потенціалу (ОВП) проводили за допомогою HI-98201 ОВП-тестера з платиновим електродом. Загальну жорсткість розчинів визначали комплексонометричним методом (ГОСТ 4151-72).  Отримані експериментальні дані представлені на таблицях.

Таблиця 2.2 –  Зміна рН в кислому середовищі з використанням кальциту

| рН Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,53 | 3,53 | 3,56 | 3,54 |
| 0,12395 | 3,61 | 4,03 | 4,37 | 6,44 |
| 0,21895 | 3,6 | 5,09 | 6,01 | 6,84 |
| 0,3221 | 3,47 | 4,57 | 5,72 | 6,46 |
| 0,519 | 3,77 | 5,53 | 6,02 | 6,68 |
| 0,7 | 3,73 | 5,88 | 6,23 | 6,8 |
| 1,0223 | 3,76 | 5,91 | 6,46 | 7,04 |
| 1,20695 | 3,68 | 6 | 6,6 | 6,95 |
| 1,5001 | 3,44 | 6,17 | 6,79 | 7,12 |
| 2,0119 | 3,38 | 5,73 | 6,44 | 6,77 |

Таблиця 2.3 –  Зміна ОВП в кислому середовищі з використанням кальциту

| ОВП Д(кальциту), г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 228 | 217 | 175 | 183 |
| 0,12395 | 241 | 225 | 182 | 166 |
| 0,21895 | 247 | 208 | 166 | 157 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,3221 | 256 | 217 | 168 | 158 |
| 0,519 | 256 | 209 | 168 | 158 |
| 0,7 | 257 | 205 | 169 | 158 |
| 1,0223 | 257 | 203 | 170 | 158 |
| 1,20695 | 256 | 204 | 158 | 161 |
| 1,5001 | 263 | 201 | 156 | 161 |
| 2,0119 | 269 | 202 | 158 | 165 |

Таблиця 2.4 –  Зміна залишкової концентрації іонів Mn в лужному середовищі з використанням кальциту

| С(Mn), мг/дм3 Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0316 | 1,2919 | 0,9468 | 0,8974 |
| 0,129 | 2,0316 | 1,3412 | 1,0947 | 0,8974 |
| 0,205 | 2,0316 | 1,3412 | 1,0454 | 0,8974 |
| 0,31 | 2,0316 | 1,3412 | 0,8481 | 0,8481 |
| 0,509 | 2,0316 | 1,3412 | 0,7989 | 0,7988 |
| 0,708 | 2,0316 | 1,3412 | 0,9961 | 0,7988 |
| 1,005 | 2,0316 | 1,144 | 0,7002 | 0,6016 |
| 1,212 | 2,0316 | 1,2416 | 0,7495 | 0,7002 |
| 1,503 | 2,0316 | 1,0947 | 0,6016 | 0,4537 |
| 2,011 | 2,0316 | 1,0947 | 0,3057 | 0,2071 |

Таблиця 2.5 –  Зміна рН в лужному середовищі з використанням кальциту

| рН Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 8,64 | 8,36 | 8,3 | 8,23 |
| 0,129 | 8,6 | 8,38 | 8,14 | 8,08 |
| 0,205 | 8,65 | 8,33 | 8,1 | 8,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,31 | 8,6 | 8,19 | 8,05 | 8,04 |
| 0,509 | 8,69 | 8,04 | 8,05 | 7,99 |
| 0,708 | 8,63 | 8,37 | 8,11 | 8,08 |
| 1,005 | 8,63 | 8,32 | 8,15 | 8,09 |
| 1,212 | 8,67 | 8,43 | 8,24 | 8,34 |
| 1,503 | 8,6 | 8,46 | 8,26 | 8,32 |
| 2,011 | 8,65 | 8,7 | 8,36 | 8,32 |

Таблиця 2.6 –  Зміна ОВП в лужному середовищі з використанням кальциту

| ОВП, мВ Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 64 | 74 | 80 | 65 |
| 0,129 | 70 | 80 | 87 | 70 |
| 0,205 | 72 | 82 | 85 | 72 |
| 0,31 | 72 | 85 | 85 | 72 |
| 0,509 | 69 | 88 | 84 | 72 |
| 0,708 | 73 | 84 | 84 | 72 |
| 1,005 | 76 | 88 | 84 | 70 |
| 1,212 | 77 | 90 | 83 | 70 |
| 1,503 | 79 | 87 | 82 | 70 |
| 2,011 | 83 | 88 | 81 | 71 |

Таблиця 2.7 –  Зміна залишкової концентрації іонів Mn в нейтральному середовищі з використанням кальциту

| С(Mn), мг/дм3 Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 2 | 1,985337 | 1,926686 | 1,936461 |
| 0,05245 | 2 | 1,868035 | 1,848485 | 1,907136 |
| 0,11985 | 2 | 2 | 1,868035 | 1,936461 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,3061 | 2 | 1,85826 | 1,799609 | 1,848485 |
| 0,5 | 2 | 1,770283 | 1,701857 | 1,750733 |
| 0,699 | 2 | 1,672532 | 1,59433 | 1,623656 |
| 0,6321 | 2 | 1,623656 | 1,740958 | 1,740958 |
| 1,205 | 2 | 1,584555 | 1,437928 | 1,242424 |
| 1,5 | 2 | 1,584555 | 1,398827 | 1,252199 |
| 1,9351 | 2 | 1,682307 | 1,349951 | 0,919844 |

Таблиця 2.8 – Зміна рН в нейтральному середовищі з використанням кальциту

| рН Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,68 | 6,69 | 6,83 | 6,66 |
| 0,05245 | 6,78 | 6,49 | 7,05 | 7,46 |
| 0,11985 | 6,21 | 6,95 | 7,35 | 7,56 |
| 0,3061 | 6,89 | 7,38 | 7,48 | 7,76 |
| 0,5 | 7,5 | 7,52 | 7,44 | 7,73 |
| 0,699 | 7,68 | 7,67 | 7,5 | 7,74 |
| 0,6321 | 7,37 | 7,47 | 7,44 | 7,72 |
| 1,205 | 7,75 | 7,64 | 7,44 | 7,8 |
| 1,5 | 7,98 | 7,62 | 7,48 | 7,82 |
| 1,9351 | 7,84 | 7,7 | 7,59 | 7,78 |

Таблиця 2.9 –  Зміна ОВП в нейтральному середовищі з використанням кальциту

| ОВП, мВ Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 90 | 33 | 39 | 134 |
| 0,05245 | 98 | 31 | 24 | 137 |
| 0,11985 | 92 | 33 | 18 | 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,3061 | 82 | 26 | 15 | 140 |
| 0,5 | 82 | 6 | 18 | 153 |
| 0,699 | 71 | -4 | 13 | 167 |
| 0,6321 | 61 | 0 | 12 | 172 |
| 1,205 | 62 | -2 | 12 | 168 |
| 1,5 | 51 | -4 | 13 | 171 |
| 1,9351 | 43 | 0 | 11 | 180 |

  - Методика визначення  впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів завантаженням Pyrolox в статичних умовах

В даному підрозділі для визначення основних параметрів, які впливають на роботу Pyrolox та обумовлюють ефективність очищення води від сполук марганцю, досліджені залишковий вміст таких сполук у рівноважних розчинах залежно від дози завантаження, вихідних значень рН середовища, окисно-відновного потенціалу системи.

Pyrolox – це природний мінерал на основі діоксиду марганцю, який використовується для видалення заліза, марганцю і сірководню. При цьому відбувається окислення цих сполук з утворенням нерозчинного осаду, який затримується шаром завантаження. Модельний розчин сполук марганцю готували з азотно-кислого 6-водного марганцю (II) кваліфікації "ч.д.а" (ГОСТ 6203-77) з концентрацією 2,1302 мг/дм3 при рН = 3,55+0,05 (в кислому середовищі); 3,3629 мг/дм3 при рН = 7,45+0,15 (в лужному середовищі) та 2,4 мг/дм3 при рН = 5,18+0,07.  Об'єм досліджуваного розчину складав 500 см3. Робочі розчини готували на дистильованій воді. Дози Pyrolox у серії досліджень обрано, (г): 0,00000; 0,11420; 0,20205; 0,30110; 0,50305; 0,70830; 1,00430; 1,20660; 1,50660 і 2,00300 в кислому середовищі. Дози Pyrolox у серії досліджень склали, (г): 0,00000; 0,11700; 0,21100; 0,3100; 0,50100; 0,70500; 1,01000; 1,20900; 1,50800 і 2,00600 у лужному середовищі. Дози Pyrolox у серії досліджень обрано, (г): 0,00000;  0,08; 0,10575; 0,308; 0,507; 0,7032;  1,00395; 1,2005; 1,5004 та 2,0024. Температури навколишнього середовища становила  від 11 до 13°С.

Досліди проводили в колбах із щільно закритими корками при щоденному періодичному перемішуванні впродовж  30 – 785 хвилин в апараті Water Bath Shaker type 357. В цілому тривалість перемішування досліджуваних розчинів складала 785 хвилин (13 годин). Розчинність кисню у воді за даних умов приймали 0,0317 – 0,0333.

Зважування наважок реактивів проводили на аналітичних терезах ВЛА 200М з точністю до 0,00001 г.

У відібраних пробах рівноважних розчинів визначали залишкову концентрацію сполук марганцю за ГОСТ 4974-72 на фотоколориметрі КФК-3. Значення водневого показника вимірювали на приладі рН-метр 150 МА за допомогою комбінованого скляного електроду ЕСК-10601/7 та допоміжного електроду типу ЕВЛ-1М3.1 (виробництво РУП "Гомельський завод вимірювальних приладів", Білорусія) [104].

Визначення окисно-відновного потенціалу (ОВП) проводили за допомогою HI-98201 ОВП-тестера з платиновим електродом. Загальну жорсткість розчинів визначали комплексонометричним методом (ГОСТ 4151-72). Отримані експериментальні дані представлені в вигляді таблиць.

Таблиця 2.10 –  Зміна залишкової концентрації іонів Mn в кислому середовищі з використанням Pyrolox

| С(Mn), мг/дм3 Д(Pуrolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 2,1303 | 2,03156 | 1,9822 | 1,7357 |
| 0,1142 | 2,1303 | 2,1303 | 2,1302 | 1,8343 |
| 0,20205 | 2,1303 | 2,0809 | 2,03156 | 1,9329 |
| 0,3011 | 2,1303 | 2,03156 | 2,03156 | 1,8836 |
| 0,50305 | 2,1303 | 2,0809 | 2,0809 | 1,7357 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,7083 | 2,1303 | 2,03156 | 2,03156 | 1,8836 |
| 1,0043 | 2,1303 | 1,9822 | 1,9822 | 1,5878 |
| 1,2066 | 2,1303 | 1,9329 | 1,9329 | 1,3905 |
| 1,5066 | 2,1303 | 1,9329 | 1,8836 | 1,4891 |
| 2,003 | 2,1303 | 1,8836 | 1,7357 | 1,3412 |

Таблиця 2.11 –  Зміна рН загальної в кислому середовищі з використанням Pyrolox

| рН Д(Pуrolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,52 | 3,54 | 3,51 | 3,5 |
| 0,1142 | 3,53 | 3,53 | 3,61 | 3,64 |
| 0,20205 | 3,59 | 3,61 | 3,65 | 3,79 |
| 0,3011 | 3,55 | 3,6 | 3,68 | 3,8 |
| 0,50305 | 3,57 | 3,69 | 3,84 | 4,1 |
| 0,7083 | 3,54 | 3,64 | 3,9 | 4,33 |
| 1,0043 | 3,5 | 3,62 | 3,89 | 4,24 |
| 1,2066 | 3,53 | 3,64 | 4,1 | 5,35 |
| 1,5066 | 3,49 | 3,67 | 4,17 | 5,2 |
| 2,003 | 3,5 | 3,64 | 4,8 | 5,95 |

Таблиця 2.12 –  Зміна ОВП в кислому середовищі з використанням Pyrolox

| ОВП,мВ Д(Purolox),г | 1 День | 2 День | 3 День | 5 День |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 164 | 237 | 279 | 255 |
| 0,1142 | 172 | 244 | 285 | 260 |
| 0,20205 | 178 | 249 | 279 | 266 |
| 0,3011 | 184 | 253 | 290 | 270 |
| 0,50305 | 188 | 259 | 290 | 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,7083 | 194 | 262 | 290 | 270 |
| 1,0043 | 198 | 267 | 285 | 272 |
| 1,2066 | 202 | 272 | 290 | 261 |
| 1,5066 | 207 | 279 | 286 | 259 |
| 2,003 | 212 | 281 | 280 | 250 |

Таблиця 2.13 –  Зміна залишкової концентрації іонів Mn в лужному середовищі з використанням Pyrolox

| С(Mn), мг/дм3 Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,3629 | 2,0809 | 1,6864 | 1,6864 |
| 0,117 | 3,3629 | 2,0809 | 1,6371 | 1,4892 |
| 0,211 | 3,3629 | 2,0316 | 1,5878 | 1,3905 |
| 0,31 | 3,3629 | 2,0809 | 1,5384 | 1,2426 |
| 0,501 | 3,3629 | 1,9329 | 1,5878 | 1,144 |
| 0,705 | 3,3629 | 1,9822 | 1,5878 | 0,9467 |
| 1,01 | 3,3629 | 1,8343 | 1,3412 | 0,8974 |
| 1,209 | 3,3629 | 2,0316 | 1,3412 | 0,8974 |
| 1,508 | 3,3629 | 1,6864 | 1,144 | 0,7988 |
| 2,006 | 3,3629 | 1,7357 | 1,2919 | 0,7002 |

Таблиця 2.14 –  Зміна рН загальної в лужному середовищі з використанням Pyrolox

| рН Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 7,32 | 7,32 | 7,15 | 6,72 |
| 0,117 | 7,6 | 7,63 | 7,73 | 7,53 |
| 0,211 | 7,33 | 7,48 | 7,32 | 7,44 |
| 0,31 | 7,26 | 7,38 | 7,33 | 7,44 |
| 0,501 | 7,36 | 7,74 | 7,58 | 7,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,705 | 7,61 | 7,74 | 7,69 | 7,73 |
| 1,01 | 7,31 | 7,59 | 7,63 | 7,65 |
| 1,209 | 7,37 | 7,45 | 7,51 | 7,57 |
| 1,508 | 7,36 | 7,52 | 7,52 | 7,57 |
| 2,006 | 7,53 | 7,57 | 7,58 | 7,6 |

Таблиця 2.15 –  Зміна ОВП в лужному середовищі з використанням Pyrolox

| ОВП,мВ Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 131 | 102 | 101 | 98 |
| 0,117 | 100 | 100 | 101 | 95 |
| 0,211 | 100 | 103 | 101 | 97 |
| 0,31 | 95 | 105 | 104 | 98 |
| 0,501 | 88 | 98 | 103 | 94 |
| 0,705 | 85 | 98 | 103 | 93 |
| 1,01 | 82 | 101 | 106 | 95 |
| 1,209 | 80 | 102 | 105 | 95 |
| 1,508 | 80 | 102 | 104 | 94 |
| 2,006 | 80 | 100 | 101 | 93 |

Таблиця 2.16 –  Зміна залишкової концентрації іонів Mn в нейтральному середовищі з використанням Pyrolox

| С(Mn), мг/дм3 Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 2,41 | 2,356794 | 2,40567 | 2,40567 |
| 0,08 | 2,41 | 2,327468 | 2,474096 | 2,386119 |
| 0,10575 | 2,41 | 2,268817 | 2,474096 | 2,278592 |
| 0,308 | 2,41 | 2,229717 | 2,210166 | 2,16129 |
| 0,507 | 2,41 | 2,151515 | 1,995112 | 1,848485 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,7032 | 2,41 | 2,16129 | 1,916911 | 1,721408 |
| 1,00395 | 2,41 | 1,85826 | 1,535679 | 1,261975 |
| 1,2005 | 2,41 | 1,721408 | 1,535679 | 1,213099 |
| 1,5004 | 2,41 | 1,731183 | 1,193548 | 0,919844 |
| 2,0024 | 2,41 | 1,85826 | 0,949169 | 0,851417 |

Таблиця 2.17 –  Зміна рН  в нейтральному середовищі з використанням Pyrolox

| рН Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,12 | 5,46 | 5,97 | 5,85 |
| 0,08 | 5,09 | 5,5 | 5,85 | 5,85 |
| 0,10575 | 5,06 | 5,44 | 5,77 | 5,88 |
| 0,308 | 5,09 | 5,69 | 6,01 | 6,16 |
| 0,507 | 5,12 | 5,96 | 6,48 | 6,53 |
| 0,7032 | 5,17 | 6,07 | 6,54 | 6,6 |
| 1,00395 | 5,21 | 6,25 | 6,73 | 6,76 |
| 1,2005 | 5,26 | 6,27 | 6,74 | 6,81 |
| 1,5004 | 5,31 | 6,36 | 6,8 | 6,9 |
| 2,0024 | 5,25 | 6,26 | 6,81 | 6,98 |

Таблиця 2.18 –  Зміна ОВП в нейтральному середовищі з використанням Pyrolox

| ОВП, мВ Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | -44 | 33 | 32 | 57 |
| 0,08 | -19 | 36 | 36 | 47 |
| 0,10575 | -9 | 35 | 36 | 36 |
| 0,308 | 0 | 16 | 36 | 24 |
| 0,507 | 10 | 7 | 24 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,7032 | 16 | -1 | 21 | 10 |
| 1,00395 | 17 | -9 | 11 | 1 |
| 1,2005 | 30 | -12 | 21 | 13 |
| 1,5004 | 35 | -16 | 12 | 9 |
| 2,0024 | 41 | -20 | -2 | 6 |

  - Методика визначення впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів кальцитом в динамічних умовах

В даному підрозділі наведено основні методики для визначення параметрів, які обумовлюють ефективність очищення води від сполук марганцю кальцитом при пропусканні модельного розчину через шар завантаження та наведено методики досліджень залишкового вмісту таких сполук у рівноважних розчинах залежно від швидкості фільтрування, наведено зміну значень рН середовища, окисно-відновного потенціалу системи; а також методики визначення марганцю та загальної жорсткості води. В якості об'єкту дослідження обрано кальцит Слав'янського родовища.

На початку роботи кусковий карбонат кальцію ретельно подрібнювали та  відсіювали. Робочу фракцію кальциту, яка знаходилася в діапазоні 1,6 мм < dCaCO3, мм < 2,0  мм, випалювали у муфельній печі за температури 200 ± 5°С впродовж двох годин. Маса кальциту для експерименту склала 0,235 кг. Об’єм пропущеного розчину склав 572,43 дм3. Швидкість фільтрування змінювалася в діапазоні 2,6 – 5 – 2,6 м/год.

Модельний розчин сполук марганцю готували з азотнокислого 6-вод-ного марганцю (II) кваліфікації "ч.д.а" (ГОСТ 6203-77) з концентрацією 2,56 мг/дм3 при рН = 5,40  та температурі t = 18˚C.

Дослід проводили в колонці з внутрішнім діаметром (dвн), який дорівнював 0,02 м. Площа перерізу колонки становила 0,000314 м2. В якості підтримуючого завантаження використовували річковий гравій з села Мощун, Київської області. Висота підтримуючого шару гравію (hпідтр.шару) дорівнювала 0,03 м, висота основного шару кальциту (hосн.шару) дорівнювала 0,965 м. Нагальна висота завантаження (hзаг) становила 1,0 м.

У відібраних пробах рівноважних розчинів визначали залишкову концентрацію сполук марганцю за ГОСТ 4974-72 на фотоколориметрі КФК-3. Значення водневого показника вимірювали на приладі рН-метр 150 МА за допомогою комбінованого скляного електроду ЕСК-10601/7 та допоміжного електроду типу ЕВЛ-1М3.1 (виробництво РУП "Гомельський завод вимірювальних приладів", Білорусія) [104].

Визначення окисно-відновного потенціалу (ОВП) проводили за допомогою HI-98201 ОВП-тестера з платиновим електродом. Загальну жорсткість розчинів визначали комплексонометричним методом (ГОСТ 4151-72).

Отримані експериментальні дані представлені на таблиці.

Таблиця 2.19 – Зміна показників рН, ОВП та С(Mn2+) в залежності від об’єму пропущеного розчину

| День | υ, м/год | t, год | V, дм3 | V(заг), дм3 | рН | ОВП | С(Mn2+), мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2,6 | 6 | 4 | 4 | 9,08 | 204 | 0,00 |
| 2 |  | 14 | 5,1 | 9,1 | 8,81 | 150 | 0,00 |
| 3 |  | 22 | 10,8 | 19,9 | 8,54 | 62 | 0,00 |
| 4 |  | 28 | 5 | 24,9 | 8,32 | 60 | 0,01 |
| 5 |  | 36 | 7,18 | 32,08 | 7,96 | 44 | 0,00 |
| 8 |  | 43 | 4 | 36,08 | 8,57 | 55 | 0,00 |
| 9 |  | 51 | 7,8 | 43,88 | 8,72 | 31,5 | 0,00 |
| 10 |  | 59 | 6,1 | 49,98 | 8,56 | 123 | 0,00 |
| 12 |  | 66 | 5,5 | 55,48 | 8,83 | 67 | 0,00 |
| 15 |  | 72 | 1,5 | 56,98 | 8,83 | 67 | 0,00 |
| 16 |  | 81 | 2 | 58,98 | 7,83 | 59 | 0,00 |
| 17 |  | 89 | 7,9 | 66,88 | 8,52 | 67 | 0,00 |
| 18 |  | 94 | 4,2 | 71,08 | 8,71 | 40 | 0,00 |
| 19 |  | 101 | 7,55 | 78,63 | 8,61 | 65 | 0,01 |
| 22 |  | 108 | 4 | 82,63 | 8,61 | 65 | 0,00 |
| 23 | 5 | 116 | 19 | 101,63 | 8,26 | 122 | 0,00 |
| 24 |  | 121 | 11,5 | 113,13 | 7,83 | 36 | 0,00 |
| 25 |  | 126 | 10,4 | 123,53 | 7,52 | 21 | 0,03 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 |  | 133 | 11 | 134,53 | 7,2 | 36 | 0,02 |
| 31 |  | 140 | 13,3 | 147,83 | 7,08 | 108 | 0,03 |
| 33 |  | 146 | 12,5 | 160,33 | 6,96 |  | 0,12 |
| 38 |  | 153 | 4,3 | 164,63 | 7,05 | 136 | 0,14 |
| 39 | 2,6 | 160 | 6,8 | 171,43 | 7,26 | 32 | 0,09 |
| 40 |  | 163 | 4 | 175,43 | 7,44 | 158 | 0,08 |
| 41 |  | 170 | 4 | 179,43 | 7,75 |  | 0,06 |
| 47 |  | 177 | 9,3 | 188,73 | 7,89 | 110 | 0,04 |
| 48 |  | 184 | 4,2 | 192,93 | 8,01 | 67 | 0,04 |
| 49 |  | 190 | 4,5 | 197,43 | 8,38 |  | 0,02 |
| 50 |  | 197 | 3 | 200,43 | 8,56 |  | 0,02 |
| 51 |  | 204 | 4,2 | 204,63 | 8,64 | 129 | 0,02 |
| 53 |  | 210 | 4 | 208,63 | 8,88 |  | 0,01 |
| 54 |  | 213 | 2 | 210,63 | 9 |  | 0,00 |
| 57 |  | 220 | 7,7 | 218,33 | 9,27 | 37 | 0,00 |
| 58 |  | 226 | 10 | 228,33 | 9,18 |  | 0,00 |
| 59 |  | 233 | 5 | 233,33 | 9,1 |  | 0,00 |
| 60 |  | 238 | 6,2 | 239,53 | 9,11 | 31 | 0,00 |
| 61 |  | 244 | 10,2 | 249,73 | 9,15 |  | 0,00 |
| 64 |  | 251 | 7,8 | 257,53 | 9,2 |  | 0,00 |
| 65 |  | 257 | 10,2 | 267,73 | 9,24 | 79 | 0,02 |
| 66 |  | 265 | 4,4 | 272,13 | 9,2 |  | 0,02 |
| 67 |  | 271 | 4,3 | 276,43 | 9,18 |  | 0,00 |
| 68 |  | 278 | 9,2 | 285,63 | 9,1 |  | 0,00 |
| 71 |  | 284 | 4,5 | 290,13 | 9,01 | 99 | 0,00 |
| 72 |  | 288 | 4,1 | 294,23 | 9,01 |  | 0,00 |
| 73 |  | 295 | 8,5 | 302,73 | 9,01 |  | 0,02 |
| 74 |  | 302 | 8,5 | 311,23 | 9,05 |  | 0,00 |
| 77 |  | 309 | 8,2 | 319,43 | 9,05 |  | 0,00 |
| 78 |  | 314 | 1,5 | 320,93 | 9,08 |  | 0,00 |
| 81 |  | 321 | 11,7 | 332,63 | 9,07 | 61 | 0,00 |
| 82 |  | 328 | 8,5 | 341,13 | 9,05 |  | 0,00 |
| 83 |  | 333 | 4 | 345,13 | 9,03 | -7 | 0,00 |
| 84 |  | 339 | 8 | 353,13 | 9,01 |  | 0,00 |
| 85 |  | 346 | 4,2 | 357,33 | 9 | -7 | 0,00 |
| 88 |  | 353 | 12,8 | 370,13 | 9,01 | 79 | 0,00 |
| 89 |  | 360 | 8,6 | 378,73 | 9,01 |  | 0,00 |
| 90 |  | 365 | 5,1 | 383,83 | 9,02 | 66 | 0,00 |
| 91 |  | 369 | 4,1 | 387,93 | 9,02 |  | 0,00 |
| 92 |  | 374 | 3,8 | 391,73 | 9,05 |  | 0,02 |
| 95 |  | 381 | 16 | 407,73 | 9,07 |  | 0,02 |
| 97 |  | 388 | 8 | 415,73 | 9,06 |  | 0,01 |
| 98 |  | 395 | 12,2 | 427,93 | 9,01 |  | 0,00 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 99 |  | 403 | 12,8 | 440,73 | 8,96 |  | 0,00 |
| 102 |  | 410 | 9,5 | 450,23 | 8,85 |  | 0,00 |
| 110 |  | 417 | 12,7 | 462,93 | 8,73 |  | 0,02 |
| 111 |  | 424 | 13,7 | 476,63 | 8,69 |  | 0,02 |
| 112 |  | 431 | 12,5 | 489,13 | 8,68 | 108 | 0,05 |
| 113 |  | 439 | 9 | 498,13 | 8,73 |  | 0,04 |
| 114 |  | 446 | 12,8 | 510,93 | 8,88 |  | 0,05 |
| 117 |  | 451 | 12,3 | 523,23 | 9,01 |  | 0,04 |
| 118 |  | 454 | 4 | 527,23 | 9,38 | 141 | 0,07 |
| 119 |  | 460 | 15,5 | 542,73 | 9,34 |  | 0,07 |
| 123 |  | 468 | 13,4 | 556,13 | 9,3 |  | 0,07 |
| 124 |  | 473 | 8,2 | 564,33 | 9,43 |  | 0,08 |
| 125 |  | 479 | 8,1 | 572,43 | 9,38 |  | 0,07 |

  - Методика визначення впливу основних параметрів на видалення сполук марганцю з розчинів завантаженням Pyrolox в динамічних умовах

В даному підрозділі наведено основні методики для визначення параметрів, які обумовлюють ефективність очищення води від сполук марганцю матеріалом Pyrolox при пропусканні модельного розчину через шар завантаження та наведено методики досліджень залишкового вмісту таких сполук у рівноважному розчині залежно від швидкості фільтрування, наведено зміну значень рН середовища, окисно-відновного потенціалу системи; а також методики визначення марганцю та загальної жорсткості води.

Дослідження проводилося з використанням Pyrolox (США, Clock Corporаtion).

Маса матеріалу Pyrolox для експерименту склала 0,4471 кг. Об’єм пропущеного розчину склав 849,5 дм3. Швидкість фільтрування змінювалася в діапазоні 2,6 – 5 – 2,6 м/год.

Модельний розчин сполук марганцю готували з азотнокислого 6-вод-ного марганцю (II) кваліфікації "ч.д.а" (ГОСТ 6203-77) з концентрацією 2,56 мг/дм3 при рН = 5,40  та температурі t = 18˚C.

Дослід проводили в колонці з внутрішнім діаметром (dвн), який дорівнював 0,02 м. Площа перерізу колонки становила 0,000314 м2. В якості підтримуючого завантаження використовували річковий гравій з села Мощун, Київської області. Висота підтримуючого шару гравію (hпідтр.шару) дорівнювала 0,03 м, висота основного шару кальциту (hосн.шару) дорівнювала 0,965 м. Нагальна висота завантаження (hзаг) становила 1,0 м.

У відібраних пробах рівноважних розчинів визначали залишкову концентрацію сполук марганцю за ГОСТ 4974-72 на фотоколориметрі КФК-3. Значення водневого показника вимірювали на приладі рН-метр 150 МА за допомогою комбінованого скляного електроду ЕСК-10601/7 та допоміжного електроду типу ЕВЛ-1М3.1 (виробництво РУП "Гомельський завод вимірювальних приладів", Білорусія) [104].

Визначення окисно-відновного потенціалу (ОВП) проводили за допомогою HI-98201 ОВП-тестера з платиновим електродом. Загальну жорсткість розчинів визначали комплексонометричним методом (ГОСТ 4151-72).

Отримані експериментальні дані представлені на таблиці.

Таблиця 2.20 – Зміна показників рН, ОВП та С(Mn2+) в залежності від об’єму пропущеного розчину

| день | υ, м/год | t, год | V, дм3 | V(заг), дм3 | рН | ОВП | С(Mn2+), мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2,6 | 6 | 3,7 | 3,7 | 6,34 | 193 | 0,00 |
| 2 |  | 14 | 7,1 | 10,8 | 6,56 | 147 | 0,00 |
| 3 |  | 22 | 12,8 | 23,6 | 6,42 | 37 | 0,00 |
| 4 |  | 28 | 1,7 | 25,3 | 6,65 | 43 | 0,00 |
| 5 |  | 36 | 7,1 | 32,4 | 6,48 | 39 | 0,00 |
| 8 |  | 43 | 4,7 | 37,1 | 6,26 | 83 | 0,00 |
| 9 |  | 51 | 7,5 | 44,6 | 6,47 | 34 | 0,00 |
| 10 |  | 59 | 8,1 | 52,7 | 6,8 | 127 | 0,00 |
| 12 |  | 66 | 2 | 54,7 | 6,62 | 73 | 0,00 |
| 15 |  | 72 | 4 | 58,7 | 6,62 |  | 0,00 |
| 16 |  | 81 | 2,8 | 61,5 | 6,78 | 50 | 0,00 |
| 17 |  | 89 | 6,7 | 68,2 | 6,92 | 64 | 0,00 |
| 18 |  | 94 | 7,8 | 76 | 6,82 | 29 | 0,00 |
| 19 |  | 101 | 9,7 | 85,7 | 6,78 | 53 | 0,00 |
| 22 |  | 108 | 2,3 | 88 | 6,78 |  | 0,00 |
| 23 | 5 | 116 | 22,7 | 110,7 | 6,83 | 123 | 0,01 |
| 24 |  | 121 | 7,9 | 118,6 | 6,86 | 28 | 0,03 |
| 25 |  | 126 | 14 | 132,6 | 6,73 | 10 | 0,01 |
| 30 |  | 133 | 10,6 | 143,2 | 6,62 | 73 | 0,02 |
| 31 |  | 140 | 19,6 | 162,8 | 6,58 | 111 | 0,04 |
| 33 |  | 146 | 7,9 | 170,7 | 6,52 |  | 0,03 |
| 38 |  | 153 | 16,3 | 187 | 6,48 | 168 | 0,02 |
| 39 |  | 160 | 15,6 | 202,6 | 6,46 | 21 | 0,00 |
| 40 |  | 163 | 9,8 | 212,4 | 6,46 | 172 | 0,00 |
| 41 |  | 170 | 9,6 | 222 | 6,46 |  | 0,00 |
| 47 |  | 177 | 19,2 | 241,2 | 6,51 | 113 | 0,00 |
| 48 |  | 184 | 10 | 251,2 | 6,5 | 45 | 0,03 |
| 49 |  | 190 | 6,7 | 257,9 | 6,48 |  | 0,00 |
| 50 |  | 197 | 10,8 | 268,7 | 6,47 |  | 0,00 |
| 51 |  | 204 | 10,8 | 279,5 | 6,53 | 111 | 0,00 |
| 53 |  | 210 | 11,5 | 291 | 6,46 |  | 0,00 |
| 54 |  | 213 | 5,8 | 296,8 | 6,52 |  | 0,00 |
| 57 |  | 220 | 18,3 | 315,1 | 6,55 | 52 | 0,00 |
| 58 |  | 226 | 18,6 | 333,7 | 6,49 |  | 0,00 |
| 59 |  | 233 | 10,2 | 343,9 | 6,51 |  | 0,00 |
| 60 |  | 238 | 17,7 | 361,6 | 6,46 | 26 | 0,00 |
| 61 |  | 244 | 11,5 | 373,1 | 6,48 | 52 | 0,00 |
| 64 |  | 251 | 13,5 | 386,6 | 6,54 |  | 0,00 |
| 65 |  | 257 | 18,3 | 404,9 | 6,54 | 43 | 0,02 |
| 66 |  | 264 | 21 | 425,9 | 6,54 |  | 0,00 |
| 67 |  | 271 | 10,6 | 436,5 | 6,49 |  | 0,00 |
| 68 |  | 277 | 21,1 | 457,6 | 6,5 |  | 0,00 |
| 71 |  | 283 | 10,8 | 468,4 | 6,57 | 100 | 0,00 |
| 72 |  | 288 | 8,6 | 477 | 6,55 |  | 0,00 |
| 73 |  | 294 | 10,4 | 487,4 | 6,6 |  | 0,00 |
| 74 |  | 302 | 17,7 | 505,1 | 6,58 |  | 0,00 |
| 77 |  | 309 | 11,5 | 516,6 | 6,52 |  | 0,00 |
| 78 |  | 316 | 21,1 | 537,7 | 6,55 |  | 0,00 |
| 81 |  | 323 | 22,7 | 560,4 | 6,49 | 68 | 0,00 |
| 82 |  | 330 | 17,5 | 577,9 | 6,52 |  | 0,00 |
| 83 |  | 335 | 9,2 | 587,1 | 6,55 | -11 | 0,00 |
| 84 |  | 341 | 16,9 | 604 | 6,54 |  | 0,00 |
| 85 | 2,6 | 348 | 8,3 | 612,3 | 6,6 | -19 | 0,00 |
| 88 |  | 355 | 17,7 | 630 | 6,62 | 77 | 0,00 |
| 89 |  | 362 | 18,5 | 648,5 | 6,67 |  | 0,00 |
| 90 |  | 367 | 9,6 | 658,1 | 6,64 | 83 | 0,00 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91 |  | 371 | 8,6 | 666,7 | 6,68 |  | 0,00 |
| 92 |  | 376 | 11,5 | 678,2 | 6,66 |  | 0,00 |
| 95 |  | 383 | 14,5 | 692,7 | 6,71 | 115 | 0,00 |
| 97 |  | 390 | 4,5 | 697,2 | 6,69 |  | 0,00 |
| 98 |  | 397 | 15,1 | 712,3 | 6,74 |  | 0,01 |
| 99 |  | 404 | 10,4 | 722,7 | 6,74 |  | 0,00 |
| 102 |  | 412 | 10,5 | 733,2 | 6,75 |  | 0,00 |
| 110 |  | 419 | 10,5 | 743,7 | 6,8 |  | 0,00 |
| 111 |  | 426 | 15 | 758,7 | 6,76 |  | 0,00 |
| 112 |  | 433 | 10,5 | 769,2 | 6,82 | 85 | 0,02 |
| 113 |  | 440 | 10,4 | 779,6 | 6,84 |  | 0,00 |
| 114 |  | 448 | 15,1 | 794,7 | 6,79 |  | 0,00 |
| 117 |  | 453 | 10,2 | 804,9 | 6,83 |  | 0,00 |
| 118 |  | 455 | 4 | 808,9 | 6,98 | 148 | 0,01 |
| 119 |  | 462 | 15,2 | 824,1 | 6,95 |  | 0,00 |
| 123 |  | 470 | 9,9 | 834 | 6,88 |  | 0,00 |
| 124 |  | 475 | 5 | 839 | 6,91 |  | 0,00 |
| 125 |  | 481 | 10,5 | 849,5 | 6,84 |  | 0,00 |

  - Методика визначення загальної жорсткості

Дистильована вода, перегнана двічі в скляному приладі, використовується для розведення проб води [105].

Приготування 0,05 Н розчину трилону Б

Масу трилону Б, яка становить 9,31 г розчиняють в дистильованої воді і доводять до 1 дм3. Якщо розчин каламутний, то його фільтрують. Розчин стійкий протягом декількох місяців.

Приготування буферного розчину

Хлористий амоній (NH4Cl), 10 г розчиняють в дистильованій воді, додають 50 мл 25% - го розчину аміаку і доводять до 500 мл дистильованою водою. Розчин зберігати в щільно закритій склянці.

Приготування індикаторів

0,5 г індикатора розчиняють в 20 мл буферного розчину і доводять до 100 мл етиловим спиртом. Розчин індикатора хромтемносинього може зберігатися тривалий час без зміни. Розчин індикатора хромогенчорного стійкий протягом 10 діб.

Допускається користуватися сухим індикатором. Для цього 0,25 г індикатора змішують з 50 г сухого хлористого натрію, попередньо ретельно розтертого в ступці.

Приготування розчину сірчистого натрію

5 г сірчистого натрію Na2S * 9H2O або 3,7 г Na2S * 5H2O розчиняють в 100 мл дистильованої води. Розчин зберігають в склянці з гумовою пробкою.

Приготування розчину солянокислого гідроксиламіну

1 г солянокислого гідроксиламіну NH2OH * HCl розчиняють в дистильованій воді і доводять до 100 мл.

Приготування 0,1 Н розчину хлористого цинку

Точну наважку гранульованого цинку 3,269 г розчиняють в 30 мл соляної кислоти, розведеної 1: 1. Потім доводять об'єм в мірній колбі дистильованою водою до 1 дм3.

Отримують точний 0,1 Н розчин. Розведенням цього розчину вдвічі отримують 0,05 Н розчин. Якщо наважка не точна (більше або менше, ніж 3, 269), то розраховують кількість мл вихідного розчину цинку для приготування 0,05 Н розчину, який повинен містити 1,6345 г цинку в 1 дм3.

Приготування 0,05 Н розчину сірчанокислого магнію

Розчин готують з фіксанала, що додається до набору реактивів для визначення жорсткості води і розрахованого на приготування 1 дм3 0,01 Н розчину. Для отримання 0,05 розчину вміст ампули розчиняють в дистильованій воді і доводять об'єм розчину в мірній колбі до 200 мл.

Установка поправочного коефіцієнта та нормальності розчину трилону Б

У конічну колбу вносять 10 мл 0,05 Н розчину хлористого цинку або 10 мл 0,05 Н розчину сірчанокислого магнію і розбавляють водою до 100 мл. Додаю 5 мл буферного розчину, 5-7 крапель індикатора і титрують при сильному збовтуванні розчином трилону Б до зміни забарвлення в еквівалентній точці. Забарвлення повинна бути синім з фіолетовим відтінком при додаванні індикатора хромтемносинього і синім з зеленим відтінком при додаванні індикатора хромогенчорного. Титрування слід проводити на фоні контрольної проби, якою може стати злегка перетитрована проба. Поправочний коефіцієнт до нормальності розчину трилону Б обчислюють за формулою:

(2.1)

де, v – кількість розчину трилону Б, використаного на титрування, мл

Проведення аналізу

Визначенню жорсткості води заважають: мідь (Cu), цинк (Zn), марганець (Mn) і високий вміст вуглекислих і двовуглекислого солей. Вплив заважаючих речовин усувається в ході аналізу. Точність при титруванні 100 мл проби становить 0,05 мг*екв/дм3.

У конічну колбу вносять 100 мл відфільтрованої випробуваної води або менший об’єм, розведений до 100 мл дистильованою водою. При цьому сумарний вміст іонів кальцію і магнію у взятому об'ємі води не повинно перевищувати 0,5 мг*екв. Потім додають 5 мл буферного розчину, 5 - 7 крапель індикатора або приблизно 0,1 г сухої суміші індикатора хромогенчорного з сухим хлористим натрієм і відразу ж титрують при сильному збовтуванні 0,05 Н розчином трилону Б до зміни забарвлення в еквівалентній точці (забарвлення повинна бути синьою з зеленуватим відтінком).

Якщо на титрування було витрачено більше 10 мл 0,05 Н розчину трилону Б, то це вказує, що в аналізованому об’ємі води сумарний вміст іонів кальцію і магнію більше 0,5 мг*екв. У таких випадках слід визначення повторити, взявши менший об'єм води і розбавивши його до 100 мл дистильованою водою.

Нечітка зміна забарвлення в еквівалентній точці вказує на присутність міді і цинку. Для встановлення впливу заважаючих речовин до проби додають 1 - 2 мл розчину сульфіду натрію, після чого проводять випробування, як зазначено вище.

Якщо після додавання до проби буферного розчину і індикатора розчин поступово знебарвлюється, набуваючи сірий колір, що вказує на присутність марганцю, то в цьому випадку до проби води, відібраної для титрування, до внесення реактивів слід додати 5 крапель 1% - ного розчину солянокислого гідроксиламіну і далі визначати жорсткість, як зазначено вище.

Якщо титрування набуває вкрай затяжний характер з нестійким і нечітким забарвленням в еквівалентній точці, що спостерігається при високій лужності води, її вплив усувається додаванням до проби води, відібраної для титрування, внесенням реактивів 0,1 Н розчину соляної кислоти в кількості, необхідній для нейтралізації лужності води, з подальшим кип'ятінням або продуванням розчину повітрям протягом 5 хвилин. Після цього додають буферний розчин, індикатор і далі визначаю жорсткість, як вказано вище.

Обробка результатів

Загальну жорсткість в мг*экв/дм3 (Х) розраховують за формулою:

(2.2)

де v – кількість розчину трилону Б, витраченого на титрування, мл;

K – поправочний коефіцієнт до нормальності розчину трилону Б;

V – об’єм проби, взятий для визначення, мл.

Розбіжність між повторними визначеннями не повинно перевищувати 2 відносних %. Отримані дані, які характеризують зміну жорсткості, представлені в таблицях.

Таблиця 2.21 –  Зміна Жзаг в кислому середовищі з використанням кальциту в статичних умовах

| Ж(заг), мг*екв/дм3 Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,23375 |
| 0,12395 | 0,4675 | 0,4675 | 0,935 | 0,935 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,21895 | 0,70125 | 0,935 | 1,16875 | 1,16875 |
| 0,3221 | 1,16875 | 1,4025 | 1,63625 | 1,63625 |
| 0,519 | 2,10375 | 2,57125 | 2,57125 | 2,805 |
| 0,7 | 2,805 | 3,50625 | 3,506 | 3,74 |
| 1,0223 | 3,97375 | 4,44125 | 4,675 | 4,90875 |
| 1,20695 | 4,467 | 5,37625 | 5,844 | 6,0775 |
| 1,5001 | 5,1425 | 6,0775 | 6,545 | 6,77875 |
| 2,0119 | 7,0125 | 7,9475 | 8,649 | 9,11625 |

Таблиця 2.22 –  Зміна Жзаг в лужному середовищі з використанням кальциту в статичних умовах

| Ж(заг), мг-екв/дм3 Д(Calcite),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 |
| 0,129 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 |
| 0,205 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 |
| 0,31 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 | 0,70125 |
| 0,509 | 0,4675 | 0,4675 | 0,4675 | 0,70125 |
| 0,708 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 |
| 1,005 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 |
| 1,212 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 |
| 1,503 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 | 0,70125 |
| 2,011 | 0,70125 | 0,935 | 0,935 | 0,935 |

Таблиця 2.23 –  Зміна Жзаг в нейтральному середовищі з використанням кальциту в статичних умовах

| Жзаг, мг-евк/дм3 Д(кальциту),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 0,05245 | 1 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,11985 | 0,4 | 1 | 1 | 2 |
| 0,3061 | 0,2 | 1 | 1,3 | 3 |
| 0,50045 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
| 0,69985 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
| 0,63217 | 0,2 | 1 | 1,3 | 2 |
| 1,20515 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 2 |
| 1,5 | 0,7 | 1 | 1,3 | 2 |
| 1,9351 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |

Таблиця 2.24 –  Зміна Жзаг в кислому середовищі з використанням Pyrolox в статичних умовах

| Ж(заг), мг-екв/дм3 Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1169 | 0,116875 | 0,22375 | 0,23375 |
| 0,1142 | 0,1169 | 0,22375 | 0,22375 | 0,23375 |
| 0,20205 | 0,22375 | 0,22375 | 0,22375 | 0,23375 |
| 0,3011 | 0,22375 | 0,3506 | 0,4675 | 0,5844 |
| 0,50305 | 0,22375 | 0,3506 | 0,4675 | 0,5844 |
| 0,7083 | 0,22375 | 0,4675 | 0,4675 | 0,5844 |
| 1,0043 | 0,22375 | 0,4675 | 0,5844 | 0,5844 |
| 1,2066 | 0,22375 | 0,4675 | 0,70125 | 0,8181 |
| 1,5066 | 0,22375 | 0,4675 | 0,70125 | 0,8181 |
| 2,003 | 0,3506 | 0,5844 | 0,70125 | 0,8181 |

Таблиця 2.25 –  Зміна Жзаг в лужному середовищі з використанням Pyrolox в статичних умовах

| Ж(заг), мг-екв/дм3 Д(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,117 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 |
| 0,211 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 |
| 0,31 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 | 0,350625 |
| 0,501 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 | 0,350625 |
| 0,705 | 0,23375 | 0,23375 | 0,23375 | 0,350625 |
| 1,01 | 0,23375 | 0,350625 | 0,350625 | 0,4675 |
| 1,209 | 0,23375 | 0,350625 | 0,350625 | 0,4675 |
| 1,508 | 0,23375 | 0,350625 | 0,350625 | 0,4675 |
| 2,006 | 0,350625 | 0,350625 | 0,350625 | 0,4675 |

Таблиця 2.26 –  Зміна Жзаг в нейтральному середовищі з використанням Pyrolox в статичних умовах

| Жзаг, мг-екв/дм3 m(Purolox),г | 1 день | 2 день | 3 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 0,08 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 0,10575 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 0,308 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,45 |
| 0,507 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 0,7032 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1,00395 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1,2005 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1,5004 | 0,3 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| 2,0024 | 0,3 | 1 | 1 | 0,6 |

В динамічних умовах з використанням Calcite та Pyrolox величина Жзаг не змінювалася та знаходилася в діапазоні 0,23375 – 0,4675 мг – екв/дм3, дані представлені в таблицях 2.27 (а) та 2.27 (б). Такі значення пояснюються тим, що розчини готували на дистильованій воді та невеликим часом контакту розчину з фільтруючими завантаженнями.

Таблиця 2.27 –  Зміна Жзаг  з використанням матеріалів Calcite (а) та Pyrolox (б) в динамічних умовах

| а) з використанням Calcite | б) з використанням Pyrolox |
| --- | --- |
| День; Ж, мг-екв/дм3. 1; 2. 1; 0,4675. 2; 0,4675. 3; 0,4675. 4; 0,4675. 5; 0,4675. 6; 0,4675. 7; 0,4675. 8; 0,4675. 9; 0,4675. 10; 0,4675. 11; 0,4675. 12; 0,4675. 13; 0,4675. 14; 0,4675. 15; 0,4675. 16; 0,4675. 17; 0,23375. 18; 0,4675. 19; 0,4675. 22; 0,4675. 23; 0,4675. 24; 0,4675. 25; 0,23375. 30; 0,4675. 31; 0,23375. 33; 0,23375. 38; 0,4675. 39; 0,23375. 1; 2. 40; 0,4675. 41; 0,4675. 47; 0,4675. 48; 0,4675. 49; 0,4675. 50; 0,4675. 51; 0,4675. 53; 0,4675. 54; 0,4675. 57; 0,4675. 58; 0,4675. 59; 0,4675. 60; 0,4675. 61; 0,4675. 64; 0,4675. 65; 0,4675. 66; 0,4675. 67; 0,4675. 68; 0,4675. 71; 0,4675. 72; 0,4675. 73; 0,4675. 74; 0,4675. 77; 0,4675. 78; 0,4675. 81; 0,4675. 82; 0,4675. 83; 0,4675. 84; 0,4675. 85; 0,4675. 88; 0,4675. 89; 0,4675. 90; 0,4675. 1; 2. 91; 0,4675. 92; 0,4675. 95; 0,4675. 97; 0,4675. 98; 0,4675. 99; 0,4675. 102; 0,4675. 110; 0,4675. 111; 0,4675. 112; 0,4675. 113; 0,4675. 114; 0,4675. 117; 0,4675. 118; 0,4675. 119; 0,4675. 123; 0,4675. 124; 0,4675. 125; 0,4675. | День; Ж, мг-екв/дм3. 3; 4. 1; 0,4675. 2; 0,4675. 3; 0,4675. 4; 0,4675. 5; 0,70125. 6; 0,4675. 7; 0,4675. 8; 0,4675. 9; 0,4675. 10; 0,4675. 11; 0,4675. 12; 0,23375. 13; 0,23375. 14; 0,4675. 15; 0,4675. 16; 0,4675. 17; 0,23375. 18; 0,23375. 19; 0,23375. 22; 0,23375. 23; 0,23375. 24; 0,4675. 25; 0,23375. 30; 0,4675. 31; 0,4675. 33; 0,4675. 38; 0,4675. 39; 0,4675. 3; 4. 40; 0,4675. 41; 0,4675. 47; 0,4675. 48; 0,4675. 49; 0,4675. 50; 0,4675. 51; 0,4675. 53; 0,4675. 54; 0,4675. 57; 0,4675. 58; 0,4675. 59; 0,4675. 60; 0,4675. 61; 0,4675. 64; 0,4675. 65; 0,4675. 66; 0,4675. 67; 0,4675. 68; 0,4675. 71; 0,4675. 72; 0,4675. 73; 0,4675. 74; 0,4675. 77; 0,4675. 78; 0,4675. 81; 0,4675. 82; 0,4675. 83; 0,4675. 84; 0,4675. 85; 0,4675. 88; 0,4675. 89; 0,4675. 90; 0,4675. 3; 4. 91; 0,4675. 92; 0,4675. 95; 0,4675. 97; 0,4675. 98; 0,4675. 99; 0,4675. 102; 0,4675. 110; 0,4675. 111; 0,4675. 112; 0,4675. 113; 0,4675. 114; 0,4675. 117; 0,4675. 118; 0,4675. 119; 0,4675. 123; 0,4675. 124; 0,4675. 125; 0,4675. |

  - Порометрія матеріалів  Calcite та Pyrolox

Однією з головних особливостей сучасних технологій синтезу матеріалів із заданими властивостями є розуміння важливої ​​ролі поверхні і приповерхневих областей твердого тіла, в якому тонкі шари наносяться найрізноманітнішими способами.

Проведено порометрію двох фільтруючих завантажень для характеристики розміру пор даних речовин. Для проведення досліду використовували каталітичний матеріал Pyrolox та природний Кальцит Слов’янського родовища. Об’ємні характеристики матеріалів були виміряні за допомогою двох методів BJH и DFT, які дали схожі результати. Для обробки експериментальних даних використовували метод DFT. Всі досліджувані зразки попередньо вакуумували протягом 20 год при температурі 180˚С.

Дослідження морфології поверхні сорбентів-каталізаторів проводили за допомогою скануючого електронного мікроскопа JSM-6060LA. Для спостереження поверхні мезопор в разі низької електропровідності на мінеральну матрицю напилювали шар золота.

Вивчення адсорбції газів твердими тілами може дати цінну інформацію про їх питому поверхню і пористу структуру. Список адсорбтивів, які використовують в цих цілях, досить невеликий; найчастіше адсорбтивом служить азот. Структурні характеристики матеріалів досліджували методом еталонної порометрії за сорбцією азоту при температурі кипіння 77,4К (рис.2.1).

Рисунок 2.1. Ізотерма адсорбції – десорбції

Як видно з рис. 2.1, всі зразки мають петлю гістерезису IV типу, яка характерна для мінеральних мезопористих сорбентів з щілиноподібними порами. Такий тип петлі гістерезису дозволяє також розрахувати питому поверхню зразка і оцінити розподіл пор за розмірами.

На рисунку 2.1 представлені зразки сорбентів торгових марок – Calcite та Pyrolox, який містить в якості каталітичного агента кристалічну плівку MnO2. Початок петлі гистерезиса в порівнюваних матеріалах коливається в невеликих межах і знаходиться в області 0,1 P/Pо. Кальцит, в результаті досліджень, показав себе як малопористий сорбент, а його ефективність залежить не від наявності пор та їх розмірів. В завантеженні Pyrolox переважають крупні мезопори.

На рисунку 2.2 для порівняння представлені сорбенти Pyrolax і Calcite.

Рисунок 2.2. Диференціальна залежність розподілу об’єму від радіуса пор

Для обох кривих, представлених на рисунку характерні піки, що відповідають за максимальний обсяг пор в межах 20 – 28 Е, а також помітна область близько 30 – 35 Е, починаючи з якої різко зменшується внесок мезопор в загальні об'ємні характеристики матеріалів.

Проаналізувавши отримані дані, можна сказати, що пори не впливають на ефективність видалення марганцю з води за допомогою кальциту. Ефективність роботи цього матеріалу обумовлена здатністю кальциту до корекції рН середовища, при якому спостерігається також підвищення каталітичної активності окислів марганцю, що утворились в шарі завантаження при видаленні іонів Mn2+ із води.

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні кальциту в кислому середовищі

Результати досліджень впливу дози кальциту і рН розчину, що очищується на залишкову концентрацію іонів марганцю у розчині, представлено кривими залежності. Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози кальциту в кислому середовищі, показано на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1. Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози кальциту в кислому середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – зниження концентрації іонів Mn після 2 днів експерименту; 3 – зниження концентрації іонів Mn  після 3 днів експерименту; 4 – зниження концентрації іонів Mn  після 5 днів експерименту

В результаті досліду, який був проведений для кислого середовища, було виявлено, що основний фактор, який впливає на ефективність очищення модельного розчину від іонів Mn кальцитом природного походження є доза сорбенту. Із кривих видно, що зі зростанням дози кальциту відбувається зменшення залишкової концентрації іонів Mn. При початковому рН = 3,3 – 3,76 спостерігається зменшення концентрації за 5 днів експерименту з    2, 771 мг/дм3 до 2,0809 мг/дм3. В пробі, без використання кальциту, за п’ять днів концентрація іонів Mn2+ зменшилася з 2, 771 мг/дм3 до 2,4753 мг/дм3.

На рисунку 3.2 приведено гістограму залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози кальциту в кислому середовищі.

Рисунок 3.2. Гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози кальциту в кислому середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – концентрація іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – концентрація іонів Mn в 3 день експерименту;                4 – концентрація іонів Mn в 5 день експерименту.

Найменша концентрація іонів Mn2+ зафіксована для маси кальциту 1,50010 г, це пояснюється тим, що ефективність осадження іонів марганцю значно зростає при рН > 7. Під час експерименту в даній пробі був зафіксований найвищий показник рН = 7,12, тобто було створене сприятливе середовище для видалення іонів марганцю. Це пояснюється тим, що кальцит видаляє розчинений марганець за рахунок прискорення процесу переведення його в нерозчинну форму гідроксиду (каталітичне окислення) з подальшою простою механічною фільтрацією.

Швидкість цього процесу різко залежить від кислотності (рівня рН) середовища, де відбувається реакція. Підвищення рН тільки на 1 (наприклад з 7 до 8 рН) збільшує швидкість реакції утворення гідроксиду в 1000 разів.  Ступінь очистки розчину становить 25%.

З гістограми можна зробити висновок, що при рН < 7, збільшення дози кальциту суттєво не впливає на ефективність видалення іонів марганцю з води. За даних умов, зі збільшенням дози кальциту відбувалося збільшення рН та загальної жорсткості води. Ефективного видалення іонів марганцю не відбулося.

Зміна рН у розчинах в залежності від дози кальциту та часу контакту з сорбентом при початковому рН = 3,38 – 3,76  представлена на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3. Залежність величини рН середовища від дози кальциту в кислому середовищі

1 – початкове рН розчину; 2 – зміна рН середовища, 2 день експерименту;           3 – зміна рН середовища, 3 день експерименту; 4 – зміна рН середовища,             5 день експерименту

За даними експерименту, можна сказати, що одним в важливих факторів є рН середовища. Кальцит – це природний сорбент на основі карбонату кальцію, який підвищує рН початкових розчинів.

На залежності, яка представлена на рис. 3.3, спостерігається різке підвищення рН середовища вже протягом одного дня проведення експерименту при початковому рН розчину 3,38…3,76. За перший день значення рН для найбільшої дози кальциту 2,0119 г збільшилося з 3,38 до 5,73. Такий різкий стрибок пояснюється природою самого кальциту та його властивостями. Далі відбувалося поступове збільшення величини рН середовища, Після п’ятого для експерименту, значення рН для найбільшої дози кальциту 2,0119 г становило 6,77. Найбільше значення рН було зафіксовано для дози кальциту 1,5001 г та становило 7,12.

В результаті проведення досліду протягом п’яти днів експерименту фіксувалося значне підвищення загальної жорсткості розчину. Залежність величини Жзаг від дози кальциту представлена на рис. 3.4.

Рисунок 3.4.  Зміна Жорсткості загальної в залежності від дози кальциту

1 – Жзаг в 1 день експерименту; 2 – зміна Жзаг протягом 2 днів експерименту;  3 – зміна Жзаг протягом 3 днів експерименту; 4 – зміна Жзаг протягом 2 днів експерименту

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що зі збільшення дози кальциту відбувається збільшення Жзаг. В пробі, де не використовувалася наважка кальциту жорсткість збільшилася зі значення 0,1169 мг-екв/дм3 до 0,23375 мг-екв/дм3, тобто без кальциту жорсткість розчину змінилася незначно та не впливала на загальні показники води. Для дози кальциту 2,0119 г, жорсткість збільшилася із 7,0125 мг-екв/дм3 в перший день до 9,11625               мг-екв/дм3. Уже в перший день експерименту були отримані великі показники жорсткості води. За класифікацією води по жорсткості: м'яка – <0,35 мг-екв / дм3; середньої жорсткості – 1,2-2,4 мг-екв /дм3; жорстка – 2,4-3,6 мг-екв /дм3; дуже жорстка > 3,6 мг-екв /дм3. Отже, вже в перший день експерименту, для доз кальциту 1,0223 – 2,0119 г вода мала жорсткість > 3,6 мг-екв /дм3 та відносилася до класу «дуже жорстка». З цього можна зробити висновок, що кальцит впливає на збільшення тому що, при додаванні кальциту до кислої води, вуглекислий газ, концентрація якого в воді визначає ступінь її кислотності, реагує з карбонатом кальцію з утворенням розчиненого бікарбонату. Звідси випливає, що підвищення рН води супроводжується деяким збільшенням жорсткості води.

3.2 Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні кальциту в лужному середовищі

Залежність залишкової концентрації іонів марганцю від дози кальциту в лужному середовищі, показано на рисунку 3.5.

В лужному середовищі, при початковому рН = 8,60 – 8,69 ми можемо спостерігати значне зниження концентрації іонів Mn2+ за 5 днів експерименту з 2,0316 мг/дм3 до 0,2071 мг/дм3. В пробі, без додавання кальциту концентрація іонів Mn2+ зменшилася з 2,0316 мг/дм3 до 0,8974 мг/дм3. Найменша залишкова концентрація іонів марганцю зафіксована при дозі сорбенту 2,011 г. Ступінь очистки розчину становить 90%.

Рисунок 3.5.  Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози кальциту в лужному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – зниження концентрації іонів Mn протягом 2 днів експерименту; 3 – зниження концентрації іонів Mn протягом 3 днів експерименту; 4 – зниження концентрації іонів Mn протягом 5 днів експерименту.

Проаналізувавши дані, можна стверджувати, що в лужному середовищі різниця в дозі кальциту не має суттєвого значення, ефективна очистка відбулася для всіх доз кальциту та навіть без його використання. Це пояснюється тим, що вже на початку експерименту було створене рН середовище для ефективного видалення марганцю.

На рисунку 3.6 приведено гістограму залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози кальциту в лужному середовищі.

Відповідно отриманим даним, можна зробити висновок, що в лужному середовища, при рН = 7,99 – 8,6 спостерігається ефективна очистка води від іонів марганцю за допомогою кальциту.

Рисунок 3.6. Гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози кальциту в лужному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – концентрація іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – концентрація іонів Mn в 3 день експерименту;                 4 – концентрація іонів Mn в 5 день експерименту

Дані, про зміну рН середовища представлені на рис.3.7.

Рисунок 3.7.  Залежність величини рН середовища від дози кальциту в лужному середовищі

1 – початкове рН розчину; 2 – зміна рН середовища в 2 день експерименту;       3 – зміна рН середовища в 3 день експерименту; 4 – зміна рН середовища в       5 день експерименту.

З залежності, яка представлена на рис. 3.7, можна сказати, що при лужному рН початкового розчину, кальцит не підвищує лужність розчину. Протягом п’яти днів експерименту не спостерігалося значних змін величини рН. Значення даного показника було відносно стабільним та коливалось в межах 8,6 – 7,99.

Проаналізувавши дані по залишковій концентрації іонів Mn, можна зробити висновок, що рН суттєво впливає на ефективність видалення марганцю з води при використанні кальциту. В лужному середовищі, при рН > 8 відбулося майже повне вилучення марганцю, в порівнянні з залишковою концентрацією в кислому середовищі, при рН < 7.

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні кальциту в нейтральному середовищі

У даному підрозділі представлено результати досліджень впливу дози кальциту і рН розчину, що очищується на залишкову концентрацію іонів марганцю у розчині, досліджено вплив дози фільтруючого завантаження кальциту на значення рН рівноважних розчинів.

Згідно з отриманими даними, можна стверджувати, що основним фактором, який впливає на ефективність очищення модельного розчину від іонів марганцю кальцитом природного походження є обрана доза фільтрувального завантаження.

Залежність залишкової концентрації іонів марганцю від дози кальциту в нейтральному середовищі, представлено на рисунку 3.8.

Із кривих, що представлені на рис. 3.8. видно, що зі зростанням дози кальциту (г) відбувається зниження залишкової концентрації іонів марганцю у очищеному розчині. Так, за 2 доби (48 год) спостерігається суттєве зменшення залишкової СMn у рівноважному розчині з 1,98 до 1,68 мг/дм3. В холостій пробі, без використання кальциту, концентрація марганцю зменшилась від 2 мг/дм3 до 1,94 мг/дм3, тобто можна стверджувати, що без використання кальциту не відбулося ефективного очищення розчину від марганцю.

Рисунок 3.8. Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози кальциту в нейтральному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – зниження концентрації іонів Mn впродовж 2 днів експерименту; 3 – зниження концентрації іонів Mn впродовж 3 днів експерименту; 4 – зниження концентрації іонів Mn впродовж 5 днів експерименту

На рисунку 3.9 приведено гістограму залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози кальциту в нейтральному середовищі.

Деяке зниженні концентрації іонів Mn в розчині спостерігалося для доз кальциту 1,20515 – 1,9351 г, менші дози не мали достатньої ефективності в очищенні розчину від марганцю при даних значеннях водневого показника (рН =5,16 – 7,84). В цілолом при даному початковому значенні рН показника не відбулося достатньо ефективної очистки води, зниження залишклвої концентрації було несуттєвим.

Рисунок 3.9. Гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози кальциту в нейтральному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – концентрація іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – концентрація іонів Mn в 3 день експерименту;                4 – концентрація іонів Mn в 5 день експерименту

Зміна рН розчину при початковому рН =6,58 – 7,84 представлена кривими залежності (рис. 3.10.).

Рисунок 3.10. Залежність величини рН середовища від дози кальциту в нейтральному середовищі

1 – початкове рН розчину; 2 – зміна рН середовища протягом 2 днів експерименту; 3 – зміна рН середовища протягом 3 днів експерименту;  4 – зміна рН середовища протягом 5 днів експерименту.

З представлених кривих можна стверджувати, що при даних початкових значеннях рН не відбулося значного підвищення рН середовища. В пробі без використання кальциту рН збільшилося від 5,16 до  6,26. Для максимальної дози кальциту (1,93 г) за 5 днів експерименті відбулося зниження рН від 7,84 до 7,78. Більш значне підвищення рН середовища відбулося для таких доз кальциту: 0,05245 г – підвищення рН від 5,78 до 7,46; 0,11985 г – від 6,21 до 7,56 та 0,3061 г – 	від 6,89 до 7,76. Для наступних доз кальциту зміна значень водневого показника рН була незначною.

Вплив величини рН на ефективність очищення води від іонів марганцю виражена кривими, які представлені на рис. 3.11.

Рисунок 3.11.  Залежність залишкової концентрації іонів Mn від рН середовища

1 – зміна залишкової концентрації іонів Mn в залежності від рН середовища в 1 день експерименту; 2 -  зміна залишкової концентрації іонів Mn в залежності від рН середовища в 2 день експерименту; 3 - зміна залишкової концентрації іонів Mn в залежності від рН середовища в 3 день експерименту; 4 - зміна залишкової концентрації іонів Mn в залежності від рН середовища в 1 день експерименту.

Дані залежності ще раз підтверджують, що найбільш ефективне вилучення іонів Mn відбувається при рН > 7, тобто в лужному середовищі.

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні Pуrolox в кислому середовищі

В результаті дослідження впливу дози Pyrolox на ефективність очищення води від катіонів марганцю в кислому середовищі було встановлено, що основним фактор, який визначає ефективність очищення, є доза сорбенту.

Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози Pyrolox в кислому середовищі, показано на рис. 3.12.

Рисунок 3.12. Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози Pyrolox в кислому середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – зниження концентрації іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – зниження концентрації іонів Mn в 3 день експерименту; 4 – зниження концентрації іонів Mn в 5 день експерименту.

У кислому середовищі, при початковому рН = 3,54+0,05 спостерігається зменшення концентрації іонів Mn2+ за п’ять днів експерименту з початкової 2,1303 мг/дм3 до 1,3412 мг/дм3 при дозі Pyrolox, яка склала 2,003 г. Через 1 день контакту модельного розчину із фільтрувальним матеріалом Pyrolox, залишкова концентрація Mn2+ у розчині зменшилася від  2,1303 мг/дм3 до 1,8836 мг/дм3 при дозах Pyrolox  0,1142 – 2,003 г. Суттєве зменшення залишкового вмісту іонів марганцю у розчині спостерігалося через 5 днів проведення досліду. Ступінь очистки розчину склав 37%.

На рисунку 3.13 приведено гістограму залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози Pyrolox в кислому середовищі.

Рисунок 3.13. Гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози Pyrolox в кислому середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – концентрація іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – концентрація іонів Mn в 3 день експерименту;                4 – концентрація іонів Mn в 5 день експерименту.

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози Pyrolox прослідковується, але очищення є недостатньо ефективним при даному рН. При дозі Pyrolox 2,003 г, відбулося найбільше зниження концентрації іонів Mn2+ в розчині. Залишкова концентрація для даної дози становила 1,3412 мг/дм3.

Були проведені дослідження впливу Pyrolox на рН розчину. В результаті досліду, були отримані наступні залежності зміни рН від дози Pyrolox в кислому середовищі, які представлені на рис. 3.14.

Рисунок 3.14. Залежність величини рН середовища від дози Pyrolox при кислому рН розчину

1 – початкове рН розчину; 2 – зміна рН середовища за 2 дні експерименту;         3 – зміна рН середовища за 3 дні експерименту; 4 – зміна рН середовища за 5 днів експерименту

Відповідно отриманим даним, які графічно представлені на рис. 3.20, спостерігається підвищення рН середовища протягом п’яти днів проведення експерименту при початковому рН = 3,54+0,05. Після п’ятого для експерименту, значення рН для найбільшої дози Pyrolox, яка дорівнювала 2,003 г становило 5,95.

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні Pуrolox в лужному середовищі

Досліджено залежність ефективності очищення модельних розчинів від дози Pуrolox в слабколужному середовищі. Отримані залежності представлені на рис. 3.15.

Рисунок 3.15.  Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози Pyrolox в лужному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – зниження концентрації іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – зниження концентрації іонів Mn в 3 день експерименту; 4 – зниження концентрації іонів Mn в 5 день експерименту

У слабколужному середовищі, при початковому рН = 7,5+0,1 з кривих, ми спостерігаємо різке зниження концентрації іонів Mn2+ після першого дня контакту розчину із сорбентом, концентрація знизилась з 3,3629 мг/дм3 до 1,7357 мг/дм3. Протягом наступних днів, відбувалося поступове зниження концентрації іонів Mn2+.

Після п’яти днів досліду, концентрація іонів марганцю знизилась до значення  0,7002 мг/дм3. Доза сорбенту при цьому склала 2,006 г. Ступінь очистки розчину становить 79%.

На рисунку 2.16 представлена гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози Pyrolox в слабколужному середовищі.

Рисунок 3.16. Гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози Pyrolox в лужному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – концентрація іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – концентрація іонів Mn в 3 день експерименту; 4 – концентрація іонів Mn в 5 день експерименту

З представленої гістограми можна зробити висновок, що при рН > 7 спостерігається пряма залежність залишкової концентрації іонів марганцю від дози Pyrolox. При дозі Pyrolox 2,006 г, відбулося найбільш ефективне вилучення іонів Mn2+ із розчину. Залишкова концентрація для даної дози становила 0,7002 мг/дм3.

Були проведені дослідження впливу Pyrolox на рН розчину. В результаті досліду, були отримані наступні залежності зміни рН від дози Pyrolox в лужному середовищі, які представлені на рис. 2.17.

Рисунок 3.17.  Залежність величини рН середовища від дози Pyrolox при лужному рН розчину

1 – початкове рН розчину; 2 – зміна рН середовища за 2 дні експерименту;         3 – зміна рН середовища за 3 дні експерименту; 4 – зміна рН середовища за 5 днів експерименту

З залежності, яка представлена на рис. 2.17, можна сказати, що при лужному рН  розчину, Pyrolox суттєво не підвищує лужність розчину. Протягом п’яти днів експерименту не спостерігалося значних змін величині рН. Значення даного показника після п’яти днів досліду коливалось в межах 6,7 – 7,6 при початковому рН = 7,4+0,1. Проаналізувавши отримані залежності, можна сказати, що в деяких випадках спостерігалось незначне зниження значення водневого показника.

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у статичних умовах при застосуванні Pуrolox в нейтральному середовищі

У представленому підрозділі наведено результати досліджень впливу наважки Pyrolox, рН розчину, що очищується, на залишковий вміст сполук марганцю у рівноважних розчинах.

Залежність залишкової концентрації іонів марганцю від дози Pуrolox в нейтральному середовищі представлено кривими залежності (рис. 3.18.).

Рисунок 3.18. Залежність залишкової концентрації іонів Mn від дози Pyrolox в нейтральному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – зниження концентрації іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – зниження концентрації іонів Mn в 3 день експерименту; 4 – зниження концентрації іонів Mn в 5 день експерименту.

Із кривих зображених на рис 3.18, спостерігається пряма залежність впливу дози фільтрувального завантаження на залишкову концентрацію іонів марганцю у рівноважному розчині.

Через 2 дні контакту модельного розчину із фільтрувальним матеріалом Pyrolox ефективність очищення розчину складала від 50 до 95% при дозі Pyrolox від 0,08 г до 2,00 г. Найменша залишкова концентрація катіонів марганцю зафіксована для дози сорбенту 1,2 г і складала 1,72 мг/дм3 після 2 діб проведення експерименту. При контакті протягом 3 днів, залишкова концентрація Mn у розчині зменшилася від початкової  2,4 мг/дм3 до 0,95 мг/дм3 при дозах Pyrolox  0,08 – 2,0 г.

Суттєве зменшення залишкового вмісту іонів марганцю у розчині спостерігалося через 5 діб проведення експерименту. Найменша концентрація зафіксована для дози Pyrolox 2,0 г і становить 0,95 мг/дм3.  Оптимальними дозами Pyrolox є 1,5 – 2,0 г.

На рис. 3.19 наведено гістограму залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози Pyrolox впродовж контакту розчину з фільтруючим матеріалом від 1 до 5 діб.

Рисунок 3.19. Гістограма залежності залишкової концентрації сполук марганцю у розчині від дози Pyrolox в нейтральному середовищі

1 – концентрація іонів Mn в 1 день експерименту; 2 – концентрація іонів Mn в 2 день експерименту; 3 – концентрація іонів Mn в 3 день експерименту;  4 – концентрація іонів Mn в 5 день експерименту

З отриманих залежностей видно, що концентрація іонів марганцю у розчинах зменшується залежно від дози фільтрувального матеріалу та часу контакту Pyrolox з розчином. Початкове значення рН розчинів складало        5,09 – 5,35. При часі контакту Pyrolox з розчином іонів марганцю впродовж 2 днів спостерігається зниження залишкової концентрації іонів марганцю у розчині з 2,36 до 1,86 мг/дм3. При цьому ефективність очищення складала 95% і 50% при дозі Pyrolox 0,08 г і 2,00 г, відповідно.

Вплив дози Pyrolox на зміну водневого показника рН представлена на рис. 3.20

Рисунок 3.20. Залежність величини рН середовища від дози Pyrolox в нейтральному середовищі

1 – початкове рН розчину; 2 – зміна рН середовища за 2 дні експерименту;          3 – зміна рН середовища за 3 дні експерименту; 4 – зміна рН середовища за 5 днів експерименту

Проаналізувавши дані, представлені на рис. 2.20, можна сказати, що зниження залишкового вмісту іонів марганцю залежить від рН очищуваного розчину. Тобто збільшення дози Pyrolox зумовлює зростання водневого показника рН очищеного розчину. Так, при контакті розчину з Pyrolox протягом 2 днів,  рН змінювалось у діапазоні від 5,46 до 6,26 ( при дозах Pyrolox 0,08 – 2,00 г). Через 3 дні, зміна рН розчинів складала 5,97 - 6,81. За 5 днів, рН зросло від значення 5,85 до значення 6,98.

  - Порівняння впливу доз кальциту та Pyrolox на ефективність очищення води від катіонів марганцю в кислому та лужному середовищі

У роботі були проведені дослідження впливу Pyrolox та кальциту на рН розчину в кислому середовищі та впливу рН середовища на ефективність вилучення марганцю.

Для урахування різниці початкових концентрацій для різних сорбентів, було прийнято ввести рівноважне співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині (Ср/С0), де Ср – рівноважна концентрація іонів марганцю у розчині; С0 – початкова (вихідна) концентрація іонів марганцю у розчині.

Для побудови залежностей було обрано такі дози сорбентів – 1 та 2 г. Залежність рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині та рН розчину від часу контакту з кислим середовищем представлено на рис. 2.21.

Час, доба

Ср/С0

рН

Рисунок 3.21. Залежність рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині та рН розчину від часу контакту з кислим середовищем

1, 2 – зміна рН середовища впродовж 5 діб при дозі кальциту, відповідно, 1 г та  2 г; 3, 4 – зміна рН середовища впродовж 5 діб при дозі Pyrolox, відповідно, 1 г та 2 г; 5, 6 – зміна рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині впродовж 5 діб при дозі кальциту, відповідно, 1 г та 2 г; 7, 8 – зміна рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині впродовж 5 діб при дозі Pyrolox, відповідно, 1 г та 2г

За результатами аналізу залишкової концентрації іонів марганцю (рис.3.21) видно, що зі зростанням дози кальциту відбувається зменшення залишкової концентрації іонів Mn у розчині. При початковому значенні рН=3,57±0,19 спостерігається зменшення залишкової концентрації від 2,77 до 2,08 мг/дм3 впродовж 120 год (5 діб).

Як видно, зменшення залишкового вмісту марганцю у розчині обумовлено збільшенням дози кальциту. Ступінь очищення розчину в умовах експерименту становив 25%.

Залежність рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині та рН розчину від часу контакту з лужним середовищем представлено на рис. 3.22.

Час, доба

Ср/С0

рН

Рисунок 3.22. Залежність рівноважного співвідношення зменшення концентрації іонів Mn в розчині та рН розчину від часу контакту з лужним середовищем

1, 2 – зміна рН середовища впродовж 5 діб при дозі кальциту, відповідно, 1 г та  2 г; 3, 4 – зміна рН середовища впродовж 5 діб при дозі Pyrolox, відповідно, 1 г та 2 г; 5, 6 – зміна рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині впродовж 5 діб при дозі кальциту, відповідно, 1 г та 2 г;  7, 8 – зміна рівноважного співвідношення зниження концентрації іонів марганцю в розчині впродовж 5 діб при дозі Pyrolox, відповідно, 1 г та 2 г

При дослідженні впливу дози Pyrolox у кислому середовищі (при початковому рН=3,55±0,05) спостерігається зменшення залишкової концентрації іонів Mn за п’ять діб експерименту з 2,13 до 1,34 мг/дм3 при дозі Pyrolox, рівній 2,0 г. Суттєве зменшення залишкового вмісту іонів марганцю у розчині спостерігалося через 5 діб проведення досліду (до 1,34 мг/дм3). При цьому ефективність очищення модельного розчину від цільового компоненту складала 37%.

Дані на рис. 3.22 підтверджують припущення про те, що при лужному рН початкового розчину кальцит не підвищує лужність розчину. Впродовж п’яти діб експерименту не спостерігалося значних змін величини рН. Значення даного показника було відносно стабільним та коливалось в діапазоні 8,3±0,3.

Проаналізувавши дані по залишковій концентрації іонів марганцю у розчині, можна зробити висновок, що рН суттєво впливає на ефективність видалення марганцю з води при використанні матеріалу кальцит. В лужному середовищі, при рН > 8 відбулося майже повне вилучення марганцю порівняно з залишковою концентрацією в кислому середовищі, при рН < 7.

Як видно з рис. 3.22, при лужному рН розчину, Pyrolox не суттєво підвищує лужність розчину. Впродовж п’яти діб експерименту не спостерігалося значних змін величини рН. Значення даного показника після п’яти діб досліду коливалось в межах від 6,7 до 7,6 при початковому значенні рН=7,45±0,15, а в деяких випадках спостерігалось незначне зниження значення водневого показника.

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у динамічних умовах при застосуванні матеріалу кальцит

Експеримент проводився з періодичним режимом фільтрування зі змінною лінійною швидкістю фільтрування, яка становила 2,6 та 5 м/год. Зміна концентрації іонів марганцю в воді представлена на рис. 2.23.

Рисунок 3.23. Зміна залишкової концентрації іонів Mn залежно від об’єму пропущеного розчин при використанні кальциту

Спочатку експеримент деманганації проводили при початковій швидкості 2,6 м/год. Профіль кривої, представленої на рис. 3.23 не змінюється.

На початковому етапі експерименту при мінімальній швидкості фільтрування, яка становила 2,6 м/год, марганець в воді практично не прослідковуться. Окремі точки, де концентрація Mn відмінна від 0, пояснюється утворенням повітряних каналів в шарі завантаження.

Після збільшення швидкості фільтрування до 5 м/год ефективність деманганації води різко знизилась. Зниження ефективності очищення води пов’язано із зниженням рН (рис.3.24) води, що очищується, та виснаженням сорбційної ємкості кальциту.

Після того, як було пропущено 164,63 дм3 модельного розчину, концентрація Mn2+ в фільтраті досягла 0,14 мг/дм3, фільтруючу колону промили дистильованою водою методом зворотної промивки. Подальшу очистку води від іонів марганцю проводили з мінімальною швидкістю фільтрування 2,6 м/год.

Зміна величина рН середовища представлена на рис. 3.24.

Рисунок 3.24. Зміна величина рН середовища залежно від об’єму пропущеного розчин при використанні кальциту

Як видно з рис. 3.23 після зворотної промивки та зниження швидкості фільтрування спостерігається підвищення ефективності деманганації води з підвищенням параметру рН в досліджуваній воді.

В процесі фільтрування водних розчинів кальцит працює як тверда буферна система, сорбент та фільтруюче середовище, яке фізично затримує окислені сполуки марганцю. Після промивки та видалення накопичених окислів марганцю при зменшенні лінійної швидкості фільтрування рН очищувальної води значно підвищився (рис. 3.24), що сприяло процесам окиснення марганцю в воді киснем повітря. Також, вклад в підвищення ефективності процесу деманганації води вносять частково накопичені окисли марганцю на поверхні кальциту, які за даних умов рН середовища здійснюють більш виражений каталітичний вплив на процес окиснення сполук марганцю.

Таким чином, синергічний ефект на зону очищення води здійснює підвищення рівня рН середовища та участь у процесі деманганації окислів Mn2+ в шарі завантаження в окислювальних процесах видалення Mn2+ із води.

Після 479 годин експерименту при підвищенні концентрації марганцю в очищеній вода до 0,07 мг/дм3 подачу модельного розчину було припинено. Загальний профіль кривої, що демонструє концентрацію марганцю в очищеній воді, сформований інтенсивним проскоком Mn2+ при високошвидкісному режимі фільтрування, конентрація іонів Mn2+ = 0,14 мг/дм3.

Як видно на рис. 3.23 в умовах повільного фільтрування потенціал кальциту в якості фільтруючого середовища для деманганації розкритий максимально повно, про це свідчить об’єм очищеної води, в якій С(Mn2+) не перевищувала ГДК. Кальцит перспективний матеріал так як потенційно, поєднавши корекцію рН з каталітичною активністю, може суттєво підвищити ефективність деманганації.

  - Дослідження залишкової концентрації іонів марганцю у рівноважних розчинах у динамічних умовах при застосуванні Pyrolox

В підрозділі наведено результати процесу очищення води від cпoлук марганцю фільтруючим матеріалом Pyrolox шляхом пропускання водного розчину іонів марганцю через колонку, заповнену матеріалом.

Зміну концентрації марганцю у воді з використанням Pyrolox представлено на рис. 3.25.

Рисунок 3.25. Зміна залишкової концентрації іонів Mn залежно від об’єму пропущеного розчин при використанні Pyrolox

Спочатку експеримент проводили при мінімальній швидкості 2,6 м/год. Профіль кривої, представленої на рис. 3.25 не змінюється. Марганець в воді, що очищається, не виявлено. Після 108 годин фільтрування модельного розчину, лінійну швидкість збільшили до 5 м/год. На рис. 3.25 ми спостерігаємо декілька піків, які відповідають значенням концентрації марганцю, яка не перевищує норму ГДК.

Характер цих піків, а також той факт, що вони чергуються зі значеннями концентрації Mn2+, яке дорівнює 0, свідчить про формування повітряних каналів в шарі фільтруючого завантаження.

Після 341 години експерименту, коли пропустили 204 дм3 водного розчину, було прийнято рішення повернути швидкість фільтрування до початкового значення. Зміна лінійної швидкості фільтрування з 5 до 2,6 м/год обумовлено підвищенням гідравлічного опору фільтруючого середовища в колоні через накопичення дрібнодисперсних оксидів марганцю в шарі завантаження. З графіка, представленого на рис. 3.25, спостерігамо, що кількість сполук Mn2+ в воді, що очищується, не перевищувала ГДК.

Протягом всього експерименту, каталітичний матеріал Pyrolox ефективно видаляв марганець з води. У воді, яка очищалась, рН знаходився в діапазоні 6,5-7, дані представлені на рис. 3.26.

Рисунок 3.24. Зміна величина рН середовища залежно від об’єму пропущеного розчин при використанні Pyrolox.

Протягом усього експерименту, який тривав 481 годину було пропущено 849,5 дм3. За весь час експерименту концентрація марганцю в очищеній воді за різних швидкостей фільтрування не перевищувала значення ГДК. Негативні наслідки у вигляді утворення повітряних каналів, вирішуються методом розпушування або промивки фільтруючого середовища.

Висновки до розділу 3

1. Проведено дослідження впливу дози сорбентів кальциту та Pyrolox, а також основних показників на ефективність вилучення іонів марганцю з розчинів в статичних та динамічних умовах.

2. Визначено, що в статичних умовах на залишковий вміст іонів марганцю у розчині впливає доза сорбенту та рН середовища. Найнижчі показники залишкової концентрації іонів марганцю були зафіксовані для найбільшої дози матеріалів, яка становила 2 г. Також ефективна очистка відбулася при значенні показника рН> 7.

3. В динамічних умовах досліджено ефективність очистки для двох матеріалів за різних лінійних швидкостей фільрування. В результаті експерименту Pyrolox показав себе ефективним матеріалом при деманганації з різними швидкостями фільтрування. Об’єм пропущеного розчину через даний матеріал становить 849,5 дм3.

4. Досліджено, що процес зміни концентрації Мn(ІІ) при лінійній швидкості філтрування сформований проскоком (СMn2+=0,14 мг/дм3) та стрімким відновленням процесу деманганації при зниженні швидкості  фільтрування 2,6 м/год та після промивки кальциту. Ефективність дії цього матеріалу зумовлена його здатністю до підвищення рН, при якому спостерігається підвищення каталітичної активності окислів марганцю, які утворилися в шарі завантаження при деманганації.

РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

  - Опис ідеї проекту

Порівняння фільтруючих завантажень Calcite та Pyrolox. Розповсюдження використання Calcite як перспективного та дешевого матеріалу.

Для України питання очистки води від іонів Марганцю є достатньо актуальним, оскільки на території України знаходиться один з найбільших в світі Нікопольський марганцевий басейн, що обумовлює високі концентрації даного елемента у воді.

Кальцит – природний фільтруючий матеріал на основі карбонату кальцію. Призначений для підвищення рН вихідної води перед подачею її на фільтри для деманганації. Фільтри з додаванням Calcite, використовують в системах знезалізнення та деманганації для підвищення рівня рН, з метою забезпечення необхідних умов для протікання хімічних реакцій каталітичних завантажень і ефективного видалення заліза і марганцю. Даний матеріал досить ефективно сприяє видаленню марганцю та має низьку ціну, оскільки є природним та достатньо розповсюдженим. Ціна за мішок об’ємом 15л, всього 570 грн.

Pyrolox - природний мінерал на основі діоксиду марганцю, який використовується в процесі очищення води вже більше 75 років. Pyrolox  видаляє залізо, марганець та сірководень. Ефективний для роботи с низькими концентраціями. Недоліком даного матеріалу є те, що при присутності заліза в воді, він втрачає свою ефективність для очистки від марганцю. А кальциту такого недоліку немає. Ціна коливається в межах 250-350 грн\кг. Після дослідження даних матеріалів, Кальцит показав достатньо високу ефективність очистки води від іонів марганцю та має ряд переваг перед Pyrolox: низька ціна, корекція рН та досить ефективна очистка.

Цільова аудиторія: станції водопідготовки; заводи де необхідна вода високої якості; котельні, де матеріали можна використовувати як попередній етап перед пом’якшенням; виробники фільтрів для води як для промислового так і для домашнього використання, станції водоочистки.

Головною перевагою перед конкурентами будуть дешеві та ефективні фільтри з використанням кальциту, які ще не представлені в багатьох конкурентів.
Для початку необхідні кошти на закупку об’ємів фільтруючих завантажень, корпусів фільтрів.

  - Аналіз динаміки ринку

Графічно, попит на ринку для таких матеріалів Calcite та Pyrolox представлено на рисунках 4.1 та 4.2.

| Рис.4.1. Динаміка зміни попиту на кальцит | Рис.4.2. Динаміка зміни попиту на Pyrolox |
| --- | --- |

Проаналізувавши дані графіки, можна зробити висновок, що попит на кальцит за останні десять років був відносно стабільним. В період з 2010 по 2014 відбувалося деяке зниження, але зараз спостерігаеться тенденція до зростання. Це пояснюється тим, що в сучасні часи актуальним для компаній стає пошук ефективних та дешевих шляхів очистки води, а дану вимогу задовольняє кальцит. Зниження попиту можна пояснюється виходом на ринок модернізованих та нових матеріалів, але з часом було перевірено, що дешевий матеріал кальцит не поступається ефективністю очистки від представлених на ринку матеріалів, а отже його використання стало актуальним. Така тенденція характеризує той факт, що і надалі кальцит буде залишатися стабільним, а за прогнозом можна сказати, що навіть його популярність буде збільшуватися, оскільки він є ефективним та дешевим..

Щодо Pyrolox, то помітно, що на сьогодні динаміка попиту впала. Це пояснюється тим, що на ринку з’являються матеріали, які не поступаються ефективністю, але є більш доступними.

Отже, використання кальциту для очистки води від іонів марганцю є досить перспективним та буде мати попит на ринку.

  - Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Результати аналізу представлені в наступних таблиях [106].

Таблиця 4.1 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1.тип конкуренції ‐ монополія | Багато продавців конкурують, щоб продати диференційований продукт на ринку, де можлива поява нових продавців. На ринку існує відносно велике число продавців, кожен з яких задовольняє невелику, але не мікроскопічну частку ринкового попиту на загальний тип товару, реалізованого фірмою і її суперниками. | Зниження цін; поліпшення якості; унікальна методика; надання додаткових послуг; технічне обслуговування. |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби ‐ як локальний, так і національний | в тому, що декілька підприємств – конкурентів може бути в одному місті, так і по всій країні | Поширення на територіях, де актуальна проблема забруднення води марганцем, безкоштовна доставка, акції. |
| - За галузевою ознакою ‐ внутрішньогалузева | Конкурентна боротьба ведеться головним чином шляхом запровадження нової техніки і нових технологій з метою зниження індивідуальних витрат виробництва. | Зниження індивідуальних витрат. Впровадження новітніх технологій та методик з метою зниження витрат виробництва. |
| 4. Конкуренція за видами товарів: товарно-видова | Різновиди однієї категорії товару, які здатні задовольнити конкретне бажання покупця | Компроміси стосовно ціни; індивідуальний підбір підходящих фільтруючих завантажень, або методів модифікації |
| 5. За характером конкурентних переваг ‐ цінова та нецінова | Зниження ціни, а також підвищення якості товарів, їх надійності, , підвищення продуктивності, поліпшення умов реалізації за незмінних цін; | Використання дешевої сировини. Використання сучасних технологій та унікальних методик; реклама, що представить товар для покупців. |
| 6. За інтенсивністю ‐ не марочна | Роль торгової марки незначна, клієнти обираюсь не марку, а якість та ефективність продукту, хоча самі марки можуть бути присутніми на ринку. | Постійне удосконалення продукту, нові технології. |

Таблиця 4.2 - Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари - замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Экотех - 2. Екософт; 3. Акваексперт | Високі витрати на рекламу вже існуючих компаній; новітні технології та унікальні методики; більш жорсткі вимоги до якості води; сильні розрекламовані бренди | Висока ціна на сировину, зміна якості товару, нові умови співпраці | Лояльність, вимоги до товарів, реакція на ціну, зміна кількості споживачів, | Дешевша ціна; більша ефективність замінника, дешевше перейти на замінник |
| Висновки | Висока конкуренція з боку прямих конкурентів, у конкурентів великий вибір товарів та напрацьована база клієнтів, також запатентовані технології. | Є можливості входу в ринок шляхом впровадження нових методик та використання сучасних технологій, також необхідна реклама компанії. Присутні потенційні конкуренти, але с іншими фільтруючими матеріалами та методами очистки. Сроки виходу на ринок співпадають с нашим виходом на ринок, можлива розбіжність в декілька місяців. | Постачальники диктують умови роботи на ринку шляхом встановлення ціни на сировину, регулюють кількість сировини, яку можуть продавати, змінюють умови співпраці. | Клієнти диктують умови роботи на ринку шляхом реакції на ціну товару, зміну компанії, з якою вони співпрацюють, переходом на товари-замінника, які є більш дешевими. Також може змінюватися кількість клієнтів в різні сторони в залежності від зацікавленості їх в нашому продукті. | Неможливо визначати свою ціну, необхідно враховувати ціни замінників. Лояльність до клієнтів та акційні пропозиції. |

Таблиця 4.3 - Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інноваційний характер підприємства | Створення унікальних матодик, які буду лише у нас. |  |
| 2 | Вартість продукції | Незважаючи на різні методи модифікації, ми використовуємо дешеву та розповсюджену сировину, що дозволить знизити ціну на товар. |  |
| 3 | Ефективність реклами | Розширення бази клієнтів за рахунок реклами. |  |
| 4 | Виконання зобов'язань за угодами відносно строків поставок | Своєчасне виконання та доставка замовлень, безкоштовне обслуговування вразі затримки. |  |
| 5 | Асортимент продукції | Різноманітні методики модифікації кальциту для різних потреб. |  |
| 6 | Забезпечення пріоритетності продукції | Невеликий вибір продуктів, але точно впевненість в їх якості. |  |
| 7 | Вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів |  | Можливість проаналізувати переваги та недоліки конкурентів та створити свою систему заходів, основану на даному аналізі. |
| 8 | Надання товарного кредиту |  | Можливість частинами оплачувати товар. |

Таблиця 4.4 - Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін підприємства ПрАТ «RoyalWater»

| № | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів‐конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Інноваційний характер підприємства | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вартість продукції | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ефективність реклами | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виконання зобов'язань за угодами відносно строків поставок | 19 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Асортимент продукції | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення пріоритетності продукції | 20 | -1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Надання товарного кредиту | 15 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 4.5 - Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простот входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фізичні особи (яким необхідно очищати воду вдома) | Не готові підбирати свою технологію, простіше купити готові фільтри невеликою продуктивністю. | Орієнтовний попит є невеликим, оскільки зараз велика кількість різноманітних фільтрів для води для домашнього використання. | Значна інтенсивність конкурентів. | Ввійти в сегмент просто, але складно втриматися. |
| 2 | Промисловість | Готові прийняти продукт, оскільки це дозволить їм економити. | Значний орієнтовний попит. | Значна інтенсивність конкурентів, але дуже мало виробників з товарами – аналогами. | Ввійти в сегмент не легко, багато підприємств уже співпрацюють з компаніями |
| 3 | Державнікомунальні установи | Готові прийняти більш дешевий продукт. | Значний орієнтовний попит. | Незначна інтенсивність конкурентів, державні установи не купляють дорогий продукт. | Ввійти в сегмент не легко,контракти. |
| Які цільові групи обрано: промисловість та державні, комунальні установи |  |  |  |  |  |

Таблиця 4.6 - Визначення базової стратегії розвитку

| № | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкуренто‐ спроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвику* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація та продаж фільтруючого матеріалу Pyrolox як перевіреного, але дорого | Стратегія спеціалізації | Перевірений та ефективний матеріал, з великим сроком експлуатації. Нові методи модернізації. | Спеціалізація |

Таблиця 4.7 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № | Чи є проект «пер‐ шопрохід-цем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конку‐ рентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ні | Компанія буде шукати нових споживачів, але буде намагатися забирати у існуючих конкурентів частину споживачів, яким необхідно обслуговування в даному направленні. | Компанія не буде копіювати характеристики товару конкурента. У нас нові методики та свої характеристики. | Виклик лідера ( у нас кращі співвідношення ціна-якість та ноу-хау у вигляді нових унікальних методик модиікації кальциту). |

Таблиця 4.8 - Визначення стратегії позиціонування

| № | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто‐ спроможні позиції власного стартап‐проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низька ціна | Спеціалізація | Фільтруючий матеріал на основі дешевого та поширеного в Україні матеріалу Кальциту. Індивідуальна та ексклюзивна технологія модифікації даного матеріалу. | - Дешевий та ефективний матеріал для видалення з води Марганцю - Підбір модифікації для очистки саме вашої води - Окрім матеріалу, ви отримаєте аналіз своєї води та дізнаєтеся, яка очистка їй необхідна. |
| 2 | Ефективність очистки | Спеціалізація |  |  |
| 3 | Підбір матеріалу за показниками води | Спеціалізація |  |  |
| 4 | Швидке виконання замовлення | Спеціалізація |  |  |

Таблиця 4.9 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка води від марганцю | Дешева та ефективна очистка. | Унікальні технології модифікації. |
| 2 | Проведення аналізу якості води | Перед покупкою матеріалу, проведення аналізу води за потребою. | Аналіз входить в вартість замовлення. |
| 3 | Економія при великих витратах | За рахунок недорого кальциту, економічна вигода при використанні великих кількостей матеріалу. | Чим більші об’єми фільтруючого матеріалу, тим більша економія. |

Таблиця 4.10 - Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |
| --- | --- |
| І. Товар за задумом | Модифіковані фільтруючі завантаження на основі природного матеріалу кальциту моють задовільнити потребу в дешевих та ефективних матеріалах для очистки води від іонів Марганцю. |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики |
|  | - Якісні фільтри с завантаженням - Унікальні модифікації - Дешеві та ефективні - Для різних типів води |
|  | Якість: очищує воду до установлених законодавством показників ГДК на рівна 0,05 мг/дм3 |
|  | Пакування в металеві корпуси для фільтрів або в гофротару. |
|  | Марка: «RoyalWater», фільтруючі завантаження на основі Кальциту |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу товар представляє собою фільтруючі завантаження на основі Кальциту із безкоштовною доставкою та установкою фільтрів; можливість проведення нашими фахівцями аналізу проб води для підбору кращого матеріалу, різноманітні акції та сертифікати, а також можливість оплати частинами. |
|  | Після продажу товару це ефективна очистка, технічне обслуговування, підтримання іміджу компанії. |

Таблиця 4.11 - Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі замовлення для великих підприємств та державних організацій | Своєчасне виготовлення, підбір матеріалу та доставка товару. | Глибокий канал збуту у великих масштабах. | Збут без посередників, власний збут. |

Таблиця 4.12 - Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бажання отримати консультацію та аналіз якості води та отримати якісний товар за короткі сроки та за невисокою ціною | Телефонні дзвінки, електронна пошта, сайт, живе спілкування, офіційний інтернет-сайт | Дешевий та якісний товар, додатковий аналіз якості води. | Донести до клієнта, що він може отримати якісний товар за нижчою ціною та отримати індивідуальну технологію очистки від професіоналів. | Коротко та лаконічно. Наголосити на основні переваги. |

Висновки до розділу 4

Проаналізувавши інформацію, можна зробити висновок, що в майбутньому можливе зростання попиту на матеріал кальцит через його низьку вартість та ефективність при видаленні іонів марганцю. Для даного проекту існують перспективи впровадження, оскільки для економічної ситуації України є актуальним використання дешевих та ефективних матеріалів.

ВИСНОВКИ

- Проведено дослідження впливу дози сорбентів кальциту та Pyrolox, а також основних показників на ефективність вилучення іонів марганцю з розчинів в статичних та динамічних умовах.

- Визначено, що в статичних умовах на залишковий вміст іонів марганцю у розчині впливає доза сорбенту та рН середовища. Найбільш ефективного очищення води від іонів Mn вдалося досягнути при максимальних дозах сорбенту (маса кальциту та Pyrolox 2 г)  та в лужному середовищі при рН>7.

- Розраховано, що ефективність очищення розчину кальцитом в кислому середовищі становила 25%, а в лужному – 90%. Ефективність очищення розчину сорбентом Pyrolox в кислому середовищі складала 37%, а в лужному – 79%.

- В динамічних умовах досліджено ефективність очистки на двох матеріалах за різних швидкостей фільтрування. В результаті експерименту Pyrolox показав себе ефективним матеріалом при деманганації з різними швидкостями фільтрування. Об’єм пропущеного розчину через даний матеріал становить 849,5 дм3. Pyrolox ефективно очищував воду протягом всього експерименту, концентрація Мn(ІІ) не перевищувала ГДК та майже завжди становила 0.

- Досліджено, що процес зміни концентрації Мn(ІІ) з використанням кальциту сформований здебільшого інтенсивним проскоком іонів марганцю при високошвидкісному режимі фільтрування (СMn2+=0,14 мг/дм3) та стрімким відновленням процесу деманганації при лінійній швидкості фільтрування 2,6 м/год. В умовах повільного фільтрування кальцит показав себе як ефективний матеріал для очистки води від іонів марганцю. Об’єм води, пропущений через кальцит склав 572,43 дм3. Ефективність дії цього матеріалу зумовлена його здатністю до підвищення рН, при якому спостерігається підвищення каталітичної активності окислів марганцю, які утворилися в шарі завантаження при деманганації.

- Доведено, що ефективно видаляють марганець с води два досліджених матеріали. На сучасному етапі економічного розвитку України, перспективним є використання Calcite природного походження як дешевого та ефективного матеріалу, який дозволяє поєднувати корекцію рН середовища та каталітичну властивість.

- Проаналізовано, що матеріал Calcite можливо впровадити в реальне використання у вигляді завантаження для фільтрів. Даний проект буде мати попит, враховуючи зростаючу тенденцію пошуку дешевих та ефективних матеріалів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Кульский Л. А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод. —          2 – е изд., перераб. и доп. –  Киев: Вища шк., 1986. — 352 с.

- Николадзе Г. И., Сомов М. А. Водоснабжение: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1995. – 688 с.

- Юдович Я.Э. Геохиия марганца/ Я.Э. Юдович, М.П. Кутрис. – Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. – 540 с.

- Шнюков Е.Ф. Марганцевые руды Украины / Е.Ф.Шнюков, Г.Н.Орловский, Н.А.Панченко. – Киев: Наук. думка, 1993. – 172 с.

- Водяницкий Ю.Н. Минералогия и геохимия марганца (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий // Почвоведение. – 2009. –№10. – С. 1256 – 1265.

- Кудашкин М.И. Эффективность медных и марганцевых удобрений при разных системах земледелия и типах агроландшафта / М.И. Кудашкин // Земледелие. – 2011. – №1. – С. 14 – 16.

- Виговська Г.П. Структура отходов в Украине, их источника и количественные показатели / Г.П. Виговська// Родная природа, 2004, № 3-4, с. 21-24.

- Проданчук Н.Г. Изучение процесса образования подвижных форм микроэлементов и прогнозирование безопасности продукции сельскохозяйственного производства/ Н.Г. Проданчук, А.Н. Строй, А.И. Самчук // Проблеми харчування. – 2007. – №3. – С. 5–16.

- Руководство по обеспечению качества питьевой воды. III изд., Т1 (Рекомендации) // Всемирная организация здравоохранения. – Женева, 2004 г. – 121 с.

- ДСТУ 7527:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості». – Затверджено Міністерством охорони здоров’я України, В3 наказ №10-2014/213 від 1.10.2014 р.

- Фрог Б.Н. Водоподготовка/ Б.Н. Фрог, А.П. Левченко. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 680 с.

- Мамченко А. В., Чернова Н. Н., // Химия и технология воды, 2012, т. 34, №5

- Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека. – М.: Медицина, 1991 – 496 с.

- Tasker L, Mergler D, Hellier G, Sahuquillo J, Huel G. Manganese, monoamine metabolite levels at birth, and child psychomotor development // Neurotoxicology- 2003.- – Р.667-674.

- Луцкий Я.М., Агейкин В.А, Белозеров Ю.М., Игнатов А.Н., Изотов Б.Н., Неудахин Е.В., Чернов В.М. Токсическое воздействие на детей химических веществ, содержащихся в опасных концентрациях в окружающей среде // Мед. аспекты влияния малых доз радиации на организм детей, подростков и беременных. – 1994. – №2. – С. 387 – 393.

- Ільченко С.І. Клінічні, імунохімічні та цитогенетичні діагностичні критерії донозологічних порушень здоров’я дітей з марганцеворудного регіону України. Автореф. канд. дис.- Київ, 1999.- 19с.

- Горбань Л.Н., Лубянова И.П. Содержание марганца в волосах как тест экспозиции сварщиков сталей // Актуальные проблемы гигиен. регламент. хим. факторов в объектах окружающей среды. Тез. докл. Всес. конф. 24-25 окт. 1989.- Пермь. – 1989.- С.51 -52.

- Sistrnk C., Ross M.K., Filipov N.M. Direct effect of manganese compounds on dopamine and its metabolite Dopac: An in vitro stady // Environmental Teicology and Pharmacology.- – 23.- Р. 286-296.

- Рябчиков Б. Е.. Современные методы обезжелезивания и деманганации природной воды // Энергосбережение и водоподготовка.- – №6.- С.5-10.

- Guidoff T I., Audette R.J., Martin C.J. Interpretation of trace metal analysis profile for patients occupationally exposed to metals // Ocupp. Med. -1997 – 30.Р 59-64.

- Nachtman J.P., Tubben R. E., Commissaris R.L. Behavioral effects of chronic manganese administration in rats: locomotors activity studies // Neurobehavioral toxicity and teratology.- – №8. – P.711-717.

- Посібник з професійним захворюванням, під ред. Н.Ф.Ізмерова, Москва, "Медицина", 1983.

- Ахметов Н.С. Загальна та неорганічна хімія. - М.: Вища школа, 1988.

- Фрог Б.Н., Первов А.Г.  Водоподготовка. Учеб. Для вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014 – 512с.

- Пат. 2181342 Россия, МПК7 С 02 F 1/64, C 02 F 103/04/ Лукерченко В.Н., Николадзе Г.И., Маслов Д.Н., Хрычёв ГА., Титжани Шаби Мама Ахмед // Способ совместного извлечения железа и марганца из воды. – Опубл. 04.2002.

- Winkelnkemper Heinz. Unterirdische Enteisenung and Entmanganung // WWWT: Wasserwirt. Wasser- techn. – 2004. – №10. – S.38 – 41

- Кулаков В.В. Гидрогеологические основы технологии обезжелезивания и деманганации подземных вод в водоносном горизонте // Материалы Всероссийского совещания по подземным водам Сибири и Дальнего востока. (Красноярск, окт. 2003). – Иркутск; Красноярск: Изд-во ИрГТУ – 2003. – С.71-73.

- Заявка 10033422 Германия, МПК7 C 02 F 1/100, E 03 B 3/06 / H?gg Peter, Edel Hans-Georg // Verfahren und Vorrichtung f?r die Behandlung eisen und man- ganhaligen Grundwassers mit Grundwasserzirkulati­onsbrunnen. – Опубл. 01.2002.

- Бахир В.М. Дезинфекция питьевой воды: проблемы и решения // Вода и экология.- 2003.- №1.- С. 13-20.

- Jodtowski Andrzej. Badania nad przebiegiem koa- gulacj? zanieczyszcze? w?d powierzchniowych poprzedzonej utlenianiem // Zesz. nauk. Plodz. 1994. – №43. – S.167-190.

- Sawiniak Waldemar, Ktos Marcin. Zastosowanie Filtr?w Dyna Sand do od?elaziania I odmangania- nia w?d podziemnych do?wiadczenia eksploa- tacyjne // Ochr. ?road. – 2005. – №3. – S.55-56.

- Ягуд Б.Ю. Хлор как дезинфектант – безопасность при применении и проблемы замены на альтернативные продукты // 5-й Международный конгресс ЭКВАТЭК-2002. Вода: экология и технология. 4-7 июня 2002 г. С. 68-72.

- Фрог Б.Н. Водоподготовка.- М.: Издательство МГУ, 1996.- 680 с

- Guidoff T I., Audette R.J., Martin C.J. Interpretation of trace metal analysis profile for patients occupationally exposed to metals // Ocupp. Med. -1997 – 30.Р 59-64

- Липунов И.Н., Санакоев В.Н. Подготовка питьевых вод для водоснабжения. Соц.экон.и экол.пробл.лес.комплекса. Тез. докл. междун. к- техн.конф. Екатеринбург. – 1999. – С. 231 – 232.

- Hu Zhi-guang, Chang Jing, Chang Ai-ling, Hui Yuan- feng. Подготовка питьевой воды в процессах озонирования и обработки на биофильтре // Huabei dianli daxue xuebao = J. N. China Elec. Power Univ- 2006.- 33, № 1.- Р 98-102.

- Разумовский Л.М. Кислород – элементарные формы и свойства. – М.: Химия, 1979.- 187 с.

- Munter Rein, Preis Sergei, Kallas Juha, Trapido Marina, Veressenina Yelena. Advanced oxidation processes (AOPs): Water treatment technology for the twenty-first century // Kemia-Kemi. – 2001. – 28, №5.Р 354- 362..

- Wang Gui-rong, Zhang Jie, Huang Li, Zhou Pi-guan, Tang You-yao. Zhongguo jishui paishui. Применение окислителей трёх видов при подготовке питьевой воды // China water and wastewater. – 2005. – 21, №4. – Р37 -39.

- United States Patent 6,558,556. Khoe , et al. // Iron- catalysed oxidation of manganese and other inorganic species in aqueous solutions. – May 6, 2003.

- Liu Wei, Liang Yong-mei, Ma Jun. Удаление из воды марганца с использованием солей железа в качестве окислителя на предварительной стадии // Harbin gongue daxue xuebao = J. Harbin Inst. Tec- hnol. – 2004. – 37, №2. – Р.180 – 182.

- Touze Solene, Fabre Frederique. L’oxydation in situ Experiences et criteres d’application // Eau, ind., nuisances. – 2006.- №290.- Р 45-48.

- Назаров В.Д., Шаяхметова С.Г, Мухнуров Ф.Х., Шаяхметов РЗ. Биологический метод окисления марганца в системе водоснабжения г. Нефтекамск // Вода и экология: проблемы и решения.- – №4.- С.28 – 39.

- Li Dong, Yang Hong, Chen Li-xue, Zhao Ying-li, Zhang Jie. Удаление из воды ионов железа и марганца при её подготовке // Beijing gongue daxue xuebao = J. Beijing Univ Technol. – 2003. – 29, №3. – Р328- 333.

- Li Dong, Yang Hong, Chen Li-xue, Zhang Jie. Изучение механизма удаления Fe2+ с помощью воздуха и технологии биологического удаления Fe2+ и Mn2+ // Beijing gongue daxue xuebao = J. Beijing Univ. – 2003. -29, № 4.- Р 441-446.

- Li Dong, Zhang Jie, Wang Hong-tao, Cheng Dong- bei. Quik stsrt-up of filter for biological removal of iron and manganese // Zhongguo jishui paishui. China Water and Wastewater- 2005. -21, № 12.- Р 35- 38.

- Пат. 2334029 Великобритания, МПК6 С 02 F 3/10 / Hopwood A., Todd J. J.; John James Todd -Опубл. Media for waste water treatment 11.08.99.

- United States Patent 5,443,729 August 22, 1995. Sly, et al. Method for removing manganese from water. Метод удаления марганца из воды.

- Pawlik-Skowronska Barbara, Skowronski Tadeusz. Si- nice I ich interakcjd z metalami ciezkimi // Wiad.bot. – 1996. – 40, №3- 4. – S. 17-30.

- Пат. 662768 Австралия, МКИ5 C 02 F 001/64, 003/08. Sly Lindsay, Arunpairojana Vullapa, Dixon David. Method and apparatus for removing manganese from water. The university of Gueensland; commonwealth and industrial research organization. – Опубл. 14.09.95.

- Ma Fang, Yang Hai-yan, Wang Hong-yu, Zhang Yu- hong. Обработка воды, содержащей железо и марганец // Zhongguo jishui paishui = China water and wastewater. – 2004. – 20, №7. – Р6-10.

- Комков В.В. Кондиционирование природных вод с повышенным содержанием железа и марганца. Градостроительство: Тез. докладов по итогам науч.-техн. конф. ВолгГАСА. – Волгоград. – 1996. – С. 46-47.

- Chen Yu-hui, Yu Jian, Xie Shui-bo. Удаление железа и марганца из грунтовых вод // Gongue yongshuiyu Feishui = Ind. Water and Wastewater. – 2003. – 34, №3. – Р1- 4.

- Potgieter J.H., McChndle R.I., Sihlali Z., Schwarzer R., Basson N. Removal of iron and manganese from water with a high organic carbon loading Pt I The effect of various coagulants // Water, Air, and Soil Pollut. – 2005. – 162, № 1-4. – Р 49 – 59.

- Potgieter J.H., Potgieter Vermaak S.S., Modise J., Basson N. Removal of iron and manganese from water with a high organic carbon loading Part II. The effect of various adsorbents and nanofiltration membranes // Water, Air, and Soil Pollut. – 2005. – 162, №14. – Р.61- 70.

- Jodtowski Andrzej. Badania nad przebiegiem koa- gulacj? zanieczyszcze? w?d powierzchniowych poprzedzonej utlenianiem // Zesz. nauk. Plodz.1994. – №43. – Р 167-190.

- Алексиков А.Е., Лебедев Д.Н. Использование неорганических коагулянтов в процессах водоподготовки // Мат-лы Межд.науч.симпозиума “Безопасность жизнедеятельности, 21 век”, Волгоград, 9-12 окт., 2001. -Волгоград: Изд-во ВолГАСА. – 2001.С. 140 -141.

- Белов Д. П., Алексеев А. Ф. Современные технологии подготовки питьевой воды и очистки промывных вод станций обезжелезивания “Водопад” // 14-я Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов “Проблемы развития газовой промышленности Западной Сибири”, Тюмень, 25-28 апр., 2006:.- Сборник тезисов докладов. Тюмень: Изд-во ООО “ТюменНИИгипрогаз”.. 2006.- С. 242-244.

- Bian Ruing, Watanabe Yoshimasa, Ozawa Genro, Tambo Norinito. Очистка воды от природных органических соединений, железа и марганца комбинированным методом ультрафильтрации и коагуляции // Suido Kyokai zasshi = J. Jap. Water Works Assoc. – 1997. – 66, №4. – Р24 -33.

- Чабак А. Ф. Фильтрующие материалы // Водоочистка. – 2005, № 12.- С. 78-80.

- Савельев ГГ, Юрмазова ТА., Сизов С.В., Даниленко Н.Б., Галанов А.И. Наноматериалы в очистке воды // Межд.конф. “Новые перспективные материалы и технологии их получения (НПМ) – 2004”, Волгоград, 20 – 23 сент., 2004; Сб. научн. трудов Т1. Секция Наноматериалы и технологии. Порошковая металлургия: Политехник; Волгог­рад: Изд-во ВолгГТУ – 2004. – С.128 -150.

- United States Patent 5,938,934 August 17, 1999. Ba- logh , et al. Dendrimer-based nanoscopic sponges and metal composites.

- Suzuki Т, Watanabe Y, Ozawa G., Ikeda К. Удаление марганца при водоподоподготовке с использованием метода микрофильтрации // Suido kyokai zasshi=J. Jap. Water Works Assoc. – 1999. – 68, №2. – Р 2 – 11.

- Huang Jian-yuan, Iwagami Yoshiyuki, Fujita Kenji. Удаление марганца микрофильтрацией с контролем рН // Suido kyokai zasshi=J. Jap Water Works Assoc. 1999. – 68. – №12. – C. 22 – 28. Яп.: рез. англ.

- Минц Д.М. Теоретические основы технологии очистки воды. -М.: Стройиздат, 1964.- 156 с.

- Conner D.O. Removal of Iron and Manganese // Water Sewage Works.- 1989.- № 28.- P68-78.

- Rein Munter, Heldi Ojaste, Johannes Sutt. Comple- xed Iron Removal from Groundwater // J Envir. Engrg.-2005.- 131, № 7.- Р 1014-1020.

- Wilmarth W.A. Removal of iron, manganese and sulfides // Water Wastes Eng. – 1988.- 5, № 54.- Р.134-141.

- Когановский А. М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод.- Киев: Наук.Думка,1983.- 240 с.

- Смирнов А. Д. Сорбционная очистка воды.- Л.: Химия., 1982.- 168 с.

- Чернова Р.К., Козлова Л.М., Мызникова И.В., Ах- лестина Е.Ф. Природные сорбенты. Аналитические возможности и технологическое применение // Актуальные проблемы электрохимической технологии: сборник статей молодых учёных. – Саратов: Изд-во СГТУ- 2000. – С. 260- 264.

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – Київ: Вища школа, 2005. – 671с.

- Мельцер В. 3., Апельцина Е. И. Использование различных фильтрующих материалов для загрузки фильтров //Соврем, технол. и оборуд. для об- раб. воды на водоочист. ст. / Департамент жил.- коммун, х-ва Гос-строя России, НИИ коммун. во- доснабж. и очистки воды. – М., 1997 – С. 62-63.

- Плетнев Р Н. Химия и технология очистки воды Уральского региона: Инф. матер. РАН. – Екатеринбург. – 1995. – 179 с.

- Назаров В. Д., Кузнецов Л. К. Исследование активных фильтрующих материалов для обезжелезивания подземных вод // Сб. тр. архит.-строит, фак. Уфим. гос. нефт. техн. ун-та / Уфим. гос. нефт. техн. ун-т. – Уфа, 1997 – С. 106-109 .

- Шибнев А.В. Предварительная оценка свойств не­которых фильтрующих материалов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2001. – №1. – С. 87 -88.

- Ходосова Н.А., Бельчинская Л.И., Стрельникова О.Ю. Влияние импульсного магнитного поля на термообработанные нанопористые сорбенты. // Хімія, фізика та технологія поверхні наноматеріа- лів ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ, 28-30 трав­ня, 2008.- 263 с.

- Kumar Meena Ajay, Mishra G.K., Rai PK., Rajagopal Chitra, Nagar PN. Removal of heavy metal ions from aqueous solutions using carbon aerogel as an adsorbent // J. Hazardous Mater. – 2005. – 122, №1-2. – Р162 -170.

- Шибнев А.В. Предварительная оценка свойств некоторых фильтрующих материалов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2001. – №1. – С. 87

- Протопопов В.А., Толстопятова Г В., Мактаз Э.Д. Гигиеническая оценка новых сорбентов на основе антрацитов для очистки питьевой воды // Химия и технология воды. – 1995. – 17,№ 5. – С. 495-500.

- Цинберг М.Б., Маслова О.Г, Шамсутдинова М.В. Сравнение фильтрующих и сорбционных свойств активных углей в подготовке воды из поверхностного источника // Вода, которую мы пьём: Тез.докл.Межд.науч.-техн.конф., Москва, 1 – 4 марта, 1995. – М. – 1995. – С. 80-81.

- Клячков В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. – М.: Стройиздат, 1971.- 579 с.

- Тютюнников Ю.Б., Посалевич М.И. Производство сульфированного угля, пригодного для очистки питьевой воды // Кокс и химия. – 1996. – №12. – С. 31- 33.

- Рождов И.И., Черкесов А.Ю., Рождов И.Н. Приме­нение различных видов фильтрующей загрузки в обезжелезивающих водообрабатывающих уста­новках // “ТЕХНОВОД – 2004” (технологии очистки вод). Материалы научно-практ. конференции, посвящённой 100 – летию ЮРГТУ (НПИ), Новочер­касск, 5 – 8 октября, 2004. – Новочеркасск: Изд-во НПО “ТЕМП”. – 2004. – С. 70- 74.

- Лукашевич О.Д., Усова Н.Т Изучение адсорбционных свойств шунгитовых фильтрующих материалов // Вода и экология. – 2004.- №3.- С. 10-17.

- Журба М.Г, Вдовин Ю.И., Говорова Ж.М., Пушкин И.А. Водозаборно-очистные сооружения и устройства Под. ред. М.Г. Журбы.- М.: ООО “Изд-во Астрель”, 2003.- 569с.

- Аюкаев Р.И., Мельцер В.З. Производство и применение фильтрующих материалов для очистки воды. Л.: Стройиздат, 1985.- 120с.

- Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984.- 447с.

- Пат. 2060817 Россия МКИ6 B 01 J 20/30, B 01 J 20/02 / Господинов Д.Г, Пронин В.А., Шкарин А.В. // Способ модифицирования природного сорбента шунгита. Новосибирский науч.-инж.центр Экология МПС РФ. – Опубл. 27.05.96, Бюл. № 15.

- Драгункина О.С., Мерзлякова О.Ю., Ромаденки- на С.Б., Решетов В.А. Сорбционные свойства сланцев при контакте с нефтью и водными растворами солей тяжёлых металлов // (Саратовский гос. ун-т им. Н.Г Чернышевского, г Саратов, Россия). Экология и научно-технический прогресс: Мат-лы 3 международной науч.- практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных. – Пермь: изд-во Перм. гос. тех. ун-та. – 2005. – С. 52 -54.

- Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. -Киев: Наук. думка, 1975.- 352 с.

- Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды.- Киев: Наук. Думка, 1981.-208 с.

- Тарасевич Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов.-Киев: Наук. Думка, 1988.- 248 с.

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. М.: Стройиздат, 1971.- 579 с.

- Скитер Н.А. Природные и модифицированные сорбенты для деманганации и обезжелезивания подземных вод // Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук.- Новосибирск, – 2004. – 25с.

- Поляков В.Е., Полякова И.Г, Тарасевич Ю.И. Очистка артезианской воды от ионов марганца и железа с использованием модифицированного клиноптиломита // Химия и технология воды.- 1997.19, №5.- С.493-505.

- Николадзе Г.И., Минц Д.М., Кастальский А.А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. – М.: Высшая школа, 1984.- 368 с.

- Лубочников Н.Т, Правдин Е.П. Опыт обезжелезивания питьевых вод на Урале // Научные труды “Водоснабжение”.- 52, №5. – 1969. – С.103-106.

- Драхлин Е.Е. Очистка воды от железа и марганца катионированием // Научные труды “Водоснабжение” – Выпуск 52,№5. ОНТИАКХ, 1969. – с.107-112.

- Пат. Россия 2162737, МКИ B 01 J20/02, 20/06, 20/30, B 01D 39/02/ Дудин Д.В., Бодягин Б.О., Бодягин А.О. // Способ получения гранулированного фильтрующего материала.- Опубл. 10,02,2001.

- Кульский Л.А., Булава М.Н. Гороновский И.Т., Смирнов П.И. Проектирование и расчёт очистных сооружений водопроводов.- Киев. Гос стройиздат УССР, 1961.- 353 с.

- Пат. 49-30958 Япония. CO2B1 1/14/ – Опубл. 17.08.74.

- Губайдуллина Т А., Почуев Н. А., Губайдулина Т А. Фильтрующий материал для очистки воды от марганца и железа, способ его получения и способ очистки воды от марганца и железа // Экол. системы и приборы. -2006.- № 8.- С. 59-61.

- Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія та обладнання одержання питної та технічної води» для студентів хіміко-технологічного   факультету   спеціальності   7.05130101, 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних  речовин»  /  Уклад.:  І.М.  Астрелін, Н.М. Толстопалова, Т.І. Обушенко, І.В. Косогіна ,Г.В. Кримець, О.Б. Костоглод. –К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2012

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізико-хімічні основи процесів очищення води. Частина 2. Фізико-хімічні методи очищення води» для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Укл. Гомеля М. Д., Шаблій Т. О., Носачова Ю.В. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 68 с. – Укр. мовою.

- Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних  спеціальностей / За  заг.  ред.  О.А.  Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

ДОДАТОК А

ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ