
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут
імені ігоря сікорського»
Теплоенергетичний факультет

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної  теплофізики

До захисту допущено:
Завідувач кафедри

______________       Валерій  ТУЗ
“____” _________________ 2022 р.

Дипломний проєкт
	на здобуття ступеня бакалавра



	за освітньо-професійною програмою
	   Атомні  електричні станції

	спеціальності
	         142  Енергетичне машинобудування

	на тему: 
	Котел паровий Е-50-1,4-210 ГМ

	

	


	Виконав (-ла):  студент (-ка)
	IV
	курсу, групи
	ТК-п91
	

	Орловський Богдан Олегович
	
	

	(прізвище ім’я, по батькові)
	
	(підпис)

	Керівник
	к.т.н., доцент Новаківський Євнен Валерійьович
	
	

	
	(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали )
	
	(підпис)


  Консультант:
	з питань охорони праці
	к.т.н., доц. Сергій Каштанов
	
	

	(назва розділу)
	(посада, вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали )
	
	(підпис)


	 Рецензент
	
	
	

	
	(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали )
	
	(підпис)


Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент     _____________

                (підпис)
Київ - 2022 року
Дипломний проєкт
на тему : 

“ Котел паровий Е-50-1,4-210 ГМ ”

ТКп91_267.0003.145.ДР

	Виконав  

	студент ІV курсу

групи ТК-п91__

	 Орловський Б.О___


Київ - 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ігоря сікорського»

Теплоенергетичний факультет

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної  теплофізики

Реферативна доповідь 

до дипломного проєкту
на тему: 

Котел паровий Е-50-1,4-210 ГМ
ТКп91.267.0003.145.ДР

	Виконав  

	студент ІV курсу, групи ТК-п91

	Орловський Б.О.___________

	Керівник      

к.т.н., доцент Новаківський Є. В.

	


Київ - 2022 року
	Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

	

	Факультет (інститут)
	теплоенергетичний

	Кафедра
	Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

	Рівень вищої освіти
	перший (бакалаврський)

	Напрям підготовки
	142 “Енергетичне машинобудування”

	
	ЗАТВЕРДЖУЮ

	
	Завідувач кафедри

	
	
	
	/В.О. Туз/

	
	(підпис)
	
	(ініціали, прізвище)

	
	“       “
	
	
	2022 р.

	

	ЗАВДАННЯ



	на дипломний проєкт студенту

	

	

	Орловському Богдану  Олеговичу

	(прізвище, ім'я, по-батькові)

	1. Тема проєкту
	Котел паровий Е-50-1,4-210  ГМ

	

	

	керівник проєкту
	Новаківський Євген Валерійович к.т.н., доцент

	
	(прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

	затверджені наказом по університету від "___"_________20__ р.   № _________

	2. Строк подання студентом проєкту 
	„23” травня 2022 р.

	3. Вихідні дані до проєкту
	 Прототип котла –ГМ-50-14

	паропродуктивність  Dпп=50 т/год, тиск перегрітої пари Pпп=1,4 МПа, температура 

	перегрітої пари tпп=210 ОС, температура живильної води tжв=95 ОС, температура повітря  

	на вході у повітропідігрівач tпов.п'=30  ОС, температура гарячого повітря tг.п=230 ОС,

	температура холодного повітря tх.п=30 ОС, температура димових газів на виході з котла 

	[image: image1197.wmf]від

130

J

=

             , доля продувки P=3%, паливо: мазут №3.

	

	4. Зміст пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити)

	а) основна частина:   

	Вступ. Опис конструкції котельного агрегату. Тепловий розрахунок котельного агрегату.

	Теплогідравлічний розрахунок. Аеродинамічний розрахунок газового та повітряного тракту  

	котельного агрегату. Розрахунок на міцність елементів парового котла. Охорона праці. 

	Індивідуальне завдання. Висновок. Перелік посилань.

	

	


	5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслеників, плакатів тощо)

	1. Поздовжній та поперечний розріз котельного агрегату (2 аркуші формату А1)

	2. Теплова схема котельного агрегату (аркуш формату А2)

	3. Результат виконання індивідуального завдання (аркуш формату А2)

	


6. Консультанти розділів проєкту:
	Розділ
	Прізвище, ініціали та посада консультанта
	Підпис, дата

	
	
	завдання видав
	завдання прийняв

	з питань охорони праці
	к.т.н., доц. Каштанов С.Ф.
	
	


	7. Дата видачі завдання
	" 12 "    березня    2022 р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

	№

з/п
	Назва етапів виконання
 дипломного проєкту 
	Термін виконання етапів проєкту 
	Примітка 

	1
	Видача завдання на дипломний проєкт
	12.03.2022
	

	2
	Опис конструкції
	15.03.2022
	

	3
	Тепловий розрахунок котельного агрегату
	22.03.2022
	

	4
	Теплогідравлічний розрахунок
	29.03.2022
	

	5
	Аеродинамічний розрахунок газового та
	05.04.2022
	

	
	повітряного тракту котельного агрегату
	12.04.2022
	

	6
	Розрахунок на міцність елементів парового 
	19.04.2022
	

	
	котла
	26.04.2022
	

	7
	Індивідуальне завдання
	03.05.2022
	

	8
	Графічна частина роботи
	19.05.2022
	

	9
	Оформлення пояснювальної записки
	24.05.2022
	

	10
	Підпис у керівника
	28.05.2022
	

	11
	Нормоконтроль
	07.06.2022
	

	12
	Попередній захист
	17.06.2022
	

	13
	Захист ДПБ
	23.06.2022
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Студент
	
	
	Орловський Б.О.

	
	(підпис)
	
	(прізвище та ініціали)

	Керівник проєкту 
	
	
	Новаківський Є.В.

	
	(підпис)
	
	(прізвище та ініціали)


Зміст

1   Опис конструкції парового котла-----------------------------------------9
2   Тепловий розрахунок парового котла------------------------------------15
2.1 Газовий розрахунок парового котла-------------------------------------15
2.2 Тепловий баланс котельного агрегату-----------------------------------19
2.3 Розрахунок  топки  (конструкторський)---------------------------------20
2.4 Розрахунок фестона----------------------------------------------------------28
2.5  Кип’ятильний пучок---------------------------------------------------------32
2.6 Розрахунок пароперегрівача------------------------------------------------37
2.7 Розрахунок повітряпідігрівача---------------------------------------------43
2.8 Розрахунок водяного економайзера---------------------------------------46
2.9 Неузгодженість теплового балансу парового котла-------------------51
3   Теплогідравлічний розрахунок----------------------------------------------53
3.1 Розподіл теплового навантаження по контурам циркуляції----------53
3.2 Розрахунок циркуляції у контурі-------------------------------------------54

3.3 Визначення надійності природної циркуляції в контурі--------------61

4   Аеродинамічний розрахунок-------------------------------------------------65
4.1 Розрахунок газової сторони--------------------------------------------------71
4.2 Розрахунок повітряної сторони---------------------------------------------74
5  Розрахунок на міцність елементів парового котла-----------------------81
5.1 Розрахунок на міцність стінки барабана----------------------------------90
5.2 Розрахунок на міцність еліптичного днища барабана------------------90
5.3 Розрахунок на міцність стінки труби пароперегрівача-----------------92
5.4 Розрахунок на міцність стінки вихідної камери пароперегрівача----94

6  Основні шляхи зменшення викидів токсичних газів ТЕС   -------------95
6.1 Очищення димових газів від сірковмісних речов------------------------95
6.2 Обробка сірковмісних палив перед спалюванням----------------------105
6.3 Шляхи зменшення викидів NOx--------------------------------------------108
6.4 Методи хімічного очищення газів від NOX------------------------------111
Анотація

           Енергетика всієї країни – це величезне господарство, яке включає підприємства з видобутку та транспорту енергетичних ресурсів, з перетворення одних видів енергії в інші, по транспортуванню енергії, ремонтні підприємства, наукові та проектні інститути та багато іншого. Усі разом вони утворюють велику енергетичну систему, яка включає п’ять систем енергетики: електроенергетичну, ядерно-енергетичну, нафтопостачальну, газопостачальну, вуглепостачальну.

           На даний момент енергетична промисловість України знаходиться у скрутному становищі. Найбільшою проблемою є проблема неплатежів, спричинена несплатою споживачів за відпущене їм електроенергію та тепло, так як своєчасно сплачується не більше 20% від загальної відпустки енергоносіїв виробництва енергії.

           На даний момент більша частина енергетичного устаткування електростанцій України технічно застаріло і потребує модернізації або заміни. Але введення нових енергетичних потужностей ведеться повільними темпами, так як великих коштів, потрібних для цього, енергетичні компанії не мають, а державні дотації не великі.

            В цих умовах. Це призводить  до відсутності захисних засобів у енергетичних підприємств і, як наслідок, до проблем з постачанням палива та загрозі зриву графіку 

актуальною являється задача підтримання у роботоспроможному стані та модернізуванні вже існуючого енергетичного устаткування, у тому числі і тих котлів, що є на електростанціях України.

           Курсовий проект включає два основні розділи: розрахунковий та графічний. Розрахунковий складається  з наступних частин: визначення об’ємів та ентальпій повітря і продуктів згорання палива; зведення теплового балансу і визначення коефіцієнта корисної дії та витрати палива; теплового розрахунку топки та конвективних поверхонь нагріву (фестона, пароперегрівника, водяного економайзера, повітропідігрівника), а також визначення аеродинамічних опорів газового тракту; визначення характеристик на міцність поверхонь нагріву та елементів парового котла.

            Графічний розділ включає два аркуші креслень, на яких накреслено поздовжній та поперечний розрізи котла.
Annotation

 The energy of the whole country is a huge economy, which includes enterprises for the extraction and transport of energy resources, the conversion of some types of energy into others, energy transportation, repair companies, research and design institutes and much more. Together, they form a large energy system, which includes five energy systems: electricity, nuclear, oil, gas and coal.

Currently, Ukraine's energy industry is in a difficult position. The biggest problem is the problem of non-payment caused by non-payment of consumers for electricity and heat provided to them, as no more than 20% of the total leave of energy producers is paid on time.

At present, most of the power equipment of Ukrainian power plants is technically obsolete and needs to be modernized or replaced. But the introduction of new energy capacity is slow, as energy companies do not have the large funds needed for this, and government subsidies are not large.

In these conditions. This leads to a lack of safeguards for energy companies and, as a result, to problems with fuel supply and the threat of disruption of the schedule

The task of maintaining in working order and modernizing the existing power equipment, including those boilers available at power plants in Ukraine, is urgent.

The course project includes two main sections: calculation and graphics. The calculation consists of the following parts: determination of volumes and enthalpies of air and combustion products; construction of heat balance and determination of efficiency and fuel consumption; thermal calculation of the furnace and convective heating surfaces (festoon, superheater, water economizer, air heater), as well as determination of aerodynamic resistance of the gas path; determination of characteristics on the strength of heating surfaces and elements of the steam boiler.

            The graphic section includes two sheets of drawings on which the longitudinal and cross sections of the boiler are drawn.
6.5.
Технологічний процес обесерювання мазутув електродуговому реакторі----------------------------------------------------------------------------------115
7   Охорона праці---------------------------------------------------------------------118
Висновоки-------------------------------------------------------------------------------130
Список літератури---------------------------------------------------------------------131

1 Опис конструкції  парового котла Е-50-1.4-230 ГМ
(ГМ-50-14)

Котлоагрегат ГМ-50-14 призначений для роботи на природному газі та нафті. Котел двобарабанний з природною циркуляцією, має П – подібне компонування з винесеним водяним економайзером. Радіаційні поверхні нагрівання закривають усі сторони топкової камери, утворюючи фронтовий, задній та бічний екрани. До конвективних поверхонь відносяться: котельний пучок, паропідсушувальні труби, повітропідігрівач та водяний економайзер. Топкова камера повністю екранована трубами 60х3мм. Крок між трубами 76мм. Труби заднього та фронтового екрану у нижній частині утворюють холодну вирву. Труби заднього екрану у верхній частині розведені в трирядний фестон. Гладко трубний водяний економайзер встановлено на окремому порталі та винесено за межі котла. Введення палива в топку здійснюється за допомогою газомазутних вихрових пальників з равликовим підведенням повітря, розташованих на бічних стінах топки: по два пальники на кожній стінці з мазутними форсунками. Форсунки встановлюються по центру кожного пальника.

Топкова камера котлоагрегату складається з 8 плоских блоків (панелей). Кожен блок камери топки являє собою вертикальну конструкцію, що складається з екранних труб 60×3мм. Екранні труби з'єднані з камерою зварювання. До штуцерів камер приєднані опускні та паровідвідні труби. Крайні опори верхніх та нижніх камер топкових блоків дають можливість переміщатися ним у горизонтальному напрямку. Екранні труби кріпляться до каркаса за допомогою скоб та тяг. Таке кріплення утримує трубу в горизонтальній площині і дозволяє трубі переміщатися вздовж осі при температурному подовженні.

Котельний пучок складається із котельного барабана, внутрішнім діаметром 1476мм, товщиною стінки – 36мм; нижнього барабана, внутрішнім діаметром 988мм, товщиною стінки 22мм та труб, що з'єднують верхній та нижній барабан. Верхній барабан встановлений на роликових опорах, які дозволяють переміщатися за теплових розширень у горизонтальному напрямку. Усередині барабана розташовується сепараційний пристрій. Нижній барабан підвішений на трубах котельного пучка, що дозволяє йому переміщатися при теплових розширеннях у вертикальному та горизонтальному положеннях. У нижньому барабані встановлено пристрій попереднього підігріву під час розпалювання котла. Пристрій складається з паропідвідної труби діаметром 57мм і двох дифузорів, пара для підігріву береться від сусідніх казанів. Поверхня нагріву котельного пучка Н = 344м2
Сепараційний пристрій виконано за схемою двоступінчастого випаровування. Перший ступінь (чистий відсік) – верхній барабан котла.

Другий ступінь (солоний відсік) – виносні циклони. У циклонах відбувається закручування пароводяної суміші. Йде процес відокремлення крапель вологи за рахунок дії на них відцентрових сил, що відкидають краплі до стінки циклону, де вони затримуються на плівці води, що стікає на дзеркало випаровування. Пара виносних циклонів надходить у паровий обсяг барабана котла. На вході пари в барабан встановлено відбійні щити. При наголосі пара об щит відбувається відділення крапельок вологи від пари. Пара з циклонів змішується з парою чистого відсіку барабана, потім пара сепарується, проходячи через стельові жалюзі та дірчастий лист. З барабана пара надходить у паропідсушувальні труби.

Циркуляційних контурів (випарних) дев'ять. Екрани топки поділені на вісім самостійних контурів. Дев'ятий контур – котельний пучок.

При двоступінчастому випаровуванні до другого ступеня випаровування (солоний відсік) входять дві панелі фронтового екрана топки. Підведення живильної води з виносних циклонів до нижніх камер фронтових панелей здійснюється за трьома трубами (до кожної камери). Пароводяна суміш з верхніх камер фронтових панелей по трьох труб від кожної камери надходить у виносні циклони. Живлення виносних циклонів здійснюється з верхнього барабана по трубі діаметром (по одній трубі на кожен виносний циклон).

Волога пара з виносних циклонів по двох трубах  (з кожного циклону) надходить у верхній барабан (чистий відсік).

У першу ступінь випаровування (чистий відсік) входять чотири панелі бічних екранів та дві панелі заднього екрана камери топки. Підведення живильної води до панелей бічних екранів здійснюється по двох трубах до кожної панелі з верхнього барабана, а до панелей заднього екрана по трьох трубах до кожної панелі з нижнього барабана.

Пароводяна суміш верхніх камер панелей бічних екранів відводиться у верхній барабан по двох трубах з кожної камери. До кожної труби з пароводяною сумішшю від верхніх камер бічних екранів у верхньому барабані встановлено внутрішньобарабанний циклон (всього вісім) висотою приблизно 500мм, в якому відбувається закручування потоку та відділення крапель вологи від пари за рахунок дії відцентрових сил. Пароводяна суміш із панелей заднього екрана топки надходить у верхній барабан, безпосередньо по трубах діаметром 60×3мм випарної поверхні у водяний об'єм барабана котла.

Паропідсушувальні труби.

Пара з верхнього барабана котла по чотирьох трубах надходить у вхідну камеру діаметром 219мм, далі проходить по трубах діаметром 32×3мм і надходить у вихідну камеру пара діаметром 273мм.

Потім, пара через головну парову засувку надходить у головний паропровід. Паропідсушувальні труби проходять по стелі поворотної камери газохода і по задній стінці конвективної шахти, і кріпляться за допомогою підвісок та тяг до стельового щита каркаса котла.

Повітропідігрівник. На котлі встановлений трубчастий повітропідігрівач вертикального типу. Розташування труб шахове, труби діаметром 40×1,5мм.

+
Холодне повітря підводиться по коробу і двома потоками проходить між трубами і далі відводиться з повітропідігрівача до пальників. Димові гази проходять трубами зверху вниз і по коробу прямують в економайзер.

Для запобігання кисневій корозії труб повітропідігрівача, внаслідок конденсації водяної пари з димових газів при температурі поверхні нижче точки роси та зледеніння в холодну пору року повітроводів, що направляють лопаток та робочого колеса дутьового вентилятора на котлі передбачено підігрів холодного повітря. Підігрів повітря здійснюється шляхом відведення (рециркуляції) у всмоктувальну лінію дутьового вентилятора частини повітря, нагрітого в повітропідігрівачі. Відведення повітря проводиться з обох сторін повітропідігрівача по трубах діаметром 325×3мм з подальшим їх з'єднанням у трубу діаметром 426×7мм. Для регулювання температури повітря, що надходить у патрубок, що всмоктує, ДВ на перепускних трубах діаметром 320мм встановлені регулюючі заслінки.

Водяний економайзер – сталевий, гладкотрубний, змійовики з коридорним  розташуванням труб Ø38
[image: image2.wmf]´

3,5 мм. Економайзер розбитий на два щаблі.
[image: image3.png](T,





Рис. 1- Паровий котел ГМ-50-14
2  Тепловий розрахунок котельного агрегату
Вихідні дані для розрахунку

	Вид палива
	Мазут №3

	Потужність по пару
	Dп, т/ч, кг/с
	50
	13,89

	Температура перегріву пари
	tпп, ºС
	210
	

	Температура димових газів на виході 
	υвід, ºС
	130
	

	Температура живильної води
	tжв, ºС
	95
	

	Температура холодного повітря
	tхп, ºС
	30
	

	Температура горячего повітря
	tгп, ºС
	230
	

	Тиск перегрітої пари
	Pпп, МПа
	1,4
	

	
	
	
	


      2.1 Газовий розрахунок котельного агрегату
2.1  Розрахункові  характеристики  палива  наведені в таблиці 2.1
Таблиця 2.1 – Розрахункові  характеристики  палива  (табл. № 1 стор.129 [1])

	Паливо
	Робоча  маса  палива  

	Донецький басейн;

Марка – Д
 
	Wp
	Ap
	
[image: image4.wmf]р

S


	
[image: image5.wmf]о

S


	Cp
	Hp
	Np
	Op
	(

	
	0,49
	0,05
	1,8
	1,8
	85,71
	11,45
	5,09
	5,09
	100

	Нижча  теплота  згоряння  палива


[image: image6.wmf]кг

МДж

Q

Р

н

,


	37,57

	Вихід  летючих  речовин 
[image: image7.wmf],%

Г

V


	3


Визначення теоретичних  об’ємів  повітря та димових  газів  ((=1)

Теоретичний  об’єм  повітря

[image: image8.wmf](

)

(

)

0

3

0,08890,3750,2650,0333

м

0,088985,710,3751,80,26511,450,03335,091

0,54

кг

рррр

VCSHO

=×++×-×=

=×+×+×-×=


Теоретичний  об’єм  димових  газів:

 -трьохатомних газів:

[image: image9.wmf](

)

(

)

22

3

0

м

0,018660,3750,0186685,710,3751,81,61

кг

рр

RORO

VVCS

==×+×=×+×=

;
 -двохатомних газів:


[image: image10.wmf]2

3

00

м

0,790,0080,7910,540,00858,33

кг

р

N

VVN

=×+×=×+×=

;

 -водяної  пари:


[image: image11.wmf]2

3

00

м

0.1110.01240.01610,11111,450,01240,490,0

16110,541,45.

кг

рр

HO

VHWV

=×+×+×=×+×+×=


Присмокти  повітря  в  котлі  та  пилосистемі наведені в таблиці 2.2
      Таблиця 2.2–  Розрахунок  надлишків  повітря  та  присмоків  у  газоходах  котла   

(табл. XX стор.175 αт=1.03
	Найменування газоходу
	Присмок повітря в газоході
	Надлишок повітря  за  поверхнею  нагріву

	Топка,

фестон
	((т = 0,02
((ф = 0
	(т = (г + ((т = 1,01 + 0,02 = 1,03;

(ф = (т + ((ф = 1,03 + 0 = 1,03;

	Котельний пучьок (КП)
	((к.п.= 0,1
	(к.п.= (ф+((к.п = 1,03 + 0,1 = 1,13

	Пароперегрівник (ПП)
	((пп = 0,03
	(пп = (пп+((пп = 1,13 + 0,03 = 1,16;

	Повітропідігрівник 
(Пов. П)
	((пов.п=0,06
	(пов.п = (ве+ ((пов.п = 1,16 + 0,06 = 1,22;

	Водяний економайзер 
(ВЕ)
	((ве=0,1
	(веII = (пп + ((ве = 1,22 + 0,1 = 1,32;


     Розрахунок  дійсних  об’ємів повітря  та  димових  газів наведені в таблиці 2.3
     Таблиця 2.3–  Розрахунок  дійсних  об’ємів повітря  та  димових  газів
	Величина та розрахункова формула
	Розмірність
	  
[image: image12.wmf]3

0

м

10,54

кг

V

=

;           
[image: image13.wmf]2

3

0

м

8,33

кг

N

V

=

;

  
[image: image14.wmf]2

3

0

м

1,6

кг

RO

V

=

  ;     
[image: image15.wmf]2

3

0

1,45

HO

м

V

кг

=

 ; 

	
	
	Газохід

	
	
	Топка
	КП
	ПП 
	Пов.П
	ВЕ

	Коефіцієнт надлишку повітря  в  кінці  поверхні 
[image: image16.wmf]нагріву   (i 
	–
	1,03
	1,13
	1,16
	1,22
	1,32

	Середній коефіцієнт надлишку повітря   
[image: image17.wmf]2

1

i

i

срi

a

+

a

=

a

-


	–
	1,02
	1,08
	1,15
	1,19
	1,27

	Дійсний об’єм водяної пари

 
[image: image18.wmf](

)

0

,

0

1

0161

,

0

2

2

V

V

V

i

ср

O

H

O

H

×

-

a

×

+

=


	м3/кг
	1,45
	1,46
	1,47
	1,48
	1,5


Продовження таблиці 2.3
	Дійсний об’єм газів 


[image: image19.wmf]222

0

г

(1)

RONHO

o

ср

VVVV

V

a

=++

+-×


	м3/кг
	11,75
	12,4
	13,11
	13,6
	14,47

	Об’ємна доля трьохатомних газів 
[image: image20.wmf]г

2

2

V

V

r

RO

RO

=


	–
	0,14
	0,13
	0,12
	0,12
	0,11

	Об’ємна доля водяної пари 


[image: image21.wmf]г

2

2

V

V

r

O

H

O

H

=


	–
	0,12
	0,12
	0,11
	0,11
	0,1

	Сумарна об’ємна доля RO2 та H2O: 
[image: image22.wmf]O

H

RO

п

r

r

r

2

2

+

=



	–
	0,26
	0,25
	0,24
	0,23
	0,21

	Маса димових газів 


[image: image23.wmf]0

11,306

100

i

P

Гср

A

GV

a

=-+××


	кг/кг
	15,27
	16,09
	17
	16,79
	18,66


Ентальпії димових газів та повітря  

Таблиця 2.4-Ентальпії димових газів, золи та повітря  

	
	
	
[image: image24.wmf]0

,

пов

кДж

I

кг


	
[image: image25.wmf],

зл

кДж

I

кг



	
[image: image26.wmf](

)

00

1

ГГповзл

IIII

a

=+-+



	
	
	
	
	(т
	(т
	(пп 
	(пов.п
	(ве

	
[image: image27.wmf]0

,

C

J


	
[image: image28.wmf]0

,

Г

кДж

I

кг


	
	
	
[image: image29.wmf],

Т

кДж

I

кг


	
[image: image30.wmf],

т

кДж

I

кг


	
[image: image31.wmf],

пп

кДж

I

кг


	
[image: image32.wmf].

,

повп

кДж

I

кг


	
[image: image33.wmf],

ве

кДж

I

кг



	100
	1581,88
	1398,66
	0,036
	
	
	829,71
	
	2029,49

	200
	3201,37
	2814,18
	0,076
	
	
	2967,19
	
	4101,98

	300
	4869,93
	4247,62
	0,119
	
	
	5104,67
	5804,52
	6229,29

	400
	6577,03
	5712,68
	0,162
	
	
	7242,14
	7833,98
	8405,25

	500
	8333,94
	7219,9
	0,206
	
	
	9379,62
	9922,52
	10505,15

	600
	10137,61
	8748,2
	0,252
	
	
	11537,5
	12062,4
	126390,61

	700
	11984,69
	10318,66
	0,298
	
	13425,91
	13635,97
	14255,09
	14756,07

	800
	13863,76
	11899,66
	0,345
	
	15411,06
	15768,05
	16314,57
	16881,53

	900
	15787,69
	13522,82
	0,394
	16136
	17546,05
	17951,73
	18427,53
	19006,99

	1000
	17740,41
	15156,52
	0,443
	18195,54
	19711,2
	20067,01
	20540,48
	

	1100
	19705,92
	16811,3
	0,494
	20210,75
	21876,35
	
	
	

	1200
	21709,45
	18487,16
	0,543
	22264,6
	
	
	
	

	1300
	23671,61
	20173,56
	0,612
	24277,42
	
	
	
	

	1400
	25708,28
	21881,04
	0,712
	26365,42
	
	
	
	

	1500
	27763,77
	23599,06
	0,792
	28472,53
	
	
	
	

	1600
	29835,18
	25327,62
	0,84
	30595,85
	
	
	
	

	1700
	31929,13
	27056,18
	0,929
	32741,74
	
	
	
	

	1800
	34032,38
	28795,28
	0,984
	34897,22
	
	
	
	

	1900
	36138,38
	30555,46
	1,074
	37056,11
	
	
	
	

	2000
	38260,15
	32315,64
	1,13
	39215
	
	
	
	


[image: image34.png]0

0 100 200 300 400 500 €00 700 £00 90D 1000 1100 1200 1300 1400 150D 1600 1700 1800 1500 2000 2100





Рис. 2.1-Діаграма ентальпій

     2.2 Розрахунок  теплового  балансу  котельного агрегату  наведені в таблиці 2.5
    Таблиця 2.5- Розрахунок  теплового  балансу  котельного агрегату 
	Найменування  величин
	Позначення
	Розмір-

ність
	Розрахункова формула,  або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Повна  кількість  тепла,  що  внесена у котел  (розподільне  тепло)
	
[image: image35.wmf]р

р

Q


	
[image: image36.wmf]кг

кДж


	
[image: image37.wmf]п.зовнфк

3

37,57100000

р

нпал

QQQQQ

+++-=

=×+++-

;


	
[image: image38.wmf]37570



	Тепло,  внесене  в  котел

повітрям,  підігрітим  зовнішнім джерелом тепла
	
[image: image39.wmf]зовн

п

Q

.


	
[image: image40.wmf]кг

кДж


	
	0

	Фізичне  тепло  палива


	
[image: image41.wmf]пл

i


	
[image: image42.wmf]кг

кДж


	
[image: image43.wmf]пл

пл

пл

t

с

i

×

=

;
	0

	Тепло  форсункової  пари
	
[image: image44.wmf]ф

Q


	
[image: image45.wmf]кг

кДж


	Враховується  при  спалюванні  мазуту;
	0

	Тепло, витрачене  на  розклад  карбонатів
	
[image: image46.wmf]к

Q


	
[image: image47.wmf]кг

кДж


	Враховується  при  спалюванні  сланців;
	0

	КПД котла брутто
	
[image: image48.wmf]бр

К

h


	%
	100 - q2 - q3 - q4 - q5 - q6 =

= 100 – 5,71 – 0 – 0,4 – 0,48 - 0;
	93,41

	   Витрати  палива:

з хімічним недопалом
	q3
	%
	f (паливо, Dпп),  табл. XX, с.175;
	0

	з механічним недопалом
	q4
	%
	f(паливо, Dпп),  табл. XX, стор.175;
	0,4

	від зовнішнього охолодження
	q5
	%
	f(Dпп), рис. 5.1  стор. 30 [10] ;
	0,48

	з фізичною теплотою шлака
	q6
	%
	
[image: image49.wmf]6

()

r

шлзл

шл

p

p

асA

q

Q

J

××

=


 п. 5-10 стор. 30 [1]
	0

	Втрати теплоти з  газами, що відходять
	q2
	%
	
[image: image50.wmf]0

відвідхп4

()(100)

(2651,241,32377,33)(1000,4)

;

37570

р

н

IIq

Q

a

--

=

-×-

=


	5,71

	Ентальпія газів, що відходять

з котла
	
[image: image51.wmf]від

I


	
[image: image52.wmf]кг

кДж


	(ве= 1.32 
[image: image53.wmf]0

130

від

С

J

=


	2651,24

	Кількість тепла, корисно використана в котлі
	Qка
	кВт
	
[image: image54.wmf](

)

;

2651,2

13,89(399,25)(13,890,)

4

03

ППППЖВ

Dii

-=

=×-+×


	31 462

	Ентальпія

перегрітої пари
	іпп
	
[image: image55.wmf]кг

кДж


	f(рпп=1.4МПа, tпп=210),  табл. XXV 

стор. 184 [1];
	2828

	Ентальпія

живильної води
	іжв
	
[image: image56.wmf]кг

кДж


	(ржв=1,2рпп=1,2∙1,4 =1,68Па,tжв=95),  табл. XXIV   стор.181 [1];
	399,25


Продовження таблиці 2.5
	1
	2
	3
	4
	5

	Витрата палива
	
[image: image57.wmf]B


	кг/с
	
[image: image58.wmf]100

31462100

3757093,41

ка

бр

pk

Q

B

Q

h

×

×

==

××


	0,896


	Розрахункова витрата палива


	Bр
	кг/с
	  B(1-q4/100) = 0,893(1- 0,4 / 100);
	0,893

	Коефіцієнт збереження тепла
	(
	
	
[image: image59.wmf]5

5

0,48

11.

93,410,48

бр

К

q

q

h

-=-

++


	0,995


     2.3 Розрахунок  топки  (конструкторський)

     2.3  Конструктивні  характеристики топки наведені в таблиці 2.6
Таблиця 2.6- Конструктивні  характеристики топки

	Найменування  величин
	Позначення
	Розмір-

ність
	Розрахункова формула,  або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Діаметр амбразур пальників
	Dа
	м
	
[image: image60.wmf]пал

1,131,130,45

f

=×


	0,758

	Площа відхідного вікна пальника
	f1
	м2
	
[image: image61.wmf](

)

.

3

273

1,1

273

0,8910,71(1,030,02)230270

1,1

447270

o

p

тт

гпов

а

п

BV

t

f

ZW

aa

-D

+

=×=

××-+

=×

×


	0,104

	Кількість пальників
	z
	шт
	стр.78
	4

	Мінімальна ширина топкової камери
	bmin
	м
	
[image: image62.wmf]12

(2)21,091,09

СС

×+=×+


	3,27

	Розрахункова ширина топкової камери
	b
	м
	З конструктивних міркувань
	4

	Відстань між осями пальників
	   С2
	м
	
[image: image63.wmf]а

3D30,758

×=×


	2,27

	Відстань від осі пальників до початку схилу холодної воронки
	С3
	м
	
[image: image64.wmf]а

4D40,758

×=×



	3,03

	Відстань від осі палн. до прилягаючої стінки
	С1
	    м
	
[image: image65.wmf]а

3D3,0.758

×=


	2,27

	Мінімальний перетин топки
	
[image: image66.wmf]min

.

Т

f


	м
	
[image: image67.wmf]3

0,89337,5710

2200

Р

РН

доп

f

ВQ

q

×

××

=


	15,25

	Розрахункова глубина топкової камери
	а
	м
	З конструктивних міркувань
	5


Продовження таблиці 2.7
	1
	2
	3
	4
	5

	Мінімальний об’єм топкової камери
	VТmin
	м3
	
[image: image68.wmf]3

р

0,89337,5710

220

Р

Н

доп

v

BQ

q

×

××

=


	152,5


	Теплове напруження топкового перетину
	qf
	
[image: image69.wmf]2

м

кВт


	стр.71
	2200


	Мінімальна висота топки


	hmin
	м
	
[image: image70.wmf]Tmin

V

152,5

54

ab

=

××


	7,62

	Висота топки


	h
	м
	З конструктивних міркувань
	9

	Площа вікна фестона
	Fвф
	м2
	Приймаю з конструктивних міркувань
	14,29

	Швидкість димових газів на виході із топки
	Wг
	м/с
	Приймаємо 4…5 м/с
	5

	Висота вікна фестона
	Свф
	м
	
[image: image71.wmf]14,29

4

вф

F

b

=


	3,57

	Температура димових газів на виході із топки
	
[image: image72.wmf]'

'

t

Q


	0С
	ст. 50 
[image: image73.wmf]'

'

t

Q

=1050 - 1100
	1050

	Розрахунковий об’єм топки
	
[image: image74.wmf]роз

t

V

.


	м3
	
[image: image75.wmf][

]

''

.min

3

650

31000/650152,5

t

T

V

éù

æö

Q

-×=

êú

ç÷

èø

ëû

-×


	211,13

	Розрахункова площа стін
	
[image: image76.wmf]роз

ст

F

,


	м2
	
[image: image77.wmf]22

33

,,

77211,13

строзtроз

FV

=×=×


	248,2

	Об’єм призматичної частини
	
[image: image78.wmf]п.ч.

V


	м2
	
[image: image79.wmf]п.ч.

F36,834

b

×=×


	147,32

	Площа призматичної частини
	
[image: image80.wmf]п.ч.

F


	м2
	див. рис. 2.2
	36,83

	Об’єм верхньої частиния частини
	
[image: image81.wmf]в.ч.

V


	м2
	
[image: image82.wmf]в.ч.

F8,544

b

×=×


	34,16

	Площа верхньої частини
	
[image: image83.wmf]в.ч.

F


	м2
	див. рис. 2.2
	8,54

	Мінімальна висота призматичної частини
	
[image: image84.wmf]min.прз

h


	м
	
[image: image85.wmf]Тприз

V

147,32

54

ab

=

××


	7,4

	Орієнтовна площа бічної стінки топки
	Fб
	м
	
[image: image86.wmf](

)

.

10,50,48

8,547,4560,50,48

вчминпри

Fhaa

+×++××=

×××××


	46,81

	Орієнтовна площа фронтової стінки топки
	Fфс
	м
	
[image: image87.wmf]456

(LL+L)b

(2,038,213,61)4

+×=

++×


	49,084

	Орієнтовна площа задньої стінки топки
	
[image: image88.wmf]біч.приз

F


	м2
	
[image: image89.wmf]23

(LL)b(7,3662,03)4

+×=+×



 EMBED Equation.3  [image: image90.wmf]
	37,58

	Орієнтовна площа вихідного вікна фестону
	
[image: image91.wmf]в.ф.

F


	м2
	
[image: image92.wmf]1

b3,564

L

×=×


	14,24


Продовження таблиці 2.7
	1
	2
	3
	4
	5

	Загальна орієнтовна площа стін топкової камери
	
[image: image93.wmf]å

ор

заг

F


	м2
	
[image: image94.wmf]2

246,8149,137,5814,24

бфсзсвф

FFFF

×+++=

=×+++


	194,53

	Орієнтовні геометричні розміри топки



	
	
[image: image95.wmf]1

L


	м
	див.рис. 2.2
	3,56

	
	
[image: image96.wmf]2

L


	м
	див.рис. 2.2
	7,37

	
	
[image: image97.wmf]3

L


	м
	див.рис. 2.2
	2,03

	
	
[image: image98.wmf]4

L


	м
	див.рис. 2.2
	2,03

	
	
[image: image99.wmf]5

L


	м
	див.рис. 2.2
	8,21

	
	
[image: image100.wmf]6

L


	м
	див.рис. 2.2
	3,61

	Екранована площа стін топкової камери

	Загальна екранована площа стін топкової камери
	
[image: image101.wmf]å

ек

заг

F


	м2
	
[image: image102.wmf]2

246,8149,0837,5814,24

бфсзсвф

FFFF

×+++=

=×+++


	194,53

	Екранована площа фронтальної стінки
	
[image: image103.wmf]екр

фр

F


	м2
	
[image: image104.wmf](

)

564

2()

49,0820,158,213,612,03

фс

FmLLL

-××++=

-××++


	44,93

	Екранована площа задньої стінки
	
[image: image105.wmf]екр

зд

F


	м2
	
[image: image106.wmf](

)

32

2()

37.5820.12.037.366

зс

FmLL

-××+=

-××+


	35,7

	Екранована площа бічної стінки
	
[image: image107.wmf]екр

біч

F


	м2
	
[image: image108.wmf](

)

25

2()2

46.8120.17.3668.2110.196

0.0420.1026

блазглпал

FmLLFFf

-××+---×=

-××+-

--×


	43,25

	Екранована площа вікна фестона
	
[image: image109.wmf]ф

F


	м2
	
[image: image110.wmf]в

F


	14,24

	Коефіцієнт теплової ефективності
	
[image: image111.wmf]ср

ψ


	-
	
[image: image112.wmf](

)

(

)

екрекр

бічбічзд 

ор

екр

екр

ф

фр

орор

2

243,010,9635,70,960,55

197.17

49,250,960,5514.24,0.96,0.44

197,17197,17

ф

зд

ф

фр

FF

F

F

F

FF

ccx

cx

cx

××+××

+

××

××

++=

××+××

+

××

++

å

åå


	0,49

	Кутові коефіцієнти
	
[image: image113.wmf]фр

χ


	-
	
[image: image114.wmf])

;

(

d

l

d

S

f


	0,96


	
	
[image: image115.wmf]бч

χ


	-
	---------------
	0,96

	
	
[image: image116.wmf]зд

χ


	-
	---------------
	0,96


Продовження таблиці 2.7
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
[image: image117.wmf]ф

c


	-
	
	0,96

	Коефіцієнт забруднення екранів


	
[image: image118.wmf]ξ


	-
	Табл. 6.3, стор 42[1]
	0,55

	Коефіцієнт забруднення 

вікна фестону

	   
[image: image119.wmf]ξ

    
	     -
	-
	    0,44

	Кількість труб фронтового екрану
	nф
	шт
	
[image: image120.wmf]2

1

420,1

1

0,076

ф

bm

s

-×

+=

-×

=+


	51

	Кількість труб бокового екрану
	nб
	шт
	
[image: image121.wmf]2

1

520,1

1

0,075

б

am

s

-×

+=

-×

=+


	65

	Кількість труб заднього екрану
	nз
	шт
	
[image: image122.wmf]2

1

420,1

1

0,076

з

bm

s

-×

+=

-×

=+


	51

	Крок труб фронтового екрану
	sф
	м
	Прийняти 
[image: image123.wmf](1,05-1,25) 

d

×

,  обираю труби 
[image: image124.wmf]d

d

´=

60
[image: image125.wmf]´

3 мм
	0,076

	Крок труб бічного екрану
	sб
	м
	-----------------------
	0,076

	Крок труб заднього екрану
	sз
	м
	----------------------
	0,076

	Відстань від вісі труб екранів до вісі першої

труби суміжного екрану
	m
	м
	Прийняти 0,1…0,25
	0,1

	
	
	
	
	

	Ефективна  товщина випромінюючого  шару
	S
	м
	
[image: image126.wmf]т

ст

211,13

3,63,6

194,53

V

F

×=×


	3,91


[image: image127.png]B

\Z =
NS
-
S
< 5000
3 #
2770 =~
@
R
b B
£ D
%g 1=2030 g
e





Рисунок 2.2 – Конструктивна схема топкової камери

     2.3 Розрахунок теплообміну  в  топці наведені в таблиці 2.8
Таблиця 2.8- Розрахунок теплообміну  в  топці

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Приймаємо температуру на виході з топки
	
[image: image128.wmf])

(

¢

¢

¢

T

J


	°С
	
	1100

	Ентальпія  димових  газів  на  виході  з  топки
	
[image: image129.wmf])

I

(

т

¢

¢

¢


	
[image: image130.wmf]кг

кДж


	
[image: image131.wmf](

)

,

T

f

J

¢¢

табл. 
[image: image132.wmf]2.1.6

 ;
	20255,08

	Корисне тепловиділення в топці
	
[image: image133.wmf]T

Q


	
[image: image134.wmf]кг

кДж


	
[image: image135.wmf]346

4

100

100

10000,40

37570

1000,4

2948,88;

р

рф

поврец

qqq

QQ

q

QQ

---

×++

-

++=

---

=×+

-


	40519,88

	Теплота, що надходить до топки з повітрям
	
[image: image136.wmf]пов

Q


	
[image: image137.wmf]кг

кДж


	
[image: image138.wmf]00

ттгптхп

()

(1,030,050,06)3244,21

407,8;

II

aaa

-D×+D×=

=-+×-


	2948,88

	Ентальпія  на  виході  з  повітропідігрівника
	
[image: image139.wmf]0

гп

I


	
[image: image140.wmf]кг

кДж


	
[image: image141.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image142.wmf]00

гпп

(270), 

табл 2.1.6  по  

ft

СI

=

;
	3244,21

	Теплота, яка витрачається на розпил мазуту у форсунках
	     
[image: image143.wmf]ф

Q


	
[image: image144.wmf]кг

кДж


	----------
	0

	Теплота  рециркуляції
	
[image: image145.wmf]рец

Q


	
[image: image146.wmf]кг

кДж


	-------------
	0

	Адіабатична температура
	
[image: image147.wmf]T

а
	°К
	υа + 273 = 2066,44 + 273;                                                    υа = f (Qт, αт) = 2100 °C,

табл. 2.1.6;
	2333,44

	Середня сумарна теплоємкість димових  газів
	(VC)ср
	
[image: image148.wmf]К

кг

кДж

°

×


	
[image: image149.wmf]тт

т

()

4146719205

;

()21001050

а

QI

JJ

¢¢¢

-

-

=

¢¢¢

--


	21,1

	Сумарний  коефіцієнт послаблення промінів
	k
	
[image: image150.wmf]м

МПа

×

1


	kгrп + kзлμзл + kкоксμкокс=

= 1,11 + 0 + 0;
	1,11


Продовження таблиці 2.8
	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт поглинання променів газовою  фазою  продуктів  згорання


	kгrп
	
[image: image151.wmf]м

МПа

×

1


	
[image: image152.wmf];

 

)

)

(

;

;

(

т

2

¢

¢

¢

×

×

=

×

J

S

p

r

S

p

r

f

п

п

O

H

  ном. 2;    стор. 215 [1];  або    

[image: image153.wmf](

)

2

т

п

7,816

110,37

1000

10

7,8160,121373

110,370,26;

1000

3,910,26100,1013

HO

п

r

T

r

rSp

¢

æö

æö

¢¢

+×

ç÷

-×-××=

ç÷

ç÷

ç÷

×××

èø

èø

æö

+×

æö

-×-××

ç÷

ç÷

ç÷

×××

èø

èø


де 
[image: image154.wmf](

)

(

)

273

т

т

+

¢

J

¢

¢

=

¢

¢

¢

T

 = 1323°К;
	1,11

	Параметр,  що  визначає  розміщення   максимального  тепловиділення  в  топці
	М
	–
	
[image: image155.wmf](

)

3

0

Г

3

10,4

0,4(10,40,2431)1,165;

v

Мxr

×-××=

=×-××


де М0 = 0.4 п.6.18  ст. 40 [1];


[image: image156.wmf]1,945

0,216

9

Г

Г

Т

h

х

h

===

;

	0,38

	Параметр забаластованості  димових  газів
	rv
	–
	
[image: image157.wmf](

)

22

0

1

6,51(10)

;

8,471,61

Г

NRO

Vr

VV

×+

×+

=

++

 де r = 0 – коефіцієнт рециркуляції;
	1,24

	Критерій Бугера
	
[image: image158.wmf]Bu


	–
	
[image: image159.wmf]k1,110,10133,91;

pS

××=××


	0,44

	Ефективне значення критерію Бугера
	
[image: image160.wmf]u

B

~


	–
	
[image: image161.wmf]2

2

2

2

1,42

1,6ln

1,42

1,40,440,442

1,6ln;

1,40,440,442

BuBu

BuBu

æö

×++

×=

ç÷

×-+

èø

æö

×++

=×

ç÷

×-+

èø

б
абo ном.3,   стор. 216  [1];
	0,63


Продовження таблиці 2.8
	1
	2
	3
	4
	5

	Дійсна  температура на виході з топки
	
[image: image162.wmf]т

J

¢

¢


	°С
	
[image: image163.wmf](

)

0,6

113

ст

0,3

273

5,6710

1

а

сра

р

ср

Т

F

Т

MBu

ВVC

y

j

-

-=

éù

××××

+××

êú

××

êú

ëû

%


[image: image164.wmf]0,6

113

0,3

2333,44

5,67100,49194,532333,44

10,380,63

0,9950,8921,1

273;

-

=-

éù

××××

+××

êú

××

ëû

-


	1082,47

	Розрахована температура на виході з топки знаходиться в проміжку  
[image: image165.wmf]±

30°С 
	
[image: image166.wmf]J

D


	°С
	
[image: image167.wmf](

)

тт

11001082,47

JJ

¢

¢¢¢¢

-=

-


	17,53°С

	Ентальпія  димових газів  на  виході  з  топки
	
[image: image168.wmf]т

I

¢

¢


	
[image: image169.wmf]кг

кДж


	
[image: image170.wmf](

)

тт

;   

табл.2.1.6

f

aJ

¢¢


	19857,5

	Теплосприйняття  топки
	
[image: image171.wmf]п

Q


	
[image: image172.wmf]кг

кДж


	
[image: image173.wmf](

)

тт

)

40519,8815

0,9

987,5

95

(

QI

j

¢¢

×-=×

-


	20556,74


[image: image174.png]B

\Z =
NS
-
S
< 5000
3 #
2770 =~
@
R
b B
£ D
%g 1=2030 g
e





Рисунок 2.2 – Конструктивна схема топкової камери

2.4 Розрахунок фестона
     
2.4 Конструктивні  характеристики фестона наведені в таблиці 2.9
Таблиця 2.9–  Конструктивні  характеристики фестона

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Поперечний крок
	S1
	мм
	
[image: image175.wmf]4376

S

з

×=×


	228

	Повздовжній крок
	S2
	мм
	З креслення прототипу
	100

	Крок труб заднього екрана
	Sз
	мм
	Розрахунок розмірів топкової камери
	76

	Кількість труб заднього екрана
	nз
	шт.
	Розрахунок розмірів топкової камери
	51

	Кількість рядів по ходу газів
	Z2
	шт.
	З креслення прототипу
	3

	Кількість труб у ряду
	Z1
	шт.
	
[image: image176.wmf]1

51

3

з

n

Z

=



	17

	Середня висота фестона
	lcp
	м
	З креслення прототипу
	3,33

	Поверхня нагріву фестона
	Hф
	м2
	
[image: image177.wmf]0,063,351

cp

з

dln

pp

×××=×××


	32,03

	Відносний крок труб:

поперечний

повздовжній
	σ1
σ2
	–
	
[image: image178.wmf]1

228

60

S

d

=



[image: image179.wmf]2

100

60

S

d

=


	3,8

1,67

	Ефективна товщина випромінюючого шару
	S
	м
	
[image: image180.wmf]12

40,91

43,140,060,93,81,671

d

pss

×××-=

=×××××-


	4,24


     2.4 Тепловий розрахунок фестона наведені в таблиці 2.10
Таблиця 2.10 – Тепловий розрахунок фестона
	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Падіння температури на фестоні
	Δ(ф
	0С
	Приймаю
	30
	60
	90

	Температура газів перед фестоном
	(ф’
	0С
	(ф’=(т’’
	1082,47
	1082,47
	1082,47

	Ентальпія газів на вході у фестон
	Іф’
	
[image: image181.wmf]кг

кДж


	Іф’= Іт’’
	19857,5
	19857,5
	19857,5

	Температура газів за фестоном
	(ф’’
	0С
	(ф’- Δ(ф
	1052,47
	102,47
	992,47

	Ентальпія газів на виході з фестону
	Іф’’
	
[image: image182.wmf]кг

кДж


	f(αф;(ф’’),  I,( - таблиця
	19276,2
	18658,34
	178040,48

	Теплосприйняття фестона за рівнянням теплового балансу
	Qфб
	
[image: image183.wmf]кг

кДж


	
[image: image184.wmf](

)

'''

фф

II

j

×-


	578,33
	1193,03
	1807,74

	Середня температура газового потоку
	(ф
	0С
	0,5 ((ф’+(ф’’)
	1067,47
	1052,47
	1037,47

	Теплосприйняття фестона за рівнянням теплопередачі
	[image: image1198.wmf]т

ф

Q


	
[image: image185.wmf]кг

кДж



	[image: image1199.wmf]3

p

10

ффф

KtH

B

×D×

×



	1480,78
	1432,84
	1348,65

	Коефіцієнт теплопередачі для фестона
	[image: image1200.wmf]ya

×


	[image: image1201.wmf]y


	[image: image1202.wmf]a


	47,38
	46,66
	44,73

	Коефіцієнт теплопередачі для фестона
	[image: image1203.wmf]2

Вт

м

×

К


	
	Рисунок 7-16
	0,5

	Коефіцієнт використання поверхні нагріву
	[image: image1204.wmf]()

кн

zaa

×+


	-
	Пункт 7,41 [1]
	1

	Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки
	[image: image1205.wmf]т

ф

Q


	[image: image1206.wmf]3

p

10

ффф

KtH

B

×D×

×


	[image: image1207.wmf]y


	94,75
	93,32
	89,46

	Температура середовища у фестоні
	tн
	0С
	По тиску в барабані котла f(Рб=1,4 МПа)
	199
	199
	199

	Температурний напір фестона
	Δ tф
	0С
	
[image: image186.wmf]ln

бм

б

м

tt

t

t

D-D

D

D


	868,38
	853,12
	837,67

	
	Δ tб
	0С
	(ф’- tн
	883,47
	883,47
	883,47

	
	Δ tм
	0С
	(ф’’-tн
	853,47
	823,47
	793,47


Продовження таблиці 2.10

	Швидкість газу
	Wг
	м/с
	
[image: image187.wmf](273)

273

гpф

г

VB

F

J

××+

×


	4,69
	4,64
	4,58

	Площа живого перерізу для проходу газу
	Fг
	м2
	
[image: image188.wmf]1

14,24(170,063,33)

cpcp

blZdl

×-××=

-××


	10,84
	10,84
	10,84

	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією
	αк
	
[image: image189.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image190.wmf]46,20,9320,910,92

нzsф

ССС

a

×××=

=×××


	42,32
	41,89
	41,46

	Номінальний коефіцієнт тепловіддачі конвекцією
	αн
	
[image: image191.wmf]К

м

Вт

×

2


	f(Wг; d) ном.8 стр 222[1]
	49
	48,5
	48

	Поправка на кількість рядів труб
	Сz
	–
	f(σ1; Z1) ном.8 стр 222[1]
	0,92
	0,92
	0,92

	Поправка на геометрію пучка
	Сs
	–
	f(σ1; σ2 ) ном.8 стр 222[1]
	0,98
	0,98
	0,98

	Поправка на фізичні характеристики потоку
	Сф
	–
	f(rH20; (ф ) ном.8 стр 222[1]
	0,96
	0,96
	0,96

	Коефіцієнт поглинання променів частинками сажі
	
[image: image192.wmf]злзл

k

m

×


	
[image: image193.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image194.wmf]4

2

3

10

11,2

(273)

злзл

зл

ф

А

S

m

m

J

×

×

+××

+


	0
	0
	0

	Коефіцієнт поглинання променів газовою фазою продуктів згорання
	kг
	
[image: image195.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image196.wmf](

)

(

)

2

3

7,816

1

10

10,3710273

HO

n

ф

r

PrS

J

-

æö

+×

-´

ç÷

ç÷

×××

èø

´-××+


	0,76
	0,77
	0,78

	Сумарна оптична товщина запиленого потоку
	kpS
	
[image: image197.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image198.wmf](

)

гпзлзл

krkpS

m

×+×××


	0,33
	0,33
	0,33

	Степінь чорноти газового потоку
	аф
	–
	
[image: image199.wmf]0,326

0,33

0,333

11

kps

ee

ìü

ïï

-

íý

-ïï

îþ

-=-


	0,28
	0,28
	0,29

	Степінь чорноти забруднень на трубах
	
[image: image200.wmf]3

а


	---
	Приймаю
	0,8
	0.8
	0.8

	Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням

без врахування поправки
	
[image: image201.wmf]л

a


	
[image: image202.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image203.wmf]4

3

1

273

1

83

3

5,6710(273)

2

3

1

273

Т

а

ф

а

ф

Т

ф

J

J

J

æö

ç÷

-

ç÷

+

+

-

èø

××××+×

æö

ç÷

-

ç÷

+

èø


	74,016
	72,53
	71,055

	Температура забрудненої стінки
	Тз
	0С
	tн + Δ t + 273 = 199 + 20 + 273
Δ t = 200С
	492
	492
	492


[image: image204.png]2000,00

1800,00

1600,00

1400,00

1200,00

1000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

980

990

~Q(6)

~Q(1)

1000

1010

1020

1030

1040

1050




Рисунок 2.4 – Залежність теплосприйняття фестона від температур продуктів згорання за фестоном

Визначення температури продуктів згорання за фестоном

У результаті розрахунку теплового балансу для кожного із заданих значень температур продуктів згорання за фестоном:  (ф1’’=1044 0С, (ф2’’=1014 0С, (ф3’’=984 0С, отримано величини теплосприйняття фестона за рівнянням теплового балансу та за рівнянням теплопередачі. Ці величини для відповідних значень температур наносяться на графік Qф= f((ф’’). Дійсне значення (ф’’ знаходиться на перетині ліній Qфб=  f((ф’’) та Qфт=  f((ф’’). Графік показаний на рис. 2.5. З рис.2.5 (ф”=1005 0С, Qфб=1408 кДж/кг

       2.5  Кип’ятильний пучок
     2.5.Конструктивні  характеристики кип’ятильного пучка наведені в таблиці 2.11
      Таблиця 2.11–  Конструктивні  характеристики кип’ятильного пучка
	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Поперечний крок
	S1
	мм
	З креслення прототипу
	150

	Повздовжній крок
	S2
	мм
	З креслення прототипу
	120

	Крок труб заднього екрана
	Sз
	мм
	Розрахунок розмірів топкової камери
	76

	Кількість рядів по ходу газів
	Z2
	шт.
	З креслення прототипу
	10

	Кількість труб у ряду
	Z1
	шт.
	З креслення прототипу


	28

	Середня висота труб пучка
	lcp
	м
	З креслення прототипу
	1,96

	Поверхня нагріву пучка
	Hп
	м2
	З креслення прототипу
	103,5

	Відносний крок труб:

поперечний

повздовжній
	σ1
σ2
	–
	
	2,5
2

	Ефективна товщина випромінюючого шару
	S
	м
	
	3,34

	Промінесприймаюча поверхня пучка
	
[image: image205.wmf]пром

H


	
[image: image206.wmf]2

м


	
	6,73

	Площа вікна пучка
	
[image: image207.wmf]п

F


	
[image: image208.wmf]2

м


	
	6,8

	Розрахункова поверхня пучка
	
[image: image209.wmf]роз

п

H


	
[image: image210.wmf]2

м


	
	96,77

	Площа живого перерізу для проходу газу
	
[image: image211.wmf]г

F


	
[image: image212.wmf]2

м


	
	3,94


Тепловий розрахунок кип’ятильного пучка наведені в таблиці 2.12
Таблиця 2.12 – Тепловий розрахунок кип’ятильного пучка
	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Падіння температури 
	Δ(п
	0С
	Приймаю
	100
	200
	300

	Температура газів перед пучком
	(п’
	0С
	(ф’=(т’’
	1011
	1011
	1011

	Ентальпія газів на вході у пучок
	Іп’
	
[image: image213.wmf]кг

кДж


	Іф’= Іт’’
	18422
	18422
	18422

	Температура газів за пучком
	(п’’
	0С
	(ф’- Δ(ф
	905
	805
	705

	Ентальпія газів на виході з пучка
	Іп’’
	
[image: image214.wmf]кг

кДж


	f(αф;(ф’’),  I,( - таблиця
	17654
	15489
	13324

	Теплосприйняття пучка за рівнянням теплового балансу
	Qпб
	
[image: image215.wmf]кг

кДж


	
[image: image216.wmf](

)

'''

фф

II

j

×-


	636,61
	2788,64
	 4942,77

	Середня температура газового тракту
	(п
	0С
	
[image: image217.wmf]///

911

1011811

711

22

фф

JJ

ìü

ïï

+

íý

ïï

+

îþ

=


	961
	911
	861

	Теплосприйняття рівнянням теплопередачі
	[image: image1208.wmf]a


	
[image: image218.wmf]кг

кДж



	[image: image1209.wmf]2

Вт

м

×

К



	4973,45
	4441,21
	3920,02

	Коефіцієнт теплопередачі 
	[image: image1210.wmf]()

кн

zaa

×+


	[image: image1211.wmf]..

пп

i


	
[image: image219.wmf]86,47

0,6583,07

79,72

ya

ìü

ïï

×=×

íý

ïï

îþ


	56,21
	54
	51,82

	Коефіцієнт теплопередачі 
	[image: image1212.wmf]..

нп

i


	
	Рисунок 7-16
	0,65

	Коефіцієнт використання поверхні нагріву
	[image: image1213.wmf]..

c

пп

i

¢¢


	-
	Пункт 7,41 [1]
	1

	Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки
	[image: image1214.wmf]від

130

J

=


	[image: image1215.wmf]ф

K


	[image: image1216.wmf]2

Вт

м

×

К


	86,47
	83,07
	79,72

	Температура середовища 
	tн
	0С
	По тиску в барабані котла f(Рб=1,4 МПа)
	199

	Температурний напір пучка
	Δ tп
	0С
	
[image: image220.wmf]ln

бм

б

м

tt

t

t

D-D

D

D


	760,91
	707,29
	650,51

	
	Δ tб
	0С
	
[image: image221.wmf]/

фн

t

J

-


	812
	812
	812

	
	Δ tм
	0С
	
[image: image222.wmf]//

фн

t

J

-


	712
	612
	512

	Швидкість газу
	Wг
	м/с
	
[image: image223.wmf](273)

273

гpф

г

VB

F

J

××+

×


	11,86
	11,38
	10,9

	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією
	αк
	
[image: image224.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image225.wmf]49

48,510,980,94

48

нzsф

СCC

a

×××=

ìü

ïï

=×××

íý

ïï

îþ


	45,14
	44,68
	44,22


Продовження таблиці 2.12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Номінальний коефіцієнт тепловіддачі конвекцією
	αн
	
[image: image226.wmf]К

м

Вт

×

2


	Номограма 8 [1]
	49
	48,5
	48

	Поправка на кількість рядів труб
	Сz
	–
	
[image: image227.wmf](;)

гзв

fWd


	1
	1
	1

	Поправка на геометрію пучка
	Сs
	–
	f(σ1; σ2 ) ном.8 стр 222[1]  
	0,98
	0,98
	0,98

	Поправка на фізичні характеристики потоку
	Сп
	–
	f(rH20; (ф ) ном.8 стр 222[1]  
	0,94
	0,94
	0,94

	Коефіцієнт поглинання променів газовою складовою продуктів згорання
	
[image: image228.wmf]злзл

k

m

×


	
[image: image229.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image230.wmf]4

2

3

10

11,2

(273)

злзл

зл

ф

А

S

m

m

J

×

×

+××

+


	0
	0
	0

	Коефіцієнт поглинання променів газовою складовою продуктів згорання
	kг
	
[image: image231.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image232.wmf](

)

(

)

2

3

7,816

1

10

10,3710273

HO

n

ф

r

PrS

J

-

æö

+×

-´

ç÷

ç÷

×××

èø

´-××+


	0,93
	0,96
	0,99

	Сумарна оптична товщина запиленого потоку
	kpS
	
[image: image233.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image234.wmf]()

1,4470,715

(1,4650,72)

1,4820,725

0,10133,34

гпзлзлеф

krkPS

m

+××=

ìüìü

ïïïï

+´

íýíý

ïïïï

îþîþ

´×


	0,31
	0,33
	0,34

	Степінь чорноти газового потоку
	ап
	–
	
[image: image235.wmf]0.4

11

kpS

ee

--

-=-


	0,27
	0,28
	0,29

	Степінь чорноти забруднених стінок
	
[image: image236.wmf]3

а


	---
	Пункт 7,35 [1]
	0,8
	0.8
	0.8

	Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням

без врахування поправки
	
[image: image237.wmf]л

a


	
[image: image238.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image239.wmf]4

3

1

273

1

83

3

5,6710(273)

2

3

1

273

Т

а

ф

а

ф

Т

ф

J

J

J

æö

ç÷

-

ç÷

+

+

-

èø

××××+×

æö

ç÷

-

ç÷

+

èø


	74,016
	72,534
	71,055

	Температура забрудненої стінки
	Тз
	0С
	tн + Δ t + 273
Δ t = 200С
	492
	492
	492

	Коефіцієнт використання поверхні нагріву
	     ζ
	–
	 [1] п.7-41
	1
	1
	1


Продовження  таблиці 2.12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Коефіцієнт поглинання променів золовими частинами,
	α1
	
[image: image240.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image241.wmf]4

злзл

2

3

зл

10

11,2

()

еф

ср

A

S

T

m

m

´

+


	0
	0
	0

	Коефіцієнт теплової ефективності

	ψ
	–
	рис.7.16
	0,65
	0,65
	0,65

	Коефіцієнт теплопередачі для пучка
	Кп
	
[image: image242.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image243.wmf]86,47

0,6583,07

79,72

ya

ìü

ïï

×=×

íý

ïï

îþ


	56,21
	54
	51,82

	Сумарна обємна доля трьохатомних газів
	
	
[image: image244.wmf]
	З розрахунку властивостей продуктів згорання
	0,12
	0,12
	0,12


[image: image245.png]6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00

1000,00 =L Q( 6 )

0,00

700710720730740750760770780790800810820830840850 860 870880890900910920




Рисунок 2.5 – Залежність теплосприйняття пучка від температур продуктів згорання за кип’ятильним пучком
Визначення температури продуктів згорання за кип’ятильним пучком

У результаті розрахунку теплового балансу для кожного із заданих значень температур продуктів згорання за кип’ятильним пучком:  (ф1’’=905 0С, (ф2’’=805 0С, (ф3’’=705 0С, отримано величини теплосприйняття фестона за рівнянням теплового балансу та за рівнянням теплопередачі. Ці величини для відповідних значень температур наносяться на графік Qф= f((ф’’). Дійсне значення (ф’’ знаходиться на перетині ліній Qфб=  f((ф’’) та Qфт=  f((ф’’). Графік показаний на рис. 2.5. З рис.2.5 (ф” = 744 0С, Qфб = 4099,9 кДж/кг

    2.6  Розрахунок пароперегрівника  наведенний в таблиці 2.13
Таблиця 2.13 Конструктивні характеристики пароперегрівача

	Величина
	Позна-чення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначенния
	Резуль-тат

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Зовнішній діаметр труб
	
[image: image246.wmf]зов

d


	мм
	Згідно прототипу
	32

	Товщина стінки труби
	
[image: image247.wmf]d


	мм
	
	3

	Внутрішній діаметр труб
	
[image: image248.wmf]вн

d


	мм
	
[image: image249.wmf]зов

23823

d

d

-=-×


	26

	Відносно поперечний крок труб 
	
[image: image250.wmf]1

s


	-
	
[image: image251.wmf]22,5

¸


	1,78

	Відносно повздовжній крок 
	
[image: image252.wmf]2

s


	-
	Згідно прототипу
	2

	Поперечний крок труб 
	
[image: image253.wmf]1

S


	мм
	
[image: image254.wmf]1

2,2638

d

s

×=×


	57

	Повздовжній крок труб 
	
[image: image255.wmf]2

S


	мм
	
[image: image256.wmf]2

2,44738

d

s

×=×


	64

	Відстань від вісі крайньої труби пароперегрівача до стінки газоходу
	
[image: image257.wmf]b

e


	мм
	
[image: image258.wmf]50100

¸


	100

	Відстань від стiнки газоходу до початку пароперегрівача
	
[image: image259.wmf]h

e


	мм
	
	100

	Висота газоходу
	
[image: image260.wmf]h


	м
	З попередніх розрахунків
	1,2


Продовження таблиці 2.13
	1
	2
	3
	4
	5

6

7

	Кількість паралельних труб у ряді, що розташовані поперек ходу димових газів
	
[image: image261.wmf]1

Z


	шт
	
[image: image262.wmf]1

0,0012

40,0011002

11

0,0010,00157

b

be

S

-××

-××

+=+

×


	68

	Кількість паралельних труб у ряді, що розташовані повздовж ходу димових газів
	
[image: image263.wmf]2

Z


	шт
	Задаємось
	2


	Довжина змієвика 
	
[image: image264.wmf]L


	
[image: image265.wmf]м


	
[image: image266.wmf]22

(1)0,001(21)640,001

ZS

-××=-××


	0,064

	Середня висота труб 

змієвика 
	
[image: image267.wmf]ср

l


	
[image: image268.wmf]м


	
[image: image269.wmf]0

1,2

0,0020,00210

b

he

-×=-×


	1

	Загальна кількість туб  пароперегрівача
	
[image: image270.wmf]Z


	шт
	
[image: image271.wmf]12

682

ZZ

×=×


	136

	Повна поверхня нагріву  пароперегрівача
	
[image: image272.wmf]п.п.

H


	
[image: image273.wmf]2

м


	
[image: image274.wmf]р2

зовс

dlZ

p

×××=



[image: image275.wmf]3212680,001

p

=×××××


	13,67

	Площа живого перетину для руху газів 
	
[image: image276.wmf]г

F


	
[image: image277.wmf]2

м


	
[image: image278.wmf]1

0,001

41,2681320,001

срзов

bhZld

×-×××=

=×-×××


	2,62

	Площа живого перетину для руху пари у пароперегрівачі
	
[image: image279.wmf]f


	
[image: image280.wmf]2

м


	
[image: image281.wmf]2

вн

1

2

2

4

0,026

268

4

d

Z

p

p

×

××=

×

=××



	0,07


 
Конструктивний розрахунок пароперегрівача наведенний в таблиці 2.13
Таблиця 2.13 – Розрахунок пароперегрівача

	Величина
	Поз-начен-ня
	Оди-ниця ви-міру
	Розрахункова формула або спосіб визначенния
	Резуль-тат

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Теплосприйняття пароперегрівача
	
[image: image282.wmf]б

п.п.

Q


	
[image: image283.wmf]кДж

кг


	
[image: image284.wmf]''

13,89

()(28282791)

0,893

ппнп

р

D

ii

B

-=-


	575,58

	Ентальпія перегрітої пари на виході з пароперегрівача
	[image: image1217.wmf]z


	
	Таблица XXIV Удельные обьёмы и энтальпии перегретого пара, стор.184 [1]
	2828

	Ентальпія насиченої пари на вході у пароперегрівач
	[image: image1218.wmf]y


	
	[image: image1219.wmf]ya

×


	2791

	Температура газів перед пароперегрівачем
	
[image: image285.wmf]п.п.2

J

¢


	
[image: image286.wmf]o

C


	
[image: image287.wmf]1

пп

J

¢¢

 ( згідно розрахунків першої ступені)
	751

	Ентальпія газів за  пароперегрівачем
	
[image: image288.wmf]п.п.

''

I


	
[image: image289.wmf]o

C


	
[image: image290.wmf]'

13,89

14350(28282791)

0,893

пп

пппп

D

Ii

В

-D×=

--×


	13774,56

	Температура газів за  пароперегрівачем
	
[image: image291.wmf]п.п.

J

¢¢


	
	Згідно таблиці ентальпій 

f(
[image: image292.wmf]п.п.

J

¢¢

,αпп)
	706,5

	Середня температура газів
	
[image: image293.wmf]ср

J


	
[image: image294.wmf]o

C


	
[image: image295.wmf]п.п.2п.п.2

751706,5

22

JJ

¢¢¢

+

+

=


	728,8

	Тиск пари на вході 
	
[image: image296.wmf]'

п.п.2

P


	МПа
	
[image: image297.wmf]1

''

пп

P


	1,44


	Тиск пари на виході 
	
[image: image298.wmf]"

п.п.2

P


	МПа
	
[image: image299.wmf]п.п.

P


	1,4

	Середній тиск пари 
	
[image: image300.wmf]ср

п.п.2

P


	МПа
	
[image: image301.wmf]'"

п.п.2п.п.2

1,441,4

22

PP

+

+

=


	1,42

	Температура пари на вході 
	
[image: image302.wmf]'

п.п.2

t


	
[image: image303.wmf]°C


	
[image: image304.wmf](

)

''

п.п.2п.п.2

,

fiP

, Таблица XXV стор. 189 [1], теплофізичні властивості водяної пари
	199

	Температура пари на виході 
	
[image: image305.wmf]''

п.п.2

t


	
[image: image306.wmf]°C


	
[image: image307.wmf]п.п.

t


	210


	Середня температура пари 
	
[image: image308.wmf]ср

t


	
[image: image309.wmf]°C


	
[image: image310.wmf]'"

п.п.2п.п.2

199210

22

tt

+

+

=


	204,5

	Питомий об’єм пари
	
[image: image311.wmf]п

u


	
[image: image312.wmf]3

м

кг


	
[image: image313.wmf](

)

срср

,

ftP

, Таблица XXV стор. 189 [1], теплофізичні властивості водяної пари
	0,14

	Розрахункова швидкість пари в трубах
	
[image: image314.wmf]ср

п.

W


	
[image: image315.wmf]м

с


	
[image: image316.wmf]п

13.890,1428

0,07

D

f

u

×

×

=


	27,48


 Продовження таблиці 2.13
	1
	2
	3
	4
	5

6

7


	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією зі сторони пари
	
[image: image317.wmf]2

a


	
[image: image318.wmf]2

Вт

м

×

К


	
[image: image319.wmf]0,8

0,4

пп

п

0,023Pr

ltk

wd

CCC

d

l

n

æö

×

××××=

ç÷

èø



[image: image320.wmf]3

0,8

0,4

6

27,310

0,02310,881

0,032

27,480,032

0,997

1,7910

-

-

×

=××××´

×

æö

´×

ç÷

×

èø


	623,47

	Поправка на відносну довжину
	Сl
	-
	
[image: image321.wmf](/),

fld

 Номограма 11, стор. 229 [1]
	1,01

	Коефіцієнт теплопровідності пари
	
[image: image322.wmf]3

п

10

l

×


	
[image: image323.wmf]Вт

м

×

К


	
[image: image324.wmf]срср

(;),

ftP

 Таблиця VIII

стор. 144 [1]
	27,3

	Коефіцієнт динамічної в’язкості пари
	
[image: image325.wmf]6

п

10

m

×


	
[image: image326.wmf]Па

×

с


	
[image: image327.wmf]срср

(;),

ftP

 Таблиця VII 

стор. 142[1]
	12,51

	Коефіцієнт кінематичної в’язкості пари
	
[image: image328.wmf]6

п

10

n

×


	
[image: image329.wmf]2

м

с


	
[image: image330.wmf]пп

0,062922,69

um

×=×


	1,79

	Критерій Прандтля для водяної пари
	
[image: image331.wmf]п

Pr


	-
	
[image: image332.wmf]срср

(;),

ftP

 Таблиця IХ 

стор.146 [1]
	0,997

	
[image: image333.wmf]t

C

×


	
	
	При течії пари , стор. 62[1]
	1

	
[image: image334.wmf]k

C

×


	
	
	
	0,88

	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією
	
[image: image335.wmf]к

a


	
[image: image336.wmf]2

Вт

м

×

К


	Момограма 8

Ст.223
	114,74

	Розрахункова швидкість газів в пучку
	
[image: image337.wmf]ср

г

W


	
[image: image338.wmf]м

с


	
[image: image339.wmf]p

ср

(273)

273

г

г

BV

F

J

××+

=

×



[image: image340.wmf]0,89313,11(728,8273)

2,62273

××+

=

×


	16,4

	Поправка на геометрію пучка
	Сs
	-
	
[image: image341.wmf]0,1

12

(;)0,951,78

f

ss

=×


[image: image342.emf]
	1,01

	Поправка на кількість труб по ходу газів
	Сz
	
	
	1


Продовження таблиці 2.13
	1
	2
	3
	4
	5

6

7

	Коефіцієнт теплопровідності димових газів середнього складу
	
[image: image343.wmf]2

г

10

l

×


	
[image: image344.wmf]Вт

м

×

К


	
[image: image345.wmf]ср

(),

f

J

 Таблиця VI 

Физические характеристики воздуха и дымовых газов, стор.141 [1]
	9,1

	Коефіцієнт кінематичної в’язкості димових газів середнього складу
	
[image: image346.wmf]6

г

10

n

×


	
[image: image347.wmf]2

м

с


	
	124


	Критерій Прандтля димових газів середнього складу
	
[image: image348.wmf]г

Pr


	-
	
	0,59

	Множник
	
[image: image349.wmf]M

l


	-
	
[image: image350.wmf]2

ср

(,),

HO

fr

J

 Рис. 3.1, стор. 19 [1]
	0,97

	
	
[image: image351.wmf]M

n


	
	
	1,02

	
	
[image: image352.wmf]Pr

M


	
	
[image: image353.wmf]2

(),

HO

fr

 Рис. 3.1, стор. 19  [1]
	1,01

	Коефіцієнт теплопровідності димових газів
	
[image: image354.wmf]2

10

l

×


	
[image: image355.wmf]Вт

м

×

К


	
[image: image356.wmf]г

0,979,1

M

l

l

×=×


	8,83

	Коефіцієнт кінематичної в’язкості димових газів
	
[image: image357.wmf]6

10

n

×


	
[image: image358.wmf]2

м

с


	
[image: image359.wmf]г

1,02124

v

Mv

×=×


	126,48

	Критерій Прандтля димових газів
	
[image: image360.wmf]Pr


	-
	
[image: image361.wmf]Pr

г

Pr0,9890,59

M

×=×


	0,6

	Коефіцієнт теплопередачі
	
[image: image362.wmf]K


	
[image: image363.wmf]2

Вт

м

×

К


	
[image: image364.wmf]1

1

2

0,57118,16

118,16

1

1

623,47

ya

a

a

×

×

=

+

+


	56,12

	Коефіцієт теплової ефективності
	
[image: image365.wmf]y


	-
	Рис. 7-16, стор. 71 [1]
	0,57


Продовження таблиці 2.13
	1
	2
	3
	4
	5

6

7

	Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням
	
[image: image366.wmf]пром

a


	
[image: image367.wmf]2

Вт

м

×

К


	
[image: image368.wmf]4

83

1

1

5,710

2

1

з

з

з

T

a

T

aT

T

T

-

æö

-

ç÷

+

èø

×=

-



[image: image369.wmf](

)

(

)

(

)

8

3

4

0,81

5,7100,08

2

204,5273

1/

204,5273

/1

204,5

477,65

477,65

273

-

+

=×´

´+´

æö

æö

ç÷

´-

ç÷

ç÷

ç÷

+

èø

èø

æö

-

ç÷

ç÷

+

èø


	1,52

	Ступінь чорноти забруднених стінок
	
[image: image370.wmf]з

a


	-
	Стор. 66 [1]
	0,8

	Ефективна товщина випромінюючого шару
	
[image: image371.wmf]еф

S


	м
	
[image: image372.wmf]12

4

0,91

зов

d

ss

p

æö

××××-=

ç÷

èø



[image: image373.wmf]4

0,90,03221,781

p

æö

=××××-

ç÷

èø


	0,1

	Коефіцієнт послаблення променів трьохатомними газами
	
[image: image374.wmf]г

k


	
[image: image375.wmf]1

МПа

×

м


	
[image: image376.wmf](

)

(

)

2

тnеф

3

cpn

7,816

1

10

13,710273

HO

r

PrS

r

J

-

æö

+×

ç÷

-´

ç÷

×××

èø

´-×+×=



[image: image377.wmf]7,8160,11

1

100,10130,240,1

æö

+×

=-´

ç÷

×××

èø



[image: image378.wmf](

)

3

13,710(728,8273)

0,24

-

´-×+´

´


	7,6

	Коефіцієнт послаблення променів частинами золи
	
[image: image379.wmf]злзл

k

m


	
[image: image380.wmf]1

МПа

×

м


	
[image: image381.wmf]4

злзл

2

3

зл

ср

10

11,2

()

A

s

T

m

m

´

+

(зола відсутня)
	0

	Сумарний коефіцієнт послаблення променів
	
[image: image382.wmf]k


	
[image: image383.wmf]1

МПа

×

м


	
[image: image384.wmf]гзлзл

8,080

kk

m

+=+


	7,6

	Сумарна оптична товщина продуктів згорання
	
[image: image385.wmf]kps


	-
	
[image: image386.wmf]г

8,080,10130,1

еф

kPS

××=××


	0,08

	Ступінь чорноти потоку газів
	
[image: image387.wmf]a


	-
	
[image: image388.wmf]0,08

11

kps

ee

--

-=-


	0,08


Продовження таблиці 2.13
	1
	2
	3
	4
	5

6

7

	Коефіцієнт забруднення
	
[image: image389.wmf]e


	-
	Рис. 7.15, стор. 70 [1]
	0,0025

	Температура поверхневих забруднень
	
[image: image390.wmf]з

T


	К
	
[image: image391.wmf]p

срп.п.2

2

п.п.2

1

()273

1

204,5(0,003)

623,47

0,893

575,58273

13,67

B

tQ

H

e

a

+++=

=++´

´+


	477,65


	Коефіцієнт тепловіддачі випромі-нюванням з урахуванням випроминювання газового об’єму перед ступенню пароперегрівача
	
[image: image392.wmf]'

пром

a


	
[image: image393.wmf]2

Вт

м

×

К


	
[image: image394.wmf]0,25

0,07

'

п.п.2об

пром

0,7

0,25

273

10,4

1000

7512732,74

1,5210,4

10000,54

l

L

J

a

æö

æö

+

æö

ç÷

+=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

èø

æö

+

æö

æö

=´+

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

èø


	3,42

	Коефіцієнт тепловіддачі
	
[image: image395.wmf]1

a


	
[image: image396.wmf]2

Вт

м

×

К


	
[image: image397.wmf](

)

'

кпром

()1114,743,42

zaa

×+=×+


	118,16

	Різниця температур середовищ на початку теплообмінної поверхні при схемі противотоку
	
[image: image398.wmf]б

t

D


	
[image: image399.wmf]°

С


	
[image: image400.wmf]'''

п.п.п.п.1

1082,47210

t

J

-=-


	872,47

	Різниця температур середовищ в кінці теплообмінної поверхні при схемі противотоку
	
[image: image401.wmf]м

t

D


	
[image: image402.wmf]°

С


	
[image: image403.wmf]"'

п.п.2п.п.1

706,5199

t

J

-=-


	507,5

	Температурний напір при схемі противотоку
	
[image: image404.wmf]t

D


	
[image: image405.wmf]°

С


	
[image: image406.wmf](

)

бм

б

м

872,47507,5

507,5

872,47/

tt

t

Ln

Ln

t

D-D

-

=

D

D


	673,59

	Поверхня нагріву  другої ступені пароперегрівача за рівнянням теплопередачі
	
[image: image407.wmf]п.п.2

т

H


	
[image: image408.wmf]2

м


	
[image: image409.wmf]3

p

п.п.2

10

BQ

Kt

××

=

×D



[image: image410.wmf]3

0,89310575,58

673,59

56,12

××

=

×


	13,59

	Розходження
	
[image: image411.wmf]D


	%
	
[image: image412.wmf]п.п.2п.п.2

п.п.2

100%

13,6713,59

100%

13,67

т

HH

H

-

=

-

=


	0,52


      2.7 Розрахунок   повітропідігрівача наведенний в таблиці 2.14

      Таблиця-2.14 Розрахунок  повітропідігрівача 
	Величина

	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Теплосприйняття повітропідігрівника  з боку  робочого  тіла  (повітря)


	
[image: image413.wmf]пов.п

Q



	
[image: image414.wmf]кг

кДж


	
[image: image415.wmf](

)

(

)

0"0

пов.ппов.прецпов.ппов.п

0,5

(1,020,50,06))(3244,21407,79)

II

bab

¢¢

+×D+×-

=-+×-



[image: image416.wmf].

повпттпс

baaa

¢¢

=-D-D


	2949,88

	Ентальпія присмоків повітря


	
[image: image417.wmf]0

I

прс



	
[image: image418.wmf]кг

кДж


	
[image: image419.wmf](

)

00

х.пг.п

0,5(407,793244,21)0,5

II

+×=+×

 
[image: image420.wmf]
	1826

	Ентальпія  димових  газів на вході в  

повітропідігрівач
	
[image: image421.wmf]пов.п

I

¢


	
[image: image422.wmf]кг

кДж


	
[image: image423.wmf]0

пов.п

пов.п

2949,88

137740,061826

0,995

відпрс

Q

II

a

j

-+D×=

-+×


	10919,08

	Температура продуктів згорання на вході в пов.п


	
[image: image424.wmf]пов.п

J

¢


	оС
	
[image: image425.wmf](900800)

(22264,613425)800

1541113425

-

×-+

-


	706,5

	Середня температура продуктів згорання
	
[image: image426.wmf]пот

J


	оС
	
[image: image427.wmf](

)

.

0,50,5(544,65706,5)

повпвід

JJ

¢

×+=×+



	625,57

	Середня температура чистого повітря
	
[image: image428.wmf]пов

t


	оС
	
[image: image429.wmf](

)

пов.ппов.п

0,5"'0,5(23030)

tt

×+=×+


	130

	температура повітря на виході з повітропідігрівника 
	 
[image: image430.wmf]''

пов.п

t

   
	оС
	По завданню
	230

	Діаметр труб та товщина стінки
	
[image: image431.wmf]d

´

d


	
[image: image432.wmf]мм


	Приймаємо
	
[image: image433.wmf]401.5

´



	Крок труб  Пов.П.:

– поперечних
	
[image: image434.wmf]1

S


	
[image: image435.wmf]мм


	Приймаю
	0,06

	– повздовжніх
	
[image: image436.wmf]2

S


	
[image: image437.wmf]мм


	Приймаю
	0,04

	Швидкість продуктів згорання  в  повітропідігрівнику
	
[image: image438.wmf]г

W


	
[image: image439.wmf]с

м


	
[image: image440.wmf](

)

.

2

12

2

273

0,785273

0,89313,6(625,57273)

0,7850,0377824273

повп

ргпот

вн

BV

dZZ

J

××+

=

××××

××+

××××


	19,86

	Швидкість  повітря,  що  нагрівається
	
[image: image441.wmf]в

W


	
[image: image442.wmf]с

м


	Приймаємо   
[image: image443.wmf]г

0,70,719,86

W

×=×


	13,91

	Глибина конвективної

шахти
	акш
	
[image: image444.wmf]м


	Розрахунок геометричних характеристик конвективної шахти
	1,2


Продовження таблиці 2.14
	1
	2
	3
	4
	5

	Кількість труб в одному ряду поперек ходу повітря
	Z1
	
[image: image445.wmf].

шт


	
[image: image446.wmf]1

1

2

2

1

40,50,0620,1

1

0,06

S

be

S

--

+=

-×-×

+


	69

	Кількість рядів труб за ходом  повітря
	Z2
	
[image: image447.wmf].

шт


	
[image: image448.wmf]2

2

1

1,20,04

1

0,04

кш

аS

S

-

+=

-

+


	29

	Тепловий напір  у  повітропідігрівнику
	(t
	оС
	
[image: image449.wmf]'0,9472,71

прот

t

y

×D=×


	425,44

	– найбільша різниця
	(tб
	оС
	
[image: image450.wmf].

'544,65230

відповп

t

J

-=-


	314,65

	– найменша різниця
	(tм
	оС
	
[image: image451.wmf]..

''706,530

повпповп

t

J

¢

-=-


	656,5

	Температурний напір протитоку
	
[image: image452.wmf]прт

t

D


	оС
	
[image: image453.wmf]314,65676,5

314,65

ln

ln

676,5

бм

б

м

tt

t

t

D-D

-

=

D

D


	472,71

	Коефіцієнт переобліку


	
[image: image454.wmf]'

y


	-
	Ном. 21 ,  крива3 с.241[1]


[image: image455.wmf]хп

пов.п

від

пов.п

t

t

Р

м

-

J

¢

J

-

J

¢

=

¢

-

J

¢

t

=



[image: image456.wmf]від

пов.п

хп

гп

J

-

J

¢

-

=

t

t

=

t

t

R

м

б



	0,9

	Кількість ходів повітря у повітропідігрівнику
	n
	
	Приймаємо
	1

	Коефіцієнт теплової ефективності
	ψ
	–
	[1]  рис.7.16
	0,85

	Коефіцієнт теплопередачі для повітряпідігрівача
	Кпов.п
	
[image: image457.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image458.wmf]12

12

49,2964

0,9

49,2992,7

кк

кк

aa

y

aa

×

×

×=×

++


	27,35

	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією від газів до стінки труби
	
[image: image459.wmf]1

к

a


	
[image: image460.wmf]К

м

Вт

×

2


	 
[image: image461.wmf]0,80.4

0,80,4

0,023()Pr

0,07319,860,0015

0,023()0,6

0,0370,00009

гвн

кlt

вн

Wd

C

СC

d

l

n

×

××=

×

×


Ном. 11, стор. 229 [1],

де;
	21,7

	Поправка 
	
[image: image462.wmf]ф

C


	–
	-
	1

	Поправка 
	
[image: image463.wmf]l

C


	–
	
[image: image464.wmf](/),

fld

 Номограма 11, стор. 229 [1]
	1,07

	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією при поперечному омиванні повітрям
	
[image: image465.wmf]2

к

a


	
[image: image466.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image467.wmf]0,650.33

0,80,33

0,2()Pr

0,0313,910,04

0,2()0,69

0,040,00003

гвн

кlt

вн

Wd

C

СC

d

l

n

×

××=

×

×


Ном. 8, стор. 223 [1];
де;
	92,7


Продовження таблиці 2.14
	Поправка на кількість рядів труб
	Сz
	–
	-
	1

	Поправка на геометрію пучка
	Сs
	–
	-
	1

	Коефіцієнт теплопровідності повітря
	
[image: image468.wmf]3

10

П

l

×


	
[image: image469.wmf]Вт

мК

×


	
[image: image470.wmf](

)

;3,330,01

срср

ft

Р

=×


	0,03

	Коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря
	
[image: image471.wmf]6

п

10

n

×


	
[image: image472.wmf]2

м

с


	
[image: image473.wmf]пп

0,00000127,5

um

×=×


	0,00003



	Коефіцієнт теплопровідності димових газів


	
[image: image474.wmf]2

10

l

×


	
[image: image475.wmf]Вт

м

×

К


	
[image: image476.wmf]7,480,010,97

××


	0,07


	Коефіцієнт кінематичної в’язкості димових газів
	
[image: image477.wmf]6

10

n

×


	
[image: image478.wmf]2

м

с


	90,9
[image: image479.wmf]×

0,000001
[image: image480.wmf]×


	0,00009

	Критерій Прандтля димових газів
	
[image: image481.wmf]Pr


	-
	0,61
[image: image482.wmf]×

0,99
	0,6

	Множник
	
[image: image483.wmf]M

l


	-
	
[image: image484.wmf]2

ср

(,),

HO

fr

J


	0,97

	
	
[image: image485.wmf]M

n


	-
	
[image: image486.wmf]2

ср

(,),

HO

fr

J


	1

	
	
[image: image487.wmf]Pr

M


	-
	
[image: image488.wmf]2

(),

HO

fr


	0,99

	Поправка на фізичні характеристики потоку
	Сф
	–
	-
	0.96

	Площа поверхні  повітропідігрівника
	
[image: image489.wmf].

повп

Н


	
[image: image490.wmf]2

м


	
[image: image491.wmf].1

.

1000

10000,8932949,88

27,35425,44

рповп

повп

BQ

Кt

××

××

=

×D×


	226,34

	Висота  повітропідігрівника
	
[image: image492.wmf].

повп

h


	
[image: image493.wmf]м


	
[image: image494.wmf].

12

226,34

0.03857824

повп

ср

H

dZZ

pp

=

××××××

; де  
	1

	Висота одного ходу
	
[image: image495.wmf]х

h


	
[image: image496.wmf]м


	
[image: image497.wmf].

1

1

повп

h

n

=


	1

	Площа живого зрізу для проходу повітря
	
[image: image498.wmf].

повп

F


	
[image: image499.wmf]2

м


	
[image: image500.wmf]1

1410,0478

хх

hbhdZ

×-××=×-××


	0,88

	Дійсна  швидкість повітря
	
[image: image501.wmf]пов

W

¢


	
[image: image502.wmf]с

м


	
[image: image503.wmf](

)

0

.

.

273

273

0,89310,71(130273)

0,88273

рповппов

повп

ВVt

F

b

¢¢

×××+

=

×

××+

×


	16,04

	Похибка  розрахунку


	
[image: image504.wmf]пов

W

d


	%
	
[image: image505.wmf]100%

13,9116,04

100%

16,04

повпов

пов

WW

W

¢

-

×=

¢

-

×

<3(,

 розраховано  вірно;


	13,34


     2.8 Розрахунок  водяного економайзера наведенний в таблиці 2.15
  Таблиця-2.15 Розрахунок водяного  економайзера 

	    Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Теплосприйняття  водяного економайзера
	Qв.е
	
[image: image506.wmf]кг

кДж


	
[image: image507.wmf](

)

(

)

0

..

0,995

10919,082651,240,06377,33

вевевехп

ІІI

j

a

×=

=×

¢¢¢

--D×

--×


	8203,5

	Температура продуктів згорання на вході у водяний економайзер

	
[image: image508.wmf]в.е

J

¢


	оС
	
[image: image509.wmf](

)

'

ПППП

;I

f

a

  табл. 
[image: image510.wmf]2.1.6


	544,65

	Температура продуктів згорання на виході з водяого економайзера
	
[image: image511.wmf]в.е

"

J


	оС
	
[image: image512.wmf](

)

вепов.п

;I

f

a

¢

  табл. 
[image: image513.wmf]2.1.6


	130

	Ентальпія  димових  газів на виході з  водяного економайзера
	
[image: image514.wmf].

"

ве

I


	
[image: image515.wmf]кг

кДж


	
[image: image516.wmf]..

"

веповп

II

¢

=


	2651,24

	Ентальпія  димових  газів на вході у водяний економайзер

	
[image: image517.wmf].

'

ве

I


	
[image: image518.wmf]кг

кДж


	
[image: image519.wmf]..

'"

вэПП

I

І

=


	10919,08

	Витрати води у водяному економайзері
	Dв.е
	кг/с
	Dпп+ Dпр = 13,89 + 0,42
	14,31

	Ентальпія живильної води на вході у водяний економайзер

	
[image: image520.wmf]'

жв

i


	
[image: image521.wmf]кг

кДж


	95 ∙ 4,16
	395,2

	Температура живильної води на вході в водяний економайзер
	
[image: image522.wmf]жв

t

¢


	оС
	
[image: image523.wmf](

)

.

';

I

жвжвве

tfi

Р

=

, табл.XXIV   с.181 [1]
	95


Продовження таблиці 2.15
	1
	2
	3
	4
	5

	Ентальпія живильної води на виході з  водяного економайзера
	
[image: image524.wmf]в.е

i

¢¢


	
[image: image525.wmf]кг

кДж


	
[image: image526.wmf]8203,050,893

395,2

14,31

вер

жв

ве

Q

В

i

D

×

×

¢

+=+



	907,16

	Температура живильної води на виході з водяного економайзера
	
[image: image527.wmf].

"

ве

t


	оС
	
[image: image528.wmf](

)

...

'''';1.1

II

вевевепп

tfi

РР

==

, табл.XXIV   с.181 [1]
	199

	Діаметр труб
	d
	мм
	Приймаємо  38 мм
	0,038

	Товщина  стінки
	δ
	мм
	Приймаємо  3,5 мм
	0,0035

	Крок труб водяного економайзера :

– поперечних

– поздовжніх
	S1
S2
	мм

мм
	
[image: image529.wmf]11

20,038

Sd

s

=×=×

 де σ1 =2

[image: image530.wmf]11

1,50,038

Sd

s

=×=×

де σ2 =1,5
	

	
	
	
	
	0,076
0,057

	Кількість труб в одному поперечному ряду 
	Z1
	
[image: image531.wmf].

шт


	
[image: image532.wmf]1

1

40,076

11

0.076

кш

аS

S

-

-

+=+


	52,63

	Кількість заходів у водяний економайзер
	n
	
[image: image533.wmf].

шт


	За прототипом
	2

	Кількість паралельно включених труб
	Zп
	
[image: image534.wmf].

шт


	Zп = Z1 
[image: image535.wmf]×

n = 52 
[image: image536.wmf]×

2
	104

	Температурний напір у випадку протитоку


	(tпрот

	оС

	
[image: image537.wmf]345,6535

341,2

ln

ln

35

бм

б

м

tt

t

t

D-D

-

=

D

D


	135,65


	Різниця  температур:

	– найбільша
	(tб
	оС

	
[image: image538.wmf]..

'''544,65199

веве

t

J

-=-


	345,65

	– найменша
	(tм
	оС
	
[image: image539.wmf]..

"'13095

веве

t

J

-=-


	      35

	Середня температура 

 димових  газів
	
[image: image540.wmf]пот

J


	оС
	
[image: image541.wmf](

)

(

)

пппов.п

0,50,5130544,65

JJ

¢¢¢

×+=×+


	337,32

	Середня температура 

  води
	tср
	оС
	
[image: image542.wmf](

)

(

)

0,50,595199

веве

tt

¢¢¢

×+=×+


	147

	Задамось коефіцієнтом теплопередачі
	
[image: image543.wmf]K

¢


	
[image: image544.wmf]Вт

м

С

2

×°


	Приймаємо
	70

	Довжина трубки
	
	
	З креслень прототипу
	2,92


Продовження таблиці 2.15
	1
	2
	3
	4
	5

	Тоді площа поверхні  водяного економайзера
	
[image: image545.wmf].

ве

Н


	м2
	
[image: image546.wmf]3

3

.

10

0,898203,0510

70135,65

p

ве

BQ

Kt

××

××

=

¢

×D×

;
	771,36

	Число рядів труб за  ходом  продуктів згорання
	
[image: image547.wmf]2

Z

¢


	
	
[image: image548.wmf].1

771,36

;

0,042,9252

ве

ве

H

dlZ

pp

=

××××××



	42,58

	Коефіцієнт теплопередачі для водяного економайзера  
	К
	
[image: image549.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image550.wmf](

)

(

)

0,7546,3545,33

кл

yaa

×+=×+


	68,77

	Коефіцієнт теплової ефективності

	ψ
	–
	[1]  рис.7.16
	0.75

	Площа живого зрізу для проходу газів
	
[image: image551.wmf].

ве

F


	
[image: image552.wmf]2

м


	
[image: image553.wmf]..1

3,142,920,03852,63

векшве

l

аldZ

×-××=

=×-××


	6,63

	Дійсна  швидкість газів
	
[image: image554.wmf]г

W


	
[image: image555.wmf]с

м


	
[image: image556.wmf](

)

.

273

273

0,914,47(335,1273)

6,63273

ргпот

ве

ВV

F

J

××+

=

×

××+

×


	      4,36

	Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією при поперечному омиванні повітрям
	
[image: image557.wmf]к

a


	
[image: image558.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image559.wmf]430,9811,1;

кнzsф

СCC

aa

=×××=×××

 

Ном. 8, стор. 223 [1];
де 
[image: image560.wmf](

)

гвн

2

;85

н

Вт

fWd

мС

a

==

×°

;
	46,35

	Поправка на кількість рядів труб
	Сz
	–
	-
	0,98

	Поправка на геометрію пучка
	Сs
	–
	-
	1

	Поправка на фізичні характеристики потоку
	Сф
	–
	-
	1,1

	Ефективна товщина випромінюючого
шару
	S
	м
	
[image: image561.wmf]12

4

0,910,90,038

41,52

1

d

ss

p

p

××

æö

××-=×´

ç÷

èø

××

æö

´-

ç÷

èø


	0,1

	Коефіцієнт поглинання променів частинками сажі
	
[image: image562.wmf]злзл

k

m

×


	
[image: image563.wmf]МПа

м

×

1


	
	0


Продовження таблиці 2.15
	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт поглинання променів газовою фазою продуктів згорання
	kгrп
	
[image: image564.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image565.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

3

3

7,816

1

10

10,3710273

7,8160,11

1

100,10,240,1

10,3710147273

0,24

HO

n

потn

r

PrS

r

J

-

-

+×

-´

×××

´-××+=

+×

=-´

×××

´-××+

æö

ç÷

ç÷

èø

×

æö

ç÷

èø

×


	47,35

	Сумарна оптична товщина запиленого потоку
	kpS
	
[image: image566.wmf]МПа

м

×

1


	
[image: image567.wmf](

)

47,350

гпзлзл

krkpS

m

×+×××=

+


	47,35


	Ступінь чорноти випромінюваного середовища
	a
	
	
[image: image568.wmf]47,35

11

kpS

ee

--

-=-

;
	1

	Температура забрудненої стінки
	Тз
	0С
	tср+Δ t+273=147 + 60 + 273
Δ t=1000С
	480

	Глибина пакета
	
[image: image569.wmf]'

п

l


	м
	
[image: image570.wmf](

)

22

(Z'-1)S4210,06

×=-×


	2,34

	Глибина газового об’ему
	
[image: image571.wmf]об

l


	м
	
[image: image572.wmf]2

обср

lh

=


	1

	Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням димовими газами (розрахунковий)
	
[image: image573.wmf]р

В

a


	
[image: image574.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image575.wmf](

)

(

)

1

3

8

6710273

2

4

1

273

1

273

0,81

3

8

5,67101337,32273

2

4

480

1

337,32273

480

1

337,32273

5,

пот

пот

а

з

а

пот

Т

з

Т

з

J

J

J

+

-

××××+´

-

+

´=

-

+

+

-

=××××+´

-

+

´

-

+

æö

ç÷

ç÷

èø

æö

ç÷

ç÷

èø

æö

ç÷

èø

æö

ç÷

èø


	33,54

	Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням з врахуванням  випромінювання газового об’ему перед пакетом
	
[image: image576.wmf]л

a



	
[image: image577.wmf]К

м

Вт

×

2


	
[image: image578.wmf]0,07

0,25

0,07

0,25

273

1

1000'

337,322731

33,5410,4

10002,34

р

потоб

В

п

l

А

l

u

a

éù

æö

+

æö

êú

×+×=

ç÷

ç÷

èø

êú

èø

ëû

éù

+

æö

æö

×+×

êú

ç÷

ç÷

èø

èø

êú

ëû


	45,33

	Порівнюємо  
[image: image579.wmf]К

  та  
[image: image580.wmf]К

¢

 і  знаходимо  похибку
	σ
	%
	
[image: image581.wmf]7068,77

100100%

70

KK

K

¢

--

×=×

¢

( 

	1,8


Продовження таблиці 2.15
	1
	2
	3
	4
	5

	Висота пучка ВЕ
	
[image: image582.wmf]ек

h


	м
	
[image: image583.wmf](

)

(

)

22

10,0642,581

SZ

×-=-


	2,37

	Довжина водяного економайзера повинна бути  1.2 –1.5м,  в разі  перевищення розділення  економайзера на  n-пакетів
	n
	
	2,5 > 1,5
	2


1.9 Неузгодження теплового балансу парового котла

Неузгодженість  теплового   балансу: 


[image: image584.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

+

+

+

-

h

×

=

D

100

1

4

ве

пп

п

q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

ф

бр

к

р

р

.


[image: image585.wmf]Q

D=



 LINK Excel.Sheet.8 "C:\\BKZ-75\\БКЗ-75.xls" "Лист1!R88C5" \t \u \* MERGEFORMAT 37573 · 0,93 – (20556,75 + 1435 + 4071,9 + 575,58 + 8203,05)·(1 – 0,4) = 391,47 кДж/кг

Похибка:


[image: image586.wmf]100%3%

р

р

Q

Q

s

D

=×£±

.


[image: image587.wmf]s

=



 LINK Excel.Sheet.8 "C:\\BKZ-75\\БКЗ-75.xls" "Лист1!R89C5" \t \u \* MERGEFORMAT 391,47 / 37570·100% = 1,04%
Це свідчить, що розподілення теплових навантажень поверхонь нагріву виконано вірно.
3 Теплогідравлічний розрахунок
3.1 Розподіл теплового навантаження по контурам циркуляції

Циркуляційний контур утворюється екранами з наступними розмірами ефективних поверхонь нагріву:

- фронтовий екран (3 панелі) ( * Fфр= 0,49 * 52,03 = 25,5 
[image: image588.wmf]2

м


- задній екран (3 панелі) ( * Fз= 0,49 * 37,55 = 18,4 
[image: image589.wmf]2

м


- боковий екран (3 панелі) ( * Fб = 0,49 * 46,66 = 22,86
[image: image590.wmf]2

м


Сумарний розмір ефективних поверхонь нагріву: 
[image: image591.wmf]F

y

å

= 25,5 + 18,4 + 22,86 = 66,76
[image: image592.wmf]2

м


Середнє теплове навантаження поверхні топки:


[image: image593.wmf]p

л

2

ст

BQ

0,8920464

кВт

q189,15

F0,49197,17

м

y

×

×

æö

===

ç÷

××

èø

å


У зв’язку з нерівномірністю обігріву поверхонь топкового екрану теплове навантаження по стінам топки буде визначатися:


[image: image594.wmf]фр

фрcтфр

з

зcтз

б

бcтб

Qq(F)189,150,9525,54581(

кВт)

Qq(F)189,151,118,43828(

кВт)

Qq(F)189,151,022,864323(

кВт)

hy

hy

hy

=××=××=

=××=××=

=××=××=


де 
[image: image595.wmf]ст

0,5..1,4

h

=

- коефіцієнт нерівномірності теплосприйняття по стінам; 
[image: image596.wmf]фрзб

стстст

0,95; 1,1; 1,0;

hhh

===


Сумарне теплове навантаження:


[image: image597.wmf]фрзб

QQQ2Q458138282*432317055(

кВт)

=++×=++=

å


Нев’язка теплового балансу по стінах топкової камери:


[image: image598.wmf]p

л

QBQ

170580,8920464

100%100%7,13%

Q17058

-×

-×

×=×=

å

å


Подальший розрахунок будемо проводити для фронтової стінки, яка складається з семи панелей:


[image: image599.wmf]2

фр1

2

фр2

2

фр3

2

фр4

2

фр5

2

фр6

2

фр7

F

м

F1,71

м

F20,11

м

F1,51

м

F3,19

5

2,9

м

F,77

м

F0,2

5

8

м

=

=

=

=

=

=

=


У зв’язку з нерівномірністю теплового потоку по ширині, розрахуємо теплове навантаження по панелям: 


[image: image600.wmf]фр

фр1cтш1фр1

фр

фр2cтш2фр2

фр

фр3cтш3фр3

фр

фр4cт

Qq(F)189,151,11,30,492,95390,43(

кВт)

Qq(F)189,151,11,10,491,71226,47(

кВт)

Qq(F)189,151,10,950,4920,112460,37(

кВт)

Qq

hhy

hhy

hhy

hh

=×××=××××=

=×××=××××=

=×××=××××=

=××

ш3фр4

фр

фр5cтш3фр5

фр

фр6cтш3фр6

фр

фр7cтш3фр7

(F)189,151,10,950,491,51184,5(

кВт)

Qq(F)189,151,10,950,493,19259,(8(

кВт)

Qq(F)189,151,10,950,495,77470,75(

кВт)

Qq(F)189,

y

hhy

hhy

hhy

×=××××=

=×××=××××=

=×××=××××=

=×××=

151,10,950,490,8266,82(

кВт)

××××=


де (ш – коефіцієнт теплового навантаження по ширині стіни:

- для крайніх панелей  (ш1=1,3, (ш3 = 0,8 
- для центральної панелі (ш2= 1,2


[image: image601.wmf]фрфр1фр2фр3фр4фр5фр6фр7

QQQQQQQQ390,43226,47

2460,37184,5259,98470,7566,824059,33(

кВт

)

=++++++=++

+++++=

å


Нев’язка теплового балансу по ширині фронтової стіни 

[image: image602.wmf]фрфр

фр

QQ

40593828

100%100%5,7%

Q4059

-

-

×=×=

å

å


У зв’язку з нерівномірністю теплового потоку по висоті топкової камери розбиваємо топку на ділянки:

h1 = 0,77м; h2 = 2,05м; h3 = 5,21м; h4 = 0,43м; h5 = 0,83м; h6 = 1,8м; h7 = 0,7м

[image: image603.wmf]
3.2 Розрахунок циркуляції у контурі

Представлений в таблиці 3.1

Так як  гідравлічні процеси, що відбуваються у контурі приблизно однакові, то подальший розрахунок будемо проводити для однієї панелі.

Задаємося середніми швидкостями води на вході у труби панелі: W0 = 0,5; 0,7; 0,9; 1,1

Таблиця 3.1 – Розрахунок циркуляції у контурі
	1
	2
	3
	4
	5

	Величина
	Позна-чення
	Оди-

ниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	
	
	
	
	0,8
	1,2
	1,5
	2,0

	Витрата води
	
[image: image604.wmf]ц

G


	
[image: image605.wmf]кг

с


	
[image: image606.wmf]0

пан

WF'

××r


	3,96
	5,55
	7,13
	8,71

	Площа прохідного перетину труб панелей
	
[image: image607.wmf]пан

F


	
[image: image608.wmf]2

м


	
[image: image609.wmf]2

вн

d

n

4

p×

×


	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Масова швидкість в панелі
	
[image: image610.wmf]0

W

r


	
[image: image611.wmf]2

кг

см

×


	
[image: image612.wmf]ц

пан

G

F


	628,32
	942,48
	1178,1
	1570,8

	Масова швидкість в опускних трубах
	
[image: image613.wmf]оп

W

r


	
[image: image614.wmf]2

кг

см

×


	
[image: image615.wmf]цц

оппан

GG

F(0,3..0,5)F

=

×


	432,6
	605,64
	778,98
	951,72

	Приведений коефіцієнт тертя опускних труб
	
[image: image616.wmf]оп

l


	
[image: image617.wmf]1

м


	Рисунок 3.1[4]
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Довжина опускних труб
	
[image: image618.wmf]оп

l


	м
	Конструктивна схема
	17,76
	17,76
	17,76
	17,76

	Опір тертя опускної ланки
	
[image: image619.wmf]оп

Р

D


	Па
	
[image: image620.wmf]2

опоп

оп

l(W)

d2'

r

l×

×r


	5283
	11888
	18575
	33023

	Місцевий опір опускної ланки
	
[image: image621.wmf]м

Р

D


	Па
	
[image: image622.wmf]2

()

2`

0,5

1,0

0,4

оп

м

мвхвихгибів

вх

вих

гибів

W

r

x

r

xxxx

x

x

x

×

×

=++

=

=

=

å


	2985

2
	6715

1,9
	10492

1,9
	18,653

1,9

	Висота початкової необігріваємої ділянки труби
	
[image: image623.wmf]до

h


	м
	Конструктивна схема
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77


Продовження таблиці 3.1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	0,4
	0,8
	1,2
	1,6

	Зміна ентальпії води на 1м висоти 
	
[image: image624.wmf]і

Р

¶

¶


	
[image: image625.wmf]Дж

кгПа

×


	
[image: image626.wmf]()()

iPiPP

P

-+D

»

D


	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Висота економайзер-ної ділянки
	
[image: image627.wmf]ек

h


	м
	
[image: image628.wmf](

)

2

0,1`

`

`

1

оп

опдо

до

діл

ц

Р

і

ghh

Рg

h

Q

i

g

GhP

r

r

r

D

¶

××××--

¶×

+

¶

+××

×¶


	0,8
	0,82
	0,83
	0,85

	Довжина економайзер-ної ділянки
	
[image: image629.wmf]ек

l


	м
	Конструктивна схема
	0,8
	0,79
	0,8
	0,81

	Довжина паромісткої частини панелі
	
[image: image630.wmf]пм

l


	м
	
[image: image631.wmf]загек

ll

-


	7,78
	7,78
	7,78
	7

	Паропродук-тивність по ділянкам
	Ді
	
[image: image632.wmf]кг

с


	Д1=Q1/r
Д2=Q2/r
Д3=Q3/r
Д4=Q4/r
Д5=Q5/r
Д6=Q6/r
Д7=Q7/r
	0,31

0,3

1,27

0,1

0,13

0,24
0,03
	0,31

0,3

1,27

0,1

0,13

0,24
0,03
	0,31

0,3

1,27

0,1

0,13

0,24
0,03
	0,31

0,3

1,27

0,1

0,13

0,24
0,03

	Паропродук-тивність контура
	Дк
	
[image: image633.wmf]кг

с


	
[image: image634.wmf]і

Д

S


	2,38
	2,38
	2,38
	2,38


Продовження таблиці 3.1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	0,4
	0,8
	1,2
	1,6

	Середня масова пароємність
	
[image: image635.wmf]і

х


	-
	
[image: image636.wmf]1

1

ц

0,5

Д

х

G

×

=



[image: image637.wmf]12

2

ц

Д0,5Д

х

G

+

=



[image: image638.wmf]123

3

ц

ДД0,5Д

х

G

++

=



[image: image639.wmf]1234

4

ц

ДДД0,5Д

х

G

+++

=



[image: image640.wmf]5

1234

ц

5

ц

ДДДД

х

G

0,5

Д

G

+++

=

+



[image: image641.wmf]5

1234

6

ц

6

ц

ДДДД

х

G

Д0,5Д

G

+++

=

+

+



[image: image642.wmf]1234

7

ц

56

ц

ДДДД

х

G

Д0,5Д

G

+++

=

+

+


	0,04
0,04
0,24

0,41

0,44
0,49

0,52

	0,03
0,02
0,17

0,29
0,31
0,35
0,37

	0,02
0,03
0,13
0,23
0,24
0,27
0,29

	0,02
0,02
0,11
0,18
0,2
0,22
0,24


	Середня об’ємна парамісткість
	
[image: image643.wmf]і

b


	-
	
[image: image644.wmf]1

1

1

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



[image: image645.wmf]2

2

2

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



[image: image646.wmf]3

3

3

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



[image: image647.wmf]4

4

4

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



[image: image648.wmf]5

5

5

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



[image: image649.wmf]6

6

6

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



[image: image650.wmf]7

7

7

1

1

х"

1

'

х

b=

-r

+×

r



	0,82

0,7

0,97

0,99

0,99

0,99

0,99


	0,76

0,65
0,96

0,98

0,98

0,98

0,98
	0,76

0,65

0,94

0,97

0,97

0,98

0,98
	0,82

0,7

0,96

0,96

0,96

0,97

0,97


Продовження таблиці 3.1 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	0,4
	0,8
	1,2
	1,6

	Середня швидкість суміші по ділянкам
	
[image: image651.wmf]c

мі

W


	
[image: image652.wmf]м

с


	
[image: image653.wmf]1

c

м10

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø



[image: image654.wmf]2

c

м20

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø



[image: image655.wmf]3

c

м30

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø



[image: image656.wmf]4

c

м40

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø



[image: image657.wmf]5

c

м50

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø



[image: image658.wmf]6

c

м60

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø



[image: image659.wmf]7

c

м70

"

WW1x1

'

æö

æö

r

=+-

ç÷

ç÷

r

èø

èø


	2,62

2,62

13,56

23,02

24,61

27,23

29,15
	2,79

2,79

13,69

23,15

24,75

27,36

29,29
	2,96

2,96

13,82

23,29

24,88

27,49

29,42
	3,13

3,13

13,96

23,42

25,01

27,63

29,55

	Коефіцієнти пропор-ційності
	Сі
	-
	С1
С2
С3
С4
С5

С6
С7
	0,8

0,8

0,82

0,82

0,82

0,82
0,82
	0,81

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82
0,82
	0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82
0,82
	0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82
0,82

	Середня напірна паромісткість по ділянкам
	
[image: image660.wmf]і

j


	-
	
[image: image661.wmf]1

11

С

j=×b



[image: image662.wmf]2

22

С

j=×b



[image: image663.wmf]3

33

С

j=×b



[image: image664.wmf]4

44

С

j=×b



[image: image665.wmf]5

55

С

j=×b



[image: image666.wmf]6

66

С

j=×b



[image: image667.wmf]7

77

С

j=×b


	0,65

0,65

0,8

0,81

0,81

0,81

0,81
	0,61

0,61

0,79

0,8

0,8

0,81

0,81
	0,58

0,58

0,77

0,8

0,8

0,8

0,8
	0,54

0,54

0,76

0,79

0,79

0,79

0,8

	Рухомий напір по ділянкам
	Sрух.і
	Па
	
[image: image668.wmf]1

рух11

Shg('")

=j×××r-r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image669.wmf]2

рух22

Shg('")

=j×××r-r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image670.wmf]3

рух33

Shg('")

=j×××r-r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image671.wmf]4

рух44

Shg('")

=j×××r-r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image672.wmf]5

рух55

Shg('")

=j×××r-r



[image: image673.wmf]6

рух66

Shg('")

=j×××r-r



[image: image674.wmf]7

рух77

Shg('")

=j×××r-r


	15,52

15,52

32,92

2,9

5,63

12,3

4,78
	14,54

14,54

34,41

2,88

5,58

12,21

4,74
	13,67

13,67

33,9

2,85

5,54

12,12

4,71
	12,73

12,73

33,4

2,83

5,49

12,03

4,68


Продовження таблиці 3.1 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	0,4
	0,8
	1,2
	1,6

	Рухомий напір панелі
	
[image: image675.wmf]рух.пан

S


	Па
	
[image: image676.wmf]рух.і

S

S


	76,05
	74,37
	72,79
	71,17

	Середня паромісткість у панелі
	
[image: image677.wmf]х


	-
	
[image: image678.wmf]іi

i

хl

l

×

å

å


	0,28
	0,15
	0,11
	0,09

	Середнє значення коефіцієнта
	
[image: image679.wmf]y


	-
	Рисунок 3.7[4]
	1,6
	1,6
	1,5
	1,48

	Приведений коефіцієнт тертя паромістких труб
	
[image: image680.wmf]п

l


	
[image: image681.wmf]1

м


	Рисунок 3.1[4]
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Втрати тиску на тертя паромісткої частини панелі
	
[image: image682.wmf]тр

пм.пан

Р

D


	Па
	
[image: image683.wmf]2

()`

11

2```

ппс

W

lx

rr

ly

rr

éù

æö

×××+××-

êú

ç÷

×

êú

èø

ëû


	10,94
	11,22
	12,94
	15,72

	Коефіцієнт місцевого опору
	
[image: image684.wmf]м

SV


	-
	
[image: image685.wmf]i

x

å


	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Втрати тиску на місцеві опори у паромісткій частині панелі
	
[image: image686.wmf]м

пм.пан

Р

D


	Па
	
[image: image687.wmf]2

()`

11

2```

м

W

x

rr

x

rr

éù

æö

××+×-

êú

ç÷

×

èø

ëû

å


	6,59
	6,76
	7,8
	9,49

	Корисний напір у панелі
	
[image: image688.wmf]кор

S


	
	
[image: image689.wmf]трм

рух.панпм.панпм.пан

S

РР

-D-D


	57,97
	55,31
	50,27
	43,28


Для знаходження дійсної швидкості циркуляціі в кип’ятильних трубах побудуємо графік залежності корисного напору і втрат тиску від витрат води:

[image: image690.png]S, Pon, Ma [iicHa WBMAKICTb LMpRynauii

03 04 05 06 07 08 09 1 11 12

w, m/c
—e—Pagl —8—Snan




Рисунок 3.1 - Залежність корисного напору і втрат тиску від витрат води

Із графіка видно, що значення дійсної витрати робочого тіла в кип’ятильних трубах Wд=0,87 м/c
3.3 Визначення надійності природньої циркуляції в контурі

Перевірка застою і перекидання циркуляції:


[image: image691.wmf]``

1

01

пан

``

12

02

пан

`

123

03

пан

``

1234

04

пан

``

12345

05

пан

``

06

0,5

Дм

W2,08

``F

с

Д0,5Дм

W2,08

``F

с

ДД0,5Дм

W4,8

``F

с

ДДД0,5Дм

W5,48

``F

с

ДДДД0,5Дм

W5,59

``F

с

Д

W

r

r

r

r

r

×

éù

==

êú

×

ëû

+×

éù

==

êú

×

ëû

++×

éù

==

êú

×

ëû

+++×

éù

==

êú

×

ëû

++++×

éù

==

êú

×

ëû

=

123456

пан

``

1234567

07

пан

ДДДД0,5Дм

5,78

``F

с

ДДДДДД0,5Дм

W5,92

``F

с

r

r

+++++×

éù

=

êú

×

ëû

++++++×

éù

==

êú

×

ëû


Середня приведена швидкість пари в панелі:


[image: image692.wmf]``

i0i

``

0

до

hW

м

W4,75

hh

с

×

éù

==

êú

-

ëû

å


Коефіцієнт нерівномірного обігріву для труби, що найменше обігрівається:


[image: image693.wmf]min

ТТОT

0,70,20,5

hhh

=-D=-=


коефіцієнт конструктивної нетотожності:


[image: image694.wmf]к

1

h

=


Середня приведена швидкість пари до найменш обігріваємої труби:


[image: image695.wmf]````

отрТКо

заст

м

WW0,514,752,38

с

0,83

hh

j

éù

=××=××=

êú

ëû

=


Корисний напір застою 


[image: image696.wmf][

]

застзаст

Shg(```)82,27

Па

jrr

=×××-=


Визначимо відношення:


[image: image697.wmf]пер

пан

S

85,37

2,111,1

S40,47

==>

 тому застій не спостерігається

[image: image698.png]Sy 74 £Y Y LY apy




Рисунок 3.2 – Контур природної циркуляції

4 Аеродинамічний розрахунок котла

4.1 Розрахунок газової сторони 

Вихідні дані для аеродинамічного розрахунку  котельного агрегату. Представленні в таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Основні дані для аеродинамічного розрахунку котельного агрегату. 
	Ділянка газового тракту
	Діаметр труб , d, мм
	Розташування труб
	Число рядів за ходом газів
	Відношення поперечного кроку до d, S1/d
	Відношення повздовжнього кроку до d, S2/d
	ψ=(S1-d)/(S2-d)
	Довжина поздовжньо омиваючих труб (для пов.п)
	Середня температура димових газів, оС
	Середня швидкість димових газів W, м/с
	Динамічний тиск
	Поправочний коефіцієнт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Фестон
	60
	шах.
	3
	3,8
	1,67
	-
	-
	1011
	0,15
	-
	

	Кипятильний пучок
	60
	кор.
	10
	2,5
	2
	1,5
	-
	751
	11,2
	2,1
	1,2

	Пароперегрівачза рухом газу
	32
	шах.
	2
	1,78
	2
	0,78
	-
	728,7
	16,4
	5,5
	1,2

	ПовП
	40
	кор
	24
	1,4
	1,05
	8
	1
	625,6
	19,86
	8,1
	

	Водяний економайзер   за рухом газу
	32
	кор.
	42
	2
	1,5
	2
	-
	335
	3,83
	0,3
	1,0


Опір фестона

        Фестон складається з розрідженого пучка труб з числом рядів – 3 та зі швидкістю не більш ніж 10 м/с. Такий пучок має незначний аеродинамічний опір, і тому він не враховується в розрахунку тяги.

Опір кип’ятильного пучка представлений в таблиці 4.2
Таблиця 4.2- Опір кип’ятильного пучка
	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт опору пучка
	
[image: image699.wmf]ГР

x


	-
	графік 6, стор.190[7]


[image: image700.wmf]Г

(W,d,)

J

f

;
	0,46

	Поправка на відносні кроки
	
[image: image701.wmf]s

C


	-
	Графік 6, стор.191[7] 
[image: image702.wmf]12

SS

; 

dd

æö

ç÷

èø

f

;
	2

	Поправка на число Рейнольдса
	
[image: image703.wmf]Re

C


	-
	Графік 6, стор.191[7] 
[image: image704.wmf]ГР

(;)

yz

f

;
	0,71

	Коефіцієнт опору за ходом газів
	
[image: image705.wmf]1

x


	-
	
[image: image706.wmf]sRe

ГР2

CCZ

20,710,4610;

x

×××=

=×××


	6,532

	Опір 

пароперегрівача
	
[image: image707.wmf]ПП1

h

D


	Па
	
[image: image708.wmf]1

Д

kh1,26,53211,2;

x

××=××


	87,8


Опір конвективного пароперегрівача представлений в таблиці 4.3
Таблиця 4.3- Опір конвективного пароперегрівача

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт опору пучка
	
[image: image709.wmf]ГР

x


	-
	графік 6, стор.190[7]


[image: image710.wmf]Г

(W,d,)

J

f

;
	0,47

	Поправка на відносні кроки
	
[image: image711.wmf]s

C


	-
	Графік 6, стор.191[7] 
[image: image712.wmf]12

SS

; 

dd

æö

ç÷

èø

f

;
	2


	Поправка на число Рейнольдса
	
[image: image713.wmf]Re

C


	-
	Графік 6, стор.191[7] 
[image: image714.wmf]ГР

(;)

yz

f

;
	0,7

	Коефіцієнт опору за ходом газів
	
[image: image715.wmf]1

x


	-
	
[image: image716.wmf]sRe

ГР2

CCZ

0,720,472;

x

×××=

=×××


	1,3

	Опір 

пароперегрівача
	
[image: image717.wmf]ПП1

h

D


	Па
	
[image: image718.wmf]1

Д

kh1,21,35,5;

x

××=××


	8,58


Опір водяного економайзера представлений в таблиці 4.4
Таблиця 4.4 - Опір водяного економайзера

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Перша ступінь водяного економайзера за рухом газів

	Опір першого ряду труб 
	
[image: image719.wmf]ГР

h

D


	Па
	графік 7, стор.192[7]


[image: image720.wmf]Г

(W,)

J

f

;
	25,33

	Поправка на відносні кроки
	
[image: image721.wmf]S

C


	
	графік 7, стор.193[7]


[image: image722.wmf]12

SS

;

dd

æö

ç÷

èø

f

;
	1,15

	Поправка на діаметр
	
[image: image723.wmf]d

C


	
	графік 7, стор.193[7]


[image: image724.wmf](d)

f

;
	1

	Опір водяного економайзера
	
[image: image725.wmf]ВЕ1

h

D


	Па
	
[image: image726.wmf]Sd

ГР2

СCh(Z1)

1,15122,33(421);

××D×+=

=×××+


	1104


Опір повітряпідігрівача представлений в таблиці 4.5
Таблиця 4.5 - Опір повітряпідігрівача

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Втрати тиску на тертя

	Втрата тиску в  трубах
	
[image: image727.wmf]I

ТР

h

D


	Па/м
	графік 4, стор. 188[7]


[image: image728.wmf]Г

(W,)

J

f


	8,1

	Поправочний коефіцієнт на шорсткість труб
	
[image: image729.wmf]Ш

C


	
	графік 4, стор. 188[7]


[image: image730.wmf]вн

(d)

f

;
	1,2

	Опір тертя
	
[image: image731.wmf]ТР

h

D


	Па
	
[image: image732.wmf]I

ШТР

Сhl1,28,11

×D×=××


	9,72

	Місцеві втрати тиску

	Відношення меншого перерізу до більшого
	
[image: image733.wmf]М

Б

F

F


	
	
[image: image734.wmf](

)

2

2

ВН

12

0,78534

0,785d

SS5642

×

×

=

××


	0,386

	Коефіцієнт опору входу
	
[image: image735.wmf]ВХ

x


	
	
[image: image736.wmf]М

Б

F

=0,386

F

f

æö

ç÷

èø


	0,28

	Коефіцієнт опору виходу
	
[image: image737.wmf]ВИХ

x


	
	
[image: image738.wmf]М

Б

F

0,386

F

f

æö

=

ç÷

èø


	0,35

	Опір входу-виходу
	
[image: image739.wmf]ВХВИХ

h

+

D


	Па
	
[image: image740.wmf]ВХВИХД

2()h

2(0,250,38)8,1;

xx

×+×=

=×+×


	10,2

	Опір повітропідігрівника
	
[image: image741.wmf]Пов.П1

h

D


	Па
	
[image: image742.wmf]Пов.ПТРВХВИХ

K(hh)

1,1(9,7210,2).

+

D+D=

=×+


	21,91


Опір поворотів конвективного газоходу представлений в таблиці 4.6
Таблиця 4.6 - Опір поворотів конвективного газоходу
	Величина
	Позна-чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт опору повороту

конвективного газоходу
	
[image: image743.wmf]пов

x


	-
	При повороті на 900


[image: image744.wmf]0

пов

(90)1

xa

===

f


	1

	Розрахунковий динамічний тиск при повороті
	
[image: image745.wmf]д.пов

h


	Па
	
[image: image746.wmf]2

с2с

д.повдпсд.ек

h0.5(hh)

0,5(6,8722,66)

=×+

=×+


	14,76

	Динамічний тиск  пароперегрівача
	
[image: image747.wmf]2

с

д.пс

h


	Па
	З таблиці 4.1.1
	5,5

	Динамічний тиск водяного економайзера
	
[image: image748.wmf]2

с

д.єк

h


	Па
	З таблиці 4.1.1
	0,3

	Поправочний коефіцієнт в пароперегрівачі
	К
	-
	З таблиці 4.1.1
	1,2

	Опір повороту (пароперегрівач-економайзер)
	
[image: image749.wmf]пов1

h

D


	Па
	
[image: image750.wmf]повд.пов

Кh 1,21,02,9

x

××=××


	3,48

	Коефіцієнт опору після повітряпідігрівача
	
[image: image751.wmf]пов.ВП

x


	
	п. 1-30 [7]

при повороті на 900
	1

	Розрахунковий динамічний тиск у повороту
	
[image: image752.wmf]д.поп.

h


	Па
	
[image: image753.wmf]д.ВПд.ВП

0,5(hh)

0,5(6,35,5)

¢¢¢

×+=

=×+


	5,9

	Динамічний тиск у повітро-

перегрівачі
	
[image: image754.wmf]д.ВП

h

¢


	Па
	З таблиці 4.1.1
	5,5

	Динамічний тиск за повітро-

перегрівачем
	
[image: image755.wmf]д.ВП

h

¢¢


	Па
	Графік 2,ст.186[7]


[image: image756.wmf]гух

(W;)

J

f


	6,3

	Поправочний коефіцієнт в повітряпідігрівача
	К
	-
	З таблиці 4.1.1
	1,1

	Опір повороту повітряпідігрівача ( вихід з опускної шахти)
	
[image: image757.wmf]пов.2

h

D


	Па
	
[image: image758.wmf]пов.ВПд.поп

Кh

1,115,9

x

××=

=××


	6,5


Сумарний опір газового тракту представлений в таблиці 4.7
Таблиця 4.7 - Сумарний опір газового тракту

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Сумарний опір
	
[image: image759.wmf]h

D

å


	Па
	
[image: image760.wmf]ППВЕПов.П

hhhh

к.п

21,9111048,5887,8

D+D+D+D=

=+++


	1222,3


Опір газового тракту парогенератора з урахуванням поправок представлений в таблиці 4.8
Таблиця 4.8 - Опір газового тракту парогенератора з урахуванням поправок

	Величина
	Позна-чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	3
	4
	5

	Поправка на різницю густин димових газів та сухого повітря
	
[image: image761.wmf]р

М


	-


	
[image: image762.wmf]0

0,10197

0,132

1,353

0,10197

0,132

r

×=

×


	1,045

	Приведена густина димових газів
	
[image: image763.wmf]0

r


	
[image: image764.wmf]3

кг

м


	
[image: image765.wmf]р

г.пов.п.

0

(10,01

А1,306V)

V

(10,0132,21,3061,435,154)

7,615

a

-×+××

=

-×+××


	1,353

	Поправка на запиленість

димових газів
	
[image: image766.wmf]мас

m


	-
	
[image: image767.wmf]р

ун

3

р

н

Аа

32,20,8

100,316

4,1868Q4.186820556

×

×

=×=<

××


	0

	Поправка на тиск в газовому тракті
	
[image: image768.wmf]Н

С

D


	-
	При висоті місцевості над рівнем моря 
[image: image769.wmf]200

Нм

£


	1

	Аеродинамічний опір газового тракту з урахуванням поправок
	
[image: image770.wmf]Н

D


	Па
	
[image: image771.wmf]рмахН

h

М(1)С

1222,31,04511

m

D

D××+×=

×××

å


	1277


Самотяга парового котла в межах газового тракту представлений в таблиці 4.9
Таблиця 4.9 - Самотяга парового котла в межах газового тракту

	 Величина
	Позна-чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	3
	4
	5

	Середня температура в шахті
	
[image: image772.wmf]ср

J


	С0
	
[image: image773.wmf]0,5()

JJ

¢¢¢

+=

0,5(728+130)
	429

	Температура на вході в опускну шахту
	
[image: image774.wmf]J

¢


	С0
	
[image: image775.wmf]ПП

JJ

¢¢¢

=


	728

	Температура на виході в опускній шахті
	
[image: image776.wmf]J

¢¢


	С0
	
[image: image777.wmf]ух

JJ

¢¢

=


	130

	Самотяга конвективної шахти
	
[image: image778.wmf]c

h


	Па
	
[image: image779.wmf]ш0

ср

Нg(1.2

273

)

273

8,469,81(1,21,353

273

)

273429

r

J

××-×

×=

+

×-×

×

+


	55,92

	Висота опускної шахти
	
[image: image780.wmf]ш

H


	м
	Ескіз парового котла
	8,46


Вибір димової труби представлений в таблиці 4.10
Таблиця 4.10 - Вибір димової труби

	Величина
	Позна-чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	3
	4
	5

	Висота димової труби
	
[image: image781.wmf]тр

Н


	м
	
[image: image782.wmf]рпр

т

(B=3,12,

А=3%)

год

f


	45

	Самотяга димової труби
	
[image: image783.wmf]c.

тр

h


	Па
	
[image: image784.wmf]трc.тр

Hh453,25

¢

×=×


	146,25

	Витрата газів на трубу
	
[image: image785.wmf]тр

G


	
[image: image786.wmf]3

тис.м

с


	
[image: image787.wmf]гр

V

В36007,6151,8643600

××=××


	51,1

	Об’єм димових газів
	
[image: image788.wmf]г

V


	
[image: image789.wmf]3

м

с


	Газовий розрахунок котла
	14,47

	Витрата палива
	
[image: image790.wmf]р

В


	
[image: image791.wmf]кг

с


	Тепловий баланс котла
	0,89


Продовження  таблиці 4.10
	1
	2
	3
	4
	5

	Опір тертя труби за наближеною формулою
	
[image: image792.wmf]тр

h

D


	Па
	
[image: image793.wmf]2

2

2

2

2

тр

2

12

2

2

2

W

0,03n1

n2

8sin

2

0.0075H

W

dd2

W

0.004

1,1

i2

0,0040,13116

(1,1)

0,022

r

a

r

r

×

-

××»

×

×

×

»×»

-

×

éù

»+×=

êú

ëû

×

=+×


	21,8

	Густина газів
	
[image: image794.wmf]r


	
[image: image795.wmf]3

кг

м


	
[image: image796.wmf]г

11

V7,615

=


	0,131

	Середній   ухил внутрішніх стінок труби
	
[image: image797.wmf]i


	
	Для цегляних та залізобетонних труб
	0,02

	Швидкість газів на виході з труби
	
[image: image798.wmf]г

W


	
[image: image799.wmf]м

с


	
[image: image800.wmf]тртр

(G=51, H=45)

f


	16

	Внутрішній діаметр труби на виході в оточуюче середовище (розрахунковий)


	
[image: image801.wmf]2

d


	м
	
[image: image802.wmf]тр

г

G

0,0118

W

51100

0,0188

16

=

=


	1,062

	Внутрішній діаметр труби на виході в оточуюче середовище
	
[image: image803.wmf]2

d


	м
	Так як найменший допустимий діаметр устя цегляних труб

1,2м,  то d2 =1,2м
	1,2


Повний перепад тисків в газовому тракті парового котла представлений в таблиці 4.11
Таблиця 4.11 – Повний перепад тисків в газовому тракті парового котла

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Перепад повних тисків
	
[image: image804.wmf]n

Н

D


	Па
	
[image: image805.wmf]mc

трс.тр

hHhhh

19,6953,4575,821,8146,25

¢¢

+D++D-=

=+++-


	924,4

	Розрахункова продуктивність димососа
	
[image: image806.wmf]p

Q


	
[image: image807.wmf]3

тис.м

год


	
[image: image808.wmf]1

G1,0451,1

b

×=×


	53,14

	Коефіцієнт запасу у продуктивності
	
[image: image809.wmf]1

b


	-
	Стор.36[7]


[image: image810.wmf]т

D=50

f

год

æö

ç÷

èø


	1,04


Продовження  таблиці 4.11
	1
	2
	3
	4
	5

	Абсолютна температура газів по заводським характеристикам димососа
	
[image: image811.wmf]зав

Т


	К
	
[image: image812.wmf]273

J

+=

200+273
	473

	Перехідний коефіцієнт до номінальних характеристик
	
[image: image813.wmf]р

К


	---
	
[image: image814.wmf]бар

Р

0

зав

1,293

Т

С

Т

1,293418

1,16

1,09473

r

××=

=××


	1,216

	Поправка на зміну тиску в залежності від розташування котла над рівнем моря
	
[image: image815.wmf]бар

Р

С


	---
	
[image: image816.wmf]бар

760

Р

- при висоті місцевості над рівнем моря 
[image: image817.wmf]Н200м

£


	1,16

	Приведений повний тиск димососа
	
[image: image818.wmf]прив

Р

Н


	Па
	
[image: image819.wmf]рР

КН1,2161008

×=×


	1225

	Розрахунковий повний тиск димососа
	
[image: image820.wmf]p

H


	Па
	
[image: image821.wmf]2n

H1,09924,4

b

×D=×


	1008

	Коефіцієнт запасу по тиску
	
[image: image822.wmf]2

b


	-
	Стор.36[7]


[image: image823.wmf]1

()

f

b


	1,09

	Питома вага газів при  0  0С
	
[image: image824.wmf]0

r


	
[image: image825.wmf]3

кг

м


	Графік 22 стор 122[7]


[image: image826.wmf]2

HO

(r=0,072)

f


	1,07

	Абсолютна температура газів у димососа
	Т
	К
	
[image: image827.wmf]ух

273

J

+=

130+273
	403


Вибір димососа представлений в таблиці 4.12
Таблиця 4.12 – Вибір димососа

	
	Марка
	Параметри
	Короткий опис

	Потрібні параметри

задовольняє димосос
	ДН – 15
	
[image: image828.wmf]3

p

прив

Р

f(Q53,14

тис.м/год,

Н1200Па)

=

=

(
[image: image829.wmf][

]

7

,VII-32,стор.212)


	Центробіжний димосос двустороннього всмоктування частота n=740(об/хв).


Вибір електродвигуна представленнй в таблиці 4.13
Таблиця 4.13 –  Вибір електродвигуна

	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Потужність двигуна
	
[image: image830.wmf]N


	кВт
	
[image: image831.wmf]пр

pp

QH

53,141225

N;

0,52

h

×

×

==



[image: image832.wmf]h

- ККД двигуна
	125


[image: image833.png]4

! > !
| |
rd ~
. N
R RREREN

:

v





1 – фестон , 2 – перша ступінь пароперегрівача, 3 – Друга ступінь пароперегрівача, 4 – перша ступінь водяного економайзера, 5 – перша ступінь повітряпідігрівача, 6 – друга ступінь водяного економайзера, 7 – друга ступінь повітряпідігрівача, 8 – золоуловлювач, 9 – димосос, 10 – димова труба.

Рисунок 4.1  –  Схема газового тракту
4.2 Розрахунок повітряної сторони

Опір повітряного тракту представленнй в таблиці 4.14
Таблиця 4.14 – Опір повітряного тракту


	Величина
	Позна-чення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Кількість холодного повітря, що засмоктується вентилятором
	
[image: image834.wmf]хп

V


	
[image: image835.wmf]3

м

с


	
[image: image836.wmf]o

хп

p

ттпспов.п

t273

VB()

273

10,70,89(1,20,10,040,06)

30273

273

aaaa

+

××-D-D+D=

=××--+×

+


	11,83

	Середня температура повітря у повітряпідігрівачі
	tср
	0С
	0,5(tгп+ tхп)=0,5(230+30)
	130

	Коефіцієнт кінематичної в’язкості холодного повітря
	
[image: image837.wmf]хп

n


	
[image: image838.wmf]2

м

с


	f (tхп) табл.VI, [1]
	
[image: image839.wmf]6

18,9710

-

×



	Коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря у повітряпідігрівачі
	
[image: image840.wmf]cp

n


	
[image: image841.wmf]с

м

2


	f (tср) табл.VI, [1]
	
[image: image842.wmf]6

3610

-

×



	Коефіцієнт кінематичної в’язкості гарячого повітря
	
[image: image843.wmf]гп

n


	
[image: image844.wmf]2

м

с


	f (tгп) табл.VI, [1]
	
[image: image845.wmf]6

56,9810

-

×



	Витрата гарячого повітря
	
[image: image846.wmf]гп

V


	
[image: image847.wmf]3

м

с


	
[image: image848.wmf]o

гп

p

ттпс

t273

VB()10,7

273

230273

0,89(1,20,10,040,06)

273

aaa

+

××-D-D×=×

+

××--+×


	19,65

	Перша ділянка повітряного тракту

	Швидкість повітря
	W
	м/с
	Приймаю
	6

	Діаметр перерізу тракту
	D
	м
	
[image: image849.wmf]хп

4V411,83

W6

pp

××

=

××


	1,67

	Число Рейнольдса
	Re
	–
	
[image: image850.wmf]6

хп

WD61,67

19,6510

n

-

××

=

×


	
[image: image851.wmf]5

5,2810

×



	Коефіцієнт опору тертя
	
[image: image852.wmf]l


	–
	
[image: image853.wmf]4

5

4

0,3160,316

Re

5,2810

=

×


	0,012

	Динамічний тиск
	
[image: image854.wmf]д

h


	Па
	графік 2, стор.186[7],


[image: image855.wmf]хп

(W;t)

f


	18,64

	Довжина першої ділянки
	L
	м
	Схема повітряного тракту котла
	12,44

	Опір тертя першої ділянки
	
[image: image856.wmf]тр1

h

D


	Па
	
[image: image857.wmf]д

L12,44

h0,01218,64

D1,67

l

=××


	1,67


Продовження  таблиці 4.14
	1
	2
	3
	4
	5

	Сума коефіцієнтів місцевих опорів першої ділянки
	
[image: image858.wmf]м

V

S


	–
	
[image: image859.wmf]мвх

0,5

VV

S==


	0,5

	Місцевий опір першої ділянки

	
[image: image860.wmf]м1

h

D


	Па
	
[image: image861.wmf]мд

h0,518,64

V

S×=×


	9,32

	Третя ділянка повітряного тракту

	Швидкість повітря
	W
	м/с
	Приймаю
	6

	Сторона квадрату тракту
	А
	м
	
[image: image862.wmf]хп

V

13,125

W6

=

, D=A
	1,479

	Число Рейнольдса
	Re
	–
	
[image: image863.wmf]6

хп

WD61,479

18,9710

n

-

××

=

×


	
[image: image864.wmf]5

4,6710

×



	Коефіцієнт опору тертя
	
[image: image865.wmf]l


	–
	
[image: image866.wmf]4

5

4

0,3160,316

Re

4,6710

=

×


	0,012

	Динамічний тиск
	
[image: image867.wmf]д

h


	Па
	графік 2, стор.186[7],


[image: image868.wmf]хп

(W;t)

f


	18,64

	Довжина третьої ділянки
	L
	м
	Схема повітряного тракту котла
	2,5

	Опір тертя третьої ділянки
	
[image: image869.wmf]тр3

h

D


	Па
	
[image: image870.wmf]д

L2,5

h0,01218,64

D1,479

l

=××


	0,38

	Сума коефіцієнтів місцевих опорів третьої ділянки
	
[image: image871.wmf]м

V

S


	–
	
[image: image872.wmf]мвх

0,5

VV

S==


	0,5

	Місцевий опір третьої ділянки
	
[image: image873.wmf]м3

h

D


	Па
	
[image: image874.wmf]мд

h0,521,1

V

S×=×


	9,32

	Четверта ділянка повітряного тракту (калорифер)

	Опір проходу повітря в калорифері
	
[image: image875.wmf]кал

h

D


	Па
	
[image: image876.wmf]2

фтр

1,1zCh1,271,140

×××D=×××


	369,6

	Кількість рядів труб 
	
[image: image877.wmf]2

z


	
	Приймаємо
	7

	Коефіцієнт, що враховує фізичні властивості повітря
	
[image: image878.wmf]ф

C


	
	табл.VI-27, [1]
	1,2

	Втрата тиску на один ряд 
	
[image: image879.wmf]тр

h

D


	Па
	табл.VI-27, [1]
	40

	П’ята  ділянка повітряного тракту (повітряпідігрівач)

	Швидкість повітря
	W
	м/с
	З теплового розрахунку
	5,97

	Діаметр труб
	d
	мм
	З креслення прототипу
	40

	Поперечний крок
	S1
	мм
	З теплового розрахунку
	56

	Повздовжній крок
	S2
	мм
	З теплового розрахунку
	44

	Відносний поперечний крок труб
	σ1
	–
	
[image: image880.wmf]1

S

56

d40

=


	1,4

	Кількість труб по ходу повітря
	z2
	шт.
	З теплового розрахунку
	29

	Діагональний крок
	S’2
	мм
	
[image: image881.wmf]2222

12

11

SS5644

44

+=×+


	52,15

	Параметр пучка
	
[image: image882.wmf]j


	–
	
[image: image883.wmf]1

2

Sd

5640

S'd52,1540

-

-

=

--


	1,317


Продовження  таблиці 4.14
	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт форми шахового пучка
	
[image: image884.wmf]Cs


	–
	
[image: image885.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1,5

1,5

1

1,5

1,5

3,20,661,7

1,44

0,80,21.7

0,11

3,20,661,71,317

1,41,25

0,80,21,71,317

0,11

j

s

j

+×-+

-

éù

×+×-=

ëû

+×-+

-

éù

×+×-

ëû


	4,512

	Число Рейнольдса
	Re
	–
	
[image: image886.wmf]6

cp

Wd5,970.04

3610

n

-

××

=

×


	6633

	Коефіцієнт опору, віднесений до одного ряду пучка
	
[image: image887.wmf]o

V


	–
	
[image: image888.wmf](

)

0,27

0.27

CsRe4,5126633

-

-

×=×


	0,419

	Коефіцієнт опору пучка
	
[image: image889.wmf]пуч

V


	–
	
[image: image890.wmf](

)

(

)

o2

z10,419291

V

×+=×+


	12,57

	Динамічний тиск
	
[image: image891.wmf]д

h


	Па
	графік 2, стор.186[2],


[image: image892.wmf]cp

(W;t)

f


	13,24

	Опір повітропідігрівача
	
[image: image893.wmf]пов.п

h

D


	Па
	
[image: image894.wmf]пучд

h12,5713,24

V

×=×


	166,42

	Коефіцієнти що враховують характеристики поворотів в ходах по повітрю:


[image: image895.wmf]0

K1,4

x

D

=

  (
[image: image896.wmf][

]

7

, стор.18);


[image: image897.wmf]B1

=

  (графік16, стор.200
[image: image898.wmf][

]

7

);


[image: image899.wmf]C1

=

  (графік17, стор.200
[image: image900.wmf][

]

7

);

	Коефіцієнт опору для повороту:
	
[image: image901.wmf]пов

x


	-
	
[image: image902.wmf]пов0

KBC1,411

xx

D

=××=××


	1,4

	Втрати тиску на поворотах у повітропідігрівачі
	
[image: image903.wmf]пов

h


	Па
	
[image: image904.wmf]2

повпов

2

W

h6

2

5,97

61,40,72

2

xr

=×××=

×××


	107,77

	Шоста ділянка повітряного тракту

	Швидкість повітря
	W
	м/с
	Приймаю
	12

	Сторона квадрату тракту
	А
	м
	
[image: image905.wmf]гп

V

24,95

W12

=

, D=A
	1,44

	Число Рейнольдса
	Re
	–
	
[image: image906.wmf]6

гп

WD121,44

56,9810

n

-

××

=

×


	
[image: image907.wmf]5

3,0310

×



	Коефіцієнт опору тертя
	
[image: image908.wmf]l


	–
	
[image: image909.wmf]4

5

4

0,3160,316

Re

3,0310

=

×


	0,013

	Динамічний тиск
	
[image: image910.wmf]д

h


	Па
	графік 2, стор.186[7],


[image: image911.wmf]гп

(W;t)

f


	40,2

	Довжина шостої ділянки
	L
	м
	Схема повітряного тракту котла
	13,52

	Опір тертя шостої ділянки
	
[image: image912.wmf]тр6

h

D


	Па
	
[image: image913.wmf]д

L13.52

h0,01340,2

D1.44

l

=××


	4,9


Продовження  таблиці 4.14
	1
	2
	3
	4
	5

	Сума коефіцієнтів місцевих опорів шостої ділянки
	
[image: image914.wmf]м

V

S


	–
	
[image: image915.wmf]мвх123

вх123

;

0,5;1;1;1

VVVVV

VVVV

S=+++

====


	3,5

	Місцевий опір шостої ділянки
	
[image: image916.wmf]м6

h

D


	Па
	
[image: image917.wmf]мд

h3,540,2

V

S×=×


	140,7

	Сьома ділянка повітряного тракту

	Швидкість повітря
	W
	м/с
	Приймаю
	12

	Сторона квадрату тракту
	D
	м
	
[image: image918.wmf]гп

V

24,95

W12

=

, D=A
	1,44

	Число Рейнольдса
	Re
	–
	
[image: image919.wmf]6

гп

WD121.44

56,9810

n

-

××

=

×


	
[image: image920.wmf]5

3,0310

×



	Коефіцієнт опору тертя
	
[image: image921.wmf]l


	–
	
[image: image922.wmf]4

5

4

0,3160,316

Re

3,0310

=

×


	0,013

	Динамічний тиск
	
[image: image923.wmf]д

h


	Па
	графік 2, стор.186[7],


[image: image924.wmf]гп

(W;t)

f


	40,2

	Довжина сьомої ділянки
	L
	м
	Схема повітряного тракту котла
	7,72

	Опір тертя сьомої ділянки
	
[image: image925.wmf]тр7

h

D


	Па
	
[image: image926.wmf]д

L7,72

2h20,01347,1

D1,44

l

×=××


	6,56

	Сума коефіцієнтів місцевих опорів сьомої ділянки
	
[image: image927.wmf]м

V

S


	–
	
[image: image928.wmf]мвих1

вих1

;

0,5;1

VVV

VV

S=+

==


	1,5

	Місцевий опір сьомої ділянки
	
[image: image929.wmf]м7

h

D


	Па
	
[image: image930.wmf]мд

2h21,540,2

V

×S×=××


	120,6

	Восьма ділянка повітряного тракту (пальник)

	Швидкість повітря
	W
	м/с
	З теплового розрахунку
	50

	Динамічний тиск
	
[image: image931.wmf]д

h


	Па
	графік 2, стор.186[7],


[image: image932.wmf]гп

(W;t)

f


	412

	Коефіцієнт опору пальника
	
[image: image933.wmf]пал

V


	–
	Табл. VII-6 стор.178 [7]
	3

	Опір пальника
	
[image: image934.wmf]пал

h

D


	Па
	
[image: image935.wmf]палд

2h23412

V

××=××


	2472


Сумарний опір повітряного тракту представлений в таблиці 4.15
Таблиця 4.15 - Сумарний опір повітряного тракту 

	Величина
	Позна-чення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	3
	4
	5

	Сумарний опір
	
[image: image936.wmf]h

D

å


	Па
	
[image: image937.wmf]тр1м1тр3м3

калпов.пповтр6

м6тр7м7пал

hhhh

hhhh

hhhh

1,679,320,389,32

369,6166,42107,77

4,9140,76,56120,6

2472

D+D+D+D+

+D+D+D+D+

+D+D+D+D=

=+++

++++

++++++

+


	3410


Повний тиск повітряного тракту представлений в таблиці 4.16
Таблиця 4.16– Повний тиск повітряного тракту 

	Величина
	Позна-чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	3
	4
	5

	Сумарний опір повітряного тракту
	
[image: image938.wmf]H

D


	
[image: image939.wmf]Па


	
[image: image940.wmf]h

D

å


	3410

	Коефіцієнт запасу по продуктивності
	
[image: image941.wmf]1

b


	-
	Стр.36[7]


[image: image942.wmf]т

D=41

год

æö

ç÷

èø

f


	1,1

	Коефіцієнт запасу по тиску
	
[image: image943.wmf]2

b


	-
	Стр.36[7]


[image: image944.wmf]1

()

f

b


	1,2

	Об’єм повітря теоретично необхідного для горіння
	
[image: image945.wmf]0

V


	-
	Тепловий розрахунок
	10,7

	Розрахункова витрата палива
	
[image: image946.wmf]р

B


	
[image: image947.wmf]кг

с


	Тепловий розрахунок
	0,89

	Необхідна розрахункова продуктивність вентилятора
	
[image: image948.wmf]р

Q


	
[image: image949.wmf]3

тис.м

год


	
[image: image950.wmf]0

1

р

VB36001,110,70,893600

b

×××=×××


	
[image: image951.wmf]37,7




Продовження таблиці 4.16
	1
	2
	3
	4
	5

	Розрахунковий повний тиск вентилятору
	
[image: image952.wmf]р

H


	
[image: image953.wmf]Па


	
[image: image954.wmf]2

H1,23410

b

×D=×


	4092

	Приведений тиск для димососа
	
[image: image955.wmf]пр

р

H


	
[image: image956.wmf]Па


	
[image: image957.wmf]пр

рр

HH

=


	4092


Вибір вентилятора представлений в таблиці 4.17
Таблиця 4.17 – Вибір вентилятора

	
	Марка
	Параметри
	Короткий опис

	Потрібні параметри 

задовольняє вентилятор
	ГД-20-500у
	
[image: image958.wmf]3

p

прив

Р

(Q=37,7

тис.м/год,

Н=4092Па)

f


(
[image: image959.wmf][

]

7

,VII-37,стор.216)


	Центробіжний вентилятор одностороннього всмоктування частота n=980об/хв.


Вибір електродвигуна представлений в таблиці 4.18
Таблиця 4.18- Вибір електродвигуна
	Величина
	Позначення
	Одиниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Потужність двигуна
	
[image: image960.wmf]N


	кВт
	
[image: image961.wmf]пр

pp

QH

37,74092

N;

0,8

h

×

×

==



[image: image962.wmf]h

- ККД двигуна
	193,6


[image: image963.png]///////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////////// .//////




1 –  вхід холодного повітря через трубу, 2 – вентилятор, 3 – вхід повітря в повітропідігрівник, 4 – калорифер,  5 – повітропідігрівник, 6 –  вихід гарячого повітря з повітропідігрівника, 7 – підвід гарячого повітря в пальники, 8 – пальники.

Рисунок 4.2  –  Схема повітряного тракту

5 Розрахунок на міцність елементів парового котла

5.1 Розрахунок на міцність стінки барабана представлений в таблиці 5.1
Таблиця 5.1 – Розрахунок на міцність стінки барабана

	І-а група послаблення (отвори для вводу труб пароперегрівника)

[image: image964.png]



Рисунок 5.1 – 1-а група послаблення ( Паровідвідні труби до пароперегрівача )

	Величина
	Позна-

чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Резуль-тат

	1
	2
	4
	3
	5

	Умовний діаметр отворів
	    
[image: image965.wmf]d


[image: image966.wmf]y


	мм
	
[image: image967.wmf](

)

212

h1,5

ddd26,5(32,526,5)

s64

+×-=+×-


	26,64


	Зовнішній діаметр отворів
	
[image: image968.wmf]1

d


	мм
	
[image: image969.wmf]зов

d0,5

+


	32,5

	Внутрішній діаметр отворів
	
[image: image970.wmf]2

d


	мм
	
[image: image971.wmf]вн

d0,5

+


	26,5

	Коефіцієнт міцності в повздовжньому напрямку
	
[image: image972.wmf]1

j


	---
	
[image: image973.wmf]y

td

18026.64

t180

-

-

=


	0,85

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку
	
[image: image974.wmf]2

j


	---
	
[image: image975.wmf]y

2

2

22

22

22

26,641

d

1

1

1

90

a

14,13

1m

m4,13

10,7510,75

1m14,13

-×

-×

+

+

=

æöæö

-×-×

ç÷ç÷

++

èøèø


	0,618

	Параметр
	m
	---
	
[image: image976.wmf]b372

a90

=


	4,13

	Розрахунковий коефіцієнт міцності в 1-й групі послаблення
	
[image: image977.wmf]1

P

j


	---
	min
[image: image978.wmf](

)

2

1

,

j

j


	0,618


II-а група послаблення (отвори для вводу труб фестона)
[image: image979.png]FanY





Рисунок 5.2 – ІІ-а група послаблень (косі ряди отворів з рівними кроками)

Продовження таблиці 5.1

	1
	2
	4
	3
	5

	Умовний діаметр отворів
	
[image: image980.wmf]d


[image: image981.wmf]y


	мм
	
[image: image982.wmf](

)

212

h1,5

ddd54,5(60,554,5)

s100

+×-=+×-


	54,59


	Зовнішній діаметр отворів
	
[image: image983.wmf]1

d


	мм
	
[image: image984.wmf]зов

d0,5

+


	60,5

	Внутрішній діаметр отворів
	
[image: image985.wmf]2

d


	мм
	
[image: image986.wmf]вн

d0,5

+


	54,5

	Коефіцієнт міцності в повздовжньому напрямку
	
[image: image987.wmf]1

j


	---
	
[image: image988.wmf]y

td

22854,59

t228

-

-

=


	0,76

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку
	
[image: image989.wmf]2

j


	---
	
[image: image990.wmf]y

2

2

22

22

22

54,591

d

1

1

1

76

a

11,316

1m

m1,316

10,7510,76

1m11,316

-×

-×

+

+

=

æöæö

-×-×

ç÷ç÷

++

èøèø


	0,512

	Параметр
	m
	---
	
[image: image991.wmf]b100

a76

=


	1,316

	Розрахунковий коефіцієнт міцності в 2-й групі послаблення
	
[image: image992.wmf]P2

j


	---
	min
[image: image993.wmf](

)

2

1

,

j

j


	0,512


ІІІ-я група послаблення (отвори для вводу труб фронтового екрану)
[image: image994.png]=





Рисунок 5.3 – ІІІ-я група послаблення (ряди отворів з рівними кроками)
Продовження таблиці 5.1

	1
	2
	4
	3
	5

	Умовний діаметр отворів
	
[image: image995.wmf]d


[image: image996.wmf]y


	мм
	
[image: image997.wmf](

)

212

h1,5

ddd54,5(60,554,5)

s76

+×-=+×-


	54,65



	Зовнішній діаметр отворів
	
[image: image998.wmf]1

d


	мм
	
[image: image999.wmf]зов

d0,5

+


	60,5

	Внутрішній діаметр отворів
	
[image: image1000.wmf]2

d


	мм
	
[image: image1001.wmf]0,5

+

вн

d


	54,5

	Коефіцієнт міцності в повздовжньому напрямку
	
[image: image1002.wmf]1

j


	---
	
[image: image1003.wmf]y

td

18654,65

t186

-

-

=


	0,706

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку
	
[image: image1004.wmf]2

j


	---
	
[image: image1005.wmf]2

2

22

22

22

64,651

1

1

1

76

11,58

1

1,58

10,7510,76

111,58

y

d

a

m

m

m

-×

-×

+

+

=

æöæö

-×-×

ç÷ç÷

++

èøèø


	0,697

	Параметр
	m
	---
	
[image: image1006.wmf]124

76

b

a

=


	1,58

	Розрахунковий коефіцієнт міцності в 3-й групі послаблення
	
[image: image1007.wmf]P3

j


	---
	min
[image: image1008.wmf](

)

2

1

,

j

j


	0,697


IV-а група послаблення (отвори для вводу труб бокового екрану)

[image: image1009.png]=1
7/®AQ SO0





Рисунок 5.4 – IV-а група послаблення (поперечний ряд отворів з рівним кроком)

Продовження таблиці 5.1

	1
	2
	4
	3
	5

	Умовний діаметр отворів
	    
[image: image1010.wmf]d


[image: image1011.wmf]y


	мм
	
[image: image1012.wmf](

)

212

h1,5

ddd54,5(60,554,5)

s76

+×-=+×-


	54,65



	Зовнішній діаметр отворів
	
[image: image1013.wmf]1

d


	мм
	
[image: image1014.wmf]зов

d0,5

+


	60,5

	Внутрішній діаметр отворів
	
[image: image1015.wmf]2

d


	мм
	
[image: image1016.wmf]вн

d0,5

+


	54,5

	Коефіцієнт міцності в поперечному напрямку
	
[image: image1017.wmf]1

j


	---
	
[image: image1018.wmf]y

td

50054,65

2

t500

-

-

×=


	0,89

	Розрахунковий коефіцієнт міцності в 4-й групі послаблення
	
[image: image1019.wmf]P4

j


	---
	
[image: image1020.wmf]P41

jj

=


	     0,89


V-а група послаблення (отвори для вводу опускних труб та труб бокового екрану)

[image: image1021.jpg]0%s 09=S

2=745

o





Рисунок 5.5 – V-а група послаблення (коридорне розташування отворів)

Продовження таблиці 5.1

	1
	2
	3
	4
	5

	Умовний діаметр отворів №1
	
[image: image1022.wmf]d


[image: image1023.wmf]y

№1


	мм
	
[image: image1024.wmf](

)

(

)

2

№11№12№1

h1,5

ddd78,584,578,5

s60

+×-=+×-


	78,65

	Зовнішній діаметр отворів №1
	
[image: image1025.wmf]1

№1

d


	мм
	
[image: image1026.wmf]1

0,5

+

н№

d


	84,5

	Внутрішній діаметр отворів №1
	
[image: image1027.wmf]2

№1

d


	мм
	
[image: image1028.wmf]вн№1

d0,5

+


	78,5

	Умовний діаметр отворів №2
	
[image: image1029.wmf]d



 EMBED Equation.3 [image: image1030.wmf]y

№2


	мм
	
[image: image1031.wmf](

)

(

)

2

№21№22№2

h1,5

ddd97,5109,597,5

s60

+×-=+×-


	97,8

	Зовнішній діаметр отворів №2
	
[image: image1032.wmf]1

№2

d


	мм
	
[image: image1033.wmf]н№2

d0,5

+


	109,5

	Внутрішній діаметр отворів №2
	
[image: image1034.wmf]2

2

№

d


	мм
	
[image: image1035.wmf]вн№2

d0,5

+


	97,5


Продовження таблиці 5.1

	1
	2
	3
	4
	  5

	Коефіцієнт міцності в повздовжньому напрямку
	
[image: image1036.wmf]1

j


	---
	
[image: image1037.wmf]y

№2

td

50097,8

t500

-

-

=


	0,804

	Коефіцієнт міцності в поперечному напрямку
	
[image: image1038.wmf]2

j


	---
	
[image: image1039.wmf]1y

№2

1

td

18697,8

22

t186

-

-

×=×


	    0,948

	Коефіцієнт міцності в поперечному напрямку №2
	
[image: image1040.wmf]3

j


	---
	
[image: image1041.wmf]1c

р

1

td

18688,225

22

t186

-

-

×=×


	    0,987

	Середній діаметр отворів
	
[image: image1042.wmf]c

р

d


	мм
	
[image: image1043.wmf]y

№1y№2

dd

78,6597,8

22

+

+

=


	   88,225

	Розрахунковий коефіцієнт міцності в V-й групі послаблення
	
[image: image1044.wmf]p5

j


	---
	min
[image: image1045.wmf](

)

3

2

1

,

,

j

j

j


	     0,804


VI-а група послаблень (послаблення між двома групами отворів – трубами фестона та фронтового екрана)

[image: image1046.jpg]



Рисунок 5.6 –VI-а група послаблення (коридорне розміщення отворів)

Продовження таблиці 5.1

	1
	2
	3
	4
	5

	Умовний діаметр отворів
	
[image: image1047.wmf]d


[image: image1048.wmf]y


	мм
	
[image: image1049.wmf](

)

212

h1,5

ddd54,5(60,554,5)

s76

+×-=+×-


	54,65



	Зовнішній діаметр отворів
	
[image: image1050.wmf]1

d


	мм
	
[image: image1051.wmf]0,5

+

зов

d


	60,5

	Внутрішній діаметр отворів
	
[image: image1052.wmf]2

d


	мм
	
[image: image1053.wmf]0,5

+

вн

d


	54,5

	Коефіцієнт міцності в повздовж- ньому напрямку №1
	
[image: image1054.wmf]1

j


	---
	
[image: image1055.wmf]1y

td

12454,65

t228

-

-

=


	0,45

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку

№1`
	
[image: image1056.wmf]¢

1

j


	---
	
[image: image1057.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

1

1

22

22

1

2

2

1

1

54,561

1

1

72

1

11,72

1,72

10,75

10,75

11,72

1

-×

-×

¢

¢

+

+

=

æöæö

¢

-×

-×

ç÷ç÷

+

ç÷

èø

¢

+

èø

y

d

a

m

m

m


	0,495


Продовження таблиці 5.1
	1
	2
	3
	4
	5

	Параметр
	
[image: image1058.wmf]1

m

¢


	---
	
[image: image1059.wmf]1

b124

a72

=

¢


	1,72

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку

№1``
	
[image: image1060.wmf]1

j

²


	---
	
[image: image1061.wmf](

)

(

)

(

)

y

2

1

2

1

22

22

1

2

2

1

d

1

1

54,651

a

1

1m

84

11,48

1,48

m

10,75

11,48

10,75

1m

-×

²

²

-×

+

+

=

æöæö

²

-×

ç÷ç÷

+

-×

èø

ç÷

²

ç÷

+

èø


	0,517

	Параметр
	
[image: image1062.wmf]1

m

¢¢


	---
	
[image: image1063.wmf]1

b124

a84

=

¢¢


	1,48

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку №1
	
[image: image1064.wmf]1.

СР

j


	---
	
[image: image1065.wmf]11

0,4950,517

22

jj

¢¢¢

+

+

=


	0,506

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку

№2`
	
[image: image1066.wmf]¢

2

j


	---
	
[image: image1067.wmf](

)

(

)

(

)

y

2

2

2

2

22

22

2

2

2

2

d

1

54,651

1

1

a

141

1m

10,88

0,88

m

10,75

10,75

10,88

1m

-×

-×

¢

¢

+

+

=

æöæö

¢

-×

ç÷ç÷

-×

+

ç÷

èø

¢

+

èø


	0,615

	Параметр
	
[image: image1068.wmf]2

m

¢


	---
	
[image: image1069.wmf]2

b124

a141

=

¢


	0,88

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку

№2``
	
[image: image1070.wmf]2

j

²


	---
	
[image: image1071.wmf](

)

(

)

(

)

y

2

2

2

2

22

22

2

2

2

2

d

1

54,651

1

1

a

15

1m

18,26

8,26

m

10,75

10,75

18,26

1m

-×

-×

²

¢¢

+

+

=

æöæö

¢¢

-×

-×

ç÷ç÷

+

ç÷

èø

¢¢

+

èø


	0,426

	Параметр
	
[image: image1072.wmf]2

m

²


	---
	
[image: image1073.wmf]2

b124

a15

=

¢¢


	8,26

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку №2
	
[image: image1074.wmf]2.

СР

j


	---
	
[image: image1075.wmf]22

0,6150,426

22

jj

¢¢¢

+

+

=


	0,52

	Коефіцієнт міцності в косому напрямку
	
[image: image1076.wmf]2

j


	---
	
[image: image1077.wmf]1.

СР2.СР

min(,)

jj


	0,506


Продовження таблиці 5.1
	1
	2
	3
	4
	5

	Найменше значення коефіцієнту міцності в косому напрямку
	  
[image: image1078.wmf]2.min

j


	---
	
[image: image1079.wmf]111.222.

СР

min(,,,,,)

jjjjjj

¢¢¢¢¢¢

СР


	0,426

	Розрахункове значення коефіцієнту міцності для двох суміжних отворів
	
[image: image1080.wmf]см

j


	---
	
[image: image1081.wmf]2.min

2.min

2,1

2,10,426

110,426

j

j

×

×

=

++


	0,627

	Розрахунковий коефіцієнт міцності в VI-й групі послаблення
	
[image: image1082.wmf]р6

j


	---
	
[image: image1083.wmf]12c

м

min(,,)

jjj


	0,45

	Розрахунковий коефіцієнт міцності барабана
	
[image: image1084.wmf]j


	---
	
[image: image1085.wmf]p1p2p3p4

p5p6

min(,,,,

,)

jjjj

jj


	0,435

	Допустиме напруження матеріалу
	
[image: image1086.wmf]доп

*

s


	МПа
	f(матеріал,t)

для сталі 22К та


[image: image1087.wmf]0

c

тs

tt199C

==


	124,2

	Допустиме напруження матеріалу з врахуванням умов праці
	
[image: image1088.wmf]доп

s


	МПа
	
[image: image1089.wmf]*

доп

128,21

sh

×=×


	128,2

	Коефіцієнт враховуючий умови праці матеріалу
	
[image: image1090.wmf]h


	---
	Для барабанів, що не обігріваються
	1

	Розрахунковий тиск
	Р
	МПа
	Р = Рб
	1,54

	Розрахункова товщина стінки барабана без надбавки с
	s-c
	мм
	
[image: image1091.wmf]вн

доп

PD

2

Р

1,541476

20,435124,21,54

js

×

=

××-

×

××-


	21,34

	Прибавка на товщину барабана
	c
	мм
	Якщо s – c 
[image: image1092.wmf]20

³


	0,8

	Товщина стінки барабана
	s
	мм
	(s – c) + c
	35,2

	Товщина стінки барабана
	s
	мм
	Приймаю
	36


[image: image1093.png]4993

N%+Hy}7

eeeee





Рисунок 5.7 – Розгортка барабана
5.2 Розрахунок на міцність еліптичного днища барабана представлений в таблиці 5.2
[image: image1094.png]




Рисунок 5.8 – Еліптичні днища

Таблиця 5.2 –  Розрахунок на міцність еліптичного днища барабана 

	Величина
	Позна-

чення
	Одини-ця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Попередньо прийнята товщина стінки днища з отворами
	s – c
	мм
	Приймаю
	36

	Розрахунковий коефіцієнт міцності днища без отворів
	
[image: image1095.wmf]1

j


	---
	
	1

	Розрахунковий коефіцієнт міцності з отворами
	
[image: image1096.wmf]2

j


	---
	Так як А > 2 то 
[image: image1097.wmf]22

A22,1552

=

++


	0,481

	Параметр А
	А
	
	
[image: image1098.wmf]В

d500

D(s

С)147636

=

-×


	2,155

	Діаметр отвору
	d
	мм
	Ескіз котельного агрегату
	500

	Висота днища
	
[image: image1099.wmf]B

h


	мм
	Ескіз котельного агрегату
	600

	Допустиме напруження матеріалу
	
[image: image1100.wmf]доп

*

s


	МПа
	f(матеріал ,t)

для сталі 22К та


[image: image1101.wmf]0

c

тs

tt199C

==


	124,2

	Допустиме напруження матеріалу з врахуванням умов праці
	
[image: image1102.wmf]доп

s


	МПа
	
[image: image1103.wmf]*

доп

124,21

sh

×=×


	124,2

	Коефіцієнт враховуючий умови праці матеріалу
	
[image: image1104.wmf]h


	---
	Для барабанів, що не обігріваються
	1


Продовження таблиці 5.2
	1
	2
	3
	4
	5

	Розрахунковий тиск
	
[image: image1105.wmf]Р


	МПа
	
[image: image1106.wmf]б

P


	1,54

	Розрахункова товщина стінки днища без отворів
	s – c
	мм
	
[image: image1107.wmf]1

доп

PDD1,5414761476

4P2h41124,21,542600

js

××

×=×

××-×××-×


	5,64

	Розрахункова товщина стінки днища з отворами
	s – c
	мм
	
[image: image1108.wmf]2

доп

PDD1,5214761476

4P2h40,481124,21,522600

js

××

×=×

××-×××-×


	11,62

	Прибавка на товщину днища
	c
	мм
	Якщо s – c
[image: image1109.wmf]20

³


	0

	Товщина стінки днища без отворів
	s’
	мм
	
[image: image1110.wmf](

)

scc

-+


	5,64

	Товщина стінки днища з отворами
	s’’
	мм
	
[image: image1111.wmf](

)

scc

-+


	11,62

	Товщина стінки днища без отворів
	s
	мм
	Приймаю
	6

	Товщина стінки днища з отворами
	s
	мм
	Приймаю
	12


5.3 Розрахунок на міцність стінки труби пароперегрівача представлений в таблиці 5.3
Таблиця 5.3 – Розрахунок на міцність стінки труби пароперегрівача

	Величина
	Позна-чення
	Оди-ниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Температурний напір ПП
	Δ tПП
	0С
	З розрахунку ПП
	666

	Коефіцієнт теплопередачі для ПП
	КПП
	
[image: image1112.wmf]2

Вт

мК

×


	З розрахунку ПП
	56,18

	Максимальне питоме теплосприйняття в розрахунковому перерізі труби (вихідні трубки першої ступені пароперегрівача за ходом газів)
	
[image: image1113.wmf]max

q


	
[image: image1114.wmf]2

Вт

м


	
[image: image1115.wmf]шПППП

Kt1,2565,18666

h

××D=××


	54262

	Коефіціент нерівномірності теплосприйняття по ширині газоходу
	
[image: image1116.wmf]ш

h


	-
	Табл ІІ-1 [6]
	1,25

	Ентальпія пари на вході у ПП
	
[image: image1117.wmf]2

ПП

i'


	кДж/кг
	З розрахунку ПП
	2828

	Приріст ентальпії пари на ділянці від входу до розрахункового перерізу 
	
[image: image1118.wmf]i

D


	кДж/кг
	
[image: image1119.wmf]p

B

0,899

Q572

D13,89

D×=×


	37

	Теплосприйняття пари до розрахункового перерізу
	
[image: image1120.wmf]Q

D


	кДж/кг
	З розрахунку ПП
	572

	Максимальний приріст ентальпії у розвіреній трубі
	
[image: image1121.wmf]т

i

D


	кДж/кг
	
[image: image1122.wmf]шк

г

1,251

і37

0,97

hh

r

××

D=×


	47,68

	Коефіціент конструктивної нетотожності
	
[image: image1123.wmf]к

h


	-
	Пункт 1.2 [8]
	1

	Коефіцієнт гідравлічної розвірки
	
[image: image1124.wmf]г

r


	-
	Пункт 1.2 [8]
	0,97

	Середній тиск в ПП
	Р
	МПа
	З розрахунку ПП
	1,4

	Максимальна температура пари в розрахунковому перерізі
	
[image: image1125.wmf]max

t


	0С
	Таблиця ХХV, [1]


[image: image1126.wmf]2

ППт

(P;(i'i))

+D

f


	227.9

	Температура робочого тіла в розрахунковому перерізі труби
	
[image: image1127.wmf]cp

t


	0С
	
[image: image1128.wmf]cp

пп

tt

=


	210

	Перевищення температури пари над середньою в розрахунковому перерізі
	
[image: image1129.wmf]t

d


	0С
	
[image: image1130.wmf]max

ср

tt227,9210

-=-


	17,9


Продовження таблиці 5.3

	1
	2
	3
	4
	5

	Коефіцієнт теплопровідності металу стінки
	
[image: image1131.wmf]м

l


	
[image: image1132.wmf]Вт

мК

×


	Таблиця 8-1, [1]


[image: image1133.wmf]cp

(t)

f

, Сталь 12ХМ 
	35,4

	Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до пари
	α2
	
[image: image1134.wmf]2

Вт

мК

×


	З розрахунку ПП
	623

	Коефіцієнт відношення діаметрів
	
[image: image1135.wmf]b


	–
	
[image: image1136.wmf]вн

d32

d26

=


	1,23

	Критерій
	Ві
	–
	
[image: image1137.wmf]2

вн

м

d6230,026

2235,2

a

l

××

=

××


	0,23

	Коефіцієнт розтікання тепла
	
[image: image1138.wmf]m


	–
	
[image: image1139.wmf](Bi;)

b

f

, [1], ном.24
	0,89

	Температура стінки металу труби
	
[image: image1140.wmf]ст

t


	0С
	
[image: image1141.wmf]cpmax

м2

11

ttq()

1

204,517,91,230,8954262

0,00311

()

35,411,23623

d

dbm

lba

++××+=

+

=++×××

×+

+


	320

	Допустиме напруження матеріалу
	
[image: image1142.wmf]д

*

s


	МПа
	
[image: image1143.wmf])

(

ст

t

f

, Сталь 12ХМ ([3], стор. 165).
	89,52

	Коефіцієнт, що враховує умови праці матеріалу
	
[image: image1144.wmf]h


	–
	Для труб ПП
	1,0

	Допустиме напруження матеріалу з урахуванням умов праці
	
[image: image1145.wmf]д

s


	МПа
	
[image: image1146.wmf]д

89,521,0

sh

×=×


	89,52

	Розрахункова товщина стінки труби без урахування прибавки
	
[image: image1147.wmf]sc

-


	мм
	
[image: image1148.wmf]1,426

2289,5211,4

вн

д

Рd

P

sj

××

=

××-××-


	0,2

	Прибавка до товщини стінки труби
	с
	мм
	
[image: image1149.wmf]Sc

-

<20 мм
	0,5

	Мінімальна товщина стінки труби
	
[image: image1150.wmf]s


	мм
	
[image: image1151.wmf]scc0,20,5

-+=+



[image: image1152.wmf]тр

S3

=


	0,7


5.4  Розрахунок на міцність стінки вихідної камери пароперегрівача представлений в таблиці 5.4
Таблиця 5.4 – Розрахунок на міцність стінки вихідної камери пароперегрівача

	Величина
	Позна-чення
	Оди-ниця виміру
	Розрахункова формула або спосіб визначення
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Умовний діаметр отвору для трубки ПП
	
[image: image1153.wmf]y

d


	мм
	
[image: image1154.wmf]d0,5320,5

+=+


	32,5

	Поперечний крок
	S1
	мм
	З розрахунку ПП
	57

	Повздовжній крок
	S2
	мм
	З розрахунку ПП
	64

	Температура стінки вихідної камери
	
[image: image1155.wmf]ст

t


	0С
	
[image: image1156.wmf]ПП

ст

t

t

=


	210

	Допустиме напруження матеріалу
	
[image: image1157.wmf]д

*

s


	МПа
	
[image: image1158.wmf]ст

(t)

f

 Сталь 20К
	79,5

	Коефіцієнт, що враховує умови праці матеріалу
	
[image: image1159.wmf]h


	–
	Для вихідної камери
	1

	Допустиме напруження матеріалу з урахуванням умов праці
	
[image: image1160.wmf]д

s


	МПа
	
[image: image1161.wmf]д

79,51

sh

×=×


	79,5

	Коефіцієнт міцності у поперечному напрямку
	
[image: image1162.wmf]1

j


	–
	
[image: image1163.wmf]1y

1

Sd

5732,5

S57

-

-

=


	0,43

	Коефіцієнт міцності у

повздовжньому напрямі
	
[image: image1164.wmf]2

j


	–
	
[image: image1165.wmf]2y

2

Sd

6432,5

S64

-

-

=


	0,49

	Коефіцієнт міцності 
	
[image: image1166.wmf]j


	–
	
[image: image1167.wmf](

)

i

j

min


	0,43

	Розрахунковий тиск
	Р
	МПа
	
[image: image1168.wmf]ПП

PP

=


	1,4

	Внутрішній діаметр 

камери
	
[image: image1169.wmf]вн

D


	мм
	З прототипу
	275

	Розрахункова товщина 

стінки камери без 

урахування прибавки
	
[image: image1170.wmf]sc

-


	мм
	
[image: image1171.wmf]вн

д

РD1,4275

2P279,50,431,4

sj

××

=

××-××-


	5,74

	Прибавка до товщини камери
	с
	мм
	
[image: image1172.wmf]Sc

-

<20 мм
	0,5

	Товщина стінки камери
	s
	мм
	
[image: image1173.wmf]scc12,030,5

-+=+


	6,24

	Товщина стінки камери
	s
	мм
	Приймаємо
	7


6 Основні шляхи зменшення викидів токсичних газів ТЕС
6.1 Очищення димових газів від сірковмісних речовин

Найсерйознішою проблемою захисту атмосферних басейнів є скорочення викидів двоокису сірки, які, за оцінками, становлять мільйони тонн щороку викидаються в атмосферу під час спалювання викопного палива. Для аналізу впливу типу палива на викиди оксидів сірки та інших шкідливих домішок важливо знати питому кількість викидів на 1 кВт·год електроенергії. в таблиці. 6.1 наведено питомі викиди надлишкового повітря в газі в г/(кВт·год), а ух = 1,4. в таблиці. 6.2 показана приблизна структура викидів SO2 від усіх ТЕС пост радянського простору. Таблиця. 6.2 Проаналізовано джерела викидів, які показують, що основні та зростаючі викиди SO2 забезпечуються використанням твердого палива на електростанціях.

Таблиця `6.1. Питомі викиди шкідливих речовин від теплових електростанцій під час найбільш поширених процесів спалювання викопного палива, г/(кВт·год)
	Паливо
	Вихід газів при нормальних умовам 2/ (кВтч)
	Летюча зола
	Оксиди сірки
	Оксиди азота

	Березовське вугілля
	4,35
	29
	2,1
	1,8

	Кузнецьке вугілля
	4,1
	82
	3,5
	5

	Донецьке тоще вугілля
	4
	97
	21,6
	2,8

	Экибастузське вугілля 
	4,05
	253
	9,1
	3,2

	Сланці естонські
	5,2
	320
	18,5
	3,4

	Підмосковне буре вугілля
	4,8
	242
	53,5
	2,8

	Мазут (5р=3%)
	4
	0,4
	15,9
	3,2


Таблиця 6.2. Динаміка викидів SO2 від теплових електростанцій
	Сумарний викид діоксиду сірки.
	1975
	1980
	1985
	1990

	Від спалювання всіх видів твердого палива, %
	60,8
	61,6
	71,6
	77,9

	В тому числі: високосірчистого вугілля 
	42,5
	44,6
	40,3
	39,5

	колчеданнової сірки високосірчистого вугілля
	26,8
	28,2
	25,5
	25

	Від спалювання сірчистого мазуту, %
	39,2
	38,4
	28,4
	22,1


Важливим напрямком вирішення аналізованих проблем є екологічно чистий розподіл палива на електростанціях. Наприклад, електростанції у великих містах, які спалюють сірковмісний мазут або сірковмісне вугілля, мають перейти на спалювання природного газу. Але цей шлях обмежений необхідною кількістю газу. Якщо теплоелектростанція не може перейти на спалювання газу або твердого палива з низьким вмістом сірки, необхідно розглянути можливість очищення димового газу або включення сірки в процесі горіння, а також початкове видалення сірки з палива. Методи очищення димових газів можна класифікувати як циклічні (закриті), при яких адсорбент (поглинає тверду або рідку речовину) відновлюється і повертається в цикл, використовуючи уловлений діоксид сірки, і нерециркуляційний (відкритий), в якому адсорбуються речовини і інші речовини, які не виробляють регенерацію. Крім того, методи десульфурації поділяються на сухі та мокрі методи. Техніко-економічні розрахунки показують, що зі збільшенням вмісту сірки в паливі та збільшення концентрації сірчистого газу в димовому газі підвищується доцільність методів очищення з використанням уловленого діоксиду сірки. Враховуючи масштаби виробництва сірки та сірчаної кислоти в СРСР та її собівартість, можна зробити висновок, що використання сірчистого методу переробки димових газів ТЕЦ протягом розглянутого періоду економічно не виправдане (за винятком ефекту екологічної обробки сірки). Для основних фракцій вугілля - Кузнецького, Екібастузького, Канськ-Ачинського, Нерюнгрінського, Куучекіна - характерний вміст сірчистого газу в димовому газі становить 0,03-0,06% за об'ємом, тобто майже на порядок нижче, ніж при спалюванні вугілля під Москвою. . Навпаки, у кольоровій металургії гази з вмістом сірчистого газу нижче 1-3% вважаються небажаними газами. Слід також пам’ятати, що циклічні методи очищення є складним хімічним виробництвом і є набагато дорожчими з точки зору інвестицій та експлуатаційних витрат для варіантів без утилізації.

 Вологий вапняковий (вапняковий) метод

Цей ациклічний процес є найбільш розвиненим і найпоширенішим на електростанціях у Сполучених Штатах, Японії, Німеччині та Демократичній Республіці Конго, і він забезпечує 90% очищення газу SO2. Щодо впровадження вапнякового процесу нашої країни на агломераційному заводі Магнітогірського металургійного комбінату, на науково-виробничих об’єктах комбінованої теплоенергетики в Сєвєво-Донецьку та Губкіні. Метод заснований на нейтралізації сірчаної кислоти, яка є результатом розчинення діоксиду сірки за допомогою найдешевших лужних реагентів - оксиду кальцію (вапна) або гідрату карбонату кальцію (вапняку):

Са (OН) 2 + SO2 = СаSO3 + Н2O;                                                                    (6.1)

СаСО3 + SO2= СаSО3 + СО2.                                                                         (6.2)

 В результаті цих реакцій виходить сульфіт кальцію, який частково окислюється до сульфату кальцію. На більшості заводів, побудованих у 1960-1970-х роках, знешкоджені продукти не використовувалися і відправлялися на сміттєзвалища. Останніми роками цей метод був удосконалений: сульфіт окислюється до сульфату кальцію, який після відповідної термічної обробки використовується як будівельний матеріал (гіпс). на рис. На рисунку 3.1 наведено принципову схему одного з варіантів способу очищення вапняку. Димовий газ після повітронагрівача потрапляє в пило збірник. Потім димовий газ направляється в скрубер для видалення діоксиду сірки. Скрубер зрошується водою, що містить тонко подрібнений вапняк і нейтралізовані продукти. Очищений газ виділяється з розпилення розчину в розпилювачі, нагрівається в теплообміннику і викидається в атмосферу через трубу. Свіжу суспензію додавали до підкисленої рідини, що виходить із скрубера, для нейтралізації кислоти.

Як показано. 6.1. Принципова схема очищення димових газів від діоксиду сірки вапняковим методом:

[image: image1174.png]2
)
L





1 - Зольник; 2 - Димосос; 3 Скрубер; 4 Розпилювач; 5 Нагрівач; 6 - Ємність; 7 - Циркуляційний насос; 8 - Пристрій для приготування суспензії вапняку; 9 - Згущувач; 10 Ємність для шламу; 11 - скидання шламу на переробку або на золо відвал

Після цього рідина, насичена сульфітом кальцію, витримується в резервуарі 6 протягом певного часу для завершення процесу кристалізації сульфіту кальцію, а насос 7 направляється для промивання скрубера. З часом кристали сульфіту кальцію та залишки летючої золи можуть накопичуватися в рідині для зрошення. Коли концентрація твердих частинок досягає приблизно 10-15% від маси рідини, частина суспензії видаляється з обігу на відвалі або отримують товарний продукт. Приготування вапнякової суспензії проводять на апаратів Н. шляхом дроблення та подрібнення. Використовуючи всі мокрі процеси, що очищають димовий газ від оксидів сірки, температуру вихлопного газу знижують з 130°C до 50°C. Опалення зазвичай здійснюється за допомогою газоподібного палива або тепла сирого газу. Витрата палива становить близько 3% від палива, що витрачається котлом. Газ нагрівають, щоб забезпечити розсіювання після виходу з димоходу. Одним із складних процесів очищення димових газів «мокрими процесами» є ефективне уловлювання бризок зрошувального розчину з газів, що викидаються в атмосферу. Краплі суспензії зрошують скрубер і містять багато зважених частинок, які залишаються на поверхнях елементів розпилювача, утворюючи з часом відкладення, які підвищують гідравлічний опір обладнання та вимагають періодичного очищення. В останні роки Німеччина, Японія та інші країни використовували невелику кількість карбонової кислоти та інших добавок для контролю осадження реагентів, особливо осадження реагентів на основі вапна. Ці добавки дозволяють отримати не суспензію, а прозорий вапняний розчин. Таким чином, можна уникнути основної складності в роботі вапняної установки, яка полягає у великій кількості твердих відкладень на стінках скрубера.

Сухий і мокрий метод

 Цей необіговий метод широко використовується в Західній Європі та США, в основному для спалювання вугілля з вмістом сірки від 0-5 до 1,5%. Метод заснований на поглинанні діоксиду сірки з димового газу шляхом випаровування крапель вапняного розчину. Ефективність уловлювання сірки становить понад 90%. Принципова схема мокрого та сухого способу показана на малюнку 1. 3.2 Димовий газ очищається від золи в золоуловлювачі і надходить у сушарку, яка також використовується як реактор. З проміжного резервуара до сушарки подається дрібнодисперсна суміш свіжого та використаного вапняного розчину.

6.2 Принципова схема технологічного потоку діоксиду сірки сухого та мокрого очищення димового газу ТЕС:
[image: image1175.png]1w





1- Димовий газ при кімнатній температурі 130-150℃; 2- Золоуловлювач для попереднього очищення газу; 3- Сушарка (реактор); 4 проміжні ємності; 5- Використана або захована летюча зола; 6- Розчини для вапна: 7 - Пиловловлювач ; 8 - Вузол, де суміш сульфіту та сульфату кальцію переробляється в кінцевий продукт; 9 - Кінцевий продукт (хайп); 10 - Очищення димових газів

Висушений продукт реакції осаджується в пиловловлювачі, а очищений сірчистим газом газ потрапляє в димохід. У вузлі 8 суміш сульфіту та сульфату кальцію, уловлена ​​термічним окисленням, переробляється в кінцевий будівельний матеріал продукту. Перевагами мокрого та сухого методу очищення димових газів 502 є: отримання продукту в сухому вигляді, відсутність стічних вод, високий рівень використання реагентів (~1) та помірний аеродинамічний опір системи. Недоліком цього способу є відмова від використання дешевого вапняку і використання високоякісного вапна.

Метод магнезитового циклу є найбільш вивченим.

Метод апробований на науково-дослідних і промислових установках ТЕЦ у Сєвєво-Донецьку. Будь-який метод циклу не пропорційний варіанту без циклу. Суть методу полягає в суспензійній реакції діоксиду сірки та оксиду магнію.

МgO+ S02 = МgSO3. 

Сульфіт магнію реагує з діоксидом сірки з утворенням бісульфіту магнію:

МgSO3. + S02+ Н2O= Мg(HSO3)2. 

Нейтралізуйте бісульфіт магнію, додавши магнезит:

 Мg(HSO3)2  +MgO= 2МgSO3 + Н2O.
Сульфіт магнію, що утворюється під час випалу при 800-900°C, зазнає термічного розкладання з утворенням вихідної речовини в результаті реакції МgSО3 = МgО + SO2. (3.6). Оксид магнію повертається в процес, а концентрований діоксид сірки можна перетворити на сірчану кислоту або елементарну сірку. Димовий газ видаляє оксиди сірки в промивній вежі до концентрації 0,03% і отримує розчин бісульфіту магнію з концентрацією 50-70г/л і надходить в циркуляційний бак, де ця частина розчину потрапляє в герметичний бак і повертається назад. до промивної вежі для поливу, а решта Нейтралізатор виділяє сульфіт магнію. Основним недоліком процесу переробки магнезиту є наявність виробництва сірчаної кислоти та велика кількість переробки твердих речовин (кристали сульфіту, зола, магнезія), що пов’язано із зносом обладнання та запиленням.

Аміачно-циклічний спосіб
 На основі оборотної реакції між розчиненими сульфітами та бісульфітом амонію та діоксидом сірки, поглиненими з димового газу:

(NH4)2SO3+SO2+H2O=2NH4HSO3                                                                   (6.7)

При температурі 30-35 °С ця реакція протікає зліва направо, а при кип'ятінні розчину - у зворотному напрямку. Аміачно-циклічний спосіб дозволяє отримувати скраплений 100%-ний сірчистий ангідрид і сульфат амонію-хімічні продукти, необхідні народному господарству. З цього способу побудовано дослідно-промислове обладнання на Дорогобузькій ГРЕС.

Озоновий метод

Одночасне очищення димових газів від оксидів сірки та азоту. Всі перераховані вище способи дозволяють видаляти димовий газ гідроелектростанцій тільки від сірчистого газу, а також хлоридних і фторидних сполук. Що стосується 90-95% оксиду азоту в димовому газі, то всі вони вловлюються в невеликій кількості. Це пояснюється тим, що реакційна здатність оксиду азоту на три порядки нижча, ніж у діоксиду сірки. Озоновий метод дозволяє окислювати нижчі оксиди азоту і частину сірки озоном, який потім з’єднується з аміаком. Цей метод був розроблений в СРСР і випробуваний на Молдавській обласній електростанції. Використовується за кордоном у Німеччині та Японії. Схема ОПУ Молдавської обласної електростанції показана на рис.6.3 Димові гази від електростанції 200 МВт.

Як показано. 6.3 Принципова схема пілотної установки (ОПУ) для очищення димових газів від SOX і NОX, озоновим методом:
[image: image1176.png]Bosdyx





1—Подача димових газів до ОПУ; 2—Коагулятор Вентурі третьої ступені; 3—Форсунка; 4—Уловлювач крапель; 5—Видалення диму; 6—Можливість циркуляції; 7—Насос; 8—Подача абсорбційної рідини; 9—блок очищення повітря 10 —осушувач повітря; 11 — генератор озону; 12 — подача озону; 13 — насос; 14 — резервуар для готової продукції

Згоряючи донецьке вугілля, золу видаляють у вологих золоуловлювачах з ККД 94-96%, але димохід направляють в ОПУ. В якості абсорбційного пристрою використовували пристрій, що складається з третинного конденсатора Вентурі та краплеуловлювача. Газ надходить у конденсатор. Серед них зрошувальна рідина та озон одночасно подаються через двоканальні форсунки. Відбувається розділення двофазного потоку в краплеуловлювачі: 74% очищеного димового газу направляється в трубу, а промивна рідина знаходиться в циркуляційному баку. Потім розчин циркулює циркуляційним насосом для зрошення газового конденсатора Вентурі. Внаслідок окислення озону нижчі оксиди азоту NO і NO2 перетворюються на вищі оксиди азоту, головним чином N2O5. Двоокис сірки одночасно окислюється до SOc. При контакті з водою утворюється суміш азотної і сірчаної кислот. Суміш нейтралізували введенням водного аміаку в рециркуляційний резервуар. Отримана кислота нейтралізує нітрити і сульфати і видаляється з циклу для подальшого використання в якості суміші добрив аміачної селітри NN4 NO3 і сульфату амонію (NH4) 2 SO4. У той же час ці добрива багаті поживними речовинами із золи (мідь, марганець, бор, фосфор тощо), які стимулюють ріст рослин. Основними недоліками озонового методу є висока енергетична здатність генерувати озон, яка може досягати 6-10% потужності електростанції, і сильна корозійність суміші сірчаної та азотної кислоти.

Сухий вапняковий (адитивний) метод

Це найпростіше і вимагає найменших інвестицій. Суть методу полягає в тому, щоб додати до горючого палива вапняк або доломіт кількість приблизно в 2 рази більше, ніж стехіометричний вміст сірки у вихідному паливі. Найчастіше в пальник подається суміш мулового пилу і меленого вапняку. При згорянні вугілля нульовий вапняк у топці - карбонат кальцію - розкладається на вуглекислий газ і оксид кальцію, останні рухаються разом з продуктами згоряння по трубах котла, взаємодіючи з сіркою і сірчистим газом, утворюючи сульфіти і сульфат кальцію. Сульфат і сульфіт кальцію захоплюються золоуловлювачем разом із золою. Вільний оксид кальцію, що міститься в паливній золі, також поєднується з оксидами сірки. Основним недоліком цього способу очищення газу є утворення сильних відкладень золи та сульфату кальцію на нагрітих поверхнях в діапазоні температур 700-1000°С. Підсумовуючи різні міркування, це фактично хімічний метод очищення димових газів теплових електростанцій від діоксиду сірки, слід зазначити, що інвестиції в неперіодичний метод очищення становлять близько 10-15%, а періодичний - 30 -40% від вартості одиниці. Для уловлювання діоксиду сірки також можна використовувати вологі золоуловлювачі. на рис. На рисунку 1.4 показано, як уловлювання SO2 залежить від лужності циркулюючої води. Спосіб утилізації економічно вигідний, коли вміст сірки в паливі перевищує 3,5-4%. В інших випадках, 75%, економічно доцільно використовувати мокрий вапняк або сухий мокрий вапняковий способи. Подальший розвиток та вдосконалення методів очищення димових газів SOx спрямовані на досягнення безвідходних технологій.

Обробка сірковмісних палив перед спалюванням

Рідке паливо. Десульфуризацію мазуту найкраще проводити на НПЗ. Виконується прямим або непрямим металом. При непрямому десульфурації найбільш важку частину нафтового залишку спочатку відокремлюють вакуумною перегонкою, потім легші компоненти звільняють від сірки шляхом гідроочищення і знову змішують з усім або частиною важкого залишку для отримання низького вмісту сірки (близько 1 %). ).

При прямому методі десульфурації весь залишок нафти піддається каталітично гідроочищенню під н.
Вартість очищення мазуту значною мірою залежить від вартості водню, який витрачається при гідроочищенні і додає близько 3 руб./т за кожні 0,5% видалення сірки.

Для вирішення екологічних проблем, особливо для зменшення викидів оксиду сірки, в останні роки приділяється велика увага спалюванню твердого палива в киплячих шарах і створенню паро- і газових установок шляхом газифікації вугілля.

Принцип горіння твердого палива в псевдозрідженому шарі показаний на малюнку 1. 4.1. Подрібнене паливо змішується з інертним матеріалом (наприклад, кварцовим піском або подрібненим шлаком) і сорбентом (вапняком або доломітом), який зв’язує оксиди сірки і горить при температурі 800-900 градусів Цельсія вище розподільчої мережі. З нижньої частини гриля подається повітря для забезпечення псевдозрідженого (класичного) стану кипіння.

Схема пристрою з псевдозрідженим шаром
[image: image1177.png]



KС — класичний псевдозріджений шар, ЦКС — циркулюючий псевдозріджений шар, КСД— киплячий шар під тиском;

1 - первинне повітря; 2 - подача палива; 3 - вторинне повітря: 4 - видалення золи; 5 - зворотний розподіл; 6 продуктів згоряння; 7 - циклон; 8 поверхонь нагріву; 9 - вироби для турбіни та компресора

Вапняк, доданий до шару, руйнується з виділенням CO2:

СаСО3>СаО + СаО2                                                                                                  (6.8)

Потім оксид кальцію реагує з діоксидом сірки:

СаО + SO2 +1/2O2>СаSO4.                                                                                     (6.9)  

Парогазові установки (ПГУ) також є перспективним напрямком для значного зниження шкідливих викидів теплових електростанцій. Один із типів циклових схем газифікації вугілля показаний на рисунку  4.2 Тверде паливо газифікується в газогенераторі, а сірка, що міститься у вугіллі, перетворюється на сірководень. Потім газ проходить через систему видалення сірководню і пилу і потрапляє в камеру згоряння газової турбіни. Для підвищення ефективності циклу відпрацьований газ з газової турбіни направляється в циклічний парогенератор. Вироблена пара забезпечує енергію у звичайній паровій турбіні на тій же осі, що й генератор.

У пострадянський час було виготовлено та вивчається декілька котлів, що спалюють паливо в киплячому шарі. Подібна робота там триває. У США налагоджено масове виробництво таких котлів потужністю від 1 до 100 т/год. У Фінляндії Adstrom виробляє 420 т/год парових котлів із псевдозрідженим шаром.

6.5 Схема ПГУ з цикловою газифікацією:

[image: image1178.png]



K-компресор; газова турбіна GT; GG - газогенератор; система очищення газу в O-генераторі; коротке замикання - камера згоряння; UPG - з використанням парогенератора; парова турбіна PT; EG - генератор: 1 - вугілля; 2 пари; 3 повітря: 4 - продукти згоряння; 5 - генераторний газ; б - вода; 7 - опалення в паровій секції (вода або пара)

6.3. Шляхи зменшення викидів NOx

Організувавши процес горіння, можна значно зменшити кількість оксидів азоту, що утворюються в процесі горіння. Практично застосовані наступні методи.

Зниження рівня температури в топці ефективно для котлів, що спалюють природний газ без азоту. Цей спосіб досягається встановленням більшої кількості пальників, які розміщуються на висоті кількох поверхів, прикладених до світлової завіси.

Рециркуляція димових газів успішно застосовується в нафтових і газових котлах з високою температурою всередині. Його ефективність залежить від кількості і температури циркулюючого газу, а також організації, яка вводить його в топку. Рециркуляційний газ повинен подаватися в топку зі швидкістю, близькою до швидкості повітря через окремий периферійний канал пальника.

На блоці Костромської ТЕС потужністю 300 МВт використання рециркуляції димових газів знизило концентрацію NOx з 800 до 400 мг/м3.

Слід мати на увазі, що рециркуляція газу трохи підвищить вартість електроенергії, необхідної їм самостійно.

Введення вологи або пари в піч як спосіб зменшити викиди NOx є простим, легким у налаштуванні та має низькі інвестиційні витрати. На котлах, що працюють на мазуті, він може знизити викиди NOx на 20-30%, але пара вимагає тепла і викликає збільшення втрат газу. При спалюванні твердого палива результати дуже невеликі. Загалом, цей метод є екологічно чистим в надзвичайних ситуаціях, наприклад, в особливо суворих погодних умовах.

При двоступінчатому згорянні всі пальники живляться паливом з дефіцитом повітря, так що не вистачає кисню для утворення N0*, і повітря нагнітається в кінці факела, якого недостатньо для повного згоряння. Тому при спалюванні ковальського вугілля в котлах БКЗ-210-140Ф і БКЗ-220-100 концентрацію NO в димовому газі можна знизити з 800 до 450 мг/м3.

Ступінова подача палива для зменшення NOx у печах є ефективним способом боротьби з NOx (рис. 6.6). Над основним пиловугільним пальником в топці

6.6 БКЗ-210-140 Твердопаливна Триступенева схема горіння
[image: image1179.png]Hexoduan - xomseumpaun
Owudaerias xowienmpayus N

MHepuuonHeil
i

Kawuewmpamap 15%monsuba l

300 e/
4501/

Toemuunsii
lasdx ~ 5%

05 G mmwumun‘,
[

= Jova copemsn

© odpazobanuerr

MemoHuLa





встановлено додаткові пальники, в які подавалося частково повітряне голодне паливо і створювалася зона з регенеративним середовищем. Вищі форсунки використовуються для подачі третинного повітря, необхідного для завершення згоряння.

Конструкція пальника багато в чому визначає силу полум'я, швидкість змішування палива і повітря, максимальну температуру в активній зоні горіння. Наприклад, на котлі Карагандинська ТЕЦ-3 БКЗ-420-140-5 з двома проходами і вихровим пальником для вторинного повітря шляхом повільного підмішування вторинного повітря в повітряну суміш під час спалювання екібастузького вугілля NOx Концепція полягає в зниженні з 80 м3, котел П-57 блок 500 МВт від 960 до 550 мг/м3.

Подача в пальник високої концентрації пилу (10-30 кг пилу на 1 кг повітря) і труб малого діаметру (60-90 мм) дозволяє знизити викиди NOx на 20%.

Зменшення надлишку повітря для всіх видів палива в печі зменшує викиди NOx. Обмеженням застосування цього методу є поява в газі, що надходить, продуктів неповного згоряння (CO.H2), що збільшує вміст горючих речовин в процесі видалення, підвищує міцність і зашлакованість поверхні нагріву, а також високотемпературну корозію. екран.

Недостатньо досліджень було проведено щодо попереднього підігріву палива до 700°C. Попередні дані показують, що періодичний метод зменшує викиди NOx у 2-2,5 рази. Такий результат був досягнутий шляхом попереднього (перед подачею в піч) відбору летких речовин.

Слід пам'ятати, що використання методів, які пригнічують N0*, може призвести до багатьох труднощів. Це пов’язано зі складністю процесу горіння, різноманітними конструкціями печей, пальниками та властивостями палива.

У випадках, коли бажане скорочення викидів неможливо досягти шляхом придушення утворення NOx під час згоряння палива, його можна очистити.

6.4 Методи хімічного очищення газів від NOX
Поділяються на групи:

- Окислювальний, заснований на окисленні оксиду азоту до вуглекислого газу, який потім поглинається різними абсорбентами;

- відновлення, засноване на використанні каталізаторів відновлення оксиду азоту до азоту і кисню;

- Адсорбція, заснована на адсорбції оксидів азоту різними адсорбентами (цеоліт, торф, кокс, водний розчин шовку та ін.).

Щодо очищення димових газів котла, то найбільш перспективний метод рекуперації. Найбільш вивченим методом є відновлення оксидів азоту аміаком, який заснований на селективній взаємодії аміаку з оксидами азоту при певній температурі за допомогою таких основних реакцій:

4NО+4NН3 +O2 >4N2 +6Н2О                                                                        (6.10)

6NО+8NН3 >7N2 +4Н2О                                                                                (6.11)

При високих температурах (900 - 1100°C) вони протікають досить швидко (миттєво) без каталізаторів. При більш високих температурах аміак розкладається і утворюються додаткові оксиди азоту, щонайменше - реакція різко сповільнюється і аміак викидається в кучу. Зменшується час реакції, таким чином скорочується довжина шляху. Коли це відбувається, необхідно забезпечити хороше змішування аміаку з димовим газом. Аміак присутній у верхній частині мідного димоходу в зоні перегрівача з газом або парою в обсязі, який не нагріває поверхню. Витрата оборотного газу, необхідна для інтенсивного перемішування, становить близько 15%, а витрата пари – від 1% до 3% від виробництва пари котла, залежно від способу введення та змішування аміачної суміші з димовим газом. На масу аміаку витрачається 0,5 частини на масову частину НІ.

Дозування аміаку повинно здійснюватися відповідно до режиму котла, щоб уникнути витоку аміаку в атмосферу.

 При більш низьких температурах газу (573–723 К) розкладання оксидів азоту відбувається лише в присутності каталізаторів. В якості каталізаторів використовують оксиди різних металів (титану, хрому, ванадію). Їх наносять на елементи з розвиненою поверхнею, виготовляють гранули. тарілка або стільники. Установки для розкладання NOx можуть працювати на котлах, що працюють на природному газі. Мазут і вугілля (рисунок 6.1). Після проходження димового газу котла через економайзер він потрапляє в реактор 3 з каталізаторною установкою. Аміак вводиться в газ перед реактором через систему розподілу форсунок 2 . розбавлений повітрям,

6.7. Схема пристрою для розкладання оксиду азоту:
[image: image1180.png]



1- котел; 2- введення аміаку: 3 реактори з каталізатором; 4- повітронагрівач; 5- вентилятор; 6- електрофільтр; 7 - димохід; 8 - система подачі аміаку: 9 - сховище рідкого аміаку : 10 - випарник; 11 - потужність.

відбирається за дуттьовим вентилятором 5. Аміак подається через випарник 10 з рідкої аміачної композиції. Каталізаторні установки встановлюються в реактор в кілька шарів. Ефективність розкладання NO може досягати 90% за допомогою каталізатора.

 Після тисячі годин роботи перевірте ефективність каталізатора на котлі (з їхнього досвіду роботи) знижується.  У цьому випадку можна додати ще один ряд блоків каталізатора. Для зниження концентрації NOx з 800 до 200 мг/м3 для вугільного енергоблоку потужністю 500 МВт потрібно 0,7 т/год аміаку. Якщо процес автоматизований, то залишкова концентрація аміаку в димовому газі становить 0,005%.

В останні роки для зниження виходу оксидів азоту при згорянні робляться спроби використовувати різні присадки до палива. Цікаве дослідження було проведено Центральноазіатським відділенням Інституту ВНДІпромгаз. При додаванні мінеральної присадки типу ВТІ-4 (10% хлориду магнію у воді), призначеної для зменшення високотемпературної сульфідної та низькотемпературної сірчаної корозії в котлах ПК-4-1, NOx при згорянні зменшує мазут з 0,6 до 0, 42 г / м3.
6.5. Технологічний процес обесерювання мазутув електродуговому реакторі
У процесі в к виконання  завдання: конструкція реактора повинна гарантувати стабільність технологічних параметрів та стійкість температурного режиму знесірювання мазутів при інтенсивному тепло- та масообміні в системі; ефективне перемішування з метою виключення локальних перегрів маси мазуту, що знаходиться в реакторі; стійка робота реакторащо забезпечує, високий рівень видалення сірки із мазуту без побічних процесів смолоутворення [1, 5, 3].Технологічний процес, що протікає в електродуговому реакторі, відповідно до схеми,наведеною на рис. 6.8
[image: image1181.png]



Рис. 6.8 - Схема установки для обезсерювання мазуту в електордуговому реакторі
Мазут, попередньо підігрітий у напірному баку до температури 90 ºС, надходячи з лінії палива 3, потрапляє в напірний бак 2, після чого, за рахунок різниці гідростатичних тисків напірного бака 2 і електродугового реактора 1, направляється по трубопроводу в трійник 15, а потім у штуцер з перфорованим диском-решіткою 14, для подачі мазуту в електродуговий реактор 1. Для підтримки і можливого збільшення тиску мазуту у разі зниження його температури до нижньої межі плинності, встановлений насос байпасної лінії 9. Температура мазуту в напірному баку та в електродуговому реакторі, що вимірюється мідними термометрами опору ТСМ-1187 (клас точності 1,5), сигнал з яких перетворюється на уніфікований 0-5 мА за допомогою нормуючих перетворювачів Ш-705І. Далі ці сигнали надходять на щит управління, де встановлено вторинний показує двоканальний прилад типу «Овен ТРМ200». Вимірювання рівня мазуту в напірному баку здійснюється за допомогою магнітного поплавкового рівнеміра «ПДУ-І» встановленому безпосередньо за місцем. Магнітний поплавцевий рівнемір конструктивно складається з вимірювального стрижня і магнітного поплавця, що переміщається вздовж стрижня. Як чутливий елемента в останньому використовуються магніточутливі геркони в герметичних пластикових корпуси з кроком 1 геркон на 10 мм довжини. При зміні вертикального положення поплавця вздовж чутливого стрижня внаслідок підйому або спаду рівня рідини змінюється вихідне опір датчика, який обробляється вимірювальною схемою і перетворюється на аналоговий струмовий сигнал 4-20 мА. Таким чином, вихідний сигнал аналогового рівнеміра прямо пропорційний рівню рідини. Потім цей сигнал прямує на прилад для автоматичного регулювання рідини «САУ-М2». Регулююче дія з «САУ-М2» надходить на пускач ПБР-2М, який керує виконавчим механізмом, що регулює подачу мазуту на напірному. трубопроводі мазуту. Контроль рівня мазуту в електродуговому реакторі проводиться за аналогічною схемою. При підвищення рівня мазуту в електродуговому реакторі, що регулює вплив з «САУ-М2», надходить на пускач ПБР-2М, який керує виконавчим механізмом, що регулює подачу мазуту безпосередньо на вході в електродуговий реактор. В електродуговому реакторі 1 обезсерювання мазуту відбувається в електричній дузі, спричиненій коливальними рухами рухомих графітових електродів 11, що мають форму кульки, між нерухомими електродами 16, 17, 18 із нержавіючої сталі. В електродуговому розряді під впливом високих температур, що досягають у іскрі 1500 °С, відбувається виборча руйнація сірчистих з'єднань з подальшим їх переходом у парогазовий стан. Для запалення дуги між нерухомими та рухомими електродами необхідно постійно підводити мазут, який у свою чергу наводить графітові кульки (рухливі електроди) у рух. У місці контакту, що володіє дуже великим опором, виділяється тепло, що проходить через графітові кульки. Поверхні графітових кульок сильно розігріваються, і цього достатньо для того, щоб при їхньому русі між ними спалахнула дуга [1-5]. Реактор містить чотири позитивні, чотири негативні та чотири непідключені нерухомих електродів з нержавіючої сталі, верхні кінці яких закріплені безпосередньо в кришці 19, а їх нижні кінці знаходяться над шаром рухомих графітових частинок 11 виконують функцію рухомих електродів. Такий порядок розміщення електродів стабілізує мікророзряди, збільшуючи їх в обсязі, оскільки одночасно виникає безліч центрів паралельних та перехресних мікродуг у проміжках між сусідніми електродами. Більш того, щільність електричних розрядів в обсязі мазуту збільшується за рахунок утворення множини електродуг не тільки біля нижніх кінців струмопровідних електродів 16, 18, але і при контакті їх по всій робочої довжини із зваженими у рідкій фазі графітовими твердими частинками – рухомими електродами. Значна частина графітових рухомих електродів постійно перебуває у зваженому стані під дією висхідного потоку мазуту, що надходить у реактор знизу через ізолюючу перфоровану решітку 13, яка має достатні отвори для проходження мазуту, але менші розміром порівняно з графітовими кульками, що виключає попадання кульок у трубопровід при зупинці реактора та ізолює його основу. Установка чотирьох проміжних контактуючих нерухомих електродів 17, непідключених до струмопідводу, супроводжує рівномірному розподілу електричних дуг по контурам в іскрових проміжках струмопровідних електродів 16, 18. Наявність постійних контактуючих електродів, між протистоючими основними струмопідвідними електродами підвищує кратність контактування з рухомими електродами – твердими графітовими частинками, отже, зростає надійність дискретної розрядки в системі. При проходженні мазуту через електродуговий реактор відбувається його поділ на дві частини – рідку та газоподібну. Рідка складова є обезсереним мазутом, який спрямовується через штуцер подачі обессеренного палива 21 у зливний бак 8. У разі неконтрольованої витрати мазуту передбачений переливний штуцер 20, що дозволяє ефективно регулювати процес проходження останнього через електродуговий реактор. Газоподібна частина має низька щільність – 1,25 кг/м3 (визначено за ГОСТ17310-2002) і прямує до розташованого вкришці реактора 19 штуцер для виходу газу 22, далі в холодильник 5, де відбувається його охолодження, після чого газ проходить первинну очистку барботері 6, після газового лічильника 7, направляється на вторинну очищення в абсорбер 4.

7. Охорона праці

Охорона праці – це система правових, економічних, організаційно технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, направлених на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [9]. Дія законів та нормативно-правових актів в сфері охорони праці розповсюджуються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності і видів їх діяльності, а також на всіх громадян і найманих працівників на цих підприємствах.
Енергетична галузь промисловості пов'язана з підвищеною небезпекою на виробництві. Сучасне енергетичне підприємство має на своїй території різноманітне технологічне устаткування, робота на якому може привести до травмування та професійних захворювань працівників при недотриманні ними діючих правил і інструкцій з безпеки експлуатації   цього устаткування.
Тема дипломного проекту «Котел паровий ГМ-50-14». Це енергетичний котел, що працює на природному газі, з D=50 т/год пари з параметрами робочого тіла tПП=210оС; PПП=1,4МПа. У цьому розділі проекту викладені технічні рішення по безпечній експлуатації парового котла, а також заходи щодо виробничої санітарії, гігієни праці і пожежної безпеки.

Враховуючі важливість питань охорони праці при експлуатації котлового  обладнання, в цьому розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки його експлуатації, а також технічні рішення та організаційні заходи з гігієни праці та виробничої санітарії і визначені основні заходи з пожежної безпеки та профілактики.

7.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації спроектованого котлового обладнання 
Котел стаціонарний встановлений в приміщенні котельного цеху, що відповідає вимогам [9].

Котел з його допоміжним устаткуванням є величезним комплексом різноманітного устаткування, яке необхідно постійно обслуговувати. При цьому персоналу необхідно забезпечити найбільш зручний, безпечний та “повний” доступ до цього устаткування: підвести сходи, спорудити майданчики тощо. 

Згідно з проектом всі отвори в майданчиках закриті і захищені, і добре освітлені, нагорі котла також встановлені огорожі. Проходи в котельній мають вільну висоту не менше 2 м. Для зручності і безпечного обслуговування котла встановлені постійні майданчики і сходи з поручнями заввишки не менше 0,9 м з суцільною обшивкою по низу не менше 100 мм. Перехідні майданчики і сходи мають поручні з обох боків. Майданчики завдовжки більше 5 м мають не менше двох сходів, розташованих в протилежних кінцях [10]. 
Також необхідно встановити мінімальний (порядка 30 кгс/м2) тиск повітря перед пальниками і виключити можливість вибивання або сильної розрядки. 
На котельні таких розмірів управління приладами і арматурою виконано дистанційним. Гарячі поверхні котла теплоізольовані.

Протягом зміни черговий персонал підтримує надійний і найбільш економічний режим роботи котла і допоміжного устаткування відповідно до інструкцій, режимних карт і оперативних вимог.
Встановлене на станції устаткування і трубопроводи вибрані з умов забезпечення необхідних за проектом характеристик міцності як при експлуатаційних (номінальні параметри) так і при аварійних (відхилення від номінальних параметрів) режимах роботи.
Для забезпечення безпечної експлуатації устаткування котельного відділення проектом передбачені наступні рішення (загальні вимоги регламентуються [1]):

У деаераторному відділенні для обслуговування устаткування передбачена установка сходів висотою не більше 1,5 м і кутом нахилу до горизонталі не більш 75°.

Кожен КА забезпечений 4-ма імпульсними запобіжними клапанами на трубопроводах гострої пари сумарною пропускною спроможністю, рівній максимальній продуктивності котла. Вихлоп з клапанів виведений на дах котельного відділення і місця недоступні для персоналу. Тиск початку відкриття клапана Рн.о=1,1Рроб [10].

Для визначення тиску пари встановлений реєструючий манометр (клас точності 0,1) за пароперегрівачем, що крім того показують манометри встановлені в наступних місцях:
- на живильній лінії перед органом регулюючим живлення котла водою
- на всмоктуючій і напірній лінії циркуляційних насосів .
Термопари встановлені на кожному паропроводі до ГПЗ, на вхідній частині змійовиків кожної секції пароперегрівача, до і після пароохолоджувача; кожна термопара підключена до реєструючого приладу [11].

На живильному трубопроводі встановлена замочна засувка і зворотний клапан, що запобігає виходу води в живильний трубопровід .

Живильний трубопровід має повітроводи для випуску повітря з верхніх точок і дренажі для випуску води з нижніх точок. Безперервна продувка котла здійснюється з виносних циклонів. Періодична продувка здійснюється з нижніх камер топкових екранів через приварені дренажні лінії.

Вся регулююча і запірна арматура має дистанційний привід.

Ручна арматура, при відкритті якої необхідно докладати великі зусилля, має обвідні лінії або редуктора.

КА оснащений водовказівними пристроями: рівні води в барабанах. Для регулювання тиску мазуту перед пальниками встановлений мазутний клапан.

Всі робочі і резервні форсунки повинні бути перевірені.

Для миттєвого припинення подачі палива (газу або мазуту), котел оснащують швидкодіючими магнітними клапанами (ШМК) на газо- або мазутопроводі. Елементи устаткування (напівмуфти, вали агрегатів, і тому подібне) закриті кожухами або огорожені.

Елементи КА, трубопроводів з температурою зовнішньої поверхні стінки вище 45°С, в місцях доступних для персоналу, покриті теплоізоляцією. Барабани і камери котла ізолюються. Верхній барабан ізолюється тільки по зовнішній поверхні.

У конструкції КА передбачена можливість термічного розширення його елементів – екранних труб, пароперегрівачів і тому подібне, за рахунок кріплення їх до стелі і до стінок котла за допомогою пружинних кріпильних деталей, а також роликових опор для переміщення в горизонтальній площині.

КА забезпечений автоматичними регуляторами.

КА також забезпечений вибуховими клапанами розташованими в його хвостовій частині.

Конструкцією КА передбачена автоматична система захисту і блокувань що спрацьовують на зупинку КА.

Передбачена установка автоматичної звукової сигналізації.

Для очищення поверхонь нагріву від відкладень передбачено дробовий механізм чищення пароперегрівача і повітрепідігрівача і парове  обдування водяного економайзера.

Для механізації ремонтних робіт передбачені вантажопідйомні механізми і наземний транспорт; для обслуговування устаткування розташованого поза зоною дії мостових кранів використовуються допоміжні механічні і ручні механізми [9].

Для транспортування устаткування, вантажів, обслуговуючого персоналу до зон проведення робіт, розташованих на різних відмітках котельного відділення, передбачена установка ліфтів (пасажирських і вантажопасажирських) і підйомників, при цьому забезпечується можливість під'їзду транспорту з вантажем до входів в ліфти, а також в'їзд до кабін ліфтів ручних візків і електрокара.

Всі посудини, що працюють під тиском, мають запобіжні клапани, їх вихлоп виведений на дах.
Ряд відповідальних посудин, що працюють під тиском, мають також захисні лінії по воді – злив надлишку конденсату в безнапірний циркуляційний водовід.

7.2 Електробезпека

Проектування електроустановок виконане відповідно до [13], будівництво і монтаж з дотриманням вимог [12], експлуатація згідно [14]. Видача електричної потужності в енергосистему здійснюється по лініях 6 кВ з відкритого розподільного пристрою.
Блокові трансформатори і трансформатори власних потреб розташовані вздовж фасадної стіни машинного залу.
У пусковій котельній розміщено таке електроустаткування:

- електроспоживачі на напругу 380/220В, що живляться від мережі з глухозаземленною нейтраллю із системою захисного заземлення TN (двигуни засувок і так далі) ;

- електродвигуни на напругу 6,3 кВ, що живляться від мережі з ізольованою нейтраллю із системою заземлення IT (мережевий електронасос).
За небезпекою електротравматизму котельне відділення відноситься до 3-ої категорії приміщень ("особливо небезпечні"), оскільки присутні два чинники небезпеки: струмопровідна підлога і можливість одночасного дотику до металевих частин корпусів електроспоживачів і до металоконструкцій будівлі та технологічного обладнання, які мають контакт із землею.

Прийняте в проекті електротехнічне устаткування, апаратура, кабелі і дроти, розподільні пристрої всіх видів і напруги за своїми номінальними параметрами задовольняють діючим вимогам безпеки як при нормальних, так і при аварійних режимах роботи (коротких замиканнях, перенапруженнях, перевантаженнях).
Технічні рішення по запобіганню електротравматизму під час переходу        напруги на нормально неструмовідні елементи електроустаткування, яке застосовується в енергетиці:

- захисне заземлення (тип TN-С);
- захисне відключення;

- захисне блокування.

Напруга на корпусах електрообладнання при аварійному режимі його роботи повинна бути UK.max < Uдоп (ПУЕ-2017).

Вимога до заземлення: опір заземляючих пристроїв – 10...4 Ом. Вимоги до системи захисного заземлення TN: забезпечення необхідної кратності струму КЗ до струму спрацювання запобіжних пристроїв (3…1,25) залежно від типу запобіжного приладу;  забезпечення цілісності нульового дроту і достатня його провідність – за рахунок достатнього вибору його перетину і використання повторного заземлення  РЕN-провідників  [13,14,15]. 

Всередині котельного цеху по периметру приміщення виконаний контур заземлення, до якого підключається все електроустаткування.
Внутрішній контур заземлення в двох місцях підключається до існуючого зовнішнього контура заземлення [16].

Прилади забезпечені запобіжниками, що забезпечують розрив ланцюга живлення при коротких замиканнях або перевантаженні мережі.

При проведенні ремонтних і монтажних робіт в котельному цеху, персоналом повинні бути використані засоби індивідуального захисту (гумові рукавиці, інструменти з ізольованими ручками, і так далі) [13,14].
Захист від блискавки будівель котельних здійснюється на димовій трубі у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.5-38-2008 «Улаштування блискавко- захисту будівель та споруд».

7.3 Технічні рішення та організаційні заходи з гігієни праці і виробничої санітарії

Основні виробничі чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці: 

· мікроклімат робочої зони;        

· склад повітря робочої зони 

· освітлення робочих місць; 

· виробничий шум та вібрації.
Найбільш небезпечними з перелічених вище факторів є виробничий шум та вібрації, а також наявність в повітрі робочої зони шкідливих речовин.

7.3.1 Склад повітря робочої зони

Забруднення повітря робочої зони регламентується гранично допустимими концентраціями (ГДК) в мг/м3. Гранично допустимі концентрації нормуються відповідно до [1].

Повітря приміщення не насичене шкідливими парами або газами. Склад повітряного середовища максимально наближений до природного складу повітря: кисню – 20,9 %, озону – 7,81%, вуглекислого газу – 0,03 %, аргону –  0,9 %. 

По ступеню дії на організм людини шкідливі речовини відносяться до IV класу, тобто мало небезпечні (ГДК>10 мг/м3).

Леткі з'єднання, що виділяються мазутом, а також його продукти згорання, токсичні і можуть викликати подразнення слизистої оболонки очей і дихальних шляхів, а також отруєння. Тому особливе значення має підтримка чистоти в приміщеннях. Не повинні допускатися течі мазуту на трубопроводах, арматурі, в з'єднаннях і ін. Пролитий мазут та мастила повинні забиратися негайно. 

Продукти згорання сірчистого мазуту містять до 0,25% сірчистого ангідриду. Тому при роботі топки під тиском і вибиванні димових газів в приміщення необхідно уникати перебування персоналу в загазованій зоні, ретельно фіксувати в журналі дефектів нещільності газоповітряного тракту, топки, конвективної шахти.

Для забезпечення необхідного складу повітря робочої зони проектом передбачено: припливна вентиляція, витяжна вентиляція, сигналізація загазованості  котельного приміщення.

7.4 Виробничий шум

Звук (шум) характеризується інтенсивністю, тобто потоком звукової енергії через одиницю площі.
Характеристикою шуму на робочому місці є рівень звукового тиску Lp (дБ). 
Гранично допустимі рівні звуку на робочих місцях в приміщеннях КТЦ 75 дБА, а на ЦТЩ – 65 дБА. Забороняється навіть короткочасне перебування в зонах з рівнем звукового тиску 135 дБ. Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для  постійного широкосмугового шуму вказані в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1 – Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для  постійного широкосмугового шуму

	Характер роботи
	Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стандартизированих октавних смугах частот із середньогеометричними частотами (Гц)
	Допу-стимий рівень звуку, дБА

	
	32
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	Робота біля ПК
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	Щитова
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65


Заходи щодо захисту від шуму

Проектом передбачаються наступні заходи [17, 18]:
1. технічні засоби боротьби з шумом шляхом балансування і регулювання шумоутворюючих  машин та механізмів; 

2. установка обладнання з рівнями звукової потужності і звукового тиску, які не перевищують нормовані допустимі значення; 
3. використання теплової ізоляції в покривному шарі устаткування і трубопроводів в якості шумопоглинаючого матеріалу. 
Для зниження шумів усередині приміщення котельної застосовуються наступні заходи:

1. відокремлення приміщень для управління устаткуванням; 

2.  дистанційне керування; 

3.  виділення шумоутворюючого устаткування в окреме приміщення.
При необхідності в машзалах котельних працівники зобов'язані користуватися протишумовими засобами захисту (навушники протишумові, вкладиші протишумові “Беруші”,протишумові заглушки).

7.5 Виробничі вібрації

Згідно [Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів парі та горячої води. Держнаглядохоронпраці] нормуються допустимі величини віброшвидкості (м/с) або віброприскорення (м/с2), або логарифм віброшвидкості, 
[image: image1182.wmf]1

0

20lg

V

L

V

=

, дБ (V1 – середньоквадратичне значення віброшвидкості за повний період часу, м/с; 
[image: image1183.wmf]8

0

510

V

-

=×

м/с – вихідне значення віброшвидкості). Допустимі параметри вібрацій залежать від виду вібрацій, частоти, напряму і часу дії впродовж зміни.


Джерелами вібрації є: електричні машини, насоси, димососи, вентилятори, КА і ін. устаткування.


Згідно з категоріями вібрації по санітарних нормах і критеріях оцінки – 3«а» (межа зниження продуктивності праці). 

Характеристика умов праці [20]: технологічна вібрація діє на операторів стаціонарних машин і устаткування або передається на робочі місця через інше устаткування, яке не має своїх джерел вібрації.


У котельній для загальної вібрації допустимі значення нормованого параметра в діапазоні октавних смуг частот із середньогеометричними значеннями частот від 8Гц до 1000 Гц – це 108 дБА, LVфакт=80дБА.


Для зменшення негативної дії вібрації на персонал, передбачено:


- установка насосів, приводів на індивідуальних фундаментах із застосуванням матеріалів, що гасять вібрації [20];
- розміщення операторської в окремому ізольованому приміщенні.
7.4 Пожежна безпека та профілактика
Згідно [9], котельне приміщення відноситься до категорії Г із ступенем вогнестійкості III (основні несучі конструкції будівлі виконано із негорючих матеріалів (залізобетонні перекриття), інші – з важкогорючих матеріалів).

Технічні рішення системи запобігання пожеж
Все технологічне обладнання котельної, яке в процесі роботи може іскриться і стати причиною спалаху встановлено у шафах, що не згорають (щити управління). Кабелі живлення і електричні кола систем управління прокладені окремо і знаходяться під екранами в захисних коробах і трубах. Для захисту від короткого замикання, на ланцюгах живлення щита управління встановлені автоматичні вимикачі або запобіжники. 

У котельному приміщенні встановлена сигналізація про зміст в повітрі природного, доменного і коксового газів для аварійної зупинки котла і попередження вибуху і пожежі. Також встановлена окрема автоматична система пожежної сигналізації.
Виробництво зварювальних робіт при ремонті або реконструкції устаткування в приміщенні теплосилових цехів допускається тільки на деталях, які не можуть бути винесені в спеціальні приміщення. При виконанні зварювальних робіт усередині резервуарів, барабанів, баків і інших ємкостей або бункерів необхідно забезпечити надійну вентиляцію робочих місць.
Одночасне виконання електрозварювальних і газозварювальних робіт усередині резервуарів, барабанів, баків, бункерів і інших ємкостей забороняється.

Технічні рішення системи протипожежного захисту

Технічні рішення систем протипожежного захисту направлені на обмеження розповсюдження пожежі, захисту людей і матеріальних цінностей від пожежі.

У котельному приміщенні передбачено декілька евакуаційних виходів. Вихідні двері з котельного приміщення відкриваються назовні від натиснення руки і не мають замків з котельній. Всі вихідні двері котельного приміщення під час  роботи котлів не закриваються. Вихідні двері з приміщення  котельної в службових, побутових, а також допоміжних приміщеннях забезпечені пружинами і відкриватися у бік котельної [9].
Проектом передбачено забезпечення котельної первинними засобами пожежогасіння, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж в їх початковій стадії розвитку:
-  вогнегасниками хімічно-пінними ВХП-10
    - 8шт.;

-  вогнегасниками вуглекислотними ВВ-5
    - 3 шт.;
-  ящиком з піском місткістю 0,5 м3     
               - 4 шт.
Для вказівки місцезнаходження первинних засобів пожежогасінні  пожежних гідрантів встановлені вказівні знаки згідно ГОСТ 12.4.009-83 і ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-2007. 

При виникненні пожежі черговий, не залишаючи робочого місця і підсиливши нагляд за устаткуванням повинен:
- негайно повідомити начальника зміни;
- гасити пожежу своїми силами, не чекаючи пожежної команди;
- стежити за тим, щоб пожежа не розповсюдилася на устаткування;
- якщо пожежа спричинить зміну режиму роботи основного устаткування, необхідно зупинити блок.
При гасінні пожежі користуватися вуглекислотними, пінними вогнегасниками, піском, водою. Приймати заходи для захисту устаткування від псування.

Мінімальний час евакуації виробничого персоналу при пожежі, ширина виходів та проходів задовольняє вимогам ДБН В.1.1–007–2016.
 При нещасному випадку, при виникненні небезпеки необхідно надати постраждалому першу медичну допомогу і прийняти заходи по запобіганню нещасного випадку, аж до зупинки агрегату.

В робочих приміщеннях котельні виконані всі вимоги з пожежної безпеки та профілактики згідно вимог НАПБ В.01.34-2005 – «Правила ПБ в компаніях та в організаціях енергетичної галузі України».

Висновоки
В курсовому проекті продемонстрована здатність створення котлоагрегату на базі серійного котла Е-50-1.4-230 ГМ. По заданим вихідним даним були проведені тепловий, аеродинамічний розрахунок та розрахунок на міцність.

В тепловому розрахунку визначенні:

-    робоча  витрата палива 
[image: image1184.wmf]=

p

B


0,89 кг/с;

-    економічність котла 
[image: image1185.wmf]=

бр

ПГ

h


93,41%;

При розрахунку топки були дотримані основні вимоги:

· допустиме теплове навантаження топки по умовам горіння 
[image: image1186.wmf]=

д

v

q

220 кВт /м
[image: image1187.wmf]3

;

· температура продуктів згорання на виході із топки задовольняють умовам 
[image: image1188.wmf]т

u

¢¢

=


1075
[image: image1189.wmf]С

0



 EMBED Equation.3  [image: image1190.wmf]á



 EMBED Equation.3  [image: image1191.wmf]=

1

t


1100
[image: image1192.wmf]C

0

 та її значення в межах 100
[image: image1193.wmf]C

0

 розходиться з попередньо заданою величиною.

              Для заданої температури перегрітої пари 
[image: image1194.wmf]=

ПП

t


230
[image: image1195.wmf]C

0

 виконаний розрахунок пароперегрівника. Пароперегрівник встановлений в горизонтальному газоході за кипятильним пучком і призначений для підвищення температури пари. Пароперегрівник виконаний із паралельно включених по парі вигнутих в одній площині труб (змійовиків). Розташування труб – коридорне. 

               Повітропідігрівник встановлені у вертикальний конвективній шахті і призначені для зниження  температури газів, що відходять, тобто для підвищення ефективності використання виділеної в топці теплоти. Гаряче повітря, яке подається в топку, покращує процес займання та горіння палива, підвищує температуру продуктів згорання, що сприяє зниженню втрат від хімічного та механічного недопалу. На відміну від типової схеми – економайзер та повітропідігрівник розташовані послідовно, а не в „ розсічку ”.

               Економайзер виконаний з сталевих, гладкотрубнийх труб , змійовики з коридорним  розташуванням.

              Була визначена розрахункова нев’язка теплового балансу, яка складає 


[image: image1196.wmf]=

D

Q


804,75 кДж/кг.
Література

1. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). ВТИ и ЦКТИ – НПО ЦКТИ, СПб, 1998 – 256с 

2. Липов Ю.М. «Компоновка и тепловой расчет парогенератора.» Учеб. пособие для вузов. - М.: «Энергия», 1975 - 176 с.

3. Письменный Е.Н., Дашкиев Ю.Г. «Пособие по тепловому рассчету парогенератора» Часть 1 Топливо – топки. - К.: КПИ, ТЭФ, 2001 - 143с.

4. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). под ред Н.В. Кузнецова и др. - М.: «Энергия», 1973 -  296 с.

5. Тепловой рассчет промышленных парогенераторов:  учебное пособие для вузов. под ред. В.И. Частухина – К.: Вища школа, 1980 - 184с. 

6. Подобед О.П. «Методические указания к курсовому проекту парогенератора (расчет топки)» - К.: КПИ, 1980 – 38с.

7. Аэродинамический  расчет котельных установок (нормативный метод) под ред. С.И. Мочана, изд. 3-е - Л.: Энергия, 1977 – 256с.

8. Методические указания к курсовому проекту парогенератора   (расчет конвективных поверхностей) – К.: КПИ, 1981 – 60с.

9. Положення «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  25 квітня 2018 р. за № 508/31960

10. НАПБ Б.03.002-2007 замінити на ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

1110.НАПБ В.01.34-2005 – «Правила ПБ в компаніях та в організаціях енергетичної галузі України»

 11. ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»

12.  НПАОП-40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»

13.  Технічний регламент з безпеки низьковольтного електричного обладнання (постанова Каб. Міністрів України №1149 від 23.10.2009 р.)

14. НПАОП 1.1.10-5.05=86    (РД 34.03.702)  «Інструкція щодо надання перщої допомоги потерпілим у зв’язку з нещасними випадками під час

15ДСТУ ГОСТ 26568:2009 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация рус

16  ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Опис, вимірювання і оцінка шуму на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедура оцінювання рус

17 ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом рус

� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���








[image: image1220.wmf]3

p

10

ффф

KtH

B

×D×

×

[image: image1221.wmf]т

ф

Q

[image: image1222.wmf]a

[image: image1223.wmf]2

Вт

м

×

К

[image: image1224.wmf]()

кн

zaa

×+

[image: image1225.wmf]3

p

10

ффф

KtH

B

×D×

×

[image: image1226.wmf]()

кн

zaa

×+

[image: image1227.wmf]..

c

пп

i

¢¢

[image: image1228.wmf]..

пп

i

[image: image1229.wmf]..

нп

i

_1322837256.unknown

_1716752625.unknown

_1716755129.unknown

_1717170549.unknown

_1717173907.unknown

_1717175348.unknown

_1717177080.unknown

_1717177827.unknown

_1717178119.unknown

_1717178326.unknown

_1717178352.unknown

_1717178428.unknown

_1717178286.unknown

_1717178015.unknown

_1717178088.unknown

_1717177890.unknown

_1717177406.unknown

_1717177596.unknown

_1717177107.unknown

_1717175704.unknown

_1717175940.unknown

_1717175973.unknown

_1717175911.unknown

_1717175394.unknown

_1717175445.unknown

_1717175363.unknown

_1717174663.unknown

_1717175039.unknown

_1717175169.unknown

_1717175219.unknown

_1717175040.unknown

_1717174861.unknown

_1717174924.unknown

_1717174981.unknown

_1717174728.unknown

_1717174475.unknown

_1717174548.unknown

_1717174598.unknown

_1717174599.unknown

_1717174552.unknown

_1717174512.unknown

_1717174331.unknown

_1717174416.unknown

_1717174087.unknown

_1717174172.unknown

_1717174057.unknown

_1717172026.unknown

_1717172842.unknown

_1717173708.unknown

_1717173843.unknown

_1717173867.unknown

_1717173780.unknown

_1717173210.unknown

_1717173594.unknown

_1717173193.unknown

_1717172579.unknown

_1717172715.unknown

_1717172764.unknown

_1717172679.unknown

_1717172475.unknown

_1717172521.unknown

_1717172271.unknown

_1717171232.unknown

_1717171501.unknown

_1717171826.unknown

_1717171958.unknown

_1717171538.unknown

_1717171363.unknown

_1717171421.unknown

_1717171285.unknown

_1717171034.unknown

_1717171148.unknown

_1717171197.unknown

_1717171092.unknown

_1717170782.unknown

_1717170946.unknown

_1717170677.unknown

_1717080550.unknown

_1717168139.unknown

_1717169306.unknown

_1717170059.unknown

_1717170414.unknown

_1717170446.unknown

_1717170272.unknown

_1717169718.unknown

_1717169921.unknown

_1717169667.unknown

_1717168648.unknown

_1717168804.unknown

_1717168847.unknown

_1717169076.unknown

_1717168676.unknown

_1717168553.unknown

_1717168599.unknown

_1717168273.unknown

_1717080746.unknown

_1717134950.unknown

_1717167616.unknown

_1717167752.unknown

_1717167993.unknown

_1717167674.unknown

_1717167421.unknown

_1717167492.unknown

_1717135393.unknown

_1717081057.unknown

_1717081251.unknown

_1717081287.unknown

_1717081343.unknown

_1717081394.unknown

_1717082644.unknown

_1717081357.unknown

_1717081324.unknown

_1717081257.unknown

_1717081078.unknown

_1717081245.unknown

_1717081061.unknown

_1717080827.unknown

_1717080986.unknown

_1717081035.unknown

_1717081047.unknown

_1717080997.unknown

_1717080886.unknown

_1717080820.unknown

_1717080700.unknown

_1717080711.unknown

_1717080715.unknown

_1717080706.unknown

_1717080602.unknown

_1717080619.unknown

_1717080585.unknown

_1716896129.unknown

_1717057521.unknown

_1717060538.unknown

_1717080195.unknown

_1717080245.unknown

_1717080367.unknown

_1717080478.unknown

_1717080479.unknown

_1717080395.unknown

_1717080274.unknown

_1717080226.unknown

_1717061443.unknown

_1717061960.unknown

_1717062270.unknown

_1717062320.unknown

_1717062418.unknown

_1717062017.unknown

_1717061592.unknown

_1717061888.unknown

_1717061512.unknown

_1717061176.unknown

_1717061268.unknown

_1717061039.unknown

_1717058430.unknown

_1717059247.unknown

_1717059437.unknown

_1717059158.unknown

_1717057635.unknown

_1717058187.unknown

_1717057541.unknown

_1716899467.unknown

_1717056390.unknown

_1717057222.unknown

_1717057287.unknown

_1717056443.unknown

_1716899614.unknown

_1716900306.unknown

_1716912949.unknown

_1716899513.unknown

_1716897302.unknown

_1716897454.unknown

_1716898237.unknown

_1716897422.unknown

_1716896898.unknown

_1716896920.unknown

_1716896702.unknown

_1716755150.unknown

_1716894232.unknown

_1716895480.unknown

_1716895734.unknown

_1716895802.unknown

_1716895548.unknown

_1716895338.unknown

_1716895412.unknown

_1716895293.unknown

_1716755161.unknown

_1716814310.unknown

_1716840809.unknown

_1716846491.unknown

_1716846646.unknown

_1716842068.unknown

_1716838114.unknown

_1716838134.unknown

_1716814353.unknown

_1716838097.unknown

_1716813398.unknown

_1716813941.unknown

_1716755163.unknown

_1716755156.unknown

_1716755159.unknown

_1716755160.unknown

_1716755157.unknown

_1716755153.unknown

_1716755154.unknown

_1716755151.unknown

_1716755140.unknown

_1716755144.unknown

_1716755147.unknown

_1716755148.unknown

_1716755145.unknown

_1716755142.unknown

_1716755143.unknown

_1716755141.unknown

_1716755134.unknown

_1716755137.unknown

_1716755139.unknown

_1716755135.unknown

_1716755132.unknown

_1716755133.unknown

_1716755131.unknown

_1716755053.unknown

_1716755086.unknown

_1716755108.unknown

_1716755118.unknown

_1716755124.unknown

_1716755126.unknown

_1716755127.unknown

_1716755125.unknown

_1716755122.unknown

_1716755123.unknown

_1716755119.unknown

_1716755113.unknown

_1716755115.unknown

_1716755117.unknown

_1716755114.unknown

_1716755110.unknown

_1716755112.unknown

_1716755109.unknown

_1716755100.unknown

_1716755104.unknown

_1716755106.unknown

_1716755107.unknown

_1716755105.unknown

_1716755102.unknown

_1716755103.unknown

_1716755101.unknown

_1716755096.unknown

_1716755098.unknown

_1716755099.unknown

_1716755097.unknown

_1716755090.unknown

_1716755095.unknown

_1716755089.unknown

_1716755069.unknown

_1716755078.unknown

_1716755082.unknown

_1716755084.unknown

_1716755085.unknown

_1716755083.unknown

_1716755080.unknown

_1716755081.unknown

_1716755079.unknown

_1716755074.unknown

_1716755076.unknown

_1716755077.unknown

_1716755075.unknown

_1716755072.unknown

_1716755073.unknown

_1716755070.unknown

_1716755061.unknown

_1716755065.unknown

_1716755067.unknown

_1716755068.unknown

_1716755066.unknown

_1716755063.unknown

_1716755064.unknown

_1716755062.unknown

_1716755057.unknown

_1716755059.unknown

_1716755060.unknown

_1716755058.unknown

_1716755055.unknown

_1716755056.unknown

_1716755054.unknown

_1716754998.unknown

_1716755027.unknown

_1716755037.unknown

_1716755042.unknown

_1716755051.unknown

_1716755052.unknown

_1716755043.unknown

_1716755040.unknown

_1716755041.unknown

_1716755039.unknown

_1716755031.unknown

_1716755035.unknown

_1716755036.unknown

_1716755034.unknown

_1716755029.unknown

_1716755030.unknown

_1716755028.unknown

_1716755010.unknown

_1716755018.unknown

_1716755021.unknown

_1716755022.unknown

_1716755020.unknown

_1716755015.unknown

_1716755017.unknown

_1716755014.unknown

_1716755004.unknown

_1716755007.unknown

_1716755009.unknown

_1716755005.unknown

_1716755001.unknown

_1716755002.unknown

_1716755000.unknown

_1716752644.unknown

_1716754990.unknown

_1716754994.unknown

_1716754996.unknown

_1716754997.unknown

_1716754995.unknown

_1716754992.unknown

_1716754993.unknown

_1716754991.unknown

_1716754986.unknown

_1716754988.unknown

_1716754989.unknown

_1716754987.unknown

_1716754984.unknown

_1716754985.unknown

_1716754983.unknown

_1716752633.unknown

_1716752638.unknown

_1716752640.unknown

_1716752642.unknown

_1716752639.unknown

_1716752636.unknown

_1716752637.unknown

_1716752635.unknown

_1716752629.unknown

_1716752631.unknown

_1716752632.unknown

_1716752630.unknown

_1716752627.unknown

_1716752628.unknown

_1716752626.unknown

_1336858995.unknown

_1336869312.unknown

_1668513210.unknown

_1716667428.unknown

_1716667445.unknown

_1716742860.unknown

_1716752615.unknown

_1716752619.unknown

_1716752621.unknown

_1716752624.unknown

_1716752620.unknown

_1716752617.unknown

_1716752618.unknown

_1716752616.unknown

_1716743382.unknown

_1716752611.unknown

_1716752613.unknown

_1716752614.unknown

_1716752612.unknown

_1716744238.unknown

_1716752609.unknown

_1716752610.unknown

_1716744500.unknown

_1716744511.unknown

_1716744648.unknown

_1716744453.unknown

_1716743638.unknown

_1716744221.unknown

_1716743623.unknown

_1716743321.unknown

_1716743334.unknown

_1716743368.unknown

_1716743328.unknown

_1716743297.unknown

_1716743305.unknown

_1716742875.unknown

_1716739747.unknown

_1716741655.unknown

_1716742009.unknown

_1716742027.unknown

_1716741993.unknown

_1716741557.unknown

_1716741580.unknown

_1716739989.unknown

_1716738077.unknown

_1716738508.unknown

_1716739042.unknown

_1716738104.unknown

_1716737950.unknown

_1716738012.unknown

_1716737636.unknown

_1716668714.unknown

_1716669039.unknown

_1716669055.unknown

_1716668818.unknown

_1716667446.unknown

_1716667436.unknown

_1716667440.unknown

_1716667443.unknown

_1716667444.unknown

_1716667441.unknown

_1716667438.unknown

_1716667439.unknown

_1716667437.unknown

_1716667432.unknown

_1716667434.unknown

_1716667435.unknown

_1716667433.unknown

_1716667429.unknown

_1716667430.unknown

_1716637353.unknown

_1716667418.unknown

_1716667423.unknown

_1716667425.unknown

_1716667426.unknown

_1716667427.unknown

_1716667424.unknown

_1716667421.unknown

_1716667422.unknown

_1716667419.unknown

_1716644664.unknown

_1716645087.unknown

_1716645123.unknown

_1716645196.unknown

_1716645250.unknown

_1716645253.unknown

_1716645204.unknown

_1716645241.unknown

_1716645188.unknown

_1716645105.unknown

_1716645113.unknown

_1716645095.unknown

_1716644988.unknown

_1716645001.unknown

_1716644768.unknown

_1716637838.unknown

_1716638173.unknown

_1716638359.unknown

_1716638080.unknown

_1716637751.unknown

_1716637813.unknown

_1716637566.unknown

_1716634772.unknown

_1716634966.unknown

_1716636309.unknown

_1716636538.unknown

_1716636582.unknown

_1716636402.unknown

_1716635074.unknown

_1716635163.unknown

_1716635268.unknown

_1716635351.unknown

_1716635253.unknown

_1716635086.unknown

_1716635037.unknown

_1716634841.unknown

_1716634851.unknown

_1716634786.unknown

_1716634665.unknown

_1716634720.unknown

_1716634739.unknown

_1716634706.unknown

_1671720235.unknown

_1716634440.unknown

_1716634639.unknown

_1685818681.unknown

_1716240939.unknown

_1671555786.unknown

_1671643150.unknown

_1668515444.unknown

_1336870301.unknown

_1336872890.unknown

_1668170317.unknown

_1668170359.unknown

_1668170379.unknown

_1668171887.unknown

_1668170344.unknown

_1337429860.unknown

_1668170272.unknown

_1337466697.unknown

_1432625848.unknown

_1432625860.unknown

_1337429861.unknown

_1336939102.unknown

_1337429858.unknown

_1337429859.unknown

_1336939397.unknown

_1336940014.unknown

_1337429857.unknown

_1336939433.unknown

_1336939295.unknown

_1336938916.unknown

_1336939051.unknown

_1336938558.unknown

_1336938647.unknown

_1336938323.unknown

_1336872865.unknown

_1336872877.unknown

_1336872883.unknown

_1336872887.unknown

_1336872888.unknown

_1336872885.unknown

_1336872879.unknown

_1336872882.unknown

_1336872878.unknown

_1336872869.unknown

_1336872874.unknown

_1336872876.unknown

_1336872871.unknown

_1336872867.unknown

_1336872868.unknown

_1336872866.unknown

_1336872852.unknown

_1336872857.unknown

_1336872861.unknown

_1336872862.unknown

_1336872859.unknown

_1336872855.unknown

_1336872856.unknown

_1336872853.unknown

_1336870441.unknown

_1336872847.unknown

_1336872849.unknown

_1336872850.unknown

_1336872848.unknown

_1336871723.unknown

_1336872523.unknown

_1336872525.unknown

_1336872526.unknown

_1336872522.unknown

_1336870449.unknown

_1336870370.unknown

_1336870378.unknown

_1336870358.unknown

_1336869921.unknown

_1336870197.unknown

_1336870253.unknown

_1336870283.unknown

_1336870293.unknown

_1336870268.unknown

_1336870223.unknown

_1336870233.unknown

_1336870214.unknown

_1336870088.unknown

_1336870115.unknown

_1336870189.unknown

_1336870109.unknown

_1336869993.unknown

_1336870032.unknown

_1336870048.unknown

_1336870073.unknown

_1336870018.unknown

_1336869926.unknown

_1336869427.unknown

_1336869862.unknown

_1336869877.unknown

_1336869906.unknown

_1336869874.unknown

_1336869829.unknown

_1336869859.unknown

_1336869827.unknown

_1336869379.unknown

_1336869397.unknown

_1336869416.unknown

_1336869386.unknown

_1336869334.unknown

_1336869361.unknown

_1336869314.unknown

_1336863332.unknown

_1336867201.unknown

_1336868453.unknown

_1336868857.unknown

_1336869110.unknown

_1336869295.unknown

_1336869302.unknown

_1336869277.unknown

_1336869290.unknown

_1336869098.unknown

_1336869107.unknown

_1336869073.unknown

_1336869096.unknown

_1336869061.unknown

_1336868808.unknown

_1336868827.unknown

_1336868848.unknown

_1336868818.unknown

_1336868748.unknown

_1336868799.unknown

_1336868747.unknown

_1336867927.unknown

_1336868365.unknown

_1336868388.unknown

_1336868390.unknown

_1336868381.unknown

_1336868382.unknown

_1336868044.unknown

_1336868347.unknown

_1336867932.unknown

_1336867729.unknown

_1336867908.unknown

_1336867918.unknown

_1336867885.unknown

_1336867282.unknown

_1336867292.unknown

_1336867215.unknown

_1336867275.unknown

_1336863896.unknown

_1336864418.unknown

_1336864491.unknown

_1336864505.unknown

_1336864528.unknown

_1336867195.unknown

_1336864497.unknown

_1336864476.unknown

_1336864485.unknown

_1336864464.unknown

_1336864357.unknown

_1336864397.unknown

_1336864411.unknown

_1336864389.unknown

_1336864299.unknown

_1336864308.unknown

_1336864292.unknown

_1336864084.unknown

_1336863685.unknown

_1336863776.unknown

_1336863788.unknown

_1336863792.unknown

_1336863783.unknown

_1336863705.unknown

_1336863770.unknown

_1336863690.unknown

_1336863587.unknown

_1336863670.unknown

_1336863678.unknown

_1336863602.unknown

_1336863600.unknown

_1336863357.unknown

_1336863578.unknown

_1336863340.unknown

_1336861921.unknown

_1336862845.unknown

_1336862919.unknown

_1336862983.unknown

_1336862998.unknown

_1336863318.unknown

_1336862991.unknown

_1336862941.unknown

_1336862972.unknown

_1336862936.unknown

_1336862879.unknown

_1336862901.unknown

_1336862909.unknown

_1336862892.unknown

_1336862858.unknown

_1336862872.unknown

_1336862849.unknown

_1336862763.unknown

_1336862808.unknown

_1336862832.unknown

_1336862837.unknown

_1336862816.unknown

_1336862786.unknown

_1336862802.unknown

_1336862770.unknown

_1336861958.unknown

_1336862015.unknown

_1336862025.unknown

_1336862736.unknown

_1336862005.unknown

_1336861941.unknown

_1336861949.unknown

_1336861933.unknown

_1336861410.unknown

_1336861846.unknown

_1336861897.unknown

_1336861909.unknown

_1336861916.unknown

_1336861905.unknown

_1336861874.unknown

_1336861891.unknown

_1336861854.unknown

_1336861859.unknown

_1336861782.unknown

_1336861799.unknown

_1336861832.unknown

_1336861792.unknown

_1336861442.unknown

_1336861775.unknown

_1336861702.unknown

_1336861416.unknown

_1336861195.unknown

_1336861245.unknown

_1336861253.unknown

_1336861321.unknown

_1336861249.unknown

_1336861217.unknown

_1336861241.unknown

_1336861213.unknown

_1336859024.unknown

_1336861160.unknown

_1336861175.unknown

_1336859286.unknown

_1336861125.unknown

_1336859010.unknown

_1336859017.unknown

_1336859002.unknown

_1336855661.unknown

_1336857553.unknown

_1336858379.unknown

_1336858595.unknown

_1336858691.unknown

_1336858978.unknown

_1336858986.unknown

_1336858864.unknown

_1336858876.unknown

_1336858891.unknown

_1336858854.unknown

_1336858657.unknown

_1336858684.unknown

_1336858650.unknown

_1336858415.unknown

_1336858582.unknown

_1336858589.unknown

_1336858529.unknown

_1336858402.unknown

_1336858408.unknown

_1336858386.unknown

_1336857874.unknown

_1336857964.unknown

_1336858079.unknown

_1336858298.unknown

_1336858309.unknown

_1336858338.unknown

_1336858291.unknown

_1336858071.unknown

_1336857924.unknown

_1336857940.unknown

_1336857882.unknown

_1336857841.unknown

_1336857859.unknown

_1336857866.unknown

_1336857850.unknown

_1336857608.unknown

_1336857760.unknown

_1336857607.unknown

_1336856746.unknown

_1336857096.unknown

_1336857151.unknown

_1336857506.unknown

_1336857540.unknown

_1336857486.unknown

_1336857117.unknown

_1336857129.unknown

_1336857103.unknown

_1336856894.unknown

_1336857077.unknown

_1336857088.unknown

_1336856997.unknown

_1336857027.unknown

_1336856763.unknown

_1336856769.unknown

_1336856756.unknown

_1336855782.unknown

_1336856549.unknown

_1336856725.unknown

_1336856733.unknown

_1336856708.unknown

_1336856497.unknown

_1336856530.unknown

_1336856427.unknown

_1336856437.unknown

_1336856213.unknown

_1336855703.unknown

_1336855738.unknown

_1336855750.unknown

_1336855714.unknown

_1336855685.unknown

_1336855693.unknown

_1336855670.unknown

_1336855675.unknown

_1322838587.unknown

_1336853711.unknown

_1336853744.unknown

_1336854954.unknown

_1336855009.unknown

_1336855033.unknown

_1336854977.unknown

_1336854938.unknown

_1336854942.unknown

_1336854946.unknown

_1336854649.unknown

_1336853729.unknown

_1331999760.unknown

_1335184232.unknown

_1336839944.unknown

_1336853360.unknown

_1336853702.unknown

_1336853417.unknown

_1336843936.unknown

_1335184234.unknown

_1335184238.unknown

_1335184240.unknown

_1336839913.unknown

_1335184239.unknown

_1335184237.unknown

_1335184233.unknown

_1331999816.unknown

_1332003844.unknown

_1335184231.unknown

_1332003837.unknown

_1331999805.unknown

_1331999809.unknown

_1328465970.unknown

_1329234086.unknown

_1331998679.unknown

_1331999743.unknown

_1331998300.unknown

_1329232629.unknown

_1322839073.unknown

_1328465810.unknown

_1328465882.unknown

_1322839101.unknown

_1322838976.unknown

_1322838086.unknown

_1322838168.unknown

_1322838200.unknown

_1322838217.unknown

_1322838236.unknown

_1322838246.unknown

_1322838227.unknown

_1322838209.unknown

_1322838184.unknown

_1322838193.unknown

_1322838175.unknown

_1322838137.unknown

_1322838156.unknown

_1322838130.unknown

_1322837488.unknown

_1322838067.unknown

_1322838078.unknown

_1322837966.unknown

_1322837316.unknown

_1322837333.unknown

_1322837479.unknown

_1322837340.unknown

_1322837324.unknown

_1322837305.unknown

_1259306634.unknown

_1322830284.unknown

_1322835211.unknown

_1322836703.unknown

_1322837221.unknown

_1322837242.unknown

_1322837249.unknown

_1322837233.unknown

_1322836947.unknown

_1322836963.unknown

_1322836761.unknown

_1322836944.unknown

_1322835737.unknown

_1322836009.unknown

_1322836502.unknown

_1322836625.unknown

_1322836028.unknown

_1322836038.unknown

_1322835992.unknown

_1322836008.unknown

_1322835773.unknown

_1322835230.unknown

_1322835722.unknown

_1322835221.unknown

_1322835112.unknown

_1322835156.unknown

_1322835179.unknown

_1322835190.unknown

_1322835209.unknown

_1322835170.unknown

_1322835129.unknown

_1322835147.unknown

_1322835136.unknown

_1322835122.unknown

_1322835069.unknown

_1322835090.unknown

_1322835101.unknown

_1322835081.unknown

_1322835045.unknown

_1322835060.unknown

_1322831604.unknown

_1322835028.unknown

_1263219448.unknown

_1264533459.unknown

_1269105563.unknown

_1270740603.unknown

_1271011160.unknown

_1322830277.unknown

_1322830281.unknown

_1322830274.unknown

_1322769991.unknown

_1271010922.unknown

_1269105622.unknown

_1269105638.unknown

_1269105643.unknown

_1269105646.unknown

_1270740591.unknown

_1269105645.unknown

_1269105641.unknown

_1269105624.unknown

_1269105635.unknown

_1269105623.unknown

_1269105586.unknown

_1269105614.unknown

_1269105617.unknown

_1269105595.unknown

_1269105570.unknown

_1269105573.unknown

_1269105565.unknown

_1269105495.unknown

_1269105510.unknown

_1269105539.unknown

_1269105554.unknown

_1269105524.unknown

_1269105500.unknown

_1269105503.unknown

_1269105497.unknown

_1264743360.unknown

_1269105429.unknown

_1269105430.unknown

_1266250751.unknown

_1269105414.unknown

_1269105424.unknown

_1269105421.unknown

_1266251559.unknown

_1264743419.unknown

_1266128099.unknown

_1264533460.unknown

_1263786496.unknown

_1263791183.unknown

_1263791688.unknown

_1263836372.unknown

_1264532448.unknown

_1263836432.unknown

_1263791844.unknown

_1263791593.unknown

_1263791611.unknown

_1263791350.unknown

_1263791424.unknown

_1263791240.unknown

_1263790994.unknown

_1263791006.unknown

_1263787684.unknown

_1263785955.unknown

_1263785980.unknown

_1263785889.unknown

_1259329704.unknown

_1263219414.unknown

_1263219432.unknown

_1263219440.unknown

_1263219422.unknown

_1259333738.unknown

_1261739921.unknown

_1261741578.unknown

_1263219405.unknown

_1261741389.unknown

_1259336292.unknown

_1259329879.unknown

_1259329882.unknown

_1259329883.unknown

_1259329881.unknown

_1259329876.unknown

_1259329877.unknown

_1259329706.unknown

_1259322954.unknown

_1259329701.unknown

_1259329702.unknown

_1259324704.unknown

_1259316705.unknown

_1259319552.unknown

_1259319606.unknown

_1259320647.unknown

_1259319605.unknown

_1259319551.unknown

_1259317417.unknown

_1259307937.unknown

_1259307960.unknown

_1259307472.unknown

_1163525354.unknown

_1254340694.unknown

_1259301214.unknown

_1259301445.unknown

_1259302912.unknown

_1259302923.unknown

_1259302926.unknown

_1259302924.unknown

_1259302915.unknown

_1259302911.unknown

_1259301236.unknown

_1259301444.unknown

_1259301305.unknown

_1259301317.unknown

_1259301257.unknown

_1259301227.unknown

_1259300893.unknown

_1259300973.unknown

_1259301181.unknown

_1259301205.unknown

_1259301146.unknown

_1259300964.unknown

_1254407755.unknown

_1259300873.unknown

_1258736842.unknown

_1254406504.unknown

_1203071214.unknown

_1226693691.unknown

_1226693706.unknown

_1228766559.unknown

_1228766576.unknown

_1254339636.unknown

_1228766572.unknown

_1228766573.unknown

_1226693720.unknown

_1226694389.unknown

_1226694390.unknown

_1226693719.unknown

_1226693699.unknown

_1226693703.unknown

_1226693705.unknown

_1226693702.unknown

_1226693695.unknown

_1226693697.unknown

_1207590421.unknown

_1226693674.unknown

_1226693678.unknown

_1226693679.unknown

_1226693683.unknown

_1209834540.unknown

_1209848846.unknown

_1209928344.unknown

_1209848732.unknown

_1209834373.unknown

_1206707856.unknown

_1207590297.unknown

_1207590155.unknown

_1207590262.unknown

_1207590279.unknown

_1207589776.unknown

_1206706659.unknown

_1206706805.unknown

_1203077525.unknown

_1206705789.unknown

_1178205770.unknown

_1178206944.unknown

_1178222833.unknown

_1178288931.unknown

_1178221027.unknown

_1178206365.unknown

_1178205321.unknown

_1178205568.unknown

_1163527475.unknown

_1095611401.unknown

_1114079097.unknown

_1159877914.unknown

_1162041074.unknown

_1162912325.unknown

_1162912526.unknown

_1162912601.unknown

_1162912728.unknown

_1162914283.unknown

_1162912556.unknown

_1162912499.unknown

_1162912515.unknown

_1162912377.unknown

_1162912037.unknown

_1162912183.unknown

_1162890284.unknown

_1159878797.unknown

_1160237816.unknown

_1159878774.unknown

_1159877982.unknown

_1114082992.unknown

_1114098203.unknown

_1116607764.unknown

_1114091791.unknown

_1114083125.unknown

_1114082940.unknown

_1114082989.unknown

_1114081148.unknown

_1114029005.unknown

_1114065739.unknown

_1114078222.unknown

_1114029867.unknown

_1114028951.unknown

_1114028957.unknown

_1096131051.unknown

_1114028365.unknown

_1095613820.unknown

_1095614240.unknown

_1095611526.unknown

_1069244003.unknown

_1069255733.unknown

_1069256863.unknown

_1069259376.unknown

_1069259564.unknown

_1085344466.unknown

_1069259416.unknown

_1069259314.unknown

_1069256380.unknown

_1069256862.unknown

_1069256379.unknown

_1069255231.unknown

_1069255246.unknown

_1069255446.unknown

_1069255502.unknown

_1069255245.unknown

_1069255175.unknown

_1069255218.unknown

_1069255147.unknown

_1068201454.unknown

_1069241965.unknown

_1069243962.unknown

_1068206600.unknown

_1068576847.unknown

_1068578098.unknown

_1068206764.unknown

_1068204065.unknown

_1048017451.unknown

_1068201390.unknown

_1068201416.unknown

_1068200725.unknown

_1048017612.unknown

_1048017448.unknown

_1048017450.unknown

_1045294537.unknown

_1048017437.unknown

_1044085706.unknown

