Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ВОДОПІДГОТОВКА

Інженерні розрахунки схем водопідготовки в енергетиці

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів  ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», «Атомні електричні станції» спеціальності 143 Атомна енергетика.

Електронне мережеве навчальне видання

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2024

УДК: 621.187.1 (075.8)

В19

Укладач:	Коньшин Валерій Іванович, канд. техн. наук, доц.

Рецензент	Черноусенко О.Ю., док. техн. наук, професор, 
завідувачка кафедри ТАЕ НН ІАТЕ.

Відповідальний 
редактор	Філатов В.І., канд. техн. наук, доц.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(протокол №1 від 26 вересня 2024 р.) 
за поданням вченої ради навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики
(протокол № 13 від 27 червня 2024 р.)

| В19 | Коньшин В.І. «Водопідготовка. Інженерні розрахунки схем водопідготовки в енергетиці» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра спеціальностіей: 142 “Енергетичне машинобудування” (освітня програма “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем”), 143 “ Атомна енергетика” (освітня програма “Атомні електричні станції) / укладач В.І.Коньшин; КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 157 с. |
| --- | --- |
|  | У навчальному посібнику містяться відомості про основні способи обробки води, викладаються питання методології проектування, наведені принципові схеми водоочищення і методики інженерних розрахунків схем водоочищення для парових і водогрійних котлів. Посібник може бути корисним для студентів, які вивчають системи водопідготовки котелень, теплової або атомної електростанцій, для набуття практичних уміь і навичок проєктування та розрахунку окремих складових і в цілому схем підготовки води для енергетичних об΄єктів. УДК: 621.187.1 (075.8) |
|  | Реєстр. № НП 24/25-043. Обсяг 6,4 авт. арк. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056 https://kpi.ua Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024 |

ЗМІСТ Стор. ВСТУП …………………………………………………………………… 5 - ОСНОВНІ ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ ОБРОБКИ ВОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПІСЛЯ ОКРЕМИХ СТАДІЙ ОБРОБКИ - Основні схеми обробки води при використанні поверхневих водо- джерел ……………………………………………………………………… 7 - Основні схеми обробки води при використанні артезіанських про- яснених вод з питного водопроводу …………………………………… 24 - Контрольні запитання ………………………………………………. 30 - РОЗРАХУНКИ СХЕМ ВОДОПІДГОТОВКИ - Вибір схеми водопідготовки ………………………………………. 32 - Вимоги до схеми водопідготовки в залежності від типу і конструк- ції котлів …………………………………………………………………... 32 - Вимоги до схеми водопідготовки в залежності від якості вихідної води ………………………………………………………………………... 37 - Вимоги до схеми водопідготовки в залежності від технології по- дальшого водовикористання ……………………………………………. 39 - Приклад розрахунку прояснювального фільтра …………………. 40 - Приклад розрахунку дози вапна при коагуляції води сірчанокис- лим залізом ……………………………………………………………….. 46 6Приклад вибору схеми водопідготовки комбінованої котельні ……... 51 - Приклад розрахунку схеми водопідготовки комбінованої котель- ні …………………………………………………………………………… 58 - Приклад розрахунку комплексної схеми обробки води методом коагуляції з вапнуванням, знекремленням, додатковим зниженням лужності шляхом підкислеення з наступним двоступінчатим натрій – катіонуванням ……………………………………………………………. 74 - Приклад розрахунку схеми глибокого знесолення та знекремлен- ня методом водень – катіонування з «голодною» регенерацією фільтра, двократного водень – катіонування, однократного аніонування через високо основний аніоніт з проміжною декарбонізацією води ………… 95 - Приклад розрахунку схеми глибокого знесолення та знекремлення водень – катіонуванням з протиточною регенерацією фільтра, двосту- пеневим аніонуванням на високоосновних і низькоосновних аніоні- тах з проміжною декарбонізацією ……………………………………… 129 - Контрольні запитання ……………………………………………… 153 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ ………………………………………. 156 ДОДАТОК ………………………………………………………………… 157 ВСТУП

Вироблення ресурсу енергоустановок робить вирішальним фактором їхньої безпечної та економічної експлуатації систематичне й неухильне підтримання норм якості живильної та котлової води, пари й конденсату, що забезпечують надійний водний режим і безперебійну роботу паросилового та теплофікаційного устаткування внаслідок високої чистоти внутрішніх поверхонь, відсутності ушкоджень через утворення накипу й відкладень на теплопередавальних поверхнях і зниження інтенсивності корозійних процесів.

Іншою важливою проблемою сьогодення, яку розв'язують також засобами водопідготовки, є захист довкілля від шкідливих забруднених рідких скидів енергооб'єктів у джерела водопостачання.

Тому проблемам, пов'язаним з обґрунтованим вибором і розрахунком схеми водопідготовки відповідно до норм технологічного проектування, слід приділяти належну увагу.  Це особливо важливо для організації підготовки води котелень малої та середньої потужностей під час випуску серійної заводської водопідготовчої апаратури без урахування регіональних особливостей використовуваної води. У зв'язку з цим вибір схеми водопідготовчої установки (ВПУ) стає предметом аналізу місцевих технічних умов і регіональних особливостей стану вод і охорони навколишнього середовища.

Зазвичай під час проектування водопідготовчих установок розв'язують комплексні завдання, що включають підготовку води для парових котлів, тепломереж, охолоджувальної води конденсаторів пари турбін, обробку продувних вод градирень, турбінних, забруднених загальностанційних і зворотних конденсатів, обробку стічних вод тощо.

Метою цього посібника і його центральною частиною є представлення методик інженерних розрахунків комплексних схем водопідготовки, що дають змогу розв'язувати поставлені завдання. Уміння володіти інженерно-конструкторськими прийомами розрахунку схем водообробки стає сьогодні актуальним і у зв'язку з тим, що наразі в практиці водопідготовки почали застосовувати замість дорогих імпортних реагентів вітчизняні технічні хімічні реагенти з низьким вмістом корисного продукту, які не відповідають вимогам ДСТУ, та вітчизняні марки іонітів, ціна яких зростає без поліпшення їхньої якості, зі структурою та властивостями, що змінюються у процесі експлуатації, схильних до пептизації й подрібнення, які не повністю регенеруються та які володіють відносно низькою обмінною ємністю. Ця обставина багато в чому визначає схему водоочищення і викликає необхідність переробки діючих схем ВПУ.

Загальна стратегія представлених у посібнику інженерних методик спрямована на розрахунок технологічних параметрів експлуатації та генерації, що дасть змогу уникнути перевитрати реагентів і води на власні потреби, не завищувати габаритів і кількості діючих апаратів, а отже, уникати складності й громіздкості установок, оперативно змінювати схему водоочищення відповідно до наявних реагентів або, за умови зміни однієї марки іонітів на більш перспективну, комбінувати окремі елементи й блоки схеми залежно від якості використовуваної води, типу енергооб'єкта і вимог споживача, удосконалювати технологічний процес, що в кінцевому підсумку підвищить економічність експлуатації ВПУ.

Вибір раціональної схеми ВПУ пов'язується зі збільшенням тривалості робочої кампанії енергооб'єкта за посилення норм якості живильної води і пари в міру вироблення ресурсу з метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації парових котлів, чого неможливо досягти без оптимізаційних розрахунків усієї схеми ВПУ і кожного її елемента окремо.

- ОСНОВНІ ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ ОБРОБКИ ВОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПІСЛЯ ОКРЕМИХ СТАДІЙ ЇЇ ОБРОБКИ

  - Основні схеми обробки води при використанні поверхневих   вододжерел

1.1.1 Прояснення води на механічних фільтрах, натрій- катіонування

Метод натрій-катіонування (рис.1.1) рекомендується застосовувати для артезіанської або проясненої води з умістом суспендованих речовин не більш як 5...8 мг/дм3 та окислюваністю не більш як 15 мг О2/дм3, якщо не потрібне зниження лужності води (під час Na-катіонування лужність не змінюється). Натрій-катіонування потребує попереднього очищення води за методами "прояснення на механічних фільтрах", "коагуляція - прояснення" або "коагуляція - вапнування - прояснення". Метод вимагає знезалізнення води, щоб уникнути занесення зерен катіоніту гідроокисом заліза Fe(OH)3.

1 – прояснювальні (механічні) фільтри;  2 – натрій-катіонітний фільтр першого ступеня;  3 – натрій-катіонітний фільтр другого ступеня;  4 – очищена вода в деаератор

Рис. 1.1. Принципова схема прояснення води на механічних фільтрах  з наступним натрій-катіонуванням

Основний результат роботи схеми - видалення зважених часток і пом'якшення. Пом'якшення води залежно від необхідного ефекту можна здійснювати або фільтруванням через один Na-катіонітовий фільтр за одноступеневою схемою, або за двоступеневою схемою шляхом послідовного фільтрування через фільтри першого і другого ступеня.

За правильно обраного режиму регенерації можна отримати такі показники якості обробленої води [1]:

– залишкова жорсткість фільтрату після першого ступеня іонування:

Жзал. = 0,1 мг-екв/дм3;

– залишкова жорсткість фільтрату після другого ступеня іонування:

Жзал. = 0,01 мг-екв/дм3;

–  загальна лужність не змінюється - Ло.в. = Лвих.. .

Сухий залишок збільшується і визначається виразом:

SNa = Sвих. + 2,96·ЖСа + 10,84·ЖMg,                                              (1.1)

де SNa - сухий залишок Na-катіонованої води, мг/дм3;

Sвих. - сухий залишок вихідної води, мг/дм3;

ЖСа, ЖMg - кальцієва і магнієва жорсткість вихідної води, мг-екв/дм3.

Якщо натрій-катіонування проводять після вапнування, то в рівнянні (1.1) значення кальцієвої і магнієвої жорсткостей приймаються не вихідними, а вапнованої води. Розрахунок кальцієвої і магнієвої жорсткостей після вапнування проводиться в розділі 1.1.2, пункт "в".

Якщо Nа-катіонування застосовується після водень-катіонування з "голодною" регенерацією фільтрів, то вміст кальцію і магнію слід розраховувати відповідно до вказівок розділів 1.1.1 і 1.1.3.

Для отримання глибокопом'якшеної води за одноступеневою схемою методом натрій-катіонування (із залишковою жорсткістю порядку 0,01 ... 0,02 мг-екв/дм3) потрібне істотне збільшення витрати солі на регенерацію відпрацьованого катіоніту. Двоступенева схема надійно забезпечує цей показник.

Процес пом'якшення води за методом Na-катіонування має самостійне значення для підготовки води малої лужності для котлів низького та середнього тисків за умови відшкодування будь-яких втрат пари й конденсату, для обробки вод із підвищеною карбонатною жорсткістю (лужністю) за умови відшкодування малих втрат пари та конденсату, для гарячого водопостачання, для підживлення закритої тепломережі, для живлення водогрійних котлів, для пом'якшення питної води та широко застосовується в промислово-опалювальних котельнях.

Початковими даними для розрахунку натрій-катіонітних фільтрів є: продуктивність установки, загальна жорсткість оброблюваної води і необхідна залишкова жорсткість фільтрату. При одноступеневому катіонуванні залишкова жорсткість визначається споживачем пом'якшеної води; при двоступеневому катіонуванні вона приймається рівною Жзал. = 0,01 мг-екв/дм3.

Розрахунок Nа-катіонітних фільтрів полягає у визначенні таких показників: діаметра одиничного фільтра, швидкостей фільтрування в нормальному і форсованому режимах фільтрування, кількості регенерацій фільтрів за добу, параметрів регенерації, витрати реагенту на регенерацію, витрат води на власні потреби (розділ 2).

1.1.2 Коагуляція в прояснювальних фільтрах, фільтрування на механічних фільтрах, натрій-катіонування (одно- або двоступеневе)

Схему, рис. 1.2, застосовують у тих самих умовах, що й схему, рис. 1.1.

Основний результат обробки води - видалення зважених речовин, зниження окислюваності, пом'якшення.

Якщо крім коагуляції проводиться вапнування води, рис. 1.2, то за рахунок вапна знижується карбонатна лужність, відбувається зв΄язування вільної вуглекислоти, частково знижується солевміст. При коагуляції може бути три випадки.

А. Коагуляція без підлужування вапном (для вод із Жк ≥ Дк+ 0,5).

При коагуляції, проясненні у прояснювачах із завислим шаром [2], фільтруванні на прояснювальних фільтрах досягаються такі показники якості обробленої води:

- прозорість за шрифтом - 30 см;

- вміст завислих речовин після прояснювача - не більше ніж 10 мг/дм3;

- вміст завислих речовин після прояснювальних фільтрів - 1...2 і не більше 2 мг/дм3;

- залишкова окислюваність - близько 40...30 % від вихідної величини;

- залишковий вміст алюмінію - 50...100, але не більше 300 мкг/дм3 (у перерахунку на Al);

- залишковий вміст заліза - 100...150 мкг/дм3 (у перерахунку на залізо).

Решту показників визначають із таких співвідношень.

- Карбонатна жорсткість обробленої води зменшується на дозу введеного коагулянту:

де Жк   – жорсткість  карбонатна  вихідної води, мг-екв/дм3;

Дк – доза коагулянта Al2(SO4)3, , FeSO4 або ін., мг-екв/дм3.

- Кількість сульфатів коагульованої води зростає на дозу коагулянту:

де − концентрація сульфатів в обробленій воді,

− концентрація сульфатів у вихідній воді.

- Відповідно до збільшення концентрації сульфатів зростає некарбонатна жорсткість обробленої води:

де  − некарбонатна жорстксть обробленої води;

−  некарбонатна жорстксть вихідної води.

4. Загальна жорсткість обробленої води не змінюється і дорівнює загальній жорсткості вихідної води:   .

Вміст вільної вуглекислоти в обробленій воді дорівнює:

(СО2)о.в.= (СО2)вих.+ 44 Дк, мг-екв/дм3,

(СО2)вих.−вміст вільної вуглекислоти у вихідній воді.

- Лужність вихідної води руйнується на дозу коагулянту, залишкова лужність коагульованої води дорівнює:

Лзал. коаг.= .

Якщо лужність вихідної води  менша за дозу коагулянту Дк , то воду необхідно підлужнювати вапном Са(ОН)2 або їдким натром NaOH. Доза їдкого натру визначається виразом:

CNaOH = Дк  −  +  Лзал. коаг..

7. Концентрація хлор-іона не змінюється, оскільки коагулянт Al2(SO4)3 або FeSO4.

8. Кремнєвміст зменшується на 60...90 % від   [2].

9. Окислюваність знижується на 50...60 % від вихідного значення.

Неповне зниження окислюваності і кремнію під час коагуляції пов'язане з тим, що сполуки заліза, алюмінію і кремнію перебувають у воді в колоїдних та іонних формах, які не видаляються під час коагуляції.

1 - вихідна сира вода; 2 - прояснювач; 3 - проміжний бак; 4 - механічний фільтр; 5 - Na-катіонітовий фільтр першого ступеня; 6 - Na-катіонітовий фільтр другого ступеня; 7 - оброблена вода в деаератор; 8, 9 - коагулянт та вапно

Рис. 1.2.  Схема з коагуляцією і натрій-катіонуванням

Б. Коагуляція з підлужуванням вапном (для вод з Жк ≤ Дк + 0,5).

1.  Жорсткість обробленої води збільшиться на дозу вапна:

(Жз)о.в.= Жз + Дк, мг-екв/дм3 ,

де (Жз)о.в. і Жз - загальна жорсткість обробленої та вихідної води,

відповідно.

- Сухий залишок зміниться відповідно до виразу:

Sо.в. =  Sвих. + α ⋅ Дк , мг-екв/дм3,

де Sо.в. , Sвих. - сухий залишок обробленої та вихідної води, відповідно;

α - коефіцієнт, що враховує природу коагулянту. При коагуляції сірчанокислим алюмінієм Al2(SO4)3 і сірчанокислим залізом FeSO4 коефіцієнт

α = 68,07; для FeCl2 α = 55,5.

- При коагуляції сірчанокислим залізом або алюмінієм концентрація сульфатів збільшується на дозу коагулянту:

де − концентрація сульфатів в обробленій воді,

− концентрація сульфатів у вихідній воді.

- Під час коагуляції хлорним залізом збільшується концентрація хлор-іона:

(Cl-)о.в.= (Cl-)вих.+ Дк, мг-екв/ дм3,

де (Cl-)о.в. , (Cl-)вих. - концентрація хлоридів в обробленій і вихідній воді відповідно.

В. Коагуляція з FeSO4 , вапнуванням і фільтруванням на прояснювальних                    фільтрах.

Цей процес протікає за схемою:

4 FeSO4 + 4 Ca(OH)2 + 2 H2O + O2 → 4 Fe(OH)3 ↓ + 4 CaSO4 ,

де гідрооксид заліза Fe(OH)3 є коагулювальним агентом.

Залежно від якості вапнованої води можливі два випадки.

Перший випадок. У воді міститься велика кількість кальцію і виконується умова:

(Ca2+)о.в.  ≥ Жк – (Жк)зал.                                                              (1.2)

де (Жк)зал.  - залишкова карбонатна жорсткість обробленої води.

Це означає, що катіони магнію входять до некарбонатної жорсткості, і їхнє осадження під час вапнування не потрібне, оскільки при цьому магнієва некарбонатна жорсткість замінюється еквівалентною кількістю кальцієвої некарбонатної жорсткості, наприклад:

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaCl2.

Під час проведення процесу коагуляції з вапнуванням, коли виконується умова (1.2), з вихідної води видаляється вільна вуглекислота, знижується карбонатна жорсткість, зменшується сухий залишок обробленої води.

Тоді технологічні показники якості виражаються такими залежностями.

- Залишкова карбонатна жорсткість (карбонатна лужність) визначається з діапазону значень (Жк)зал. = 0,5...0,7 мг-екв/дм3 на основі досвіду налагодження промислових установок, табл. 1.1.

Таблиця 1.1- Залишкова карбонатна лужність вапнованої води залежно від концентрації кальцію

| Концентрація кальція (Ca 2 вапн. у вапнованій воді, мг-екв/дм3 | > 3 | 1…3 | 0,5…1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Залишкова карбонатна жорсткість, (Жк)зал., мг-екв/дм3 | 0,5…0,6 | 0,6…0,7 | 0,7…0,75 |

Причому залишкова карбонатна жорсткість тим менша, чим більше кальцію у воді, табл. 1.1.

- Загальна жорсткість обробленої води визначається з рівняння:

(Жз)о..в. = Жз – [Жк – (Жк)зал.] + Дк.

3.   Сухий залишок встановлюється у відповідності  з  виразом:

Sо.в. = Sвих. в. – 20,04·[(Са2+)вих. в. – (Жк)зал.] – 61,02 · [Жк – (Жк)зал.]/2 + 68,07 Дк.

4.   Концентрація сульфатів складає:

= + Дк.

5. Кальцієва жорсткість вапнованої  води дорівнює:

(ЖСa)о.в. = ЖCa – Жк – (Жк)зал. .

- Магнієва жорсткість у цьому випадку не змінюється і дорівнює

магнієвій                               жорсткості вихідної води.

Другий випадок. У вихідній воді виконується співвідношення

(Са2+)вих.в. ≤ Жк - (Жк)зал..

Це означає, що у вихідній воді міститься бікарбонат магнію. Тоді з вапнованої води видаляється кальцій і потрібне видалення магнію або його частини, пов'язаної бікарбонатами:

- Mg(HCO3 )2  + 2 Ca(OH)2  → Mg(OH)2 ↓ + 2 CaCO3 ↓ + 2 H2 O.

Наведена реакція ілюструє зниження лужності та карбонатної жорсткості. Для видалення карбонатної жорсткості достатньо, щоб рН дорівнювало 9,6. А для осадження всієї кількості магнію необхідне значення рН = 10,2...10,3. Для цього коагуляцію проводять сірчанокислим залізом.

Показники жорсткості та сухий залишок становитимуть:

- Жорсткість карбонатна залишкова приймається рівною:

(Жк)зал. = 0,7 … 1,0 мг-екв/кг.

- Жорсткість загальна визначається з рівняння:        (Жз)о.в = Жз – Жк + (Жк)зал.

- Сухий залишок знижується і розраховується згідно з виразом:

Sо.в = Sвих.в. – 20,04·(Са2+)вих.в. – 12,6·[Жк – (Са2+)вих.в. – (Жк)зал.] –

– 61,02 · [Жк – (Жк)зал.] / 2.

4.	 У цій схемі кальцій видаляється практично повністю, залишковий вміст кальцію відповідає надлишковій дозі вапна, яку вводять із надлишком для повнішого осадження магнію і яка дорівнює: (ЖСа)о.в. = 0,5...0,3 мг-екв/дм3.

5.	 Магнієва жорсткість вапнованої води дорівнює:

(ЖMg)о.в. = Жк - (Жк)зал. - (ЖСа)вих.в..

1.1.3  Водень-катіонування з "голодною" регенерацією фільтра

На відміну від процесу водень-катіонування, за якого для регенерації фільтрів беруть 1,5...2-кратний надлишок кислоти порівняно з теоретичним, за Н-катіонування з "голодною" регенерацією, рис. 1.3, витрата кислоти відповідає теоретичній або навіть дещо нижча. Іонний обмін, що відбувається у верхніх шарах такого фільтра, відповідає звичайному водень-катіонуванню і руйнує карбонатну жорсткість оброблюваної води:

2 RH + Са(НСО3)2 → R2Ca + 2 Н2О + 2 СО2 ↑,

2 RH + Mg(НСО3)2 → R2Mg + 2 Н2О + 2 СО2 ↑.

Мінеральні кислоти, що утворюються у верхніх шарах фільтра, регенерують сольові форми катіоніту, відновлюючи некарбонатну жорсткість:

R2Cа + 2 НСІ → 2 RН + СаСl2,    R2Cа + Н2SO4 → 2 RН + СаSO4.

1 - вихідна вода; 2 - Н-катіонітовий фільтр, що регенерується "голодною" дозою кислоти; 3 - буферні (саморегульовані) фільтри; 4 - декарбонізатор; 5 - бак декарбонізованої води; 6 - вихід декарбонізованої води.

Рис. 1.3.  Схема водень-катіонування з "голодною" регенерацією фільтрів

Таким чином, за водневого катіонування з "голодною" регенерацією фільтра досягаються такі показники.

1. Зниження карбонатної жорсткості.  Залишкова карбонатна жорсткість становить:        0,5...1,5 мг-екв/дм3 .

2.  Загальна жорсткість Н-катіонованої води визначається виразом:

3.    Сухий залишок Н-катіонованої води дорівнює:

де  - сухий залишок води після Н-катіонування з "голодною" регенерацією фільтра, мг/дм3;

, - кальцієва і магнієва жорсткості, що видаляються при Н-катіонуванні з "голодною" регенерацією фільтра.

Кількість вуглекислоти, що утворюється в процесі Н- катіонування з "голодною" регенерацією фільтра і підлягає видаленню в декарбонізаторі, визначається в розділі 2, пункт 2.10.6.

    - Паралельне водень-натрій-катіонування

Схема паралельного Н-Nа-катіонування, рис. 1.12, застосовується за умови, що у вихідній воді Жк > 0,5 Жз  , і за сумарної концентрації аніонів сильних кислот менше ніж 7 мг-екв/дм3, коли за складом вихідної води не можна використовувати технологію водень-катіонування з "голодною" регенерацією фільтра [1, 2].

У схемі паралельного Н-Nа-катіонування вихідна вода ділиться на два потоки, частка "х" одного з яких спрямовується на водень-катіонітовий фільтр, а інший потік з часткою (1 - х) надходить на Nа-катіонітовий фільтр. У змішувачі кислий і м'який фільтрат після Н-катіонітового фільтра змішується з лужним і м'яким фільтратом Nа-катіонованої води:

2 NaНСО3 + Н2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O + 2 CO2;

NaНСО3  + НСl → NaСl + H2O + CO2 .

Лужний фільтрат (1 - х) повинен повністю нейтралізувати кислотність водень-катіонованої води "х" і забезпечити залишкову лужність після декарбонізатора

Лзал.о.в. = 0,3...0,4 мг-екв/дм3 .

Частка води "х", що подається на Н-катіонітовий фільтр, визначається з виразу:

Технологія паралельного Н-Nа-катіонування забезпечує пом'якшення води, зниження лужності та солевмісту і видалення вуглекислоти, що виділяється в змішувачі під час змішування м'якого і кислого фільтрату Н-катіонітових фільтрів і м'якого і лужного фільтрату натрій-катіонітових фільтрів.

    - Послідовне водень-натрій-катіонування

У схемі послідовного Н-Nа-катіонування, рис. 1.4, вихідна вода ділиться на два потоки, один з яких із часткою "х" спрямовується на Н-катіонітовий фільтр.  Кислий і м'який фільтрат Н-катіонованої води змішується з вихідною сирою водою, частка якої становить (1 - х):

Са(НСО3)2 + Н2SO4 → СаSO4 + 2 H2O + 2 CO2;

Са(НСО3)2 +2 НСl → СаСl2 + 2 H2O + 2 CO2.

Лужність вихідної сирої води (1 - x) повинна повністю нейтралізувати кислотність водень-катіонованої води "x" і забезпечити залишкову лужність після декарбонізатора перед натрій-катіонітовими фільтрами.

Під час змішування кислого фільтрату Н-катіонітових фільтрів з вихідною водою руйнується карбонатна жорсткість (лужність), вуглекислий газ, що утворюється при цьому, видаляється в декарбонізаторі, а некарбонатна жорсткість СaSO4, СaCl2 усувається під час подальшого двоступеневого натрій-катіонування.

Частка води "х", що подається на Н-катіонітовий фільтр, визначається з виразу:

Схему застосовують для пом'якшення води і зниження лужності для вод із солевмістом вище 1000 мг/дм3 за Жк > 0,5 Жз [2].

Схема відключається на регенерацію при підвищенні лужності до 0,7...1,0 мг-екв/дм3 [3].

1 - вихідна вода; 2 - Н-катіонітовий фільтр першого ступеня; 3 - декарбонізатор;

4 - бак декарбонізованої води;  5 - Nа-катіонітовий фільтр першого ступеня;

6 - Nа-катіонітовий фільтр другого ступеня; 7 - вихід фільтрату.

Рис. 1.4.  Схема послідовного Н-Na-катіонування

    - Вапнування з коагуляцією в прояснювачах, часткове хімічне знесолення

Схема може застосовуватися для вихідної води з поверхневого вододжерела при вмісті катіонів Na < 1мг-екв/дм3 і при сумі аніонів сильних кислот у воді ∑Ас.к. < 3 мг-екв/дм3.

Передочищення з вапнуванням видаляє вільну і зв'язану форми вугільної кислоти, тому декарбонізатор у схемі не потрібен.

Водень-катіонітовий фільтр у схемі, рис. 1.5, звичайний і завантажується сульфовугіллям. Н-катіонітовий фільтр працює до проскоку жорсткості.

Робоча обмінна ємність катіоніту при його роботі до проскоку жорсткості визначається з рівняння:

,

де  - коефіцієнт ефективності регенерації Н-катіоніту;

βNa - коефіцієнт, що враховує зниження обмінної ємності по Са2+ і Mg2+ за рахунок часткового затримання катіонов Na;

Єповн. - повна обмінна ємність катіоніту;

q - питома витрата води на відмивання катіоніту;

Ск - загальний вміст у воді катіонів кальцію, магнію, натрію, калію.

Аніонітовий фільтр завантажується низькоосновним аніонітом і регенерується їдким натром.

Основний результат - видалення зважених речовин, зниження окислюваності, зниження лужності, видалення вільної вуглекислоти, часткове зниження солевмісту, пом'якшення.

Схема допускає наявність в обробленій воді катіонів натрію і кремнієвої кислоти. Хлориди і сульфати видаляються з води за рахунок низькоосновного аніонування. Схема може бути застосована на теплоелектроцентралях з барабанними котлами середніх параметрів для оброблення вод з підвищеною концентрацією некарбонатних солей за умови відшкодування великих втрат пари і конденсату.

1 - передочищення з коагуляцією і вапнуванням; 2 - водень-катіонітовий фільтр;

3 - аніонітовийй фільтр; 4 - оброблена вода в деаератор.

Рис. 1.5.   Схема часткового хімічного знесолення

У представленій на рис. 1.5 схемі водень-катіонування ведеться до проскакування жорсткості, натрій з вихідної води не видаляється, концентрація катіонів натрію дорівнює їхньому вмісту в початковій воді, а остаточний вміст хлоридів і сульфатів визначається наступними рівняннями: якщо концентрація сульфатів у частково знесоленій воді дорівнює нулю, то залишкова концентрація хлоридів становить, мг-екв/дм3 [3]:

Якщо потрібне глибоке пом'якшення води (Жз < 0,1 мг-екв/дм3), слідом за аніонітовим фільтром встановлюють буферний Na-катіонітовий фільтр.

Схему, рис. 1.5, можна застосовувати для поверхневих вод, коли вміст Na - не нормується, а ∑Ас.к. > 3 мг-екв/дм3 . У цьому випадку звичайний водень-катіонітовий фільтр завантажується сильнокислотним катіонітом КУ-2, який працює до проскоку Na+.  Аніонітовий фільтр - низькоосновний, регенерується їдким натром.

Схему, рис. 1.5, можна застосовувати для поверхневих вод, коли вміст Na - не нормується, а ∑Ас.к. > 5 мг-екв/дм3 . У цьому випадку водень-катіонітовий фільтр - протиточний, завантажується катіонітом сильнокислотним КУ-2. Аніонітовий фільтр - низькоосновний, регенерується їдким натром.

Схема, рис. 1.5, може працювати за двоступеневого водень-катіонування, тоді перший ступінь працює до проскакування жорсткості (катіонів кальцію і магнію), а другий ступінь - до проскакування катіонів натрію.  У разі використання у  якості водень-катіонітів високоємних катіонітів схема може працювати в один ступінь до проскоку катіонів натрію.

1.1.7  Схема повного знесолення і глибокого знекремлення

Схема, рис. 1.6, забезпечує повне іонітне знесолення і відносно глибоке знекремлення проясненої води за скороченою схемою: дворазове Н-катіонування-декарбонізація-фільтрування через високоосновний аніоніт. Схему можна застосувати на ТЕЦ з барабанними котлами високого тиску для обробки води з концентрацією некарбонатних солей порядку 1...2 мг-екв/дм3.

1 - попереднє очищення коагуляцією; 2 - Н-катіонітовий фільтр першого ступеня; 3 - Н-катіонітовий фільтр другого ступеня; 4 - декарбонізатор; 5 - бак декарбонізованої води; 6 - високоосновне аніонування; 7 - знесолена вода в деаератор.

Рис. 1.6.  Схема з коагуляцією, двоступеневим водень-катіонуванням,    видаленням вуглекислоти і високоосновним аніонуванням

У цій схемі вторинне Н-катіонування і фільтрування через високоосновний аніоніт можуть бути об'єднані в одному фільтрі, зазавантаженому сумішшю Н-катіоніту і вмсокоосновного аніоніту, тобто у фільтрі змішаної дії (ФСД).

Під час обробки вод із малим вмістом некарбонатних і карбонатних солей увесь процес знесолення за цією схемою можна здійснити шляхом фільтрування тільки через один ФСД, і тоді не знадобиться видаляти вуглекислоту.

1.1.8  Повне іонітне знесолення та знекремлення

Схема, рис. 1.7, передбачає повне іонітне знесолення і знекремнювання проясненої води за розгорнутою схемою: водень-катіонування першого ступеня - низькоосновне аніонування - декарбонізація - водень-катіонування другого ступеня - високоосновне аніонування.

Схема може бути застосована на ТЕС із барабанними котлами високого тиску.

При доочищенні води на фільтрах змішаної дії (ФСД) схема може застосовуватися для підготовки додаткової води для прямоточних котлів, котлів надвисокого тиску (НВТ) і надкритичного тиску (НКТ), парогенераторів АЕС і води первинного заповнення контурів АЕС.

1 - попереднє очищення коагуляцією; 2 - Н-катіонітовий фільтр першого ступеня;    3 - низькоосновне аніонування; 4 - декарбонізатор; 5 - бак декарбонізованої води; 6 -  Н-катіонітовий фільтр другого ступеня; 7 - сильноосновний аніонітний фільтр; 8 - знесолена вода в деаератор.

Рис. 1.7. Схема з коагуляцією на передочищенні, Н-катіонуванням, слабоосновним аніонуванням, видаленням вуглекислоти, бар'єрним Н-катіонуванням і високоосновним аніонуванням.

1.2  Основні схеми обробки води при використанні артезіанських прояснених вод або води з питного водопроводу

У воді з артезіанських свердловин можуть міститися сполуки двовалентного (закисного) заліза у вигляді Fe(HCO3)2. При вмісті у вихідній воді заліза понад 0,3 мг/дм3 проводять її знезалізнення. Знезалізнення артезіанських вод має здійснюватися для схем, наведених на рис. 1.8-1.12.

Процес окислення бікарбонату закису заліза відбувається відповідно до рівняння:

4 Fe(HCO3)2 + О2 + Н2О → Fe(ОН)3 + 8 CO2.

Для знезалізнення підземних вод використовують такі методи:

- аерація води з подальшим її фільтруванням зі швидкістю 25 м/год протягом 170...180 годин через фільтр, завантажений сульфовугіллям. За цей час на поверхні зерен сульфовугілля, розміри яких близько 0,8...1,2 мм, утворюється плівка зі сполук заліза, яка слугує каталізатором у процесі окиснення двовалентного заліза в тривалентне, забезпечуючи стійкий ефект знезалізнення

- аерація води з подальшим її фільтруванням через контактні фільтри з подрібненим піролюзитом (або омарганцьованим піском) і потім через механічний фільтр;

- аерація води з подальшим хлоруванням або вапнуванням.

1.2.1 Схема часткового хімічного знесолення артезіанських вод

Якщо вода, що подається на знесолення, відповідає вимогам за вмістом зважених речовин, окислюваності, кольоровості та допускає наявність натрію в обробленій воді, то схему, подану на рис. 1.5, можна застосовувати без попереднього очищення, рис. 1.8. Для високомінералізованої води, що відповідає вимогам за вмістом завислих речовин, кольоровості, окислюваності може бути застосовано схему, наведену на рис. 1.9. Ця схема працює за умови двоступеневого водень-катіонування. Перший ступінь працює до проскоку жорсткості, другий ступінь частково видаляє катіони натрію.  Розрахункові дані для схем на рис. 1.8, 1.9 приймають такими самими, як у попередньому випадку, тобто згідно з рис. 1.5.

1 - Н-катіонітовий фільтр; 2 - аніонітовий фільтр; 3 - декарбонізатор; 4 - бак декарбонізованої води; 5 - знесолена вода в деаератор.

Рис. 1.8.   Схема часткового хімічного знесолення

1 - Н-катіонітовий фільтр першого ступеня; 2 - Н-катіонітовий фільтр другого ступеня; 3 - аніонітовий фільтр; 4 - декарбонізатор; 5 - бак декарбонізованої води; 6 - знесолена вода в деаератор.

Рис. 1.9.  Схема часткового знесолення

1.2.2  Натрій-катіонування артезіанських вод

У разі використання артезіанських, прояснених вод і води з питного водопроводу пом'якшення води методом Na-катіонування здійснюють без попереднього очищення фільтруванням, рис. 1.10. Показники якості після пом'якшення розраховують відповідно до вказівок, наведених у п. 1.1.1.

1 - вихідна вода; 2 - натрій-катіонітові фільтри першого ступеня; 3 - натрій-катіонітові фільтри другого ступеня.

Рис. 1.10.  Принципова схема пом'якшення артезіанських вод методом Na-катіонування

У разі використання артезіанських, прояснених вод і води з питного водопроводу пом'якшення води методом Na-катіонування здійснюють без попереднього очищення фільтруванням, рис. 1.10. Показники якості після пом'якшення розраховують відповідно до вказівок, наведених у п. 1.1.1.

1.2.3  Водень-катіонування з "голодною" регенерацією фільтра, декарбонізацією і натрій-катіонуванням

За Н-катіонуванням з "голодною" регенерацією фільтрів, рис. 1.11, можливе зниження карбонатної жорсткості (з руйнуванням  ) до 0,5...1,5 мг-екв/дм3 [2]. Залишкова карбонатна жорсткість (лужність) при цьому дорівнює:                             Жк.гол. = 0,5...1,5 мг-екв/дм3.

Загальна жорсткість після Н-катіонування з "голодною" регенерацією фільтрів становить [2]: Жз.гол. = Жз - [Жк - (Жк)зал.].

Сухий залишок Н-катіонованої води визначається з рівняння:

Sн.гол. = Sвих.в - 20,04·(ЖСа)н.гол. - 12,16·(ЖMg)н.гол. - 61,02 · [Жк - (Жк)зал.]/2,

де Sн.гол. - сухий залишок води після Н-катіонування з "голодною" регенерацією, мг/дм3; (ЖСа)н.гол., (ЖMg)н.гол. - кальцієва і магнієва жорсткість, що видаляється при Н-катіонуванні з "голодною" регенерацією фільтрів.

Схему можна застосувати в котельнях і на електростанціях з барабанними паровими котлами малих і середніх параметрів для обробки вод з підвищеною карбонатною жорсткістю і порівняно малим вмістом солей натрію за умови відшкодування будь-яких безповоротних втрат пари і конденсату [3].

1.2.4 Паралельне Н-Na-катіонування, декарбонізація

Основний результат водообробки за схемою рис. 1.12 - зниження лужності, видалення вільної вуглекислоти, часткове зниження солевмісту, пом'якшення.

Водень- і натрій-катіонітові фільтри в цій схемі працюють до проскоку жорсткості. Жорсткість фільтрату після кожного з них становить 0,1 мг-екв/дм3.

Технологічні показники якості води за паралельного Н- Nа-катіонування:

1. Н- і Nа-катіонітові фільтри працюють до проскоку жорсткості, жорсткість фільтрату після них становить Жз = 0,1 мг-екв/дм3.

1 - вихідна вода; 2 - Н-катіонітовий фільтр з "голодною" регенерацією; 3 - буферний фільтр; 4 - декарбонізатор; 5 - бак декарбонізованої води; 6 - Na-катіонітові фільтри першого ступеня; 7 - Na-катіонітові фільтри другого ступеня; 8 - оброблена вода в деаератор і тепломережу; 9 - оброблена вода в деаератор і котел; 10 - оброблена вода в деаератор і котел.

Рис. 1.11.  Схема Н-катіонування з "голодною" регенерацією фільтра, видаленням    вуглекислоти і Na-катіонуванням.

- Сухий залишок Н-катіонованої води:

SН = Sвих.в. – 20,04·ЖCа – 12,16·ЖMg – 61,02Жк / 2.

- Сухий залишок Nа-катіонованої води:

SNa = Sвих. + 2,96 · ЖСa + 10,84 · ЖMg.

- Кислотність фільтрату  Кф = Жз – Жк, мг-екв/дм3.

1 - Н-катіонітові фільтри; 2 - Na-катіонітові фільтри; 3 - змішувач; 4 - декарбонізатор; 5 - бак декарбонізованої води; 6 - Na-катіонітові фільтри другого ступеня; 7 - оброблена вода в деаератор.

Рисунок 1.12 -  Схема паралельного Н-Na-катіонування

5. Після змішувача і декарбонізації склад обробленої води такий:

а) Жо.в. = 0,1 мг-екв/дм3;

б) Лзал.о.в. = 0,3…0,4 мг-екв/дм3;

в) сухий залишок Н-Nа- катіонованої води:

Sо.в = (SNa · QNa + SН · QН )/Qу,

де Qу - продуктивність Н-Nа-катіонітової установки, м3/год;

QН, QNa - продуктивність, відповідно, Н- і Nа-катіонітових фільтрів, м3/год.

Фільтри відключаються на регенерацію за проскоком жорсткості.

1.2.5  Схеми повного знесолення

Прояснені води можуть піддаватися іонітній обробці без коагуляції, на відміну від схем, наведених на рис. 1.6, 1.7. Повне іонітне знесолення та знекремлення природних вод з малим вмістом некарбонатних солей, тобто до 2 мг-екв/дм3, здійснюється за скороченою схемою: дворазове Н-катіонування - декарбонізація - високоосновне аніонування, як це показано на рис. 1.6. За підвищеного вмісту некарбонатних солей (від 2 до 8 мг-екв/дм3) повне іонітне знесолення здійснюють за розгорнутою схемою: дворазове Н-катіонування та дворазове аніонування з проміжною декарбонізацією, як це показано на рис. 1.7.

1.3 Контрольні запитання

1. Що таке карбонатна й некарбонатна жорсткості? Чому бікарбонатну жорсткість вважають тимчасовою?

2. Дати класифікацію природних вод за жорсткістю та загальним солевмістом.

3. Чому катіони кальцію і магнію є технологічним показником якості і виводяться з води до їх надходження в тракт?

4. Що називають сухим залишком води?

5. Перелічити основні показники якості води. Дати коротку характеристику.

6. Що називають пом'якшенням води?

7. Чи завжди потрібно осаджувати катіони магнію під час вапнування води?

8. Як змінюється некарбонатна жорсткість під час вапнування води?

9. Чи можна вапнуванням знизити надлишкову лужність води? Поясніть це на прикладі хімічних реакцій.

10. Наведіть схему повного хімічного знесолення природних вод для прямоточних котлів.

11. Який процес називається знесоленням води?

12. Чому високоосновні аніоніти ставлять у схемах водоочищення в її останніх ступенях?

13. Перелічити закономірності, яким підпорядковується процес іонного обміну, пояснити їхню сутність.

14. Опишіть технологію натрій-катіонування і характер зміни концентрації іонів кальцію і магнію в шарі катіоніту під час пом'якшення і регенерації.

15. Що таке аніоніти? Чому вони набувають характеру основ?

16. Назвіть сферу застосування процесу натрій-катіонування під час обробки води.

17. Чим визначається обмінна ємність іонітів?

18. Охарактеризуйте призначення і сферу застосування водень-катіонування, перелічіть переваги і недоліки цього процесу.

19. Як змінюється якість фільтрату в процесі водень- катіонування?

20. Які основні результати обробки води за методом натрій-катіонування? Покажіть це на прикладі реакцій.

21. Порівняйте між собою методи пом'якшення води натрій- і водень-катіонуванням. Як змінюється солевміст фільтрату після кожного з них?

22. Пояснити механізм послідовного і паралельного водень-натрій-катіонування. Для яких апаратів у системі АЕС може бути застосований цей процес?

23. Від чого залежить кремнеємність високоосновних аніонітів?

24. Що таке знесолення води? У чому його сутність? Які види знесолення Ви знаєте? Який із них застосовується на АЕС для заповнення та підживлення контурів?

25. ОН-аніонування кислої води. Покажіть, у чому різниця процесу аніонування на низько- і високоосновних аніонітах.

26. Наведіть принципову схему часткового знесолення води. Поясніть механізм часткового знесолення. Назвіть сферу застосування.

27. Сутність обробки води за методом водень-катіонування з "голодною" регенерацією" фільтра. Які переваги цього методу порівняно з методом регенерації надлишком кислоти?

28. Що таке повна та робоча обмінні ємності іонітів?

29. Показати, як змінюється карбонатна і некарбонатна жорсткості при Н-катіонуванні з "голодною" регенерацією фільтра.

30. Перелічіть методи зниження лужності води, оброблюваної за методом іонного обміну.

- РОЗРАХУНКИ СХЕМ ВОДОПІДГОТОВКИ

2.1  Вибір схеми водопідготовки

При виборі схеми водопідготовчої установки (ВПУ) переслідуються такі цілі: запобігання накипоутворення в  живильних трактах і на внутрішніх поверхнях котлів та тепло- водопостачального обладнання на теплопередавальних  поверхнях парогенераторів АЕС, зниження інтенсивності корозійних процесів, отримання пари необхідної якості при найменших втратах теплоти. При цьому враховуються тип обладнання, тиск, продуктивність, теплонапруження поверхонь нагріву, вид палива, особливості конструкції (наприклад, наявність пароперегріву), вимоги до якості пари з боку споживачів і пароводяні баланси станції або котельні. Дотримання встановлених правилами технічної експлуатації (ПТЕ) норм якості живильної і котлової води і пари має забезпечити надійну і безаварійну роботу обладнання в період між капітальними ремонтами.

2.2  Вимоги до схеми водопідготовки в залежності від типу і конструкції  котлів

З точки зору вибору схеми водопідготовки розрізняють два основних типи котлів: котли прямоточні з одноразовою циркуляцією води та котли барабанні з багаторазовою циркуляцією води, що випаровується. Найбільш вимогливі до якості живильної води котли прямоточні, тому що живильна вода випаровується в них повністю і якість  її має відповідати якості насиченої пари. В цьому зв'язку вихідна вода для живлення прямоточних котлів при будь-яких втратах пари і конденсату повинна проходити обробку за найбільш складними схемами повного знесолення і знекремнювання хімічними або термічними методами. Згідно ПТЕ [4] якість пари і живильної води прямоточних котлів повинна відповідати нормам табл. 2.1, 2.2.

Таблиця 2.1- Якість пари прямоточних котлів

| Найменування показника | Концентрація |
| --- | --- |
| Сполуки натрія, мкг/дм3 | не більше 5 |
| Кремнієва кислота, мкг/дм3 | не більше 15 |
| Питома электрична провідність, мкСм/см | не більше 0,3 |
| рН | не менше 7,5 |

Таблиця 2.2- Якість живильної води прямоточних котлів

| Найменування показника | Концентрація |
| --- | --- |
| Загальна жорсткість, мкг-екв/дм3 | не більше 0,2 |
| Сполуки натрія, мкг/дм3 | не більше 5,0 |
| Кремнійова кислота, мкг/дм3 | не більше 15 |
| Сполуки заліза, мкг/дм3 | не більше 10 |
| Питома электрична провідність, мкСм/см | не більше 0,3 |
| Сполуки міді перед деаератором, мкг/дм3 | не більше 5,0 |
| Розчинений кисень посля деаератора, мкг/дм3 | не більше 10 |
| Значення рН: - при гідразинно-амміачному режимі - при _гідразинному режимі - при киснево-аміачному режимі - при нейтрально-кисневому режимі | 9,10,1 7,70,2 8,00,5 7,00,5 |
| Вміст нафтопродуктів (до конденсато- очистки), мг/кг | не більше 0,1 |

Барабанні котли низьких, середніх, високих, іноді і надвисоких тисків з природною або примусовою циркуляцією припускают концентрацію тих чи інших домішок, але додаткова вода повинна обов’язково пом’якшуватись для усунення катіонів жорсткості кальцію   і магнію і звільнятися від заліза, міді та інших домішок. Помякшення води повинно бути тим глибше, чим вище тиск в котлах. Середня по всіх точках відбору якість насиченої пари котлів з природною циркуляцією, а також  якість перегрітої пари після всіх пристроїв для регулювання його температури має задовольняти нормам, наведеним у табл. 2.3.

Таблиця 2.3- Якість насиченої та перегрітої пари для котлів з природною                         циркуляцією

| Найменування показника | Номінальний тиск за котлом, МПа (кгс/см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,9 (40) | 9,8 (100) | 13,8 (140) |
| Вміст сполук натрія, мкг/дм3, не більше: - для ДРЕС - для ТЕЦ | 60 100 | 15 25 | 5 5 |
| Вміст кремнієвої кислоти для котлів тиском 6,9 МПа (70 кгс/см2 ) і вище на ДРЕС повинен бути не більше 15 мкг/кг, на ТЕЦ – не більше 25 мкг/кг. |  |  |  |

Якість живильної води котлів з природною циркуляцією наведено в табл. 2.4 [4] і може бути забезпечена схемами (рис. 1.2, 1.5, 1.6, 1.7).

Таблиця 2.4- Якість живильної води котлів з природною циркуляцією

| Найменування показників | Номінальний тиск за котлом, МПа (кгс/см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,9 (40) | 9,8 (100) | 13,8 (140) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальна жорсткість, мкг-екв/дм3, не більше; для котлів: – на рідкому паливі – на інших видах палива Вміст сполук заліза, мкг-екв/дм3, не більше, для котлів: – на рідкому паливі – на інших видах палива | 5 10 50 100 10 не нормується | 1 3 20 30 5 5 | 1 1 20 20 5 5 |

Продовження таблиці 2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вміст сполук міді у воді перед деаератором, мкг/дм3, не більше, для котлів: – на рідкому паливі ‒ на інших видах палива | 10 не нормується | 5 5 | 5 5 |
| Вміст розчиненого кисню у воді після деаератора, мкг/дм3, не більше Вміст нафтопродуктів, мг/дм3, не більше Значення рН Вміст кремнієвої кислоти, мкг/дм3, не більше: для ДРЕС | 20 0,5 8,5…9,5 80 | 10 0,3 9,10,1 80 | 10 0,3 9,10,1 40 |
| Для ТЕЦ | Встановлюється теплохімічними випробуваннями |  | 120 |

Норми якості живильної води котлів з робочим тиском пари до 3,8 МПа (40 кгс/см2),  встановлюються відповідно до табл. 2.5.

Таблиця 2.5- Норми якості живильної води котлів з робочим тиском до 3,8 МПа (40 кгс/см2)

| Найменування показника |  | Робочий тиск, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,9 (9) |  | 1,4 (14) |  | 2,4 (24) |
| Прозорість по шрифту, см, не менше |  | 30 |  | 40 |  | 40 |
| Загальна жорсткість, мкг-екв/дм3 |  | 30/40 |  | 15/20 |  | 10/15 |
| Вміст сполук заліза, мкг/дм3 |  | не нормується |  | 300/не нормується |  | 100/200 |
| Вміст сполук міді, мкг/дм3 |  | не нормується |  |  |  |  |
| Вміст розчиненого кисню, мкг/дм3 | 50/100 |  | 30/50 |  | 20/50 |  |
| Значення рН при 250 С | 8,5…10,5 |  |  |  |  |  |
| Вміст нафтопродуктів мг/дм3 | 5 |  | 3 |  | 3 |  |

Примітка: у чисельнику вказано значення для котлів, що працюють на рідкому паливі, у знаменнику - на інших видах палива.

Якість конденсату турбін після насосів першої ступені електростанцій з прямоточними  котлами має відповідати нормам, які наведені в табл. 2.6

Таблиця 2.6 - Якість конденсата турбін електростанцій с прямоточними котлами тиском  13,8–25 МПа  (140–255 кгс/см2)

| Найменування показників | Концентрація |
| --- | --- |
| Загальна жорсткість, мкг-екв/кг | 0,5 |
| Питома електрична провідність, мкСм/см | 0,5 |
| Вміст розчиненого кисню після конденсатних насосів, мкг/кг | 20 |

Якість конденсату турбін електростанцій з котлами з природною  циркуляцією повинна відповідати даним табл. 2.7.

Таблиця 2.7- Якість конденсата турбін електростанцій з котлами з природною циркуляцією

| Найменування показника | Номінальний тиск за котлом, МПа (кгс/см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,9 (40) | 9,8 (100) | 13,8 (140) |
| Загальна жорсткість,мг-екв/дм3 не більше для котлів: – на рідкому паливі – на інших видах палива | 5 10 | 1 3 | 1 1 |

У табл. 2.8 представлено необхідну якість конденсату, що повертається з виробництва, стосовно схем з відпусканням пари споживачеві.

Таблиця 2.8 - Норми якості конденсата, що повертається з виробництва

| Найменування показника | Концентрація |
| --- | --- |
| Загальна жорсткість, мкг-екв/дм3 | 50 |
| Вміст сполук заліза, мкг/дм3 | 100 |
| Вміст сполук міді, мкг/дм3 | 20 |
| Вміст кремнієвої кислоти, мкг/дм3 | 120 |
| рН | 8,5…9,5 |
| Перманганатна окислюваність, мг О2/дм3 | 5 |
| Вміст нафтопродуктів, мг/дм3 | 0,5 |

2.3 Вимоги до схеми водопідготовки в залежності від якості вихідної   води

Вихідна вода, що застосовується для потреб теплосилових установок, може бути класифікована наступним чином [4].

1. Прояснені води (артезіанські, ключові, з питних водопроводів) і непрояснені (поверхневі водні джерела - річки, озера, водосховища і т. д.).

2. Води з малою абсолютною лужністю (до 2 мг-екв/дм3) і підвищеною абсолютною лужністю води (> 2 мг-екв/дм3).

3. Води з малою (до 20%) і великою (> 20%) відносною лужністю.

4. Води лужні і нелужні (в лужних водах загальна лужність більше загальної жорсткості, в нелужних - менше).

5. Води з малим вмістом некарбонатних солей (до 2 мг-екв/дм3), води з підвищеним вмістом (2 ... 7 мг-екв/дм3) і високим вмістом некарбонатних солей (≥ 8 мг-екв/дм3).

6. Води, що містять нітрати і нітрити, і води без нітратів і нітритів.

7. Води, багаті і бідні кремнекислотою.

Якість  води, що обробляється, відіграє визначальну роль при виборі схеми водопідготовки. Прояснені води можуть відразу (без попереднього очищення) піддаватися хімічній обробці за методом іонного обміну. Поверхневі води повинні оброблятися методами коагуляції, вапнування або содовапнування спільно з магнезіальним знекремнюванням в одному прояснювачі перед їх надходженням на іонітні фільтри.

Для промислових котельних установок низьких параметрів з тиском до 1,5 МПа (15 кгс/см2) поверхневі води перед іонообмінними фільтрами можуть проходити спрощену обробку на механічних фільтрах.

Для води з малою лужністю для котлів малих і середніх параметрів застосовуються методи обробки на натрій-катіонітових фільтрах без зниження лужності вапнуванням, підкисленням водень-катіонуванням. Так само можна обробляти воду для тих же котлів при більш високій лужності води за умови невеликих беззворотних втрат пари і конденсату, але при цьому, з метою уникнення лужнокрихкого руйнування металу, повинна бути передбачена внутрішньокотлова обробка води фосфатуванням і нітратуванням з розрахунку 15г технічного NaNO3 на кожен грам-еквівалент лужності додаткової живильної води.

Природні води з підвищеною лужністю (>2 мг-екв/дм3) повинні оброблятись за методом вапнування, водень-катіонування або підкислення з метою зниження лужності перед їх іонуванням. Якщо лужність вихідної води більше загальної жорсткості, то її надлишкова лужність не може бути усунена вапнуванням. В цьому випадку необхідно воду підкислювати або піддавати водень-катіонуванню. Особливо необхідно знижувати лужність для тих вод, у яких відносна лужність вище 20%. В іншому випадку метал може  піддаватися міжкристалітній корозії. Води, що містять кремнієву кислоту, для живлення барабанних котлів високих і надвисоких тисків повинні піддаватися знекремненню або по магнезіальному методу в циклі послідовного вапнування - натрій-катіонування або на високоосновних аніонітових фільтрах в циклі повного знесолення. Тут вибір тієї чи іншої схеми може бути визначений кількістю беззворотних втрат пари і конденсату.

Якщо джерело води має невеликий дебіт, то для цілей водооброблення слід розглядати можливість застосування осаджувальних методів, таких як вапнування, магнезіальне знекремнювання, які вимагають невеликих кількостей води на власні потреби. Найбільші витрати води на власні потреби мають установки повного іонітного знесолення води.

На вибір схеми водопідготовки, окрім основних чинників, можуть істотно впливати і додаткові фактори, такі як наявність реагентних господарств (сірчанокислотних, їдконатрових, вапнових, кухонної солі і т. п.), які і визначать в кінцевому підсумку схему водообробки відповідно до вже наявних реагентних господарств.

Інший фактор - віддаленість поставки необхідних реагентів - може обумовити спосіб обробки води, що базується на місцевому реагенті, наприклад, вапна.

Якщо на підприємстві є фільтраційні установки, слід обробляти воду на них з подальшим її доведенням на іонітових фільтрах.

Такі реагенти як їдкий натр або сірчана кислота, що  виробляються на складних хімічних виробництвах, можуть замінюватися найпростішими реагентами - вапном або кухонною сіллю - і на їх основі в цьому випадку буде проектуватися обладнання для водопідготовки.

2.4 Вимоги до схеми водопідготовки в залежності від технології подальшого     водовикористання

Часто вирішальним фактором при виборі схеми водопідготовки є пароводяний баланс станції або промислово-опалювальної котельні. Так, на конденсаційних електростанціях котли приблизно на 97 … 99% живляться  конденсатом турбін, регенеративних підігрівачів, станційним дренажним конденсатом і на 1,3% хімічно знесоленою водою або дистилятом, що компенсує втрати пари і конденсату в тепловій схемі станції [4].

Живильна вода ТЕЦ складається з конденсату турбін, регенеративних підігрівачів, станційних дренажів, конденсату, що повертається з виробництва, конденсату опалювальних бойлерів. Втрати конденсата на внутрішні потреби і у зовнішніх споживачів заповнюються хімічно очищеною водою з установки водопідготовки. Сумарна кількість конденсату, що повертається, «К», завжди менше паропродуктивністі котлів «Д». Різниця між ними ΔК = Д – К визначає втрати конденсату. Величина ΔК характеризує ступінь досконалості пароконденсатного балансу. На деяких ТЕЦ ці втрати становлять істотну величину до 50% і більше. Ця обставина визначає продуктивність ВПУ для підготовки додаткової води, а ступінь досконалості паро-конденсатного балансу - метод обробки води та її схему. Відмічаються випадки, коли котли середнього тиску до 30 атм при великих втратах пари і конденсату живляться тільки конденсатом, а котли високих тисків порядку 80 … 120 атм при живленні використовують для компенсації втрат додаткову пом’якшену, а не знесолену воду, при великому повернення доброякісного конденсату. Слід зазначити, що при високому тиску збільшується виборчий винос солей з парою, в тому числі і кремнієвої кислоти. Але котли високого тиску можуть живитися пом’якшеною водою, наприклад, без знекремнювання, при усуненні проблеми виносу солей, застосовуючи для очищення пари ступінчасте випаровування і промивку пари дистилятом або хімічно знесоленою водою. В кінцевому підсумку вибір схеми водопідготовки визначається сукупністю перерахованих вище факторів і техніко-економічним розрахунком.

  - Приклад розрахунку прояснювального фільтра

Розрахувати діаметр і кількість прояснювальних фільтрів для приготування

Qф= 40 м3/год (цілодобово) проясненої води. Вміст зважених речовин у вихідній воді становить  40 мг/дм3.

Завданням розрахунку механічного фільтра є визначення розрахункового значення необхідної площі фільтрування, кількості стандартних фільтрів, швидкостей фільтрування в нормальному і форсованому режимах, необхідної витрати води на власні потреби фільтрів. При заданій кількості зважених речовин у вихідній воді допустимі її прояснення на фільтрах, табл. 2.9 [2, 4]. Розрахунок зводиться до наступного.

2.5.1 За формулою (2.1) наближено визначається необхідна площа фільтрування прояснювальних фільтрів:

,                             (2.1)

де Qф – продуктивність фільтрів по проясненій воді, м3/год; α – коефіцієнт, що враховує витрату проясненої води на власні потреби прояснювальних фільтрів, орієнтовно приймається рівним 1,1 (10%), потім при налагодженні уточнюється;

V – швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи фільтрів, м/год, що приймається відповідно до табл. 2.10 [3]

Таблиця 2.9 - Попереднє очищення води [2, 3]

| Якість вихідної води | Метод обробки | Основне обладнання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зважені речовини до 50 мг/дм3; окислюваність менше 15 мг/дм3 О2 | Механічне відстоювання і фільтрування, обємна коагуляція, флотація | Прояснювальні мехнічні фільтри (вертикальні або горизонтальні) з завантаженням антрацитом або кварцовим піском, висота шару завантаження Ншар ≤1м. Прояснювачі для коагуляції. |
| Зважені речовини до 100 мг/дм3; окислюваність менше 15 мг/дм3 О2 | Механічне відстоювання і фільтрування, обємна коагуляція, флотація | Механічні фільтри з двошаровим завантаженням: 1) кварцовий пісок – діаметр зерен dз = 0,5…1,2 мм; висота шару завантаження – Ншар = 0,7…0,8 м; 2) подрібнений антрацит – діаметр зерен dз = 0,8…1,8 мм; висота шару Ншар = 0,4 … 0,5 м. Прояснювачі для коагуляції. |
| Зважені речовини більше 100 мг/дм3; окислюваність більше 15 мг/дм3 О2 Жк >2 мг-екв/дм3 | Обємна коагуляція в прояснювачі, фільтрування, зворотний осмос, суміщення вапнування з коагуляцією в прояснювачі, фільтрування | Прояснювачі для коагуляції з подальшим фільтруванням на одношарових прояснювальних фільтрах, прояснювачі для вапнування з подальшим фільтруванням на одношарових прояснювальних фільтрах, зворотноосмотичні апарати, флотоустановки |

2.5.2  Площа фільтрування кожного фільтра fФ, м2, визначається шляхом підбору за формулою:

,

де f ′– розрахункове значення площі фільтрування;

а – кількість  фільтрів (підставляють,  починаючи  з  найменшого  значення, рівного 3). Оцінимо площу фільтрування для наступних двох вариантів:

при  а = 3              f ′ = 8,8 / 2 = 4,4 м2;

при  а = 4              f ′ = 8,8 / 3 = 2,9 м2.

Отримане значення площі фільтрування одного фільтра округлюється в бік збільшення і вибирається по табл. 2.11.

Таблиця 2.10 – Технологічні дані для розрахунку прояснювальних фільтрів [3]

| № | Найменування показника | Тип фільтра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З завантаженням антрацитом | З двошаровим заван- таженням кварцовим піском |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Діаметр зерен завантаженого матеріала, мм: - антрацит - кварцовий пісок | 0,6…1,4 - | 0,7…1,7 0,5…1,2 |
| 2 | Висота фільтруючого шару, м: -антрацит - кварцовий пісок | 1 - | 0,5-0,6 0,5-0,6 |
| 3 | Насипна маса фільтруючого матеріалу, т/м3 - антрацит - кварцовий пісок | 0,8 - | 0,8 1,6 |
| 4 | Швидкість фільтрування, м/год: - нормальний режим -форсований режим | 5(10) 7,5(12) | 10 12 |
| 5 | Інтенсивність розпушуючої промивки водою, л/(с∙м2) | 10…12 | 13…15 |

Продовження таблиці 2.10

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тривалість розпушуючої промивки водою, хв. | ≈20 | ≈20 |
| 7 | Розпушуюча промивка з повітрям виконується в наступному порядку: а) сумісна водоповітряна промивка: - тривалість, хв. -інтенсивність води, л/(см∙м2) -інтенсивність повітря, л/(см∙м2) б) промивка водою: - інтенсивність, л/(см∙м2) - тривалість (до прозорості 20 см по шрифту), хв. | 2…3 6 20 12 15 | - - - - - |
| 8 | Тиск повітря, кгс/см2 | 3…4 | - |

Примітка: в дужках наведені значення швидкості фільтрування при установці прояснювальних фільтрів після прояснювачів, більша - для меншої тривалості  розпушуючої промивки.

Таблиця 2.11 -  Площа фільтрування стандартних фільтрів [4]

| Діаметр фільтра Dу, мм | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа фільтру- вання fф, м2 | 0,39 | 0,76 | 1,72 | 3,1 | 5,2 | 6,95 | 9,1 |

Для першого випадку при f′ = 4,4 м2 приймаємо до установки 3 стандартні фільтри (один з них резервний) з параметрами: діаметр фільтра - D = 2600 мм;     площа одиничного фільтра - f = 5,2 м2. Для другого випадку при f′ = 2,9 м2 приймаємо до установки 4 стандартні фільтри (один з них - резервний) з параметрами: діаметр фільтра - D = 2000 мм;    площа одиничного фільтра - f = 3,1 м2.

2.5.3 Витрата води на одну промивку фільтра становить:

для першого варіанту:   =  = 62,4 м3;

для другого варіанту:  d =  = 37,2 м3, де в цих виразах:

і – інтенсивність розпушування, л/(с∙м2), приймається по табл. 2.10, пункт 5 або 7;

t- тривалість розпушуючої промивки, хв., приймається по табл. 2.10, пункт 6 або 7.

2.5.4 Середньогодинна витрата води на власні потреби фільтрів визначається за виразом  (2.2)

(2.2)

і становить: для першого варіанту:   =  = 5,2 м3 / год;

для другого варіанту: =  = 4,65 м3 / год,

де d - витрата води на одну промивку фільтра, м3;

r - число промивок кожного фільтра на добу приймається рівним 1 - 2 рази;

а – число задіяних в роботі  фільтрів (перший варіант – 2, другий варіант-3).

2.5.5  Швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи фільтрів

(див. табл. 2.10, пункт 4) визначається за формулою (2.3):

(2.3)

і для кожного з варіантів дорівнює:

для першого варіанту:

для другого варіанту:      Vн = ,

де в цих виразах:

Qф - продуктивність фільтрів по проясненій воді воді, м3 / год;

q - середньогодинна витрата води на власні потреби прояснювальних фільтрів,

м3 / год;

fФ - площа фільтрування стандартного фільтра, м2;

а - число прийнятих до установки фільтрів;

1 - число фільтрів, які перебувають в промивці.

2.5.6.  Швидкість фільтрування у форсованому режимі визначається з виразу (2.4):

(2.4)

і для першого варіанту становить:

для другого варіанту дорівнює  Vф =  = ,

2600 мм і 4 фільтри діаметром 2000 мм, результати розрахунку наведемо у вигляді де 2 – число відключених фильтрів (один в ремонті, один на промивці).

Якщо розрахункова швидкість фільтрування при форсованому режимі виявиться більше припустимої, необхідно відповідно зменшити прийняте розрахункове значення швидкості при нормальному режимі, тобто збільшити діаметр або кількість фільтрів.  Розрахувавши два можливих варіанти: 3 фільтри діаметром 2600 мм і 4 фільтри діаметром 2000 мм, результати розрахунку представимо у вигляді таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 - Результати розрахунків прояснювальних фільтрів

| Показник | Перший варіант | Другий варіант |
| --- | --- | --- |
| Діаметр стандартного фільтра D, мм | 2600 | 2000 |
| Число фильтрів «а», що установлюються | 3 | 4 |
| Розрахункова площа фільтрування кожного фильтра, f ′, м2 | 4,4 | 2,9 |
| Площа фільтрування стандартного фільтра, fф, м2 | 5,2 | 3,1 |
| Швидкість фільтрування при нормальному режимі Wн, м/год | 4,35 | 4,8 |
| Швидкість фільтрування при форсованому режимі Wф, м/год | 8,7 | 7,2 |

Приймаються до установки 4 фільтра діаметром D = 2000, оскільки це дає кращі умови роботи у форсованому режимі. Чотири фільтри підвищують маневреність водопідготовчого обладнання при зміні його продуктивності.

2.6  Приклад розрахунку дози вапна при коагуляції води  сірчанокислим залізом

Процес вапнування води, поєднаний з процесом коагуляції сірчанокислим залізом (залізним купоросом), протікає у відповідності до реакцій:

4 FeSO4 + 4 Cа (ОН)2 + О2 + Н2О = 4 Fe (OH)3 ↓ + 4 CaSO4,

Са (HCO3)2 + Ca (OH)2 = 2 CaCO3 ↓ + 2 H2O.

У табл. 2.13 наведено іонний склад вихідної води.

Таблиця 2.13 - Іонний склад води, що обробляється

| Катіони |  |  | Аніони |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/дм3 | мг-екв/дм3 |  | мг/дм3 | мг-екв/дм3 |
| Ca2+ | 50 | 2,5 |  | 214,0 | 3,5 |
| Mg2+ | 36,5 | 3,0 | Cl- | 116,0 | 3,0 |
| Na+ | 113,0 | 4,9 | SO42- | 186,0 | 3,9 |
| Fe2+ | 0,6 | 0,03 | SiO32- | 1,6 | 0,04 |
| Σ Кат = 10,4 мг-екв/дм3 |  |  | Σ Ан = 10,4 мг-екв/дм3 |  |  |

Вміст вільної вуглекислоти у воді дорівнює СО2 = 21 мг / дм3.

Жорсткість загальна Жз = 2,5 + 3 = 5,5 мг-екв / дм3.

Жорсткість карбонатна Жк = 3,5 мг-екв / дм3.

Лужність загальна дорівнює Лз = 3,5 мг-екв / дм3.  Жз> Лз.

Сухий залишок Sвих.в. = 610 мг / дм3.

2.6.1.  Відповідно до рекомендацій, наведених в табл. 2.14, [3],   доза коагулянту, яка приймається,  дорівнює Дк = 0,7 мг-екв / дм3.

Таблиця 2.14 – Дози коагулянту, що застосовуються в проектуванні [3]

| Вихідна вода |  | Доза коагулянта, мг-екв/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Лужність, мг-екв/дм3 | Окислювальність, мг/дм3 |  |
| При Лз ≥ 2 | Ок ≤ 5 | Дк = 0,5 |
| При Лз ≥1,5 | Ок ≤ 10 | Дк = 0,75 |
| При Лз < 1,5 | Ок > 10 | Дк = 1,0 |

2.6.2.  Встановлюється залишкова лужність вапнованої води.

Якщо жорсткість вихідної води менше лужності Жвих.в. < Л вих.в., то залишкова карбонатна лужність визначається за рівнянням :

Лзал. = Л вих.в.. - Жвих.в - Дк.

Якщо Жвих.в ≥ Л вих.в., то залишкова карбонатна лужність визначається наближено на підставі досвіду проектування і експлуатації промислових установок згідно табл. 2.15 [3]: Таким чином, при заданому вмісті кальцію у вихідній воді приймаємо залишкову лужність вапнованої води, яка дорівнює: (НСО3-) зал. = 0,7 мг-екв / дм3.

Таблиця 2.15 -  Залишкова карбонатна лужність вапнованої води [3 ]

| Вміст кальцию у вихідній воді, мг-екв/дм3 | Більше 3,0 | 1,0…3,0 | 0,5…1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Залишкова карбонатна лужність, мг-екв/дм3 | 0,5…0,6 | 0,6…0,7 | 0,7…0,75 |

2.6.3.  Визначається доза вапна.

Дозування вапна при коагуляції здійснюється в залежності від складу вихідної води. Якщо має місце умова:

Савих.в. + Дк ≥ () вих.в.- () зал.,                                      (2.5)

то доза вапна приймається рівною:

Дв = (СО2) вих.в.+ () вих.в. - () зал. + Дк                          (2.6)

Якщо має місце умова

Савих.в.+ Дк < () вих.в - () зал,                                         (2.7)

то необхідна доза вапна визначається з рівняння:

Дв = (СО2) вих.в + 2 () вих.в. - 2 () зал - Савих.в. + Нв,      (2.8)

де в виразах 2.5…2.8:

Савих.в.- вміст кальцію в вихідній воді, мг-екв / дм3;

()зал  - залишкова бікарбонатна лужність вапнованої води, мг-екв/дм3;      (СО2)вих.в - вміст вільної вуглекислоти у вихідній воді, мг-екв/дм3;                           Дк - доза коагулянту, мг-екв/дм3;                                                                                         () вих.в - бікарбонатна лужність вихідної води, мг-екв/дм3;

Нв - надлишок вапна, що дорівнює 0,05 ... 0,3 мг-екв / дм3.

Враховуючи, що вода, яка обробляється, володіє якістю, при якій виконується співвідношення (2.5), тобто 2,5 + 0,7 > 3,5 - 0,7, доза вапна розраховується за рівнянням (2.6) і виділення магнію з води не потрібно. Тоді доза вапна складе:

Дв = 21/22 + 3,5 – 0,7 + 0,7 = 4,5 мг-екв / дм3,

де 22 - еквівалент СО2.

2.6.4.  Визначається залишкова концентрація кальцію в обробленій воді відповідно до вираження (див. розділ 1.1.2, пункт «В», випадок перший):

(ЖСа )о.в. = ЖСа - [Жк - (Жк) зал.] + Dк = 2,5 - (3,5 - 0,7) + 0,7 = 0,4 мг-екв / дм3.

2.6.5.  Жорсткість загальна Жз = ЖСa + ЖMg = 0,4 + 3 = 3,4 мг-екв / дм3.

2.6.6.  Вміст катіонів Na + і Mg2 + в обробленій воді не змінюється.

2.6.7. Концентрація заліза і кремнієвої кислоти при коагуляції з вапнуванням     знижується приблизно на 50%.

2.6.8.  Вміст хлоридів в обробленій воді не змінюється.

2.6.9. Вміст сульфатів у вапнованій воді збільшується на дозу коагулянту і становить:

(SO42-) о.в.= (SO42-) вих + Дк = 3,9 + 0,7 = 4,6 мг-екв / дм3.

2.6.10.  Сума катіонів дорівнює :

Σ Кат = Ca 2 ++ Mg2 + + Na + + Fe2 + =

= 0,4 + 3,0 + 4,9 + 0,015 = 8,3 мг-екв / дм3.

2.6.11. Сума аніонів дорівнює:

Σ Ан = HCO3- + CI- + SO42- + SiO32- =

= 0,7 + 3,0 + 4,6 + 0,02 = 8,3 мг-екв / дм3.

2.6.12. Сухий залишок обробленої води відповідно до виразу для сухого залишку (розділ 1.1.2, пункт «в», випадок перший) складає:

Sо.в.= Sвих.в.‒ 20,04∙[(Ca2+)вих.в‒ (Жк)зал.]‒ 61,02 ∙ [Жк ‒ (Жк)зал.]/2 + 68,07 Дк

Sо.в= 610 ‒ 20,04∙ (2,5 ‒ 0,7) ‒ 61,02 ∙ (3,5 ‒ 0,7)/2 + 68,07 ∙ 0,7 = 530 мг/дм3.

Таким чином, в процесі коагуляції з вапнуванням отримані наступні результати:

1) Зниження лужності з 3,5 до 0,7 мг-екв / дм3.

2) Часткове зниження загальної жорсткості з 5,5 до 3,4 мг-екв / дм3.

3)Часткове зниження сухого залишку з 610 до 530 мг / дм3.

4) Часткове (на 50%) знезалізнення і знекремнювання.

5) Зниження окислювальності, видалення зважених речовин за рахунок коагуляції.

6) Видалення вуглекислоти за рахунок вапнування.

  - Приклад вибору схеми водопідготовки комбінованої  котельні

Вихідними даними для розрахунку є такі.

1. У комбінованій котельні встановлені три парових котла типу ДКВР-20-13 і два водогрійні котли типу ТВГМ-30. Водопідготовча установка призначена для підготовки додаткової води парових котлів (додаток, який поповнює втрати пари і конденсату) і для підживлення тепломереж з відкритою системою теплопостачання. Деаерація живильної води проводиться в барботажному деаераторі атмосферного типу.

2. В котельні використовується вода з артезіанської свердловини з показниками якості, представленими в табл. 2.16.

3. Якість живильної води для парових екранованих котлів, що працюють на мазуті, при тиску 13 атм (1 технічна атмосфера = 1 кг / см2 = 98066,5 Н / м2), згідно з нормами, має відповідати [5]:

Жз = 0,02 мг-екв / дм3; масло - 0,5 мг / дм3; кисень - 0,1 мг / дм3; вільна вуглекислота - відсутня.

4. Якість підживлювальної води для теплових мереж з відкритою системою теплопостачання має відповідати якості питної води з такими показниками:

- кисень - менше 0,05 мг / дм3;

- жорсткість карбонатна Жк - менше 0,7 мг-екв / дм3;

- зважені речовини - менше 5 мг / дм3;

- рН = 7 ... 8,5;

- температура підігріву мережної води 150 оС.

Таблиця 2.16 – Показники вихідної води

| Показник | мг/дм3 | мг-екв/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сухий залишок, S вих.в. | 1000 | - |
| Жорсткість загальна, Жз | - | 10,0 |
| Жорсткісь карбонатна (лужність) Жк | - | 9,0 |
| Катіони: – кальцій – магній Mg 2+ – залізо Fe 2+ – натрій Na + Сума катіонів Σ Кат | 120 48,6 - 173 - | 6,0 4,0 - 7,5 17,5 |
| Аніони: – бікарбонат-іон – сульфат-іон – хлорид-іон Сума аніонів Σ Ан | 549 264 106,5 - | 9,0 5,5 3,0 17,5 |
| рН = 7,4 при 20 ◦С |  |  |

5.  Пароводяний баланс котельної наведений в табл. 2.17.

Таблиця 2.17 ‒  Пароводяний баланс котельної

| Складові баланса | Показник |
| --- | --- |
| Паропропродуктивність котельної, м3/год | 98 |
| Витрата пари на виробництво, м3/год | 75 |
| Втрати на виробництві, м3/год | 37 |
| Постійні втрати на розігрів мазута, м3/год | 1,1 |
| Втрати в деаераторі підживлюючої води, м3/год | 7,0 |
| Втрати з випаром у деаераторі, м3/год | 0,3 |
| Втрати в котельній (2% паропродуктивності), м3/год | 2,0 |
| Сумарні втрати пари і конденсату, м3/год | 47,4 |
| Витрата води на гаряче водопостачання, м3/год | 272 |
| Витрата води на підживлення теплових мереж, м3/год | 13 |

Вибір схеми водообробки проводиться в наступному порядку.

1. Спочатку вибирається найпростіша схема обробки води методом натрій-катіонувания. Тому що в котельній використовується артезіанская вода, її досить тільки пом’якшувати, не видаляючи зважені речовини на механічних фільтрах.

2. Основними критеріями придатності обраної схеми для парових котлів є три величини: а) розмір продувки котла, б) вміст вуглекислоти в парі, в) відносна лужність котлової води. Перевіряється, чи припустима обрана схема за даними показниками.

Розраховується розмір продувки котла за формулою [3]:

,

де Sо.в. - сухий залишок обробленої води, який визначається для вибраного методу натрій-катіонування за формулою :

Sо.в.= SNa= Sвих.в.+ 2,96∙ЖCa + 10,84∙ЖMg = 1000 + 2,96 ∙ 6 + 10,84 ∙ 4 = 1061 мг/дм3;

αо.в - втрати пари і конденсату (приймаємо по табл. 2.17 втрати пари і конденсату, рівні 50% від паропродуктивності);

Sк.в - сухий залишок котлової води. Для котлів ДКВР-20-13, оснащених пристроєм для двоступеневого випаровування і виносними цилонами, сухий залишок складає Sк.в. = 10 000 мг / дм3.

Розрахункова величина продувки для котлів тиском менше або рівним 14 атм. (≈1,4 МПа) не повинна перевищувати 10%, значить, вибрана схема натрій-катіонування може бути застосовна за цим показником.

Відносна лужність котлової води визначається з виразу [3]:

,

де Ло.в. - лужність обробленої води, в даному випадку методом натрій-катіононування. При обробці води методом натрій-катіонуванням лужність не змінюється і дорівнює вихідній лужності.

Згідно з нормами, відносна лужність води для парових котлів не повинна перевищувати 20%. При величині відносної лужності обробленої води більше 20% слід передбачати внутрішньокотлову обробку води нітратіруванням [3], тобто метод натрій-катионування в чистому виді  без додаткових заходів, пов’язаних зі зменшенням відносної лужності, не застосовують.

Концентрація вуглекислоти в парі  розраховується за формулою [3]:

СО2=22·Ло.в ⋅ αо.в.⋅ (δ1 + δ2) = 22 ⋅ 9 ⋅ 0,5 ⋅ (0,4 + 0,7) = 109 мг / дм3,

де αо.в - частка обробленої води в живильній, рівна 50%;

δ1 - частка розкладання NaHCO3 в котлі, рівна приблизно 40%, а 60% NaHCO3 розкладається в деаераторі;

δ2 - частка розкладання Na2СO3 в котлі, рівна 0,7 для котла, що працює при тиску 13 атм [3].

Обрана схема обробки води методом натрій-катіонування, при якому не досягається зниження лужності, при такій високой концентрації вуглекислоти в парі (109 мг / дм3) повинна бути замінена на схему, здатну знижувати концентрацію бікарбонатів (лужність). Такою схемою може бути обрана схема водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтра при подальшому двоступеневому натрій-катіонуванні, див. рис. 1.11, пункт 1.2.3.

3. Після зміни схеми знову перевіряється правильність її вибору за тими ж показниками.

Розраховується розмір продувки котла Р:

де  611 мг / дм3 - сухий залишок води, обробленої за схемою: водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтра, декарбонізація, двоступеневе натрій-катіонування, рис. 1.11.

Сухий залишок водень-катіонованої і води визначається за формулою, див. пункт 1.2.3.

При водень-катіонуванні  з «голодною» регенерацією фільтра   беруть тільки ту частину жорсткості вихідної води, яка видаляється при водень-катіонуванні , тобто  ту жорсткість, яка пов’язана з бікарбонат-іоном , див. пункт 1.2.3. За результатами аналізу вихідної води, табл. 2.16, жорсткість, пов’язана з бікарбонат-іоном, дорівнює Жк = 9 мг-екв / дм3. Залишкова ж карбонатна жорсткість (або лужність) визначається  з діапазону значень Жк.гол = 0,5 ... 1,5 мг-екв / дм3. Виходячи з вимог до якості обробленої води, залишкова карбонатна жорсткість не повинна перевищувати 0,7 мг-екв / дм3, а тому що вода готується для відкритої тепломережі, то, з урахуванням норм  якості води для відкритої тепломережі при температурі підігріву 150 º С для газомазутних котлів при рН до 8,5, залишкова карбонатна жорсткість (залишкова лужність) повинна  дорівнювати  Лзал. = 0,7 мг-екв / дм3 [8]. Таким чином, карбонатна жорсткість, що видаляється  при водень-катіонуванні з «голодною» регенерацією, становить Жк = 8,4 мг-екв / дм3, а решта загальної жорсткості у вигляді некарбонатної  жорсткості, складової Жн.к = 1 мг-екв / дм3, і карбонатної жорсткості, що дорівнює Жк = 0,7 мг-екв / дм3, буде видалена на натрій-катіонітових фільтрах. Сухий залишок натрій-катіонованої води при цьому зросте на наступну величину:

SNa = 10,84 ∙ ЖMg = 10,84 ∙ 1,6 ≈ 17 мг-екв / дм3.

Тоді сухий залишок води, обробленої за схемою водень-катіонуваня з «голодною» регенерацією і двоступеневого натрій-катионування складе:

Sо.в. = S н.гол + SNa = 594 + 17 = 611 мг / дм3.

Відносна лужність котлової води визначиться по виразу:

Кількість вуглекислоти в парі складе:

Таким чином, можна сформулювати наступні висновки.

1. Обрана схема водообробки дає воду необхідної якості по всіх контрольованих показниках.

2. Схема обробки води для підживлення відкритої тепломережі буде: водень-катіонування  з «голодною» регенерацією фільтрів, буферні саморегулюючі фільтри, що встановлюються для усунення появи кислоти в тепломережах при помилковому дозуванні «голодної» дози кислоти при регенерації водень-катіонітових фільтрів, декарбонізація, термічна  барботажна деаерація, рис. 2.1.

3. Для парових котлів приймається схема: водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтрів, буферні фільтри, що саморегулюються, декарбонізація, двоступеневе натрій-катіонування, термічна барботажна деаерація, рис. 2.1.

4. Перша стадія обробки води - водень-катіонування з «голодною» регенерацією, буферні фільтри, що саморегулюються,  і декарбонізація - є спільною для парових котлів і тепломереж.

1 - вихідна вода,  2 - Н-катіонітовий фільтр з «голодною» регенерацією, 3 - буферний фільтр, 4 – декарбонізатор, 5 - бак декарбонізованной води; 6 - оброблена вода в деаератор і тепломережу, 7- натрій-катіонітові фільтри першого ступеня, 8 - натрій-катіонітові фільтри другого ступеня, 9 - оброблена вода в деаератор і котел.

Рис. 2.1. Принципова схема водопідготовки комбінованої котельної

Після вибору схеми водопідготовки проводиться її повний розрахунок, що полягає у виборі фільтруючих матеріалів і їх обмінної ємності, визначенні швидкостей фільтрування оброблюваної води, кількості необхідних фільтрів, включаючи резервні, і їх типорозміри. Розраховуються технологічні режими регенерації, розпушування та відмивання іонітів, потрібні концентрації і дози реагентів, кількість регенераций на добу, продуктивність ВПУ з урахуванням витрат проясненої води на власні потреби і т.п..

Витрата хімічно обробленої води на живлення парових котлів складається з втрат пари і конденсату, наведених в табл. 2.17:

Q = 37 · 1,2 + 1,1 + 7,0 + 0,3 + 2,0 + 98 · (3,15 / 100) = 58 м3 / год,

де 1,2 - коефіцієнт, що враховує можливість недоповернення 20% конденсату;

3,15 - розрахунковий розмір продувки котлів.

2.8 Приклад розрахунку схеми водопідготовки комбінованої котельні

2.8.1 Показники якості води після окремих стадій обробки

1. На головні водень-катіонітові фільтри з «голодною» регенерацією і декарбонізацією, рис. 2.1, надходить вода з наступними показниками: Жз = 10 мг-екв / дм3;    Лз = 9,0 мг-екв / дм3;    SO42- = 5,5 мг-екв / дм3; CI- = 3,0 мг-екв / дм3;            Na+ = 7, 5 м г-екв / дм3; Σ Кат = Ca2 + + Mq2 + + Na + = 10 + 7,5 = 17,5 мг-екв / дм3;

Σ Ан = HCO3- + SO42- + CI- = 9 + 5,5 + 3,0 = 17,5 мг-екв / дм3.

2. Після обробки цієї води на водень-катіонітових фільтрах з «голодною » регенерацією і пропуску її через головні декарбонізатори вода має склад:

Лзал = Жк = 0,7 мг-екв / дм3; Жн.к. = 1,0 мг-екв / дм3; Жз = Жк + Жн.к. = 0,7 + 1,0 = 1,7 мг-екв / дм3; Na + = 7,5 мг-екв / дм3; Σ Кат = Жз + Na + = 1,7 + 7,5 = 9,2 мг-екв / дм3;

Σ Ан = Лзал+ SO42- + CI- = 0,7 + 5,5 + 3,0 = 9,2 мг-екв / дм3.

3. Ця вода надходить на натрій-катіонітові фільтри першого ступеня. Натрій-катіонітові фільтри першого ступеня (NaI) помякшують воду до залишкової концентрації солей жорсткості Жз = 0,1 мг-екв / дм3.

4. На натрій-катіонітові фільтри другого ступеня (NaII) надходить вода з жорсткістю Жз = 0,1 мг-екв / дм3 і концентрацією катіонів натрія в кількості Na+ = 7,5 мг-екв / дм3.

На натрій-катіонітових фільтрах вода глибоко помякшується до залишкової жорсткості Жз = 0,02 мг-екв / дм3. При термічній барботажній деаерації після другого ступеня натрій-катіоніування видаляється кисень до 0,03 мг/дм3 і напівзвязана вуглекислота за рахунок розкладання NaHCO3 при нагріванні.

2.8.2 Розрахунок натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня

Вода, що надходить на ці фільтри в кількості 58 м3/год, повинна мати жорсткість Жз = 0,1 мг-екв/дм3.

Допустима швидкість фільтрування для натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня складаєт 30 ... 60 м/год. Розрахунок виконується в наступному порядку.

- Визначається необхідна сумарна площа фільтрування

F = 58/30 ... 58/60 = 2 ... 1 м2.

На другому ступені катіонуванні зазвичай встановлюється не менше двох фільтрів, які вибираються з існуючих стандартних фільтрів [1], табл. 2.18.

Таблиця 2.18 - Конструктивні показники іонітних і сорбційних фільтрів

| Діаметр фільтра, D, мм | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа фильтрування, f, м2 | 0,38 | 0,78 | 1,78 | 3,14 | 5,3 | 7,1 | 9,1 |
| Висота шару іоніта у фильтрах II ступеня, Нш, м | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Висота шару іоніта у фильтрах I ступеня, Нш, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

В даному випадку з існуючих стандартних фільтрів достатньо встановити два фільтри, один з яких резервний:

діаметр - D = 2000 мм;

площа фільтрування - f = 3,14 м2;

висота шару катіоніту - Нш = 1,5 м.

- Після підбору фільтрів встановлюється швидкість фільтрування. Нормальна швидкість фільтрування при цьому складе:

Wн = QNaII / (f ⋅ a) = 58 / 3,14 ⋅ 1 = 18,5 м / год.

- Визначається кількість солей жорсткості, що видаляються на фільтрах другого ступеня [3]:

А = 24 ⋅ Жз ⋅ QNaII = 24 ⋅ 0,1 ⋅ 58 = 139,2 г-екв / доб,

де Жз - загальна жорсткість води, що надходить на натрій-катіонітові фільтри другого ступеня, г-екв / м3.

- Розраховується робоча обмінна ємність Єр катионита, в якості якого обране сульфовугілля з розміром зерен 0,5 ... 1,1 мм. Робоча обмінна ємність в загальному випадку розраховується за співвідношенням 2.9 [3]:

Єр = α ∙ β ∙ Єп - 0,5 ∙ q ∙ Жз,                             (2.9)

де  Єп - повна обмінна ємність катіоніту, г-екв / м3, яка приймається за заводськими даними згідно табл. 2.19 .

Таблиця 2.19 - Значення повної обмінної ємності катіонітів

| Катіоніт | Крупність зерен, мм | Повна обмінна ємність, г-екв/м3 |
| --- | --- | --- |
| Сульфовугілля | 0,3 ... 0,8 | 550 |
| Сульфовугілля | 0,5 ... 1,5 | 500 |
| Катіоніт КУ-2 | 0,8 ... 1,2 | 1700 |

Для обраного типу катіоніта Єп = 500 г-екв / м3.

У виразі (2.9)   q - питома витрата води на відмивання катіоніта, м3/м3, визначається за технологічними даними для розрахунку натрій-катіонітових фільтрів [3],  табл. 2.20, і що становить q = 6 м3/м3 для другого ступеня іонування.

Питома витрата кухонної солі NaCI на регенерацію qс визначається відповідно до даних, табл. 2.20, і становить для фільтрів другого ступеня qс = 350 г / г-екв.

По питомій витраті солі qс визначається α - коефіцієнт ефективности регенерації, що входить у вираз (2.9) для визначення робочої обмінної ємності.        При прийнятій  питомій витраті солі (qс = 350 г/г-екв) коеффіціент ефективності регенерації вибирається по табл. 2.21 і дорівнює α = 0,94.

У вираз (2.9) входить коефіцієнт β, що враховує зниження обмінної ємності катіоніту по Са2+ і Mg2+ за рахунок часткового затримання  катіонів Na +, що приймається відповідно до даних табл. 2.22.

Таблиця 2.20 -  Технологічні дані для розрахунку натрій-катіонітових фільтрів [3]

| Показник | Фільтр першої ступені | Фільтр другої ступені |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Висота шару катіоніта, м | 2 ... 2,5 | 1,5 |
| Крупність зерен катіонита, мм | 0,5…1,1 | 0,5…1,1 |
| Швидкість фільтрування, м/год, нормальна, у дужках максимальна (при регенерації одного з фільтрів), жорсткості, мг-екв/дм3: до 5 до 10 до 15 | 25 (35) 15 (25) 10 (20) | 40…(50) - |
| Розпушуюча промивка катіоніта: іинтенсивність, л/(м2·с) тривалість, хв | 4 (3) 30 (15) | 4 (3) 30 (15) |
| Питома витрата кухонної солі на регенерацію сульфовугілля, г/г-екв, при двоступеневому натрій-катіонуванні і жорсткості води, що обробляється, мг-екв/дм3: до 5 до 10 до 15 до 20 | 100…120 120…200 170…250 200…300 | 300…400 |
| Концентрація регенераційного розчину, % | 5…8 | 8…12 |

Продовження таблиці 2.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Швидкість пропускання регенераційного розчину, м/год | 3…4 | 3…5 |
| Рабоча обмінна ємність сульфовугілля, г-екв/м3 | По формулі (2.9) | 250…300 |
| Відмивка катіоніта від продуктів регенерації: – швидкість пропускання відмивної води крізь катіоніт, м/год. – питома витрата відмивної води, м3/м3, при завантаженні фільтра: – сульфовугіллям – катіонітом КУ-2 | 6…8 4 6 | 6…8 6 8 |
| Загальна тривалість регенерації фільтра, год,при завантаженні фільтра: – сульфовугіллям – катіонітом КУ-2 | 2 3…4,5 | 2,5…3,5 3,5…5,0 |

Таблиця 2.21 -  Визначення коефіцієнта ефективності регенерації α

| Питома витрата солі, qс,г/г-екв | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,81 |
| Питома витрата солі, qс,г/г-екв | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| α | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| Питома витрата солі, qс,г/г-екв | 320 | 340 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| α | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - |

На другий ступінь натрій-катіонування надходить вода із вмістом 7,5 мг-екв/дм3 катіонів натрію. Тоді співвідношення концентрацій С2Na / Жз = 7,52 / 0,1 = 562. У цьому випадку обмінна ємність катіонита приймається за технологічними даними з табл. 2.20 і складає Єр = 250 г-екв / м3.

Таблица 2.22 - Коефіцієнт зниження обмінної ємності катіоніта

| СNa2/Жз | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
| СNa2/Жз | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 |
| β | 0,8 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,62 |
| СNa2/Жз | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - |
| β | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | - | - | - |

5. Число регенерацій кожного фільтра на добу «n» розраховується за формулою:

n = А / f ∙ Нш ∙ Єр ∙ а = 139,2 / (3,14 ∙ 1,5 ∙250 ∙ 1) ≈ 0,1

0,1 регенерація в добу або 1 раз протягом 10 діб.

6. Витрата 100%-й кухонної солі на одну регенерацію фільтра визначається рівнянням:

Qс = (Єр ∙ f ∙ Нш ∙ qс) / 1000 = (250 ∙3,14 ∙ 1,5 ∙ 350) / 1000 = 412 кг,

де qс - питома витрата солі на регенерацію г / г-екв, рівна 350 г / г-екв.

7.  Добова витрата технічної солі на регенерацію фільтрів розраховується за рівнянням:

Qт.с = (Qс ∙ n ∙ а ∙ 100) / 93 = (412 ∙ 0.1 ∙ 1 ∙ 100) / 93 = 44,3 кг / доб,

де в цьому виразі «93» - вміст NaCI в технічної солі,%.

8. Витрата води на одну регенерацію натрій-катіонітового фільтра складається з наступних складових:

а) витрати води на розпушуюче промивання фільтра, м3, що визначається зі співвідношення:

Qрозп = i ∙ f ∙ 60 ∙ t / 1000 = 4 ∙3,14 ∙ 60 ∙ 30/1000 = 23 м3,

де i, t - інтенсивність і тривалість розпушуючого промивання відповідно, що приймаються за табл. 2.20.

б) витрати води на приготування регенераційного розчину солі, м3:

Qр.р = (Q с ∙ 100) / (1000∙b∙ρ) = 412∙100 / 1000∙10∙1,071 = 3,85 м3,

де b - концентрація регенераційного розчину,%. Концентрація регенераційного розчину для першого ступеня натрій-катіонування становить 5 ... 8%, для другого ступеня іонування 8 ... 12%. Приймаєм   концентрацію регенераційних розчинів рівним b = 10%, табл. 2.20;

ρ - густина 10% -го регенераційного розчину, т / м3, приймається по таблиці густини водних розчинів, (Додаток), і складає ρ = 1,071 т / м3 для b = 10%.

в) витрати води на відмивання катіоніту від продуктів регенерації, м3

Qвідм = q ∙ f ∙ Нш = 6 ∙ 3,14 ∙ 1,5 = 29 м3, де

q - питома витрата води на відмивання катіоніту, що дорівнює 6 м3 / м3, яка визначається по табл. 2.20.

Тоді витрата води на одну регенерацію складе:

Qв.п. = Qрозп + Qр.р + Qвідм = 23 + 3,85 + 29 ≈ 56 м3.

9.       Середньогодинна витрата води на власні потреби натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня визначається відповідно до виразу:

Qв.п..NaII (год.) = (Qв.п. ∙ а ∙ n) / 24 = (56 ∙1 ∙0,1) / 24 = 0,23 м3 / год.

Приймемо з запасом Qв.п. (год.) = 0,5 м3 / год.

Ця кількість води буде піддаватися первинному натрій-катіонуванню для власних потреб натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня.

2.8.3 Розрахунок натрій-катіонітових фільтрів першого ступеня

1. Через ці фільтри буде пропускатися така кількість води:

QNaI = 58 + 0,5 = 58,5 м3 / год.

- На первинні натрій-катіонітові фільтри вода надходить після попередньо включених водень-катіонітових фільтрів, регенерованих недостатньою кількістю кислоти (з «голодною» регенерацією). Загальна жорсткість водень-катіонірованої води становить:

Жо = Жнк + Лзалиш = 1 + 0,7 = 1,7 мг-екв / дм3,

де Жнк - вихідна некарбонатная жорсткість води, що надходить на Н-катіонітові фільтри; мг-екв / дм3;

Лзалиш - залишкова після декарбонізації лужність, мг-екв / дм3.

- Швидкість фільтрування через основні натрій-катіонітові фільтри допускається в межах 15 ... 30 м /год. Отже, необхідна площа фільтрування повинна становити: 58,5 / 15 ... 58,5 / 30 = 3,9 ... 1,95 м2.

З існуючих стандартних фільтрів (табл. 2.10) вибираємо фільтри, у яких: діаметр - D = 2000 мм;

площа фільтрування кожного - f = 3,14 м2;

висота шару сульфовугілля Нш = 1,8 м.

4. Приймаємо їх до установки в кількості 3 шт. з таким розрахунком, щоб в найгіршому випадку один з них був в корисній роботі, один - на регенерації і один, не завантажений сульфовугіллям, служив для гидроперевантаження сульфовугілля і заміни катіонітового фільтра, що вимикається на ремонт або ревізію. Нормально, таким чином, будуть працювати два фільтра, а = 2.

5. Встановлюються швидкості фільтрування в нормальному і форсованому режимах.

При цьому нормальна швидкість фільтрування становить:

Wн = QNaI / (f ∙а) = 58,5 / (3,14 ∙ 2) = 9,3 м / год.

На періоди регенерації в роботі буде залишатися один фільтр з максимальною швидкістю фільтрування:

Wмax = QNaI / [f ∙ (а-1)] = 58,5 / 3,14 = 18,6 м / год.

6. За виразом (2.9) розраховується робоча обмінна ємність Єр катионита, в якості якого обране сульфовугілля з розміром зерен 0,5 ... 1,1 мм:

Єр = α ∙ β ∙ Єп - 0,5 ∙ q ∙ Жз,

де q - питома витрата води на відмивання сульфовугілля, рівна для першої ступені натрій-катіонування q = 4 м3 / м3 і визначається за табл. 2.20/

За табл. 2.20 знаходиться питома витрата солі на регенерацію сульфовугілля qс. Для першого ступеня натрій-катионувания при жорсткості води, що обробляється,  до 5 мг-екв / дм3 вона становить qс = 120 мг-екв / дм3.

По питомій витраті солі, користуючись табл. 2.21, визначається коефіцієнт ефективності регенерації α = 0,67. Коефіцієнт β знаходиться по табл. 2.22 і при величині відношення СNa2 / Жо = 7,52 / 1,7 = 33 не визначається. Тому доцільно прийняти робочу обмінну ємність сульфовугілля при натрій-катіоніонуванні відповідно до даних табл. 2.23, згідно з якими Єр = 200 г-екв / м3.

Таблиця 2.23 - Робоча обмінна ємність сульфовугілля при натрій-катіонуванні

| Вміст натрію у воді, що оброблюється, у % від Жз | Питома витрата солі на регенера цию, г/г-екв | Загальна жорсткість води,що надходить на фільтри , мг-екв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |
|  |  | Фракційний склад сульфовугілля, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,3… 0,8 | 0,5… 1,1 | 0,3… 0,8 | 0,5… 1,1 | 0,3… 0,8 | 0,5… 1,1 | 0,3… 0,8 | 0,5… 1,1 |
| 1 | 120 | 330 | 300 | 321 | 290 | 310 | 280 | 300 | 270 |
|  | 150 | 370 | 330 | 360 | 320 | 350 | 310 | 340 | 300 |
|  | 200 | 400 | 360 | 390 | 360 | 380 | 350 | 370 | 330 |
| 10 | 120 | 310 | 280 | 320 | 290 | 260 | 240 | 240 | 220 |
|  | 150 | 350 | 310 | 350 | 320 | 290 | 260 | 280 | 250 |
|  | 200 | 390 | 340 | 390 | 350 | 330 | 290 | 310 | 270 |
| 50 | 120 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 150 | 130 |
|  | 150 | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 170 | 150 |
|  | 200 | 270 | 250 | 250 | 220 | 220 | 200 | 190 | 170 |
|  | 250 | 290 | 260 | 260 | 240 | 240 | 210 | 200 | 180 |

7. Число регенерацій кожного фільтра на добу «n» дорівнює:

n = (24⋅Жз⋅QNaI) / (f⋅Нш⋅Єр⋅а) = 24⋅1,7⋅58,5 / 3,14⋅1,8⋅180⋅2 = 1,17.

Приймаємо число регенерації n = 1 раз на добу.

8. Витрата 100% -й кухонної солі на одну регенерацію фільтра визначається рівнянням:

Qс  = (Єр ⋅ f ⋅Нш ⋅ qс) / 1000 = (200 ⋅ 3,14 ⋅1,8 ⋅ 120)/1000 ≈ 136 кг.

9. Добова витрата технічної солі складе:

Qт.с = (Qс  ⋅ n ⋅ а ⋅100) / 93 = (136 ⋅1 ⋅ 2 ⋅ 100) / 93 = 292,5 кг / доб.

10. Витрата води на розпушуюче промивання фільтра дорівнює:

Qрозп. = (i ⋅ f ⋅ 60 ⋅ t) / 1000 = (4 ⋅ 3,14 ⋅ 60 ⋅ 30) / 1000 = 23 м3,

де i, t - інтенсивність і час розпушування відповідно, ці величини визначаються за табл. 2.20.

11. Витрата води на приготування регенераційного розчину розраховується відповідно до виразу:

Qр.р = (Qc ⋅ 100) / (1000 ⋅ b ⋅ ρ) = 136 ⋅ 100/1000 ⋅ 8 ⋅ 1,056 = 1,6 м3,

де b і ρ - концентрація і густина регенераційних розчинів,

b = 8%,; ρ (при b = 8%) = 1,056 т / м3 (Додаток).

12. Витрата води на відмивання катіоніту визначається за формулою:

Qвідм. = q ⋅ f ⋅ Нш.= 4 ⋅ 3,14 ⋅ 1,8 = 23 м3.

13. Тоді витрата води на одну регенерацію натрій-катіонітового фільтра складається зі складових:

Qв.п. = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. = 23 + 1,6 + 23 ≈ 48 м3.

14. Средньогодинна витрата води на власні потреби натрій-катіонітових фільтрів визначається на підставі:

Qв.п.NaI (год.) = (Qв.п. ⋅ n ⋅ a) / 24 = 48 ⋅ 1 ⋅ 2/24 = 4 м3/год.

2.8.4 Розрахунок попередніх водень-катіонітових фільтрів з «голодною»     регенерацією

1. Середньогодинна витрата води, що надходить на попередні Н-катіонітові фільтри, повинна забезпечувати необхідну продуктивність водопідготовчої установки для живлення парових котлів Q та власні потреби водень-катіонітових і натрій-катіонітових фільтрів I і II ступенів:

Qгол = Q + Qв.п.NaI + Qв.п.NaII = 58 + 4,0 + 0,5 = 62,5 м3 / год.

Крім того, попередні водень-катіонітові фільтри повинні забезпечувати витрату води на гаряче водопостачання в кількості 272 м3 / год. і підживлення теплових мереж в розмірі 13 м3 / год:

РАЗОМ:  Qгол = 62,5 + 272 + 13 ≈ 348 м3 / год.

2. При заданій продуктивності оцінюється необхідна для цього загальна площа фільтрування:

F = Qгол / W = 348/10 = 34,8 м2,

де W - швидкість фільтрування, яка, виходячи з досвіду експлуатації водень-катіонітових фільтрів з «голодною» регенерацією, знаходиться в діапазоні значень 10 ... 20 м / год.

Приймаємо швидкість фільтрування рівною W  = 10 м / год.

3.   При відомій загальній площі фільтрування, знаючи характеристику стандартного фільтра, можна розрахувати необхідну кількість фільтрів по співвідношенню:

а = F / f = 34,8 / 6,95 = 5 штук,

де f - площа фільтрування стандартного водень-катіонітового фільтра при «голодній» регенерації, що встановлюється по табл. 2.24.

Вважаючи, що при середній тривалості кожної регенерації 2 ... 2,5 години одночасно знаходитимуться в регенерації два попередніх водень-катіонітових фільтри і один водень-катіонітовий фільтр повинен бути в резерві (для гідроперевантаження і підключення в роботу на час ремонту одного з фільтрів), приймаємо до установки 8 попередніх водень-катіонітових фільтрів з параметрами:

діаметр фільтра - D = 3000 мм;

висота шару – Нш. = 2,5 м;

площа фильтрування – f = 6,95 м2.

Таблица 2.24 - Водень-катіонітові фільтри (при «голодній» регенерації)

| Показник | Діаметр стандартного фільтра, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 450 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
| Висота шару катіоніта, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Площа фільтрування, м2 | 0,17 | 0,39 | 0,76 | 1,72 | 3,10 | 5,20 | 6,95 | 9,10 |
| Об΄єм ка- тіоніта, м3 | 0,34 | 0,78 | 1,52 | 3,44 | 7,75 | 13,0 | 17,38 | 22,75 |

4. Карбонатна жорсткість (лужність) вихідної води при проходженні через попередні водень-катіонітові фільтри, відрегенеровані теоретично необхідною кількістю сірчаної кислоти, буде знижуватися в середньому з 9,0 до 0,7 мг-екв/дм3.

Кількість солей жорсткості, що видаляються на фільтрах, визначається за формулою:

Агол = 24⋅ Qгол ⋅ (Жк - Жзал.) = 24⋅348⋅ (9,0 - 0,7) = 69321,6 г-екв/доб.

5. Робоча обмінна ємність сульфовугілля при водень-катіонуванні з “голодною” регенерацією приймається по табл. 2.25 по параметрах «К» і «А».

Для цього розраховуються:

- характеристики катіонного складу вихідної води «К»:

К = Na + / Жз = 7,5 / 10 = 0,75

- характеристики аніонного складу вихідної води «А»:

Для вихідної води даного складу при 0 ≤ К ≤ 1; 10 ≥ А ≥ 1 робоча обмінна ємність сульфовугілля приймається рівною: Єргол = 300 г-екв / м3.

6. При цьому число регенерацій кожного фільтра на добу складе:

n = Агол / (f ⋅ Нш ⋅ Єргол ⋅ а) = 69321,6 / (9,1 ⋅ 2,5 ⋅ 300 ⋅ 5) = 2,66.

Приймаємо число регенерації n = 3 р/доб.

- Витрата 100% -й сірчаної кислоти на одну регенерацію визначається за рівнянням:

Qк (гол) = (qк ⋅ f ⋅ Нш ⋅   / 1000 = (45 ⋅ 6,95 ⋅ 2,5 ⋅ 300) / 1000 = 235 кг,

тут qк = 45 г / г-екв - питома витрата сірчаної кислоти при «голодному» режимі регенерації, який приймається по табл. 2.25.

8. Витрата технічної сірчаної кислоти на регенерацію фільтрів в добу складе:

= (⋅ n⋅а⋅100) / с = 235 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 100/92 = 3832 кг / доб.,

де с - вміст H2SO4 в технічній сірчаній кислоті, що використовується для енергетичних цілей (не менше 92%).

9. Витрата води на розпушування кожного фільтра дорівнює:

(При інтенсивності розпушування i = 4 л / с⋅м2 і тривалості розпушування

tрозп. = 30 хв)

Qрозп. = (i ⋅ f ⋅ 60 ⋅ tрозп.) / 1000 = (4 ⋅ 6,95 ⋅ 60 ⋅ 30) / 1000 = 50 м3.

Таблиця 2.25 - Умови застосування водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтрів [1, 3]

| Характеристика вихідної воды | Робоча обмінна ємність сульфовугілля, (КБ-4), г-екв/м3 | Доза кислоти на регенерацію, г/г-екв | Лужність обробленої води, мг-екв/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| *) Слабкомінералізована вода 0 ≤ К ≤ 0,2 **) Слабкомінералізована вода 0 ≤ К ≤ 1 10 ≥ А ≥ 1 ***) Вода середньої мінералізаціїи при 0 ≤ К ≤ 1; 1 > А > 0,3 ****) Вода високої мінералізації К > 1; А ≤ 10 | 300 (600) до 300 (600) до 200 (500) менше 200 (500) | 35…40 35…45 45…50 50…60 | 0,5 0,5…0,7 0,7 0,7…1,5 |

Примітки: *) – при даній характеристиці Нгол застосовується незалежно від аніонітного складу, протягом фильтроцикла лужність фільтрату змінюється незначно; **) - для вихідної води даного складу Нгол особливо підходить, лужність протягом фильтроцикла залишається такою ж, як в попередньому випадку, залишкова жорсткість безперервно знижується; ***) - здійснення Нгол. Можливе при збільшеній дозі кислоти; ****) - застосування Нгол можливе при дозі кислоти, дещо більшої теоретичної витрати, середня лужність за фільтроцикл не менше 0,7 ... 0,8 мг-екв / дм3, жорсткість зовсім не виникає або з’являється і зараз же знижується. Для вихідних вод з А <0,3 здійснення Нгол недоцільно. для вихідних вод з А> 10 застосування Нгол можливе, якщо споживач допускає залишкову лужність вище 1 мг-екв / дм3, доза кислоти на регенерацію при цьому буде 50 ... 60 г/г-екв.

10. Витрата води на приготування 1,5% -го регенераційного розчину кислоти на одну регенерацію складе:

Qр.р. = (Qк (гол) ⋅100) / (1000 ⋅ b ⋅ρр.р) = (235⋅100) / (1000⋅1,5⋅1,0085) = 15,8 м3,

де b - концентрація регенераційного розчину (b = 1,5 ... 2% для водень-катіонітових фільтрів з «голодною» регенерацією);

ρр.р- густина 1,5% -го регенераційних розчинів.

11. Витрата води на відмивання катіоніту визначиться з виразу:

Qвідм. = qвідм. ⋅ f ⋅ Нш. = 5 ⋅ 6,95 ⋅ 2,5 = 87 м3,

де qвідм. - питома витрата води на відмивання 5 м3 / м3.

12. Витрата води на одну регенерацію складе:

Qв.п. = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. = 50 + 15,8 + 87 ≈ 153 м3.

13. Средньогодинна витрата води на власні потреби попередніх  водень-катіонітових фільтрів з «голодною» витратою кислоти:

Qв.п. = (Qв.п. ⋅ n ⋅ a) / 24 = 153 ⋅ 3 ⋅ 5/24 = 96 м3 / год.

14. Таким чином, годинне навантаження на попередньо включені фільтри

дорівнює:

Qгол (год.) = Qгол + Qв.п. = 348 + 96 = 444 м3 / год.

2.9 Приклад розрахунку комплексної схеми обробки води методом    коагуляції з вапнуванням, знекремненням, додатковим зниженням лужності шляхом підкислення з наступним двоступінчатим натрій-катіонуванням

1. Потрібно розрахувати водопідготовчу установку, призначену для підготовки додаткової води для парових котлів (додаток, що компенсує втрати пари і конденсату) середніх параметрів продуктивністю Q = 180 т/год і для підживлення тепломереж із закритою системою теплопостачання продуктивністю 20 т/год.

2. В якості  вихідної використовується вода з поверхневого вододжерела (річка) із наступними показниками, табл. 2.26.

3. Якість живильної води для парових котлів, що працюють на твердому паливі при зазначених тисках наведено в табл. 2.4.

4. Якість підживлювальної води для тепломереж із закритою системою теплопостачання має відповідати вимогам, наведеним  у табл. 2.27  [4]

Таблица 2.26 - Показники якості вихідної води

| Показники | Позначенння | Розмірність |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | мг-екв/дм3 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Органічні речовини | Орг. | 20 | - |
| Жорсткісь загальна -карбонатна; - некарбонатна; - кальцієва; - магнієва | Жз Жк Жнк ЖСа ЖMg | - - - - - | 6 5 1 4 2 |
| Кальцій – іони Магній – іони Натрій – іони Сульфат іони Хлорид – іони Бікарбонат – іони | Са 2+ Mg 2+ Na+ CI¯ | 80,16 24,32 12,00 48,03 17,75 305 | 4 2 0,5 1 0,5 5,0 |

Продовження таблиці 2.26

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кремнієва кислота в перерахунку: – на – на SiO2 | SiO2 | 38 30 | 1 1 |
| Вільна вуглекислота | СО2 | 11 | 0,5 |

Таблиця 2.27 - Норми якості води для підживлення теплових мереж [3].

| Показник | Закрита система теплопостачання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура мережевої води, ºС |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Прозорість по шрифту; см, не менше ніж | 30 |  | 30 |  | 30 |
| Карбонатна жорсткість мережевої води з рН до 8,5; мг-екв/дм3 | 0,7/0,8 |  | 0,6/0,75 |  | 0,3/0,375 |
| Карбонатна жорсткість мережевої води з рН більше 8,5; мг-екв/дм3 |  |  |  |  |  |
| Умовно-сульфатна кальцієва жорсткість; мг-екв/дм3 |  |  |  |  |  |
| Розчинений кисень; мкг/дм3 | 50 | 30 |  | 20 |  |
| Сполуки заліза (у перерахунку на Fe); мкг/дм3 | 0,5/0,6 | 0,4/0,5 |  | 0,3/0,37 |  |
| Значення рН при 25 0С | от 7,0 до 11 |  |  |  |  |
| Вільна вуглекислота | Повинна бути відсутня або перебувати в межах, що забезпечують підтримання рН не менше 7 |  |  |  |  |
| Оливи та важкі нафтопродукти; мг/дм3, не більше | 1,0 |  |  |  |  |

Примітка: у чисельнику вказані норми для газомазутних котлів, у знаменнику - норми для пиловугільних котлів і котлів із шаровим спалюванням палива.

Необхідну якість води для парових котлів і теплових мереж за загальною жорсткістю можна забезпечити шляхом обробки води методом коагуляції, вапнування і двоступеневої схеми натрій-катіонування  для котлів і одноступеневого натрій-катіонування  для теплових мереж, рис. 2.2. З метою додаткового зниження лужності вихідної води в схемі рис. 2.2. передбачена подача сірчаної кислоти.

При середніх тисках розчинність всіх домішок в парі незначна, включаючи і кремнієву кислоту. Тому нормами для цих котлів (табл. 2.4.) допускається досить великий вміст домішок в живильній воді, включаючи і сполуки кремнієвої кислоти. Незважаючи на те, що за ПТЕ дозволяється досить  великий розмір продувки (3%), в умовах бескорекційного внутрішньокотлового водно-хімічного режиму виникає небезпека утворення кальцієвих силікатних накипів. Тому в схемі рис. 2.2 передбачається видалення  з води кремнієвої кислоти шляхом обробки каустичним магнезитом спільно з коагуляцією та вапнуванням в одному прояснювачі.

Таким чином, необхідна якість води після обробки за вказаною схемою  буде характеризуватися показниками, представленими в табл. 2.28, а обрана схема, як випливає з табл. 2.28., здатна компенсувати будь-які безповоротні втрати пари і конденсату.

Таблиця 2.28 – Показники якості обробленої води для парових котлів

| Показник | Нормативні дані |
| --- | --- |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 0,01 |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 0,5 |
| Кремнієва кислота, мг-екв/дм3 | 1,0 |

Сухий залишок обробленої води Сзал. з урахуванням зміни деяких компонентів у  внутрішньокотлових умовах (гідроліз карбонатів і бікарбонатів натрію з утворенням NaOH і перетворенням кремнієвої кислоти в силікат натрію) складає:

Сзал. = 0,25⋅Орг + 71,04⋅( + К + К1) + 58,45⋅CI¯+ 40⋅Лзал. + 61,03⋅ = =0,25⋅20 + 71,04⋅(1+ 0,5 + 0,3) + 58,45⋅0,5 + 40⋅0,5 + 61,03 + 0,025 = =183,63мг/дм3,

де в даній формулі:

Орг – вихідний вміст у воді органічних сполук, мг/дм3;

71,04 – чисельне значение мг-екв сульфата натрия;

–  вміст у воді сульфат-іонів, мг-екв/дм3;

К – доза коагулянта, мг-екв/дм3;

К1 – доза сірчаної кислоти, мг-екв/дм3;

58,45 – чисельне значення мг-екв хлорида натрія;

CI¯ – вихідний вміст у воді хлорид-іонів, мг-екв/дм3;

40 – числельне значення мг-екв їдкого натра NaOH;

Лзал.– лужність обробленої води, мг-екв/дм3;

61,03 – чисельне значення мг-екв силіката натрія;

– вміст кремнієвої кислоти в обробленій воді, мг-екв/дм3.

Окислюваність  води, що обробляється, може бути визначена зі співвідношення [3]:

Орг (мг/дм3) = 3,5·Ок (мг О2/дм3).  Ок = 5,7 мг О2/дм3.

На стадії проектування і у відповідності з вказівками, табл. 2.29, для даного складу води, що обробляється, принимается доза коагулянта, рівна К = 0,75 мг-екв/дм3.

Таблиця 2.29 - Дози коагулянта, що застосовуються в проектуванні [3]

| Вихідна вода |  | Доза коагулянта, мг-екв/ дм3 |
| --- | --- | --- |
| Лужність, мг-екв/дм3 | Окислюваність, мг/дм3 |  |
| При Лз ≥ 2 | Ок ≤ 5 | Дк = К = 0,5 |
| При Лз ≥1,5 | Ок ≤ 10 | Дк = К = 0,75 |
| При Лз < 1,5 | Ок > 10 | Дк = К = 1,0 |

Різний характер домішок не дає можливості визначити залишкову лужність вапнованої води  розрахунковим шляхом, але її можна прийняти, згідно табл. 2.30, рівної карбонатній жорсткості обробленої води. = 0,5 мг-екв/дм3.

1 – сира вода; 2 – подача вапняного молока; 3 – подача розчину коагулянта; 4 – подача магнезитового молока; 5 – прояснювач; 6 – проміжний бак; 7 – механічний фільтр; 8 – натрій-катіонітовий фільтр першого ступеня; 9 – натрій-катіонітовий фільтр другого ступеня; 10 – подача розчину сірчаної кислоти; 11 – оброблена вода.

Рис. 2.2. Схема обробки додаткової води для живлення парових котлів и підживлюючої води для закритої тепломережі

Таблиця 2.30- Залишкова карбонатна лужність вапнованої води [3]

| Вміст кальцію у вихідній воді, мг-екв/дм3 | Більше 3 | 1…3 | 0,5…1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Залишкова карбонатна лужність, мг-екв/дм3 | 0,5…0,6 | 0,6…0,7 | 0,7…0,75 |

Для більш надійного забезпечення вказаної лужності в схемі, (рис. 2.2,) передбачено додаткове подкислення сірчаною кислотою, дозою К1 = 0,3                мг-екв/дм3.

Відносна залишкова лужність Лвідн.зал.  обробленої води дорівнює:

Лвідн.зал. = 40 ∙ Лзал. / Сзал. = 40 ∙ 0,5 / 183,63 ≈ 0,11 (11 %).

Згідно з правилами Держгіртехнагляду Лвідн.зал. не повинна перевищувати 20% [1].

Розрахунок обладнання водопідготовчої установки починається від  кінця технологічного процесса обробки води з метою більш точного обліку витрати води, що обробляється, на власні потреби установки і правильного визначення навантаження головного водопідготовчого обладнання.

2.9.1 Розрахунок натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня

Вода, що надходить в ці фільтри в кількості Q = 180 т/год, повинна мати жорсткість Жз ≤ 0,035 мг-екв/дм3. Допустима швидкість фільтрації «W» для  натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня становить 30...60 м/год. Виходячи з цього, визначається необхідна сумарна площа фільтрування:

F = Q / W = 180/30 ... 180/60 = 6... 3 м2.

На другому ступені катіонування зазвичай встановлюється не менше двох  фільтрів, які вибираються з існуючих стандартних фільтрів [3], табл. 2.18. У даному випадку з існуючих стандартних фільтрів достатньо встановити два фільтри з розмірами:

-діаметр – D = 2000 мм;

-площа фільтрування – f = 3,14 м2;

-висота шару катіоніту – Нш.= 1,5 м.

Після підбору фільтрів розрахунок починається з визначення нормальної та максимальної швидкостей фільтрування. Нормальна швидкість фільтрування буде:

Wн = QNaII /( f⋅a) = 180/(3,14⋅2) = 29 м/год.

Максимальна швидкість фільтрації становить:

Wмакс. = QNaII / f ⋅(a – 1) = 180 / 3,14 = 57 м / год

Далі розрахунок проводиться в наступному порядку

1. Визначається кількість солей жорсткості, які  видаляються на натрій-катіонітових фільтрах другого ступеня [3] , яка дорівнює:

A = 24⋅Жз⋅Q = 24 ⋅ 0,035 ⋅ 180 = 151,2 г-eкв/доб.,

де Жз - загальна жорсткість води, що надходить на натрій-катіонітові фільтри другого ступеня, г-eкв/м3.

2. Кількість регенерацій кожного фільтра на добу "n" розраховується за формулою:

n = A / (f⋅Нш⋅Єр⋅a) = 151,2 / (3,14⋅1,5⋅234⋅2) ≈ 0,07

0,07 регенерації на добу або 1 раз протягом 15 днів,

де в цьому виразі Єр - робоча обмінна ємність катіоніту, в якості якого вибране сульфовугілля з розміром зерна 0,5 ... 1,1 мм, що дорівнює 234 г-екв/м3. Розрахунок Єр наведено нижче.

3.  Робоча обмінна ємність розраховується за співвідношенням (2.9):

Єр= α ⋅ β ⋅ Єп - 0,5 ⋅ q ⋅ Жз,

в якому Єп – повна обмінна ємність катіоніту, г-екв/м3, що приймається за заводськими даними згідно з таблицею 2.19. Для обраного типу катіоніту Єп = 500 г-екв/м3.

У виразі (2.9) для розрахунку робочої обмінної ємності використовуються наступні позначення:

q - питома витрата води на відмивку катіоніту, м3/м3, що визначається за технологічними даними для розрахунку натрій-катіонітових фільтрів, табл. 2.20, і який складає q=6 м3/м3.

Питома витрата кухонної солі NaCI qс для регенерації катіоніту визначається у відповідності до даних, табл. 2.20 і складає qс= 300 г/г-екв.

Вираз (2.10) включає в себе значення α - коефіцієнт ефективності регенерації. Ефективність регенерації залежить від питомої витрати солі для регенерації фільтра і при прийнятій питомій витраті  солі коефіцієнт ефективності дорівнює α = 0,9 і вибирається згідно з таблицею 2.21.

У формулі (2.10) величина β є коефіцієнтом, який враховує зниження обмінної ємності катіоніту по Ca2+  і Mg 2+ за рахунок часткового затримання  катіонів Na+, прийнятий у  відповідності до даних таблиці 2.22.

У таблиці 2.22 CNa - це концентрація катіонів натрію у воді, що пом′якшується, мг-екв/л, яка дорівнює 0,5 мг-екв/дм3 (вихдна концентрація). Тоді співвідношення

CNa 2 /Жз = 0,52/0,035 = 7,14; в той же час, як випливає з таблиці 2.22, коефіцієнт зниження обмінної ємності катіоніта β = 0,52.

Тоді значення робочої обмінної ємності катіоніта, визначеного співвідношенням (2.10), становить:

Єp = 0,9⋅0,52⋅500 – 0,5⋅6⋅0,035 = 234 мг-екв / м3.

4.  Витрата 100% кухонної солі на регенерацію фільтра визначається    рівнянням:

Qc = (Єp⋅f ⋅ Нш.⋅qс) /1000 = (234⋅14⋅1.5⋅300)/1000 = 331 кг,

де qс є питомою витратою солі для регенерації, qс=300 г/г-eкв.

- Добове споживання технічної солі для регенерації фільтрів розраховується за рівнянням:

Qт.с. = (Qс⋅n⋅a⋅100) / 93 = (331⋅0,07⋅2⋅100)/ 93 = 50 кг/добу,

де  "93" це вміст NаCI в технічній солі, %.

- Витрата води на одну регенерацію натрій-катіонітового фільтру складається з:

а) витрати води на розпушуючу промивку фільтра, м3, що визначається з співвідношення:

Qрозп. = (i⋅f ⋅60⋅t) / 1000 = (4⋅3.14⋅60⋅30) / 1000 = 23 м3,

де i, t - відповідно, інтенсивність і тривалість розпушуючої промивки, прийняті відповідно до табл. 2.20;

б)  витрати води для приготування регенераційного розчину солі, м3

Qр.р. = (Qс⋅100) / (1000⋅b⋅ρ) = 331 ⋅ 100 / 1000 ⋅ 1,071 = 3 м3,

де b – концентрація регенераційного розчину, %.

Концентрація  регенеративного розчину для першого ступеня іонування становить 5... 8%, для другого ступеня іонування – 8...12 %. Приймаємо концентрацію регенераційного розчину  b = 10 %;

ρ – густина 10% регенераційного розчину, т/м3, взятого з таблиці густини водних розчинів (Додаток ) і становить ρ = 1,071 т/м3 для b = 10 %;

в)  витрата води на відмивку катіоніту від продуктів регенерації, м3

Qвідм. = q⋅f⋅Нш. = 6⋅3,14⋅1,5 = 29 м3,

де q - питома витрата води для промивання катіоніту, що дорівнює 6 м3/м3, табл. 2.20.

Таким чином, витрата води на регенерацію складається з наступних компонентів:

Qв.п. = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. = 23 + 3 + 29 = 55 м3.

- Середньогодинне споживання води для власних потреб натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня визначається відповідно до виразу:

Qв.п.(год.) = (Qв.п.⋅a⋅n) / 24 = (55 ⋅2 ⋅0,07) / 24 = 0,32 м3/год,

приймається Qв.п.(год.) = 0,5 м3/год. Така кількість води буде піддаватися первинному натрій-катіонуванню для власних потреб натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня.

2.9.2 Розрахунок натрій-катіонітових фільтрів першого ступеня

1. Через ці фільтри буде проходити наступна кількість води:

QNaI = 180 + 20 + 0,5 ≈ 202 м3 / год (беремо округленно з запасом).

2. На первинні натрій-катіонітові фільтри вода надходить після вапнування з коагуляцією і підкисленням для часткової нейтралізації лужності вапнованої води. Загальна жорсткість проясненої води становить:

Жз = Жнк + К + К1 + Лзал. = 1 + 0,75 + 0,3 + 0,5 = 2,55 мг-екв/дм3,

де Жнк - початкова некарбонатна жорсткість очищеної води;

K і K1 - дози коагулянта і сірчаної кислоти відповідно.

3. Швидкість фільтрування  через основні натрій-катіонітові фільтри допускається в межах 15... 30 м/год. Отже площа фільтрування повинна дорівнювати:

F = 202 / 15... 202 / 30 = 13,4... 6,7 м2.

З існуючих стандартних фільтрів (табл. 2.18) вибираємо фільтри з характеристиками: діаметр – D = 3000 мм; площа фільтрування кожного – f = 7,1 м2; висота шару сульфовугілля - Нш = 1,8 м. Приймаємо їх до установки в кількості 3 шт. З таким розрахунком, що в гіршому випадку один з них був в корисній роботі, один - на регенерації і один, не завантажений сульфовугіллям, служить для гідроперевантаження вугілля і заміни катіонітового фільтра, який вимикається для ремонту або ревізії.

4. Таким чином, кількість нормально працюючих фільтрів a = 2.

5. Середня і максимальна швидкість фільтрування становить:

Wн = QNaI/(f⋅a) = 202/ (7,1⋅2) = 14,4 м/год

і тільки на періоди регенерації в роботі буде залишатися один фільтр із середньою швидкістю фільтрації:

Wmax = QNaI/[f⋅(a-1)] = 202/7,1=28,8 м/год.

6. Робоча обмінна ємність сульфовугілля визначається виразом (2.9):

Єp = α⋅β⋅Єп – 0,5⋅q⋅Жз = 0,67⋅0,83⋅500 – 0,5⋅4⋅2,55 = 270 г-екв/м3,

де q - питома витрата води на промивку катіоніту, дорівнює для першого ступеня іонувння q = 4 м3/м3 і визначається таблицею 2.20.   По таблиці  2.20 знаходиться також  питома витрата солі для регенерації, яка складе qc = 120 мг-екв/дм3. За питомою витратою солі, використовуючи таблицю 2.21 визначається коефіцієнт ефективності регенерації α = 0,67. Коефіцієнт β знаходиться з таблиці 2.22 і при величині співвідношення /Жз = 0,25/2,55≈0,1, він складає β = 0,83.

7. Кількість регенерацій кожного фільтра на добу "n" становить:

n = (24⋅Жз ⋅ QNa1)/(f⋅Нш⋅Єр⋅a) = (24⋅2,55⋅202) / (7,1⋅1,8⋅270⋅2) ≈ 2.

8. Витрата 100% кухонної солі на одну регенерацію фільтра визначається рівнянням:

Qc = (Єp⋅f ⋅Нш⋅qс) / 1000 = 270⋅7,1⋅1,8⋅120/ 1000 ≈ 420 кг.

9. Добове споживання технічної солі буде:

Qт.с.= (Qс⋅n⋅a⋅100)/93 = 420⋅2⋅2⋅100 /93 = 1807 кг/доб..

10. Витрата води для розпушувальну промивку фільтра становить:

Qрозп. = (i⋅f⋅60⋅t) /1000 = 4⋅7.1⋅ 60⋅30 /1000 = 52 м3,

де i, t - інтенсивність і час розпушування, відповідно, ці величини визначаються за таблицею 2.20.

11. Витрата води для приготування регенераційного розчину розраховується за виразом:

Qр.р.= (Qc ⋅100) / (1000⋅b⋅ρ) = (420⋅100) / (1000⋅8⋅1,056) = 5 м3,

де b і ρ - концентрація і густина регенераційного розчину, b = 8 %,

ρ (при b = 8 %) = 1,056 (Додаток ).

12. Витрата води для промивки катіоніту визначається за формулою:

Qвідм. = q⋅f⋅Нш = 4 ⋅ 7.1 ⋅ 1,8 = 52 м3.

13. Тоді витрата води на одну регенерацію натрій-катіонітового фільтра складе:

Qв.п. = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. = 52 + 5 + 52 = 109 м3.

14. Середньогодинна витрата води на  власні потреби натрій-катіонітових фільтрів становить:

Qв.п.(год.) = (Qв.п.⋅n⋅a) / 24 = (109⋅2⋅2) /24 = 19 м3/год.

2.9.3 Розрахунок механічних (антрацитових) фільтрів

- Корисне погодинне навантаження механічних фільтрів з витратою проясненої води на регенерацію основних і вторинних натрій-катіонітових фільтрів буде дорівнювати:

Qмех. = 202 + 19 = 221 м3 / год..

2. Швидкість фільтрування через механічні фільтри, якщо вони стоять після прояснювальних, становить 10... 12 м/год., табл. 2.31.

3. Необхідна площа фільтрування повинна дорівнювати:

F = 221/10... 221/12 = 22,1... 18,4 м2.

4. З доступних стандартних фільтрів, табл. 2.32, приймаємо до монтажу фільтри з наступними характеристиками:

діаметр – D = 3000 мм;

площа фільтрування – f = 6,95 м2.

5. Приймаємо кількість фільтрів 5 шт. (округлено), з яких чотири, що завантажені антрацитом, будуть в експлуатації, а п′ятий буде служити для гідроперевантаження антрациту і підключення до роботи, коли один з перших чотирьох фільтрів вимкнений для ремонту або на ревізію. a = 4.

6. Нормальна швидкість фільтрування складе:

Wн = Qмех / (f ⋅a ) = 221/(6,95 ⋅ 4) = 8 м/год.

У періоди промивки одного з фільтрів максимальна швидкість фільтрування становить:

Wmax = Qмех/[f⋅(a-1)] = 221 / 6,95⋅3 = 11 м/год.

7. Згідно з таблицею 2.31 вибираємо  інтенсивність розпушуючої промивки фільтрів, рівну i = 12 л/(с⋅м2); тривалість розпушуючої промивки фільтрів складе: t = 20 хв. За такої тривалості кожна промивка фільтра вимагатиме наступної кількості проясненої води:

Qпром. = (i⋅f ⋅60⋅t) / 1000 = (12⋅6,95⋅60⋅20) / 1000 = 100 м3.

Таблиця 2.31 - Технологичні дані для розрахунку прояснювальних фільтрів [3]

| № | Показник |  | Тип фільтра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | З завантаженням антрацитом |  |  | З двошаровим завантаженням кварцовим піском |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Діаметр зерен завантаженого матеріала, мм: – антрацит – кварцовий пісок |  | 0,6…1,4 - |  | 0,7…1,7 0,5…1,2 |  |
| 2 | Висота фільтруючого шару, м: - антрацит - кварцовий пісок |  | 1 - |  | 0,5…0,6 0,5…0,6 |  |
| 3 | Насипна маса фільтруючого матеріала, т/м3 – антрацит – кварцовий пісок |  | 0,8 - |  | 0,8 1,6 |  |
| 4 | Швидкість фільтрування, м/год: - нормальний режим - форсований режим |  | 5 (10) 7,5 (12) |  | 10 12 |  |
| 5 | Інтенсивність розпушуючої промивки водою, л/(с∙м2) |  | 10…12 |  | 13…15 |  |
| 6 | Тривалість розпушуючої промивки водою, хв | ≈ 20 |  | ≈ 20 |  |  |
| 7 | Розпушуюча промивка з повітрям виконується у наступному порядку: а) спільна водоповітряна промивка: - тривалість, хв - інтенсивність води, л/(с∙м2) - інтенсивність повітря, л/(с∙м2) | 2…3 6 20 |  | - - - |  |  |

Продовження таблиці 2.31

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | б) промивка водою: - інтенсивність , л/(с∙м2) - тривалість (до прозорості 20 см по шрифту), хв | 12 15…20 | - - |
| 8 | Тиск повітря, кгс/см2 | 3…4 | - |

Примітка: в дужках наведені значення швидкості фільтрування при встановленні    прояснювальних фільтрів, більша – для меншої тривалості розпушуючої промивки.

Таблица 2.32 - Площа фільтрування стандартних фільтрів [9]

| Діаметр фільтра, Dу, мм | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа фільтрування, fФ, м2 | 0,39 | 0,76 | 1,72 | 3,1 | 5,2 | 6,95 | 9,1 |

8. Добова витрата промивочної води при  двох щодобових промивках

(m = 2) кожного з чотирьох працюючих фільтрів буде дорівнювати:

Qпром (доб.) = Qпром ⋅m⋅a = 100⋅2⋅4 = 800 м3.

2.9.4 Розрахунок пристрою для часткової нейтралізації лужності сірчаною   кислотою.

Змішувач вапновано-знекремненої  води з розчином сірчаної кислоти має бути включений в трубопровід, що йде від механічних фільтрів до основних натрій-катіонітових фільтрів (рис. 2.2). Отже, нейтралізації буде піддаватися 221 м3 проясненої води.

1. Ємність змішувача достатня за розміром для того, щоб  вода, що нейтралізується, перебувала в ньому протягом 0,25 хвилини, і складає:

V = Qмех⋅τ/60 = 221⋅0,25 /60 ≈ 0,9 м3.

- В роботі установки передбачено додаткове зниження лужності проясненої води на 0,3 мг-екв/дм3. Отже, добова витрата 100% сірчаної кислоти буде дорівнювати:

Qк = (K1⋅Qмех⋅24) / 100 = (0,3⋅49⋅221⋅24) / 100 = 78 кг,

де К1 - доза кислоти в мг/дм3; K1 = 0,3⋅49 (49 - еквівалентна маса сірчаної кислоти).

- Добове споживання технічної 75% сірчаної кислоти при густині 1,67  складе:

Qк (доб.) = (Qк ⋅100) / 75 = (78 ⋅ 100) / 75 = 104 кг або 104 / 1,67 = 62,3 дм3.

Щомісячне споживання технічної сірчаної кислоти становить:

104⋅30 = 3120 кг або 62,3⋅30 = 1869 дм3.

2.9.5  Розрахунок прояснювачів для коагуляції та вапнування  води

1. Прояснювачі для коагуляції, вапнування і магнезіального знекремнювання води повинні мати середньогодинне навантаження з урахуванням промивки механічних фільтрів, яке дорівнює:

Q = Qмех + Qпром. (доб.)/24 = 221 + (800/24) = 254 м3/год.

Крім того, в попередніх розрахунках продуктивність установки повинна бути збільшена на 10% від загальної продуктивності з урахуванням власних потреб прояснювача. Таким чином, прояснювачі повинні забезпечити середньогодинне навантаження, що дорівнює:

Qпрояс. = Q · 1,1 = 254·1,1 ≈ 280 м3/год.

Прояснювачі вибираються з конструкцій, розроблених спеціалізованими організаціями, за продуктивністю, табл. 2.34, 2.35. Вибираємо найближчий за  продуктивністю прояснювач для коагуляції і вапнування води марки ЦНИИ-А4 з наступними показниками, табл. 2.33. Деякі види прояснювачів ЦНИИ і ВТИ наведені в табл. 2.34, 2.35. Всього встановлено два прояснювачі, один з яких - резервний.

Таблица 2.33 - Технологічні характеристики прояснювача ЦНИИ-А4 для коагуляції та вапнування  води

| Показник | Характеристика |
| --- | --- |
| Продуктивність, м3/год, Qпрояс. | 320 |
| О′бєм загальний, м3, Vпрояс. | 505 |
| Площа перерізу зони прояснення, м2, f | 72 |
| Діаметр, м | 9,2 |
| Висота загальна, м | 14,38 |

2. Кількість шламу, що утворюється під час вапнування, коагуляції та магнезіального знекремнювання, буде приблизно визначатися за формулою:

Qшл = B+ 50⋅( + Дв) + 0,56⋅α⋅Дв+ 53⋅K+ 0,29⋅+

+ [()вих.⋅ДMgO / αMgO]⋅100 + 0,75⋅Oрг,                                      (2.10)

де B - кількість зважених речовин у вихідній воді, г / м3,  дорівнює 100 г/м3;

, - кальцієва та магнієва жорсткості, відповідно, які видаляються при вапнуванні, мг-екв/дм3;

Дв - доза вапна, мг-екв / дм3;

К - доза коагулянту - сульфата заліза, мг-екв / дм3;

α - кількість домішок в дозованому вапняному молоці; приймається рівною з діапазону значень 20... 50 %;

ДMgO - доза MgO (мг) на 1 мг вихідного вмісту ; зазвичай приймається 15 г на один грам ;

αMgO - вміст MgO  в технічному продукті;

()вих. - вихідний вміст , мг/дм3;

Oрг – вихідний вміст у воді, що обробляється, органічного забруднення, мг/л.

Орг(мг/дм3) = 3,5⋅Oк (мг/дм3O2 ).

Для розрахунку за виразом (2.10)  кількості шламу, що утворюється при вапнуванні і коагуляції, необхідно встановити дозу вапна Дв. Дозування Дв вапна при коагуляції здійснюється в залежності від складу вихідної води. При цьому може бути два випадки.

А. Якщо має місце умова:

Савих.в + Дк ≥ ()вих.в – ()залиш.                              (2.11),

то доза вапна приймається рівною:

Дв = (CO2)вих.в + ()вих.в – ()залиш.+ Дк                   (2.12),

а тоді на етапі попередньї очистки не потрібно вилучати магній з води.

Б. Якщо має місце умова:

Савих.в + Дк < ()вих.в – ()залиш.                 (2.13),

то  потрібно вилучати магній, для повного осаджування якого необхідно взяти надлишок вапна. Доза вапна при цьому визначається з рівняння:

Дв= (CO2)вих.в +2()вих.в – ()залиш. – Савих.в + Нв,       (2.14),

де у виразах 2.11 ... 2.14:

Савих.в – вміст кальцію у вихідній воді, мг-екв/дм3;

()залиш. – залишкова карбонатна лужність вапнованої води, мг-екв/дм3;

(CO2)вих.в – вміст вільної  вуглекислоти  у вихідній воді, мг-екв/дм3;

Дк - доза коагулянту, мг-екв/дм3;

()вих.в – лужність вихідної води, мг-екв/дм3;

Нв -  надлишок вапна, зазвичай складає 0,05 ... 0,3 мг-екв/дм3.

Враховуючи, що вода, яка обробляється, володіє якістю, при якій виконується співвідношення (2.12):

Савих.в + Дк ≥ ()вих.в – ()зал.; 4 + 0,75 > 5 - 0,5,

доза вапна розраховується за рівнянням (2,14) і вилучення магнію з води не потрібно. Тоді доза вапна складе:

Дв = (CO2)вих.в+()вих.в – ()зал.+ Дк = 0,5+5 - 0,5 + 0,75 = 5,75 мг-екв/дм3.

Вміст магнію після прояснювача, такий же, як і в вихідній  воді, тобто,

Mg = 2 мг-екв/дм3.

Загальна жорсткість води, що надходить в натрій-катіонітові фільтри першого ступеня, становить Жз = 2,3 мг-екв/дм3. З них 2 мг-екв/дм3 - це магнієва жорсткість і лише 0,3 мг-екв/дм3 - кальцієва. Отже, під час вапнування кальцій видаляється в кількості:

= Савих.в – 0,3 = 4 – 0,3 = 3,7 мг-екв/дм3.

Тоді кількість шламу, що утворюється при вапнуванні з коагуляцією і магнезіальним знекремнюванням розраховується згдно з виразом (2,10):

Qшл = 100 + 50⋅(3,7 + 5,75) + 0,56⋅50⋅5,75 + 53⋅0,75 + 0,29⋅0 + (38⋅15⋅100) /75 + +0,75 ⋅ 20 = 1548 г / м3.

3. Осад, що утворюється, виводиться з прояснювача шляхом безперервної продувки зі шламозбірника. Величину продувки прояснювача можна визначити за формулою [3]:

P = [(Qшл – Зз)/(1000 ∙ δсер.)] ∙ 100 % = [(1548 – 10)/(1000 ∙ 75)] ∙ 100 = 2 %,

де Зз - залишковий вміст зважених  речовин в очищеній воді після прояснювачів

(залишковий вміст суспензії має бути від 5 до 10 мг / дм3);

δсер. -  середня концентрація зважених  речовин в ущільненому осаді, г/дм3, приймається у розмірі 75... 150 г/дм3.

Зазвичай, допустимий розмір продувки знаходиться в діапазоні значень                                            P ≈ 1,5... 3,0 %.

Тоді витрата продувочної води з прояснювача складе:

Qпроясн. ⋅ P / 100 = 280 ⋅ 2,0 / 100 = 5,6 ≈ 6 м3.

Таблиця 2.34 – Прояснювачі для коагуляції та вапнування води [3]

| Показник | Типи прояснювачів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обробки | Коагуляція – вапнування, содовапнування |  |  |  |  |
|  | ЦНИИ-А1 | ЦНИИ-А2 | ЦНИИ-А3 | ЦНИИ-А4 | ЦНИИ-А5 |
| Діаметр, м | 3,37 | 4,9 | 6,7 | 9,2 | 12,2 |
| Площа перерізу зони прояснення, м2 | 8,9 | 18,8 | 35,2 | 72,5 | 118 |
| Об′єм загальний, м3 | 45 | 140 | 266 | 505 | 921 |

Продовження таблиці 2.34

| Показник | Типи прояснювачів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обробки | Коагуляція –вапнування,содовапнування |  |  |  |  |
| Висота загальна, м | 8,16 | 12,5 | 13,12 | 14,38 | 16,1 |
| Продуктивність, м3/год | 30 | 85 | 160 | 320 | 550 |
| Швидкість підйому в зоні прояснення, м/год | 3,35 | 3,2 | 3,25 | 3,17 | 3,4 |
| Швидкість підйому в зоні зашламлення, м/год | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Висота зони прояснення, м | 2,0 | 2,05 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Час перебування води в прояснювачі, год. | <1,5 | <2,33 | <2,31 | <2,2 | <2,3 |

Таблиця 2.35 – Прояснювачі для коагуляції та вапнування води [3]

| Показник | Типи прояснювачів ВТИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63-И6 | 100-И | 160-И | 250-И | 400-И | 630-И | 1000-И |
| Вид обробки | Вапнування, содовапнування. Коагуляція- вапнування, чи содовапнування. |  |  |  |  |  |  |
| Діаметр, м | 4,25 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 |
| Площа перерізу зони прояснення, м | 11,3 | 19,5 | 31,0 | 53,0 | 80,0 | 135,0 | 225,0 |
| Об′єм загальний, м3 | 76 | 133 | 236 | 413 | 650 | 1240 | 2127 |
| Висота загальна, м | 8,0 | 8,45 | 9,65 | 10,7 | 11,9 | 14,6 | 16,5 |
| Продуктивність, м3/год | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Швидкість підйому в зоні прояснення, м/год | 4,52 | 4,35 | 4,18 | 4,0 | 4,12 | 4,1 | 3,9 |
| Швидкість підйому в зоні зашламлення, м/год | 5,65 | 5,45 | 5,21 | 5,0 | 5,15 | 5,17 | 4,8 |
| Висота зони прояснення, м | 1,9 | 1,9 | 1,95 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Час перебування води в прояснювачі, год. | 1,2 | 1,33 | 1,47 | 1,65 | 1,63 | 1,97 | 2,13 |

2.10 Приклад розрахунку схеми глибокого знесолення та знекремлення методом  водень – катіонування з «голодною» регенерацією фільтра, двократного водень - катіонування, однократного аніонування через високоосновний аніоніт з проміжною декарбонізацією води

Вихідні дані для розрахунку.

1. Потрібно розрахувати водопідготовчу установку, призначену для підготовки Qа= 200 м3/год додаткової води для живлення парових котлів високого тиску (100 атм і вище) зі ступінчатим випаровуванням і промивкою пари, та 600 м3/год підживлюючої води для теплових мереж з відкритою системою теплопостачання.

2. В якості вихідної використовується вода з артезіанської свердловини з показниками, представленими в таблиці. 2.37.

3. Якість живильної води для парових котлів, що працюють на твердому паливі при такому тиску, наведена в табл.2.4.

4. Якість підживлюючої води для теплових мереж з відкритою системою теплопостачання повинна відповідати показникам, що містяться в табл. 2.36.

5. Якість турбінного конденсату для котлів з природною циркуляцією представлена в табл. 2.7.

Таблиця 2.36 – Норми якості води для підживлення теплових мереж

| Показник | Відкрита система тепопостачання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура мережевої врди, 0С |  |  |
|  | 115 | 150 | 200 |
| Прозорість по шрифту, см, не менше | 40 | 40 | 40 |
| Жорсткість карбонатна мережевої води з рН до 8,5, мг-екв/дм3 | 0,7/0,8 | 0,6/0,75 | 0,3/0,375 |

Продовження таблиці 2.36

| Показник | Відкрита система тепопостачання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура мережевої врди, 0С |  |  |  |  |
|  | 115 |  | 150 |  | 200 |
| Жорсткість карбонатна мережевої води з рН більше 8,5, мг-екв/дм3 | не допускається |  |  |  |  |
| Умовно – сульфатна кальцієва жорсткість, мг-екв/дм3 |  |  |  |  |  |
| Розчинений кисень, мкг/дм3 | 50 | 30 |  | 20 |  |
| Сполуки заліза (у перерахуванні на Fe), мкг/дм3 | 300 | 250/300 |  | 200/250 |  |
| Значення рН при 25 0С | від 7,0 до 8,5 |  |  |  |  |
| Вільна вуглекислота | відсутня |  |  |  |  |
| Масло та важкі нафтопродукти, мг/дм3 |  |  |  |  |  |

Примітка: в чисельнику вказані норми для газомазутних котлів, в знаменнику – норми для пиловугільних котлів та котлів із шаровим спалюванням палива.

Таблиця 2.37 – Показники якості вихідної води

| Показники | Позначення | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | мг-екв/дм3 |
| Сухий залишок | Sо | 398 | - |
| Окислюваність, мгО2/дм3 | Ок | 2 | - |
| Загальна жорсткість | Жз | - | 6,0 |
| Карбонатна жорсткість (вона ж лужність) | Жк | - | 5,5 |
| Некарбонатна жорсткість | Жнк | - | 0,5 |
| Бікарбонат - іони |  | 335 | 5,5 |
| Сульфат - іони |  | 48 | 1,0 |
| Хлорид - іони |  | 18 | 0,5 |
| Бісилікат - іони |  | 38,5 | 0,5 |
| Натрій - іони |  | 23 | 1,0 |
| Вільна вуглекислота (в перерахунку на бікарбонат – іони) |  | 22 | 0,5 |

Оскільки в якості вихідної води використовується прояснена  вода з артезіанської свердловини, її можна відразу піддавати хімічній очистці за методом іонного обміну без попередньої обробки: коагуляція - вапнування - фільтруванням через механічні фільтри.

Вихідна вода  за класифікацією відноситься до вод з підвищеною лужністю, тому для її обробки на першому етапі можна вибрати метод водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтрів, який застосовується для обробки вод  бікарбонатного класу, тобто таких вод, в яких серед головних аніонів () найбільшу концентрацію, вираженою в мг-екв/дм3, є бікарбонат-іон . Виділення великої кількості вуглекислого газу при водень-катіонуванні  з «голодною» регенерацією фільтрів вимагає проміжного видалення вуглекислого газу в декарбонізаторах.

Додаткова живильна вода для котлів високого тиску, незалежно від прийнятого водно-хімічного режиму, повинна знесолюватися, а не пом'якшуватися.

Низький загальний солевміст насиченої і перегрітої пари, який визначається  натрієвими солями, що виносяться, а низький вміст кремнієвої кислоти в парі вимагає не тільки знесолення, але і знекремлення додаткової живильної води. Необхідну якість води можна забезпечити обробкою за схемою трикратного водень-катіонування та однократного аніонування води через високоосновний аніоніт з проміжною декарбонізацією для котлів і обробкою за схемою водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтрів з декарбонізацією - для теплових мереж, рис. 2.3.

Необхідні показники якості обробленої води повинні відповідати даним таблиці 2.38.

НГ - водень-катіонітові фільтри з "голодною" регенерацією; Дк - декарбонізатори; НI - водень-катіонітові фільтри першого  ступеня; НII - водень-катіонітові фільтри другого ступеня; АI - високоосновні аніонітові фільтри; 1 - вихідна вода; 2 - вода в деаератор і тепломережу; 3 - вода в деаератор і в котел.

Рис. 2.3.  Схема повного знесолення та знекремлення води

Таблиця 2.38 – Якість обробленої води

| Найменування | Додаткова вода для котлів | Підживлююча вода для тепломережі |
| --- | --- | --- |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 0,001 | 1,2 |
| Лужність абсолютна, мг-екв/дм3 | 0,02 | 0,7 |
| Концентрація кремнієвої кислоти, мг/дм3, | 0,4 | 38 |
| Загальний солевміст, мг/дм3 | 2,5…3,0 | 165 |

Такий високий вміст кремнієвої кислоти в додатковій воді, як випливає з таблиці. 2.38, допускається тільки в даному конкретному випадку у зв'язку з поверненням на електростанцію великої кількості якісного конденсату, який є основною складовою  живильної води, і застосуванням пристроїв для очищення пари. Таким чином, схема (рис. 2.3) може застосовуватися для підготовки додаткової води для живлення котлів з тиском 100 атм, навіть при поповненні великих безповоротних втрат пари і конденсату.

2.10.1 Показники якості води після окремих стадій її обробки.

1. На головні водень-катіонітові фільтри з «голодною» регенерацією та декарбонізацією надходить вода з такими показниками:

Жз= 6 мг-екв/дм3; Лз= 5,5 мг-екв/дм3; =1мг-екв/дм3; = 0,5 мг-екв/дм3;

2. Після обробки цієї води на водень-катіонітових фільтрах з «голодною» регенерацією та пропусканням її через  головні декарбонізатори вода має такий склад:

Лзал.= Жк = 0,7 мг-екв/дм3;  Жнк= 0,5 мг-екв/дм3;

Жз = Жк + Жнк = 0,7 + 0,5 = 1,2 мг-екв/дм3;

Na+  = 1 мг-екв/дм3;

3. Ця вода подається на перший ступінь водень-катіонітових фільтрів. Водень-катіонітові фільтри першого ступеня (НІ) руйнують всю карбонатну жорсткість (0,7 мг-екв/дм3), утворюючи еквівалентну кількість вугільної кислоти  та видаляють некарбонатну жорсткість (0,5 мг-екв/дм3) з утворенням сильних мінеральних кислот (HCI + H2SO4). Частина кислотності фільтрату в результаті заміни катіонів жорсткості катіонами водню після HI становить:

K1 = HCI + H2SO4 = 0,5 мг-eкв/дм3.

Водень-катіонітові фільтри HI, крім жорсткості, затримують частину катіонів натрію в кількості 0,75 мг-eкв / дм3 (75%). За рахунок заміни катіонів натрію на катіони водню в еквівалентній кількості збільшується кислотність на величину:     К2 = 0,75 мг-екв/дм3.

Сумарна кислотність фільтрату після водень-катіонітових фільтрів НI становить:

К3 = К1 + К2 = 0,5 + 0,75 = 1,25 мг-екв/дм3.

Всі кислоти після фільтру HI надходят у водень-катіонітові фільтри другого ступеня (HII) і проходять їх транзитом. Залишкова концентрація натрію після водень-катіонітових  фільтрів HI становить: Na = 0,25 мг-екв/дм3.

4. На водень-катіонітові  фільтри другого ступеня надходить вода з кислотністю К3 = 1,25 мг-екв/дм3, залишковою концентрацією катіонів натрію в кількості Na = 0,25 мг-екв/дм3 і концентрацією вугільної кислоти, що дорівнює H2CO3 = 0,7 мг-екв/дм3. Передбачається, що катіони кальцію і магнію вже відсутні. На водень-катіонітових фільтрах НII видаляються всі залишкові катіони натрію, даючи еквівалентну кількість сильних мінеральних кислот: 4 = 0,25 мг-екв/дм3.

Вугільна кислота в присутності сильних мінеральних кислот не дисоціює і видаляється в декарбонізаторах, встановлених перед високоосновними аніонітовими фільтрами АІ, до залишкової концентрації: = 0,1 мг-eкв/дм3 [3].

5. На аніонітові фільтри надходить вода, що містить слабкі кіслоти в кількості:      = 0,1 мг-екв/дм3, = 0,5 мг-екв/дм3

і сильні кислоти в кількості:    K = K3 + K4 = 1,25 + 0,25 = 1,5 мг-екв/дм3.

Отже аніонітові фільтри повинні затримувати аніони слабких і сильних кислот в загальній концентрації:

Σ Aн = K + + = 1,5 + 0,1 + 0,5 = 2,1 мг-екв/дм3.

Допустимі показники якості води після високоосновного аніонування водень-катіонованої води наведені в табл. 2.38.

2.10.2 Розрахунок високоосновних аніонітових фільтрів

Розрахунок схеми водопідготовки починається з обладнання, встановленого в хвостовій частині схеми, тобто в даному випадку з фільтра АІ з метою врахування додаткового навантаження на попередні фільтри для обробки води власних потреб.

- Сумарна кількість аніонів, які підлягають видаленню з водень-катіонованої води в аніонітових фільтрах, дорівнює (розділ 2.10.1, пункт 5):

ΣAн = + CI ̄ + HCO3 ̄ + HSiO3 ̄ = 1,0 + 0,5 + 0,1 + 0,5 = 2,1 мг-екв/дм3.

У даному розрахунку  бікарбонат-іони прийняті в кількості, що відповідає залишковій вуглекислоті в водень-катіонованій воді після пропускання її через декарбонізатори, встановлені перед високоосновними фільтрами АІ.

2. Фільтри АІ завантажуються зернами високоосновного аніоніту АВ-17. Приймаємо економічно прийнятну витрату їдкого натру на регенерацію в кількості q = 81 кг / м3.

3. Визначаємо величину співвідношення:

(Si / ΣAн) = 0,5 / 2,1 = 0,24,

в якому Si - вміст кремнієвої кислоти, мг-екв/дм3;

ΣAн – сума всіх аніонів, присутніх у воді, що фільтрується і яка надходить на фільтри АІ.

4. По рис. 2.4, а)  знаходимо питому витрату NaOH на регенерацію, яка дорівнює qNaOH = 100 г/г-екв, при співвідношенні Si/ΣАн = 0,24.

5. По рис. 2.4, b) при співвідношенні Si/ΣАн = 0,24 і при прийнятому значенні

q = 81 кг/м3 визначається  кремнєємність аніоніту, яка складає  = 200 г-екв/м3 [3].

6. Необхідна кількість аніоніту оцінюється за формулою [3]:

Va = ( ΣAн · Qa · 24) /  = 2,1 · 200 · 24 /200 = 50,4 м3.

7.  Зазвичай конструкції стандартних катіонітових фільтрів використовуються в якості аніонітових фільтрів [1]. Враховуючи максимально допустиму висоту  шару завантаження аніоніту в фільтрах другого  ступеня Нш. = 1,5 м, знаходимо необхідну сумарну площу фільтрування  діючих аніонітових фільтрів:

F = Va / Нш.= 50,4 / 1,5 = ≈ 33,6 м2.

- Приймаємо до установки шість стандартних фільтрів, табл. 2.18., з характеристиками:

діаметр – D = 3000 мм;

пдлоща фільтрування - 7,1 м2,

з яких п'ять будуть експлуатуватися, а шостий фільтр буде служити для гідроперевантаження аніоніту і підключення його до роботи в кінці виходу одного з перших п'яти фільтрів на ремонт або ревізію.

9. Після попереднього вибору кількості і діаметра аніонітових фільтрів розраховується нормальна Wн і максимальна Wмакс швидкості фільтрування [3]:

Wн = Qa / (fa ⋅ a) = 200 / (7,1 ⋅ 5) = 5,63 м / год - нормальна швидкість фільтрування,  а - кількість постійно працюючих фільтрів;

Wмакс = Qa / [fa ⋅ (a-1)] = 200/ (7,1 ⋅ 4) = 7 м / год - максимальна швидкість фільтрування, (а-1) - кількість фільтрів під час регенерації одного з них, так як кожен з п'яти працюючих аніонітових фільтрів буде щодня відключатися для регенерації, під час чого 4 фільтри, що залишилися в експлуатації, повинні будуть забезпечити подачу 200 м3 / год знесоленої води до котлів.

- Кількість аніонів сильних і слабких кислот, що видаляються на аніонітових фільтрах, г-екв/доб, становить [3]:

Aн = 24 ⋅ Qa ⋅ ΣAн = 24 ⋅ 200 ⋅ 2,1 = 10080 г-eкв/доб.

11. Кількість регенерацій аніонітових фільтрів за добу [3]:

.

12. Витрата 100% NaOH на одну регенерацію аніонітового фільтра, кг, [3]:

.

13. Споживання технічної 42% каустичної соди, м3, на добу визначається за формулою:

.

Тут "42" - це вміст NaOH в технічному продукті, %; ρ42 - густина технічного 42% розчину їдкого натру, що використовується в енергетиці, т/м3 (Додаток).

14. Споживання технічного NaOH на місяць:

⋅30 = 1,75 м3⋅30 = 52,5 м3;

на добу: 1,75м3⋅1,45 т/м3 = 2,54 т;

на місяць: 52,5 м3⋅1,45 т/м3 = 76 т.

а)

б)

а) - залежність питомої витрати їдкого натру від співвідношення (Si/ΣАн) за витрат 1...7 NaOH, кг/м3 аніоніту, що відповідно дорівнюють 324; 243; 162; 130; 97; 81; 64,5; б) - кремнеємність аніоніту залежно від співвідношення (Si/ΣАн) за різної витрати їдкого натру на регенерацію.

Рис. 2.4.  До визначення обмінної ємності аніоніту АВ-17 [3].

15. Витрата частково знесоленої води для регенерації аніонітового фільтра складається з наступних компонентів:

а) витрати води для розпушування аніоніту, м3:

Qрозп.. = iрозп.⋅fa⋅tрозп.⋅60 / 1000 = ( 3⋅7,1⋅30⋅60) / 1000 = 38,34 м3,

де iрозп., tрозп. - інтенсивність і тривалість розпушування аніоніту відповідно (табл. 2.20).

Швидкість подачі розпушуючої води повинна бути такою, щоб фільтруючий шар приводився у зважений стан і здійснювався винос з фільтру подрібнених часток іоніту. Витрата розпушуючої води визначається інтенсивністю і тривалістю розпушування аніоніту, які беруться рівними [9]:

інтенсивність розпушування, iрозп. , л / (с⋅ м2) - 3;

тривалість розпушування, tрозп., хв – 30;

б) витрати води для приготування регенеративного розчину їдкого натру NaOH, м3:

Qрр = 100⋅QNaOH/(1000⋅b⋅ρ) = 100⋅213/(1000⋅4⋅1,043) = 5,1 м3,

де b - концентрація регенеративного розчину, який для OH-аніонітових фільтрів першого і другого ступенів приймається рівною 4 %; ρ – густина 4%-го регенеративного розчину становить 1,043 т/м3 (додаток);

в) витрати води на відмивку аніоніту від продуктів регенерації, Qвідм, м3. Для визначення об′єму води, що  витрачається на цю операцію, використовують показник qвідм. - питома витрата води на відмивку аніоніту, м3/м3. Питома витрата води і швидкість відмивки приймаються рівними:

питома витрата води, qвідм., м3/м3 - 20;

швидкість пропускання води, м/год – 8... 10.

Тоді витрата води на відмивку аніоніту складе:

Qвідм. = qвідм.⋅fа⋅Нш = 20⋅7,1⋅1,5 = 213 м3.

16. Витрата води на одну регенерацію аніонітового фільтра (для власних потреб):

Qвп = Qрозп. + Qрр + Qвідм. = 38,34 + 5,1 + 213 = 257 м3.

17. Середньогодинна витрата води на власні потреби аніонітових фільтрів, м3/год, визначається виразом:

Qвп (год.) = (Qвп⋅n⋅a) / 24 = (257⋅0,946⋅5) / 24 = 50,65 м3 / год.

Приймаємо округлено витрату води на власні потреби аніонітних фільтрів

Qвп (год.) = 51 м3/год.

18. Час регенерації аніонітового фільтра (години) складається з наступних компонентів:

tрег  = tрозп. + tрр + tвідм. ,

де tрозп. - час розпушувальної промивки аніонітового фільтра, становить 30 хвилин;

tрр-  час  пропускання регенеративного розчину через аніонітовий фільтр, хв, який можна визначити з виразу:

tрр = (Qрр⋅60) / (Wрр⋅fа) = 5,1⋅60 / (4⋅7,1) = 0,18 год (11 хв),

де Wрр - швидкість пропускання регенеративного розчину.

Регенерація аніоніту здійснюється в наступних режимах:

питома витрата NaOH,  qNaOH, г/г-екв – 100;

концентрація розчину, % - 4;

швидкість пропускання розчину регенерації, Wрр, м/год – 4;

tвідм.  – час відмивки аніоніту від продуктів регенерації, хв, становить:

tвідм. = (Qвідм.⋅60) / (Wвідм.⋅fa) = (213⋅60) / (10⋅7,1) = 3 год.,

де Wвідм. - швидкість відмивки аніоніту від продуктів регенерації;

становить 8 ... 10 м/год. Приймаємо Wвідм. = 10 м/год.

Тоді час регенерації становить:

tрег = tрозп. + tрр+ tвідм. = 0,5 + 0,18 + 3 = 3,68 год.

19. Міжрегенераційний період роботи кожного фільтра, год., визначається з рівняння:

Ta = (24 / n) – tрег = (24 / 0,946) – 3,68 = 22 год..

20. Кількість аніонітних фільтрів, що регенеруються  одночасно   складе:

(приймається один фільтр, що регенерується).

21. Для кращого використання обмінної ємності поглинання аніоніту перевіряється розрахункова швидкість фільтрування, допустима для цих умов, м/год, і яка повинна бути більше або дорівнювати розрахованої швидкості, що становить 5,63 м/год:

де : d - середній діаметр зерна аніоніту, мм, що дорівнює для аніоніту АВ-17 0,355  ... 1,25 мм і прийнятий d = 0,5 мм;

Сзал. - це залишковий вміст аніонів в аніонованій воді, г-екв/м3, рівний, відповідно до умов експлуатації, сумі залишкових концентрацій аніонів слабких кислот = 0,02 + 0,0105 = 0,0305 мг-екв/дм3. У випадках, коли швидкість фільтрування Wн перевищує Wрозр., слід збільшити діаметр аніонітновх фільтрів або кількість працюючих фільтрів.

2.10.3 Розрахунок водень-катіонітових фільтрів другого ступеня

Водень-катіонітові фільтри  другого ступеня працюють в режимі «до проскоку» натрію і повністю видаляють з води катіони натрію, що надійшли після водень-катіонітових фільтрів першого ступеня. Показники якості води, що обробляється на водень-катіонітових фільтрах  другого ступеня, наведені в розділі 2.10.1, пункт 4.

- Продуктивність водень-катіонітових фільтрів другого ступеня повинна забезпечити задану продуктивність знесолюючої установки 200 м3 / год. і власні потреби аніонітових фільтрів в кількості 51 м3 / год. і становить:

QНІІ = 200 + 51 = 251 м3 / год.

2. При даній продуктивності другого ступеня іонування необхідна площа фільтрування оцінюється на етапі проектування [3]:

F = QНІІ /W = 251 / 50 = 5,02 м2,

де W - швидкість фільтрування  водень-катіонітових  фільтрів другого ступеня в схемі знесолення.

3. Швидкість фільтрування - один з найважливіших показників процесу фільтрування. Збільшення швидкості призводить до збільшення продуктивності фільтра, але зменшує міжрегенераційний період, збільшуючи час на регенерацію, розпушування, відмивку. Надмірне збільшення швидкості призводить до збільшення опору і втрати напору фільтра.

Виходячи з досвіду експлуатації, швидкості фільтрування приймаються наступними [9]:

водень-катіонітовий фільтр першого ступеня – 30 м/год;

натрій-катіонітовий фільтр другого ступеня - 50 м / год.

Приймаємо швидкість фільтрування на другому ступені водень-катіонування, рівною W = 50 м / год.

4.  З існуючих стандартних фільтрів вибираємо фільтр з площею фільтрування f = 5,3 м2.

5. Необхідна кількість фільтрів «а». що знаходяться в роботі в даній  ступені іонування визначається виразом:       a = F/ f = 5,02 / 5,3 ≈ 1.

Приймаємо до установлення на другому ступені іонування 2 фільтри, у яких : діаметр – D = 2600 мм;

площа фільтрування – f = 5,3 м2;

висота шару завантаження – Нш.= 1,5 м.

Один з встановлених фільтрів є резервним.

6.  Марки катіонітів, що завантажуються, вибираються у відповідності до рекомендацій, табл. 2.39 [1, 3].

Вибираємо в якості фільтруючого матеріалу сульфовугілля з наступними технологічними характеристиками [1, 3]:   Єпов. сульфовугілля у  водень-формі,

г-екв/м3 – 200;   розмір зерна, мм – 0,3... 1,5.

Таблиця 2.39 - Рекомендовані марки катіонітів при ступінчатому водень-катіонуванні  [1, 3]

| Склад вихідної води | Рекомендовані катіоніти |  |
| --- | --- | --- |
|  | На першому ступені | На другому ступені |
| Na+ 1; Ас.к. 3 | Сульфовугілля, СК-1 | Сульфовугілля, СК-1 |
| Na+ 1; Ас.к. = 3…5 | Сульфовугілля, СК-1 | КУ-2 |
| Ас.к. 5 | КУ-2 | КУ-2 |

Примітка: Ас.к. – сумарна концентрація аніонів сильних кислот.

7.  Робоча обмінна ємність катіоніту при водень-катіонувнні визначається з рівняння:

= α⋅Єпов. – 0,5⋅qвідм.⋅(Жз + CNa) = 0,75⋅200 – 0,5⋅10⋅0,25 = 150 г-екв/дм3  (2.15),

де α - коефіцієнт ефективності регенерації водень-катіоніту, визначений таблицею 2.40.

Таблиця 2.40 - Коефіцієнт ефективності регенерації водень-катіонітових фільтрів [3]

| Питома витрата сірчаної кислоти на регенерацію катіоніта, qк, г/г-екв | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 |

Витрата сірчаної кислоти для регенерації фільтрів першого ступеня становить до 55... 70 г/г-екв, а фільтри другого ступеня вимагають близько 70... 100 г/г-екв кислоти [7].  Приймаємо витрату сірчаної кислоти для регенерації водень-катіонітових фільтрів другого ступеня рівною 70 г/г-екв. При цьому коефіцієнт ефективності регенерації складе α = 0,75, табл. 2.40.

8. У формулі (2.15) qвідм. - це питома витрата води для промивки катіоніта; приймається рівною qвідм. = 10 м3/м3 згідно з даними таблиці. 2.41.

У тому ж виразі (2.15):

Жз - загальна жорсткість води, що надходить на фільтри другого ступеня, передбачається, що у воді не буде катіонів кальцію і магнію, а CNa - концентрація натрію у воді, що обробляється, г-екв/м3.

- Після встановлення робочої обмінної ємності розраховується кількість катіонів, видалених на водень-катіонітових фільтрах другого ступеня:

Ак = 24⋅(Σ Kат – Naзал.) ⋅ QHІІ = 24⋅(0,25 – 0)⋅251 = 1506 г-екв/доб.,

де Σ Kат - вміст катіонів, що надходять на водень-катіонітові фільтри г-екв/м3;

Naзал. – залишковий вміст натрія у знесоленій воді, г-екв/м3.

- При цьому кількість регенерацій водень-катіонітових фільтрів складе:

n = Ак /( f ∙ Нш.∙∙а) = 1506 / 5,3 ∙ 1,5∙150∙1 ≈ 1 раз на добу.

Кількість регенерацій повинна відповідати рекомендаціям таблиці. 2.41, тобто не менше одного і не більше трьох разів на день.

- Визначається витрата 100% сірчаної кислоти на одну регенерацію фільтрів:

Qк = (qк⋅f ⋅Нш.⋅) /1000 = (70⋅5,3⋅1,5⋅150) / 1000 = 84 кг,

де qк - питома витрата сірчаної кислоти, прийнята рівною 70 г/г-екв.

- При цьому витрату технічної 92%-й сірчаної кислоти визначаємо по формулі:

,

де «с» - вміст H2SO4 у технічній сірчаній кислоті (не менше 92%).

- Витрата технічної сірчаної кислоти на місяць складе:

Qк.міс.= 0,1∙ 30 = 3 т/міс.

Таблица 2.41 - Технологічні дані при водень-катионуванні [3]

| Показник | Нормативні дані |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кількість встановлюваних фільтрів, шт. - працюючих - резервних | не менше 3 1 |
| Кількість регенерацій кожного фільтра на добу | не менше 1 і не більше 3 |
| Розпушування катіоніта: -інтенсивність. л/(с∙м2) - тривалість, хв. | з рис. 2.5 15…30 |
| Концентрація регенераційного розчину, % - при завантаженні сульфовугіллям - при завантаженні катіонітом КУ-2 - швидкість пропускання розчину, м/год. | 1,5…2,0 наростаючою концентрацією 1 → 3 → 6 10 |
| Витрата води на відмивку катіоніта, м3/м3: - сульфовугілля при «голодному» режимі регенерації; - те ж саме при одноступеневому водень-катіонуванні; | 5 5 |
| - те ж саме при двоступеневому водень-катіонуванні; | 10 |
| - катіоніт КУ-2 при одноступеневому водень-катіонуванні; - те ж саме при двоступеневому водень-катіонуванні; | 6,5 12,0 |

1 - за температури 5 ºС; 2 - за температури 20 ºС.

Рис. 2.5. До таблиці 2.40 графік для визначення необхідної інтенсивності розпушування катіоніту залежно від діаметра зерен катіоніту [3].

13.  Витрата води на одну регенерацію фільтра складається з:

а) витрати води на розпушуючу промивку фільтра

Qрозп. = (i ⋅ f ⋅ 60 ⋅ tрозп.)/1000 = (4 ⋅ 5,3 ⋅ 60 ⋅ 30) / 1000 = 38,2 м3,

де «i» є інтенсивність розпушуючої промивки, яка приймається відповідно до рис. 2.5:    i = 4 л/(с⋅м2) при t = 20 °C і d = 1 мм;

tрозпуш. - тривалість розпушуючої  промивки, яка приймається згідно з табл. 2.41:

tрозпуш.= 30 хв;

б) витрати води для приготування регенеративного розчину, м3, визначається за формулою:

для сульфовугілля:

Qр.р. = (Qк⋅100)/(1000⋅b⋅ρр.р.) = 84⋅100/1000⋅1,5⋅1 = 5,6 м3 ;

для катіоніта KУ-2:

Qр.р. = (Qк⋅100)/1000⋅[(0,4/ρ1) + (0,3/3ρ3) + (0,3/6ρ6)], м3,

де b - концентрація регенераційного розчину , %, яка при завантаженні сульфовугіллям приймається рівною 1,5 ... 2%, таблиця 2.41;

ρр.р. – густина регенеративного розчину, що має дану концентрацію, приймається за даними (Додаток);

ρ1, ρ3, ρ6 – відповідно, густина 1%, 3% і 6%-их розчинів, т/м3;

0,4; 0,3; 0,3 – частка від загальної витрати Н2SO4 на регенерацію;

в) витрати води на промивку катіоніта від продуктів регенерації, яка складе:

Qвідм. = qвідм.⋅f⋅Нш. = 10⋅5,3⋅1,5 = 80 м3.

Витрата води на одну регенерацію складається з наступних складових і дорівнює:

Qн = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. = 38,2 + 5,6 + 80 = 124 м3.

- Добова витрата води для регенерації всіх фільтрів визначається з  співвідношення:

QН (доб.) = QН⋅n⋅a = 124⋅1⋅1 = 124 м3.

- Тоді необхідна середньогодинна витрата для власних потреб водень- катіонітових фільтрів другого ступеня складе:

Qв.п.(год.) = 124 / 24 ≈ 6 м3 / год.

2.10.4 Розрахунок водень-катіонітових фільтрів першого ступеня

1. Навантаження водень-катіонітових фільтрів першого ступеня з урахуванням витрати частини фільтрату на власні потреби водень-катіонітових фільтрів другого ступеня становить:

QНІ = 251 + 6 = 257 м3 / год.

У фільтри першого ступеня буде надходити вода, яка пройшла попередні водень-кататіонітові фільтри з «голодною» регенерацією і характеризується наступними середніми показниками, розділ 2.10.1, пункт 2, 3; табл. 2.42.

Таблиця 2.42 -  Показники якості води, що надходить до водень-катіонітових фільтрів першого ступеня

| Показник |  | Концентрація |
| --- | --- | --- |
| Загальна жорсткість | Жз | 1,2 мг-екв/дм3 |
| Жорсткість карбонатна | Жк | 0,7 мг-екв/дм3 |
| Жорсткість некарбонатна | Жн.к. | 0,5 мг-екв/дм3 |
| Вміст іонів натрію | СNa | 1,0 мг-екв/дм3 |
| Сума сульфат-іонів та хлорид-іонів | = 1,5 мг-екв/дм3 |  |

- Швидкість фільтрації для першого ступеня може становити 30 м/год [3].  Виберемо швидкість фільтрування W = 15 м / год.

- Загальна площа фільтрування F при обраній швидкості фільтрування

W = 15 м/год складе:

F = QНІ / w = 257 / 15 = 17,13 м2.

4. З урахуванням площі фільтрування f одиничного фільтра, що дорівнює

f = 7,1 м2, розраховується необхідна кількість фільтрів "a":

a = F/f = 17,13/7,1 = 2,5.

Приймаємо до установки чотири фільтри, три з яких будуть в експлуатації, а один - резервний. Параметри фільтрів:

діаметр фільтра – D = 3000 мм;

висота шару завантаження  – Нш.= 1,8 м;

площа фільтрації – f = 7,1 м2.

5. В якості фільтруючого матеріалу приймається сульфовугілля у водень-формі, керуючись положеннями табл. 2.39.

6. Робоча обмінна ємність катіоніту при водень-катіонуванні з частковим видаленням натрію визначається з виразу [3]:

Єр = α⋅Єпов. – 0,5⋅q⋅(Жз + CNa) = 0,71⋅200 – 0,5⋅10⋅(1,2 + 1,0) = 130 г-екв/м3,

де q - питома витрата води на відмивку катіоніта, приймається по табл.2.41;

α - коефіцієнт ефективності регенерації, який залежить від питомої витрати сірчаної кислоти на регенерацію qк. Приймається згідно з таблицею. 2.40 і при

qк = 60 г/г-екв, коефіцієнт ефективності становить α = 0,71.

7. Кількість регенерацій кожного фільтра визначається за співвідношенням:

n = [24⋅Qн⋅(Жз – Жзал.)]/(f⋅Нш.⋅Єр⋅a) = [24⋅257⋅(1,2 - 0)]/(7,1·1,8⋅130⋅3) = 2,

де Жзал. -  залишкова жорсткість після водень-катіонітових фільтрів першого ступеня.

8. У періоди регенерацій з трьох  фільтрів першого ступеня в корисній роботі будуть працювати два фільтри.

Швидкість фільтрації в період між регенерації визначається наступним чином:

Wмін. = Qн /(f ⋅a) = 257/ (7,1⋅3) = 12 м/год;

в період регенерації швидкість фільтрування становить:

Wмакс. = 257/(7,1⋅2) = 18 м/год.

9. Витрата 100% сірчаної кислоти на одну регенерацію складе:

Qк = (qк⋅f ⋅Ншар.⋅Єр)/1000 = 60⋅7,1⋅1,8⋅130/1000 = 100 кг,

де qк - питома витрата кислоти для регенерації, що дорівнює 60 г/г-екв, обрана для фільтрів першого ступеня з діапазону 55…70 г/г-екв .

- Добова витрата технічної 92% сірчаної кислоти визначається за формулою:

Qк (доб.) = (Qк⋅n⋅a⋅100)/(c⋅1000) = (100⋅2⋅3⋅100)/(92⋅1000) = 0,7 т/доб. .

- Споживання технічної сірчаної кислоти в місяць складе:

Qк (міс.) = 0,7 ⋅ 30 = 21 т/міс.

- Витрата води на розпушуючу промивку становить:

Qрозп. = (i⋅f ⋅60⋅tрозп.)/1000 = 4⋅7,1⋅60⋅30/1000 = 51,2 м3,

де i, tрозп. - інтенсивність і тривалість розпушуючох промивки,  дорівнює

i = 4 л /с⋅м2 (рис. 2,5);            tрозп. = 30 хв (таблиця 2.41).

- Витрата води на приготування регенераційного розчину, м3:

Qр.р. = (Qк ∙100)/(1000 ∙ b ∙ ρр.р.) = (100 ∙ 100) / (1000 ∙ 2 ∙ 1) = 5 м3,

де b – концентрація регенераційного розчину, b = 1,5... 2 %;

ρp.p - густина 2% регенераційного розчину, яка приймається згідно з даними Додатку.

- Витрата води на відмивку катіоніту становить:

Qвідм. = qвідм.⋅f⋅Нш. = 10⋅7,1⋅1,8 = 128 м3,

де qвідм. - це питома витрата води на відмивку катіоніту, який приймається відповідно до таблиці. 2.41,  дорівнює qвідм = 10 м3/м3.

- Тоді витрата води на одну регенерацію з урахуванням використання відмивочної води для розпушування складе:

QН = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. – Qрозп. = 51,12 + 5 + 128 – 51,12 = 133 м3.

- Встановлюється добова витрата води для регенерації всіх фільтрів:

QН (доб.) = QН⋅n⋅a = 133⋅2⋅3 = 798 м3 / добу.

- Середньогодинна витрата води для власних потреб водень-катіонітових фільтрів першого ступеня буде дорівнювати:

Qв.п. (год.) = 798 / 24 = 33,25 м3.

Приймаємо з запасом витрату води для  власних потреб фільтрів першого ступеня                          Qв.п.(год.) = 34 м3.

2.10.5 Розрахунок попередніх водень-катіонітових фільтрів з     «голодною» регенерацією.

Середньогодинна витрата попередньо водень-катіонованої води повинна забезпечувати необхідну продуктивність знесолюючої установки і власні потреби водень-катіонітових і аніонітових фільтрів в кількості:

1) Qгол. = Qа + Qв.п.(AІ) + Qв.п.(НI) + Qв.п.(НII) = 200 + 51 + 6 + 34 = 291 м3/год.

2) Попередні натрій-катіонітові фільтри повинні забезпечувати подачу води у відкриту тепломережу в кількості 600 м3/год. У підсумку:  Qгол. = 291 + 600 = 891 м3/год.

1. Оцінюється загальна площа фільтрування :

F = Qгол./W = 891/20 = 44,55 м2,

де W - швидкість фільтрування, яка, виходячи з досвіду експлуатації водень-катіонітових  фільтрів з «голодною» регенерацією, знаходиться в межах 10...20 м/год. Приймаємо швидкість фільтрації, рівною W = 20 м/год.

- При відомій загальній площі фільтрування, знаючи характеристику стандартного фільтра, можна розрахувати необхідну кількість фільтрів за співвідношенням:

a = F / f = 44,55 / 9,1 ≈ 5 штук,

де f – площа   фільтрування стандартного водень-катіонного фільтра при «голодній» регенерації, встановленої згідно з табл. 2.24.

3. Припускаючи, що при середній тривалості кожної регенерації 2 ... 2,5 години два попередніх водень-катіонітових фільтри і один водень-катіонітовий фільтр повинні знаходитися в регенерації одночасно (для гідроперевантаження і підключення в  роботу на час ремонту одного з фільтрів), приймаємо до установки 8 попередніх водень-катіонітових фільтрів з параметрами, табл. 2.24:

діаметр фільтра – D = 3400 мм;

висота шару – Ншар. = 2,5 м;

площа фильтрування – f = 9,1 м2.

4. Карбонатна жорсткість (лужність) артезіанської води при проходженні через попередні водень-катіонітові фільтри, що відрегенеровані теоретично необхідною кількістю сірчаної кислоти, буде знижуватись в середньому з 5,5 до 0,7мг-екв/дм3 для даної якості води. При цьому кількість солей жорсткості, які вилучаються на фільтрах, визначається за формулою [3]:

Агол. = 24⋅Qгол. ⋅(Жк – Жк зал.) = 24⋅891⋅(5,5 – 0,7) = 102643,2 г-екв/доб.

5. Робоча обмінна ємність сульфовугілля при водень-катіонуванні  з «голодною» регенерацією фільтра приймається згідно з табл. 2.25 по параметрах «К» і «А». Для цього розраховуються такі характеристики катіонного складу вихідної води «К»:   K = Na+ / ЖЗ = 1/6 = 0,17 і характеристики аніонного складу вихідної води «А»:

.

Для вихідної води такого складу при 0 ≤ К ≤ 1; 10 ≥ А ≥ 1 робоча обмінна ємність сульфовугілля приймається рівною:

= 300 г-eкв/м3, таблиця 2.25.

- При цьому кількість регенерацій кожного фільтра на добу складе:

n = Агол / (f⋅Нш. ⋅⋅a) = 102643,2 / 9,1⋅ 2,5⋅300⋅5 = 3.

- Витрата 100% сірчаної кислоти на регенерацію визначається за рівнянням:

= (qк⋅f⋅Нш.⋅ )/1000 = (45⋅9,1⋅ 2,5 ⋅ 300)/1000 = 307 кг,

де qк = 45 г/ г-екв - питома витрата сірчаної кислоти при  «голодному» режимі  регенерації, яка приймається згідно з табл. 2.25.

- Витрата технічної сірчаної кислоти для регенерації працюючих фільтрів на добу складе:

= (⋅n⋅a⋅100)/с = (307⋅3⋅5⋅100)/92 = 5005 кг/доб.,

де "c" - вміст H2SO4 в технічній сірчаній кислоті, що використовується для енергетичних цілей (не менше 92%).

- Витрата води на розпушування кожного фільтра становить: (при інтенсивності розпушування 4 л/с⋅м2 і тривалості розпушування дорівнює 30 хв)

Qрозп. = (i⋅f⋅60⋅tрозп.)/1000 = 4⋅9,1⋅60⋅30/1000 = 65,5 м3.

10. Необхідна витрата води для приготування 1,5% регенераційного розчину кислоти на одну регенерацію складе:

Qр.р = ( ⋅100)/(1000⋅b⋅ρ) = (307⋅100)/(1000⋅1,5⋅1,0085) ≈ 24 м3.

- Витрата води для відмивки сульфовугілля визначиться:

Qвідм. = qвідм.⋅f⋅Нш. = 5⋅9,1⋅2,5 = 114 м3

(при питомому споживанні води для відмивки катіоніта qвідм. = 5м3/м3).

- Витрата води на одну регенерацію дорівнює:

Qв.п. = Qрозп. +Qр.р. + Qвідм.= 65,5 + 24 + 114 ≈ 204 м3.

- Середньогодинна витрата води на власні потреби  попередніх водень-катіонітових фільтрів з «голодною» витратою кислоти :

Qв.п.(год.) = (Qв.п.⋅n⋅a)/24 = 204⋅3⋅5/24 = 128 м3/год.

Таким чином, годинне навантаження на попередньо включені водень-катіонітові фільтри з «голодною» регенерацією дорівнює:

Qгол.(год.) = 891 + 128 = 1019 м3/год.

2.10.6  Приклад розрахунку декарбонізатора

Концентрація розчиненого у воді вуглекислого газу СО2 є технологічним показником якості води, що використовується для енергетичних потреб, оскільки СО2, вступає в реакцію з водою, утворює вугільну кислоту:

СО2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ − HC.

Іони водню H+, в свою чергу, є корозійним агентом (деполяризатором), що сприяє асиміляції  електронів, що вивільнюються в процесі корозійного розчинення анода:

H+ + ē → H;   H + H → H2.

Крім процесу деполяризації,  водень, що утворюється, бере участь в відшаруванні захисних оксидних плівок, пасивуючих  метал, що призводить до самостійного відновлення корозії:

MeO + 2 H+ → Me2+ + H2O.

Якщо кисень надходить у воду з повітря, де його міститься біля 21%, то основним джерелом потрапляння вуглекислого газу у воду є не повітря, де концентрація СО2 невелика і становить близько 0,04%, а різні біохімічні процеси розкладання органічних речовин в природі. Особливо багато вуглекислого газу виділяється в процесі хімічної обробки води: при водень-катіонуванні, підкислюванні води, коагуляції, водень-катіонуванні з «голодною» регенерацією фільтра.

Для видалення вільної вуглекислоти з води в схемах ВПУ застосовується метод декарбонізації. В якості насадки використовуються кільця Рашига, характеристики яких представлені в табл. 2.43.

Таблиця 2.43 – Характеристика кілець Рашига

| Розміри кілець, мм | Кількість кілець в 1 м3 насадки з вільним завантаженням, | Поверхня насадки, м2/м3 | Маса кілець, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 25 3 | 53200 | 204 | 532 |
| 35 35 4 | 20200 | 140 | 505 |
| 50 50 5 | 6000 | 87,5 | 530 |

Для розрахунку декарбонізаторів необхідні наступні вихідні дані:

1. Продуктивність декарбонізатора і температура декарбонізованої  води.

2. Вміст вуглекислого газу до і після декарбонізатора.

Розрахувати декарбонізатор для наступних базових даних.

1. Потужність декарбонізатора 1019 м3/год.

2. Вода надходить в декарбонізатор після водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтрів з температурою 20 °С. Карбонатна жорсткість вихідної води = 5,5 мг-екв/дм3. У процесі водень-катіонування з «голодною» регенерацією фільтрів карбонатна жорсткість  знижується і становить на вході в декарбонізатор 1,5 мг-екв/дм3.

3. Вміст вільного розчиненого вуглекислого газу у вихідній воді дорівнює :

= 22 мг/дм3. Концентрація вуглекислого газу після декарбонізації становить 5 мг/л. Карбонатна жорсткість після декарбонізації повинна відповідати стандартам якості води для теплових мереж з відкритою системою теплопостачання і складати при температурі мережевої води 115 °С 0,7…0,8 мг-екв/дм3.

Наступний розрахунок проводиться за вихідними даними прикладу розрахунку комплексної схеми знесолення і знекремлення води, табл. 2.37.

- Концентрація розчиненого вуглекислого газу у воді, що надходить в декарбонізатор після водень-катіонування (або підкислення) визначається за формулою:

(2.16)

де CO2 - концентрація вуглекислого газу у воді, що надходить в декарбонізатор, кг/м3;

– карбонатна жорсткість вихідної води, яка руйнується у процесі водопідготовки;

- концентрація розчиненого вільного вуглекислого газу у вихідній воді, мг/л.

CO2 = 44· (5,5 – 1,5) + 22 = 198 мг/л (0,198 кг/м3).

Примітка 1. Якщо немає даних про концентрацію вільної вуглекислоти у вихідній воді , то вона визначається по лужності (карбонатній жорсткості) і рН вихідної води за номограмою, показаною на рис. 2.6.

- Необхідна поверхня насадки (поверхня десорбції), м2, яка забезпечує зазначений ефект видалення вуглекислого газу, визначається з рівняння:

,                                      (2.17),

де G - кількість вуглекислого газу, яка має бути видалена в декарбонізаторі, кг/год.,  визначається за формулою:

,                                     (2.18),

де Q - кількість води, що надходить в декарбонізатор, м3/год;

СО2 - концентрація вуглекислого газу у воді, що надходить в декарбонізатор, кг/м3,  визначається за формулою (2,16);

- концентрація вуглекислого газу в декарбонізованій воді (приймають 0,005 кг/м3 або 5 мг/дм3);

kж - коефіцієнт десорбції вуглекислого газу, м год. Для декарбонізаторів з кільцями Рашига 25х25х3 і щільністю зрошення насадки 60 м3/(м2·год) визначається в залежності від температури води, що декарбонізується згідно з графіком рис. 2.6;

є середньою рушійною силою десорбції, кг/м3, яка визначається по рис. 2.7 в залежності від концентрації вуглекислого газу у воді до і після декарбонізації.

G = 1019⋅(0,198 - 0,005) = 196,7 кг/год;

kж = 0,4 м/год;  = 0,05 кг/м3.

Рис. 2.6.  Номограма для визначення вільного вуглекислого газу у воді при сухому залишку 200 мг/дм3 [1, 3]

- Площа поперечного перерізу декарбонізатора, м2, визначається за формулою:

f = ,                                                             (2.19),

де 60 - оптимальна щільність зрошення насадки, м3/(м2·год), на одиницю  площі поперечного перерізу  декарбонізатора.

f =  = = 17,0 м2.

- Діаметр декарбонізатора, м, становить:

5. Розраховується висота шару насадки:

,

де Vк.р.- об'єм, м3, зайнятий кільцями Рашига 25х25х3 мм при безрядовому завантаженні в декарбонізаторі, що визначається виразом:

,                                                 (2.22),

де F - поверхня десорбції, м2, визначена формулою (2.17);

204 – поверхня 1м3 насадок  з кілець Рашига 25х25х3 мм при безрядовому завантаженні, м2/м3.

- Необхідна витрата повітря, що подається в декарбонізатор, м3/год, становить:

Qпов. = b⋅Q = 25·1019 = 25475 м3/год,                           (2.23),

де b – питома витрата повітря при насадці з кілець Рашига приймається: рівною 25 м3/м3 при пом'якшенні води і  дорівнює 40 м3/м3 при знесоленні.

Рис. 2.7.  Графік залежності коефіцієнта десорбції kж від температури: декарбонізатор завантажений кільцями Рашига 25х25х3 мм; щільність зрошення насадки 60 м3 /(м·год)

1...3 - концентрація СО2 в декарбонізованій воді, дорівнює, відповідно, 3,0; 5,0 і 10,0 мг/дм3

Рис. 2.8. Залежність середньої рушійної сили десорбції Δссер від концентрації СО2 у воді до декарбонізатора.

- Сумарний опір  проходу повітря через декарбонізатор, мм вод. ст., визначається за формулою:

Σξ = 25h +40,                                                           (2.24),

де 25 - опір проходу повітря 1 м висоти шару насадки кілець Рашига 25х25х3 мм, який вимірюється в мм вод. ст.;

40 – опір проходу повітря крізь конструктивні елементи декарбонізатора, мм вод. ст.:

Σξ = 25h +40= 25·2,84 + 40 = 111 мм вод. ст. = 1110 Па.

Вентилятор для декарбонізатора повинен забезпечувати витрату повітря, визначену з виразу (2.23), а напір трохи вище розрахованого за формулою (2.24) опору проходу повітря в декарбонізаторі. Виходячи з необхідної продуктивності 1019 м3/ год, згідно з табл. 2.44 приймаємо до установки чотири декарбонізатори продуктивністю 300 м3/год кожен з діаметром D = 2520 мм і висотою засипки кілець Рашига 3,1 м.

Таблица 2.44 - Вибір типу декарбонізатора в залежності від продуктивності і  карбонатної жорсткості води [1, 3]

| Продук- тивність, м3/год. | Діаметр D, мм | Площа поперечно- го перерізу, м2 | Витрата повітря, м3/год. | Карбонатна жорсткість води, що обробляється, мг-екв/дм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4…5 | 6…8 | 9…11 | 12…14 |
|  |  |  |  | Вісота насадки кілець Рашига Нк.р., м |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,9…3 | 3,1…3,3 | 3,4…3,6 | 3,7…3,9 |
|  |  |  |  | Шифр декарбонізатора |  |  |  |
| 15 | 565 | 0,25 | 375 | Б230 | Б240 | Б250 | Б260 |
| 25 | 730 | 0,417 | 625 | Б231 | Б241 | Б251 | Б261 |
| 50 | 1030 | 0,833 | 1250 | Б232 | Б242 | Б252 | Б262 |
| 75 | 1260 | 1,25 | 1880 | Б233 | Б243 | Б253 | Б263 |
| 100 | 1460 | 1,67 | 2500 | Б234 | Б244 | Б254 | Б264 |
| 125 | 1630 | 2,08 | 3100 | Б235 | Б245 | Б255 | Б265 |
| 150 | 1790 | 2,5 | 3750 | Б236 | Б246 | Б256 | Б266 |
| 200 | 2060 | 3,33 | 5000 | Б237 | Б247 | Б257 | Б267 |
| 250 | 2315 | 4,17 | 6250 | Б238 | Б248 | Б258 | Б268 |
| 300 | 2520 | 5,0 | 7500 | Б239 | Б249 | Б259 | Б269 |

2.11 Приклад розрахунку схеми глибокого знесолення і знекремнення води водень-катіонуванням з протиточною регенерацією фільтра, двоступеневим аніонуванням на високоосновних і низькоосновних аніонітах з проміжною декарбонізацією

Вихідні дані для розрахунку.

1. Потрібно розрахувати водопідготовчу установку, призначену для підготовки 100 м3/год додаткової води для живлення парових котлів високого тиску (100 атм і вище).

2.	У якості вихідної використовується вода з артезіанської свердловини з показниками, представленими в табл. 2.45.

3. Якість живильної води для парових котлів, що працюють на твердому паливі за вказаних тисків, наведено в табл. 2.4.

Оскільки як вихідна використовується прояснена вода з артезіанської свердловини, вона може відразу піддаватися хімічному очищенню за методом іонного обміну без попередньої обробки коагуляцією - вапнуванням - фільтруванням через механічні фільтри.

Необхідна якість додаткової води для котлів високих тисків може бути забезпечена схемою, рис. 2.9.

НI - водень-катіонітові фільтри першого ступеня; АI - низькоосновні аніонітові фільтри першого ступеня; Дк - декарбонізатори; АII - високоосновні аніонітові фільтри другого ступеня; 1 - вихідна вода; 2 - вода в деаератор і в котел.

Рис. 2.9.  Схема глибокого знесолення та знекремлення води

Таблиця 2.45 – Показники якості вихідної води

| Показники | Позначення | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | мг-екв/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Окислюваність; мгО2/л | Ок | 2 | – |
| Загальна жорсткість | Жз | – | 5,66 |
| Карбонатна жорсткість (вона ж лужність) | Жк | – | 3,1 |

Продовження таблиці 2.45

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Некарбонатна жорсткість | Жнк | – | 2,56 |
| Бікарбонат-іони | НСО3¯ | 189,162 | 3,1 |
| Сульфат-іони | SO42¯ | 156,1 | 3,25 |
| Хлорид- іони | CI¯ | 100,05 | 2,82 |
| Бісилікат- іони | HSiO3¯ | 52,73 | 0,684 |
| Кальцій | Са2+ | 60,721 | 3,03 |
| Магній | Mg2+ | 31,98 | 2,63 |
| Натрій- іони | Na+ | 80,73 | 3,51 |
| Вільна вуглекислота *У перерахунку на бікарбонат- іони | CO2 | 22 | 0,5 * |

2.11.1 Показники якості води після окремих стадій її обробки

1. На воднево-катіонітові фільтри першого ступеня надходить вода з такими показниками:

Жз = 5,66 мг-екв/дм3;  Лз = 3,1 мг-екв/дм3;  Жн.к = 2,56 мг-екв/дм3;

Жк = 3,1 мг-екв/дм3;  =3,25 мг-екв/дм3;

CI¯ = 2,82 мг-екв/дм3;  Na+= 3,51 мг-екв/дм3;

ΣКат. = Ca2+ + Mq2+ + Na+ = 3,03 + 2,63 + 3,51 = 9,17 мг-екв/дм3;

ΣАн. = HCO3¯ + + CI¯ = 3,1 + 3,25 + 2,82 = 9,17 мг-екв/дм3;

ΣАнс.к. = + CI¯ = 3,25 + 2,82 = 6,07 мг-екв/дм3.

2.	Водень-катіонітові фільтри першого ступеня руйнують:

а) карбонатну жорсткість (Жк= 3,1 мг-екв/дм3) відповідно до виразу:

2 RH + Ca(HCO3)2 → R2Ca + 2 H2CO3 ,

даючи еквівалентну кількість вугільної кислоти К1 = H2CO3 = 3,1 мг-екв/дм3, яка видаляється в декарбонізаторах, встановлених перед високоосновними фільтрами AII;

б) некарбонатну жорсткість (Жн.к.= 2,56 мг-екв/дм3), даючи еквівалентну кількість сильних кислот: К2 = Жз - Жк = 5,66 - 3,1 = 2,56 мг-екв/дм3.

в) крім того, водень-катіонітові фільтри першого ступеня затримують катіони натрію в кількості 3,51 мг-екв/дм3:

RH + NaCl → RNa + HCl

2 RH + Na2SO4 → 2 RNa + H2SO4,

даючи еквівалентну кількість сильних кислот: К3 = 3,51 мг-екв/дм3.

3. Таким чином, на низькоосновні аніонітові фільтри першого ступеня АI надходять:

а) слабкі кислоти в кількості:

ΣАнсл.к. = К4 =    = 3,1 + 0,684 = 3,784 мг-екв/дм3  ,

б) сильні кислоти в кількості:

ΣАн.с.к. = К5 = К2 + К3 = 2,56 + 3,51 = 6,07 мг-екв/ дм3.

На низькоосновних аніонітових фільтрах першого ступеня АI видаляються аніони сильних кислот у кількості:

К6 = 5,0 мг-екв/дм3.

4.	На високоосновні фільтри другого ступеня приходить вода з такими показниками:

а) сума аніонів слабких кислот дорівнює:

Σ Ансл.к. =  = 0,1 + 0,684 = 0,784 мг-екв/дм3.

Вважається, що вугільна кислота видаляється в декарбонізаторах, встановлених перед сильноосновними аніонітовими фільтрами, до залишкової концентрації, що дорівнює = 0,1 мг-екв/дм3.

б) сумма анионов сильных кислот составляет:

Σ Анс.к.  = К5 – К6  = 6,07 – 5,0 = 1,07 мг-екв/дм3.

    - Розрахунок високоосновних аніонітних фільтрів другого ступеня АII

Розрахунок схеми водопідготовки починають з обладнання, встановленого в хвостовій частині схеми, тобто в цьому разі з фільтра АII для того, щоб врахувати додаткове навантаження на попередні фільтри з обробки води власних потреб.

- Сумарна кількість аніонів сильних кислот, що підлягають видаленню з Н-катіонованої води в аніонітових фільтрах, дорівнює (розділ 2.10.1, пункт 5):

ΣАнс.к.= + CI¯– К6 = 3,25 + 2,82 – 5,0 = 1,07 мг-екв/дм3.

Сумарна кількість усіх аніонів, що підлягають видаленню з Н-катіонованої води в аніонітних фільтрах, дорівнює:

ΣАн = ΣАн.с.к + ΣАнсл.к.= 1,07 + 0,784 = 1,854 мг-экв/дм3 .

2.  Фільтри АII завантажуються зернами сильноосновного аніоніту АВ-17. Приймаємо економічно прийнятну витрату їдкого натру на регенерацію в кількості q = 81 кг/м3 .

3. Визначаємо величину співвідношення:  (Si/ΣАн) = 0,684 / 1,854 = 0,37,

в якому Si - вміст кремнекислоти, мг-екв/дм3 ,

ΣАн - сума всіх аніонів, присутніх у воді, що фільтрується, яка надходить на АII.

4. За рис. 2.4, а  знаходимо питому витрату NaOH на регенерацію, що дорівнює qNaOH = 110 г/г-екв, за співвідношення Si/ΣАн = 0,37.

5.  За рис. 2.4, б  за співвідношення Si/ΣАн = 0,37 і за прийнятого значення

q = 81 кг/м3 визначається кремнеємність аніоніту, яка становить:

= 270 г-екв/м3 [3].

- .  Необхідна кількість аніоніту оцінюється за формулою [3]:

V = ( ΣАн · Qа · 24) / = 1,854 · 100 · 24 /270  = 16,5 м3.

7. Зазвичай у якості аніонітових фільтрів використовують конструкції стандартних катіонітових фільтрів.

З огляду на максимально допустиму висоту шару завантаження аніоніту у фільтрах другого ступеня Нш. = 1,5 м, знаходимо необхідну сумарну площу фільтрування працюючих аніонітових фільтрів:

F = Vа / Нш. = 16,5 / 1,5 =  11,0 м2.

8. Приймаємо до встановлення три стандартні фільтри, табл. 2.18, з характеристиками:

діаметр - D = 3000 мм;

площа фільтрування – fа = 7,1 м2 ,

з яких два будуть у роботі (а = 2), а третій фільтр слугуватиме для гідроперевантаження аніоніту та підключення в роботу наприкінці виходу одного з перших двох фільтрів на ремонт або ревізію.

9. Після попереднього вибору кількості та діаметра аніонітових фільтрів розраховуються нормальна Wн і максимальна Wмакс. швидкості фільтрування [3]:

Wн = Qа /(fа ⋅ a) = 100 / (7,1 ⋅ 2) = 7,04 м/год. - нормальна швидкість

фільтрування, а - кількість постійно працюючих фільтрів;

Wмакс. = Qа / [f ⋅ (a – 1)] = 100 / (7,1 ⋅ 1) = 14,08 м/год. - максимальна швидкість

фільтрування, (а - 1) - кількість фільтрів під час регенерації одного з них.

- Кількість аніонів сильних і слабких кислот, що видаляються на аніонітовихних фільтрах, г-екв/доб., становить [3]:

A  = 24 ⋅ Qа ⋅ ΣAн = 24 ⋅ 100 ⋅ 1,854 = 4449,6 г-екв/доб..

- Число регенерацій аніонітових фільтрів на добу:

- Витрата 100%-го NaOH на одну регенерацію аніонітового фільтра, кг:

.

- Витрату технічного 42%-го їдкого натру, м3 , на добу визначається за формулою:

Тут "42" - вміст NaOH у технічному продукті, %;

ρ42 - густина технічного 42%-го розчину їдкого натру, що використовується в енергетиці, т/м3 (Додаток 3.

- Витрата технічного NaOH:

на місяць: · 30 = 2,08 м3 ⋅ 30= 62,4 м3;

на добу:  2,08 м3· 1,45 т/м3 = 3,02 т;

на місяць: 62,4 м3 · 1,45 т/м3 = 90,5 т.

- Витрата частково знесоленої води на регенерацію аніонітного фільтра складається з таких складових:

а) витрати води на розпушування аніоніту, м3 :

Qрозп. = iрозп. · fa · tрозп. · 60 / 1000 = ( 3 · 7,1 · 30 · 60) / 1000 = 38,34 м3,

де iрозп., tрозп. - відповідно, інтенсивність і тривалість розпушування аніоніту.

Швидкість подачі розпушувальної води має бути такою, щоб фільтрувальний шар приводився до завислого стану і здійснювалося винесення з фільтра подрібнених частинок іоніту.  Витрата розпушувальної води визначається інтенсивністю і тривалістю розпушування аніоніту, які приймаються рівними:

інтенсивність розпушування, iрозп., л/(с ⋅ м) - 3;

тривалість розпушення, tрозп., хв - 30;

б) витрати води на приготування регенераційного розчину їдкого натру NaOH, м :

Qр.р = (100·QNaOH)/(1000·b·ρ) = (100 · 316,3)/(1000·4·1,043) = 7,58 м3,

де b - концентрація регенераційного розчину, яка для ОН-аніонітових фільтрів першого і другого ступеня приймається рівною 4 %;

ρ - густина 4 %-го регенераційного розчину дорівнює 1,043 т/м3 (Додаток 3;

в) витрати води на відмивання аніоніту від продуктів регенерації, Qвідм., м3 .  Для визначення об΄єму води, що витрачається на цю операцію, використовують показник q відм. - питома витрата води на відмивання аніоніту, м3/м3 . Питому витрату води і швидкість відмивання приймають рівними:

питома витрата води,ԛвідм., м3/м3 - 20;

швидкість пропуску відмивочної води, м/год - 8...10.

Тоді витрата води на відмивання аніоніту складе:

Qвідм. = qвідм. · fа · Нш.= 20 · 7,1 · 1,5 = 213 м3.

- Витрата води на одну регенерацію аніонітного фільтра  (на власні потреби) визначиться:

Qв.п. = Qрозп.+ Qр.р.+ Qвідм.= 38,34 + 7,58 + 213 = 259 м3.

- Середньогодинна витрата води на власні потреби аніонітових фільтрів, м3/год, визначається виразом:

Qв.п.(год.) = (Qв.п.⋅ n ⋅ а) / 24 = (259 ⋅ 2 ⋅ 2) / 24 ≈ 44 м3/год.

- Час регенерації аніонітного фільтра складається з таких складових:

tрег. = tрозп..+ tр.р.+ tвідм.,

де tрозп. - час розпушувального промивання аніонітного фільтра, становить 30 хв;

tр.р. - час пропуску регенераційного розчину через аніонітний фільтр, хв, який можна визначити з виразу:

tр.р.= (Q р.р. ⋅ 60)/(Wр.р.⋅ fа) = (7,58 ⋅ 60) / (4 ⋅ 7,1) = 0,27год. (16 хв.),

де Wр.р. - швидкість пропуску регенераційного розчину.

Регенерація аніоніту проводиться в режимах:

питома витрата NaOH, qNaOH, г/г-екв - 110;

концентрація розчину, % - 4;

швидкість пропуску регенераційного розчину, Wр.р., м/год - 4;

tвідм. - час відмивання аніоніту від продуктів регенерації, хв, дорівнює:

tвідм.= Qвідм. / (Wвідм.· fа) = 255,6 /(10 · 7,1) = 3,6 год.,

де Wвідм. - швидкість відмивання аніоніту від продуктів регенерації; становить 8...10 м/год. Приймаємо Wвідм. = 10 м/год.

Тоді час регенерації становить:

tрег.= tрозп.+ tр.р.+ tвідм. = 0,5 + 0,37 + 3,6 = 4,47 год..

- Міжрегенераційний період роботи кожного фільтра, год, визначається з рівняння:

Tа = (24 / n) – tрег = (24 / 2) – 3,77 ≈ 8 год..

- Кількість аніонітових фільтрів, що одночасно регенеруються становитиме:

- приймається один фільтр, що регенерується.

- Для кращого використання обмінної ємності поглинання аніоніту перевіряється допустима для даних умов розрахункова швидкість фільтрування, м/год, яка має бути більшою або дорівнювати розрахованій швидкості Wн , що дорівнює 7,04 м/год:

.

де в цьому виразі:

d - середній діаметр зерен аніоніту, мм, що дорівнює для аніоніту АН-31 0,355...1,25 мм і прийнятий d = 0,5 мм;

∑Ан - кількість аніонів сильних кислот, що надходять на аніонітні фільтри;

Сзал. - залишковий вміст аніонів в аніонованій воді, г-екв/м3;

У тих випадках, коли швидкість фільтрування Wн перевищить Wрозрах.., слід збільшити діаметр аніонітних фільтрів або кількість працюючих фільтрів.

2.11.3 Розрахунок низькоосновних аніонітних фільтрів першого ступеня  АI

Низькоосновні фільтри призначаються для видалення аніонів сильних кислот і завантажуються низькоосновними аніонітами марки АН-31 або ін.

На низькоосновні аніонітні фільтри першого ступеня АI надходять:

а) слабкі кислоти у кількості:

∑Ансл.к.= 3,784 мг-екв/дм3,

б) сильні кислоти у кількості:

∑Анс.к. = 6,07 мг-екв/дм3.

На низькоосновних аніонітних фільтрах першого ступеня АI видаляються аніони сильних кислот у кількості:          К6 = 5,0 мг-екв/дм3.

1.	Середньогодинна витрата аніонітових фільтрів першого ступеня повинна забезпечувати необхідну продуктивність знесолювальної установки 100 м3/год і власні потреби аніонітових фільтрів другого ступеня в кількості 44 м3/год і становить:           QА(I) = 100 + 44 = 144 м3/год.

2.	З огляду на рекомендації з проектування та експлуатації низькоосновних аніонітних фільтрів, табл. 2.46, приймаємо швидкість фільтрування води через низькоосновні фільтри такою, що дорівнює W = 10 м/год.

3.	За даної продуктивності першого ступеня аніонування і прийнятої швидкості фільтрування оцінюємо необхідну площу фільтрування:

F = QА(I)/W = 144/10 = 14,4 м2.

- З існуючих стандартних фільтрів, табл. 2.18, вибираємо фільтр із параметрами: діаметр D, мм – 3000, площа фільтрування, f, м2, висота шару Hш, м – 1,8.

Таблиця 2.46 - Технологічні дані для розрахунку аніонітних фільтрів  першого ступеня [3].

| Показник | Звичайні фільтри першого ступеня |
| --- | --- |
| Аніоніт марки АН-31: - насипна маса товарного продукту, т/м3 - те саме в набухлому стані, т/м3 - крупність зерен аніоніту в набухлому стані, мм | 0,72…0,75 0,31 0,4…2 |
| - − Витрата аніоніту під час експлуатації, %: - у перший рік - у наступні роки | 10 5 |
| – Повна динамічна ємність поглинання аниониту, г-екв/м3 | 800 |
| – висота шару аніоніта у фильтрі, м | По розрахунку |
| Кількість фільтрів, шт: − постійно працюючих - резервних (порожніх) | Не менше 3 1 |
| Швидкість фільтрування, м/год: - допустима (максимальна) - рекомендована з урахуванням повноти використання (нормальна) | 5…30 До 20 |
| Розпушування аніоніту: інтенсивність, л/(с·м2) тривалість, хв | 3 30 |
| Регенерація аніоніту: питома витрата NaOH*. г/г-екв концентрація розчину, % швидкість пропуску, м/год. кількість регенерацій фільтра на добу | 60 4 4 Не більше 1 |
| Відмивання аніоніту: питома витрата води, м3/м3 швидкість пропуску відмивної води, м/год тривалість регенерації | 20 8…10 По розрахунку |

- Необхідна кількість фільтрів "а", що перебувають у роботі на даному ступені іонування, визначається зі співвідношення:

а = F / f = 14,4 / 7,1 = 2, 03.

Приймаємо до установки в першому ступені аніонування чотири фільтри, три з яких перебуватимуть у роботі, а четвертий - резервний.

- Після попереднього вибору кількості та діаметра аніонітових фільтрів розраховують нормальну Wн і максимальну Wmax швидкості фільтрування [3]:

Wн = QА(I) / (fa · a) = 144 / (7,1 · 3) = 6,8 м/год - нормальна швидкість фільтрування,

а - кількість постійно працюючих фільтрів;

Wmax = QА(I) / [fa · (a-1)] = 144 / (7,1 · 2) = 10,14 м/год - максимальна швидкість фільтрування,

(a-1) - кількість фільтрів у разі регенерації одного з них.

- Кількість аніонів сильних кислот, що видаляються на аніонітових фільтрах, г-екв/доб., становить [3]:

де ΣАнс.к. - концентрація аніонів сильних кислот у воді, що надходить на аніонітні фільтри, мг-екв/дм3;

- залишковий вміст аніонів сильних кислот, мг-екв/дм3.

- Робоча обмінна ємність аніоніту визначається за рівнянням.

де α - коефіцієнт ефективності регенерації аніоніту, що залежить від питомої витрати лугу на регенерацію qNaOH. При питомій витраті лугу qNaOH = 60 г/г-екв, табл. 2.46, α ≈ 0,8...0,9;

qвідм. - питома витрата води на відмивання аніоніту, приймається за табл. 2.46 і дорівнює - 20 м3/м3;

Єпов. - повна обмінна ємність аніоніту, приймається за табл. 2.46 і дорівнює:  Єпов. = 800 г-екв/м3.

- Число регенерацій на добу кожного аніонітового фільтра визначається за формулою [3] і приймається приблизно рівним:

.

- Витрата 100%-го NaOH на одну регенерацію аніонітного фільтра, кг:

.

- Витрата технічного 42%-го їдкого натру, м3, на добу визначається за формулою:

.

Тут "42" - вміст NaOH у технічному продукті, %;

ρ42 - густина технічного 42%-го розчину їдкого натру, що використовується в енергетиці, т/м3. , Додаток .

12. Витрата технічного NaOH :

на місяць: · 30 = 2,12 м3 ⋅ 30= 63,6 м3;

на добу:  2,12 м3· 1,45 т/м3 = 3,07 т;

на місяць: 63,6 м3 · 1,45 т/м3 = 92,22 т.

13. Витрата частково знесоленої води на регенерацію аніонітного фільтра складається з таких складових:

а) витрати води на розпушування аніоніту, м3 :

Qрозп. = iрозп.· fa· tрозп.· 60/1000 = ( 3·7,1·30·60) /1000 = 38,34 м3,

де ірозп., tрозп. - відповідно інтенсивність і тривалість розпушування аніоніту.

Швидкість подачі розпушувальної води має бути такою, щоб фільтруючий шар приводився до завислого стану і здійснювалося винесення з фільтра подрібнених частинок іоніту. Витрата розпушувальної води визначається інтенсивністю і тривалістю розпушування аніоніту, які приймаються за табл. 2.46:

інтенсивність розпушування, ірозп., л/(с · м2) - 3;

тривалість розпушування, tрозп., хв - 30;

б) витрати води на приготування регенераційного розчину їдкого натру NaOH,   м3:

Qр.р = (100·QNaOH)/(1000·b·ρ) = (100 · 429,4)/(1000·4·1,043) = 10,3 м3,

де b - концентрація регенераційного розчину, яка для ОН-аніонітних фільтрів першого і другого ступеня приймається рівною 4 %; ρ - густина 4 %-го регенераційного розчину дорівнює 1,043 т/м3 (Додаток );

в) витрати води на відмивання аніоніту від продуктів регенерації, Qвідм., м3.

Для визначення об’єму води, що витрачається на цю операцію, використовують показник ԛвідм. - питома витрата води на відмивання аніоніту, м3/м3. Питому витрату води і швидкість відмивання приймають рівними:

Питома витрата води, ԛвідм., м3/м3 - 20;

Швидкість пропуску відмивочної води, м/год - 8...10.

Тоді витрата води на відмивання аніоніту складе:

Qвідм. = qвідм. · fа · Нш. = 20 · 7,1 · 1,8 = 255,6 м3.

13. Витрата води на одну регенерацію аніонітного фільтра (на власні потреби) визначиться:

Qв.п.= Qрозп. + Qр.р + Qвідм. = 38,34 + 10,3 + 255,6 = 304, 24 м3.

Приймаємо із запасом Qв.п. = 305 м3.

14. Середньогодинна витрата води на власні потреби аніонітних фільтрів, м3/год, визначається виразом:

Qв.п.(год.) = (Qв.п.· n · а) / 24 = (305· 1 · 3) / 24 = 38,13 м3/год..

Приймаємо округлено Qв.п.(год.) = 39 м3/год.

- Час регенерації аніонітного фільтра (год.) складається з таких складових:

t рег. = tрозп. + tр.р. + t відм.,

де tрозп. - час розпушувального промивання аніонітного фільтра, становить 30 хв;

tр.р. - час пропуску регенераційного розчину через аніонітний фільтр, хв, який можна визначити з виразу:

tр.р = (Qр.р.· 60)/(W р.р. · fа) = (10,3 · 60)/(4 · 7,1) = 0,37год. (≈ 22 хв.),

де Wр.р. - швидкість пропуску регенераційного розчину.

Регенерація аніоніту проводиться в режимах:

питома витрата NaOH, qNaOH, г/г-екв - 60;

концентрація розчину, % - 4;

швидкість пропуску регенераційного розчину, Wр.р., м/год. - 4;

t відм. - час відмивання аніоніту від продуктів регенерації, хв, дорівнює:

t відм. = Qвідм. / (Wвідм. · fа) = 255,6 /(10 · 7,1) = 3,6 год.,

де  Wвідм. - швидкість відмивання аніоніту від продуктів регенерації становить 8...10 м/год. Приймаємо Wвідм. = 10 м/год.

Тоді час регенерації становить:

tрег. = tрозп. + tр.р + t відм.= 0,5 + 0,37 + 3,6 = 4,47 год..

- Міжрегенераційний період роботи кожного фільтра, год., визначиться з рівняння:

Tа = (24 / n) – tрег. = (24 / 1) – 4,47 = 19,5 год..

- Кількість аніонітних фільтрів, що одночасно регенеруються становитиме:

nо.р.=n∙a∙tрег.24=1∙3∙4,4724=0,6

Приймається один фільтр, що регенерується.

- Для кращого використання обмінної ємності аніоніту перевіряється допустима для даних умов розрахункова швидкість фільтрування, м/год, що має бути більшою або дорівнювати розрахованій швидкості Wн, яка дорівнює 6,8 м/год:

де в цьому виразі:

d - середній діаметр зерен аніоніту, мм, що дорівнює для аніоніту АН-31     0,355...1,25 мм і прийнятий d = 0,5 мм;

∑Ан - кількість аніонів сильних кислот, що надходять на аніонітові фільтри;

Сзал. - залишковий вміст аніонів в аніонованій воді, г-екв/м3;

У тих випадках, коли швидкість фільтрування Wн перевищить Wрозрах., слід збільшити діаметр аніонітних фільтрів або кількість працюючих фільтрів.

2.11.4 Розрахунок протиточних водень-катіонітових фільтрів

На протиточні водень-катіонітові фільтри першого ступеня надходить вода такого складу (розділ 2.10.1, пункт 1): Na+= 3,51 мг-екв/дм3;  Жз = 5,66 мг-екв/дм3;

ΣАнс.к = + CI¯ = 3,25 + 2,82 = 6,07 мг-екв/дм3.

Відповідно до даних табл. 2.47, за вмісту у вихідній воді аніонів сильних кислот у кількості 5...12 мг-екв/дм3 незалежно від вмісту натрію рекомендується в першому ступені використовувати катіоніт КУ-2-8 з протиточною регенерацією фільтра.

На протиточних фільтрах, деякі характеристики які наведені в табл. 2.48, навіть у разі катіонування в один ступінь за незначних питомих витрат кислоти на регенерацію можна повністю видалити катіони жорсткості із залишковим вмістом натрію у фільтрованій воді, який визначається виразом:

СNa = (∑Са, Mg, Na)2/5000 = 9,172/5000 = 0,017 мг-екв/дм3.

- Навантаження воднево-катіонітових фільтрів першого ступеня з урахуванням витрати частини фільтрату на власні потреби аніонітних фільтрів першого і другого ступенів дорівнює:

QН(I) = Qв.п.(АI) + Qв.п.(АII) = 100 + 39 + 44 = 183 м3/год.

Таблиця 2.47 - Технологія водень-катіонування залежно від якості вихідної води [3].

| Рекомендований катіоніт | Якісні показники вихідної води | Рекомендована технологія водень- катіонування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Звичайна | Протиточна | Ступінчасто- протиточна |
| Сульфовугілля СК-1 | Кількість Na+ | < 0,5 < 3 | ≤ 1 < 3 | ≤ 1 < 3 |
|  | Σ(SO42¯+CI¯+ + NO2¯ + NO3¯ ) |  |  |  |
| Катіоніт КУ-2-8 | Кількість Na+ | Незалежно від вмісту Na+ |  |  |
|  | Σ(SO42¯+CI¯+ + NO2¯ + NO3¯ ) | 3…5 | 5…12 | 5…12 |

Примітка: за вмісту у вихідній воді Na+ вище 1 мг-екв/дм3 і суми аніонів сильних кислот ΣАнс.к. до 3 мг-екв/дм3, а також за ΣАнс.к.= 3...5 незалежно від вмісту Na+ рекомендується застосовувати двоступеневе водень-катіонування з використанням у першому ступені сульфовугілля, а в другому ступені - катіоніту КУ-2-8.

Таблиця 2.48 - Фільтри катіонітні протиточні [3].

| Діаметр D, мм | Площа f, м2 | Висота |  | Об΄єм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна Н, мм | Шару Нш., м | Фільтра загальний, V, м3 | Іонітного шару, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2000 | 3,14 | 6505 | 3,7 + 0,4 | 19 | 18,3 |
| 2600 | 5,3 | 6775 | 3,7 + 0,4 | 33 | 19,6 |
| 3000 | 7,1 | 6950 | 3,6 + 0,4 | 45 | 26,6 |
| 3400 | 9,1 | 6980 | 3,4 + 0,4 | 60 | 31 |

2.	 Швидкість фільтрування на протиточних фільтрах, завантажених катіонітом КУ-2-8, може становити до 25 м/год [3]. Приймемо на стадії проектування швидкість фільтрування рівною W = 15 м/год. Напрямок руху оброблюваної води при іонуванні - зверху вниз.

3. Загальна площа фільтрування F за обраної швидкості фільтрування

W = 20 м/год становитиме:

F = QН(I)/W = 183/15 = 12,2 м2.

- З урахуванням площі фільтрування f одиничного фільтра, що дорівнює

f = 7,1 м2, табл. 2.48, розраховується необхідна кількість фільтрів "а":

а = F/f = 12,2/7,1 = 1,7.

Приймаємо до встановлення три фільтри, два з них перебуватимуть у роботі, а один - резервний. Параметри стандартних катіонітних протиточних фільтрів такі (табл. 2.48):

діаметр фільтра - D = 3000 мм;

висота шару завантаження – Нш. = 3,6 + 0,4 м;

площа фільтрування - f = 7,1 м2.

У протиточному фільтрі за висоту шару катіоніту приймається висота тільки "затиснутого шару", тобто Нш. = 3,6 м.

Конструктивною особливістю протиточних фільтрів є наявність у них середнього дренажного пристрою, а над ним шару катіоніту висотою приблизно 0,4 м. Цей шар виконує роль механічного фільтра. Регенераційна і відмивочна води подаються знизу вгору і скидаються через середній дренажний пристрій, який забезпечує нерухомість робочого шару катіоніту (3,6 м) (табл. 2.48). Через середній дренаж відводиться прояснена вода, яка одночасно подається зверху і виконує роль "блокуючого" потоку.

- Робоча обмінна ємність катіоніту за водень-катіонування до проскоку катіонів Са2+ і Mg2+ визначається з виразу [3]:

Єр = α· β· Єпов. – 0,5·qвідм. · (Жз + СNa) = 0,76·0,61·650 – 0,5·6,5· (5,66 + 3,51) =    =272 г-екв/м3,

де qвідм. - питома витрата води на відмивання катіоніту, приймається за табл. 2.41 рівною qвідм. = 6,5 м3/м3 для одноступеневого водневого катіонування з катіонітом КУ-2-8;

α - коефіцієнт ефективності регенерації, що залежить від питомої витрати сірчаної кислоти на регенерацію ԛк. Питома витрата сірчаної кислоти встановлюється за рис. 2.10 і становить ԛк = 75 г/г-екв.

α приймається за табл. 2.40 і за ԛк = 75 г/г-екв становить α = 0,76;

β - коефіцієнт, що враховує зниження обмінної ємності за катіонами Са2+ і Mg2+ за рахунок затримання катіонів Na+. Коефіцієнт β приймається за табл. 2.22 (аналогічно процесу Na-катіонування) і за умови рівності відношення С2Na+/Жз = 2,2 становить β = 0,61;

Єпов. - повна обмінна ємність катіоніту, приймається за табл. 2.49. Згідно з даними табл. 2.49 повна обмінна ємність катіоніту КУ-2-8 у Н-формі становить Єпов. = 650 г-екв/м3.

Таблиця 2.49 - Показники якості катіонітів [3].

| Марка катіо- ніта | Розмір зе- рен, мм | Насипна маса катіоніту, т/м3 |  | Обмінная ємність, г-екв/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товарного | Набрякло-го у воді | Na-форма | Н-форма |
| Сульфовугілля | 0,3 … 1,5 | 0,65 | 0,82 | 350 | 270 |
| КУ-1 | 0,3 … 1,5 | 0,7 | 0,7 | 350 | 350 |
| КУ-2-8 | 0,3 … 1,25 | 0,75 | 0,75 | 980 | 650 |

1 - за звичайної регенерації; 2 - за протиточної регенерації

Рис. 2.10.   Визначення питомої витрати сірчаної кислоти ԛк на регенерацію водень-катіонітових фільтрів першого ступеня залежно від сумарного вмісту аніонів сильних кислот ΣАнс.к. (, CI¯).

- Число регенерацій кожного фільтра визначається за співвідношенням:

n = [24 · Qн · (Жз – Жзал.)]/( f · Нш. · Єр · а) =

= [24 · 183 · (5,66 – 0)] / (7,1 · 3,6 · 272 ·2) = 1,79,

де Жзал. - залишкова жорсткість після водень-катіонітних фільтрів першого ступеня. Приймаємо число регенерацій кожного фільтра n = 2.

- У періоди регенерацій із двох працюючих фільтрів I ступеня в корисній роботі буде один фільтр. Тоді швидкість фільтрування в міжрегенераційний період визначається таким чином:

Wmin = QН /( f · а) = 183/(7,1· 2) = 12,9 м/год.;

у регенераційний період швидкість фильтрування дорівнює:

wmin = 183/(7,1 · 1) = 25,8 м/год..

- Витрата 100%-ї сірчаної кислоти на одну регенерацію становитиме:

Qк = (qк · f · Нш. · Єр)/1000 = 75 · 7,1 · 3,6 · 272/1000 = 521,4 кг,

де qк – питома  витрата кислоти на регенерацію, дорівнює 75 г/г-екв.

- Добова витрата технічної 92%-ї сірчаної кислоти визначається за формулою:

Qк(доб.) = (Qк·n·а·100)/(с·1000)=(521,4·2·2·100)/(92·1000) = 2,27 т/доб..

- Витрати технічної сірчаної кислоти на місяць становитимуть:

Qк(міс.) = 2,27·30 = 68,1 т/міс.

- Витрата води на розпушувальне промивання дорівнює:

Qрозп. = (iрозп. · f · 60 · tрозп.)/1000 = 4 · 7,1 · 60 · 30 / 1000 = 51,2 м3,

де: iрозп., tрозп. - інтенсивність і тривалість розпушувального промивання, які, відповідно, дорівнюють iрозп =4 л/с·м2 (рис. 2.5); tрозп. = 30 хв. (табл. 2.41).

- Витрата води на приготування регенераційного розчину для катіоніту  КУ-2-8 визначається за виразом:

Qр.р = [(Qк · 100)/1000] · [(0,4/ρ1) + (0,3/3ρ3) + (0,3/6ρ6)],

де ρ1 , ρ3 , ρ6 - відповідно, густини 1%, 3 % і 6 %-х розчинів, т/м3 (Додаток);

0,4; 0,3; 0,3 - частка загальної витрати H2SO4 на регенерацію.

Qр.р = [(Qк · 100)/1000] · [(0,4/ρ1) + (0,3/3ρ3) + (0,3/6ρ6)] =

= [(521,4·100)/1000] · [(0,4/1,005) + (0,3/ 3· 1,018) + (0,3/6·1,038)] =28,4 м3.

- Витрата води на відмивання катіоніту становить:

Qвідм. = qвідм. · f · Нш. = 6,5 · 7,1 · 3,6 = 166,14 м3,

де qвідм. - питома витрата води на відмивання катіоніту, приймається відповідно до табл. 2.41 рівною qвідм. = 6,5 м3/м3.

- Витрата води на розпушування верхнього шару Нш. = 0,4 м:

= (iрозп ·f·60·tрозп.)/1000 = 4·7,1·60·5/1000 = 25,6 м3,

де: iрозп., tрозп. - інтенсивність і тривалість розпушувального промивання, які, відповідно, дорівнюють iрозп. =4 л/с·м2 (рис. 2.5); tрозп. = 15 хв..

- Витрата води на одну регенерацію становитиме:

Qн = Qрозп. + Qр.р. + Qвідм. + .= 51,2 + 28,4 + 166,14 + 25,6 = 271,34 м3.

Приймаємо витрату води на одну регенерацію рівною: Qн = 272 м3.

- Встановлюється добова витрата води на регенерацію всіх фільтрів:

Qн (доб.) = Qн · n · a = 272 · 2 · 2 = 1088 м3/доб..

- Середньогодинна витрата води на власні потреби водень-катіонітних фільтрів I ступеня дорівнюватиме:

QН (год.) = 1088 / 24 = 45,3 м3.

Приймаємо із запасом витрату води на власні потреби фільтрів першого ступеня            Qв.п. (год) = 46 м3.

Таким чином, годинне навантаження на головні водень-катіонітні фільтри з протиточною регенерацією дорівнює:

Qгол (год.) = 183 + 46 = 229 м3/год..

2.12  Контрольні запитання

1.     Поясніть вплив теплової схеми на якість живильної води та пари?

2.     У чому сутність обробки води методом іонного обміну?

3.     Яким закономірностям підпорядковується процес іонного обміну?

4.     Назвіть основні операції під час експлуатації іонітних фільтрів.

5.     Для яких цілей метод натрій-катіонування має самостійне значення?

6.     У чому основний недолік методу натрій-катіонування?

7.     Чому метод натрій-катіонування допускає обробку вод малої лужності?

8.     Що таке "відносна" лужність води?

9.     Яка схема водообробки є доцільною для вод із надлишковою лужністю?

10.   Перелічіть прийоми та схеми водопідготовки, що знижують лужність води.

11.   Дайте визначення "сухого" залишку води.

12    Що таке окислюваність, як технологічний показник якості води?

13.   Які чинники впливають на вибір схеми водопідготовки?

14.   Який процес називають проясненням води?

15.   У яких випадках застосовують прояснення води?

16.   Від яких домішок звільняється вода в процесі прояснення?

17.   Які фільтрувальні матеріали застосовують в прояснювальних фільтрах?

18.   Які етапи включає робота прояснювального фільтра?

19.    Яка номінальна швидкість фільтрування води через механічні фільтри?

20.   За якими ознаками прояснювальний фільтр виводять із роботи і ставлять на промивання?

21.    Що розуміється під фільтроциклом прояснювального фільтра?

22.   Що таке грязеємність прояснювального фільтра?

23.   Яка частина домішок води видаляється з неї під час коагуляції?

24.    Від чого залежить і як установлюється доза коагулянту?

25.   Як змінюється лужність води під час коагуляції?

26.   Як під час вапнування змінюється карбонатна та некарбонатна жорсткість води?

27.    Як змінюється некарбонатна жорсткість води під час коагуляції?

28.   Залежно від яких показників визначається доза вапна під час коагуляції?

29.   Які основні критерії придатності обраної схеми водопідготовки для парових котлів?

30.   Як змінюються показники якості води після натрій-катіонування?

31.   Дати визначення повної та робочої обмінної ємності іонітів.

32.   Від яких чинників залежить робоча обмінна ємність катіоніту?

33.   Як залежить ефективність регенерації натрій-катіонітового фільтра від питомої витрати солі?

34.   Як впливає загальна жорсткість оброблюваної води на обмінну ємність катіоніту?

35.   У чому полягає сутність обробки води методом Н-катіонування?

36.   Порівняйте між собою методи пом'якшення води натрій- і водень-  катіонуванням?  Як змінюється солевміст фільтрату після кожного з них?

37.    ОН-аніонування кислої води. Покажіть, у чому різниця процесу аніонування на низько- і високоосновних аніонітах.

38.   Як залежить робоча обмінна ємність катіоніту від питомої витрати солі на регенерацію?

39.   Який вплив на робочу обмінну ємність натрій-катіоніту чинить співвідношення концентрацій катіонів натрію і жорсткості в оброблюваній воді?

40.   Як визначаються нормальна та максимальна швидкості фільтрування води через іонітний фільтр?

41.   Із чого складається витрата води на одну регенерацію?

42.   Як змінюються показники карбонатної та некарбонатної жорсткості фільтрату при водень-катіонуванні з "голодною" регенерацією фільтра?

43.   Яку воду найдоцільніше обробляти за методом водневого катіонування з "голодною" регенерацією і чому?

44.   Як визначається число регенерацій іонітних фільтрів?

45.   Сутність обробки води за методом водень-катіонування з "голодною" регенерацією?  Які переваги цього методу порівняно з методом регенерації надлишком кислоти?

46.   Як встановлюється робоча обмінна здатність сульфовугілля при водень-катіонуванні з "голодною" регенерацією фільтра?

47.   Як розраховується кількість солей жорсткості, що видаляються на фільтрах з "голодною" регенерацією?

48.   Які схеми регенерації іонітних фільтрів Ви знаєте? Чому регенерацію відпрацьованих водень-катіонітових фільтрів проводять наростаючою дозою кислоти?

49.   Що таке кремнеємність аніонітів?

50.   Що таке знесолення води і які види знесолення Ви знаєте?

51.   Як розрахувати середньогодинну витрату води на власні потреби іонітних фільтрів?

52.   У яких апаратах здійснюється процес видаленняї вуглекислого газу? Поясніть, як здійснюється цей процес?

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

- Кишневський В.П. Гібридні технології кондиціонування води в енергетиці: підручник.  2-ге вид., виправ. і доп. Одеса : Екологія, 2021. ‒ 380 с.

- Кишневський В.П. Технології підготовки води в енергетиці: підручник. Одеса: ПП «Фенікс», 2008. – 400 с.

- Поржезінський Ю.Г. Основи проєктування водопідготовки ТЕЦ і котелень

харчових підприємств. Київ: Видавництво НУХТ, 2008. 206 с.

- Нормативний документ ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (Затверджено Наказ Міністерства

палива та енергетики України 13 червня 2003 року № 296 (у редакції

Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

21.06.2019 року № 271)

5. НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів. Київ – 2008.

6. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. КОТЕЛЬНІ ДБН В.2.5-77:2014 24 12.1.7:  Мінрегіонбуд, 2015. 61 с

7. Степанов Д. В. Котельні установки промислових підприємств : навчальний посібник / Д. В. Степанов, Є. С. Корженко, Л. А. Боднар – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 120 с.

8. Прядко М.О., Павелко В.І., Василенко С.М. Теплові мережі: навчальний посібник / За ред.. Прядка М.О. К.: Алерта, 2005. -227 с.

9. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Радовенчик Я.В.  Фізико-хімічні основи процесів очищення води: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 256 с.

.

ДОДАТОК

Таблиця Д.1- Густина водяних розчинів солей, кислот, лугів  [3]

| NaCI |  | NaOH |  | H2SO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст NaCI, мас.% | Густина, г/см3 | Вміст NaOH, мас.% | Густина, г/см3 | Вміст H2SO4, мас.% | Густина, г/см3 |  |
|  |  |  |  |  | 15 °С | 20 °С |
| 1 | 1,005 | 1 | 1,010 | 1 | 1,006 | 1,005 |
| 2 | 1,013 | 2 | 1,021 | 2 | 1,013 | 1,012 |
| 4 | 1,027 | 4 | 1,043 | 3 | 1,020 | 1,018 |
| 6 | 1,041 | 6 | 1,065 | 4 | 1,026 | 1,025 |
| 8 | 1,056 | 8 | 1,087 | 5 | 1,033 | 1,032 |
| 10 | 1,071 | 10 | 1,109 | 6 | 1,040 | 1,038 |
| 12 | 1,086 | 12 | 1,131 | 7 | 1,470 | 1,045 |
| 14 | 1,101 | 14 | 1,153 | 8 | 1,054 | 1,052 |
| 16 | 1,116 | 16 | 1,175 | 9 | 1,061 | 1,057 |
| 18 | 1,132 | 18 | 1,197 | 10 | 1,068 | 1,066 |
| 20 | 1,148 | 20 | 1,219 | 15 | 1,105 | 1,102 |
| 22 | 1,164 | 22 | 1,241 | 20 | 1,142 | 1,139 |
| 24 | 1,180 | 24 | 1,263 | 25 | 1,182 | 1,178 |
| 26 | 1,197 | 26 | 1,285 | 30 | 1,222 | 1,219 |
| 28 | – | 28 | 1,306 | 40 | 1,307 | 1,303 |
| 30 | – | 30 | 1,328 | 50 | 1,399 | 1,395 |
| 35 | – | 32 | 1,349 | 60 | 1,502 | 1,498 |
| 40 | – | 34 | 1,370 | 62 | 1,524 | 1,520 |
| 45 | – | 36 | 1,390 | 64 | 1,546 | 1,542 |
| 50 | – | 38 | 1,410 | 66 | 1,569 | 1,565 |