Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК 697.34 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Валерій ДЕШКО (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:  «Розроблення конструкції індивідуального теплового пункту для підвищення енергоефективності адміністративної будівлі ІТТФ НАН України»

Виконав : студент  ІI  курсу, групи _ОТ – з91мп_

(шифр групи)

Ковшар Юрій Ігорович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник                        д.т.н., професор Недбайло О.М.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

### Електротехнічна  частина	       к.т.н.,  доцент Замулко А.І.                ______________

### Стартап-проект                         к.т.н., доцент Шевчук Н.А.                   ______________

Нормоконтроль                       к.т.н., доцент Шкляр В.І.                  ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент     _____________

(підпис)

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Валерій ДЕШКО

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Ковшару Юрію Ігоровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації  «Розроблення конструкції індивідиального теплового пункту для підвищення енергоефективності адміністративної будівлі____        ІТТФ НАН України»,

науковий керівник дисертації:  Недбайло Олександр Миколайович, д.т.н, професор	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «03»_11__ 2020 р. №_3198-с __

2. Термін подання студентом дисертації   9  грудня  2020 р.

3. Об’єкт дослідження  система теплопостачання адміністративної будівлі за адресою м. Київ, вул. Булаховського2а__________________________________

4. Вихідні дані до магістерської дисертації   геометричні та теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій будівлі, режим експлуатації, внутрішня температура (20 ˚С)

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1) провести розрахунок теплових навантажень, аналіз теплоспоживання, розробити заходи з енергозбереження; 2) визначення економічного ефекту від термомодернізації за допомогою програмного забезпечення Retscreen; 3) здійснити аналіз ефективності впровадження ІТП; 4) провести аналіз результатів.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу Креслення: 2  аркуші формату А1 1– ІТП з гідравлічним розділювачем (схема принципова);                 2 -  гідравлічний розділювач; презентація - 10 слайдів

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| ### Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 26.10.2020 - 09.11.2020 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 26.10.2020 - 07.12.2020 |  |
| 3 | Спецпитання | 26.10.2020 - 07.12.2020 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 26.10.2020 - 16.11.2020 |  |
| 5 | Стартап-проект | 16.11.2020 - 07.12.2020 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 16.11.2020 - 07.12.2020 |  |
| 7 | Попередній захист | 14.12.2020 - 18.12.2020 |  |

Студент 	    ___________	Ю.І.Ковшар

(підпис)                   (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації   __________        О.М. Недбайло

(підпис)                      (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Структура і обсяг роботи. Магістерська дисертація на тему: «Розроблення конструкції індивідуального теплового пункту для підвищення енергоефективності адміністративної будівлі ІТТФ НАН України» складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 109 сторінок основного тексту, в тому числі 36 рисунків, 33 таблиць, 23 бібліографічних найменувань за переліком посилань.

Актуальність теми. Аналіз розвитку світової економіки показує зростаючу роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні ефективності господарювання. Очевидним є те, що рівень життя чи добробут населення країни визначається кількістю енергії, виробленої та спожитої на душу населення. Проблема енергозбереження змушує країни більш раціонально використовувати природні ресурси, зменшувати їх імпорт за рахунок ефективного впровадження новітніх технологій, відповідних законів та контролю за їх реалізацією.

Метою магістерської дисертації є експериментальні дослідження особливостей експлуатації  ІТП оригінальної конструкції для ефективного регулювання та управління теплозабезпеченням адміністративної будівлі.

Відповідно до мети наукової роботи були поставлені такі завдання:

- розробка схеми та впровадження ІТП, облаштованого гідравлічним розділювачем;

- дослідження температурного стану приміщення при різних режимах роботи ІТП, визначення їх головних переваг і недоліків та вибір найбільш оптимального;

- визначення ефективності впровадження ІТП;

Об’єкт дослідження. Базові принципи реалізації автоматизованих індивідуальних теплових пунктів, їхні необхідність і актуальність, а також питання енергозбереження, що розв’язуються шляхом регулювання теплоспоживання в будівлях за допомогою автоматизації ІТП.

Предмет дослідження. Індивідуальний тепловий пункт оригінальної конструкції розташований в будівлі адміністративного корпусу № 1 Інституту технічної теплофізики НАН України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Булаховського, 2.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених в роботі наукових завдань застосовуються: перевірка теплового стану огороджувальних конструкцій і ефективності роботи систем опалення та вентиляції будівлі  шляхом тепловізійного обстеження; розрахункові методи; моделювання енергетичних процесів і систем.

Наукова новизна - експериментальні дослідження режимів роботи ІТП з гідравлічним розділювачем показали, що така схема дозволяє швидко реагувати на зміну температури зовнішнього повітря шляхом підмішування теплоносія із зворотного в подавальний трубопровід, збільшуючи цим ефективність регулювання теплопостачанням будівлі. Тому впровадження ІТП такого типу є одним із шляхів модернізації існуючих будівель, що дозволяє підвищити якість та ефективність теплопостачання із забезпеченням комфортних умов для споживача. Для цього вперше виконаний розрахунок показників пакету заходів за допомогою спеціального програмного продукту Retscreen.

Програмне забезпечення. Для виконання розрахунків у                розділі «Науково-дослідний інжиніринг» магістерської дисертації використовувалось наступне програмне забезпечення Retscreen.

Ключові слова: ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ.

ABSTRACT

Structure and scope of work. Master's dissertation on the topic: "Development of the design of the individual heating point (IHP) to increase the energy efficiency of the administrative building of Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine" consists of an introduction, 5 sections, conclusions, a list of sources used. The total volume of the work is 109 pages of the main text, including 36 figures, 33 tables, 23 bibliographic titles according to the list of references.

Actuality of theme. Analysis of the development of the world economy shows the growing role of energy-saving technologies in ensuring economic efficiency. It is obvious that the standard of living or well-being of a country's population is determined by the amount of energy produced and consumed per capita. The problem of energy saving makes countries use natural resources more rationally, to reduce their imports through the effective introduction of new technologies, relevant laws and control over their implementation.

The purpose of the master's dissertation is the experimental researches of features of operation of IHP with the original design for effective regulation and management of heat supply of the administrative building.

According to the purpose of the scientific work, the following tasks were set:

- development of the scheme and implementation of IHP equipped with a hydraulic separator;

- research on the temperature condition of the room in different modes of IHP, determining their main advantages and disadvantages and choosing the most optimal condition;

- determining the effectiveness of IHP implementation;

Object of study. The basic principles of the realization of automated individual heating points, their necessity and urgency, as well as energy saving issues, which are solved by regulating heat consumption in buildings with the help of IHP automation.

The subject of research. The individual heating point with the original construction, which is located in the administrative building № 1 of the Institute of Technical Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, located at: Kyiv, 2 Bulakhovsky street.

Research methods. To solve the scientific tasks set in the work, the following acts are done: checking the thermal condition of the enclosing structures and the efficiency of the heating and ventilation systems of the building by thermal imaging inspection; calculation methods; modeling of energy processes and systems.

The scientific novelty. The experimental researches on IHP modes with a hydraulic separator have shown that such a scheme allows you to quickly respond to changes in ambient air temperature by mixing the coolant from the return to the supply pipeline, thus increasing the efficiency of heat supply control of the building. Therefore, the introduction of this type of IHP is one of the ways to modernize existing buildings, which improves the quality and efficiency of heat supply while providing comfortable conditions for the consumer. For this purpose, for the first time, the indicators of the package of measures were calculated using a special software product Retscreen.

The practical significance. The introduction of IHP is one of the ways to increase energy efficiency in new construction and modernization of existing buildings, which allows to improve the quality and efficiency of heat supply while providing comfortable conditions for the consumer. The long-term experimental studies of the heat supply of the administrative building on the basis of the individual heating point have shown the possibility of saving thermal energy up to 15%.

Software. The software product Retscreen was used to perform calculations in section 4 of the master's dissertation.

Keywords: POWER CONSUMPTION, THERMO-UPGRADING, ENERGY SAVING, INDIVIDUAL HEAT POINT, HEAT SUPPLY, HEATING SYSTEM.

ЗМІСТ

Перелік основних позначень та скорочень……………………………………….11

Вступ………………………………………………………………………………...13

1 Загальні  відомості про об’єкт дослідження..………...…………………………15

1.1 Призначення будівлі…………………………………….......…………....15

1.2. Характеристика об’єкту дослідження………………………...……..….15

1.3 Комплексні теплометричні та тепловізійні дослідження теплового

режиму окремих приміщень будівлі адміністративного призначення…16

2 Інженіринг енергетичних систем адміністративної булівлі…………..……….30

2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі…..………...........30

2.1.1 Аналіз сучасного стану……………………………………………30

2.1.2 Аналіз технічного стану огороджувальних конструкцій.…….....30

2.1.3 Розрахунок заходів з енергозбереження………….………………33

2.2 Дослідження джерел теплонадходжень…….……….……..……......…..37

2.2.1 Теплові надходження до будівлі….…………….………..….……37

2.2.2 Тепловтрати будівлі до модернізації………….…...…..…………41

2.3 Дослідження системи опалення……………………….………………….46

2.3.1 Аналіз поточного стану………...….…….……….…….…….……46

2.3.2 Аналіз поточного технічного стану системи опалення……….…46

2.4 Дослідження системи вентиляції……..….….….……………..….….…..49

2.4.1 Аналіз поточного стану…………..….……………………….……49

2.4.2 Аналіз рекомендацій щодо системи вентиляції…….……..….…49

3 Дослідження системи електропостачання……………………………………....53

3.1 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії………...........53

3.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання.........53

3.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи

електропостачання для забезпечення електричної енергією…………....54

3.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту…..56

4 Науково-дослідний інжиніринг….……………………………….……………...61

4.1 Дослідження існуючого теплового пункту...…………………………...61

4.2 Розробка експериметнальної установки ІТП….………………..……….63

4.2.1 Вибір обладнання для ІТП з гідравлічною стрілкою….......……64

4.2.2 Гідравлічна стрілка та її розрахунок…….…..……......……….…66

4.2.3 Опис експериментальної установки ІТП з гідравлічною стрілкою стрілкою…...………………………………………………………….67

4.2.4 Блок автоматичного вимірювання та архівування данних

основних   параметрів теплопостачання…………….……..………70

4.2.5 Режим роботи ІТП з гідравлічною стрілкою………………….…71

4.3 Методика проведення експерименту для дослідження особливостей

експлуатації ІТП оригінальної конструкції..................……………..……72

4.3.1 Алгоритм регулювання параметрів………………….……...……72

4.3.2 Результати експериментальних досліджень теплозабезпечення

будівлі  на основі використання ІТП……………………………….74

4.3.3 Аналіз результатів експериментальних досліджень……………..78

4.3.4 Висновки   щодо  експериментальних   досліджень   режимі

роботи ІТП…………..………………..…………….………………...80

4.4 Програмний продукт RETScreen……………………....…………………82

4.5 Результати моделювання……….…………………….…...………………87

5 Розробка стартап-проекту «Розроблення конструкції індивідуального

теплового пункту для підвищення енергоефективності  адміністративної

будівлі ІТТФ НАН України»………………………………………....………………….90

5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту…………………….………..….…...90

5.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї

стартап-проекту………………………………………………………………91

5.3 Аналіз конкурентного середовища…….……………….………….…….91

5.4 Технологічний аудит ідеї  проекту…………………………….………..………92

5.5 Характеристика потенційних споживачів………………..………..…………..93

5.6 SWOT-аналіз проекту…………………………….…………….…….…………….93

5.7 Обгрунтування ресурсного забезпечення проекту…………….….……….94

5.8 Фінансове обгрунтування стартап-проекту……………….……..…………..95

5.8.1 Прямі матеріальні витрати………....….……..……..……….……95

5.8.2 Витарти на оплату праці………….....……….…..…..……………95

5.8.3 Обгрунтування вартості задіяних основних фондів та

амортизаційних відрахувань………….………………………….….97

5.8.4 Інші прямі витрати…………...….………..…..……………………97

5.8.5 Загальновиробничі витрати…………….…..…..…..………..……..97

5.8.6 Умовно-змінні витрати…………….……...….…..….…………….98

5.8.7 Умовно-постійні витрати………………….………………….……..98

5.8.8 Накладні витрати……….……..…..…..…………………………...98

5.8.9 Обгрунтування собівартості іноваційної ідеї стартап-проекту...99

5.9 Обґрунтування рівня рентабельності інноваційної ідеї………..............…99

5.10 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної технології…...........100

5.11 Цільові групи потенційних споживачів…………………………………....101

5.12 Канали збуту……………………………………………………………………....101

5.13 Бізнес-модель проекту……………………………….…………………...........102

5.14 Оцінка ризиків проекту………………………..…………..…......………........102

Висновки……………………………………………………………………………106

Перелік джерел посилань……….……..………………………………………….107

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,  ТЕРМІНІВ,  СКОРОЧЕНЬ

|  | tзовн. – температура зовнішнього повітря, °C; tвн. – температура внутрішнього повітря, °C; qі,експ – середнє значення густини теплового потоку, ; R і,теор. ̶ термічний опір теплопровідності огороджувальної стінової конструкції, м2·С/Вт; – температура зовнішньої поверхні стіни, °C; – температура внутрішньої поверхні стіни, °C; |
| --- | --- |
|  | t1 – максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі системи, °С; t2 – максимальна температура теплоносія в зворотному трубопроводі системи, °С; Qo max – максимальне теплове навантаження на опалення, ккал/год.; KVS – умовна об’ємна витрата води через повністю відкритий клапан, так звана «пропускна здатність»; G – витрата теплоносія, м3/год.; D(чист.) – діаметр гідравлічної стрілки, мм; d вн – внутрішній діаметр трубопроводу, мм; R – опір теплопередачі, м·°C/Вт; Q – споживання теплової енергії/теплові втрати; t р.о – розрахункова температура на опалення; δ – товщина, м; λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·°C). СКОРОЧЕННЯ ДБН – Державні будівельні норми; ДСТУ – Державний стандарт України; ГС – гідравлічна стрілка; ОК – огороджувальна конструкція; ІТП – індивідуальний тепловий пункт; ЦТП – центральний тепловий пункт; |
|  | ПТП – перетворювач теплового потоку; |
|  | ПЕА – п’єзоакустичний перетворювач витрати теплоносія; УКТ – пристрій вимірювання та контролю температури. |

ВСТУП

На теперішній час, проблема енергозбереження змушує країни більш раціонально використовувати природні ресурси, зменшувати їх імпорт за рахунок ефективного впровадження новітніх технологій, відповідних законів та контролю за їх реалізацією [1 - 7].

Аналіз розвитку світової економіки показує зростаючу роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні ефективності господарювання. Очевидним є те, що рівень життя чи добробут населення країни визначається кількістю енергії, виробленої та спожитої на душу населення цієї країни.

Енергоаудит – це процедура, за допомогою якої можна з'ясувати, як використовується енергія в будинку, які існують способи для її економії та як можна зменшити споживання енергії будинком, в якому проводився енергоаудит і обґрунтування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективності будинку.

Теплозабезпечення житлово-комунального господарства здійснюється в основному за допомогою використання центральних теплових пунктів (ЦТП), від яких по трубопроводах здійснюється подача теплоти до будівель. Відсутність ефективного регулювання споживання теплової енергії в останніх призводить до її значних втрат. Централізоване теплопостачання, експлуатація малоефективного та зношеного устаткування, незадовільна забезпеченість приладами обліку теплоти, як наслідок,  відсутність у населення мотивації до їх економії, призводять до того, що втрати виробленої теплової енергії при надходження до кінцевого розподілу і споживання складають 30–40 %. Близько 40 % ЦТП, які розраховані на обслуговування групи будинків чи мікрорайону,  перебувають у застарілому чи аварійному стані,  що призводить до постійних перебоїв у гарячому водопостачанні та перевитрат паливно-енергетичних ресурсів [8].

Враховуючи вище сказане, виникає необхідність модернізації ЦТП та/або впровадження сучасних індивідуальних теплових пунктів (ІТП), розташованих безпосередньо в опалювальній будівлі,  для ефективного регулювання теплопостачання.

ІТП є «серцем» системи теплоспоживання будівлі, що дозволяє не тільки коректно приєднатися до теплової мережі, але й ефективно управляти системою опалення будівлі. ІТП – це комплекс взаємопов’язаних пристроїв, де кожен компонент є необхідною складовою для роботи всієї системи [8, 9].

Питання обмеженості енергетичних ресурсів та їх неощадливого використання з кожним роком набувають все більшої ваги. Світова спільнота вживає активних дій щодо зменшення негативного впливу людини на планету, підвищення ефективності використання існуючих ресурсів та пошуку нових, ефективніших джерел енергії. Інвестиційна привабливість підвищення енергоефективності будівель напряму залежить від тарифів на енергопостачання (тепло, гаряча вода та електрика) – чим вони вищі, тим швидше повернуться вкладені гроші. Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності у муніципальній сфері є актуальною для України [9 – 11].

Проблема енергоефективності з часом набуває все більшої значущості, оскільки розглядається як один із основних елементів загальної енергетичної політики держави. Термомодернізація будівельного фонду має супроводжуватися проведенням якісного енергетичного обстеження будівель з визначенням енергетичних характеристик та розробкою економічно доцільних енергозберігаючих заходів.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

В якості об’єкту для проведення експериментальних досліджень обрано адміністративний корпус № 1 Інституту технічної теплофізики НАН України, який розташований у м. Києві по вул. Булаховського, 2 (зображений на          рис. 1.1).

Це триповерхова будівля адміністративного призначення загальною площею 3240 м2, що має систему теплопостачання з елеваторним вузлом, що не забезпечує належного регулювання подачі теплоти в залежності від температури зовнішнього середовища, що призводить до її перевитрати. До існуючої системи теплопостачання з елеваторним вузлом було змонтовано та паралельно під’єднано ІТП, оригінальна конструкція якого була розроблена в ІТТФ НАН України, і полягала у використанні в схемі ІТП гідравлічної стрілки, що складається з труби і двох пар приєднувальних патрубків, автоматичного клапану для видалення повітря та зливного кульового крану.

1.1 Призначення будівлі

Будинок адміністративного призначення. Рік побудови - 1973 рік. 
У будинку знаходяться робочі кабінети. Загальна площа - 3240,0 м2. Загальний об’єм – 9720 м3.

1.2 Характеристика об’єкту дослідження

Будівля просторово розташована зі сходу на захід, має продовжені північний та південний фасади. В будівлі розташований індивідуальний тепловий пункт.

Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій останнім часом не проводився. Детальний опис конструктивних елементів будівлі приведений в таблиці 1.1.

а)							      б)

в) 								    г)

Рисунок 1.1 - Тепловізійне обстеження зовнішніх поверхонь ОК будівлі, що досліджується: а) північний; б) західний; в) південний; г) східний фасади

Таблиця 1.1 – Опис конструктивних елементів

| Конструктивні елементи | Опис |
| --- | --- |
| Фундамент | Стрічковий, бетонні блоки |
| Стіни | Керамзітобетонні панелі |
| Перегородки | Залізобетонні панелі |
| Міжповерхові перекриття | Багатопустотні залізобетонні плити |
| Дах | Рулонний руберойд по залізобетонних плитах |
| Вікна | Подвійні - дерев’яні, пластикові |
| Сходи | Збірні залізобетонні площадки |

1.3 Комплексні теплометричні та тепловізійні дослідження теплового режиму окремих приміщень будівлі адміністративного призначення

Важливу роль в підвищенні енергетичної ефективності споруд відіграє застосування безконтактних (тепловізійних, пірометричних) інфрачервоних методів контролю та діагностики. Перевірка теплового стану ОК і ефективності роботи систем опалення та вентиляції будівель може здійснюватися шляхом тепловізійного обстеження. Тепловізійний контроль будівельних конструкцій, систем вентиляції та опалення дозволяє виявити ділянки найбільш суттєвих тепловтрат, можливість виникнення умов для конденсації вологи, дефекти будівельних конструкцій та швів будинку, порушення в системах опалення та вентиляції споруд. За результатами тепловізійного обстеження визначаються ділянки поверхонь огорож, температура яких суттєво відрізняється від температури повітряного середовища. Це свідчить про високі значення теплового потоку на цих поверхнях, що є наслідком низького температурного опору цих ділянок ОК. Зазначений метод тепловізійного обстеження застосовується для визначення розподілу температур на зовнішніх та внутрішніх поверхнях ОК, а також аналізу систем опалення і повітрообміну будівлі корпусу № 1. Результати цих досліджень отримані за допомогою тепловізора Fluke Ti50. Дослідження температурного поля на зовнішніх та внутрішніх поверхнях будівлі проводилося 21 січня 2020 року при температурі зовнішнього повітря tзовн.=–13°C відповідно до ГОСТ 26629-85 “Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций”. Слід зазначити, що проведення тепловізійного контролю зовнішніх ОК повністю відповідало ДСТУ Б EN 13187:2011 (EN 13187:1998б IDT) “Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод”, що набув чинності з 01.01.2013 р. За допомогою зовнішнього тепловізійного обстеження оцінювалися загальні тепловтрати будівлі, а також ефективність і якість використання будівельних рішень стосовно цього будинку. Внутрішнє обстеження виконувалося більш детально і застосовувалося для аналізу теплового режиму окремих приміщень, а також виявлення дефектів систем опалення та повітрообміну.

На рис. 1.1 представлені термограми всіх фасадів розглянутої будівлі. Для візуалізації температурного поля об’єкта праворуч від термограм розташована палітра кольорів.  Порівнюючи колір в певних точках теплового зображення з кольором температурної шкали, що праворуч, можна легко, з порівняно високою точністю,  визначити температуру досліджуваного об’єкта  в цій точці.

Внаслідок значної нерівномірності розподілу температури по зовнішніх і внутрішніх (рис. 1.1 та 1.2) поверхнях огорож, на термограмах чітко простежується структура самих панелей, а також якість закладення міжпанельних швів. Як видно з термограм, на тих ділянках огорож, біля яких розташовані опалювальні прилади, спостерігається суттєве підвищення температури як на внутрішній, так і на зовнішній поверхнях. Це вказує на відсутність теплозахисних екранів на зарадіаторній ділянці внутрішньої поверхні та на низький опір теплопередачі стінової конструкції в цій області. Білі відблиски на ділянках вікон, що спостерігаються на термограмі, як правило, свідчать про відкриті кватирки  або рами.

Також спостерігається підвищення температури в верхній частині вікон, що пов'язано з природною конвекцією нагрітого повітря в міжскляному просторі.

Шляхом аналізу отриманих результатів тепловізійного обстеження  були визначені області ОК з максимальними рівнями тепловтрат в навколишній простір. До них відносяться: вікна, дах, стики панелей. Ці ділянки характеризуються підвищеними значеннями температури на зовнішніх поверхнях (до +2°C) і зниженими на внутрішніх, що свідчить про відносно низький термічний опір цих ділянок.

На рис. 1.3 відображено термограму чавунного радіатора, який на момент тепловізійного обстеження використовувався як опалювальний прилад в системі теплопостачання будівлі. У нижній частині радіатора спостерігається область зі зниженим рівнем тепловіддачі, що, можливо, є наслідком його часткового засмічення внаслідок довгострокової експлуатації. Через низьку ефективність роботи чавунних радіаторів, вони, при частковій термомодернізації системи опалення досліджуваної будівлі, були замінені на сучасні сталеві панельні конвектори. Шляхом радіації такий прилад віддає в приміщення лише ~25% від загальної кількості теплоти, що передається від теплоносія.

Система вентиляції в даній будівлі практично не функціонує (рис. 1.4). Повітрообмін в ній здійснюється, головним чином, за рахунок екс- та інфільтрації повітря через нещільності у вікнах і дверях.

За допомогою проведеного тепловізійного обстеження будівлі було отримано загальну візуальну картину розподілу температури на поверхнях досліджуваного об'єкту. Це дозволило виявити ділянки підвищених тепловтрат через ОК, дефекти панелей, місця можливої конденсації вологи (ділянки із зниженою температурою), порушення в системі опалення. Але для визначення кількісних, а не лише якісних характеристик температурного стану будівлі, необхідно застосовувати більш точні методи і вимірювальні прилади.

а)                                                                    б)

Рисунок 1.2 – Внутрішня поверхня зовнішньої стінової ОК:

а) термограма; б) фотографія

Рисунок 1.3 – Елемент системи опалення: а) термограма; б) фотографія

Рисунок 1.4 – Елемент системи вентиляції: а) термограма; б) фотографія

З метою кількісної оцінки та аналізу тепловтрат, а також інших теплотехнічних характеристик ОК, виконувалися відповідні дослідження за допомогою перетворювачів теплового потоку (ПТП) та мідних термометрів опору (ТСМ-205). ПТП, що є оригінальною розробкою відділу теплометрії Інституту технічної теплофізики НАН України, виконаний у вигляді жорсткої пластини круглої або прямокутної форми, поверхня якої має високу ступінь чорноти. Цей датчик складається з батареї ідентичних диференціальних біметалічних термоелементів, які зафіксовані в електроізоляційному компаунді.

Датчики ПТП та ТСМ-205 (рис. 1.5) встановлюються на характерних ділянках  ОК, місцезнаходження яких визначається за результатами тепловізійного обстеження. Розташування цих вимірювальних пристроїв на поверхнях огорож досліджуваної будівлі наведено на рис. 1.6.

Датчики ПТП і ТСМ-205 через мідний провід МГТФе 2 × 0,12 підключались до вторинних восьмиканальних аналого-цифрових перетворювачів «Експерт» (Тайвань) (рис. 1.7 а) і вторинних приладів вимірювання та контролю температури УКТ-38 (Росія) (рис. 1.7 б), відповідно. Всі датчики через вторинні пристрої та адаптер перетворювач сигналу з'єднуються з комп'ютером. При цьому за допомогою спеціального програмного забезпечення отримані дані автоматично обробляються в режимі реального часу для їх подальшого аналізу.

За допомогою встановлених перетворювачів теплового потоку було з'ясовано, що розподіл теплового потоку по поверхні стінової ОК суттєво нерівномірний. Густина теплового потоку змінюється від q = 6,4 до 70,6 Вт/м2. Середнє значення густини теплового потоку при цьому складає             q = 24,98 Вт/м2, а значення поверхневого теплового потоку через вікно дорівнює q = 62,7 Вт/м2.

Рисунок 1.5. – ПТП прямокутного (1), круглого (2) перерізу та мідний

термометр опору (3)

Рисунок 1.6 - Встановлені ПТП на зовнішній поверхні зовнішньої стінової ОК: 1, 2 – залізобетонна колона та плита перекриття відповідно;

3 – проекція опалювального приладу

а)						б)

Рисунок 1.7 – Вторинні прилади для оброблення інформації з вимірювальних датчиків: а) восьмиканальний аналого-цифровий перетворювач «Експерт»; б) восьмиканальний пристрій виміру та контролю температури УКТ-38

На рис. 1.8 представлено розподіли густини теплового потоку q на зовнішній поверхні стіни по горизонталі. Максимуми, що їх фіксують третій і шостий горизонтальні датчики, відповідають ділянкам огорожі в місцях стиків панелей. Якісно подібні результати було також одержано в процесі тепловізійного обстеження.

Результати визначення густини теплового потоку на зовнішній поверхні стіни, що отримані за допомогою ПТП, встановлених по вертикалі, наведені на рис. 1.9. Максимум на графіку відповідає датчику № 2, розміщеному на плиті перекриття, і пояснюється наявністю арматури в плиті.

Значення густин теплового потоку, що відповідають 22:00, 23:00 і 00:00 годинам ночі (рис. 1.8 та 1.9), значно нижчі, ніж ті, що вимірюються в інший час. Це пов'язано з відповідною зміною температури зовнішнього повітряного середовища (рис. 1.10).

Для визначення температурного стану огороджувальних конструкцій, на зовнішній і внутрішній поверхні стіни встановлювалися термометри опору ТСМ-205. Вони розташовувалися в центрі термічно-однорідної ділянки

Рисунок 1.8 – Розподіл густини теплового потоку з зовнішньої поверхні стіни при встановлених ПТП по горизонталі (справа на ліво) 2-3 березня 2020 року

Рисунок 1.9 - Розподіл густини теплового потоку з зовнішньої поверхні стіни при встановлених ПТП по вертикалі (знизу вверх) 2-3 березня 2020 року

Рисунок 1.10 – Коливання температури на внутрішній та зовнішній поверхні зовнішньої стіни та навколишнього середовища

поверхні стінової ОК, таким чином, щоб можна було уникнути впливу джерел теплоти і вологовиділення, а також впливу повітрообміну через нещільності в ОК. Значення температур на зовнішній і внутрішній поверхні ОК в термічно-однорідній зоні стіни, а також значення температури повітря навколишнього середовища приведені на рис. 1.11.

В цій же термічно-однорідній зоні на зовнішній і внутрішній поверхні стіни поряд з ТСМ-205 були також встановлені додаткові ПТП. Значення густини теплового потоку, що вимірювалися за їх допомогою, представлені на рис. 1.12.

Отримані експериментальні результати можна використовувати для визначення термічного опору теплопровідності зовнішньої стінової ОК розглянутої будівлі.

При експериментальному дослідженні зміни у часі теплового потоку на внутрішній та зовнішній поверхні ОК будівлі було встановлено новий

Рисунок 1.11 – Коливання температури на внутрішній () та зовнішній

() поверхні зовнішньої стіни та зовнішнього повітряного  середовища  () з 11 по 14 грудня 2019 року

Рисунок 1.12 – Покази датчиків теплового потоку з 11 по 14 грудня 2019 року: 	 ПТП встановлений на внутрішній поверхні зовнішньої стіни;

ПТП встановлений на зовнішній поверхні зовнішньої стіни

теплозичний ефект, що полягає в оберненні напрямку (інверсії) теплового потоку на зовнішній північній поверхні сендвіч-панелі. Він пов'язаний з нестаціонарністю процесу теплопереносу та з наявністю денного розсіяного сонячного випромінювання (рис. 1.12). В нічний період найбільш суттєвого охолодження зазнає зовнішній бетонний шар тришарової стінової ОК. За рахунок наявності в стіновій конструкції теплоізоляційного шару між зовнішнім та внутрішнім шарами бетону, температурний вплив внутрішнього, більш нагрітого шару, на температурний стан зовнішнього шару – незначний. Внаслідок теплової інерційності зовнішнього бетонного шару, виникає ситуація, при якій у денний час протягом деякого часового періоду температура зовнішнього повітря стає вищою за температуру переохолодженого зовнішнього бетонного шару. В цей період тепловий потік має напрямок від зовнішнього повітря до переохолодженого зовнішнього шару стінової конструкції. Далі, за рахунок теплонадходжень від розсіяного сонячного випромінювання, а також теплового потоку від внутрішнього бетонного шару, температура зовнішнього бетонного шару стіни стає вищою за температуру оточуючого зовнішнього повітря і напрямок теплового потоку змінюється на протилежний (взимку традиційно від стіни – до зовнішнього повітря).

Щоб уникнути впливу даного чинника, при розрахунку термічного опору теплопровідності стінової ОК використовуються найбільш стабільні експериментальні показники даних з датчиків температури і теплових потоків, що отримані в нічний час (рис. 1.11 - 1.12). Таким чином, для розрахунку термічного опору приймаються показники датчиків, отримані в ніч з 13 на 14 грудня 2019 року. З аналізу отриманих даних випливає, що при температурі зовнішньої поверхні стіни в термічно-однорідній зоні
  = 263,25 К, температура внутрішньої поверхні стіни складала
  = 287,15 K. Значення густини теплового потоку при цьому склало
  = 13,9 .

Виходячи з виміряних температур і густин теплових потоків, термічний опір теплопровідності однорідної зони ОК можна розрахувати за формулою:

(1.1)

де , К – середнє значення температур відповідно внутрішньої  і зовнішньої поверхні і-ої зони за період вимірювань при квазістаціонарному режимі;

qі,експ,  – середнє значення густини теплового потоку, що проходить через і-ту зону за період вимірювань при квазістаціонарному режимі.

Таким чином, експериментально визначений термічний опір теплопровідності термічно-однорідної ділянки становить

Якщо коефіцієнти теплопровідності та товщина кожного шару досліджуваної багатошарової стінової ОК – відомі величини, її термічний опір теплопровідності можна розрахувати за формулою:

(1.2)

Використовуючи формулу (1.2), одержимо розрахункове значення термічного опору теплопровідності досліджуваної стінової конструкції будівлі:

Одержані значення термічного опору термічно-однорідної ділянки стіни досліджуваної будівлі свідчать про те, що вони не відповідають сучасним нормативним вимогам, що наведені в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Розбіжність в 3,5% між значенням експериментального та теоретичного термічного опору теплопровідності зовнішньої стінової ОК можна пояснити тим, що при теоретичному розрахунку коефіцієнти теплопровідності матеріалів стінової ОК взято з довідкової літератури і вони можуть не відповідати дійсності через часову зміну теплофізичних властивостей будівельних матеріалів. Під час експлуатації будівлі (більше 47 років) теплоізоляційна спроможність ОК будівлі погіршилась.

Висновки до розділу

Проаналізувавши результати проведеного енергетичного обстеження корпусу №1 ІТТФ НАН України, важливо зазначити, що нормативні температурні умови комфортності в приміщеннях будівлі не завжди дотримуються.

Це відбувається через: неефективну роботу системи опалення, низьку температуру подачі теплоносія з ТЕЦ та значні втрати теплоти через огороджувальні конструкції.

Тому існує необхідність повної термомодернізації будівлі,  починаючи з заміни всіх вікон на енергоефективні та утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, і закінчуючи впровадженням пофасадного регулювання системи опалення або встановленням терморегуляторів на прилади опалення та різного роду організаційними заходами з енергозбереження.

- ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ №1

2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі

2.1.1 Аналіз сучасного стану

Зовнішні стіни будівлі виконані з залізобетонних панелей товщиною 240 мм із шаром теплоізоляції всередині та вкриті ззовні облицювальною плиткою. Зовнішній фасад не має очевидних пошкоджень.

Вікна у будинку виконані з подвійним склінням у дерев’яних та частково металопластикових рамах.

Вхідні двері виконані з металопластикових конструкцій.

Будівля має плаский дах, що складається з залізобетонних плит, які вкриті шаром руберойду та утеплений шаром скловолокна. Площа даху – 1080 м2.

Перекриття підлоги складаються з залізобетонної багатопустотної плити товщиною 300 мм, шару цементно-піщаної стяжки – 40 мм, верхній шар – лінолеум, який має товщину 50 мм. Підвал неопалювальний під всією площею будівлі.

2.1.2 Аналіз  технічного стану огороджувальних конструкцій

Обстеження стін

При розрахунку термічного опору теплопровідності стінової ОК використовуються найбільш стабільні експериментальні показники даних з датчиків температури і теплових потоків.

Одержане розрахункове значення термічного опору теплопровідності досліджуваної стінової конструкції будівлі становить Rcт  =1,66 м2 К/Вт.

Нормативне значення термічного опору теплопередачі зовнішьої стіни для 1-ої температурної зони згідно табл. 3 ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» становить:

;  .

Як бачимо, значення термічного опору не відповідають нормативним. Тому в майбутньому потрібно виконати утеплення фасадів.

Обстеження вікон.

Опір теплопередачі кожного з типів вікон:

- дерев’яні вікна: ;

- металопластикові вікна:   .

Для І зони, значення мінімального термічного опору для вікон:

;     .

Значення термічного опору не відповідають нормативним. Тому доцільно їх замінити на більш енергоекономічні.

Обстеження дверей.

Опір теплопередачі кожного з типів дверей:

- двері типу 1 (металопластикові): ;

-    двері типу 2 (дерев’яні): .

Для І зони, значення мінімального термічного опору для дверей :

;    .

Значення термічного опору для дерев’яних дверей не відповідає нормативним. Тому доцільно їх замінити на більш енергоекономічні.

Обстеження даху.

Конструкція даху наступна:

1 шар: залізобетонна плита λ = 2,04 , товщина δ = 0,22 м;

2 шар: руберойд λ = 0,17 , товщина δ = 0,02 м;

3 шар: скловолокно λ = 0,046 , товщина δ = 0,035 м.

Розрахуємо термічний опір даху та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні:

.

Для І зони, значення мінімального термічного опору для даху:

;

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає нормативному. Тому в майбутньому потрібно виконати утеплення даху.

Обстеження підлоги.

Конструкція  підлоги наступна:

1 шар: залізобетонна плита λ = 2,04 , товщина δ = 0,3 м;

2 шар: цементно-піщана стяжка λ = 0,7 , товщина δ = 0,04 м;

3 шар: лінолеум λ = 0,33 , товщина δ = 0,05 м.

Розрахуємо термічний опір підлоги та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні:

.

Для І зони, значення мінімального термічного опору для підлоги:

;     .

Реальний коефіцієнт термічного опору підлоги є дуже маленьким. Тому потрібно в майбутньому виконати утеплення підлоги.

2.1.3 Розрахунок заходів з енергозбереження

Захід 1: Утеплення зовнішніх стін.

Існуюча ситуація.

Середнє значення термічного опору теплопередачі Rст =1,66 Вт/(м2·К) менше нормативного значення Rq min =3,3 Вт/(м2·К).

Опис заходу.

Додаткова теплова ізоляція дозволить зменшити понаднормові втрати тепла через стіни та покращити зовнішній вигляд будівлі. Площа зовнішніх стін, які необхідно вкрити тепловою ізоляцією, складає 910,6 м2. В якості утеплювача пропонується використовувати мінераловатні плити (λ = 0,05 Вт/(м·К)) товщиною 100 мм. Технологія виконання – скріплена ізоляція.

Значення опору теплопередачі з утепленням:

Коефіцієнт теплопередачі складає:

Економія:

Розрахуємо тепловтрати через зовнішні стіни Qcт.ут з новим коефіцієнтом теплопередачі:

Сумарні тепловтрати через стіни до утеплення складають:

Економія теплової енергії за рік складатиме:

де – температура повітря в приміщенні, °C, що приймається згідно з додатком Г ДБН В.2.6-31;

– температура повітря найхолоднішої п’ятиденки забезпеченістю 0,92, °C, що приймається згідно з таблицею 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27;

tоп з - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °C ;

zоп  – тривалість опалювального періоду,  днів.

Згідно з таблицею 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»:

- тривалість опалювального періоду для м. Києва становить

zоп = 176 діб.

- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період

tоп з = - 0,1 °С

Захід 2: Заміна дерев’яних вікон на металопластикові.		Існуюча ситуація.

Вікна знаходяться в незадовільному стані, спостерігаються нещільності між рамою та склом.  Це призводить до того, що деякі вікна не можуть бути щільно закритими, збільшуючи втрати тепла на нагрів інфільтраційного повітря. Дерев’яні рами фізично вже не піддаються ремонту.

Середній коефіцієнт теплопередачі дерев’яних вікон в будівлі              Кв = 2,5 Вт/(м2·К) перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі Кq min = 1,33 Вт/(м2·К).

Опис заходу.

Для зменшення тепловтрат пропонується замінити існуючі дерев’яні вікна будівлі на металопластикові з подвійним склопакетом та коефіцієнтом теплопередачі на рівні Кв ут = 1,4 Вт/(м2·К). Це дасть змогу значно знизити теплові втрати та покращити умови в середині приміщень за рахунок зменшення протягів.

Загальна площа  вікон в адміністративній будівлі  – 649,4 м2 .

Економія:

Розрахуємо тепловтрати з новим коефіцієнтом теплопередачі:

.

Сумарні тепловтрати через вікна до заміни:

Знайдемо економію теплової енергії за рік:

Також, при заміні вікон усувається деяка кількість на нагрівання інфільтраційного повітря. Кількість енергії, яку буде зекономлено за рахунок інфільтрації можна розрахувати за формулою:

Захід 3: Утеплення даху.

Існуюча ситуація.

Середній коефіцієнт теплопередачі даху Кдах = 0,873 Вт/(м2·К) перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі            КНОРМ = 0,167 Вт/(м2·К).

Нормативний коефіцієнт теплопередачі визначається відповідно до 
ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Опис заходу.

Теплова ізоляція дозволить зменшити наднормові втрати тепла через перекриття останнього поверху (суміщений дах). Пропоную використовувати в якості утеплювача мінераловатні плити товщиною 200мм.  . В розрахунку коефіцієнта теплопередачі необхідно передбачити облаштування гідроізоляції даху (наприклад, 2 шари руберойду). Площа даху, яку необхідно вкрити тепловою ізоляцією складає 1080 м2.

Економія:

Значення коефіцієнту теплопередачі з шаром ізоляції  200мм:

Кдах ут = 0,194 Вт/(м2·К).

Розрахуємо тепловтрати з новими коефіцієнтами теплопередачі:

Сумарні тепловтрати через дах до утеплення:

Знайдемо економію теплової енергії за рік:

Сумарна економія теплової енергії за рік складатиме:

2.2 Дослідження джерел теплонадходжень

2.2.1 Теплові надходження до будівлі

Теплові надходження QНАД в приміщення залежать від його призначення, місця розташування, кількості людей та сумарної потужності працюючого обладнання і визначаються за формулою:

,

де	QНАД – теплові надходження, Вт; 
QЛ – теплонадходження від людей, Вт; 
QЕЛ – теплонадходження від електроустаткування і приладів, Вт; 
QОСВ – від освітлювальних приладів, Вт; 
QТО – від гарячих поверхонь теплообмінних апаратів та трубопроводів, Вт; 
QСЛ – від сонячної радіації крізь скління, Вт; 
QП – від сонячної радіації крізь плоскі покрівлі, Вт.

Теплонадходження від людей.

Це теплота, яка поступає в приміщення у вигляді явної qЯ (суха тепловіддача тіла) і прихованої  qП теплоти (випаровуванням з поверхні шкіри і вологою, що видихається разом з повітрям). Для встановлення розрахункового теплового навантаження системи опалення враховується тільки явна теплота, оскільки лише вона підвищує температуру приміщення.

Кількість явних тепловиділень, що припадає на одну людину, залежить від характеру виконуваної роботи і від метеорологічних параметрів навколишнього повітря.

Надходження теплоти від людей  визначається за формулою, Вт:

,

де qЯ – питома кількість явної теплоти, що виділяється однією людиною -  100 Вт/люд.

Кількість працівників  – 135 осіб.

Визначимо загальні теплонадходження від людей:

Теплонадходження від електроустаткування і приладів.

Електричні прилади та устаткування - це джерело теплонадходжень в приміщення. Кількість теплоти, що виділяється, визначають за формулою:

,

де NВ - встановлена потужність обладнання, Вт;

kВ = 0,7–0,9 – коефіцієнт використання встановленої потужності;

kО = 0,5–1,0 – коефіцієнт одночасності роботи устаткування;

kЗ = 0,5–0,8 – коефіцієнт середнього завантаження обладнання;

kT = 0,1–1,0 – коефіцієнт переведення механічної енергії в теплову, який враховує, що частина теплоти може бути віддана охолоджуючій емульсії, повітрю або воді та унесена ними з помешкання;

η = 0,7 – ККД механізму.

Тому за приведеною формулою,  враховуючи потужність обладнання, яке встановлене в адмінбудівлі  і приблизно дорівнює 37,75 кВт, а також враховуючи всі зазначенні коефіцієнти отримаємо:

Теплонадходження від освітлювальних приладів.

Визначаються за формулою, Вт:

,

де NОСВ – сумарна потужність освітлювальних приладів, Вт;

kОСВ - коефіцієнт показує, яка частина електроенергії переходить в теплоту, що нагріває повітря в приміщенні;

kВ.ОСВ - коефіцієнт використання світильників.

При підсумовуванні тепловиділень від електроосвітлення слід враховувати, що вони, як правило, не співпадають за часом з тепловиділеннями від сонячної радіації.

Оскільки освітлення в адмінбудівлі здійснюється за рахунок люмінісцентних ламп, тому надходження від освітлювальних приладів            складають:

Теплонадходження від сонячної радіації.

Джерелом теплових надходжень від сонця є сонячна радіація, режим якої характерний у даній місцевості, та визначається орієнтацією сприймаючих поверхонь, постійним чи рухомим затіненням, пропусканням та поглинанням сонячної енергії й характеристиками теплопередачі сприймаючих поверхонь. Коефіцієнт, що включає характеристики та площу сприймаючих поверхонь (включно з впливом затінення), називається еквівалентною площею інсоляції.

Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду для чотирьох сторін фасадів будинку, орієнтованих за чотирма сторонами світу Qs, , визначається за формулою:

де - коефіцієнт, що враховує затінення світлового прорізу (вікон) непрозорими елементами заповнення,  приймається за таблицею 1 ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007;

- коефіцієнт відносного проникання сонячної радіації  для світлопрозорих заповнень вікон, що приймається за  таблицею 1 ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007;

,     - площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за сторонами світу, м2:

= 270 м2, = 275 м2, = 54 м2, = 50,4 м2,

, , ,  - середня величина сонячної радіації за опалювальний період, спрямована на вертикальну поверхню за умов хмарності, відповідно зорієнтована за чотирма фасадами будинку, приймається відповідно     таблиці 9 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010.

=83, =254, =143,

=139.

Для вікон з 2 шарами скла в дерев’яних плетіннях , 0,54.

Тоді: .

Загальна площа вікон в адміністративній будівлі становить 649,4 м2. Широта розташування міста Києва - 52° пн. ш..

Часові надходження від сонячної радіації складають:

.

Знаючи всі теплонадходження, зведемо їх в таблицю 2.1 та знайдемо повні теплонадходження в адмінбудівлю.

Таблиця 2.1 – Теплонадходження в будівлі

| Теплонадходження | Потужність, Вт |
| --- | --- |
| Від людей | 13500 |
| Від електроустановок | 10655 |
| Від освітлення | 2835 |
| Від сонячної радіації | 25328,6 |
| Загалом: | 52318,6 |

    - Тепловтрати будівлі станом до модернізації

Стіни:              									Коефіцієнт  теплопередачі:

Тепловтрати через огороджувальні конструкції:

Q = F∙ (tвн – tзов)∙ (1+Ув)∙К, Вт;

Сумарні тепловтрати через стіни до утеплення:

Вікна:               									Коефіцієнти  теплопередачі:

Тепловтрати через огороджувальні конструкції:

Сумарні тепловтрати через вікна до заміни:

Двері:              									Коефіцієнти  теплопередачі:

Тепловтрати через огороджувальні конструкції:

Дах:             									Коефіцієнт  теплопередачі:

Тепловтрати через огороджувальні конструкції:

Підлога:              										Коефіцієнт  теплопередачі:

Тепловтрати через огороджувальні конструкції:

Загальні втрати через огороджувальні конструкції:

.

Приведемо втрати до середньої температури опалювального періоду:

Тепловтрати приміщення за рахунок інфільтрації та вентиляції визначаються за формулою:

де – температура повітря в приміщенні, °C, що приймається згідно з додатком Г ДБН В.2.6-31;

– температура повітря найхолоднішої п’ятиденки забезпеченістю 0,92 °C, що приймається згідно з таблицею 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27;

V – об’єм приміщень, м3.

.

Втрати теплоти на нагрівання зовнішнього повітря,  що проникає до вхідного вестибюлю будівлі через зовнішні двері при відсутності повітряно-теплових завіс   ,Вт визначаються за формулою:

де    - висота будівлі, м;

- кількість працівників, що знаходяться в будівлі;

-  коефіцієнт, що дорівнює 1 при одному вхідному тамбурі.

.

Розрахункову потужність системи опалення визначаємо за формулою:

де    - тепловтрати через огороджувальні конструкції, не враховуючи підлогу;

-  тепловтрати на інфільтрацію;

-  тепловтрати  на нагрів проникаючого зовнішнього повітря через двері;    - тепловтрати через підлогу;

-  теплонадходження в будівлі.

Розрахункова потужність системи опалення складає:

;

.

Зведемо у таблиці вихідні дані (таблиця 2.2) та отримані вище розрахункові дані по втратам теплоти (таблиця 2.3)  адміністративної  будівлі.

Таблиця 2.2 – Вихідні дані

| № | Найменування | Умовні позначення | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані |  |  |  |  |
| 1 | Коефіцієнт теплопередачі стін | RСт | м2∙К/Вт | 1,66 |
| 2 | Коефіцієнт теплопередачі вікон | RВ1 | м2∙К/Вт | 0,4 |
|  |  | RВ2 |  | 0,52 |
| 3 | Коефіцієнт теплопередачі даху | RДд1 | м2∙К/Вт | 1,145 |
| 4 | Коефіцієнт теплопередачі дверей | RД1 | м2∙К/Вт | 0,52 |
|  |  | RД2 |  | 0,24 |
| 5 | Коефіцієнт теплопередачі підлоги | RП1 | м2∙К/Вт | 0,554 |
| 6 | Площа стін | FСт | м2 | 910,6 |
| 7 | Площа вікон | FВ | м2 | 649,4 |
| 8 | Площа даху | FДах | м2 | 1080 |
| 9 | Площа підлоги | FПід | м2 | 1080 |
| 10 | Площа дверей | FД | м2 | 2,94 |
| 11 | Опалювальна площа | FОп | м2 | 2376 |
| 12 | Опалювальний об’єм | VОп | м3 | 7128 |
| 13 | Кількість людей | Р1 | Працівників | 135 |
| 14 | Розрахункова температура опалювальних приміщень | tвн | ˚С | 20 |
| 15 | Температура зовнішнього повітря | tзовн | ˚С | -22 |
| 16 | Температура подачі | t1 | ˚С | 95 |
| 17 | Температура зворотки | t2 | ˚С | 70 |

Таблиця 2.3 – Розрахункові втрати теплоти

| № | Найменування | Умовні позначення | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахунок |  |  |  |  |
| 1 | Втрати теплоти через ОК |  | Гкал/год | 0,18 |
| 2 | Тепло на нагрівання інфільтраційного повітря |  | Гкал/год | 0,07 |
| 3 | Теплонадходження |  | Гкал/год | 0,045 |
| 4 | Витрати тепла на нагрі-вання зовнішнього повітря, що проникає через двері | QВ | Гкал/год | 0,003 |
|  | Сумарне теплове навантаження будівлі | QСУМ | Гкал/год | 0,208 |
|  |  |  | МВт | 0,242 |

2.3  Дослідження системи опалення

2.3.1 Аналіз поточного стану

Адміністративна будівля №1 приєднана до районної котельні, що забезпечує її тепловою енергією  для  опалення в зимовий період.

2.3.2 Аналіз поточного технічного стану системи опалення

В даній будівлі застосовується однотрубна система опалення з вертикальними стояками та з нижнім розведенням магістральних трубопроводів над підлогою 1-го поверху. Система опалення має 26 опалювальних стояків.  У якості нагрівальних приладів використані чавунні радіатори типу М140АО.

Приєднання системи теплопостачання до зовнішніх теплових мереж виконано за допомогою  елеваторного  вузла,  який знижує температуру первинного теплоносія до належних  параметрів, а також забезпечує циркуляцію теплоносія всередині будівлі (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Схема існуючої системи опалення (з елеваторним вузлом)

корпусу №1

Однотрубні вертикальні системи опалення є  нерегульованими. Теплоносій в однотрубних системах належним чином не розподіляється між стояками та опалювальними приладами. Конструкція таких систем передбачає наявність подавальної та зворотної магістралі, які розташовуються  підвальних приміщеннях.  До магістралей під’єднуються вертикальні  стояки, до яких послідовно підключені опалювальні прилади  (рис. 2.2). В таких системах, в стояках,  що знаходяться ближче до теплового пункту,  витрата теплоносія є завжди  вищою,  ніж у тих, що знаходяться далі.

Суттєвий недолік означеної схеми опалення: конструктивні особливості гідроелеватора дозволяють йому працювати лише за умови сталого гідравлічного опору системи опалення, що виключає можливості автоматизації регулювання спожитого тепла та призводить до значної перевитрати теплоти.

Попри означені недоліки однотрубних систем, сучасні рішення дозволяють уникнути потреби замінювати однотрубну систему опалення на двотрубну,  щоб досягти належного комфорту та енергоефективності.

Висновки.

Шляхи модернізації системи опалення:

- Встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) з автоматичним погодозалежним регулюванням теплоносія;

- балансування системи опалення  для забезпечення належного розподілу теплоносія між стояками системи опалення будинку;

- встановлення радіаторних терморегуляторів.

Встановлюючи терморегулятори в однотрубній вертикальній системі опалення, перед кожним опалювальним приладом повинна бути облаштована замикальна ділянка («байпас»). Це дозволяє забезпечити циркуляцію теплоносія в стояку навіть при закритті терморегуляторів.

Рисунок 2.2 - Система розподілу нагрівальних приладів (в проекті – радіаторів типу М140 АО) теплопостачання корпусу №1

При виконанні всіх перелічених заходів з модернізації системи опалення   зниження  споживання теплової енергії складе приблизно  40%.

2.4  Дослідження системи вентиляції

2.4.1 Аналіз поточного стану

Система вентиляції за проектом будівлі природня витяжна, тобто витяжні канали  в санвузлах.

Головне, що приплив повітря здійснюється за рахунок так званої інфільтрації. Тобто свіже повітря потрапляє в приміщення через нещільність віконних рам і, таким чином, вирішувалася така проблема, як вентиляція.

2.4.2 Аналіз рекомендацій щодо системи вентиляції

В адмінбудівлі для економії енергоресурсів запропоновано встановлення сучасних віконних систем. Результатом цих заходів є ускладнення проникнення свіжого повітря у приміщення. Щоб цьому запобігти, частіше роблять провітрювання або встановлюють механічну вентиляцію, що зменшує ефект від реалізованих енергозберігаючих заходів. Таким чином створюється конфлікт інтересів: енергозбереження та комфорту, який потребує оптимального повітрообміну.

Неконфліктне енергозбереження та збалансований припливно-витяжний повітрообмін у приміщенні забезпечують системи вентиляції з теплообмінниками - утилізаторами різних типів, які дозволяють в зимовий період використовувати теплоту повітря, що видаляється з приміщення, для нагрівання холодного повітря, що надходить у приміщення. У літній період припливне повітря охолоджується за рахунок витяжного. Також це збільшує тепловий комфорт працівників, так як температура припливного повітря наближається до комфортного рівня. Перевага надається невеликим, децентралізованим утилізаторам, що встановлюються в стінах або в вікнах. Використання теплообмінників-утилізаторів дозволяє знизити тепловтрати у загальному тепловому балансі будівлі до 15 %.

Системи вентиляції з теплоутилізаторами використовують електричну енергію для приводів вентиляторів. До тих пір поки частка електричної енергії в порівнянні з утилізованою тепловою енергією незначна, утилізація є вигідною з точки зору використання енергії.

Системи вентиляції з теплоутилізацією є економічними та ефективними порівняно з традиційними способами (провітрювання та механічна припливна або витяжна вентиляція),  що пояснюється наступними особливостями:

- відносно низька собівартість встановлення,

- високий коефіцієнт ефективності теплоутилізації,

- безпечне і доступне керування.

При  проведенні аналізу систем вентиляції з рекуперативними теплообмінниками  були розглянуті три системи вентиляції вітчизняних виробників – «Прана», «Тефо» та «Вентс». Їх паспортні дані та вартість наведені у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Вихідні дані

| Марка системи вентиляції з рекуперативним теплообмінником | Прана 200G(1) | Тефо4(2) | Вентс ПР-150(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Об'ємна витрата повітря V, м³/год | 135 | 130 | 130 |
| Коефіцієнт явної ефективності, ɳt | 0,74 | 0,725 | 0,75 |
| Потужність, N, кВт | 0,032 | 0,052 | 0,030 |
| Ціна, грн | 8650 | 15000 | 9500 |

Для опалювального періоду розрахунок обмежувався середньодобовою температурою зовнішнього  повітря  + 8°С та нижче.  Економія теплової енергії при цілодобовому використанні вказаних систем вентиляції наведена на рис. 2.3. Номер установки наведений в табл. 2.4. Відмінність у величині економії для різних виробників не перевищує  6%  та пов’язана з різними значеннями  витрат  повітря та коефіцієнтів ефективності.

Рисунок 2.3 – Економія теплової енергії за опалювальний період  для різних виробників

Розрахунок простого терміну окупності проводився в залежності від типу системи опалення та числа годин використання системи вентиляції з теплоутилізатором за добу  для громадських  будинків  (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Залежність терміну окупності від числа годин використання систем вентиляції для громадських  будівель з централізованим опаленням

Таблиця 2.5 – Паспортні дані вентиляційних установок

| Номер установки | Модель | Об`ємна витрата повітря, Vм3/год | Коефіцієнт явної ефективності, ɳt | Потужність, N, кВт | Ціна, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прана-150 | 125 | 0,83 | 0,032 | 7950 |
| 2 | Прана-200G | 135 | 0,74 | 0,032 | 8650 |
| 3 | Прана-200C | 235 | 0,67 | 0,054 | 10600 |

Висновки до розділу

Автономні вентустановки дозволяють здійснити незалежне оновлення повітря в окремих кабінетах. Облаштування системи вентиляції для подачі свіжого повітря  можна почати з установки в кабінетах безканальної системи вентиляції з теплообмінниками - утилізаторами типу «Прана-200G» (табл. 2.5) з об’ємною витратою повітря 135м 3 /год в кількості 120 шт.

3 Дослідження системи електропостачання

3.1 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Постачальником електричної енергії для адміністративної будівлі ІТТФ НАН України є ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі». Електропостачання будівлі здійснюється за магістральною схемою електричних мереж. Розподіл електроенергії здійснюється кабелем АСБ 3х120+1х95 на напрузі 0,4 кВ.

Аналіз даних показує, що межа балансової належності між будівлею та постачальною організацією проходить за рівнем напруги 0,4 кВ. Відстань від об’єкта до ТП складає 240 м.

Електропостачання адміністративної будівлі за ступенем надійності відноситься до споживачів другої категорії надійності електропостачання. Відповідно до [ПУЕ] приймачі другої категорії рекомендовано забезпечувати електрикою від двох незалежних джерел. На ТП передбачено резервування трансформатору.

3.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Ввід електроенергії відбувається від ТП по чотирижильним кабельним лініям, що використовують для прийому, розподілу та обліку електроенергії трифазного змінного струму. Перед вводом в будівлю розташовані прилади контролю наявності напруги.

Перед обліком електричної енергії встановлено компенсуючі пристрої реактивної потужності типу КРМ. Облік здійснюється двома лічильниками.

Шина робочого освітлення сходових клітин вмикається за допомогою реле часу в ранкові та вечірні години. Освітлення евакуаційних сигнальних ламп вмикається за допомогою реле часу вночі.

В схемі присутні АВР (автоматичне включення резерву), що служить для підтримання постійного живлення щита системи електропостачання.

Загалом стан системи електропостачання будівлі задовільний, але перед впровадженням будь-яких заходів слід врахувати значний термін експлуатації системи, адже будівля побудована в 1973 році і суттєвих модернізацій з того часу не проводилося.

Виконаємо перевірку існуючої кабельної лінії від ТП до щита освітлення (ЩО).

За проектними даними марка кабелю АВВГ 4х35. Допустимий струм кабелю , активний опір жил кабелю .

Розрахунковий струм у кабельній лінії для нормального режиму визначаємо за формулою:

(3.1)

Перевіримо за умовою:

,

де  і  – коефіцієнти, що враховують умови прокладання та відстань між кабелями відповідно, приймаємо , .

Умова виконується.

3.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання  для забезпечення електричною енергією

Для досягнення економії електроенергії   споживачам  слід дотримуватись  наступних принципів:

- використовувати енергоощадні освітлювальні та побутові прилади;

- переходити на зонні прилади обліку електричної енергії;

- замінити вікна та встановити теплозберігаючу плівку;

- встановити на стіні за батареями тепловідбивний екран з фольги або подібних матеріалів, які направлятимуть тепло всередину приміщення;

- встановлювати електричні обігрівачі;

- ущільнювати та утеплювати дахи, підлоги, вікна, двері;

- закласти  шви та щілини у стінах;

- впровадити сучасний індивідуальний тепловий пункт (ІТП).

Крім того,  економити електричну енергію можна,  якщо дотримуватися простих повсякденних правил:

- Використання енергозберігаючих ламп. 
Одним із способів економії електроенергії є проста заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі, які служать набагато довше.

- При користуванні будь-якою побутовою технікою слід дотримува-тися її інструкції.

- Йдучи з приміщення, слід вимикати світло. 
Це правило є найпростішим способом економії електроенергії. Також позитивного ефекту можна досягнути шляхом обладнання світильників сенсорами руху - це дозволяє використовувати їх лише за призначен-ням. Датчики руху дають можливість заощаджувати електроенергію,  коли вона не потрібна.

- Необхідність періодичного протирання лампочок. 
 Варто знати, що пил може "з'їдати" до 20%  світла від лампи.

- Акцентувати увагу на придбанні побутових приладів класу "А"

- Правильне використання електрочайника. 
Він  споживає  від 2 до 3 кВт.год, тому кип'ятити  слід  стільки  води,  скільки потрібно в конкретний момент.

- Заміна   старої   проводки. 
Іноді    підвищене    споживання   електроенергії    виникає   через   застарілу електропроводку.  У цьому  випадку  важливим є  її заміна, але не тільки для заощадження,  але  й  для  підвищення  пожежної  безпеки  приміщення.

- Не слід залишати електроприлади в режимі "очікування". 
Електроприлади експлуатуються лише по кілька годин на добу. Знаходження в режимі очікування не припиняє  споживання ними електроенергії.  Більш ефективним рішенням є вимкнення приладу з мережі взагалі.

3.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації

При енергетичному обстеженні існуючого теплового пункту з’ясовано, що  система теплопостачання адмінбудівлі приєднана до зовнішніх теплових мереж за допомогою елеваторного вузла,  який не забезпечує належного регулювання подачі теплоти в залежності від температури зовнішнього середовища,  що призводить до її перевитрати.

До існуючої системи теплопостачання з елеваторним вузлом було змонтовано та паралельно під’єднано ІТП, оригінальна конструкція якого була розроблена в ІТТФ НАН України і полягала у використанні в схемі ІТП гідравлічної стрілки (ГС).

При дослідженні особливостей експлуатації ІТП оригінальної конструкції для ефективного регулювання та управління теплозабезпеченням адміністративної будівлі  вирішувалися наступні задачі: розробка схеми та впровадження ІТП, облаштованого гідравлічною стрілкою; дослідження температурного стану приміщення при різних режимах роботи ІТП,  визначення їх головних переваг і недоліків та вибір найбільш оптимального; визначення ефективності впровадження ІТП .

ІТП  обладнаний такими компонентами:

–     автоматичний регулятор перепаду тиску  з клапаном в подавальному трубопроводі фірми Danfoss типу AIP, який призначений для автоматичного підтримання заданого перепаду тиску між подавальним та зворотним трубопроводами (стабілізує перепад тиску на регулювальному клапані регулятора теплового потоку), а також, при спільній роботі з клапаном, обмежує максимальну витрату теплоносія, що прямо впливає на ефективність теплоспоживання всієї системи опалення будинку.

    - автоматичний регулятор теплового потоку, що складається з електронного регулятора з датчиками температури та регулювального триходового  клапана з електроприводом.;

  - циркуляційний насос Wilo-Stratos  має двигун з електронною комутацією та вбудований модуль регулювання і забезпечує необхідну циркуляцію теплоносія, долаючи гідравлічний опір системи опалення будівлі.

Розрахунок електричних навантажень ІТП здійснюється методом розрахункових коефіцієнтів. Вихідними даними є номінальна потужність окремих електроприймачів та їх кількість (в проекті це насос та електропривід клапана).

Таблиця 3.1 – Загальне енергоспоживання ІТП

| Електроприймач | Існуючий ІТП | Експериментальний ІТП |
| --- | --- | --- |
| Щит обліку теплової енергії | 0,35 | 0,35 |
| Насос Wilo-Stratos 25/1-8 | - | 0,125 |
| Клапан триходовий VM3 з ел. приводом V200 | - | 0,02 |
| Щит автоматизації теплового пункту | - | 0,25 |

Приведемо розрахунок для обладнання, яке живиться від ТП.

Розрахуємо сумарну потужність розподільчого щита за формулою:

(3.2)

де– потужність одного електроприймача, кВт;

n – кількість подібних електроприймачів.

Підставивши у формулу відповідні значення, отримаємо:

Система теплопостачання з експериментальним ІТП потребує встановлення додаткового щита - щита автоматизації теплового пункту. Провівши аналіз існуючого і нового обладнання в ІТП , робимо висновок, що номінальна потужність нового обладнання суттєво не впливає на існуючу мережу електропостачання.  Споживання електроенергїї щитом автоматизації складає 0,25 кВт з напругою 220 В. Схема ел.щита використовує однофазні пристрої. Електродвигуни насоса та триходового клапана живляться однофазним струмом. Умови використання електричних мереж не змінилися. Запропонована модернізація ІТП не впливає на систему електропостачання теплового пункту і задовільняє умовам використання системи електропостачання будівлі.

Заходи з енергозбереження.

Заходи з енергозбереження суттєво скорочують величину споживання енергоресурсів. Одним із заходів є  впровадження сучасного індивідуального теплового пункту.

На рис. 3.1 наведена принципова схема електропостачання експериментальної установки ІТП з гідрострілкою.

Рисунок 3.1 – Схема електрична принципова розподільних мереж 0,4 кВ

Висновки до розділу

Рівень енергоефективності – показник, який дає уявлення про раціональне використання енергетичних ресурсів. При користуванні застарілим обладнанням або при впливу людського фактору на споживання, плата за енергоресурси значно вища, ніж очікується. Саме тому, у магістерській дисертації пропонується заміна неенергоефективного обладнання на сучасне та перехід на новий рівень споживання електроенергії.

В даному розділі було проведене обстеження поточного стану існуючого ІТП  та були розроблені схеми та впровадження ІТП, облаштованого гідравлічною стрілкою.

Тому впровадження ІТП є одним із шляхів підвищення енергоефективності при новому будівництві та модернізації існуючих будівель, що дозволяє підвищити якість та ефективність теплопостачання із забезпеченням комфортних умов для споживача. Довготривалі експериментальні дослідження теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту показали можливість економії теплової енергії  до 15 %.

4 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНЖИНІРИНГ

4.1 Дослідження існуючого теплового пункту

Корпус №1 – це триповерхова будівля адміністративного призначення, побудована у 1973 році за проектом 416-3-3/70 “Універсальна 3-поверхова будівля розміром 18x60 м” 1966 р. Вона має систему теплопостачання з елеваторним вузлом, у якому здійснюється змішування гарячої і зворотної води (рис. 4.1).

Будівля просторово розташована зі сходу на захід, має продовжені північний та південний фасади, що дозволяє проводити пофасадне регулювання теплового навантаження. Вимірювання кількості спожитої теплової енергії здійснюється теплолічильником УВР-Т, але регулювання подачі теплоти відсутнє. Оскільки система опалення працює у статичному режимі, доволі часто це приводить до значної перевитрати теплоти.

Рисунок 4.1 – Фото проектного вузла управляння існуючої системи опалення (з елеваторним вузлом) корпусу №1

Для обліку теплової енергії одного корпусу №1 було встановлено теплолічильник УВР-Т (рис. 4.2, рис. 4.3). Теплолічильник забезпечує: вимірювання та індикацію наявних значень температури в подавальному та зворотному трубопроводах; визначення та індикацію наявних значень кількості теплоносія (об’єму або маси, за вибором), теплової енергії та теплової потужності; архівування у енергетично незалежній пам’яті результатів вимірювання та розрахунків; вимірювання часу та часового напрацювання; автоматичне виявлення неполадок теплолічильника, виникнення і усунення нештатних ситуацій та індикацію повідомлень про них на РКЕ; вивід вимірювальної, діагностичної, архівної та іншої інформації  через послідовний інтерфейс RS-232 (в тому числі, через телефонний модем); представлення результатів вимірювань та обчислень на цифровому пристрої та їх передачу на комп’ютер для подальшого роздрукування у вигляді звітів і протоколів; захист архівних даних від несанкціонованого доступу.

Теплолічильник складається з наступних складових частин: блоку живлення і зв’язку; перетворювача витрат (врізана секція, на якій розташовано теплолічильник УВР-Т); термоперетворювача опору різниці температур (підібрана пара) типу ТСПР-0490.

Теплолічильник УВР-Т використовується для урахування маси теплоносія і теплової енергії в закритих системах теплопостачання та забезпечує врахування витрати теплоносія  по одному трубопроводу (подача) в діапазоні робочих температур від 0 до 150°С. Обладнаний вмонтованим ультразвуковим витратоміром – лічильником та термоперетворювачем опору різниці температур.

а)						б)

Рисунок 4.2 – Теплолічильник  УВР-Т:

а) перетворювач витрати; б) блок живлення та зв’язку з комп’ютером

Рисунок 4.3 – Схема монтажу теплолічильника УВР-Т

При вимірюванні температури теплоносія опір термоперетворювача опору, вмонтованого в трубопровід, змінюється по відомому закону. Теплолічильник вимірює омічний опір перетворювача, після чого обчислює температуру.

4.2 Розробка експериментальної установки індивідуального теплового пункту

Для адмінбудівлі була розроблена та впроваджена схема експериментального індивідуального теплового пункту, що приєднується до системи теплопостачання за залежною гідравлічною схемою з функцією автоматизованого управління теплоспоживанням корпусу №1.

4.2.1 Вибір обладнання для ІТП з гідравлічною стрілкою

Вихідні дані.

Теплова енергія постачається з зовнішньої тепломережі. Температурний графік мережі (150-70) ºС. Розрахунковий температурний графік системи опалення (95-70) ºС.

Теплове навантаження корпусу становить 0,208 Гкал/год.

Тиск в точці приєднання дорівнює:

– 0,8 МПа – трубопровід подавального теплоносія;

– 0,4 МПа – трубопровід зворотного теплоносія.

Вибір клапану та насосу здійснюється виходячи з витрати теплоносія, що циркулює в системі, та опору (перепаду тиску) опалювального контуру, який створюють трубопроводи, запірна арматура, радіатори, тощо.

Витрата теплоносія. Виходячи з теплового навантаження, що становить 0,208 Гкал/год., та розрахункового температурного графіка системи опалення (95-70) ºС визначаємо витрату теплоносія в системі опалення, яка розраховується за формулами:

, [кг/год.];    , [м3/год.],

де    Qo max – максимальне теплове навантаження на опалення, ккал/год.;

t1 – максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі системи, °С;

t2 – максимальна температура теплоносія в зворотному трубопроводі системи, °С;

с – питома теплоємність води, кДж/кг·°С;

ρ – густина гарячої води при температурі 95°С, кг/м3.

Отже,

кг/год;     м3/год.

Підбір регулятора температури. Основною характеристикою клапану є так звана його «пропускна здатність» (KVS) – умовна об’ємна витрата води через повністю відкритий клапан при перепаді тиску на ньому в 1 бар при нормальних умовах.

KVS  розраховується за формулою:

,

де Vo max – витрата теплоносія в системі, м3/год.;

∆Р – перепад тиску на повністю відкритому клапані, бар.

Для підбору регулятора температури задаємо втрату тиску на регуляторі 1,5 м. вод. ст. Розрахункова пропускна здатність регулятора

,  м3/год.;    м3/год.

За розрахунковою пропускною здатністю обираємо регулюючий клапан фірми  MUT серії 1000 типу VM3,  Ду = 40, максимальна пропускна здатність якого становить KVS = 38, з електроприводом V200.

Дійсна втрата тиску на повністю відкритому клапані складає:

, бар;    бар.

Підбір регулятора перепаду тиску. Для підбору регулятора перепаду тиску задаємо втрату тиску 15 м. вод. ст. Розрахункова пропускна здатність:

, м3/год.;      м3/год.

### За розрахунковою пропускною здатністю обираємо регулятор перепаду тиску Danfoss AIP Ду = 25, максимальна пропускна здатність якого становить KVS = 8.

Дійсна втрата тиску на повністю відкритому клапані складає:

, бар;    бар.

Підбір циркуляційного насосу. Вибір насосу потрібно здійснювати по номограмі з каталогу виходячи з розрахованої витрати в системі. Отримана в результаті розрахунку витрата в системі опалення становить  8,65 м3/год. При цьому насос повинен створювати напір для подолання спротиву елементів, що встановлені в трубопроводах системи (регулюючий клапан, вентилі, тощо). По номограмі було обрано насос WILO-Stratos 25/1-8.

4.2.2 Гідравлічна стрілка та її розрахунок

Гідравлічна стрілка (ГС)  головним чином призначена для забезпечення гідравлічної ув’язки первинного (котлового) і вторинного (опалювального) контурів та складається з труби і двох пар приєднувальних патрубків. Зверху встановлюється автоматичний або ручний клапан для видалення повітря, а знизу – кульовий кран для спуску води (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 - Схема і фото ГС: 1 – труба; 2 – патрубки; 3 – клапан для видалення повітря; 4 – кульовий кран для спуску води; 5 – міжфланцевий зворотній клапан; d – діаметр підвідних патрубків; D – діаметр ГС

Єдиний розмір, який необхідно визначити,  це діаметр ГС (або діаметр підвідних патрубків).  ГС підбирається, виходячи із максимально можливого потоку води в системі і забезпечення мінімальної швидкості води в ГС і в патрубках. Рекомендована максимальна швидкість руху води через поперечний переріз складає 0,2 м/с.

Діаметр гідравлічної стрілки розраховується за формулою

мм,

де G – витрата теплоносія, м3/год.;

w – максимальна швидкість руху води через поперечний переріз ГС, м/с     (0,1 ≤ w ≤ 0,4 м/с).

Діаметр гідравлічної стрілки приймається з запасом D = 150 мм, а діаметр патрубків d = 50 мм.

4.2.3 Опис експериментальної установки ІТП з ГС

Експериментальна установка ІТП (рис. 4.5, 4.6) використовується для приготування теплоносія і підтримки його технологічних теплових параметрів у системі теплопостачання будівлі. Тепловий пункт корпусу складається з однієї системи опалення, яку організовано за залежною схемою приєднання до зовнішньої тепломережі.

ІТП складається з трубопроводів подачі гарячої води та відводу зворотної води, на яких встановлено запірно-регулюючу арматуру і контрольно-вимірювальні прилади.

В системі встановлено:

- регулятор (прямої дії) перепаду тиску з клапаном в подавальному трубопроводі фірми Danfoss типу AIP, який призначений для автоматичного підтримання заданого перепаду тиску між подавальним та зворотним трубопроводами. Принцип дії регулятора: підвищення тиску передається по імпульсним трубках у нижню частину діафрагми (сполучна трубка високого тиску). Через спеціальний канал в регуляторі тиск середовища передається з клапана у верхню частину діафрагми. Енергія пружини починає впливати на верхню частину діафрагми (сполучна трубка низького тиску), таким чином це дозволяє встановлювати ефективний перепад тисків;

-   регулювальний триходовий змішувальний клапан з електроприводом;

- циркуляційний насос Wilo-Stratos, що має двигун з електронною комутацією та вбудований модуль регулювання. В насос також вбудовані датчики перепаду тиску та датчик температури теплоносія, що перекачує насос.

Модуль регулювання насосу може здійснювати регулювання одного з наступних параметрів:

– Δp-v – підтримання постійної витрати теплоносія;

– Δp-c – підтримання постійного перепаду тиску в насосі (напору);

– Δp-T – регулювання перепаду тиску на насосі в залежності від температури теплоносія, що перекачується.

Рисунок 4.5 - Принципова схема ІТП з гідравлічною стрілкою(ГС):

1 – кульовий кран;  2 – спускний кран;  3 – фільтр осадовий;  4 – регулятор перепаду тиску;  5 – шайба;  6 – триходовий клапан;  7 – клапан видалення повітря;  8 – запобіжно-скидний клапан;  9 – циркуляційний насос;                   10 – зворотній клапан;  11 – гідравлічна стрілка;  12 – датчик тиску;               13 – термометр; 14 – датчик температури; 15 – манометр; 16 – датчик температури зовнішнього повітря; 17 – датчик температури в кімнаті;             18 – регулятор; 19– контроль температури;  20 – контроль тиску;                            21 –  міжфланцевий зворотній клапан.

Для здійснення автоматичного регулювання температури для системи опалення використовується регулятор теплового потоку за погодними умовами. В схемі ІТП використано регулятор температури (контролер) «Поток». До регулятору підключаються три датчики температури: зовнішнього повітря, теплоносія в системі опалення, теплоносія в зворотному трубопроводі. В його енергонезалежній пам’яті закладено алгоритми регулювання для 10-ти кліматичних зон: від -16 ºС до -25 ºС розрахункової температури. Вибір алгоритму виконується шляхом вводу на екрані у відповідному меню розрахункової температури зовнішнього повітря. Для зимового клімату м. Києва вона становить -22 ºС.

Рисунок 4.6 – Фото ІТП з ГС

Індивідуальний тепловий пункт працює таким чином.

Гаряча вода з тепломережі надходить через трубу подачі, кульовий кран 1, фільтр 3, регулятор перепаду тиску 4, шайбу 5, триходовий клапан 6, циркуляційний насос 9 в систему опалення, забезпечуючи необхідну температуру в будівлі. Ця температура встановлюється регулювальним клапаном 6 шляхом збільшення чи зменшення витрати води з тепломережі, в залежності від показів датчиків температури зовнішнього повітря 16 та в контрольній кімнаті 17. Охолоджена вода з системи опалення повертається в тепломережу через зворотній трубопровід.

4.2.4 Блок автоматичного вимірювання та архівування даних основних параметрів теплопостачання

Для вимірювання основних параметрів теплопостачання було розроблено та впроваджено систему контролю та автоматизації даних (рис. 4.7).

В тепловому пункті встановлено наступні датчики:

– термоперетворювачі опору типу ТСМ;

– термоперетворювачі опору типу ТСП;

– електронні датчики тиску типу SML10.

Рисунок 4.7 – Блок вимірювання даних: 1 – термоперетворювач опору; 2 – пристрій контролю температури УКТ38-Щ4;  3 – адаптер інтерфейсу АС2;

4 – датчик тиску; 5 – блок µADCPWM; 6 – мікроконтролер; 7 – комп’ютер

Виходи термоперетворювачів опору типу ТСМ та ТСП через кабель підключаються до пристрою УКТ38-Щ4, який призначений для контролю температури в декількох зонах одночасно (до восьми) й аварійної сигналізації про вихід будь-якого з контролюючих параметрів за задані межі, а також для реєстрації виміряних параметрів на комп’ютері. Адаптер інтерфейсу АС2 призначений для сполучення приладу УКТ38-Щ4, з ПК. Адаптер забезпечує підключення до одного послідовного порту комп'ютера до восьми приладів із забезпеченням гальванічної розв'язки і перетворенням рівнів інтерфейсу RS-232 в струмовий сигнал. Таке перетворення дозволяє збільшити дальність лінії зв'язку з приладом до 100 метрів.

Датчики тиску типу SML10 підключаються до блоку μADCPWM. Це електронний блок, який застосовується в якості складової частини розподіленої системи автоматики на базі мережі μNet (RS485) з метою побудови систем управління технологічним процесом. Блок призначений для вимірювання та введення в систему інформації про значення фізичних величин аналогових датчиків, а також формування сигналів для аналогових виконавчих пристроїв.

Роботою окремих вузлів блоку управляє мікроконтролер відповідно до записаного в його пам'ять алгоритмом. Він виконує функцію масштабування вхідних виміряних величин відповідно до розрахункових коефіцієнтів, формування вихідних керуючих ШИМ-сигналів, прийом/передачу даних від керуючого контролера системи через мережу μNet. Стійкість роботи мікроконтролера забезпечується вбудованими сторожовим таймером і системою контролю за живленням.

4.2.5 Режими роботи ІТП з ГС

В індивідуальному тепловому пункті за допомогою переключення ручної арматури реалізується шість різних варіантів його роботи.

Режим 1. Температурний режим регулюється за допомогою триходового клапану, який працює в режимі двоходового клапану. Насос ввімкнено в подавальній магістралі опалювального контуру, який здійснює подачу теплоносія з гідравлічної стрілки з підмішуванням його із зворотного трубопроводу.

Режим 2. Триходовий клапан виконує функцію підмішування в залежності від погодних умов. Насос розташований в подавальному трубопроводі.

Режим 3. Температурний режим регулюється за допомогою триходового клапану, який працює в режимі двоходового клапану. Насос розташований в зворотному трубопроводі і здійснює підмішування зворотного теплоносія за допомогою гідравлічної стрілки.

Режим 4. Триходовий клапан виконує функцію підмішування в залежності від погодних умов. Насос розташований в зворотному трубопроводі.

Режим 5. Регулювання подачі теплоносія з тепломережі здійснюється триходовим клапаном, який працює в режимі двоходового. Насос стоїть в перемичці і здійснює підмішування теплоносія із зворотного трубопроводу в подавальний.

Режим 6. Режим роботи, при якому триходовий клапан працює в режимі двоходового і здійснює подачу зворотного теплоносія в залежності від температурного графіку, підмішування зворотного теплоносія відбувається через перетинку, за допомогою насосу, що знаходиться в подавальному трубопроводі.

4.3. Методика проведення експерименту для дослідження  особливостей експлуатації  ІТП оригінальної конструкції для  ефективного регулювання та управління теплозабезпеченням будівлі.

4.3.1 Алгоритм регулювання параметрів

Перед початком проведення експерименту обирався один з режимів експлуатації ІТП. Далі шляхом переключення ручної арматури здійснювався перехід з системи теплопостачання з елеваторним вузлом на систему з ІТП. За допомогою впровадженого вимірювального комплексу визначалися і фіксувалися в автоматичному режимі в реальному часі з інтервалом в одну годину всі основні параметри теплопостачання:  температура теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах,  температура повітря в контрольній кімнаті та навколишнього середовища,  витрати теплоносія та теплової енергії в подавальному та зворотному трубопроводах,  а також тиск у трубопроводах.  Регулювання температур теплоносія в ІТП здійснювалось автоматично за допомогою регулятора, в пам’яті якого записаний заданий алгоритм.  Регулювання проводилось за температурою зовнішнього повітря та за добово-тижневим графіком,  при якому відбувалось автоматичне переключення з денного на нічний  графік  регулювання і навпаки.  Для нічного графіку задавалась  температура  зміщення  зовнішнього  повітря, тобто штучно збільшувалась температура для зменшення тепловитрат в часи відсутності людини  (в нічні, вихідні та святкові дні). В регуляторі темпера-тури  індивідуально для кожного дня тижня встановлювались моменти часу (в годинах і хвилинах) автоматичного переключення з денного графіка регулювання на нічний графік і навпаки. Заданий в експерименті алгоритм регулювання параметрів теплоносія в ІТП:

- за температурою зовнішнього повітря та за добово-тижневим графіком регулювання,  при якому в будні дні з 5:00 год. до 16:00 год. (в понеділок з 3:00 год.) – за денним графіком,  а з 16:00 год. до 5:00 год. (в п’ятницю з 15:00 год.), а також у вихідні дні – за нічним графіком регулювання.  Для нічного графіку регулювання задавалась температура зміщення зовнішнього повітря  tзм.= 9 °С, тобто штучно в регуляторі задавалась така температура зовнішнього повітря,  яка була на  9 °С більшою,  ніж реальна. Вимірювання кількості спожитої теплової енергії проводилось за допомогою ультразвукового теплолічильника УВР-Т. Теплолічильник забезпечує: вимірювання та індикацію на дисплеї поточних значень температури в подавальному та зворотному трубопроводах;  визначення та індикацію поточних значень кількості теплоносія та теплової енергії;  архівування у енергетично незалежній пам’яті результатів вимірювання та розрахунків та передачу їх через послідовний інтерфейс RS-232 на комп’ютер для подальшого опрацювання.  Після відпрацювання обраного режиму здійснювався збір і систематизація експериментальних даних  для подальшого їх опрацювання та аналізу.

4.3.2 Результати експериментальних досліджень теплозабезпечення будівлі на основі використання ІТП

Для корпусу № 1 були проведені детальні експериментальні  дослідження його теплозабезпечення та основних характеристик теплоносія. На основі отриманих експериментальних даних побудовані графічні залежності параметрів теплопостачання. В  роботі представлені основні характеристики теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря tзовн. за опалювальний період  2019–2020 рр. Розглянемо більш детально два режими роботи  ІТП з якісним і кількісним регулюванням. Якісне регулювання: температурний режим регулюється за допомогою двоходового клапану, насос розташований в зворотному трубопроводі і здійснює змішування подавального і зворотного теплоносія за допомогою гідравлічної стрілки. Даний період характеризується наступними  значеннями. Як видно з рис. 4.8, температура зовнішнього повітря  tзовн. коливається від  -21,9 °С до -6,3 ° С. Максимальна температура теплоносія,  який поступає з зовнішньої  тепло-мережі становить 89,5 °С, а температура теплоносія після змішування, який надходить в систему опалення, згідно графіка регулювання становить 84,5 °С. При цьому температура теплоносія в зворотному трубопроводі дорівнює  tзвор.= 54,2 °С.  Максимальна витрата теплоносія до ІТП дорівнює  G= 4,3 т/год., а після змішування в ІТП витрата становить G= 6,1 т/год. і залишається майже незмінною протягом всього режиму роботи ІТП, тобто спостерігається якісне регулювання (рис. 4.9). Витрати теплової енергії до ІТП і після змішування в ІТП становлять E= 0,17 Гкал/год і E= 0,16 Гкал/год. відповідно. Слід зазначити, що різниця у витратах теплової енергії з’являється в результаті того, що її значення розраховуються двома тепловими лічильниками, один з яких знаходиться в рамці управління системою опалення корпусу № 2, що з’єднується з корпусом № 1 за допомогою коридорного перешийку,  в якому і відбуваються втрати теплової енергії. Зазначені вище параметри  характеризують  найбільш  холодний день (30 січня 2020 р., 6:00 год.)  обраного режиму роботи  ІТП.  Дата на графіках в червоній рамці по осі абсцис відповідає вихідним дням. У ці дні  спостерігається зниження витрат теплової енергії, в результаті запрогра-мованого алгоритму управління  ІТП.  Відповідно,  це призводить до зниження температури в приміщенні на третьому поверсі від 18,7 °С до 17,1 °С (рис. 4.8), що цілком прийнятно, оскільки в цей час відсутні люди на робочих місцях.  Різниця температур в приміщені на другому і третьому поверхах полягає в тому,  що на другому поверсі була проведена заміна звичайних вікон на сучасні металопластикові вікна.

Рисунок 4.8 – Зміна температур t теплоносія та повітря від часу при роботі ІТП: 1 – температура подачі із зовнішньої тепломережі; 2 – температура теплоносія після змішування, який поступає в систему опалення;                      3 – температура зворотного теплоносія; 4 – температура зовнішнього повітря; 5 – температура в приміщенні на 2-му поверсі; 6 – температура в приміщенні на 3-му поверсі

Як результат, в такому приміщенні температура повітря не опускається нижче 19,9 °С в неробочі дні (рис. 4.8).  Різкі стрибки на рис. 4.8, 4.9 відповідають переходам з денного графіка регулювання на нічний і навпаки.

Рисунок 4.9 – Зміна витрат теплоносія G та теплової енергії Е від часу при роботі ІТП: 1,2 – витрати теплоносія до ІТП і після змішування в ІТП відповідно; 3,4 – витрати теплової енергії до ІТП і після змішування в ІТП відповідно

Тепер розглянемо режим роботи  ІТП з кількісним регулюванням, а саме при якому регулювання подачі теплоносія з тепломережі здійснюється за допомо-гою двоходового клапану. Насос стоїть в перемичці і здійснює підмішування теплоносія із зворотного трубопроводу в подавальний. Цей режим характеризується наступними значеннями (рис. 4.10, 4.11). Як видно з рис. 4.10, температура зовнішнього повітря  tзовн. коливається від -16,5 °С до +3,3 °С.

Рисунок 4.10 – Зміна температур t теплоносія та повітря від часу при роботі ІТП: 1 – температура подачі із зовнішньої тепломережі; 2 – температура теплоносія після змішування, який поступає в систему опалення;
3 – температура зворотного теплоносія; 4 – температура зовнішнього повітря; 
5 – температура в приміщенні на 2-му поверсі; 6 – температура в приміщенні на 3-му поверсі

Рисунок 4.11 – Зміна витрат теплоносія G та теплової енергії Е від часу при роботі ІТП: 1,2 – витрати теплоносія до ІТП і після змішування в ІТП відповідно; 3,4 – витрати теплової енергії до ІТП і після змішування в ІТП відповідно

Максимальна температура теплоносія,  який поступає з зовнішньої тепломережі становить 86,1 °С, а температура теплоносія після змішування, який надходить в систему опалення,  згідно графіка регулювання становить 70,1 °С. При цьому температура теплоносія в зворотному трубопроводі дорівнює  tзвор.= 47,8  °С. Максимальна витрата теплоносія до ІТП дорівнює G= 2,9 т/год. Основною відмінністю даного режиму від попереднього є коливання витрати теплоносія після змішування в ІТП і змінюється в межах G= (7,15...8,1) т/год., тобто спостерігається кількісне регулювання (рис. 4.11).

4.3.3  Аналіз  результатів експериментальних досліджень

Як видно з експериментальних досліджень, використання  ІТП забезпечує ефективне регулювання теплопостачанням в залежності від температури зовнішнього повітря,  що чітко можна спостерігати з представлених графіків  (рис. 4.8–4.11).  Для обраних режимів роботи ІТП за допомогою методики проведення експерименту  було визначено зниження теплоспоживання, тобто ефект енергозбереження. Також було розраховано величину економії енергії за рахунок запрограмованого зниження  темпера-тури повітря в приміщеннях у неробочі дні та нічні години.

Всі розрахунки представлено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

З таблиці 1 видно, що чим нижча температура зовнішнього повітря, тим менша економія теплової енергії, тому за допомогою ІТП найбільше можна зекономити теплової енергії в перехідні періоди, а саме восени та навесні, тобто на початку та в кінці опалювального  сезону.  Для визначення  ефективності впровадження ІТП була побудована залежність витрати теплової енергії від температури зовнішнього повітря для системи теплопостачання  з  елеваторним вузлом  і для системи теплопостачання з ІТП (рис. 4.12).  Для цього були взяті експериментальні значення теплової енергії в робочі дні о 12:00 годині. Як видно з рис. 4.12, використання ІТП забезпечує економічний ефект в межах температури зовнішнього повітря (+9...-5) °С, а при більш низьких температурах ІТП відпрацьовує як звичайний тепловий пункт.

Рисунок 4.12 – Залежність витрати теплової енергії Е від температури зовнішнього повітря tзовн в робочі дні (о 12:00 год).

4.3.4  Висновки щодо експериментальних досліджень режимів роботи ІТП

Для корпусу №1 розроблений та впроваджений  індивідуальний тепловий пункт, оригінальністю якого є встановлення гідравлічної стрілки, що відрізняється від інших відомих наявністю міжфланцевого зворотного клапану, який забезпечує рух потоку в одному напрямку.  Експлуатація ІТП із використанням  ГС призводить до надійності та довговічності конструкції. Експериментальні дослідження режимів роботи ІТП з ГС показали,  що така схема дозволяє швидко реагувати на зміну температури зовнішнього повітря шляхом підмішування теплоносія із зворотного в подавальний трубопровід,  збільшуючи цим ефективність регулювання теплопостачанням будівлі.  На основі отриманих експериментальних даних побудовані графічні залежності витрати теплоносія, теплової енергії і температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря.  Розглянуто два режими роботи  ІТП з якісним і кількісним регулюванням, для них розраховано величину економії теплової енергії.  Також було визначено ефективність впровадження індивідуального теплового пункту.  Встановлено,  що чим вище температура навколишнього середовища, тим більше недоцільних витрат теплової енергії при централізованому нерегульованому теплопостачанні, особливо це гостро відчувається на початку і в кінці опалювального періоду.

Тому впровадження ІТП є одним із шляхів підвищення енергоефективності при новому будівництві та модернізації існуючих будівель, що дозволяє підвищити якість та ефективність теплопостачання із забезпеченням комфортних умов для споживача. Довготривалі експериментальні дослідження теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту показали можливість економії теплової енергії  до 15 %.

4.4 Програмний продукт RETScreen

У даній магістерській дисертації для визначення доцільності застосування засобів по енергозбереженню під час роботи було використане програмне забезпечення RETScreen [15]. Це програмний пакет з відновлюваної енергії та енергоефективності, розроблений урядом Канади. Дане програмне забезпечення дозволяє комплексно ідентифікувати, оцінювати й оптимізувати технічну й фінансову життєздатність потенційних проектів з відновлюваної енергії та енергоефективності, а також вимірювати й перевіряти фактичну ефективність об'єктів і визначати можливості зі збереження та виробництва енергії.

Станом на лютий 2019 року програмне забезпечення RETScreen має понад 625 000 користувачів у всіх країнах і адміністративно-територіальних утвореннях.

В даній програмі було прораховано економічний ефект від проведеної термомодернізації, з урахуванням порівняння характеристик об’єкта у базовому та запропонованому випадках.

Рисунок 4.13 – Початкова сторінка програми

Для проведення розрахунків в даній програмі необхідно володіти інформацією про місцезнаходження об’єкта досліджень, його фізичних розмірів, коефіцієнтів опору теплопередачі та інших характеристик.

Перелік вхідних даних, які використовували під час аналізу, вказаний на рисунку 4.14.

На другому листі програми необхідно ввести інформацію щодо виду палива та його вартості (тарифи), а також графік знаходження людей у будівлі (рис 4.15).

Після вводу загальних даних, далі маємо вікно з основними характеристиками об’єкту, такими як система опалення, дані по оболонці будівлі, освітленню, електрообладнанню тощо. Загальний вид цього вікна та приклад введення одної з характеристик будівлі можна побачити на рисунках 4.16 та 4.17 відповідно.

Retscreen

(Вхідні дані)

Тарифи

Тип палива

Розклад роботи

Характеристики об’єкта

Електрообладнання

Освітлення

Вид палива

Сезонна ефективність

Підлога( Fп, Rп)

Інфільтрація (V)

Дах(орієнтація, Fд, Rд)

Двері(орієнтація, Fдв, Rдв)

Вікна (орієнтація, Fв, Rв)

Стіни (орієнтація, Fcт, Rст)

Оболонка будівлі

Система опалення

Гаряча вода

Рисунок 4.14 – Вхідні дані, які заносяться у програму Retscreen

Рисунок 4.15 – Паливо та графіки

Рисунок 4.16 – Загальний вид вікна з характеристиками об’єкту

Рисунок 4.17 – Оболонка будинку

4.5 Результати моделювання

При введені параметрів ми маємо 2 випадки: базовий (вводимо характеристики, які відповідають фактичному стану будівлі) та запропонований (параметри з урахуванням запропонованих заходів з енергозбереження).

В результаті проведення розрахунків маємо визначення фінансово-економічних показників проекту. Аналіз вихідних даних дозволить оцінити рентабельність проекту відповідно до горизонту планування та терміну роботи конкретного обладнання. Таким чином, програма дає змогу провести комп’ютерне моделювання впровадження енергозберігаючих заходів у заданій будівлі та проаналізувати результати роботи з енергетичної, екологічної, фінансової точки зору.

Як можна побачити на рисунку 4.18, при  порівнянні базовий та запропонований випадки дуже близькі по значенням. Як кінцевий результат отримуємо повне резюме проекту та його фінансовий аналіз. На рисунку 4.19 бачимо графік сукупного потоку грошових коштів та розрахований термін окупності.

Рисунок 4.18 – Енергетичний аналіз

Рисунок 4.19 – Фінансовий аналіз

Висновки до розділу

Під час роботи в програмному забезпеченні Retscreen було проаналізовано фактичний та запропонований стан житлової будівлі. В результаті аналізу отримали значення простого терміну окупності, яке складає 7,5 років, а повернення капіталу має здійснитися через 6,5 років. Отримані дані означають, що запропоновані заходи з енергозбереження є рентабельними та цей проект є життєздатним.

5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ «РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ІТТФ НАН УКРАЇНИ»

5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

Завданням даного розділу магістерської дисертації є проведення розрахунку та розроблення конструкції індивідуального теплового пункту для підвищення енергоефективності будівлі, що знизить її енергетичні потреби, створення бізнес-моделі та підготовка стартап-проекту до інвестиційної стадії. Розроблення стартап-проекту виконується відповідно до [20].

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі етапів його реалізації, що наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 ‒ Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження потреб та запитів споживачів, суперечностей та технологічних недосконалостей діючих продуктів-аналогів конкурентного середовища |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Задоволення нових потреб споживачів, подолання певних суперечностей поточних технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій та устаткування тощо |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів-виробників, які виготовляють схоже обладнання або пропонують схожі технології та здійснення порівняльного аналізу техніко-економічних переваг та недоліків реалізації пропонованої ідеї |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації інноваційної ідеї |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Пошук потенційних інвесторів фінансування стартап-проекту |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

5.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної  ідеї стартап-проекту

В таблиці 5.2 – аналіз ідеї проекту, наведено основні ідеї та напрямки, а

також вигода для користувача.

Проведення модернізації  конструкції індивідуального теплового пункту для підвищення енергоефективності будівлі допоможе знизити енергетичні потреби, покращити нормативні показники будівлі. Внаслідок цього знизяться кошти на енергоресурси, які в подальшому можна інвестувати в інші заходи для енергозбереження.

Таблиця 5.2 – Аналіз ідеї проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Запропоновано проведення розрахунків та розроблення конс-рукції індивідуального теплового пункту для ефективного управління енергоресурсами в будівлі. | Адміністративні та громадські будівлі | Ціни на енергоресурси зроста-ють. Завдяки цьому рішенню користувачі можуть контролю-вати та оптимізувати своє внут-рішнє споживання, а отже, і досягти розумної економії коштів. Державні субсидії та податкові пільги можуть надавати додат-кові фінансові стимули на національному рівні. |

Виходячи з таблиці, можна зробити висновки, що напрямом застосування ідеї є громадські та адміністративні будівлі, які мають можливість почати економити кошти на теплозабезпеченні.

5.3 Аналіз конкурентного середовища

Аналіз техніко-економічних переваг ідеї стартап-проекту у порівнянні з конкурентами наведено у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характерис-тик ідеї проекту.

| Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мій проект | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |  |  |  |
| Доступність складових запропонованої системи | Висока | Середня | Помірна | Середня |  | + |  |
| Тривалість виконання розрахунку, роб. днів | Встанов лення періоди-зації за бажан-ням | Обмежений вибір періодизації | Обмежений вибір періодизації | 14 |  |  | + |
| Вартість. Тис.грн. | Середня | Помірна | Висока | Середня |  |  | + |

5.4 Технологічний аудит ідеї проекту

Проводиться аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару, надання послуги).

Таблиця 5.4 – Технологічний аудит ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Запропоновано проведення розра-хунків та розроблення конструкції індивідуального теплового пункту для ефективного управління енергоресурсами в будівлі. | Залучення інвестицій | Наявна | Доступна |

5.5 Характеристика потенційних споживачів

Визначається характеристика потенційного споживача проекту показана в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Характеристика потенційного споживача

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різ-них потенцій-них цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреба в економії енергоресурсів | Адміністративні та громадські будівлі | Споживачі зацікавлені економити власні кошти. | 1) Легке встановлення системи; 2)Ремонтопридатність; 3) Окупність в найкоротші строки; 4) Надійність 5) Довговічність 6) Висока ефектив-ність |

5.6 SWOT-аналіз проекту

Перелік сильних та слабких сторін проекту наведений в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 – Перелік сильних та слабких сторін проекту

| Сильні сторони:  інвестиційна привабливість підприємства;  зважена цінова політика;  врахування потреб споживачів | Слабкі сторони:  частка ринку;  результативність рекламної політики;  організація системи комунікацій |
| --- | --- |
| Можливості:  ліцензоване виробництво,  зменшення податків на даний вид діяльності,  технічні конференції та виставки,  соціально- культурні, розширення клієнтської бази, вихід на міжнародний ринок | Загрози:  конкуренція,  інфляція,  складність набору клієнтської бази,  соціальні,  необхідність сертифікації обладнання |

5.7 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Для реалізації проекту необхідні технічні засоби, монтаж та налаштування системи, та розробка ПЗ для автоматизованого управління. Обґрунтовані та узагальнені величини необхідних капіталовкладень на реалізацію стартап-проекту наведено в таблиці 5.5.

Таблиця 5.7 ‒ Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати | 335 000 |
| - Витрати комплектуючих виробів | 300 000 |
| - витрати палива й енергії | 12 000 |
| - витрати на запасні частини | 8 000 |
| - інші матеріальні витрати | 15 000 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників | 10 000 |
| -заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 8 000 |
| -премії, заохочення, компенсаційні виплати виробничих працівників | 2 000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі виробничих працівників | 2 200 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення | 400 000 |
| -початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 400 000 |
| Інші прямі витрати: | 75 000 |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних продуктів | 25 000 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама, оренда, тощо) | 40 000 |
| - прямі інші витрати | 10 000 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 822 200 |

## 5.8 	Фінансове обґрунтування стартап-проекту

## 5.8.1 Прямі матеріальні витрати

Обґрунтуємо прямі матеріальні витрати на одиницю продукції – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо, енергію, комунальні послуги, запасні частини, малоцінні необоротні активи  (МНМА).

Витрати наведено у таблиці 5.8.

Таблиця 5.8 ‒ Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати комплектуючих виробів | грн. | 5769 | 52 | 300 000 |
| 2. | Електроенергія | грн. за кВт×год | 2,48 | 4762 | 11 810 |
| 3. | МНМА | - | - | - | 23 000 |
| Всього: |  |  |  |  | 334 810 |

## 5.8.2 Витрати на оплату праці

## Основна задача енергоменеджера:  забезпечення функціонування системи та контроль отриманих даних. Оплата праці здійснюється на основі посадових окладів. До фонду оплати праці підприємства крім заробітної плати персоналу входять і нарахування підприємства по заробітній платі до Пенсійного фонду [21].

Фонд оплати праці (ФОП) це – сукупність заробітної плати працівників підприємства разом із соціальними відрахуваннями до пенсійного фонду, який визначається за формулою:

| ФОП = ЗП + Нарахування до Пенсійного фонду, грн, | (5.1) |
| --- | --- |

де ЗП – величина сукупної заробітної плати працівників підприємства, грн;

нарахування до Пенсійного фонду становлять 22%.

Пряма погодинна система оплати праці кількість відпрацьованого працівником часу та обчислюється за формулою:

| ЗПпогодпряма= ТС∙ t, грн, | (5.2) |
| --- | --- |

де t – кількість відпрацьованих працівником годин, год;

ТС – тарифна ставка оплати праці, грн/год.

Зазначимо, що з 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 5000 грн в місяць, тоді мінімальна тарифна ставка оплати праці становитиме:

| ТСmin=500022∙ 8=28,41, грн, | (5.3) |
| --- | --- |

де  5000 – діюча мінімальна заробітна плата в Україні на 1.09.2020, грн.;

22 – кількість робочих днів місяця;

8 – тривалість робочого дня при графіку роботи ”5 через 2” для забезпечення нормативної тривалості робочого тижня – 40 годин, годин.

Таким чином ЗП обчислюємо за формулою (5.2):

ЗПпогодпряма= 50∙ 160=8000,  грн

ФОП розрахуємо за формулою (5.1):

ФОП= 8000+22%=9760,  грн

Інформація про структуру персоналу та ФОП зведено у таблицю 5.9.

Таблиця 5.9 ‒ Структура персоналу та ФОП, тис. грн.

| № П/П | Посада | Форма оплати | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Енергоменеджер | 8000 | 1 | 8 000 | 24 000 | 96 000 |
| Всього: |  |  |  | 8 000 | 24 000 | 96 000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 1 760 | 5 280 | 21 120 |
| ФОП |  |  |  | 9 176 | 29 280 | 117 200 |

## 5.8.3	 Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань

Обґрунтування наведені у таблиці 5.10.

Таблиця 5.10 – Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань основних фондів на 2020 рік

| Назва об’єкта основних фондів | Кількість, шт | Вартість на початку року, грн | Річна норма амортизації, % | Амортизаційні відрахування в поточному році, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | За рік |
| Обладнання | 52 | 400000 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 |
| МНМА |  | 25000 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Всього: |  |  |  | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17000 |

## 5.8.4	 Інші прямі витрати

Обґрунтування прямих інших витрат наведено в таблиці 5.11.

Таблиця 5.11 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. Розробка | Угода | 25 000 |
| 2. Реклама | Угода | 40 000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 10 000 |
| Всього: |  | 75 000 |

## 5.8.5 Загальновиробничі витрати

Таблиця 5.12 – Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| Вдосконалення технологій | табл. 5.5 | 417 | 5 000 |
| Інші витрати | табл. 5.5 | 417 | 5 000 |
| Всього: |  | 834 | 10 000 |

## 5.8.6 Умовно-змінні витрати

Витрати наведені у таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 – Умовно-змінні витрати

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати | табл. 5.8 | 5769 | 334 810 |
| 2. Транспортні витрати | табл. 5.11 | 96,2 | 5 000 |
| Всього: |  | 5865,2 | 339 810 |

## 5.8.7 Умовно-постійні витрати

Витрати наведені у таблиці 5.14.

Таблиця 5.14 – Умовно-постійні витрати

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл. 5.9 | 176,5 | 9 176 |
| 2. Амортизаційні відрахування | табл. 5.10 | 326,9 | 17 000 |
| 5.Реклама | табл. 5.11 | 769,2 | 40 000 |
| Всього: |  | 1272,6 | 66 176 |

## 5.8.8 Накладні витрати

Витрати наведені у таблиці 5.15.

Таблиця 5.15 – Розрахунок накладних витрат підприємства

| Показники | Джерела даних | На одиницю | На рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Умовно-постійні витрати, тис. грн. | табл. 5.14 | 1,27 | 66,2 |
| 2.Частка випуску продукції у загаль- ному обсягу виробництва, % | 60 |  |  |
| 3.Накладні витрати, тис. грн. | п.1 х п.2 / 100% | 0,76 | 39,72 |

## 5.8.9 Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Обґрунтування наведено в таблиці 5.16.

Таблиця 5.16 – Обґрунтування собівартості товару (послуги)

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одиницю | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 5.13 | 5,87 | 339,8 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл. 5.15 | 0,76 | 39,72 |
| 3. Собівартість | п.1+ п.2 | 6,63 | 379,5 |

## 5.9 Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї

Обґрунтування наведено в таблиці 5.17.

Таблиця 5.17 – Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 5.16 | грн. | 6 630,0 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 52 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 178 732 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 50 000 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 40 000 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 30 000 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 10 000 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 15 000 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+ +2.5)×0,05/0,95 | грн. | 7632 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+ +2.5)×0,18 | грн. | 26100 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 27 |

## 5.10 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної технології

Обґрунтування вартості обладнання (технології) виконуємо відповідно до [20]. Відповідно до розділу 5 Податкового кодексу України, податок на додану вартість (ПДВ) перетворює вартість товару (послуги) на його ціну. Величина ПДВ становить 20% доданої вартості товару (послуги) [22]. В таблиці 5.18 наведено результати обґрунтування величини ПДВ та ціни техніки (технології).

Таблиця 5.18 – Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1..Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 5.16 | грн. | 6 630,0 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 5.17 | % | 27 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 × п.2 / 100% | грн. | 1790,1 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 8420,1 |
| 5. ПДВ | п.4×0,2 | грн. | 1 684,0 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 10 104,1 |

Результат маркетингового дослідження на продукти-аналоги наведено в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19 – Порівняльний аналіз ціни з цінами конкурентних товарів

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 5.18 | грн. | 10 104,1 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку |  |  |
| Мінімальна |  | грн. | 9 000 |
| максимальна |  | грн. | 15 000 |
| середня |  | грн. | 12 000 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  |  | 10 200 |

## 5.11 Цільові групи потенційних споживачів

Виявлені цільові групи потенційних споживачів та базові стратегії розвитку наведено у таблицях 5.20.

Таблиця 5.20 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Державні установи | Високий | Слабка | Низька складність |
| 2 | Житловий фонд | Середній | Середня | Середня складність |
| 3 | Промисловість | Нижче середнього | Середня | Досить складно |
| 4 | Інжиніринг | Слабкий | Відсутній | Малоймовірно |

## 5.12 Канали збуту

Відповідно до [18] канали збуту — це сукупність фірм або окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача. Потенційними каналами збуту є компанії, що займаються проектуванням, розрахунками та виготовленням ІТП різної теплової потужності. Процес продажу буде включати рекламу, договори, встановлення та налаштування обладнання та технологій.. Формування системи збуту наведено в таблиці 5.21.

Таблиця 5.21 – Формування системи збуту.

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- |
| Закупівля на основі запропонованих переваг продукту | Стимулювання, встановлення контактів, проведення переговорів | Пряма та традиційна система збуту |

5.13 Бізнес-модель проекту

Бізнес-модель проекту показано в таблиці 5.22.

Таблиця 5.22 – Бізнес-модель проекту

| Ключові партнери ТОВ «ДАН-ФОС» «ГЕРЦ» | Ключові види діяльності Програмне забезпечення Сервіс | Цінність пропозиції 1.Великий потенціал ринку модернізації індивідуальних теплових пунктів. 2.Цінність пропозиції полягає у забезпеченні споживачів унікальним продуктом, який дозволяє здійснювати якісний та ефективний контроль за теплопоста-чанням, дає змогу економити енергію та кошти. |  | Взаємовідносини з клієнтами Постійний зв’язок зі споживачами | Споживчі сегменти Житловий фонд Державні установи Промисловість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси 1.Матеріальні ресурси (обладнання) 2.Програмне забезпе-чення (створення ПЗ, яке буде керувати процесами спожи-вання енергії) 3.Людські ресурси (працівники) 4.Фінансові ресурси (власні кошти та залучені інвестиції) |  |  | Канали збуту . Прямий продаж продукту, реклама в місцевих газетах, онлайн реклама в соціальних мере-жах, отримання грантів та напи-сання рекламних статей. |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 535 000 грн 2.Витрати постійні: 986,8 грн/одиницю 3.Витрати змінні: 2831 грн/одиницю |  |  | Потоки надходження доходу Дохід від реалізації продукту Сервіс |  |  |

5.14 Оцінка ризиків проекту

На основі проведеного SWOT-аналізу виділяються найзагрозливіші ризики (не більше 5- ти), якими необхідно управляти для того, щоб реалізація проекту стала можливою. Експертним шляхом визначаються параметри ризику показані в таблиці 5.23.

Таблиця 5.23 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкуренція | Можливий вихід конкурента на ринок з кращою продукцією | Вдосконалення продукції. |
| 2 | Економічний | Можливе зростання рівня інфляції | Пошук нових постачаль-ників, збільшення їх кількості |
| 3 | Соціальний | Покупці можуть вимагати більшого від продукту | Вдосконалення продукту, його характеристик |

Економічна ефективність:

ІТП різної теплової потужності можна встановлювати у кожному житловому будинку та кондомініумі, у будинках соціально-адміністративного призначення це дозволить підвищити якість та ефективність теплопостачання й здійснювати достовірний комерційний облік витрат теплоти, тим самим сприяючи своєчасній оплаті абонентами за спожиту теплову енергію, покращуючи якість та комфортність умов життя населення.

Оцінку економічної ефективності зміни схеми централізованого теплопостачання, пов'язаного з відмовою від застосування центральних теплових пунктів (ЦТП), і впровадженням індивідуальних теплових пунктів (ІТП), наведено в таблиці 5.24.

Таблиця 5.24 – Оцінка економічної ефективності

| Схема розрахунку | Строк окупності, років | Питомий чистий доход за рахунок економії енергоресурсів за весь період експлуатації енергозберігаючих заходів, тис. грн. /м2 | Індекс прибутковості інвестицій |
| --- | --- | --- | --- |
| З обліком дисконтування доходів | 6,9 | 0,0088 | 1,761 |
| З урахуванням нарощення (капіталізації) доходів | 4,1 | 0,1258 | 11,850 |

Результати розрахунків показали, що перехід на ІТП досить ефективний з економічної точки зору. Низькі строки окупності дозволяють віднести цей спосіб економії енергії до маловитратних та швидкоокупних.

В наведеному розрахунку було враховано лише економію, отриману за рахунок модернізації системи опалення, без врахування економії на прокладання теплових мереж, електроенергії на перекачування теплоносія, економії тепла при транспорті гарячої води до споживача та інших економічних аспектів.

Висновки по розділу

У розділі було розглянуто наступні напрями у реалізації стартап-проекту:

- розгляд особливостей ринку та його потреба у продукті

- обґрунтування факторів конкурентоспроможності

- фактори загроз та можливостей

- вибір цільової групи споживачів

Підсумовуючи роботу над розробкою стартап-проекту слід зазначити, що наразі на ринку досить високий попит на продукцію та сприятливі умови для входу на ринок. Комерціалізація проекту має високу ймовірність через широку зацікавленість до напрямку розробки та динаміку зростання ринку енергозбереження та енергоефективних технологій. Аналізуючи групи клієнтів та ризики ринку зазначаємо, що комерціалізація проекту є досить ймовірною.

В таблиці 5.25 наведено основні техніко-економічні показники стартап-проекту.

Таблиця 5.25 – Основні техніко-економічні показники

| Річний випуск продукції, од. | 52 |
| --- | --- |
| Капіталовкладення, тис. грн. | 822,2 |
| Собівартість продукції, тис. грн. | 6,63 |
| Ціна продукту, грн | 10200 |
| Прибуток, тис. грн. | 178,73 |
| Рентабельність, % | 27 |
| Коефіцієнт економічної ефективності | 0,217 |
| Період повернення капіталовкладень, років | 4,6 |

ВИСНОВКИ

Об’єктом мого дослідження була адміністративний корпус №1 ІТТФ НАН України, що знаходиться за адресою: вул. Булаховського, 2 у місті Києві. Під час проведення енергетичного обстеження було розглянуто та проаналізовано усі діючі енергетичні системи будівлі, їх поточний стан та параметри.

Після аналізу теплопостачання були запропоновані заходи з енергозбереження, такі як:

- заміна старих дерев’яних вікон на енергоефективні металопластикові конструкції;

- утеплення зовнішніх стін;

- утеплення даху.

В якості спеціального питання були проведені техніко-економічні розрахунки в програмному забезпеченні RETScreen та була доведена доцільність впровадження запропонованих заходів з енергозбереження. Було проведено роботу над розробкою стартап-проекту, комерціалізація якого є досить ймовірною.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

1.  ДБН В.2.5-39:2008 « Теплові мережі» – [Чинні з 2009-01-07]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 56 с. – (Державні будівельні норми України).

2.  ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2010 «Будівельна кліматологія» – [Чинні від 2011-11-01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

3.  ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель» – [Чинні від 2017–05–01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2016. –31 с. – (Державні будівельні норми).

4. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» – [Чинні від 2014–01–01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2013. – 141 с. – (Державні будівельні норми України).

5.  ДСТУ Б В.2.2-39:2016 "Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель" – [Чинні від 2017-01-01] // Мінрегіон України. – К.: Укрархбудінформ, 2016  – 47 с. (Національний стандарт України).

6.  ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» – [Чинні від 2016–01–01] // Мінрегіон України – К.: Укрархбудінформ, 2015. – 140 с. (Національний стандарт України).

7. ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»  – [Чинні від 2011–10–01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. –28 с. – (Державні будівельні норми України).

8. Пырков В. В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. – II. – К.: Такі справи, 2005. – 304с.

9. Пырков В. В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. К., ІІ ДП «Такі справи», 2007. – 252с.

10. Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050601 "Теплоенергетика" /  В.В. Дубровська,  В.І. Шкляр. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 112 с.

11.  Енергозбереження будівель і споруд. Ефективність роботи системи опалення: метод. вказівки до викон. лабор. робіт з дисципліни для студ. спец. “Енергетичний менеджмент” / В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, О. М. Галілейська, К. В. Іщенко – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 40 с.

12. Каменев П.H.  Отопление и вентиляция.  Учебник для вузов в 2-х частях. Ч. I. Отопление.  Изд.  3-е перераб. и доп. [Текст] / Каменев П. H., Сканави A. H., Богословский В. H. – M.: Стройиздат, 1975. – 483 с.

13. Розен В. П., Соловей О. І., Бржестовский С. В., Чернявский А. В. Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства – К.: ПП ВКФ «ДЕЛЬТА ФОКС», 2007, – 224 с.

14. Прокопенко В.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник / Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. – К.: Освіта України, 2009. – 438 с.

15.  RETScreen - Clean Energy Management Software [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465

16. Басок Б.І., Бєляєва Т.Г., Демченко В.Г. та ін. Експериментальний індивідуальний тепловий пункт для автоматизованого теплопостачання типового будинку // Пром. теплотехника. – 2009. – Т. 31, №7. – С. 13-17.

17. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі ДБН В.2.5-39:2008. – [Чинні з 2009-01-07]. – К.: Мінрегіон України, 2009. – 56 с. – (Державні будівельні норми України).

18.   Назаренко О.О. Погодозалежне регулювання в системах теплопостачання / О.О. Назаренко, Є.Г. Жовнорук // Нова тема. – 2010. – № 3. – С. 35–37.

19.  Круш П.В. Ціноутворення : підручник / П.В. Круш, О.І. Андрусь. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 292 с.

- Стартап-проект: Рекомендації до виконання розділу магістерської

дисертації «Розроблення стартап-проекту»: [Електронний ресурс]: навч. посібник / П.В Круш, Н.А. Шевчук, О.І. Андрусь / КПІ ім. Ігоря Сікорського. –Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с.

21. Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів];  за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

22.   Податковий кодекс України. Закон № 2755-VI від 02.12.2010 «Голос України» № 229-230 від 04. 12. 2010.

23. Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.