НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Віктор РОЗЕН

«___»_____________2020 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності  141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

на тему: «Електромеханічне обладнання та автоматизація мережевого»

Виконав:

студент  IІІ курсу, групи ОА-п71

Савіцький Дмитро Олександрович	__________

Керівник:

Ст. викл., к.т.н.

Босак Алла Василівна	__________

Консультант з електропостачання:

Доц. каф. ЕМОЕВ, к.т.н.

Мейта Олександр В’ячеславович	__________

Консультант з охорони праці:

Доц. каф. ОППЦБ, к.т.н.

Козлов Сергій Степанович	__________

Рецензент:

Ст. викл. ЕМОЕВ,

Поліщук Валентина Омелянівна	__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

Київ – 2020 року
ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП 2410. ОА.п71 ПЗ | Пояснювальна записка |  |  |
| 3 | А1 | ДП 2410. 01.000 ТК | Однолінійна схема електропостачання готелю | 1 |  |
| 4 | А1 | ДП 2410. 02.000 ТК | Система протидимної вентиляції | 1 |  |
| 5 | А1 | ДП 2410. 03.000 ТК | Структурна схема системи пожежогасіння вбудованих приміщень | 1 |  |
| 6 | А1 | ДП 2410. 04.000 ТК | Функціональна схема електроприводу, перехідні процеси | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП 2410 ОА.п71.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Савіцький Д. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Босак А.В. |  |  |  | 1 | 1 |
| Консульт. |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. АУЕК Гр. ОА-п71 |  |
| Н/контр. | Смоляр В.Г. |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Розен В.П. |  |  |  |  |  |

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: «Електромеханічне обладнання та автоматизація системи димовидалення готелю»

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Віктор РОЗЕН

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Савіцький Дмитро Олександрович

1. Тема проекту «Електромеханічне обладнання та автоматизація системи димовидалення готелю», керівник проекту Босак Алла Василівна, к.т.н, ст. викл, затверджені наказом по університету від «21» травня 2020 р. №1131-с.

2. Термін подання студентом проекту 8 червня 2020 р.

3. Вихідні дані до проекту: в якості об’єкта регулювання вибраний насос димовидалення  потужністю 22 кВт, з приводним електродвигуном потужністю 22 кВт який керується перетворювачем частоти.

4. Зміст пояснювальної записки:

Загально-технічна частина (вимоги до систем димовидалення, огляд існуючих систем);

Електропостачання (розрахувати навантаження груп споживачів електроенергії готелю, вибір пристроїв захисту, розрахунок струмів КЗ, розрахунок освітлення, вибір марки та перетину кабелю);

Спеціальна частина (автоматизація вентилятора димовидалення, вибір електродвигуна та перетворювача частоти, розрахунок параметрів регуляторів, моделювання перехідних процесів);

Охорона праці (безпека експлуатація експлуатації електромеханічного обладнання, умови праці обслуговуючого персоналу, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях).

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо):

1 аркуш – Однолінійна схема електропостачання готелю;

2 аркуш – Система протидимної вентиляції;

3 аркуш – Структурна схема системи пожежогасіння вбудованих приміщень;

4аркуш – Функціональна схема електроприводу, перехідні процеси;

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електропостачання | Мейта О.В.., доц. каф. ЕМОЕВ |  |  |
| Охорона праці | Козлов С.С., доц. каф. ОППЦБ |  |  |

7. Дата видачі завдання 20.05.20

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту |  | Термін виконання етапів проекту |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Загально-технічна частина |  | 20.05.-23.05 | виконано |
| 2. |  | Електропостачання |  | 24.05.-28.05 | виконано |
| 3. |  | Спеціальна частина |  | 29.05.-4.06. | виконано |
| 4. |  | Охорона праці |  | 5.06.-7.06 | виконано |
| 5. |  | Підготовка графічного матеріалу |  | 8.06.-12.06 | виконано |

Студент 		Дмитро САВІЦЬКИЙ

Керівник проекту 		Алла БОСАК

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..8

1. Загально технічна частина…………………………………………………..10

1.1. Вимоги до пожежної безпеки приміщень ………………………………..10

1.2. Системи захисту від загоряння і засоби гасіння загорянь ………………12

1.3. Види пожежних сигналізацій …………………………………………….15

1.4. Використання систем попередження спалаху в житлових будинках......20

1.4.1 Вибір і проектування СОУЕ та ПС ……………………..………………21

1.5 Розрахунок системи протидимного захисту………………………………21

2. Електропостачання готел…………………………..... ……………………...27

2.1. Характеристика умов проектування  та розподілу електроенергії……...27

2.2. Розрахунок електричного освітлення …………………………………….30

2.2.1 Метод коефіцієнта використання світлового потоку..………………….31

2.2.2 Розрахунок освітленості по методу питомої потужності ……………....31

2.3 Розрахунок електричних навантажень та вибір трансформаторів……….32

2.4 Розрахунок електричних мереж готелю та вибір типу перерізів провідників ….…………………………………….…………………………………………...39

2.5 Визначення основних параметрів КЗ…….………………………………...45

2.6 Вибір електричних апаратів та уставок їх спрацювання …………………49

2.6.1. Умови вибору плавких запобіжників……...…………………………….49

2.6.2 Вибір запобіжників за номінальною напругою …………..……………..50

2.6.3 Заземлення………………………………………………………………….54

2.7 Основні енергетичні показники ………………………………………….…56

3. Електропривод та автоматизація вентилятору димовидалення……………57

3.1 Автоматизація роботи вентилятора димовидалення………………………57

3.2 Розроблення та аналіз системи керування………………………………….60

3.2.1 Синтез системи керування…………………………………………………60

3.2.2 Динамічна модель асинхронного електродвигуна………………………62

3.2.3 Перевірка вибраного електродвигуна……………………………...63

3.2.4 Розрахунок втрат потужності в двигуні……………………………64

3.2.5 Визначення змінних втрат енергії при пуску……………………...64

3.2.6. Визначення коефіцієнта потужності двигуна…………………….65

3.2.7 Вибір перетворювача частоти……………………………………...66

3.2.8. Налаштування контуру регулювання струму…………………….67

3.2.9 Налаштування контуру регулювання швидкості………………………..69

3.3 Моделювання динамічних процесів електроприводу………………70

4. Охорона праці…………………………………………………………………73

4.1. Виробнича санітарія…………………………………………………..73

4.2. Електробезпека………………………………………………………..74

4.3. Пожежна безпека……………………………………………………...76

Список використаних джерел…………………………………………….79

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Вступ

Основне завдання системи димовидалення забезпечення умов для безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі на об'єкті а також усунення продуктів горіння зокрема, їдкого і небезпечного для життя диму з шляхів, за якими проводиться евакуація людей.

Час евакуації людей з палаючої будівлі пожежні-професіонали обчислюють секундами. Вогонь розгорається швидко, а дим також дуже серйозна небезпека і поширюється швидше вогню. Природна реакція на пожежу - рятуватися втечею. Однак важко швидко втекти з великих або висотних будівель, споруд. Втеча від пожежі неможливо для фізично безпорадних людей.

При пожежі серйозним фактором, що ушкоджує є дим. Димовидалення грає дуже важливу роль. Системи димовидалення дозволяють очистити великі простори від диму, попелу, дрібних частинок. Системи димовидалення необхідні там, де при виникненні пожежі можуть утворитися високі концентрації диму, а також небезпечні для здоров'я газоподібні речовини. Система димовидалення це спеціальна керована автоматично або вручну технічна система припливно-витяжної вентиляції.

За статистикою під час пожежі найстрашнішим є не відкритий вогонь або високі температури, а чадний газ, отруєння яким дуже небезпечно і в 90% випадків тягне за собою летальний результат. Крім того, продукти горіння не тільки є причиною задухи, але і значно знижують видимість, що веде до виникнення дезорієнтації і паніки. Ну а жар надає згубний вплив на будівельні конструкції.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Розроб.

Савіцький Д.О.

К. розділу

Керівник

Босак А.В.

Н. Контр.

Смоляр В.Г.

Зав. каф.

Розен В.П.

ВСТУП

Літ.

Акрушів

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Якщо система димовидалення працює справно, вона в значній мірі зможе полегшити не тільки евакуацію, але і завдяки провітрювання збереже відносно невисокі термічні показники. Так, під час пожежі в закритих приміщеннях температура часом піднімається до 1000 °С, а при налагодженій роботі системи димовидалення вона залишиться порівняно низькою - в районі 400 °С. Такий градус за нормативами повинні витримувати конструкції як житлових, так і офісних будівель, так що загрози обвалення виникнути не повинно. Ось чому під час займання вкрай важливо забезпечити приплив свіжого повітря, який дасть можливість знаходяться в приміщенні людям покинути небезпечну зону.

Удосконалення системи димовидалення є і буде завжди актуальною темою, якщо вона буде забезпечувати необхідний захист та виконувати поставлені їй цілі.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Розроб.

Савіцький Д.О.

К. розділу

Керівник

Босак А.В.

Н. Контр.

Смоляр В.Г.

Зав. каф.

Розен В.П.

РОЗДІЛ 1

Літ.

Акрушів

КПІ ім. Ігоря Сікорського

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Вимоги до пожежної безпеки приміщень

Організація пожежної безпеки в готелі вимагає найпильнішої уваги. Причина - велике скупчення людей, не знайомих з особливостями будівлі (особливо актуально на випадок пожежі) які часто говорять на різних мовах.

Навіть якщо готель спроектований з дотриманням всіх норм і правил, ризики виникнення пожежі можуть виникнути в результаті неправильної експлуатації будівлі. Найбільш частими причинами загоряння, зокрема, є:

- скупчення сміття і предметів, що обмежують пропускну здатність евакуаційних сходових проходів;

- відсутність або несправність відповідних інженерних систем;

- заблоковані або замкнені аварійні виходи;

- зношені та пошкоджені електромережі;

- перегорілі табло світлових покажчиків шляхів евакуації та ін.

Для запобігання або мінімізації ризиків виникнення пожежі до експлуатації будівлі пред'являються спеціальні вимоги. Розглянемо найбільш поширені.

1.Територія готелю (кемпінгу, мотелю) в межах протипожежних відстаней між будівлями і спорудами повинна своєчасно очищатися від горючих відходів, сміття, тари, опалого листя, сухої трави і т. д.

2. Евакуаційні шляхи повинні завжди бути вільними, а зовнішні сходи справні і піддаватися обов'язковим експлуатаційних випробувань 1 раз в 5 років.

3. Підвали і горищні приміщення завжди закриваються на ключ, а всі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

вікна в таких приміщеннях обов'язково повинні бути заскленими і закритими.

4. Наявні в наявності пожежні крани повинні комплектуватися робочими стволами і рукавами.

5. Застосування ефективної системи димовидалення з відповідними протидимного клапанами.

6. Протипожежні перегородки та двері, що дозволяють відокремити евакуаційні місця від відкритих вогнищ полум'я і високих температур.

7. При одноразовому знаходженні на поверсі більше 10 осіб мають бути вивішені на видному місці плани (схеми) евакуації, а також передбачена система оповіщення людей про пожежу.

8. Готелі, які можуть розміщувати більше 50-ти осіб, володіють прямим телефонним зв'язком з пожежною частиною, що забезпечує оперативне прибуття пожежників при загорянні. Крім того, на випадок відключення електроенергії у обслуговуючого персоналу повинні бути електронні ліхтарі (не менше одного на кожного працівника чергового персоналу)

9. Усередині готелю обов'язково повинні бути присутніми сертифіковані засоби первинної боротьби з вогнем.

10. Будь-яке підлогове покриття повинне надійно фіксуватися до підлоги.

11. У номерах забороняється установка електрифікованих приладів, які не мають спеціальної теплової захисту.

12. Багатоповерхові готелі (більше 5-ти поверхів) повинні мати в наявності пристосування для порятунку проживають від пожежі з розрахунку один пристрій на кожні 30 осіб, які перебувають на поверсі.

13. У всіх приміщеннях на видних місцях повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

У будівлі заборонено:

- в підвальному приміщенні розміщувати легко займисті, а також вибухонебезпечні речовини;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

- мимовільний демонтаж або заміна протипожежних дверей звичайними;

- розміщення торговельних точок, кава автоматів тощо. в непередбачених для цього місцях (наприклад, в коморах);

- розташування на евакуаційних шляхах громіздких предметів, які обмежують рух по ним;

- установка на вікнах незнімних решіток;

- мимовільна зміна напрямків відкривання дверей на протилежне;

- використання в номерах електронагрівальних приладів, які не оснащених ефективними засобами теплового захисту (наприклад, підставками з негорючих теплоізоляційних матеріалів, що виключають небезпеку виникнення пожежі);

- куріння в місцях, спеціально не передбачених для цих цілей.

1.2 Системи захисту від загоряння і засоби гасіння загорянь

Крім «людського фактора» (необачні або винні дії співробітників або гостей), причиною пожежі часто стають і технічні фактори. Для мінімізації ризиків в готелях встановлюються різні протипожежні системи а також пристосування для гасіння.

Для забезпечення пожежної безпеки на будь-якому типі об'єкта (житловий, офісне адміністративне, готель та інші) існують різні пожежні сигналізації.

Розглянемо принципи організації автоматичних пожежних сигналізацій в готелях.

На рисунку 1.1 представлені елементи, складові систему оповіщення.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Рисунок 1.1 - Складові елементи системи оповіщення про пожежу

Видно, що система оповіщення про пожежу складається з наступних елементів:

- інформаційні пристрої (датчики, сповіщувачі), на які покладено функцію фіксації тривожних подій про пожежу, визначення їх основних параметрів і передача тривожного сигналу. Залежно від принципу формування сигналу сповіщувачі можуть бути пасивними або активними. У першому

випадку пристрій зауважує тільки зміна довкілля (підвищення температури, порушення простору). Активні прилади, навпаки, випромінюють свій охоронний сигнал і орієнтуються на його зміни. Сповіщувачі також можуть класифікуватися за іншими ознаками: виду чутливого елемента, способам передачі інформації і т. п. Вони можуть працювати від зовнішнього джерела енергії або бути автономними.

- керуючі (контрольно-приймальні) прилади, які фіксують що надходить сигнал тривоги, аналізують його параметри і переправляють інформацію;

- виконавчі прилади, які забезпечують реакцію на загоряння (телефонний дзвінок в пожежну частину, включення розбризкувачів, відключення електроенергії і т. д.).

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Автоматична пожежна сигналізація об'єднана центральними контрольно-сповіщає приладами, які приймають сигнали автономних сповіщувачів і перетворять їх в сигнали певного характеру, які надходять на пульти, що знаходяться в спеціально відведених приміщеннях експлуатаційних служб або в централізовану пожежну охорону.

Як правило, для таких цілей встановлюються димові датчики з автономним живленням, які реагують на появу сторонніх домішок в повітрі, що змінюють оптичну щільність повітря:

- точкові;

- лінійні;

- аспіраційні;

- автономні;

- радіоізотопні;

- електроіндукціонние.

Датчики визначення загоряння практично рівні по ефективності, але відрізняються по реакції на зовнішні впливи, які не мають відношення до пожежі. Тому установка того або іншого типу сповіщувача є прерогативою проектантів систем оповіщення. Такі датчики працюють за принципом роздільного розміщення випромінювача і приймача світлового променя. У звичайному стані потік світла випромінювача НЕ досягає приймача. Але коли в димову камеру датчика проникають зважені частинки продуктів горіння - світло, потрапляючи на них, розсіюється і досягає приймача.

При певному настройками граничному значенні інтенсивності світла фотоелемент спрацьовує і видає сигнал тривоги. Електричний імпульс надходить на пульт обробки сигналів і визначає, чи є він пожежної тривогою, або спрацьовування настало від підвищеної вологості або запиленості приміщення. Встановлена пожежна сигналізація в житлових висотних будинках повинна враховувати і різницю в прозорості повітря на перших і останніх поверхах.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Оптимальним рішенням організації оповіщення про пожежу є установка димових канальних датчиків в порожнинах вентиляційних коробів.

Бездротові радіодатчики знаходяться далеко від очей, при цьому до них постійно надходить повітряний потік вентиляційної системи природної вентиляції, яка при ремонтах не зачіпається в більшості випадків. Відсутність проводів і інших видимих елементів дозволяє зберегти працездатність системи досить тривалий час.

1.3 Види пожежних сигналізацій

Головна мета протипожежного обладнання, якого б типу вона ні було - це виявлення вогнищ полум'я і передача сигналів по системі для включення автоматичного гасіння.

З цим завданням вельми успішно справляються сигналізації декількох конструкцій [26]:

- порогова сигналізація;

- адресна;

- радіоканальні.

Розглянемо принцип дії і структуру вищевказаних типів пожежних сигналізацій.

Порогова сигналізація зображена на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Будова порогової пожежної сигналізації

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Такі системи протипожежної безпеки також називають «Традиційними».

В систему вбудовані спеціальні сповіщувачі, за допомогою яких приймально-контрольні прилади можуть вплинути на стан сигналізації. Сповіщувачі можуть перебувати в двох положеннях - «пожежа» або «норма». Якщо сповіщувачі зафіксували спалах, то відбувається різкий стрибок напруги в шлейфі сигналізації. Прилади відчувають цей стрибок і дають сигнал тревоги.

Наприклад, теплові порогові сигналізації спрацюють тоді, коли температура в приміщенні нагріється до певного порогу, який встановлений на датчику. При бажанні дане порогове значення можна змінювати, щоб система могла розпізнавати пожежа ще на початковому етапі.

Однак тривожні повідомлення не відрізняються від службових (Спрацьовування сигналізації в разі несправності або ж помилкове спрацьовування).

Граничним пожежним сигналізацій властиві такі можливості, як:

- автоскиданням живлення сповіщувача для того, щоб підтвердити, що прилад спрацював;

- пошук декількох сповіщувачів, які спрацювали в шлейфі;

- наявність механізму, який дозволяє звести до мінімуму вплив перехідних процесів в шлейфі.

Порогова система пожежної сигналізації має як плюси, так і мінуси.

До позитивних моментів даної сигналізації можна віднести:

- досить доступна вартість системи. Сигналізації такого виду вважаються одними з найбільш дешевих.

- система управління і настройки дуже проста і зрозуміла.

До мінусів такої сигналізації відносяться:

- неможливість контролювати справність датчиків;

- відсутність сигналу про поломку датчиків;

- низький рівень інформативності сигналів, які виходять з датчика.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

- велика витрата матеріалів для монтажу;

- виявлення спалаху тільки при певній температурі, то

Тобто, коли пожежа вже набрав чинності.

Цей вид пожежної сигналізації можна зустріти зараз в старих будівлях. Порогова сигналізація поступово поступається своїми позиціями новим, більш інформативним і ефективним способам захисту від пожежі.

Адресна сигналізація пожежного типу включає в себе не тільки датчики, а й інші пристрої, кабелі, щитки (рисунок 1.3). Їх вибору також слід приділяти велику увагу, так як від якості та відповідності нормативним вимогам даних елементів залежить ефективність роботи всієї системи.

Рисунок 1.3 - Комплектація адресної пожежної сигналізації

Розглянемо, як адресна пожежна сигналізація працює і дозволяє визначати точне місце спрацювання датчика.

При програмуванні системи кожному датчику присвоюється адреса, образно кажучи, розташування в певному приміщенні. Всі ці дані заносяться або в прилад пожежної сигналізації, або в автоматизоване робоче місце, на базі комп'ютера. Надалі, коли спрацює сигналізація, в якому приміщенні спрацювало, буде відображатися на дисплеї пульта управління, у випадку з використанням центрального приладу, або на моніторі, в разі використання АРМ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

При використанні аналогової системи пожежної сигналізації технічно здійснити це неможливо. Інформація про спрацювання датчиків вказує не на конкретне приміщення, а на кілька.

Що стосується обслуговування пожежної сигналізації, то датчики і адресні і аналогові необхідно обслуговувати з однаковою періодичністю.

Адресно-опитувальна сигналізація. Цей вид систем протипожежного реагування виділяється тим, що між контролером (контрольною панеллю) і сповіщувачами існує інший принцип взаємодії. У такому устаткуванні не сповіщувачі посилають сигнал про пожежу, а саме центральне пристрій буде робити періодичні перевіряє стан датчиків та інших приладів на предмет відповідності їх параметрів пожеж.

Адресно-аналогова (комбінована) сигналізація. Одна з самих ефективних систем пожежної сигналізації, по суті, є симбіозом вищеописаних систем. В адресно-аналогової сигналізації центральна панель контролює всі сповіщувачі і датчики. Причому це не періодична, а постійний зв'язок. Таким чином, система дуже швидко і чутливо реагує на поява пожеж.

Радіоканальні система так само, як і адресна, дозволяє визначити точне місце виникнення пожежі, але до всього іншого має деякі експлуатаційні переваги (простий монтаж і експлуатація, відсутність проводів та ін.).

Радіоканальні система пожежної сигналізації являє собою сукупність обладнання, призначеного для перетворення інформації про яка виникла спалах в радіосигнал і передачі тривожних повідомлень на пульт чергового персоналу. Передача інформації в таких системах здійснюється по радіоканалу.

Завдяки простоті, високій швидкості виконання монтажних робіт, зручності експлуатації, радіоканальні системи набувають все більшої популярність при оснащенні, що будуються або реконструюються об'єктів промислового, адміністративно-господарського призначення, а також приватних будинків, квартир, дач.

Переваги радіосистем пожежної сигналізації:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

- надійність, менше число помилкових спрацьовувань. Це пояснюється відсутністю проводів, які можуть служити джерелом електромагнітних перешкод і наведень в лініях зв'язку, що призводить до викривлення сигналу.

- великий радіус дії. Залежно від виробника загальний радіус дії може досягати 20 - 30 км.

- можливість динамічної маршрутизації. Якщо деякий ділянку основного маршруту в результаті пожежі пошкоджено і не функціонує, то сигналізація самостійно організовує передачу сигналу по іншому маршруту.

Склад, структура і принцип дії: традиційно радіосистема пожежної сигналізації складається із сукупності радіорасшірітелей; радіосповіщувачі; маршрутизаторів; виконавчих пристроїв; пристроїв індикації і управління.

Для організації роботи радіосистеми в охоронюваних приміщеннях встановлюють радіосповіщувачі з вбудованими передавачами. Організовується пункт спостереження, в якому розміщують приймально-контрольні прилади, антенне господарство, ПК. Радіоканальні система забезпечує контроль працездатності всіх сповіщувачів з висновком повідомлень в автоматичному режимі. Вона може функціонувати автономно, що означає запуск світлового, звукового і мовного сповіщення при появі тривожного сигналу, і висновок інформації на ПК або пункти спостереження чергового персоналу.

Популярність радіосистем пояснюється простотою її установки. Наприклад, якщо облаштування пожежної сигналізації передбачено під час виконання кап. ремонту або реконструкції, то прокладка дротових ліній може бути дуже трудомісткою. Пожежний захист приміщення вимагає монтажу одного радіосповіщувача.

Роботи з монтажу будь-якого типу пожежної сигналізації повинні проводитися в повній відповідності з нормативною документацією та діючими стандартами. Обов'язок дотримуватися федеральним приписами спричиняє необхідність звертатися за встановленням і підключенням системи до

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

фахівців. змонтувати пожежну сигналізацію самостійно практично неможливо.

Пожежна сигналізація повинна бути організована і змонтована так, щоб при ремонті або переобладнанні окремого номеру не порушувалася робота централізованої мережі.

Тому настройка пожежної сигналізації в готелях є непростим завданням і доступна тільки спеціалізованим фірмам, які мають допуски до такого роду робіт і сертифікати на їх проведення.

1.4 Використання систем попередження спалаху в житлових будинках

Серед усього різноманіття систем безпеки виділимо системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (далі - СОУЕ), оскільки саме вони є першим джерелом інформації про характер НС і шляхах евакуації для людей, що знаходяться в готелі або житловому будинку.

Діючою нормативною документацією СОУЕ поділяються на п'ять типів. Системи I і II типів в якості тривожного повідомлення можуть передавати тільки звуковий сигнал, в той час як системи III, IV і V типів передбачають передачу мовного повідомлення. Не підлягає сумніву, що інформативність мовного повідомлення істотно вище, ніж звукового сигналу, тому СОУЕ з можливістю передачі мовних повідомлень по праву займають лідируючі позиції по ефективності оповіщення та евакуації.

СОУЕ III, IV і V типів - це високотехнологічне обладнання, яке не тільки дозволяє передавати тривожні повідомлення в разі виникнення пожежі або іншої НС, але має ряд додаткових функцій. Серед таких функцій: організація пошукової гучномовного зв'язку на території об'єкта, трансляція фонової музики і рекламних оголошень. Цілком очевидно, що чим більше функцій виконує система, тим вище її ефективність.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

В даний час на нашому ринку представлені СОУЕ від провідних виробників з усього світу, в тому числі такі відомі торгові марки, як BOSH (Нідерланди), Dynacord (Німеччина), ТОА (Японія), INTERM (Корея), Wheelock (США), «Тромбон» (Росія).

Кожен виробник пропонує, безумовно, якісні, високотехнологічні та багатофункціональні системи. Вибору типу СОУЕ залежить від індивідуальних характеристик і даних об'єкта.

1.4.1 Вибір і проектування СОУЕ та ПС

Вибір І проектування систем оповіщення та пожежних сигналізацій на різних об'єктах відбувається в кілька етапів.

Основні етапи при проектуванні СОУЕ:

- залежних від типу об'єкта, його розмірів и особливо визначається тип СОУЕ и его обов'язкові функціональні можливості на підставі класифікації, наведеної в  [28];

- згідно з вимогами нормативних документів, відповідно до типом об'єкта визначаються зони оповіщення; вибираються типи гучномовців и проводитися розрахунок їх необхідної кількості;

- проводиться підрахунок сумарної потужності гучномовців для кожної зони оповіщення;

- на підставі отриманий результатів проводитися розрахунок сумарної потужності системи;

- користуючись технічною документацією, проводитися підбір необхідного обладнання;

- у міру необхідності складається розрахунок майбутніх витрат на обладнання та его монтаж (кошторис).

1.5 Розрахунок системи протидимного захисту

Припливна система протидимного вентиляції - система компенсації.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Основна мета - забезпечити вільне відкриття евакуаційних дверей. Подача повітря такої системи здійснюється в нижню частину приміщення, тобто в частину приміщення нижче верхньої відсічення дверного отвору.

Як припливу для компенсації систем механічної протидимного вентиляції можуть бути використані:

- зовнішні вікна в нижніх частинах приміщення з автоматичними приводами;

- отвори в зовнішніх стінах і шахти з клапанами;

- механічний підпір (за допомогою вентилятора).

Для забезпечення вчасного виведення диму з приміщень готелю передбачена система припливної вентиляції (рисунок 1.4), яка забезпечує створення надлишкового тиску повітря на сходах та коридорах, які можуть перешкодити поширенню диму на поверхах.

Рисунок 1.4. – Система протидимної вентиляції

Приміщення, захищені різними системами герметизації (наддуву) в разі пожежі, такі:

1) сходи загального користування поверхів 1о – 7о;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

•	Сходи S01 осі E’-G’/20-21;

•	Сходи S06 осі С’-E’/13-14;

•	Сходи S03 осі J’–L’/7-8.

2) прольоти сходів 1-го та 2-го підземного паркінгу;

•	Сходи S02 осі С-D/3-5;

•	СходиS03 осі K’-M ’/8-9.

3) приміщення коридору, що знаходяться перед сходами;

4) тамбури сполучення між приміщеннями, що мають різне призначення для використання;

5) тамбури, що знаходяться перед технічними приміщеннями на підземних рівнях;

6) тамбури, вміщені перед ліфтами на підземних рівнях;

7) тамбури, приміщення перед ліфтом обслуговування поверхів 1о -7о;

8) тамбури, що знаходяться перед сходовим прольотом S03 поверхів 2о -7о;

9) шахта ліфта L03;

10) шахта ліфта L01;

11) шахта ліфта L02;

12) шахта ліфта L06;

Система протидимного припливу ПД-01 забезпечує створення надвисокого тиску повітря 20Pa.

Кількість повітря, яке повинно бути накачані в сходовий проліт, було визначено слідуючи вказівкам, що містяться в дидактичному керівництві 4.91 (застосування систем, передбачених нормами ДБН В.2.5-67:2013).

Було визначено тиск повітря всередині вестибюля, на першому рівні будівлі, по формулі:

Pвес (Pa) = Pш1 = 0,7 * ν2 * ρн + 20,

де:

ν - швидкість вітру, прийнята згідно з додатком 8 до нормативу ДБН В.2.5-67:2013 [холодний період року - Параметри B].

ρн = щільність зовнішнього повітря (кг/м3) с розрахунковою температурою test.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Було прийнято:

V = 4,2 м/с.

ρн = 1,364 кг/м3; (test = -22оC).

Отже отримуємо:

P ш1 = 0,7 * 4,22 *1,364 + 20 = 36,8 Па

Кількість повітря, який слід вводити в сходовий проліт, було визначено за формулою:

Gоб (kg/h) = Gср * ( N -1 ) + Gдв1+ Gдм

Gоб (kg/h) = Gср * ( N -1 ) + Gдв1+ Gдм

де:

Gср -обсяг повітря, який виходить з щілин закритих дверей;

N - Число поверхів будівлі;

Gдв1 - обсяг повітря, який проходить через відчинені двері входу (хол з прямим входом) першого рівня;

Gдм - обсяг диму, що видаляється з коридору поверху, порушеного пожежею.

Було визначено:

Gср (kg/h) = G spec * l дв1 * Pчходів 0.5,

де:

Gspec - питомий об'єм повітря, що виходить через дверні щілини для 1 лінійного метра периметра зачинених дверей, прийнятого рівним 16 Kg/h*ml. [Тиск повітря, яке діє в напрямку відкриття (отвори)];

l дв1 -периметр двері (м);

P сход - тиск всередині сходового прольоту в першому рівні (Па).

G дв1 (kg/h) = 2875 * A * P сход 0.5 * K,

де:

A - поверхню більшої стулки двері (м2);

P сход- тиск всередині сходового прольоту на першому рівні (Па);

K - Просторовий коефіцієнт з урахуванням типології тамбура входу. В нашому випадку, з тамбуром прямого типу (а не у вигляді “Z”) даний коефіцієнт приймається рівним 0,707.

P сход = Pш + 2,1 * H сход / 2 + 20,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

де:

H сход - висота сходового прольоту (м).

Отже отримуємо:

P сход = 36,8 + 2,1 * 29 / 2 + 20 = 87,25 Па;

Gср= 16,0*([0,9+2,0] * 2) * 87,250.5 = 860 кг/год;

G дв1= 2875*(0,9*2,0)*87,250.5*0,707=34175 кг/год;

Gдм = 9960 кг/год.

Звідси:

G об= 860 *(7 -1) + 34175 + 9960 = 49295 кг/год

Потужність, вироблена вентилятором системи ПД-01, може створювати зверх тиск в 20 Па, в нижній частині сходового прольоту, (як передбачено пунктом 5.16-B нормативу ДБН В.2.5-67:2013) досягає:

L = 49.295 / 1,2 = 41.080 м3/год

Тиск повітря введено вентилятором в сходовий проліт досягає:

Pвент, сход = P сход  + P сход + N H (γH - γш)

де:

Pсист - усадка тиск системи від решітки до точки введення повітря в сходи (Па);

N – кількість поверхів будівлі;

Н - висота одного поверху будівлі (м);

γH - γш - різниця між питомою вагою зовнішнього повітря і повітря всередині сходового прольоту = 1,1 (tH=-22°C).

Звідси:

Pвент, сход.= 86,2 + 112 + 29 *1,1 = 230 Па

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Відповідно до пункту 5.17d ДБН В.2.5-67:2013, тиск повітря на закриті двері евакуаційних шляхів буде нижче 150Pa і досягає 230-112 = 118 Pa.

Аналогічно розраховуються системи ПД-02-ПД16.

Структурна схема системи пожежогасіння вбудованих приміщень готельного комплексу представлена на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 - Структурна схема системи пожежогасіння вбудованих приміщень готельного комплексу

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Розроб.

Савіцький Д.О.

К. розділу

Керівник

Босак А.В.

Н. Контр.

Смоляр В.Г.

Зав. каф.

Розен В.П.

РОЗДІЛ 2

Літ.

Акрушів

КПІ ім. Ігоря Сікорського

РОЗДІЛ 2

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЮ

2.1  Характеристика умов проектування  та розподілу електроенергії

Розподільчий пункт 10кВ для електропостачання готелю «Rаdisson SAS» по вул. Ярославів Вал, 22-26 індивідуальної розробки поєднаний з трансформаторною підстанцією 10/0,4кВ (2х1000кВА+2х1600кВА) виконаний  у вбудованому приміщенні корпусу готелю на планувальних відмітках –3.300, –6.150 і –6.600 в осях (8 – 10)_ - (N’ – J’). У РП-10кВ передбачені такі приміщення:

- приміщення комплектного розподільчого пристрою (КРУ-10кВ) з використанням малогабаритного комплектного розподільчого пристрою серії КРУ/TEL та розміщення пристроїв підстанційної апаратури власних потреб, телемеханіки, автоматики, релейного захисту і обліку електроенергії (планувальна від. –3.300);

- кабельний поверх для прокладки кабелів 10-0,4кВ та їх приєднання в КРУ-10кВ і РУ-0,4кВ щита “Київенерго” (планувальна від. –6.150 і –6.600);

- приміщення кабельного вводу для прокладки кабелів 10-0,4кВ від КРУ-10кВ і РУ-0,4кВ до зовнішніх електромережевих споруд (виходи за межі будівлі готелю) - живляча і розподільна мережа 10кВ (планувальна від. –3.300);

- кабельний коридор уздовж будівельної осі «N’» для прокладки кабелів 10-0,4кВ зв'язку із зовнішніми електричними мережами (від. –6.600);

- чотири ізольовані камери для встановлення силових трансформаторів потужністю до 1000кВА включно (від. –3.300);

- приміщення електрощитової 0,4кВ споживачів АК «Київенерго» (від. –3.300);

- повітрянозабірна камера природної вентиляції трансформаторів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Прийняті планувальні рішення, кількість і розташування дверних отворів і воріт, розміщення електросилового устаткування відповідають вимогам ПУЕ і “Норм технологічного проектування підстанцій змінного струму напругою 6-750кВ” (ГКД 341.004.001-94).

Для даного комплексу використовується обладнання, потужність та тип якого задані в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1- Зведена інформація існуючого обладнання

| № | Обладнання | Група споживачів | Рн, кВт | cosφ | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перша лінія Т1 | РЩ 2-го підвального поверху | 25,25 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 1-го підвального поверху | 47,4 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 1-го поверху | 27,5 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 2-го поверху | 118,5 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 3-го поверху | 118,5 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 4-го поверху | 119,3 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 5-го поверху | 119,3 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 6-го поверху | 119,3 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ холу | 13,05 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | Щит сауни | 33,0 | 0,9 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит венткамери | 4,3 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | Холодильник-1 | 271,0 | 0,9 | 1 |
|  |  | РЩ живлення теплої підлоги ванних кімнат | 65,0 | 0,8 | 0,65 |
| 2 | Друга лінія Т2 | РЩ кухні 1-го поверху, секція 2 | 283,0 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ пральної, секція 2 | 204,0 | 0,9 | 0,65 |
|  |  | РЩ пральної, секція 1 | 153,0 | 0,9 | 0,65 |
|  |  | РЩ кухні 1-го поверху, секція 1 | 115,0 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ кухні обладнання підвалу | 26,53 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | Освітлення шахти | 2 | 0,96 | 1 |
|  |  | Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 29 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ РЩ 7-го поверху | 119,3 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | Щит вентиляції, нормальна подача | 46,63 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | Холодильник-2 | 271,0 | 0,9 | 1 |
| 3 | Третя лінія Т3 | ТЩ - аварійний, службова зона венткамери | 3,35 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 1-го підвального поверху, аварійний | 14,48 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | ТЩ - аварійний, венткамера гаражу | 21,2 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 1-го поверху кухні, аварійна потужність холодильників | 22,6 | 0,9 | 0,65 |
|  |  | РЩ холу, аварійний | 36,72 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | РЩ 1-го підвального поверху, аварійний | 38,32 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 2-го підвального поверху, аварійний | 14,5 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 3-го підвального поверху, аварійний | 5,19 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 4-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 5-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 6-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | РЩ 7-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит, аварійна подача | 141,0 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит, аварійна подача | 141,0 | 0,88 | 0,65 |
| 4 | Четверта лінія Т4 | 1-й щит ліфта | 10,0 | 0,65 | 1 |
|  |  | 2-й щит ліфта | 10,0 | 0,65 | 1 |
|  |  | 3-й щит ліфта | 10,0 | 0,65 | 1 |
|  |  | 4-й щит ліфта | 10,0 | 0,65 | 1 |
|  |  | 5-й щит ліфта | 10,0 | 0,65 | 1 |
|  |  | РЩ 2-го підвального поверху, аварійний | 6,08 | 0,85 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит венткамери, аварійна подача | 36,2 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит, аварійний, водопровідна станція | 22,9 | 0,9 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит, аварійна подача | 69,0 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | Технологічний щит, аварійний, службова зона венткамери | 51,0 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | 6-й щит ліфта | 9,0 | 0,65 | 1 |
|  |  | Неперервне електроживлення | 25,0 | 0,9 | 1 |
|  |  | Освітлення сходів, зовнішнє освітлення | 8,55 | 0,96 | 1 |
|  |  | РЩ 1-го підвального поверху, аварійний, холодильники | 19,4 | 0,88 | 0,65 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

2.2. Розрахунок електричного освітлення

Робоче електроосвітлення приміщень КРУ-10кВ, трансформаторній підстанції (камери трансформаторів і електрощитова 0,4кВ «Київенерго», кабельних приміщень і напівповерхів прийнято на напрузі 220В, ремонтне освітлення - на напрузі 12В від знижувального трансформатора ЯТП-0,25-220/12В. Електроосвітлення передбачене:

- приміщення КРУ-10КВ – стельовими світильниками НВО-30х100/Н-01 з лампами розжарювання потужністю 100Вт і настінними світильниками НБ 006-100 з лампами розжарювання потужністю 100Вт;

- приміщення РУ-0,4КВ - стельовими світильниками НВО-30х100/Н-01 з лампами розжарювання потужністю 100Вт;

- приміщення камер трансформаторів - настінними світильниками НБ 006-100 з лампами розжарювання потужністю 100Вт;

- кабельних приміщень – настінними світильниками ПСХ-60 з лампами розжарювання потужністю 60Вт.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

2.2.1 Метод коефіцієнта використання світлового потоку

В результаті використання цього методу знаходиться світловий потік лампи, за яким вона підбирається з числа стандартних. Потік обраної лампи не повинен відрізнятися від розрахункового більш ніж на +20 або -10%. При більшій розбіжності коригується намічене число світильників.

Розрахункове рівняння для визначення необхідного світлового потоку однієї лампи:

F = (Емін×S × kз×z)/(n×η),

де F - світловий потік лампи (або ламп) в світильнику, лм; Емін - нормована освітленість, лк, kз - коефіцієнт запасу (залежить від типу ламп і ступеня забрудненості приміщення), z - поправочний коефіцієнт, що враховує, що середня освітленість в приміщенні більше, ніж нормована, мінімальна, n - число світильників (ламп), η - коефіцієнт використання світлового потоку, що дорівнює відношенню світлового потоку, що падає на робочу поверхню, до сумарного потоку всіх ламп; S - площа приміщення, м2.

Для освітлення сходів, як джерело світла вибираємо ЛН типу ЛОН 220 – 60. Коефіцієнти відбиття: сп = 0,7; сс = 0,5; ср = 0,1 . Коефіцієнт використання світлового потоку η=0,7. Розрахункова висота: Hp = Н - hc = 3-0,2 = 2,8 м, коефіцієнт нерівномірності z=1,1, коефіцієнт запасу kз=1,3, нормована освітленість Емін=150 лк, площа приміщення S=9 м2.

Fр = (Емін×S × kз×z)/(n×η),

Fр =(150×9×1,3×1,1)(1×0,7)=1351,3 лм.

n=Fр/Fл=1351,3/710=1,9.

Обираємо два світильника типу ЛОН 220 – 60.

2.2.2 Розрахунок освітленості по методу питомої потужності

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Питомої встановленою потужністю називають частка від ділення загальної встановленої в приміщенні потужності ламп на площу приміщення. Сумарна потужність джерел світла до площі освітлюваної поверхні:

ɷ = Р0 / S,

де ɷ - питома встановлена потужність, Вт / м2; Р0 – сумарна потужність ламп, Вт;   S - площа приміщення, м2.

Питома потужність - це довідкове значення. Для того, що б правильно вибрати величину питомої потужності необхідно знати тип світильників, нормовану освітленість, коефіцієнт запасу (при його значеннях, що відрізняються від зазначених в таблицях, допускається пропорційний перерахунок значень питомої потужності), коефіцієнти відображення поверхонь приміщення, значення розрахункової висоти і площа приміщення . Розрахункове рівняння для визначення потужності однієї лампи:

Основне розрахункове рівняння має вигляд:

Рл×Н=(Ен×Кз×S×Z)/(n×ηв.у),

тоді питома потужність:

ɷ = Р0 / S= (Ен×Кз×Z))/(Н×ηв.у),

ɷ=(150 ×1,3×1,1)/(2×0,7)=153, Вт / м2,

Рр = ɷ×S=153×9=1378, Вт,

n=Рр/Рл=1378,3/710=1,9.

Обираємо два світильника типу ЛОН 220 – 60.

2.3 Розрахунок електричних навантажень та вибір трансформаторів

Розрахункове значення активної, реактивної та повної потужностей по відомій сумарній номінальній потужності п-ї кількості електроприймачів(ЕП) в групі ТП визначається методом коефіцієнту попиту, значення якого для кожної з груп визначається згідно табл. 3.9 та 3.10 ДБН В.2.5-23:2010.

Розрахункове значення поодиноких ЕП, для яких Кп = 1, визначається їх номінальними параметрами так, що Рр=Рном.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Активна розрахункова потужність і-ї групи визначається:

, кВт,

де - сумарна потужність споживачів в групі.

Реактивна розрахункова потужність і-ї групи визначається:

, квар

де tgφp відповідає розрахунковому середньозваженому коефіцієнту потужності cosφp

Повна розрахункова потужність і-ї групи визначається:

, кВА.

Отже для першої групи споживачів:

РЩ 2-го підвального поверху Рн=25,25 кВт,

кВт,

квар,

кВА.

Розрахунок інших груп ЕП проводимо аналогічно, результати розрахунку зводимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2- Розрахунок споживачів

| № | Група споживачів | РР, кВт | QP, кВАр | SP, кВA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЩ 2-го підвального поверху | 16,41 | 8,86 | 18,65 |
|  | РЩ 1-го підвального поверху | 30,81 | 16,64 | 35,02 |
|  | РЩ 1-го поверху | 17,88 | 9,65 | 20,31 |
|  | РЩ 2-го поверху | 77,03 | 41,59 | 87,54 |
|  | РЩ 3-го поверху | 77,03 | 41,59 | 87,54 |
|  | РЩ 4-го поверху | 77,55 | 41,87 | 88,13 |
|  | Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 34 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ РЩ 5-го поверху | 77,55 | 41,87 | 88,13 |
|  | РЩ 6-го поверху | 77,55 | 41,87 | 88,13 |
|  | РЩ холу | 8,48 | 4,58 | 9,64 |
|  | Щит сауни | 16,50 | 7,92 | 18,30 |
|  | Технологічний щит венткамери | 2,15 | 1,16 | 2,44 |
|  | Холодильник-1 | 216,80 | 104,06 | 240,48 |
|  | РЩ живлення теплої підлоги ванних кімнат | 32,50 | 24,38 | 40,63 |
|  | Всього | 728,22 | 386,06 | 824,22 |
| 2 | РЩ кухні 1-го поверху, секція 2 | 113,20 | 70,18 | 133,19 |
|  | РЩ пральної, секція 2 | 81,60 | 39,17 | 90,51 |
|  | РЩ пральної, секція 1 | 61,20 | 29,38 | 67,89 |
|  | РЩ кухні 1-го поверху, секція 1 | 46,00 | 28,52 | 54,12 |
|  | РЩ кухні обладнання підвалу | 10,61 | 6,58 | 12,49 |
|  | Освітлення шахти |  |  |  |
|  | РЩ 7-го поверху | 77,55 | 41,87 | 88,13 |
|  | Щит вентиляції, нормальна подача | 23,32 | 14,46 | 27,43 |
|  | Холодильник-2 | 216,80 | 104,06 | 240,48 |
|  | Всього | 632,27 | 334,80 | 715,44 |
| 3 | ТЩ - аварійний, службова зона венткамери | 1,68 | 1,04 | 1,97 |
|  | РЩ 1-го підвального поверху, аварійний | 9,41 | 5,84 | 11,07 |
|  | ТЩ - аварійний, венткамера гаражу | 10,60 | 5,72 | 12,05 |
|  | РЩ 1-го поверху кухні, аварійна потужність холодильників | 9,04 | 4,34 | 10,03 |
|  | РЩ холу, аварійний | 23,87 | 12,89 | 27,13 |
|  | РЩ 1-го підвального поверху, аварійний | 24,91 | 15,44 | 29,31 |
|  | РЩ 2-го підвального поверху, аварійний | 9,43 | 5,84 | 11,09 |
|  | РЩ 3-го підвального поверху, аварійний | 3,37 | 2,09 | 3,97 |
|  | РЩ 4-го підвального поверху, аварійний | 3,40 | 2,11 | 4,00 |
|  | Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 35 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ РЩ 5-го підвального поверху, аварійний | 3,40 | 2,11 | 4,00 |
|  | РЩ 6-го підвального поверху, аварійний | 3,40 | 2,11 | 4,00 |
|  | РЩ 7-го підвального поверху, аварійний | 3,40 | 2,11 | 4,00 |
|  | Технологічний щит, аварійна подача | 70,50 | 38,07 | 80,12 |
|  | Технологічний щит, аварійна подача | 70,50 | 38,07 | 80,12 |
| 4 | 1-й щит ліфта | 6,50 | 7,61 | 10,00 |
|  | 2-й щит ліфта | 6,50 | 7,61 | 10,00 |
|  | 3-й щит ліфта | 6,50 | 7,61 | 10,00 |
|  | 4-й щит ліфта | 6,50 | 7,61 | 10,00 |
|  | 5-й щит ліфта | 6,50 | 7,61 | 10,00 |
|  | РЩ 2-го підвального поверху, аварійний | 3,95 | 2,45 | 4,65 |
|  | Технологічний щит венткамери, аварійна подача | 18,10 | 9,77 | 20,57 |
|  | Технологічний щит, аварійний, водопровідна станція | 11,45 | 5,50 | 12,70 |
|  | Технологічний щит, аварійна подача | 34,50 | 18,63 | 39,21 |
|  | Технологічний щит, аварійний, службова зона венткамери | 25,50 | 13,77 | 28,98 |
|  | 6-й щит ліфта | 5,85 | 6,84 | 9,00 |
|  | Неперервне електроживлення | 22,50 | 10,80 | 24,96 |
|  | Освітлення сходів, зовнішнє освітлення |  |  |  |
|  | РЩ 1-го підвального поверху, аварійний, холодильники | 9,70 | 5,24 | 11,02 |
|  | Всього | 419,50 | 251,28 | 489,00 |

Розрахуємо навантаження вузла СЕП. Вузловими точками заданої СЕП є шини розподільчих установок. Розрахункове навантаження  j-го вузла визначається сумою розрахункових навантажень і-тих груп, що входять в даний вузол та окремих ЕП, а це значить що їх потрібно умовно вважати за групу, отже:

, кВА

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

де Ксм- коефіцієнт суміщення максимуму навантажень. Для РП – 0,9 відповідно.

кВА

кВА

кВА

кВА

Силові трансформатори для живлення ЕП розміщуються на станціях РП. Вихідними даними для вибору трансформатора підстанції є повна потужність вузла, що живить даний трансформатор. Номінальна потужність трансформатора повинна відповідати:

Отже вибираємо трансформатори, які б задовольняли дану вимогу. Для зниження напруги на РП з метою її подальшого транспортування виберемо чотири силових трансформатора марки ” TRIHAL” виконання IP 00 потужністю, .

Однолінійна схема РП 10 кВ зображена на рис.2.1.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Рис.2.1 - Однолінійна схема РП 10кВ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Рис.2.1 - Однолінійна схема РП 10кВ (продовження)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

2.4 Розрахунок електричних мереж готелю та вибір типу перерізів провідників

Електроживлення споживачів АК “Київенерго” передбачено виконати від електрощитової низької напруги трансформаторів Т1 і Т2 з установкою ввідних панелей, чотирьох лінійних панелей (по дві на секцію) з чотирма трифазними групами в кожній з них (2х400А+2х250А) і двох секційних панелей з рубильниками. Панелі прийняті серії ЩО-98 У3 що виготовляються по ТУУ 25642359.001-99 (ЩО-98-34 2 шт., ЩО-98-56 – 2шт., ЩО-98-05 – 4шт.). Секційна перемичка виконується алюмінієвими шинами перетином 3х(10х100)+8х100мм2. Зв'язок щита з трансформаторами виконується одножильними кабелями з алюмінієвими жилами в пластмасовій оболонці і ізоляції марки АХМК перетином жили 300мм2 (два кабелі у фазі і один – нульовий вивід).

Електроживлення споживачів готелю виконується від трансформаторів Т3, Т4 (споживачі I категорії) і Т1,Т2 (споживачі I категорії) кабельними вводами на електрощитову 0,4кВ готелю.

Електроживлення системи димовидалення здійснюється від технологічного щита венткамери від трансформатора  Т4, відноситься до споживачів І категорії надійності.

Вибір перерізу проводів і жил кабелів по нагріву зводиться до порівняння розрахункового струму ІР з тривалими допустимими струмами навантаження, які приводяться для стандартного перерізу проводів і жил кабелів в таблицях ПУЕ.

При цьому повинна виконуватися умова:

;

Розрахунковий струм групи споживачів :

.

Для поодинокого споживача:

.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Момент навантаження:

,

де  - довжина лінії.

Втрати напруги:

,

де  - перетин провідника, - коефіцієнт, який залежить від матеріалу провідника.

Результати розрахунку зводимо до таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Результати розрахунку споживачів

| Найменування споживача | Рр, кВт | cosφ | Ір, А | Перетин та марка кабеля | М, кВт*м | L, м | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
| РЩ 2-го підвального поверху | 25,25 | 0,88 | 43,47 | ВВГ 3x25 | 196,95 | 12,00 | 0,10 |
| РЩ 1-го підвального поверху | 47,4 | 0,88 | 81,61 | ВВГ 3x50 | 462,15 | 15,00 | 0,12 |
| РЩ 1-го поверху | 27,5 | 0,88 | 47,35 | ВВГ 3x25 | 321,75 | 18,00 | 0,17 |
| РЩ 2-го поверху | 118,5 | 0,96 | 187,03 | ВВГ 3x95 | 1617,53 | 21,00 | 0,22 |
| РЩ 3-го поверху | 118,5 | 0,98 | 183,21 | ВВГ 3x95 | 1848,60 | 24,00 | 0,25 |
| РЩ 4-го поверху | 119,3 | 0,98 | 184,45 | ВВГ 3x95 | 2093,72 | 27,00 | 0,29 |
| РЩ 5-го поверху | 119,3 | 0,98 | 184,45 | ВВГ 3x95 | 2326,35 | 30,00 | 0,32 |
| РЩ 6-го поверху | 119,3 | 0,98 | 184,45 | ВВГ 3x95 | 2558,99 | 33,00 | 0,35 |
| РЩ холу | 13,05 | 0,88 | 22,47 | ВВГ 3x10 | 144,20 | 17,00 | 0,19 |
| Щит сауни | 33 | 0,9 | 55,56 | ВВГ 3x35 | 363,00 | 22,00 | 0,13 |
| Технологічний щит венткамери | 4,3 | 0,88 | 7,40 | ВВГ 3x10 | 40,85 | 19,00 | 0,05 |
| Холодильник-1 | 271 | 0,9 | 456,23 | ВВГ 3x1x185 | 3035,20 | 14,00 | 0,21 |
| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 41 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ РЩ живлення теплої підлоги ванних кімнат | 65 | 0,8 | 123,11 | ВВГ 3x70 | 877,50 | 27,00 | 0,16 |
| Всьго | 1081,4 | 0,76 | 2155,90 | FG7R-6//(3x1x240) +3//(1x240)PEN | 21846,45 | 30,00 | 1,18 |
| Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| РЩ кухні 1-го поверху, секція 2 | 283 | 0,97 | 442,05 | ВВГ 3x1x240 | 1698,00 | 15,00 | 0,09 |
| РЩ пральної, секція 2 | 204 | 0,9 | 343,43 | ВВГ 3x120 | 1387,20 | 17,00 | 0,15 |
| РЩ пральної, секція 1 | 153 | 0,9 | 257,58 | ВВГ 3x150 | 1040,40 | 17,00 | 0,09 |
| РЩ кухні 1-го поверху, секція 1 | 115 | 0,85 | 204,99 | ВВГ 3x120 | 690,00 | 15,00 | 0,07 |
| РЩ кухні обладнання підвалу | 26,53 | 0,85 | 47,29 | ВВГ 3x25 | 127,34 | 12,00 | 0,07 |
| Освітлення шахти | 2 | 0,96 | 3,16 | ВВГ 3x16 | 44,00 | 22,00 | 0,04 |
| РЩ 7-го поверху | 119,3 | 0,88 | 205,41 | ВВГ 3x70 | 2791,62 | 36,00 | 0,52 |
| Щит вентиляції, нормальна подача | 46,63 | 0,85 | 83,12 | ВВГ 3x35 | 536,25 | 23,00 | 0,20 |
| Холодильник-2 | 271 | 0,9 |  | ВВГ 3x1x240 | 3252,00 | 15,00 | 0,18 |
|  | 1220,46 | 0,76 | 2433,13 | FG7R-6//(3x1x240) +3//(1x240)PEN | 18968,16 | 30,00 | 1,03 |
| Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЩ - аварійний, службова зона венткамери | 3,35 | 0,85 | 5,97 | ВВГ 3x6 | 60,30 | 36,00 | 0,13 |
| РЩ 1-го підвального поверху, аварійний | 14,48 | 0,85 | 25,81 | ВВГ 3x6 | 141,18 | 15,00 | 0,31 |
| ТЩ - аварійний, Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 42 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ венткамера гаражу | 21,2 | 0,88 | 36,50 | ВВГ 3x16 | 106,00 | 10,00 | 0,09 |
| РЩ 1-го поверху кухні, аварійна потужність холодильників | 22,6 | 0,9 | 38,05 | ВВГ 3x16 | 135,60 | 15,00 | 0,11 |
| РЩ холу, аварійний | 36,72 | 0,88 | 63,22 | ВВГ 3x35 | 644,44 | 27,00 | 0,24 |
| РЩ 1-го підвального | 38,32 | 0,85 | 68,31 | ВВГ 3x35 | 373,62 | 15,00 | 0,14 |
| поверху, аварійний |  |  |  |  |  |  |  |
| РЩ 2-го підвального поверху, аварійний | 14,5 | 0,85 | 25,85 | ВВГ 3x10 | 160,23 | 17,00 | 0,21 |
| РЩ 3-го підвального поверху, аварійний | 5,19 | 0,85 | 9,25 | ВВГ 3x10 | 67,47 | 20,00 | 0,09 |
| РЩ 4-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 9,32 | ВВГ 3x10 | 78,19 | 23,00 | 0,10 |
| РЩ 5-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 9,32 | ВВГ 3x10 | 88,39 | 26,00 | 0,11 |
| РЩ 6-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 9,32 | ВВГ 3x10 | 98,59 | 29,00 | 0,13 |
| РЩ 7-го підвального поверху, аварійний | 5,23 | 0,85 | 9,32 | ВВГ 3x10 | 105,38 | 31,00 | 0,14 |
| Технологічний щит, аварійна подача | 141 | 0,88 | 242,77 | ВВГ 3x185 | 1903,50 | 27,00 | 0,13 |
| Технологічний щит, аварійна подача | 141 | 0,88 | 242,77 | ВВГ 3x185 | 1903,50 | 27,00 | 0,13 |
| Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 43 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ 1-й щит ліфта | 10 | 0,65 | 23,31 | ВВГ 3x10 | 146,25 | 22,50 | 0,19 |
| 2-й щит ліфта | 10 | 0,65 | 23,31 | ВВГ 3x10 | 146,25 | 22,50 | 0,19 |
| 3-й щит ліфта | 10 | 0,65 | 23,31 | ВВГ 3x10 | 146,25 | 22,50 | 0,19 |
| 4-й щит ліфта | 10 | 0,65 | 23,31 | ВВГ 3x10 | 146,25 | 22,50 | 0,19 |
| 5-й щит ліфта | 10 | 0,65 | 23,31 | ВВГ 3x10 | 146,25 | 22,50 | 0,19 |
| РЩ 2-го підвального поверху, аварійний | 6,08 | 0,85 | 10,84 | ВВГ 3x6 | 67,18 | 17,00 | 0,15 |
| Технологічний щит венткамери, аварійна подача | 36,2 | 0,88 | 62,33 | ВВГ 3x50 | 416,30 | 23,00 | 0,11 |
| Технологічний щит, аварійний, водопровідна станція | 22,9 | 0,9 | 38,55 | ВВГ 3x16 | 160,30 | 14,00 | 0,13 |
| Технологічний щит, аварійна подача | 69 | 0,88 | 118,80 | ВВГ 3x95 | 793,50 | 23,00 | 0,11 |
| Технологічний щит, аварійний, службова зона венткамери | 51 | 0,88 | 87,81 | ВВГ 3x70 | 612,00 | 24,00 | 0,11 |
| 6-й щит ліфта | 9 | 0,65 | 20,98 | ВВГ 3x10 | 134,55 | 23,00 | 0,17 |
| Неперервне електроживлення | 25 | 0,9 | 42,09 | ВВГ 3x50 | 900,00 | 40,00 | 0,23 |
| Освітлення сходів, зовнішнє освітлення | 8,55 | 0,96 | 13,49 | ВВГ 3x16 | 316,35 | 37,00 | 0,26 |
| РЩ 1-го підвального поверху, аварійний, холодильники | 19,4 | 0,88 | 33,40 | ВВГ 3x16 | 145,50 | 15,00 | 0,12 |
|  | 756,41 | 0,76 | 1507,99 | FG7R-4//(3x1x240) +2//(1x240)PEN | 12585,05 | 30,00 | 0,68 |

Однолінійна схема споживачів І категорії надійності зображена на рис. 2.2.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Рис.2.2 - Однолінійна схема споживачів  І категорії надійності

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

45

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

2.5 Визначення основних параметрів КЗ

Коротке замикання - це ненавмисне з`єднання струмоведучих частин 23 фаз або однієї фази з землею у разі заземленої нейтралі , внаслідок аварійної ситуації в системі електропостачання. Даний розрахунок проводять з метою вибору обладнання, перерізу провідників та апаратури релейного захисту.

Розрахунок мережі, напругою більше 1кВ може проводитись в абсолютних та відносних величинах. На практиці широко використовують другий спосіб, як більш зручний. Розрахункова схема складається для нормального режиму роботи СЕП, куди входять всі джерела живлення, що використовуються для живлення точки КЗ, всі елементи енергоспоживання. По розрахунковій схемі складається схема заміщення, в якій вказуються опори всіх джерел та споживачів та намічаються точки  для розрахунку струмі КЗ. Сам розрахунок струмів КЗ зводиться в основному до визначення опору коротко замкнутого ланцюга.

Струми КЗ залежать не тільки від потужності енергосистеми, а й від еквівалентного внутрішнього опору джерела та опору ланцюга до точки КЗ, величини яких  в більшості представлені у відносних одиницях. Розрахунок у відносних базисних одиницях означає приведення усіх величин до довільно прийнятої базисної потужності Sб , кратної десяти(10;100;1000МВА). За базисні напруги Uбі приймають номінальні напруги трансформаторів і-х ступенів напруги системи(0,69-6,3-10,5-37кВ).

Розрахункову схему складають в однолінійному зображенні на базі вихідної. До її складу входять ДЖ, трансформатори, лінії, реактори та електродвигуни, як такі, що додатково можуть підживлювати точку КЗ. На розрахунковій схемі показують основні параметри елементів схеми, характерні точки схеми для яких необхідно виконати розрахунки параметрів КЗ.

За розрахунковою схемою складають схему заміщення, де всі її елементи замінюють опорами у в.б.о. Далі у разі необхідності, спрощують схему шляхом заміни послідовних, паралельних та інших  з’єднань опорів еквівалентними.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Для розрахунку струмів короткого замикання приймаємо схему зображену на рис. 2.3. та 2.4. (продовження).

Рис.2.3 Розрахункова схема струмів короткого замикання

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Рис.2.4 - Розрахункова схема струмів короткого замикання

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Діюче значення трифазного КЗ для і-тої точки ланцюга

Ік(3)=Ібі/zб*і,,    кА

- Потужність трифазного КЗ в і-тій точці

S к(3)=Sб/Σxб*с , МВА

- Струм двофазного КЗ

Ікі(2)= 0,53(Ік(3)) , кА

- Миттєве значення ударного струму КЗ через півперіоду (0,01с) після виникнення КЗ

ікуі=2ky Ік(3)+6,5ΣІн, кА

де ky - ударний коефіцієнт, що вибирається за кривою залежності ky=f (х/r). Для мереж високої напруги ky приймається 1,8; ΣІн – Сума номінальних струмів потужних асинхронних двигунів, потужністю більше 100кВт.

- Діюче значення повного струму КЗ

Ікуі= Ік(3) 1+2(kу-1²) = Ік(3)q , кА

де при U>1кВ  ky=1.8 i  q=1.52 .

Слід зауважити, що  розрахунки КЗ виконують для найнесприятливіших  очікуваних умов. Отже допускаючи, що потужність енергосистеми необмежена, а напруга в мережі при КЗ залишається незмінною, то і діюче значення над перехідного струму КЗ(І``), усталеного (І) та струму трифазного КЗ (Ік(3)) можна вважати рівними між собою. Під сумарним опором розуміють суму всі опорів від початку подання живлення до точки КЗ та визначають:

Розрахунок параметрів КЗ (мінімальний режим) приведений в таблиці 2.4.

Розрахунок параметрів КЗ (максимальний режим-струмова відсічка) приведений в таблиці 2.5.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Таблиця 2.4 - Розрахунок параметрів струмів КЗ (мінімальний режим)

| № лінії | Точка | Rл, Ом | Хл, Ом | Zл, Ом | Ікз(3),кА | Ікз(2),кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К1 | 1,28 | 1,7 | 2,129 | 2,85 | 2,48 |
| 1 | К2 | 1,5 | 2,048 | 2,048 | 2,96 | 2,58 |
| 2 | К1 | 1,229 | 1,674 | 1,674 | 3,63 | 3,16 |
| 2 | К2 | 1,212 | 1,38 | 1,837 | 3,3 | 2,87 |
| 3 | К1 | 0,986 | 0,964 | 1,379 | 4,4 | 3,83 |
| 3 | К2 | 0,953 | 0,978 | 1.366 | 4,44 | 3,86 |
| ПС "Центр" | К5 | 0,288 | 0,637 | 0,699 | 8,68 | 7,55 |
| ПС "Центр" | К2 | 0,288 | 0,637 | 0,699 | 8,68 | 7,55 |
| ПС "Центр" | К3(1000кВА) | 0,288 | 6,637 | 6,643 | 0,91 | 0,79 |
| ПС "Центр" | К4(1600кВА) | 0,288 | 4,679 | 4,706 | 1,288 | 1,117 |

Таблиця 2.5 - Розрахунок параметрів струмів КЗ (максимальний режим)

| № лінії | Точка | Rл, Ом | Хл, Ом | Zл, Ом | Ікз(3),кА | Ікз(2),кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС "Центр" | К5 | 0,202 | 0,572 | 0,607 | 10 | 8,7 |
| ПС "Центр" | К6 | 0,202 | 0,572 | 0,607 | 10 | 8,7 |
| ПС "Центр" | К3 | 0,228 | 4,99 | 5 | 1,214 | 1,06 |
| ПС "Центр" | К4 | 0,202 | 4,632 | 4,636 | 1,308 | 1,134 |

2.6 Вибір електричних апаратів та уставок їх спрацювання

2.6.1. Умови вибору плавких запобіжників

Плавкі запобіжники призначені для захисту електроустановок від перевантажень і струмів короткого замикання за рахунок плавлення спеціальної вставки, при якому відбувається розрив кола зі струмом недопустимої величини. Таким чином, запобіжник є одночасно пристроєм захисту і комутації.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

50

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Для забезпечення надійного захисту електроустаткування за допомогою плавких запобіжників їхні параметри мають відповідати умовам:

Номінальна напруга запобіжника - Uзп ном =U роб max;

Номінальний струм плавкої вставки - Івс ном ≥  Кн Іроб maх;

Номінальний струм запобіжника - Ізп ном ≥ I вс ном.

2.6.2 Вибір запобіжників за номінальною напругою

Номінальною напругою запобіжників називають вказану на патроні напругу, що відповідає найбільшій напрузі мережі, в якій їх можна застосовувати. При виборі запобіжника за номінальною напругою треба мати на увазі необхідність дотримання відповідності його номінальної напруги робочій напрузі мережі. Це пов'язано з тим, що оскільки номінальна напруга визначає довжину патрона запобіжника, то при дотриманні цієї умови створюються оптимальні умови для гасіння дуги при спрацьовуванні запобіжника та забезпечення ізоляційного проміжку після перегоряння плавкої вставки. Робоча напруга мережі не повинна перевищувати номінальну напругу запобіжника більше ніж на 10%.

Релейний захист передбачений в такому об'ємі:

- максимально-струмовий захист з витримкою часу на живлячих лініях 10кВ з боку ПС «Центр» з використанням реле REF-542, на розподільних лініях 10кВ від РП-10кВ і ліній на силові трансформатори – реле IM30-AB;

- струмова відсічка на живлячих лініях і на лініях силових трансформаторів;

- захист від замикання на землю в мережі 10кВ з дією на сигнал на кожній з розподільчих лініях 10кВ і лініях до силових трансформаторів 10/0,4кВ (реле IM30-AB) з уставкою по струму замикання на землю і напрузі нульової послідовності;

- захист від перевантаження силових трансформаторів з дією на сигнал (реле IM30-AB);

- захист від перегрівання силових  трансформаторів з дією на сигнал (I рівень) диспетчером готелю і Центрального району КС АК «Київенерго», з дією

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

51

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

на автоматичний запуск системи примусової вентиляції камери в якій знаходиться даний трансформатор (II рівень), з дією на відключення секційного вимикача щита 0,4кВ або введення 0,4кВ силового трансформатора (III рівень).

Автоматика передбачена в такому об'ємі:

- АВР живлячих ліній 10кВ на секційному вакуумному вимикачі 10кВ із запуском по сигналу відсутності напруги на секції з витримкою часу і селективністю по відношенню до часу АВР на введеннях і секційних вимикачах 10кВ ПС «Центр» по спрацюванню;

-АВР на резервній лінії 0,4кВ споживачів власних потреб; 	Управління електроопалюванням передбачено автоматичним і по місцю з використанням ящика автоматичного управління електроприводом серії Я5111-2874 і датчика температури ТУДЕ-8М-4,5 (0-400С), встановленого на стіні КРУ-10КВ (Н=1,8М). Уставка спрацьовування (включення) автоматичного опалювання Т=+100С, відключення - Т=+140С.

Управління вентиляцією  камер трансформаторів передбачено в режимах автоматичного пуску або ручного пуску по місцю не залежно від міри нагріву трансформатора (режим, що рекомендується, при відключенні одного з трансформаторів).

Розрахунок уставок релейного захисту зведений до табл.2.6.

Таблиця 2.6- Розрахунок уставок релейного захисту

| Найменування |  | Розрахункова формула | Відходяча лінія 10кВ від РП 10 кВ | Живляча лінія 10кВ від ПС"Центр" | СВВ-10кВ | Лінія 10кВ на силовий тр-р 1000кВА | Лінія 10кВ на силовий тр-р 1600кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка та переіз кабеля |  |  | А120 | А240 |  | А70 | А70 |
| Розрахунковий струм |  | Іроз | 185А | 355A | 204A | 66А | 105,6 |
| Коефіціент схеми |  | Кс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 52 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ Розрахунковий коефіціент трансформаціїї трансформаторів струмів | За номінальним струмом | nm.m. роз.= I роз./5 | 37 | 71 | 40,8 | 13,2 | 21,2 |
|  | За струмом КЗ | nm.m.роз.=Ікз(3)/(5*Кс) | 27,1 | 24,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
|  | По забезпеченню спрацювання РС-80 | nm.m. >=Ікз(3)/Iдоп |  | 21,46 |  |  |  |
| Прийнятий коеф. трансформаціїї тр-рів |  | nm.m. | ТВЛ10-0,5-/10р-200/1 nm.m.=200 | ТОЛ-10-0,5/р-600/5 nm.m.=120 | ТВЛ10-0,5-/10р-200/1 nm.m.=300 | ТВЛ10-0,5-/10р-100/1 nm.m.=100 | ТВЛ10-0,5-/10р-150/1 nm.m.=150 |
| Розрахунковий первичний струм спрацювання захисту | Коефіціент запасу (за номін. струмом) | Кз | Кз=2,12 | Кз=2,12 | Кз=2,33 | Кз=3,0 | Кз=3,0 |
|  | Розрах. струм спрацювання захисту (за номін. струмом) | I с.з.роз.=Кз*Iроз. | 392,2 А | 752,6A | 475A | 198А | 316,8 |
|  | Номін. струм плавкої вставки | I пл.вст. | І пл.вст.=80 А; ПКТ103-80-31,5У3. |  |  |  |  |
|  | Час перегорання плавк. вставки | T пер.пл.вст.=tс.з.-t | 5с |  |  |  |  |
|  | Коефіціент запасу | К зап. | 1,4 (для ПКТ-10) |  |  |  |  |
|  | Струм перегорання плавк.вставки | I пер.пл.вст. | 280А |  |  |  |  |
|  | Розрах. струм спрацювання захисту | I с.з.розр.=Кз*Iпер.пл.вст. | 392А |  |  |  |  |
| Вторичний розрахунквий струм |  | I с.р.=Iс.з.розр.*Кс/nm.m. | 1,96А | 6,27 | 1,58 | 1,98 | 2,112 |
| Тип струмового реле |  |  | ІМ-30АВ | REF-542 | ІМ-30АВ | ІМ-30АВ | ІМ-30АВ |
| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 53 2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ Уставка струмового реле |  | I р. | 2,5А | 10A | 2,5A | 2,5 А | 2,5А |
| Діючий первичний струм спрацювання |  | I с.з.=I р.*nm.m./Кс | 500А | 1200A | 750A | 250А | 375А |
| Струм відсічки |  | І пер=I(3)кз*1,3 |  | 13000A |  | 1578,2А | 1700,4А |
| Вторічний розрах. струм відсічки |  | Івт=І пер/n m.m. |  | 108,33A |  | 15,8А | 11,34А |
| Тип струмового реле відсічки |  |  |  | REF-542 |  | ІМ-30АВ | ІМ-30АВ |
| Уставка реле відсічки |  | I у.відс. |  | 110A |  | 16А | 12А |
| Струм спрацювання відсічки |  | I ср.відс. |  | 13200 А/0 сек |  | 1600 А/0 сек | 1800 А/0 сек |
| Тип реле струму |  |  | ІМ-30АВ | REF-542 | ІМ-30АВ | ІМ-30АВ | ІМ-30АВ |
| Тип реле часу |  |  | - | - | - | - | - |
| Час спрацювання захисту |  |  | 0,4 с при 750 А | 1,0 c | 0,7 с при 1125 А | 0,4 сек при 375 А | 0,4 сек при 375 А |
| Режим для визначення спрацювання захисту |  |  | Мінімальне двохф.к.з. на шинах віддаленного ТП | Мінімальне двохф.к.з. на шинах віддаленного ТП | Мінімальне двохф.к.з. на шинах проектуємого ТП | Мінімальне двохф.к.з. на шинах проектуємого ТП | Мінімальне двохф.к.з. на шинах проектуємого ТП |
| Чуттєвість захисту |  | Кч=І(2)кз/Іс.з.>1,5 | 3,30 > 1,5 | 1,77 > 1,5 | 2,2 > 1,5 | 2,1 > 1,5 | 2,98 > 1,5 |

2.6.3 Заземлення

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

54

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Нормований опір відповідно до ПУЕ становить 4.00 Ом. Контур заземлення передбачається спорудити з зовнішньої сторони з розташуванням вертикальних електродів по контуру.

В якості ґрунту приймемо суглинок - ґрунт з переважним вмістом глини і значною кількістю піску з питомим опором ρ - 100 Ом·м. Вертикальний заземлювач із сталевої труби з зовнішнім діаметром d - 32 мм., Товща стінки S - 4 мм., Довжиною електрода L - 2,2 м і відстанню між ними 2,2 м (a = 1хL). Заземлювачі розташовані по контуру. Глибина траншеї дорівнює t = 0,7 м. З довідкових таблиць візьмемо підвищувальний коефіцієнт для другої кліматичної зони і довжині заземлювачів до 5 м, його сезонне кліматичне значення опір складе Ψ - 1,5. Нормоване опір заземлювального пристрою одно Rн = 10 Ом · м. Фактичне питомий опір ґрунту обчислимо за формулою: ρекв = Ψρ = 1.5 · 100 = 150 Ом·м.

Обчислимо опір розтікання струму одного вертикального заземлювача.

,

RО  = 150 / (2π · 2,2) · (ln (2 · 2,2 / 0,032) + 0,5 · ln (4 · 1,8 + 2,2) / (4 · 1,8 — 2,2)) = 10,85 · (ln 137,5 + 0,5 · ln 1,88) = 56,845 Ом·м., де T = 0,5 · L + t = 0,5 · 2,2 + 0,7 = 1,8 м.  Приймаємо RО = RВ = 56,85 Ом·м.

Попередню кількість стрижнів вертикального заземлення без урахування опору горизонтального заземлення знаходимо за формулою.

n0=R0 /Rn ,

n0 = 56,85 /10 = 5,685 шт., де коефіцієнт попиту (використання) приймемо η = 1; далі виберемо число електродів n = 3 в ряд при відстань між електродами до їх довжини a = 1хL і коефіцієнт попиту ηв = 0,55, далі уточнюємо кількість електродів

n=R0 /(Rn×ηв) ,

n = 56,85 / 10 · 0,62 = 9,17 шт., тобто потрібно збільшити кількість електродів до

n = 10 шт., де коефіцієнт попиту ηв = 0,55.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

55

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Знаходимо довжину горизонтальної заземлювача виходячи з кількості заземлювачів розташованих по контуру: LГ = а · n, LГ = 2,2 · 10 = 22 м., де а = 1 · L = 1 · 2,2 = 2,2 м.

Знаходимо опір розтікання струму для горизонтального заземлювача, де коефіцієнт для II кліматичної зони для горизонтального (смугового) заземлювача візьмемо Ψ - 3,5, коефіцієнт попиту приймемо за таблицею 3 - ηГ = 0,34, ширина смуги горизонтального заземлювача b - 40 мм, ( якщо з тієї ж труби d = 32 мм, то тоді ширина b смуги буде дорівнює - b = 2 · d = 2 · 32 = 64 мм, b = 0,064 м.) і питомий опір грунту - ρ = 100 Ом.м.

RГ = 0,366×((ρ×φ)/(Lг×ηГ))×lg((2× Lг2)/(b×t)

RГ = 0,366·(100·3,5/ 2·0,34)·lg (2·222/0,040·0,7) = 17,126·lg34571,428 = 77,73 Ом · м, приймемо опір горизонтального заземлювача - RГ = 77,73 Ом · м;

Визначимо повний опір вертикального заземлювача з урахуванням опору розтікання струму горизонтальних заземлювачів

Rзаг = (77,73·56,85)/(56,85·0,34)+(77,73·0,55·10) = 9,89 Ом·м, що відповідає заданій нормі опору не більше Rн = 10 Ом·м.

Заземлюючий пристрій прийнятий загальним для електромережі 10 і 0,4кВ. Внутрішній контур виконується сталевою смугою 4х25мм по периметру приміщень з використанням заставних металевих елементів підлоги як заземлюючий контур. Смуга прокладається на відмітці +0.300 від планувальної відмітки підлоги приміщень і закріплюється до стін на штирях ШТ-10 (1шт./1М). До внутрішнього контура заземлення приєднуються всі металеві елементи, електроконструкції, електроустаткування і металеві двері за допомогою сталевого дроту 6мм. Зовнішній контур виконується окремим розділом робочої документації. Загальна вимога до опору заземлюючого пристрою – не менше 2 Ом.

Всі з'єднання виконуються електрозварюванням по периметру зіткнення елементів

2.7 Основні енергетичні показники

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

56

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Кількість спожитої активної та реактивної енергії споживачами (витрати) наведено в таблиці 2.2.

Розрахунок річної споживаної потужності готелю з вбудованими приміщеннями та прибудованими котельнями:

розрахункова потужність всіх приймачів складає 2761,08 кВт.

Розрахункова річна споживана потужність на готель:

Р = 2761,08 *3400 = 9387672 кВт*ч в год.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

57

2410 ДП.ОА-п71 14.ПЗ

Розроб.

Савіцький Д.О.

К. розділу

Керівник

Босак А.В.

Н. Контр.

Смоляр В.Г.

Зав. каф.

Розен В.П.

РОЗДІЛ 3

Літ.

Акрушів

КПІ ім. Ігоря Сікорського

РОЗДІЛ 3

ЕЛЕКТРОПРИВОД ТА АВТОМАТИЗАЦІ ВЕНТИЛЯТОРУ ДИМОВИДАЛЕННЯ

3.1 Автоматизація роботи вентилятора димовидалення

Системи припливно-витяжної вентиляції обладнуються засобами управління, блокування, регулювання і контролю.

Ці кошти забезпечують управління електродвигунами вентиляторів припливно-витяжної вентиляції, управління приводами заслінок зовнішнього повітря, захист повітронагрівачів від заморожування по температурі повітря і по температурі «зворотного» теплоносія і автоматичний прогрів повітронагрівачів перед включенням вентилятора.

Регулювання температури припливного повітря відповідно до встановлених значеннями виробляється шляхом впливу на виконавчий механізм клапана в контурі теплоносія і автоматичне підключення системи регулювання при включенні вентилятора. Для цього в припливно повітроводі встановлюються температурні датчики.

Регулювання температури при цьому передбачається шляхом зміни теплопродуктивності повітронагрівача впливом на регулюючий клапан на теплоносії.

При спрацьовуванні захисту від заморожування, при недостатньому потоці повітря і відключенні харчування, засміченні повітряного фільтра видається сигнал аварії.

При аварії вентилятора система автоматично відключається, а після відновлення живлення здійснюється послідовний запуск систем.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

58

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Оператор має можливість втручатися в роботу систем. У загальному випадку можлива робота систем вентиляції як в автоматичному, так і в ручному режимі, в тому числі включення і виключення систем за тимчасовим розкладом, місцеве управління з венткамер, дистанційне керування з приміщення диспетчерської, дистанційне керування з обслуговуваних приміщень. Передбачені окремі алгоритми роботи системи вентиляції для холодного і теплого періодів - режими «зима» і «літо».

У разі виникнення пожежі всі системи загальнообмінної вентиляції відключаються. Відключення припливних систем проводиться автоматично керуючими реле при надходженні на них сигналу від системи пожежної сигналізації. Детальніше про це див. Нижче розділ «Система пожежної сигналізації і автоматики».

Для повітряно-теплових завіс (ВТЗ) передбачається регулювання температури повітря в зоні воріт по датчику температури. При відкритті воріт включається вентилятор ВТЗ і відкривається клапан подачі теплоносія до калорифера.

Автоматичне відключення ВТЗ здійснюється через 30-40 с після закриття воріт і відновлення необхідної температури повітря в зоні воріт.

Система автоматизації повітряно-теплових завіс може працювати також в режимі позиційного регулювання температури повітря в створі воріт, т. Е. ВТЗ включається в роботу не тільки в разі відкриття воріт, але і при зниженні температури в контрольованій зоні нижче заданого значення.

Для забезпечення допустимої концентрації СО в приміщеннях гаража-стоянки передбачається установка газоаналізаторів.

При досягненні гранично допустимої концентрації (ГДК) СО в приміщенні гаража-стоянки автоматично включаються в роботу системи припливно-витяжної вентиляції. Одночасно проводиться видача аварійного (світлового та звукового) сигналу в приміщення охорони гаража і в систему диспетчеризації будівлі.

На рис.3.1 зображено принципіальну схему керування вентилятором.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

59

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Рисунок 3.1 - Принципіальна схема керування вентилятором

Система автоматичного управління протидимного вентиляцією (САУПВ) створюється з метою забезпечення високого рівня готовності системи протидимного захисту до спрацьовування за заданим алгоритмом при виникненні пожежі, а також дозволяє виконувати дистанційне керування обладнанням з приміщення диспетчерської.

Для реалізації алгоритму управління в САУПВ передбачаються функції автоматичного управління вогнестримуючими клапанами, клапанами димовидалення, клапанами підпору, вентилятором димовидалення.

Працездатність системи визначається виконанням наступних автоматизованих функцій:

- безперервний контроль стану технологічного обладнання системи;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

60

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

- самодіагностика технічних засобів системи АПДВ;

- можливість індивідуального випробування устаткування.

Система АПДВ реалізує наступний алгоритм управління обладнанням протидимного захисту:

- при появі загального сигналу «Пожежа» закриваються всі огнезадерживающие клапани і накладається блокування на їх відкриття;

- при надходженні сигналу про пожежу в зоні димовидалення (відповідний поверх) проводиться відкриття клапанів димовидалення та підпору і накладається блокування на їх закриття; після закінчення часу, необхідного для відкриття клапанів, проводиться запуск вентилятора димовидалення, накладається блокування на його відключення;

Сигнали на запуск системи можуть надійти:

- від системи автоматичної пожежної сигналізації;

- від пускових елементів дистанційного включення, розташованих біля евакуаційних виходів;

- від пульта диспетчерської служби (робочого місця оператора).

3.2 Розроблення та аналіз системи керування

3.2.1 Синтез системи керування

У дипломному проекті виконується синтез електромеханічної системи керування вентилятора протидимного FHS-65-200/220 фірми «Lowara» (один — робочий, другий — резервний) з електродвигунами потужністю 22 кВт, n = 2900 об/хв.

Регулювання швидкості обертання здійснюється за рахунок зміни частоти обертання приводного АД. Одним з найбільш ефективних способів регулювання швидкості є частотне керування.

Розглянемо основні принципи частотного керування.

При зміні частоти струму пропорційно буде змінюватись швидкість холостого ходу :

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

61

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

,				    	               (3.1)

де  – число пар полюсів обмотки статора.

Магнітний потік Ф змінюється обернено пропорційно частоті:

,				          	                (3.2)

де  – електрорушійна сила (ЭДС) статора;

– число витків обмотки фази статора.

Оскільки в номінальному режимі магнітна система двигуна насичена, то при номінальній напрузі  припустиме тільки збільшення частоти напруги живлення. Тоді при значенні  більшому , відповідно збільшується і індуктивний опір короткого замикання ,і зменшиться магнітний потік , збільшення і викликає зменшення критичного моменту :

,                                  (3.3)

де  – активний опір обмотки статора,

(3.4)

Критичне ковзання зі збільшенням  зменшиться

,                                                                                        (3.5)

де  – активний опір обмотки ротора.

При зменшенні частоти знижується кутова швидкість , а магнітний потік  збільшується. Це приводить до глибокого насичення магнітного ланцюга і збільшення струму намагнічення , що, у свою чергу, викликає зниження енергетичних показників двигуна (, ККД). Для того, щоб магнітний потік  при збільшенні або зменшенні частоти  залишався постійним, необхідно при зміні частоти в цій же кратності змінити напругу , тобто змінювати ці величини так, щоб

.                                            (3.6)

При дотриманні цієї умови критичний момент не змінюється.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

62

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Регулювання при такому законі доцільно для електроприводів із , тобто з постійним статичним моментом.

Для змінного насосного навантаження () при регулюванні кутової швидкості значенняі  повинні змінюватися так, щоб .

Таким чином, закон зміни напруги визначається не тільки частотою , але і характером зміни моменту статичного навантаження на валу двигуна. На рис. 3.2 приведені характеристики при .

Рисунок 3.2 - Механічні характеристики асинхронного двигуна при регулюванні зміною частоти мережі живлення

Спосіб регулювання кутової швидкості зміною частоти дозволяєодержати жорсткі механічні характеристики. Втрати потужності при роботі на регулювальних характеристиках невеликі, так як двигун працює на

лінійних ділянках механічних характеристик. При наявності відповідного перетворювача частоти можна забезпечити широкий діапазон регулювання швидкості.

3.2.2 Динамічна модель асинхронного електродвигуна

Обрано двигун АИР180S4 з такими характеристиками:

Номінальна потужність Pном=22 кВт,

номінальна швидкість nном=1500 об/хв, струм статора Iс=194 A,  ККД η=94,5%,  коефіцієнт потужності cosφ=0,84,

MmaxMном=2,2=λ,	                                           (3.7)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

63

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Дані ротора: напруга Uр=850 B, струм Iр=1150 A, опір фази Rф=0,0108 Ом, маховий момент GD2дв=7550 кг∙м2.

Коефіцієнт завантаження kзав двигуна розраховується за формулою

Кзав=PфактPном=1380,661600=0,86 .

Якщо 0,75 < kзав < 0,9, потужність двигуна визначена вірно.

3.2.3 Перевірка вибраного електродвигуна

Вибраний двигун перевіряють за тепловим режимом і за перевантажувальною спроможністю.

Для перевірки вибраного асинхронного двигуна з нагріванням знаходять еквівалентний момент. З урахуванням невеликої різниці  між початковим і кінцевим моментами в період прискорення й уповільнення.

Mекв=12M12+M22t1+12M32+M42t2+12M52+M62t3+13M72+M7+M8+M82t4+12M92+M102t5αtп+tг+t4+βt0

=1248,642+48,572+1230,552+30,5123+1258,6+5812,4+1330,352+30,35*29,44+29,44270+121,3362+1,14213,70,7∙17,4+13,7+70+0,4∙12

=34,086 кН∙м.

де α=0,7; β=0,4; tп=t1+t2+t3=17,4 c; tг=t5=13,7 c.

Вибраний асинхронний двигун повинен відповідати умовам:

Mекв=34,086 кН∙м; MH=41,29 кН∙м

Mекв≤MH; 34,086 ≤ 41,29,

MH - номінальний момент двигуна.

Перевірка двигуна на допустимі перевантаження:

Mmax=M5=58,6кН∙м;

Mкр=λ∙MH=2.2∙41,29=90,83 кН∙м;

1,1∙Mmax=64,46 кН∙м;

0.9∙Mкр=81,74 кН∙м;

1.1∙Mmax≤0.9∙Mкр; 64,46≤81,74.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

64

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

3.2.4 Розрахунок втрат потужності в двигуні

Оскільки режим роботи заданий величиною моменту навантаження,

доцільно скористатися формулами розрахунку через механічні координати іпараметри.

Приймаючи робочу ділянку механічної характеристики асинхронного двигуна лінійною, визначаємо :

Sс=Sном∙MспMном=0,01332∙30,5841,29=0,0098.         (3.8)

Змінні втрати потужності в заданій точці:

∆P=Mсω0Sс1+R1R2'=16,2895∙39,627∙0,0105∙1+0,6=10,746 кВт.

Для одержання постійних втрат потужності знаходимо повні втрати асинхронному двигуні в номінальному режимі:

∆Pном=Pном1-ηномηном=800∙1-0,9380,938=52,878 кВт.    (3.9)

Змінні втрати в номінальному режимі:

Vн=Mномω0Sном1+R1R2'=20,647∙39,627∙0,0105∙1+0,6=13,6212 кВт.

Постійні втрати в асинхронному двигуні:

K=∆Pном-Vн=52,878-13,6212=39,2568 кВт.       (3.10)

3.2.5 Визначення змінних втрат енергії при пуску

Для пуску вхолосту  Sпоч=1, Sкін=0 змінні втрати енергії в двигуні

∆WVO=Jω0221+R1R2'Sпоч2-Sкін2=3,554∙39,269221+0,612-02=4384,368 Дж.

Для розрахунку втрат енергії під час пуску під навантаженням

використовуємо наближену формулу:

∆WVH=∆WVOMсерMсер-Mc=4384,368 27,78727,787-16,2895=10596,08 Дж.         (3.11)

3.2.6. Визначення коефіцієнта потужності двигуна

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

65

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Приведений струм у роторі асинхронного двигуна для заданого

навантаження

I2'=Mсω0Sс3R2'=2Mсω0SсRном=2∙16,2895∙103∙39,627∙0,005250,0107=792,28 A;

де Sс=Sном0.5MсMном=0.0189∙0.5∙25.932.25=7.59∙10-3;

R2'=R10.6=0,1Rном0,6=Rном6;

Rном=0,0107 Ом.

Наближене значення індуктивного опору контуру намагнічування для

струму намагнічування, якій дорівнює струму холостого ходу статора Iµ=I1ХХ.

Xµ=U1фI1ХХ=950260=3,654 Ом;

I1ХХ=0,5I1ном=0,5∙520=260 А.

Активна потужність, яка споживається з мережі I1≈I2'

Pа=P1=Mсω0+3I12R1=16,2895∙103∙39,627+3∙1082∙0,00107=639,7 кВт.

Реактивна потужність, яка споживається з мережі

Q=3Iµ2Xµ+3I12X1+3I22X2'=3∙2602∙3,654+3∙5202∙1,605∙10-3+3∙792,282∙2,00625∙10-3=746,111 кВт,

де X1=0.15Rном=0,15∙0,0107=1,605∙10-3 Ом;

X2'=X10,8=1,605∙10-30,8=2,00625∙10-3 Ом.

Коефіцієнт потужності для роботи асинхронного двигуна в заданій точці

cosφ=PаPа2+Q2=639,7 639,7 2+746,1112=0,651.

3.2.7 Вибір перетворювача частоти

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

66

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Визначимо параметри електроенергії в ланцюгах одного електродвигуна при регулюванні продуктивності вентилятора за рахунок зміни оборотів його валу, прийнявши допущення про рівномірний розподіл потужності валу вентилятора між електродвигунами. Результати розрахунку приведені в Таблиці 1 (ККД електродвигуна і перетворювача з трансформатором прийняті рівними 95%).

Таблиця 3.1 - Параметри електродвигуна при регулюванні швидкості обертів валу

| Продуктивність Q, м/с | 140 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Швидкість вала, об/хв | 200 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 415 | 440 | 465 | 495 |
| Потужність вала, кВт | 112 | 294 | 375 | 481 | 594 | 755 | 856 | 1000 | 1194 | 1460 |
| Стум ротора, А | 199 | 360 | 424 | 504 | 579 | 689 | 734 | 809 | 913 | 1049 |
| ЕРС ротора, В | 510 | 357 | 315 | 272 | 230 | 187 | 145 | 102 | 60 | 9 |
| Акт-на потуж. ротора, кВт | 196 | 223 | 321 | 238 | 230 | 223 | 184 | 143 | 94 | 15 |
| Акт-на потуж. статора, кВт | 295 | 534 | 627 | 746 | 858 | 1021 | 1089 | 1200 | 1356 | 1559 |
| Акт-на потуж. мережі, кВт | 127 | 322 | 408 | 521 | 639 | 809 | 914 | 1064 | 1297 | 1544 |

Як випливає з аналізу даних таблиці 3.3 перетворювач частоти в ланцюзі ротора одного електродвигуна повинен забезпечувати передачу активної потужності з ротора в живлячу мережу не менше 240 кВт. При цьому він має бути розрахований на пускову напругу ротора 850В і номінальний струм ротора 1150А. Розглянемо можливості реалізації перетворювача частоти з такими параметрами для двох варіантів побудови ПЧ в ланцюзі ротора електродвигуна, і проведемо зіставлення їх показників.

Порівняємо 2 типа ПЧ:

‒ перетворювач тиристора частоти на базі веденого мережею інвертора струму;

‒ транзисторний перетворювач частоти на базі автономного інвертора напруги.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

67

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Для синтезу регуляторів системи керування використовується структурна схема АД, зображена на рис. 3.5.

Рисунок 3.5 - Структурна схема АД

На рис. 3.5 позначено:

– еквівалентний опір;

– електромагнітна стала часу;

– коефіцієнт пропорційності між моментом та струмом;

– статичний момент;

– повний, приведений до валу двигуна, момент інерції.

3.2.8. Налаштування контуру регулювання струму

Структурна схема контуру струму з ПІ – регулятором наведена на рис.3.6.

Рисунок 3.6 - Структурна схема контуру струму з ПІ – регулятором струму

Передатна функція АД має вигляд

,                                                      (3.12)

де – еквівалентний активний опір обмоток статора з урахуванням опору обмоток ротора;

– еквівалента електромагнітна стала часу.

Еквівалентний активний опір  статорного кола:

,                                                      (3.13)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

68

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

де (Гн) – еквівалентна індуктивність

намагнічуючого контуру;

(Гн) – індуктивність статорного кола;

(Гн) – індуктивність роторного кола;

(Гн) – еквівалентна індуктивність статорного кола;

(Гн) – еквівалентна індуктивність роторного кола.

Тоді еквівалентний активний опір статорного кола матиме значення:

(Ом).

Еквівалентна індуктивність статорного кола:

(3.14)

(Гн).

Еквівалентна стала часу  роторного кола і коефіцієнт  за моментом:

(3.15)

Таким чином передатна функція АД має вигляд:

.

Для визначення передатної функції перетворювача частоти, необхідно визначити коефіцієнти передачі і сталу часу перетворювача частоти.

Передатна функція перетворювача частоти має вигляд:

(3.16)

Стала часу  та коефіцієнт передачі :

с. – приймається

,                                (3.17)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

69

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

де  – максимальна напруга задання, відповідає 10 В.

Таким чином передатна функція перетворювача частоти має вигляд:

.

Коефіцієнти передачі зворотного зв’язку за струмом: загальний , шунта   та датчика струму :

,                             (3.18)

.                                 (3.19)

.                        (3.20)

3.2.9 Налаштування контуру регулювання швидкості

Структурна схема контуру швидкості з ПІД – регулятором наведена на рис.3.7.

Рисунок 3.7 - Структурна схема контуру швидкості з ПІД – регулятором швидкості

Коефіцієнти зворотного зв’язку за швидкістю: загальний  та датчика швидкості :

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

70

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

,                                   (3.21)

де  – максимальна напруга задання, відповідає 10 В;

– номінальна швидкість обертання двигуна.

,                         	                          (3.22)

.                                   (3.23)

3.3 Моделювання динамічних процесів електроприводу

Контур регулювання швидкості обертання побудований за принципом підлеглого регулювання. Він включає в себе контур регулювання струму. На вхід системи подається сигнал із задатчика інтенсивності. На рис. 3.8 представлено модель в системі MATLAB.

Розрахунок контуру регулювання швидкості обертання

Рисунок 3.8 - Модель частотного електроприводу вентилятора димовидалення

На рис. 3.9 показані результати налаштування регуляторів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

71

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

а								б

в

Рисунок 3.9 - Результати налаштування регуляторів а – ПІ – регулятор струму; б, в – ПІД – регулятори швидкості

| а | б |
| --- | --- |

На рис. 3.10 а, та рис.3.10 б, зображені результати моделювання.

Рисунок 3.10 - Перехідні процеси за струмом (а) та швидкістю (б)

На основі вище проведених розрахунків і аналізу графіків можна зробити висновок, що зовнішній і внутрішній контури регулювання налаштовані правильно.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

72

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Перехідні процеси мають незначне перерегулювання, що пов’язано з конструкційними та експлуатаційними особливостями вентиялтора димовидалення.

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

73

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Розроб.

Савіцький Д.О.

К. розділу

Козлов С.С.

Керівник

Босак А.В.

Н. Контр.

Зав. каф.

Розен В.П.

РОЗДІЛ 4

Літ.

Акрушів

КПІ ім. Ігоря Сікорського

4.1. Виробнича санітарія

Готель є складовою частиною індустрії гостинності, яка в свою чергу відноситься до більш великої індустрії туризму. Готельна індустрія суть системи гостинності. Вона виходить із найдавніших традицій в історії людства поваги гостя, торжества його прийому і обслуговування. Сучасні готелі - це комплекс різноманітних приміщень з різними гігієнічними і режимними вимогами. Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту, як в самій будівлі готелю, так і на території, прилеглій до неї.

Готель це підприємство, яке працює в безперервному режимі обслуговування, а, отже, до нього пред'являються високі санітарно-гігієнічні вимоги.

Сучасні готелі це комплекс різноманітних приміщень з різними гігієнічними і режимними вимогами. Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту як в самій будівлі готелю, так і на території, прилеглій до неї.

Основний зміст санітарії і гігієни в готелях полягає в строгому дотриманні вимог санітарії і гігієни у всіх приміщеннях. Ідеальна чистота. Сантехнічне обладнання в робочому стані в будь-який час доби. Санітарна продукція для готелів повинна мати ексклюзивний дизайн і високу якість. Ефективний захист від комах і гризунів у всіх приміщеннях.

Навчання робітників правилам охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії в готелі включає вступний інструктаж при надходженні

на роботу, інструктаж на робочому місці, періодичний (повторний) і повсякденний інструктажі.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

74

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

4.2. Електробезпека

Проект розроблено відповідно до вимог ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», ДБН В.2.5-27-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Захистні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд», ПУЕ-2006, ПУЕ-2008, ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд», ДБН В.2.2-9-99 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.5-28-2006 «Природнє і штучне освітлення».

До електроприймачів І категорії надійності електропостачання відносяться: вогні світлового захисту, сигналізатор контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливного газу, протипожежні установки та обладнання, що відповідає за оповіщання та евакуацію людей при пожежі.

Проектом передбачено встановлення в електрощитових адміністративної будівлі, увідно-розподільних пристроїв типу ВРУ 78М-8/8.1 на побутове навантаження, та ВРУ 76М-1 на комунальне навантаження.

Проектом передбачено для живлення системи димовидалення, насосів внутрішнього протипожежного водопостачання, протипожежної установки живлення кабелями з межею вогнестійкості не менше 90 хвилин марки (N) HXH FE180 фірми “FACABLYNEN” і має сертифікат відповідності державного центру сертифікації виробів протипожежного призначення МНС України.

Живлення установки, відповідальної за оповіщення та евакуацію людей передбачено кабелем з межею вогнестійкості не менше 15 хвилин.

Проектом передбачено укомплектування електрощитових готелю захисними засобами.

Проектом передбачено блискавкозахист і газорозподільної шафи та система зрівнювання потенціалів, що з’єднує між собою наступні провідні частини:

-захисний провідник (РЕ) мережі живлення;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

75

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

-металеві труби комунікацій, що входять в будівлю;

-додаткову систему зрівнювання потенціалів в ванних приміщеннях.

Також передбачено блискавкозахист прибудованих котелень.

З’єднання названих частин між собою слід виконувати за допомогою головної шини заземлення (РЕ), що знаходиться усередині увідно-розподільного щита.

Живлення витяжної та припливної системи здійснюється від ВРУ-78М-8, яке в свою чергу живиться від ВРУ-76М.

Вибір перерізу проводів і жил кабелів по нагріву зводиться до порівняння розрахункового струму ІР з тривалими допустимими струмами навантаження, які приводяться для стандартного перерізу проводів і жил кабелів в таблицях ПУЕ.

З метою зменшення небезпеки ураження електричним струмом значна частина зазначених технічних засобів, відповідно до згаданих вітчизняними нормами, розрахована на електроживлення від джерел струму з малим електричною напругою. Це "мала напруга", вказане прямо або побічно в різних нормах, відомчих керівних документах і рекомендаціях, коливається в широких межах: від 9 до 72 В.

Оскільки для професійних розробників апаратури і проектувальників будівель і споруд вітчизняні норми є керівництвом до дії, то практично на всіх діючих і споруджуваних об'єктах, забезпечених засобами пожежної безпеки, є електричні ланцюги, які постійно перебувають під напругою від 9 до 72 В.

Умови гасіння пожежі

Самою поширеною вогнегасною речовиною в нашій країні є вода, добре проводить електричний струм. Застосування піноутворювачів для підвищення вогнегасних властивостей суміші призводить до підвищення електропровідності води.

При гасінні пожежі чоловік знаходиться в умовах високої температури і вологості (через велику кількість води), що сприяє підвищенню

електропровідності його шкіри, одягу, оточуючих предметів і збільшення сили

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

76

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

струму, який може проходити через тіло людини. Тут доречно нагадати, що електропостачання засобів пожежної безпеки не припиняється під час пожежі навіть при відключенні основних джерел електропостачання. І контакт з ланцюгами, що знаходяться під напругою від 9 до 72 В, можливий в будь-який момент.

У будівельних нормах МЕК, які стосуються улаштування електроустановок, дані загальні рекомендації з електробезпеки. Особливо цікавий документ, який регламентує пристрій електроустановок в електроопасності зонах з підвищеною вологістю і великими обсягами води: в ванних кімнатах, душових, басейнах. Ці умови близькі до умов гасіння пожежі в звичайних ( "сухих") приміщеннях. Відповідно до цього документа безпечним для людини вважається напруга 12 В і менше. Отже, напруга вище 12 В слід визнати потенційно небезпечним в умовах гасіння пожежі. Його не рекомендується використовувати для електроживлення відключається систем і пристроїв.

4.3. Пожежна безпека

Будь-який готель або готель повинні мати обладнані шляхи евакуації, а саме, протипожежні перегородки та двері, а так само сучасну систему димовидалення, що дозволяє забезпечити безперешкодну евакуацію людей, адже далеко не секрет, що більшість жертв під час пожежі, виникає через отруєння димом.

Практично кожне приміщення готелів, готелів, хостелів, має оснащуватися приладами протипожежної автоматики, автоматичною пожежною сигналізацією, системами оповіщення людей про евакуацію, системою димовидалення, а так само різними протипожежними датчиками.

Зв'язок з пожежною охороною, як правило встановлюється на кожному поверсі готельного будинку, а кожен номер повинен мати в своїй інфраструктурі пожежний сповіщувач.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

77

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

Основні завдання, покладені на систему пожежної безпеки

- ефективне і своєчасне виявлення загоряння з точним зазначенням місця;

- автоматичне оповіщення служби безпеки, усіх співробітників і гостей готелю (а, можливо і служби міської пожежної охорони) про загоряння;

- вжиття заходів щодо гасіння пожежі, запобігання поширенню вогню та диму, димовидалення;

- організація евакуації людей з палаючого будинку, включаючи розблокування всіх дверей і ліфтів, включення світлозвукових покажчиків, блокування ліфтів.

Місця в приміщеннях готелів де необхідно установлвати систему димовидалення

- Коридори, розташовані на другому поверсі готелів і вище, що мають протяжність понад 15 метрів;

- Гардеробні приміщення готелів;

- Холи готельних приміщень;

- Приміщення, де відсутня природне освітлення, і де неможливо видалення диму природним шляхом, через віконні прорізи;

- Приміщення, де передбачаються великі скупчення людей;

- Приміщення з встановленою автоматичною системою пожежогасіння.

Димовидалення з коридорів

Обсяг диму, який видаляється з коридорів поверхів, позбавлених денного світла, більш ніж 15 лінійних метрів, як цього вимагає параграф 5.2 нормативу СНіП 2.04.05-91*, був підрахований на основі формули (2) додатки 22 в раніше згаданій нормі:

G (kg/h) = 4300 * B * n * H1,5 * Kd

де:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

78

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

B = Ширина більшої стулки дверей, що відкриваються з коридору на сходові майданчики або назовні (м);

n = просторовий коефіцієнт, який залежить від ширини більшої стулки двері, яка в разі пожежі відкривається з коридору на сходову площадку або назовні;

H = висота дверей (м);

Kd = просторовий коефіцієнт співвіднесений з тривалістю часу, протягом якого двері залишалися відкритими.

Було прийнято:

B = 0,90 м;

N = 0,91(стулка більшої ширини, ніж 0,90 м);

B = 2,00 м;

Ks = 1,0 (вважається, що через єдині двері евакуювалися більше 25 осіб).

Отже, виходить, що:

G = 4300*0,9*0,91*2,01,5*1,0 = 9.960 кг/час або 2,77 кг/с.

Середня питома вага диму в разі пожежі був прийнятий, на основі пункту 5.9 норми СНіП 2.04.05-91 *, рівним 5 Н/м3 (спалювання волокнистих матеріалів, і в разі видалення диму з коридорів і з холу). Щільність диму, як наслідок, дорівнює 0,51 кг/м3.

Максимальна швидкість проходу диму через заслінки в точках всмоктування і в комунікаціях не перевищить 10 кг/с*м2 рекомендованих нормативами.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

79

2410 ДП.ОА-п71.14.ПЗ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДБН. В1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

2. Противопожарная диспетчиризация [Електронний ресурс]. 2019 – Режим доступу - http://www.tsm.ua/ru/aktivnyie-sistemyi-pozharnoybezopasnosti/ protivopozharnaya-dispetcherizatsiya.html

3. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия : Учебносправочное пособие [Текст] / С. В. Собурь. - М.: Спецтехника, 2003. - 496 с., ил

3. Я. І. Бедрій. Охорона праці та пожежна безпека / Я. І. Бедрій - начальна книга - Богдан, 2014 р, 184 - 189 с

4.Леонхард В. Регулируемые электроприводы переменного токаЛеонхард В. // ТИИЭР. – 1988. – Т.76, № 4. – с.171-191.

5. Чермалых В.М. Многоканальные системы оптимального управления электроприводом промышленных установок / Чермалых В.М. // Изв. Вузов. Горный журнал. – 1982. - №7. – С.122 – 131.

6.Шаруда В.Г. Практикум з автоматичного управління. Навчальний посібник. / В.Г. Шаруда – Дніпропетровськ : МГУ, 2002. – 410 -414с.

7. Лебедев Е.Д. Управление вентильными электроприводами постоянного тока./ Лебедев Е.Д., Неймарк В.Е., Пистрак М.Я., Слежановский О.В. - М.: Энергия, 1970. – 200 - 208 с.

8. Аракелян А.К.  Вентильный электропривод с синхронным двигателем и зависимым инвертором [Текст] / А.К. Аракелян, А.А. Афанасьев, М.Г. Чиликин; под ред. д-ра техн. наук М.Г. Чиликина. - М. : Энергия, 1977. - 223 с.

9. Красовский А.А. Основы теории оптимальных автоматических систем./ Красовский А.А.  – М.: Наука, 1966. – 621 -625 с.

10. Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления [Текст] / Р. А. Алиев. - Москва: Энергоатомиздат, 1985. – 124 -128 с.

11. Зайцев Г.Ф. Комбинированные следящие системы./ Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К. – Киев: Технiка, 1978. – 262 -264 с.

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту.