МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Теплоенергетичний факультет
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
парогенератори та теплообмінники АЕС

Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 

6.050603  “Атомна енергетика” та  6.050604 “Енергомашинобудування”

(Електронне видання)
Рекомендовано вченою радою теплоенергетичного факультету

Київ НТУУ “КПІ” 2013

Парогенератори та теплообмінники АЕС: Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.050603 “Атомна енергетика” та 6.050604 “Енергомашинобудування” / Уклад.: Є.В. Шевель. – К.: НТУУ «КПІ», ТЕФ, каф. АЕС і ІТФ, 2013. –  74с.
Гриф надано вченою радою 

теплоенергетичного факультету
Протокол № 7 від 28. 03. 2013 р.

Електронне навчальне видання

ПАРОГЕНЕРАТОРИ ТА ТЕПЛООБМІННИКИ АЕС
Методичні вказівки до практичних занять
для студентів напрямів підготовки 

6.050603  “Атомна енергетика” та 6.050604 “Енергомашинобудування”
Укладач: 


Шевель Євген Вікторович

Відповідальний редактор:
Коньшин Валерій Іванович, к. т. н., доц..

Рецензент:


Хавін Сергій Олександрович, к. т. н., доцент.

За редакцією укладача


Загальні відомості.

Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при поглибленому вивченні курсу «Парогенератори та теплообмінники AЕC». Матеріал викладається за основними темами у відповідності з робочою програмою. За кожною темою наведено основні визначення і розрахункові співвідношення. Для більш глибокого вивчення матеріалу студентам рекомендується ознайомитися із зазначеними для кожної теми розділами і главами джерел зі списку рекомендованої літератури. Це сприяє розвитку у студентів навичок роботи з технічною літературою, уміння зіставляти й аналізувати різні точки зору на одну й ту ж проблему. При глибокому засвоєнні матеріалу і вмінні користуватися літературою студент в змозі запропонувати свою систему основних визначень і розрахункових співвідношень з тієї або іншої теми, альтернативної, викладеної в даних методичних вказівках.


Відповідно до кожної теми студенту для самостійного опрацювання пропонуються завдання, які охоплюють три типи парогенераторів до водо-водяних реакторів типу ВВЕР: прямоточний, горизонтальний і вертикальний з природною циркуляцією робочого тіла. У додатку наведені довідкові відомості в обсязі, необхідному для вирішення наданих в даних методичних вказівках завдань. Їх проробка дозволяє студенту отримати поглиблену підготовку до виконання курсового проекту з курсу "Парогенератори та теплообмінники АЕС". При цьому рішення задач доцільно пов’язувати з типом парогенератора. Наприклад, для горизонтального парогенератора послідовність рішення задач за пунктами даних методичних вказівок така: П.1.2.1, П.2.2.1, П.4.2.1, П.5.2.1, П.6.2, П.7.2.2, П.8.2.3.


При організації аудиторної самостійної роботи студентів методичні вказівки забезпечують індивідуальними завданнями студентів академічної групи в об’ємі 18 годин учбового часу. Студенту видається завдання по заданому типу парогенератора з постійним номером варіанта по всіх задачах.

1. Рівняння теплового та матеріального балансу парогенератора АЕС. Теплова діаграма парогенератора
1.1 Основні визначення та розрахункові співвідношення

1.1.1 Теплова потужність парогенератора та окремих його елементів, кВт:


[image: image1063.wmf]f

x

V

;


[image: image2.wmf]в

QDr

=×

;


[image: image3.wmf]пппs

()

QDii

¢¢¢

=-

;


[image: image4.wmf]пгеквпп

QQQQ

=++

 ,

де 
[image: image5.wmf]еквпппг

,,,

QQQQ

 - теплова потужність відповідно економайзерної, випарної, і пароперегрівної ділянок, а також парогенератора, 
[image: image6.wmf]кВт

; 
[image: image7.wmf]пр

,(0,005...0,01)

DD

=

 
[image: image8.wmf]D

 - відповідно паропродуктивність парогенератора і величина продувки,
[image: image9.wmf]кг/с

; 
[image: image10.wmf]жвssп

,,,

iiii

¢¢¢

 - ентальпія відповідно живильної води, води і пари на лінії насичення при тиску робочого тіла, перегрітої пари, 
[image: image11.wmf]кДж/кг

; r – теплота пароутворення, 
[image: image12.wmf]кДж/кг

.

1.1.2 Витрата теплоносія, кг/с:


[image: image13.wmf]пг

тн

11

()

Q

G

ii

h

=

¢¢¢

-

,

де 
[image: image14.wmf]11

,

ii

¢¢¢

 - ентальпія теплоносія відповідно на вході і на виході парогенератора,
[image: image15.wmf]кДж/кг

; 
[image: image16.wmf]h

 - ККД парогенератора, 
[image: image17.wmf]0,97..0,99

h

=

.


1.3.3
Температура робочого тіла на вході в поверхню нагріву (після змішування живильної і парогенераторної води на опускній ділянці контуру природної циркуляції ), 
[image: image18.wmf]0

С

:


[image: image19.wmf]2

ц2ц

(,)

tfPi

¢

=

; 

[image: image20.wmf]жвцs

ц

(1)

ц

i

Кi

i

K

¢

+-

=

,

де 
[image: image21.wmf]ц

i

 - ентальпія робочого тіла на вході в поверхню нагріву, 
[image: image22.wmf]кДж/кг

; 
[image: image23.wmf]2

Р

 - тиск робочого тіла, 
[image: image24.wmf]МПа

; 
[image: image25.wmf]ц

К

 - кратність циркуляції, 
[image: image26.wmf]ц

(410)

К

=-

.


1.1.4.
Граничний масовий паровміст при прямоточній течії робочого тіла в середині труб:


[image: image27.wmf]0

гр

1000

x(0,920,035)

Р

w

r

=-××

×

;

де 
[image: image28.wmf](

)

2

2

150400 

кгмс

W

r=×

K

 – масова швидкість робочого тіла.


[image: image29.wmf]з

d

 - зовнішній діаметр труб поверхні нагріву, м;


[image: image30.wmf]2s

s

 - коефіцієнт поверхневого натягу води на лінії насичення, Н/м;


[image: image31.wmf]2s

¢

r

 - густина води на лінії насичення, кг/м3.


1.1.5 Теплова потужність ділянок, кВт:

розвиненого кипіння


[image: image32.wmf]0

вIгрв

х

QQ

=×

;

погіршеного теплообміну


[image: image33.wmf]вIIввI

QQQ

=-

.


1.1.6
Температура теплоносія на межі ділянок розвиненого і погіршеного теплообміну


[image: image34.wmf]м11м1

(;)

tfPi

=

;

де 
[image: image35.wmf]1

м

i

 - ентальпія теплоносія, 
[image: image36.wmf]/

кДжкг

, 
[image: image37.wmf]1

P

 - його тиск,
[image: image38.wmf]МПа

:


[image: image39.wmf]вIIпп

м11

тн

.

QQ

ii

G

h

+

¢

=-



1.1.7 Температура теплоносія, ° C: 

· на вході у випарну ділянку

[image: image40.wmf](

)

1

в11в

,

tfPi

¢¢

=

,
· на виході з неї

[image: image41.wmf](

)

1

в11в

,

tfPi

¢¢¢¢

=

,
де 
[image: image42.wmf]1

P

 - тиск на вході у випарну ділянку, МПа;


[image: image43.wmf]пп

1

в1

тн

Q

ii

G

¢¢

=-

h

;

[image: image44.wmf]i

¢

, 
[image: image45.wmf]i

¢¢

 - ентальпія відповідно на вході в випарну ділянку і виході з неї, кДж/кг

(l, гл. 4, § 4.2,  с. 65-71; гл. 11, § 11.2, с. 244-246; с. 341-342;
3, гл.14, §14.4, с. 237-241; 4, гл. 2, § 2.1, с. 39-42; гл. 5,
§ 5.1, с. 166-168; 6, 9, гл. 11 § 11.1, с. 175-181; § 11.2, с. 181-184; § 11.4, с. 189-193)


1.2 Завдання для самостійної роботи

1.2.1
Визначити теплову потужність горизонтального парогенератора, що генерує насичену пару при природній циркуляції робочого тіла, а також теплову потужність окремих його елементів, витрату теплоносія, температуру теплоносія і робочого тіла в опорних точках теплової діаграми парогенератора. Вихідні дані наведені в табл. 1.1.


При вирішенні прийняти: ККД парогенератора 
[image: image46.wmf]h

 = 0,98; кратність циркуляції 
[image: image47.wmf]ц

 6

К

=

; величину продувки 
[image: image48.wmf]пр

D

= 0,01 D; теплофізичні властивості робочого тіла в стані насичення визначити за табл. П.1, а робочого тіла в рідкому стані і теплоносія - за табл. П.2 » 
Таблиця 1.1
	№ варіанта
	D,

кг/с
	
[image: image49.wmf]2

P

¢¢

,

МПа
	
[image: image50.wmf]жв

t

,


[image: image51.wmf]0

С


	
[image: image52.wmf]1

P

¢

,

МПа
	
[image: image53.wmf]1

t

¢

,


[image: image54.wmf]0

С


	
[image: image55.wmf]1

t

¢¢

,


[image: image56.wmf]0

С



	+
	130
	5
	230
	12,5
	310
	280

	-
	120
	4
	220
	11,5
	300
	270

	1
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	4
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	5
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	6
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	7
	+
	-
	-
	+
	+
	+

	8
	-
	-
	-
	+
	+
	+


Приклад розв’язку задачі за даними варіанта 8

Теплова потужність:
економайзерної ділянки


[image: image57.wmf]екпрsжв

()()(1200,01120)(1087,5944,2)17368

QDDii

¢

=+-=+×-=


[image: image58.wmf]кВт

;

випарної ділянки:


[image: image59.wmf]в

1201711,9205428

QDr

=×=×=

 
[image: image60.wmf]кВт

;

парогенератора


[image: image61.wmf]пгекв

17368205428222796

QQQ

=+=+=


[image: image62.wmf]кВт

.


Витрата теплоносія


[image: image63.wmf]пг

тн

11

222796

1382

(1398,61234,1)0,98

()

Q

G

ii

h

===

-×

¢¢¢

-

 
[image: image64.wmf]кг/с

.
Ентальпія робочого тіла на вході в міжтрубний простір поверхні нагріву:


[image: image65.wmf]жвцs

ц

ц

(1)

944,2(61)1087,5

1063,6

6

iKi

i

K

¢

+-

+-

===

 
[image: image66.wmf]кДж/кг

.

Температура робочого тіла на вході у міжтрубний простір поверхні нагріву:


[image: image67.wmf]цц

(1063,6

tfi

==


[image: image68.wmf]кДж/кг

 
[image: image69.wmf]2

;4

P

¢¢

=


[image: image70.wmf]МПа)245

=

 
[image: image71.wmf]0

С

.
Ентальпія теплоносія на виході із випарника


[image: image72.wmf]в

1

в1в

тн

205428

1398,61246,9

13820,98

Q

ti

G

h

¢¢¢

=-=-=

××

 
[image: image73.wmf]кДж/кг

.
Температура теплоносія на виході із випарника


[image: image74.wmf]1

в1в

(1246,9

tfi

¢¢¢¢

==


[image: image75.wmf]кДж/кг

;
[image: image76.wmf]1

12,5

P

¢

=


[image: image77.wmf]МПа)282

=


[image: image78.wmf]0

С

.

1.2.2
Визначити теплову потужність прямоточного парогенератора з частковим перегрівом пари і його окремих елементів, витрату теплоносія, температуру теплоносія і робочого тіла в опорних точках теплової діаграми. Вихідні дані наведені в табл.1.2.
Таблиця 1.2

	№ варіанта
	D,

кг/с
	
[image: image79.wmf]2

P

¢¢

,

МПа
	
[image: image80.wmf]жв

t

,


[image: image81.wmf]0

С


	
[image: image82.wmf]пп

t

,


[image: image83.wmf]0

С


	
[image: image84.wmf]1

P

¢

,

МПа
	
[image: image85.wmf]1

t

¢

,


[image: image86.wmf]0

С


	
[image: image87.wmf]1

t

¢¢

,


[image: image88.wmf]0

С



	+
	820
	7
	250
	320
	17
	335
	300

	-
	780
	6
	200
	310
	16
	325
	290

	1
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	6
	-
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	7
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	8
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+


Приклад розв’язку задачі за даними варіанта 8


Теплова потужність:

економайзерної ділянки:


[image: image89.wmf]екsжв

()780(1213,9854,2)280566

QDii

¢

=-=×-=

 
[image: image90.wmf]кВт

;

випарної ділянки



[image: image91.wmf]в

7801569,41224132

QDr

=×=×=


[image: image92.wmf]кВт

;
пароперегрівної ділянки:


[image: image93.wmf]пппs

()780(2953,52783,3)132756

QDii

¢¢

=×-=×-=

 
[image: image94.wmf]кВт

;
парогенератора:


[image: image95.wmf]пгеквпп

28056612241321327561637454

QQQQ

=++=++=

 
[image: image96.wmf]кВт

.

Витрата теплоносія

[image: image97.wmf]пг

тн

11

1637454

7848

(1549,81336,9)0,98

()

Q

G

ii

h

===

-×

¢¢¢

-×

 
[image: image98.wmf]кг/с

.


Граничний масовий паровміст

[image: image99.wmf]0

гр

10001000

х(0,920,035)(0,920,356)0,748

900

Р

w

r

=-××=-××=

.

Теплова потужність:

ділянки розвиненого кипіння

[image: image100.wmf]0

вІгрв

х0,7481224132915650

QQ

=×=×=


[image: image101.wmf]кВт

;

ділянки погіршеного теплообміну

[image: image102.wmf]вІІввІ

1224132915650308482

QQQ

=-=-=

 
[image: image103.wmf]кВт

.
Ентальпія теплоносія на межі ділянок розвиненого кипіння і погіршеного теплообміну:


 
[image: image104.wmf]вІІпп

м11

тн

308482132756

1549,81492,4

78480,98

QQ

i

і

G

h

++

¢

=-=-=

××

 
[image: image105.wmf]кДж/кг

.
Температура теплоносія на межі ділянок розвиненого кипіння і погіршеного теплообміну:


[image: image106.wmf]м1м1

(1492,4

tfi

==


[image: image107.wmf]кДж/кг

; 
[image: image108.wmf]0

1

17

МПа)326С

Р

¢

==

.

Ентальпія теплоносія на вході у випарну ділянку


[image: image109.wmf]пп

1

в1

тн

132756

1549,81532

78480,98

Q

i

і

G

h

¢¢

=-=-=

××


[image: image110.wmf]кДж/кг

.

Температура теплоносія на вході у випарну ділянку


[image: image111.wmf]1

в1в

(1532

tfi

¢¢

==


[image: image112.wmf]кДж/кг

; 
[image: image113.wmf]0

1

17

МПа)333С

Р

¢

==

.

Ентальпія теплоносія на виході із випарної ділянки


[image: image114.wmf]впп

1

в1

тн

1224132132756

1549,81373

78480,98

QQ

i

і

G

h

+

-

¢¢¢

=-=-=

××

 
[image: image115.wmf]кДж/кг

.
Температура теплоносія на виході із випарної ділянки




[image: image116.wmf]1

в1в

(1373

tfi

¢¢¢¢

==

 
[image: image117.wmf]кДж/кг

; 
[image: image118.wmf]0

1

17

МПа)306С

Р

¢

==

.

1.2.3 Для вертикального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла визначити теплову потужність парогенератора та його окремих елементів, витрату теплоносія, температуру теплоносія і робочого тіла в опорних точках теплової діаграми. Вихідні дані наведені в табл. 1.3.

Таблиця1.3

	№ варіанта
	D,


[image: image119.wmf]кг/с


	
[image: image120.wmf]2

P

¢¢

,


[image: image121.wmf]МПа


	
[image: image122.wmf]жв

t

,


[image: image123.wmf]0

С


	
[image: image124.wmf]1

P

¢

,


[image: image125.wmf]МПа


	
[image: image126.wmf]1

t

¢

,


[image: image127.wmf]0

С


	
[image: image128.wmf]1

t

¢¢

,


[image: image129.wmf]0

С



	+
	420
	6,5
	250
	17
	325
	290

	-
	380
	5,5
	200
	15
	315
	280

	1
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	4
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	5
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	6
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	7
	+
	-
	-
	+
	+
	+

	8
	-
	-
	-
	+
	+
	+


Приклад розв’язку задачі за даними варіанта 8


Теплова потужність:

економайзерної ділянки


[image: image130.wmf]екпржв

()()(3800,01380)(1185,1854)127076

s

QDDii

¢

=+-=+××-=


[image: image131.wmf]кВт

;

випарної ділянки


[image: image132.wmf]в

3801603,3609254

QDr

=×=×=


[image: image133.wmf]кВт

;

парогенератора


[image: image134.wmf]пгекв

127076609254736330

QQQ

=+=+=


[image: image135.wmf]кВт

.

Витрата теплоносія


[image: image136.wmf]пг

тн

11

736330

3774

(1482,91283,8)0,98

()

Q

G

ii

h

===

-×

¢

¢¢

-×


[image: image137.wmf]кг/с

.


Ентальпія робочого тіла на вході у міжтрубний простір поверхні нагріву


[image: image138.wmf]жвц

ц

ц

(1)

854(61)1185,1

1130

6

s

iKi

i

К

¢

+-×

+-×

===


[image: image139.wmf]кДж/кг

.


Температура робочого тіла на вході у міжтрубний простір поверхні нагріву


[image: image140.wmf]цц

(1130

tfi

==

 
[image: image141.wmf]кДж/кг

; 
[image: image142.wmf]0

2

5,5

МПа)259С

Р

¢¢

==

.


Ентальпія теплоносія на виході з випарної ділянки


[image: image143.wmf]в

в1

тн

609254

1482,91318

37740,98

1

Q

ii

G

h

¢

¢¢

=-=-=

××

 
[image: image144.wmf]кДж/кг

.
Температура теплоносія на виході з випарної ділянки


[image: image145.wmf]вв

(1318

11

tfi

¢¢¢¢

==

 
[image: image146.wmf]кДж/кг

; 
[image: image147.wmf]0

1

17

МПа)296С

P

¢¢

==

.

2.Теплообмін з боку теплоносія. Теплообмін з боку робочого тіла на випарній ділянці

2.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення
2.1.1 Коефіцієнт тепловіддачі з боку теплоносія розраховується за емпіричними залежностями для випадку течії однофазного середовища в трубах, 
[image: image148.wmf]2

кВт/(мК)

×

:

[image: image149.wmf]0,80,43

1

зст

0,021RePr

2

d

l

a

d

=

-

,

де 
[image: image150.wmf]l

 - коефіцієнт теплопровідності води, 
[image: image151.wmf]кВт/(мК)

×

; 
[image: image152.wmf]з

d

, 
[image: image153.wmf]ст

d

- відповідно зовнішній діаметр і товщина стінки труб поверхні нагріву, м; 
[image: image154.wmf]Re

- число Рейнольдса; Рr - Число Прандтля.

2.1.2. число Рейнольдса

[image: image155.wmf]зст

(2)

Re

Wd

rd

m

-

=

,

де 
[image: image156.wmf]W

r

 - масова швидкість теплоносія, 
[image: image157.wmf]2

кг/(мс)

×

; 
[image: image158.wmf]m

 - динамічна в'язкість води, 
[image: image159.wmf]Пас

×

.

2.1.3. Коефіцієнт тепловіддачі з боку робочого тіла на випарній ділянці поверхні нагріву парогенератора АЕС визначається методом поступового наближення, 
[image: image160.wmf]2

кВт/(мК)

×

:


[image: image161.wmf]3

30,7

2

s

10,4510

(10)

3,30,0113(100)

q

t

a

-

×

=×

--




(2.1)

де 
[image: image162.wmf]s

t

 - температура насичення при тиску робочого тіла у випарнику, 
[image: image163.wmf]0

С

;

q - питомий тепловий потік, 
[image: image164.wmf]2

кВт/м

.
2.1.4. Питомий тепловий потік, 
[image: image165.wmf]2

кВт/м

:


[image: image166.wmf]qkt

=×

V

 





(2.2)

де 
[image: image167.wmf]k

 - коефіцієнт теплопередачі, 
[image: image168.wmf]2

кВт/(мК)

×

; 
[image: image169.wmf]t

V

 - температурний напір, 
[image: image170.wmf]0

С

, який визначається для фіксованого розрахункового перерізу як різниця температур теплоносія і робочого тіла.


2.1.5. Коефіцієнт теплопередачі, 
[image: image171.wmf]2

кВт/(мК)

×

:


[image: image172.wmf]1

сток

12

11

2

kRR

aa

-

æö

=+++

ç÷

èø





(2.3)

де 
[image: image173.wmf]ст

R

, 
[image: image174.wmf]ок

R

 - термічний опір відповідно стінки труби і плівки оксидів на поверхні труб, 
[image: image175.wmf]2

мК/кВт

×

.

Необхідність використання ітераційного способу визначення 
[image: image176.wmf]2

a

 (див. п. 2.1.3) пов'язана з тим, що на першому кроці ітерації 
[image: image177.wmf]2

a

 невідомо і термічний опір 
[image: image178.wmf]2

1/

a

 приймають рівним нулю. У наступних ітераційних кроках уточнюються значення питомого теплового потоку, коефіцієнта тепловіддачі з боку робочого тіла і коефіцієнт теплопередачі. Обчислення вважаються закінченими, якщо розбіжність значень питомого теплового потоку, отриманих у двох останніх ітераціях, не перевищує заздалегідь обумовленого відхилення, наприклад 5%:


[image: image179.wmf]0,05

qq

q

q

¢¢¢

-

=£

¢¢

V

 ,




(2.4)

2.1.6
Термічний опір стінки труби


[image: image180.wmf]ст

ст

R

d

l

=

,

де 
[image: image181.wmf]ст

d

- товщина стінки труби, м; 
[image: image182.wmf]l

 - коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби, 
[image: image183.wmf](

)

кВт / мК

×

. Так як теплопровідність матеріалу залежить від його температури, то в першому наближенні можна прийняти 
[image: image184.wmf]ст2

1

3

ttt

=+

V

, де 
[image: image185.wmf]2

t

 - температура робочого тіла.

2.1.7. Термічний опір оксидних плівок приймається 
[image: image186.wmf]22

ок

21,510

мК/кВт

R

-

=××

.

[l, гл. 6, § 6.1, с. 102-108; § 6.3, с. 113-118; 2, гл. 7, § 7.2, с. 204-213, 3, гл. 14, §14.1, с. 226-230; § 14.2, с. 230-235; 4, гл. 4, § 4.2, с. 139-144; 6; 9; гл. 4, § 4.2, с. 51-53; гл. 5, с. 63-65]


2.2 Задачі для самостійної роботи


2.2.1
Для горизонтального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла розрахувати коефіцієнти тепловіддачі від теплоносія до стінки труби в опорних точках теплової діаграми, від стінки труби до робочого тіла на вході і виході випарної ділянки, кількість труб поверхні теплообміну. Вихідні дані наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1
	№ варіанта
	
[image: image187.wmf]2

P

¢¢

,


[image: image188.wmf]МПа


	
[image: image189.wmf]1

P

¢

,


[image: image190.wmf]МПа


	
[image: image191.wmf]1

в

t

¢

,


[image: image192.wmf]0

С


	
[image: image193.wmf]1

в

t

¢¢



[image: image194.wmf]0

С


	
[image: image195.wmf]1

t

¢¢

,


[image: image196.wmf]0

С


	
[image: image197.wmf]зст

d

d

´



[image: image198.wmf]мм


	
[image: image199.wmf]1

W

¢

,


[image: image200.wmf]м/с


	
[image: image201.wmf]ст

G

,


[image: image202.wmf]кг/с



	+
	5
	12,5
	310
	
	280
	14
[image: image203.wmf]´

1,4
	4,5
	

	-
	4
	11,5
	300
	
	270
	12
[image: image204.wmf]´

1,2
	3,5
	

	1
	+
	+
	+
	283
	+
	+
	+
	1454

	2
	+
	+
	+
	283
	+
	-
	+
	1343

	3
	-
	+
	+
	282
	+
	+
	-
	1459

	4
	-
	+
	+
	282
	+
	-
	-
	1347

	5
	+
	+
	+
	284
	+
	+
	+
	1492

	6
	+
	+
	+
	284
	+
	-
	+
	1377

	7
	-
	+
	+
	282
	+
	+
	-
	1497

	8
	-
	+
	+
	282
	+
	-
	-
	1382


Приклад розв’язку задачі за даними варіанта 8

У даному випадку слід розглядати три опорні точки теплової діаграми:

1) вхід теплоносія у випарну ділянку (в парогенератор);

2) вхід теплоносія в економайзерну ділянку (вихід з випарної ділянки);

3) вихід теплоносія з економайзерної ділянки (з парогенератора).

Для зазначених перетинів поверхні нагріву за заданим значенням тиску і температури теплоносія визначаються питомий об’єм, динамічна в'язкість, коефіцієнт теплопровідності і число Прандтля: 

вхід теплоносія у випарну ділянку (
[image: image205.wmf]1

12,5

P

¢

=


[image: image206.wmf]МПа

, 
[image: image207.wmf]0

1

в

310C

t

¢

=

):


[image: image208.wmf]3

1,433610

V

-

=×

 
[image: image209.wmf]3

м/кг

;


[image: image210.wmf]7

87410

m

-

=×

 
[image: image211.wmf]Пас

×

;


[image: image212.wmf]3

0,53210

l

-

=×

 
[image: image213.wmf]кВт/(мК)

×

;


[image: image214.wmf]Pr0,992

=

;

вхід теплоносія в економайзерну ділянку (
[image: image215.wmf]1

12,5

P

¢

=


[image: image216.wmf]МПа

, 
[image: image217.wmf]0

1

в

282C

t

¢¢

=

):


[image: image218.wmf]3

1,322110

V

-

=×

 
[image: image219.wmf]3

м/кг

;


[image: image220.wmf]7

96810

m

-

=×

 
[image: image221.wmf]Пас

×

;


[image: image222.wmf]3

0,58510

l

-

=×

 
[image: image223.wmf]кВт/(мК)

×

;


[image: image224.wmf]Pr0,862

=

;

вихід теплоносія з економайзерної ділянки (
[image: image225.wmf]1

12,5

P

¢

=


[image: image226.wmf]МПа

, 
[image: image227.wmf]0

1

е

280C

t

¢¢

=

):


[image: image228.wmf]3

1,315410

V

-

=×

 
[image: image229.wmf]3

м/кг

;


[image: image230.wmf]7

97510

m

-

=×

 
[image: image231.wmf]Пас

×

;


[image: image232.wmf]3

0,58810

l

-

=×

 
[image: image233.wmf]кВт/(мК)

×

;


[image: image234.wmf]Pr0,855

=

.


Так як масова швидкість теплоносія в силу сталості прохідного перетину залишається постійною по всій довжині труби поверхні нагріву, то її можна розрахувати за відомими значеннями параметрів у вхідному перетині:


[image: image235.wmf]1

3

11

3,52441

1,433610

WW

V

r

-

¢

===

×

 
[image: image236.wmf]2

кг/(мс)

×



Число Рейнольдса в розрахункових перетинах:


на вході теплоносія у випарну ділянку


[image: image237.wmf]зст

7

(2)

2441(0,01220,0012)

Re268119

87410

Wd

rd

m

-

-

×-×

===

×

;


на вході теплоносія в економайзерну ділянку


[image: image238.wmf]
[image: image239.wmf]зст

7

(2)

2441(0,01220,0012)

Re242082

96810

Wd

rd

m

-

-

×-×

===

×

;

на виході теплоносія з економайзерної ділянки


[image: image240.wmf]зст

7

(2)

2441(0,01220,0012)

Re240345

97510

Wd

rd

m

-

-

×-×

===

×

.
Коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія до стінки труби

на вході теплоносія у випарну ділянку


[image: image241.wmf]3

0,80,430,80,43

1

зст

0,53210

0,021RePr0,0212681190,992

20,01220,0012

d

l

a

d

-

×

==×=

--×

 
[image: image242.wmf]2

25,53

кВт/(мК)

=×

;

на вході теплоносія в економайзерну ділянку


[image: image243.wmf]3

0,80,430,80,43

1

зст

0,58510

0,021RePr0,0212420820,862

20,01220,0012

d

l

a

d

-

×

==×=

--×

 
[image: image244.wmf]2

24,35

кВт/(мК)

=×

;

на виході теплоносія з економайзерної ділянки


[image: image245.wmf]3

0,80,430,80,43

1

зст

0,58810

0,021RePr0,0212403450,855

20,01220,0012

d

l

a

d

-

×

==×=

--×

 
[image: image246.wmf]2

24,25

кВт/(мК)

=×

.

Для визначення коефіцієнта тепловіддачі від стінки труби до робочого тіла необхідно знати коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби, що залежить від температури стінки, яка в першому наближенні для розрахункових перерізів:

на вході теплоносія у випарний ділянку:


[image: image247.wmf]0

310250,359,7C

t

=-=

V

;


[image: image248.wmf]0

ст2

11

250,359,7270C

33

ttt

=+=+=

V

,

де 
[image: image249.wmf]2

t

 - температура насичення при відомому тиску робочого тіла; 

на виході теплоносія з випарної ділянки:


[image: image250.wmf]0

282250,331,7C

t

=-=

V

;


[image: image251.wmf]0

ст2

11

250,331,7261C

33

ttt

=+=+=

V

.

В якості матеріалу труб поверхні нагріву парогенератора АЕС зазвичай використовується аустенітна сталь XI8HI0T. Тоді згідно табл. П.5 коефіцієнт теплопровідності матеріалу труб:


на вході теплоносія в випарну ділянку


[image: image252.wmf]3

м

18,4110

l

-

=×

 
[image: image253.wmf]кВт/(мК)

×

;


на виході теплоносія з випарної ділянки


[image: image254.wmf]3

м

18,2910

l

-

=×

 
[image: image255.wmf]кВт/(мК)

×

.


На першому ітераційному кроці (рис. 2.1) коефіцієнт тепловіддачі від труби до киплячого робочого тіла в розрахункових перетинах:
на вході теплоносія в випарну ділянку


[image: image256.wmf]1

1

2

ст

ок

3

1

м2

1110,0012

21,5100

25,5318,4110

kR

d

ala

-

-

-

-

æö

æö

=++×+=++×+=

ç÷

ç÷

×

èø

èø

 
[image: image257.wmf]2

8,37

кВт/(мК)

=×

;


[image: image258.wmf]8,3759,7499,6

qkt

==×=

V

 
[image: image259.wmf]2

кВт/м

;

[image: image260.wmf]33

30,730,7

2

10,451010,4510

(10)(499,610)

3,30,0113(100)3,30,0113(250,3100)

s

q

t

a

--

××

=×=×=

-×--×-

 
[image: image261.wmf]2

63,62

кВт/(мК)

=×

;

на виході теплоносія з випарної ділянки


[image: image262.wmf]1

1

2

ст

ок

3

1

м2

1110,0012

21,5100

24,3518,2910

kR

d

ala

-

-

-

-

æö

æö

=++×+=++×+=

ç÷

ç÷

×

èø

èø

 
[image: image263.wmf]2

8,22

кВт/(мК)

=×

;


[image: image264.wmf]8,2231,7260,6

qkt

==×=

V

 
[image: image265.wmf]2

/

кВтм

;


[image: image266.wmf]33

30,730,7

2

s

10,451010,4510

(10)(260,610)

3,30,0113(100)3,30,0113(250,3100)

q

t

a

--

××

=×=×=

-×--×-

 
[image: image267.wmf]2

40,34

кВт/(мК)

=×

.

Результати розрахунку коефіцієнта тепловіддачі від труби до робочого тіла на вході теплоносія і його виході з випарного ділянки при подальших ітераціях наведені в табл.2.2.

Таблиця 2.2

	Параметр
	Номер ітераційного кроку

	
	Вхід теплоносія у випарну ділянку
	Вихід теплоносія з випарної ділянки

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
[image: image268.wmf]2

1

a

;
[image: image269.wmf]2

мК/кВт

×


	0
	
[image: image270.wmf]1

63,62


	
[image: image271.wmf]1

58,37


	0
	
[image: image272.wmf]1

40,34


	
[image: image273.wmf]1

35,43



	k, 
[image: image274.wmf]2

кВт/(мК)

×


	8,37
	7,40
	7,33
	8,22
	6,83
	6,67

	
[image: image275.wmf]q, 
[image: image276.wmf]2

кВт/м


	499,6
	441,8
	437,6
	260,6
	216,5
	211,4

	
[image: image277.wmf]q

V


	1,0
	0,13
	0,01
	1,0
	0,20
	0,02 

	
[image: image278.wmf]2

a

;
[image: image279.wmf]2

кВт/(мК)

×


	63,62
	58,37
	57,98
	40,34
	35,43
	34,84


Як випливає з наведених в табл. 2.2 результатів, умова (2.4) витримується уже на третьому ітераційному кроці. Отже, значення коефіцієнтів тепловіддачі від труби до киплячого робочого тіла в розрахункових перерізах визначаються величинами, отриманими на цьому ітераційному кроці.

Число труб поверхні нагріву при відомих внутрішньому діаметру труб, швидкості і параметрах теплоносія на вході в ці труби, визначиться на підставі рівняння нерозривності струменя:


[image: image280.wmf]3

тн

2

2

зст1

4

413821,433610

7820

(0,01220,0012)3,5

(2)

GV

n

dW

p

pd

-

×××

===

-××

¢

-


[image: image281.wmf]шт

.

2.2.2
Для вертикального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла, що генерує насичену пару, розрахувати коефіцієнти тепловіддачі від теплоносія до стінки труби в опорних точках теплової діаграми, від стінки труби до робочого тіла на вході і виході випарної ділянки, кількість труб поверхні теплообміну. Вихідні дані наведені в табл. 2.3.
Таблиця 2.3.

	№ варіанта
	
[image: image282.wmf]2

P

¢¢

,


[image: image283.wmf]МПа


	
[image: image284.wmf]1

P

¢

,


[image: image285.wmf]МПа


	
[image: image286.wmf]1

в

t

¢

,


[image: image287.wmf]0

С


	
[image: image288.wmf]1

в

t

¢¢



[image: image289.wmf]0

С


	
[image: image290.wmf]1

t

¢¢

,


[image: image291.wmf]0

С


	
[image: image292.wmf]зст

d

d

´



[image: image293.wmf]мм


	
[image: image294.wmf]1

W

¢

,


[image: image295.wmf]м/с


	
[image: image296.wmf]тн

G

,


[image: image297.wmf]кг/с



	+
	6,5
	17
	325
	
	290
	14
[image: image298.wmf]´

1,4
	4,5
	

	-
	5,5
	15
	315
	
	280
	12
[image: image299.wmf]´

1,2
	3,5
	

	1
	+
	+
	+
	293
	+
	+
	+
	3645

	2
	+
	+
	+
	293
	+
	-
	+
	3298

	3
	-
	+
	+
	291
	+
	+
	-
	3667

	4
	-
	+
	+
	291
	+
	-
	-
	3318

	5
	+
	+
	+
	297
	+
	+
	+
	4148

	6
	+
	+
	+
	297
	+
	-
	+
	3753

	7
	-
	+
	+
	296
	+
	+
	-
	4171

	8
	-
	+
	+
	296
	+
	-
	-
	3774


3.
Основні конструктивні характеристики пучка теплообмінних труб парогенераторів АЕС. Масова швидкість робочого тіла

3.1. Основні визначення та розрахункові співвідношення

Одним з основних режимних параметрів, що визначають інтенсивність конвективного теплообміну при течії однофазних середовищ, є масова швидкість 
[image: image300.wmf]w

r

, 
[image: image301.wmf]2

кг/(мс)

×

. Для робочого тіла в економайзерній і перегрівальній ділянках парогенератора АЕС


[image: image302.wmf]ц

мп

DK

W

F

r

×

=

,
де 
[image: image303.wmf]D

 - паропродуктивність парогенератора, кг/с; 
[image: image304.wmf]ц

К

 - кратність циркуляції; 
[image: image305.wmf]мп

F

- площа прохідного перетину міжтрубного простору теплообмінного пучка, 
[image: image306.wmf]2

м

.

Площа прохідного перетину міжтрубного простору теплообмінного пучка визначається формою поверхні теплообміну і способом введення поверхні теплообміну в корпус парогенератора. Раціональна форма поверхні нагріву вибирається в основному виходячи з двох умов: досягнення найбільшої компактності і запобігання виникнення температурних напружень.

Для зниження температурних напружень, що виникають через істотне розходження температур теплоносія і робочого тіла, використовують або спеціальні компенсатори, або елементи виконують такими, що самокомпенсуються.

Великий вплив на конструктивну схему парогенератора надають способи введення поверхні теплообміну в корпус. Вони бувають: з трубними дошками, зовнішніми колекторами і внутрішньокорпусними колекторами.

Спосіб введення теплообміну в корпус з трубними дошками являє собою найбільш просте конструктивне рішення. Однак його застосування обмежене через температурні напруження, які виникають в трубній дошці від перепаду температур між теплоносієм і робочим тілом. Схема із зовнішніми колекторами здорожує корпус парогенератора, так як передбачає велику кількість вводів і виводів труб через стінку корпусу. Така схема при високих тисках не доцільна. Схема з внутрішньокорпусними колекторами складніше і дорожче, ніж з трубними дошками, але вона значно надійніше.

Площа прохідного перетину міжтрубного простору теплообмінного пучка істотно залежить від розташування поверхні нагріву в корпусі парогенератора.

3.1.1
Прямотрубний пучок з трубними дошками.

Площа прохідного перерізу міжтрубного простору в цьому випадку


[image: image307.wmf]2

мпт.д

4

З

d

FFn

p

=-

,

де 
[image: image308.wmf]т.д

F

 - площа трубної дошки, 
[image: image309.wmf]2

м

;


[image: image310.wmf]т.д

F

=


[image: image311.wmf]2

т.д

4

d

p

,


[image: image312.wmf]т.д

d

 - діаметр трубної дошки, м:


[image: image313.wmf]т.ддт.д

(1)

dnS

=+

,

[image: image314.wmf]д

n

 - кількість труб, розташованих по діагоналям шестикутника, вписаного в коло діаметром 
[image: image315.wmf]т.д.

d

; 
[image: image316.wmf]д

4

1

3

nn

=+

,


[image: image317.wmf]т.д

S

 - крок розташування труб по вершинам рівностороннього трикутника – гексагональна упаковка труб, 
[image: image318.wmf]т.дз

(1,31,5)

Sd

=-

;


[image: image319.wmf]n

 – кількість труб у пучку, шт.; 
[image: image320.wmf]з

d

 - зовнішній діаметр труб, 
[image: image321.wmf]м

.

3.1.2 Вертикальний гвинтовий змійовиковий трубний пучок з внутрішнім колектором.

Для даної конструкції теплообмінного пучка площа прохідного перетину міжтрубного простору,
[image: image322.wmf]2

м

:


[image: image323.wmf]ш

мпсрш1з

()

FdNSd

p

=××-

,

де 
[image: image324.wmf]ср

d

- середній діаметр бухти труб міжтрубного простору теплообмінної поверхні нагріву, 
[image: image325.wmf]м

, 
[image: image326.wmf]ср1шm.ш

0,5()

ddd

=+

; 
[image: image327.wmf]ш

N

 - кількість шарів навивки, 
[image: image328.wmf]ш2к

0,5

Nn

=×

; 
[image: image329.wmf]2

к

n

 - число цих рядів уздовж твірної колектора; 
[image: image330.wmf]ш

1

S

 - крок між шарами навивки, м, 
[image: image331.wmf]ш

1

з

(1,31,5)

Sd

=-

.


Діаметр першого шару змійовиків 
[image: image332.wmf]1

ш

d

, 
[image: image333.wmf]м

, визначиться величиною зовнішнього діаметра колектора 
[image: image334.wmf]з.к

d

, 
[image: image335.wmf]м

, і лінійними розмірами вузлів приєднання труб до роздавальної і збиральної камер колектора:


[image: image336.wmf]1

шз.кз

2(0,043,5)

ddd

=+×+×

.


Діаметр останнього шару змійовиків можна розрахувати на підставі вже відомих величин, м:


[image: image337.wmf]ш

m.

ш1шш1

2(1)

ddNS

=+-

.

3.1.3. Внутрішньокорпусний колектор для введення поверхні нагріву.

Внутрішній діаметр колектора для підводу (відводу) теплоносія до труб поверхні нагріву згідно рівнянню нерозривності струменя, м:


[image: image338.wmf]кол

тнтн

вн

тн

4

GV

d

W

p

×

=

.

де 
[image: image339.wmf]тн

G

 - витрата теплоносія, кг/с; 
[image: image340.wmf]тн

V

 – питомий об’єм теплоносія, 
[image: image341.wmf]3

м/кг

; швидкість теплоносія в колекторі, 
[image: image342.wmf]тн

W 810 

м/с

=¼

.

Зовнішній діаметр колектора визначиться його внутрішнім діаметром і товщиною стінки колектора 
[image: image343.wmf]d

,
[image: image344.wmf]м

:


[image: image345.wmf]колкол

звн

2

dd

d

=+

.

 При відомому внутрішньому діаметрі колектора та обраних кроках отворів в колекторі під труби поверхні нагріву можна визначити число отворів (труб) по периметру колектора, тобто в одному поперечному ряді

[image: image346.wmf]кол

вн

1

к

к

1

вн

()

d

n

S

p

=


і число цих рядів уздовж твірної колектора


[image: image347.wmf]2

к

1

к

n

n

n

=

,

де 
[image: image348.wmf]к

1

вн

()

S

- крок труб (отворів) по периметру колектора в поперечному ряді отворів, віднесений до внутрішньої поверхні колектора; 
[image: image349.wmf]n

 - число труб поверхні нагріву.

Розглянутий крок отворів має змінне значення по товщині стінки колектора, яка поступово зростає при переході від внутрішньої до зовнішньої поверхні стінки. Це пов'язано з тим, що отвори свердлять строго по радіусу колектора.

Поряд із зазначеним кроком 
[image: image350.wmf]к

1

вн

()

S

 при формуванні поля отворів вибирається також крок між рядами отворів вздовж твірної колектора 
[image: image351.wmf]2

к

S

, який зберігає, на відміну від 
[image: image352.wmf]к

1

вн

()

S

, своє числове значення як для внутрішньої, так і для зовнішньої поверхні стінки колектора .

Рекомендовані числові значення 
[image: image353.wmf]к

1

вн

()

S

 і 
[image: image354.wmf]2

к

S

 залежать від взаємного розташування отворів: при коридорному розташуванні зазвичай 
[image: image355.wmf]к

1

вн2кз

()1,5

SSd

==×

, для шахового розташування можна рекомендувати 
[image: image356.wmf](

)

к

1

вн

()1,52

S

=¼



EMBED Unknown[image: image357.wmf]з

d

; 
[image: image358.wmf]2

кз

Sd

³

.

При визначенні числа отворів 
[image: image359.wmf]1

к

n

 і 
[image: image360.wmf]2

к

n

 слід враховувати особливості форми трубного пучка, необхідність дистанціювання труб і т. ін.. Наприклад, при виконанні поверхні нагріву у вигляді вертикального гвинтового змійовикового трубного пучка фактичне число отворів у поперечному ряді по периметру колектора при шаховому їх розташуванні з урахуванням приварки по твірній шести пластин для дистанціювання  труб:


[image: image361.wmf]кфф

1

к1к

3

nn

=-

 .
Для горизонтально розташованого трубного пучка, набраного з U-подібних труб, під’єднаних до роздавального і збирального колекторів (горизонтальний парогенератор до блоку з реактором ВВЕР), необхідно врахувати особливість конструкції, при якій частина периметру колекторів (приблизно 10%) залишається вільною від отворів. У формуванні трубного пучка у вертикальному перерізі парогенератора у цьому випадку приймає участь 50% загального числа труб. З урахуванням вище сказаного, трубний пучок зручно конструювати, приймаючи в розрахунок отвори у поперечному ряді, що приходяться на півпериметр колектора:


[image: image362.wmf]к

вн

1

к

к

1

вн

0,90,5

()

ол

d

n

S

p

×××

¢

=

;


[image: image363.wmf]2

к

1

к

0,5

n

n

n

×

¢

=

¢

.

3.2. Задачі для самостійної роботи

3.2.1. Для прямоточного парогенератора з введенням теплообмінних труб за допомогою трубних дощок обчислити основні конструктивні характеристики 
[image: image364.wmf]n

, 
[image: image365.wmf]д

n

, 
[image: image366.wmf]т.д

d

., 
[image: image367.wmf]мп

F

, необхідні для розрахунку масової швидкості у міжтрубному просторі, масову швидкість 
[image: image368.wmf]W

r

 робочого тіла у міжтрубному просторі. Вихідні дані – в табл.3.1.

Приклад рішення задачі за даними варіанта 8

Загальна кількість труб поверхні нагріву:


[image: image369.wmf]3

тн

22

зст1

4

478481,563510

48435

()(0,01220,0012)3,5

Gv

n

шт

dW

pdp

-

×

×××

===

¢

-×-××

.

Таблиця 3.1

	№ варіанта
	
[image: image370.wmf]1

Р

¢

, 
[image: image371.wmf]МПа


	
[image: image372.wmf]1

t

¢

,
[image: image373.wmf]0

С


	
[image: image374.wmf]тн

G,

кг/с


	
[image: image375.wmf]1

,

м/с

W

¢


	
[image: image376.wmf],

мм

з

d

d

´


	
[image: image377.wmf]D,

кг/с



	+
	17
	335
	
	4,5
	14
[image: image378.wmf]´

1,4
	820

	-
	16
	325
	
	3,5
	12
[image: image379.wmf]´

1,2
	780

	1
	+
	+
	7200
	+
	+
	+

	2
	+
	+
	6849
	+
	-
	-

	3
	+
	+
	7340
	-
	+
	+

	4
	+
	+
	6982
	-
	-
	-

	5
	+
	+
	8109
	+
	+
	+

	6
	+
	+
	7713
	+
	-
	-

	7
	+
	+
	8251
	-
	+
	+

	8
	+
	+
	7848
	-
	-
	-



Число труб, які розташовані по діагоналі шестикутника, вписаного в коло трубної дошки:

[image: image380.wmf]д

44

1484351181

33

nn

=+=×+=



[image: image381.wmf]шт

.

Діаметр трубної дошки при кроці розміщення труб 
[image: image382.wmf]т.д

15,5

мм

S

=



[image: image383.wmf]т.ддт.д

(1)(1811)0,01552,821

м

dnS

=+=+×=

.


Площа прохідного перерізу міжтрубного простору:


[image: image384.wmf]22222

мпт.дз

0,785()0,785(2,821484350,012)0,772

м

Fdnd

=×-×=×-×=

.


Масова швидкість робочого тіла в міжтрубному просторі


[image: image385.wmf]2

мп

780

1010

кг/(мс)

0,772

D

W

F

r

===×

 .
3.2.2
Для вертикального парогенератора із природною циркуляцією робочого тіла, що генерує насичену пару, визначити основні конструктивні характеристики камер теплоносія (
[image: image386.wmf]кол

вн1к2к

,,

dnn

) та вертикального гвинтового змієвидного пучка (
[image: image387.wmf]ш1шмп

,,

NdF

), масову швидкість робочого тіла у міжтрубному просторі. Вихідні дані у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
	№ варіанта
	
[image: image388.wmf]тн,

кг/с

G


	
[image: image389.wmf]1

,

МПа

P

¢


	
[image: image390.wmf]1

0

,

С

t

¢

,
	
[image: image391.wmf],

шт.

n


	
[image: image392.wmf]зст

d

d

´



[image: image393.wmf]мм


	
[image: image394.wmf],

кг/с

D


	
[image: image395.wmf]2

,

МПа

P

¢¢


	
[image: image396.wmf]ц

0

,

С

t



	+
	
	17
	325
	
	14
[image: image397.wmf]´

1,4
	420
	6,5
	

	-
	
	15
	315
	
	12
[image: image398.wmf]´

1,2
	380
	5,5
	

	1
	3645
	+
	+
	12270
	+
	+
	+
	276

	2
	3298
	+
	+
	15104
	-
	-
	+
	276

	3
	3667
	+
	+
	15876
	+
	+
	-
	267

	4
	3318
	+
	+
	19543
	-
	-
	-
	267

	5
	4148
	+
	+
	13963
	+
	+
	+
	268

	6
	3753
	+
	+
	17188
	-
	-
	+
	268

	7
	4171
	+
	+
	18058
	+
	+
	-
	259

	8
	3774
	+
	+
	22229
	-
	-
	-
	259


При виконанні розрахунків прийняти:


розташування отворів к камері теплоносія шахове:



[image: image399.wmf]к

1

внз

()1,5;

Sd

=×

 
[image: image400.wmf]2

кз

2

Sd

=×

; швидкість теплоносія в камері 
[image: image401.wmf]кол

тн

8

W

=


[image: image402.wmf]м/с

; розташування труб у пучку коридорне; 
[image: image403.wmf]шш

12

з

1,5

SSd

==×

; товщину стінки камери теплоносія 
[image: image404.wmf]кол

d

=200 мм; кратність циркуляції 
[image: image405.wmf]ц

К

=6; число шарів – кратне трьом (значення 
[image: image406.wmf]2

к

n

 округлити до парного числа).

Приклад розв’язку задачі за даними варіанта 8


Внутрішній діаметр камери теплоносія 


[image: image407.wmf]3

к

тнтн

вн

к

тн

37741,492210

0,947

0,7850,7858

ол

GV

d

W

-

×

××

===

××

 
[image: image408.wmf]м

.


Число отворів в поперечному ряді по периметру камери при  
[image: image409.wmf]к

1

вн

()1,50,0120,018

S

=×=

 
[image: image410.wmf]м

;


[image: image411.wmf]к

вн

1

к

к

1

вн

0,947

165

()0,018

d

n

S

p

p

×

×

===

 
[image: image412.wmf]шт

.


Із врахуванням дистанціонуючих пластин


[image: image413.wmf]ф

1

к1к

31653162

nn

=-=-=

 
[image: image414.wmf]шт

.


Число рядів отворів уздовж твірної колектора


[image: image415.wmf]2

к

ф

1

к

22229

137

162

n

n

n

===

 
[image: image416.wmf]шт

.

Із врахуванням умов задачі приймаємо 
[image: image417.wmf]2

к

138

n

=

 
[image: image418.wmf]шт

 (кратне 6-и).
Число шарів навивки трубного пучка


[image: image419.wmf]ш2к

0,50,513869

Nn

=×=×=

 
[image: image420.wmf]шт

.

Діаметри шарів навивки:

першого

[image: image421.wmf]к

1

шзз

2(0,043,5)(0,94720,2)2(0,043,50,012)1,51

1

ол

ddd

=+×+×=+×+×+×=

 
[image: image422.wmf]м

;


останнього при поперечному кроці шарів:


[image: image423.wmf]ш

1

з

1,50,018

Sd

=×=

 
[image: image424.wmf]м

;


[image: image425.wmf]ш

m.

ш1шш1

2(1)1,5112(691)0,0183,959

ddNS

=+×-×=+×-×=

 
[image: image426.wmf]м

.


Середній діаметр бухти труб теплообмінної поверхні нагріву:


[image: image427.wmf]ср1шm.ш

0,5()0,5(1,5113,959)2,735

ddd

=×+=×+=

 
[image: image428.wmf]м

.


Площа прохідного перетину міжтрубного простору:


[image: image429.wmf]ш

мпсрш1з

()2,73569(0,0180,012)3,557

FdNSd

pp

=××-=×××-=

 
[image: image430.wmf]2

м



Масова швидкість робочого тіла в міжтрубному просторі


[image: image431.wmf]ц

мп

3806

641

3,557

DK

W

F

r

×

×

===

 
[image: image432.wmf]2

кг/мс

×


4. Теплопередача і розміри поверхні нагріву парогенераторів АЕС

4.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення

4.1.1. Площа поверхні нагріву парогенератора.

Площа поверхні нагріву парогенератора 
[image: image433.wmf]пг

H

 в загальному випадку визначається як сума площ поверхонь нагріву економайзерної, випарної і пароперегрівної ділянок. При цьому фактична площа поверхні нагріву береться з деяким запасом по відношенню до розрахункової,
[image: image434.wmf]2

м

:


[image: image435.wmf]р

пгпгзап

HH

К

=×

,

де 
[image: image436.wmf]р

пг

Н

- розрахункова площа поверхні нагріву парогенератора, 
[image: image437.wmf]2

м

, 
[image: image438.wmf]р

пгеквиппп

НННН

=++

; 
[image: image439.wmf]зап

К

 - коефіцієнт запасу, 
[image: image440.wmf]зап

1,10...1,15

К

=

.

Площа поверхні нагріву окремих ділянок (економайзерної, випарної, пароперегрівної)


[image: image441.wmf]Q

Н

kt

=

×

V

 ,

де Q - теплова потужність ділянки, яка розраховується, кВт;

k - осереднений коефіцієнт теплопередачі на ділянці, що розраховується, 
[image: image442.wmf]2

кВт/(мК)

×

; 
[image: image443.wmf]t

V

 - середній температурний напір, 
[image: image444.wmf]0

С

.

4.1.2. Осереднений коефіцієнт теплопередачі


[image: image445.wmf]вхвих

0,5()

kkk

=+

,

де 
[image: image446.wmf]вх

k

, 
[image: image447.wmf]вих

k

 -  коефіцієнт теплопередачі відповідно на вході і виході робочого тіла (або теплоносія) на ділянці поверхні нагріву, що розглядається.
4.1.3. Середній температурний напір на ділянці поверхні нагріву:


[image: image448.wmf]бм

б

м

.

ln

tt

t

t

t

-

=

VV

V

V

V


Більший 
[image: image449.wmf]б

t

V

 і менший 
[image: image450.wmf]м

t

V

 температурні напір и визначаються як різниці температур, теплоносія і робочого тіла на межах (вхід, вихід теплоносія) розглянутої ділянки поверхні нагріву.

4.1.4. Коефіцієнти теплопередачі на межах тієї чи іншої з розглянутих ділянок розраховуються за (2.3). Рекомендації з визначення, 
[image: image451.wmf]1

a

, 
[image: image452.wmf]ст

R

, 
[image: image453.wmf]ок

R

, 
[image: image454.wmf]2

a

 на випарній ділянці приведені в підрозділі 2.1. При течії в міжтрубному просторі однофазного середовища (робочого тіла) вид розрахункового співвідношення залежить від способу омивання робочим тілом труб поверхні нагріву (поздовжнє, поперечне, розташування труб у пучку (коридорне, шахове), їх кроку, кута атаки потоком робочого тіла труб поверхні нагріву і т. п.

4.1.5. При поздовжньому омиванні прямотрубного пучка труб поверхні нагріву робочим тілом, що знаходиться в однофазному стані (наприклад, економайзерна і пароперегрівальна ділянки прямоточного парогенератора) коефіцієнт тепловіддачі від стінки труби до робочого тіла визначається за формулою:

[image: image455.wmf]0,80,33

2

г

RePr

С

d

l

a

=

,

де 
[image: image456.wmf]г

d

 - гідравлічний діаметр; С - коефіцієнт, який залежить від розташування труб в пучку та їхнього кроку. Для розсунутих (
[image: image457.wmf]з

/1,25...2

Sd

=

) пучків труб, розташованих в трикутній решітці, можна скористатися співвідношеннями


[image: image458.wmf]2

з

гз

(/)

231

Sd

dd

p

æö

=-

ç÷

èø

;

[image: image459.wmf]з

0,026()0,006

S

С

d

=-

.

4.1.6. При поперечному омиванні трубного пучка потоком однофазного робочого тіла коефіцієнт тепловіддачі від труби до середовища, що нагрівається:

[image: image460.wmf]0,25

р

0,33

2

рis

ψ

зст

Pr

RePr

Pr

n

С

d

l

aeee

æö

=×

ç÷

èø

,


(4.1)

де для коридорних пучків С = 0,26; n=0,65;  для шахових пучків С = 0,41; n = 0,6; 
[image: image461.wmf]s

e

 поправочний множник, що враховує вплив на коефіцієнт тепловіддачі кроків труб у пучку. Для шахового пучка при 
[image: image462.wmf]12

/

SS

<2 величина 
[image: image463.wmf]s

e

=
[image: image464.wmf]1

6

12

(/)

SS

, якщо ж 
[image: image465.wmf]12

/

SS

³

2, то 
[image: image466.wmf]s

e

=0,12. Для коридорного пучка 
[image: image467.wmf]s

e

=
[image: image468.wmf]0,15

2

з

(/),

Sd

-

 
[image: image469.wmf]i

e

 - множник, що враховує відмінність тепловіддачі в перших рядах від середньої інтенсивності для пучка. Для теплообмінних пучків парогенераторів АЕС 
[image: image470.wmf]i

1

e

=

; 
[image: image471.wmf]ψ

e

- поправка, що враховує кут атаки 
[image: image472.wmf]y

 потоком робочого тіла труб поверхні нагріву (табл.4.1).
Таблиця 4.1 

	
[image: image473.wmf]y

, 
[image: image474.wmf]град


	90
	80
	70
	60
	50
	40
	30
	20
	10

	
[image: image475.wmf]φ

e


	1,0
	1,0
	0,98
	0,94
	0,88
	0,78
	0,67
	0,52
	0,42


Необхідність врахування поправки 
[image: image476.wmf]φ

e

 виникає, наприклад, при визначенні коефіцієнта тепловіддачі від труби до робочого тіла на економайзерній ділянці парогенератора з гвинтовим змійовиковим трубним пучком. Кут атаки обчислюється виходячи з кута навивання змійовиків як різниця:


[image: image477.wmf]90

yb

=-

.

Значення чисел Прандтля 
[image: image478.wmf]р

Pr

 і 
[image: image479.wmf]ст

Pr

, які входять в (4.1) визначаються відповідно при температурах рідини і стінки труби. При розрахунку числа Рейнольдса за визначальний розмір приймається зовнішній діаметр труби поверхні нагріву.

4.1.7. Отримана площа поверхні нагріву дає можливість розраховувати сумарну довжину труб поверхні нагріву, 
[image: image480.wmf]м

:


[image: image481.wmf]р

H

L

d

p

=

,





(4.2)

де 
[image: image482.wmf]р

d

 - розрахунковий діаметр, 
[image: image483.wmf]м

; вибирається по поверхні труби, зі сторони якої існує максимальний термічний опір (мінімальний коефіцієнт тепловіддачі): якщо 
[image: image484.wmf]12

aa

?

, то 
[image: image485.wmf]рвн

dd

=

; якщо 
[image: image486.wmf]21

aa

?

, то
[image: image487.wmf]рз

dd

=

; якщо
[image: image488.wmf]21

aa

»

, то 
[image: image489.wmf]рвнз

0,5()

ddd

=+

. Цей випадок найбільш характерний для водо-водяних парогенераторів АЕС.

[ 1, гл.11, § 11.2, с.246-248; гл.6, § 6.1, с.105-106; 3, гл.14, § 14,5, с . 241-246; 6; 9, гл.1, § 1.1, с.17-18; гл.4, § 4.3, с.53-57; гл.10, § 10.1, с.161 -162; § 10.2, с.162-168]

4.2. Задачі для самостійної роботи

4.2.1. Розрахувати площу поверхні нагріву випарної ділянки горизонтального парогенератора, довжину труб цієї ділянки. Вихідні дані наведені в табл.4.2.
Таблиця 4.2

	№ варіанта
	
[image: image490.wmf]вип

,

кВт

Q


	
[image: image491.wmf]2

,

МПа

P


	
[image: image492.wmf]

EMBED Unknown[image: image493.wmf]1

в

()

a

¢


	
[image: image494.wmf]1

в

()

a

¢¢


	
[image: image495.wmf]б

0

,

C

t

D


	
[image: image496.wmf]м

0

,

C

t

D



	
[image: image497.wmf]з

,

мм

d

d

´


	
[image: image498.wmf]n,

шт.



	
	
	
	
[image: image499.wmf]2

кВт/(мК)

×


	
	
	
	

	+
	
	5
	
	
	
	
	14х1,4
	

	-
	
	4
	
	
	
	
	12х1,2
	

	1
	234486
	+
	31,07
	29,65
	46,1
	19,1
	+
	4552

	2
	216449
	+
	32,04
	30,58
	46,1
	19,1
	-
	5720

	3
	235283
	-
	25,41
	24,24
	59,7
	31,7
	+
	5873

	4
	217184
	-
	26,20
	25,00
	59,7
	31,7
	-
	7377

	5
	240565
	+
	31,07
	29,68
	46,1
	20,1
	+
	4671

	6
	222060
	+
	32,04
	30,62
	46,1
	20,1
	-
	5865

	7
	241362
	-
	25,41
	24,24
	59,7
	31,7
	+
	8199

	8
	222726
	-
	26,20
	25,00
	59,7
	31,7
	-
	7569


При виконанні розрахунків прийняти:

термічний опір оксидних плівок 
[image: image500.wmf]22

ок

21,510

мK/кВт

R

-

=××

;

температуру стінки труби, 
[image: image501.wmf]o

С





[image: image502.wmf]ст212

1

();

3

tttt

=+-


коефіцієнт теплопередачі на ділянці як середньоарифметичну величину між входом і виходом з ділянки


[image: image503.wmf]вхвих

0,5()

=-

kkk

;

коефіцієнт запасу по площі нагріву 
[image: image504.wmf]зап

1,125

К

=

.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 8

Розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі від стінки труби до робочого тіла 
[image: image505.wmf]2

a

 в розрахункових перетинах (вхід, вихід теплоносія на ділянці випаровування) приведено в п. 2.2.1:

на вході теплоносія в випарну ділянку (вихід робочого тіла)


[image: image506.wmf]2

2

57,98

кВт/(мК)

a

¢¢

=×

;

на виході теплоносія з випарної ділянки
 (вхід робочого тіла)


[image: image507.wmf]2

2

34,84

кВт/(мК)

a

¢

=×

.

Коефіцієнт теплопередачі в розрахункових перетинах:

на вході теплоносія в випарну ділянку


[image: image508.wmf]1

ст

вхок

1

м2

11

2

d

ala

-

æö

=+++=

ç÷

¢¢¢

èø

kR



EMBED Unknown[image: image509.wmf]1

22

3

10,00121

1,5107,37

кВт/(мК)

26,2018,411057,98

-

-

-

æö

+×++=×

ç÷

×

èø

;

на виході теплоносія в випарної ділянки


[image: image510.wmf]1

ст

вихок

1

м2

11

2

d

ala

-

æö

=+++=

ç÷

¢¢¢

èø

kR



EMBED Unknown[image: image511.wmf]1

22

3

10,00121

1,5106,70

кВт/(мК)

25,018,291034,84

-

-

-

æö

+×++=×

ç÷

×

èø

.

Осереднений коефіцієнт теплопередачі на випарній ділянці


[image: image512.wmf]2

випвхвих

0,5()0,5(7,376,70)7,04

кВт/(мК)

=+=+=×

kkk

.

Температурний напір на цій ділянці


[image: image513.wmf]бм

б

м

59,731,7

44,2C

59,7

lnln

31,7

D-D-

D===

D

D

o

tt

t

t

t

.

Розрахункова площа поверхні нагріву випарної ділянки


[image: image514.wmf]р2

вип

вип

вип

222796

716

м

7,0444,2

===

×D×

Q

Н

kt

.

З урахуванням коефіцієнта запасу


[image: image515.wmf]фр2

випзапвип

1,125716805,5

м

==×=

НКН

.

Довжина труб випарної ділянки


[image: image516.wmf]ф

вип

вип

ср

805,5

3,136

м

75690,0108

pp

===

××

Н

l

nd

;

тут 
[image: image517.wmf]cp

звн

0,5()0,5(0,0120,096)0,0108

м

=+=+=

ddd



4.2.2. Розрахувати поверхню нагріву економайзерної ділянки вертикального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла і витою поверхнею нагріву (кут навивки 
[image: image518.wmf]ср

b

), довжину труб цієї ділянки. Вихідні дані наведені в табл.4.3.

Таблиця 4.3
	№ варіанта
	
[image: image519.wmf]ек

,

кВт

Q


	
[image: image520.wmf]1

ек

()

a

¢


	
[image: image521.wmf]1

ек

()

a

¢¢


	[image: image522.wmf]1

t

¢¢

,[image: image523.wmf]C

o


	
[image: image524.wmf]ц

t

,[image: image525.wmf]C

o


	
[image: image526.wmf]2

,

МПа

¢¢

Р


	
[image: image527.wmf]1

ек

t

¢

,[image: image528.wmf]C

o


	
[image: image529.wmf]з

,

мм

d

d

´


	[image: image530.wmf]W

r

,[image: image531.wmf]2

кг/(мс)

×


	
[image: image532.wmf]ср

b

,

град

	
	
	
[image: image533.wmf]2

кВт/(мК)

×


	
	
	
	
	
	
	

	+
	
	
	
	290
	
	6,5
	
	14х1,4
	
	

	-
	
	
	
	280
	
	5,5
	
	12х1,2
	
	

	1
	66006
	28,19
	28,10
	+
	276
	+
	293
	+
	1047
	45

	2
	59719
	29,08
	28,98
	+
	276
	+
	293
	-
	1100
	51

	3
	42123
	22,99
	22,97
	+
	267
	-
	291
	+
	748
	74

	4
	38111
	23,71
	23,69
	+
	267
	-
	291
	-
	699
	75

	5
	164165
	28,33
	28,10
	+
	268
	+
	297
	+
	1021
	49

	6
	148531
	29,21
	28,98
	+
	268
	+
	297
	-
	910
	57

	7
	140453
	23,15
	22,97
	+
	259
	-
	296
	+
	633
	74

	8
	127076
	23,87
	23,69
	+
	259
	-
	296
	-
	572
	75


При виконанні розрахунку прийняти:

розташування труб в пучку коридорне;

термічний опір оксидних плівок 
[image: image534.wmf]22

ок

21,510

мK/кВт

R

-

=××

;

температура стінки труби 
[image: image535.wmf]ст212

1

();

3

tttt

=+-


коефіцієнт теплопередачі на економайзерній ділянці обчислити як середньоарифметичне між входом і виходом з ділянки 
[image: image536.wmf]еквхвих

0,5()

=+

kkk

;

коефіцієнт запасу поверхні нагріву 
[image: image537.wmf]зап

1,125

К

=

.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 8
Теплофізичні властивості робочого тіла на його вході і виході з економайзерної ділянки визначаються в залежності від температури і тиску робочого тіла:

на вході робочого тіла в економайзерну ділянку



[image: image538.wmf]5,5

МПа

¢¢

=

Р

, 
[image: image539.wmf]o

ц

259

С

=

t

, 
[image: image540.wmf]0

ст21ц

11

()259(290259)269

С

33

¢¢

=+-=+-=

tttt



[image: image541.wmf]7

103610

Пас

m

-

=××

;


[image: image542.wmf]3

0,60610

кВт/(мК)

l

-

=××

;


[image: image543.wmf]р

0,85

=

Рr

;


[image: image544.wmf]ст

0,86

=

Рr

;

коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби (сталь 0Х18Н10Т)


[image: image545.wmf]32

м

18,410

кВт/(мК)

l

-

=××


на виході робочого тіла з економайзерної ділянки


[image: image546.wmf]5,5

МПа

¢¢

=

Р

, 
[image: image547.wmf]0

стs21екs2

11

()269,9(269269,9)279C

33

¢

=+-=+-=

tttt



[image: image548.wmf]7

994,410

Пас

m

-

=××

;


[image: image549.wmf]3

0,58910

кВт/(мК)

l

-

=××

;


[image: image550.wmf]р

0,86

=

Рr

;


[image: image551.wmf]ст

0,89

=

Рr

;

коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби


[image: image552.wmf]32

м

18,510

кВт/(мК)

l

-

=××


Число Рейнольдса в розрахункових перетинах:

на вході робочого тіла в економайзерну ділянку



[image: image553.wmf]з

7

5720,012

Re66255

103610

r

m

-

×××

===

×

Wd


на виході робочого тіла з економайзерної ділянки


[image: image554.wmf]з

7

5720,012

Re69026

994,410

r

m

-

×

===

×

Wd


При коридорному розташуванні труб в пучку константи і показники, що входять в (4.1.):


[image: image555.wmf]0,26

С

=

; 
[image: image556.wmf]n0,65

=

; 
[image: image557.wmf]i

1

e

=

; 
[image: image558.wmf]ш

0,150,15

2

s

з

()(1,5)0,94

e

--

===

S

d

, 
[image: image559.wmf]ψ

ср

(90)0,47

eb

=Y=-=

f

.

Тоді коефіцієнт тепловіддачі від стінки труби до робочого тіла:

на вході робочого тіла в економайзерну ділянку


[image: image560.wmf]0,25

р

0,33

2

екрis

ψ

зст

0,25

3

0,650,332

()RePr

0,606100,85

0,26662550,8510,940,477,46

кВт/(мК)

0,0120,86

l

aeee

-

æö

¢

==

ç÷

èø

×

æö

=××××××=×

ç÷

èø

n

Рr

C

d

Рr


на виході робочого тіла з економайзерної ділянки


[image: image561.wmf]0,25

р

0,33

2

екрis

ψ

зст

0,25

3

0,650,332

()RePr

0,589100,86

0,26690260,8610,940,477,43

кВт/(мК)

0,0120,89

l

aeee

-

æö

¢¢

==

ç÷

èø

×

æö

=××××××=×

ç÷

èø

n

Рr

C

d

Рr


Коефіцієнт теплопередачі:

на вході робочого тіла в економайзерну ділянку


[image: image562.wmf]1

ст

вх

1

екм2ек

1

22

3

11

2

10,00121

1,5103,90

кВт/(мК)

23,6918,4107,46

d

ala

-

-

-

-

æö

=+++=

ç÷

ç÷

¢¢¢

èø

æö

=+×++=×

ç÷

×

èø

ок

kR


на виході робочого тіла з економайзерної ділянки


[image: image563.wmf]1

ст

вихок

1

екм2ек

1

22

3

11

2

10,00121

1,5103,90

кВт/(мК)

23,8718,5107,43

d

ala

-

-

-

-

æö

=+++=

ç÷

ç÷

¢¢¢

èø

æö

=+×++=×

ç÷

×

èø

kR


Середнє значення коефіцієнта теплопередачі на економайзерній ділянці


[image: image564.wmf]2

еквхвих

0,5()0,5(3,903,90)3,9

кВт/(мК)

=+=+=×

kkk


Температурний напір на економайзерній ділянці


[image: image565.wmf]о

бм

б

м

3126

28,4C

31

lnln

26

D-D-

D===

D

D

tt

t

t

t

.

Розрахункова площа поверхні нагріву економайзерної ділянки


[image: image566.wmf]р2

ек

ек

ек

127076

1147,3

м

3,928,4

===

D×

Q

Н

kt

.

З урахуванням коефіцієнта запасу


[image: image567.wmf]фр2

екзапек

1,1251147,31290,7

м

=×=×=

НКH

.

Довжина труб економайзерної ділянки


[image: image568.wmf]ф

ек

ек

звн

1290,7

38041

м

0,5()0,5(0,0120,0096)

pp

===

×+×+

Н

l

dd

.

5. Основи розрахунку на міцність циліндричних конструктивних елементів парогенераторів АЕС

5.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення

Основна форма конструктивних елементів парогенераторів АЕС – циліндрична. Це можуть бути труби поверхні нагріву, колектори підводу і відводу теплоносія, корпус парогенератора, штуцера і т. ін. Основною задачею розрахунку на міцність таких елементів є визначення необхідної товщини стінки циліндру.

5.1.1 Товщина стінки циліндричних конструктивних елементів, що знаходяться під дією внутрішнього надлишкового тиску, мм:


[image: image569.wmf][

]

рвн

нр

2

d

js

=+

-

Pd

C

P

,

де 
[image: image570.wmf]р

Р

- розрахунковий тиск, 
[image: image571.wmf]МПа

; 
[image: image572.wmf]рном

1,250,9

=××

РP

; 
[image: image573.wmf]вн

d

 - внутрішній діаметр елемента, що розраховується, 
[image: image574.wmf]мм

; 
[image: image575.wmf]j

- коефіцієнт міцності, який враховує ослаблення елемента отворами, зварними швами і т. ін.; 
[image: image576.wmf][

]

н

s

- номінальне допустиме напруження, 
[image: image577.wmf]МПа

.

5.1.2. Коефіцієнти міцності для послаблюючих рядів отворів:

 поперечного


[image: image578.wmf]10

1

1

2

Sd

S

j

-

=

,

повздовжнього


[image: image579.wmf]20

2

2

2

Sd

S

j

-

=

,

косого напрямку


[image: image580.wmf]0

2

2

3

2

2

2

1

1

1

10,75

1

nd

Sm

m

m

j

-

+

=

æö

-

ç÷

+

èø

,

де 
[image: image581.wmf]1

2

S

m

S

=

, 
[image: image582.wmf]0

d

 - діаметр отвору, 
[image: image583.wmf]мм

; 
[image: image584.wmf]2

n

=

 при шаховому розташуванні отворів, 
[image: image585.wmf]1

n

=

 – при коридорному; [image: image586.wmf]1

S

, [image: image587.wmf]2

S

 - крок отворів відповідно у поперечному і поздовжньому напрямку, мм.

Для розрахунку товщини стінки оболонки використовується найменший з коефіцієнтів міцності за всіма напрямками.

5.1.3. Характеристиками міцності металу в умовах повзучості є межа тривалої міцності при розрахунковій температурі 
[image: image588.wmf]t

в

s

 і межа текучості при розрахунковій температурі 
[image: image589.wmf]t

0,2

s

. За допустиме напруження при розрахунках на міцність використовують абсолютне значення номінального допустимого напруження 
[image: image590.wmf]н

[]

s

, яке вибирається як менше значення двох величин:


[image: image591.wmf][

]

t

в

н

.

2,6

s

s

=

;

[image: image592.wmf][

]

t

0,2

н

.

1,5

s

s

=


Номінальні допустимі напруження при розрахункових температурах для деяких сталей, що застосовуються у парогенераторах АЕС, наведені в табл. П.7. 

[I, гл.14, § 14.1; §14.2, с. 309-317; 7, 11, гл. 2, п. 2.4, с. 33- 34; п. 2.5, с. 34-36; п.2.8, с. 37-46]
5.2. Задачі для самостійної роботи

5.2.1. Для горизонтального парогенератора розрахувати масу колектора підведу теплоносія до труб поверхні нагріву. Вихідні дані наведені в табл.5.1.

Таблиця 5.1

	№ варіанта
	
[image: image593.wmf]пг

,

кВт

Q


	
[image: image594.wmf]пг

,

МПа

P


	[image: image595.wmf]1

0

,

t

C

¢


	[image: image596.wmf]1

0

,

t

C

¢¢


	
[image: image597.wmf]з

,

мм

d

´

d


	[image: image598.wmf]1

,

/

W

мс

¢



	+
	
	12,5
	310
	280
	[image: image599.wmf]141,4

´


	4,5

	-
	
	11,5
	300
	270
	[image: image600.wmf]121,2

´


	3,5

	1
	234486
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	216449
	+
	+
	+
	-
	+

	3
	235283
	+
	+
	+
	+
	-

	4
	217184
	+
	+
	+
	-
	-

	5
	240565
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	222060
	+
	+
	+
	-
	+

	7
	241362
	+
	+
	+
	+
	-

	8
	222796
	+
	+
	+
	-
	-


При виконанні розрахунків прийняти:

швидкість теплоносія в камері

[image: image601.wmf]кол

8

м/с

=

W

;

матеріал камери – сталь 10ГН2МФА;

густина сталі 
[image: image602.wmf]3

м

7900

кг/м

r

=

;

розміщення отворів під труби в камері шахове


[image: image603.wmf]к

1

внз

()1,5

=×

Sd

;

[image: image604.wmf]2

кз

2

=

Sd

.

Значення 
[image: image605.wmf]1

к

S

, визначається за середнім діаметром камери колектора 
[image: image606.wmf]ккк

срзвн

0,5()

=+

ddd

;

діаметр отворів під труби 
[image: image607.wmf]0

з

dd 0,2 

мм

=+

;

довжина колектора, не зайнята свердліннями під труби, 
[image: image608.wmf]0,5

м

=

а

;

ККД парогенератора 0,98.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 8
Витрата теплоносія


[image: image609.wmf]пг

тн

11

пг

222796

1382

кг/с

()(1398,61234,1)0,98

h

===

¢¢¢

--×

Q

G

ii


Внутрішній діаметр колектора


[image: image610.wmf]3

к

тн1

вн

кол

()13821,433610

0,562

м

0,7850,7858

-

¢

××

===

×

GV

d

W

.

Число труб поверхні нагріву


[image: image611.wmf]тн

22

з11

1382

7821

шт

0,785(2)()0,785(0,01220,0012)3,5697,5

dr

===

¢¢

--×××

G

n

dW

.

Число отворів для труб у поперечному перетині (по периметру) колектора


[image: image612.wmf]к

вн

1

к

к

1

вн

0,90,90,562

88

шт.

()0,018

pp

××

===

d

n

S


Число рядів отворів уздовж твірної колектора


[image: image613.wmf]2

к

1

к

7821

89

шт.

88

===

n

n

n


Розрахунковий тиск


[image: image614.wmf]р1

0,91,250,91,2512,514,1

МПа.

¢

=××=××=

PP


Номінальне допустиме напруження при [image: image615.wmf]1

310

tC

¢

=

o

для сталі 10ГН2МФА (табл.п.7) 
[image: image616.wmf][

]

н

219,4

МПа.

s

=


Коефіцієнти міцності:


[image: image617.wmf]1

к0

1

1

к

1812,2

220,644

18

j

--

===

Sd

S

;


[image: image618.wmf]2

к0

2

2

к

1812,2

0,322

18

j

--

===

Sd

S

;


[image: image619.wmf]0

2

2

к

3

22

2

2

1

12,21

1

1

1

1811

0,578.

1

10,75

10,75

11

1

j

×

-

-

+

+

===

æöæö

-

-

ç÷

ç÷

+

èø

+

èø

nd

sm

m

m


Товщина стінки колектора 


[image: image620.wmf][

]

к

p

вн

кол

р

14,1562

63,3

мм

220,322219,414,1

d

js

×

×

===

-××-

H

Pd

P

.

Маса колектора без урахування вирізаних отворів

[image: image621.wmf]к2к2

м2к2кзвн

22

[(1)0,5]0,785[()()]

7900[(891)0,0180,5]0,785(0,68860,562)204

6

кг.

r

=-×+×-=

=×-×+×-=

МnSdd



5.2.2 Для вертикального парогенератора із природною циркуляцією робочого тіла і витою поверхнею нагріву розрахувати масу камери підводу теплоносія до труб поверхні нагріву. Вихідні данні приведені в табл. 5.2

Таблиця 5.2

	№ варіанта
	
[image: image622.wmf]пг

,

кВт

Q


	
[image: image623.wmf]1

,

МПа

¢

P


	[image: image624.wmf]1

0

,

t

C

¢


	[image: image625.wmf]1

0

,

t

C

¢¢


	
[image: image626.wmf]з

,

мм

d

´

d


	[image: image627.wmf]1

,

/

W

мс

¢



	+
	
	17
	325
	290
	[image: image628.wmf]141,4

´


	4,5

	-
	
	15
	315
	280
	[image: image629.wmf]121,2

´


	3,5

	1
	711210
	+
	+
	+
	+
	+


	2
	643475
	+
	+
	+
	-
	+

	3
	715509
	+
	+
	+
	+
	-

	4
	647365
	+
	+
	+
	-
	-

	5
	809369
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	732287
	+
	+
	+
	-
	+

	7
	813839
	+
	+
	+
	+
	-

	8
	736330
	+
	+
	+
	-
	-


При виконанні розрахунків прийняти:

швидкість теплоносія в камері
[image: image630.wmf]8/

кол

W

мс

=

;

матеріал камери – сталь 10ГН2МФА

густина сталі 
[image: image631.wmf]3

м

7900

кг/м

r

=

;

розміщення отворів під труби в камері шахове


[image: image632.wmf]к

1

внз

()1,5

=

Sd

;


[image: image633.wmf]2

кз

2

=

Sd

.

Розрахунок виконати при s1K , визначеному за середнім діаметром камери 
[image: image634.wmf]ккк

срзвн

0,5()

=+

ddd

;

діаметр отворів під труби 
[image: image635.wmf]0

з

dd 0,2 

мм

=+

;

довжина камери, не зайнята свердленнями під труби,
[image: image636.wmf] 0,7

м

=

а

;

ККД парогенератора 0,98.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 8.

Витрата теплоносія


[image: image637.wmf]пг

тн

11

пг

736330

3774

кг/с

()(1482,91283,8)0,98

h

===

¢¢¢

--×

Q

G

ii

.

Внутрішній діаметр колектора


[image: image638.wmf]3

к

тн1

вн

кол

()37741,499210

0,947

м

0,7850,7858

-

¢

××

===

××

GV

d

W

.

Число труб поверхні нагріву


[image: image639.wmf]тн

22

з11

3774

22228

шт

0,785(2)()0,785(0,01220,0012)3,5670,2

dr

===

¢¢

--×××

G

n

dW

.

Число отворів для труб у поперечному перетині (по периметру) колектора


[image: image640.wmf]к

вн

1

к

к

1

вн

0,947

165

шт.

()0,018

pp

×

===

d

n

S


Число рядів отворів уздовж твірної колектора


[image: image641.wmf]2

к

1

к

22228

135

шт.

165

===

n

n

n


Розрахунковий тиск


[image: image642.wmf]p1

0,91,250,91,251719,1

МПа.

¢

=××=××=

PP


Номінальне допустиме напруження при 
[image: image643.wmf]1

325

tC

¢

=

o

для сталі 10ГН2МФА (табл. п.7):


[image: image644.wmf][

]

н

210,5

МПа.

s

=


Коефіцієнт міцності:


[image: image645.wmf]1

к0

1

1

к

2()2(0,0180,0122)

0,644.

0,018

j

--

===

Sd

S



[image: image646.wmf]2

к0

2

2

к

0,0240,0122

0,492.

0,024

j

--

===

Sd

S



[image: image647.wmf]0

2

2

2

к

3

22

22

22

1

212,21

1

1

1

2410,75

0,196.

0,75

10,7510,75

110,75

j

×

×

-

-

+

+

===

æöæö

--

ç÷ç÷

++

èøèø

nd

Sm

m

m


Мінімальний коефіцієнт міцності – φ3, він має визначатись за середнім діаметром камери, який залежить від шуканої товщини її стінки з використанням величини 
[image: image648.wmf]1

к

S

. Отже, обчислювальний процес повинен будуватись як ітераційний. На першому кроці ітерацій приймається 
[image: image649.wmf]к

1

к1вн

()

=

SS

. Товщина стінки камери 


[image: image650.wmf][

]

к

p

вн

кол

min

нp

19,1947

285

мм

220,196210,519,1

d

js

×

×

===

-××-

Pd

P

.

Для наступних ітерацій


[image: image651.wmf]к

к

внкол

1

к1вн

к

вн

2

()

d

+

=

d

SS

d


Результати обчислення 
[image: image652.wmf]кол

d

 в ітераційному циклі наведені у табл. 5.3.

Таблиця 5.3.

	№ кроку
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
[image: image653.wmf]1

к

,

мм

S


	18
	23,44
	21,2
	21,88
	21,66
	21,73
	21,71
	21,72

	
[image: image654.wmf]1

j


	0,644
	0,959
	0,85
	0,885
	0,873
	0,877
	0,876
	0,876

	
[image: image655.wmf]2

j


	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492

	
[image: image656.wmf]3

j


	0,196
	0,301
	0,258
	0,27
	0,266
	0,268
	0,267
	0,267

	
[image: image657.wmf]кол

,

мм

d


	286
	170
	204
	192,8
	196,4
	195,2
	195,6
	195,5


В результаті даного розрахунку товщину стінки камери теплоносія можна прийняти 
[image: image658.wmf]кол

196

мм

d

=

. Маса камери теплоносія без урахування вирізаних отворів


[image: image659.wmf]к

2

к

мвнколкол2к

()(1)

2

0,024

7900(0,9470,196)0,196(1351)0,7

2

12833

кг

rpdd

p

éù

=×+×-+=

êú

ëû

éù

=×+×-+=

êú

ëû

=

S

Мdna

.

6. Режимні та конструктивні характеристики барботажних пристроїв у парогенераторах АЕС

6.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення 

Режимними параметрами, які у великій мірі визначають надійність роботи горизонтального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла та якість пари, яка виробляється, є дійсна висота водяного об’єму і рівномірність парового навантаження дзеркала випаровування.

6.1.1. Дійсний рівень водяного об’єму над відміткою під’єднання нижнього штуцера водовказівного пристрою, 
[image: image660.wmf]мм

: 


[image: image661.wmf]в

д

1

j

¢

¢

=

-

h

h

,

де 
[image: image662.wmf]в

¢

h

 - ваговий рівень водяного об’єму, який фіксується за допомогою водовказівного приладу, 
[image: image663.wmf]мм

; 
[image: image664.wmf]j

 – доля перетину водяного об’єму парогенератора, зайнята парою. Приблизно


[image: image665.wmf]0,75

0

(0,5760,0414)()

PW

j

¢¢

=+


де 
[image: image666.wmf]Р

 – тиск пари, 
[image: image667.wmf]МПа

, 
[image: image668.wmf]0

W

¢¢

 - приведена швидкість пари з дзеркала випаровування, 
[image: image669.wmf]м/с

:


[image: image670.wmf]ном

0

3

r

¢¢

=

¢¢

D

W

S



[image: image671.wmf]ном

D

 – паропродуктивність парогенератора, 
[image: image672.wmf]кг/с

; 
[image: image673.wmf]r

¢¢

- густина сухої насиченої пари, 
[image: image674.wmf]3

кг/м

; – площа дзеркала випаровування, 
[image: image675.wmf]2

м

. 

6.1.2. В горизонтальному парогенераторі АЕС для вирівнювання парового навантаження дзеркала випаровування використовується занурений дірчатий лист. Визначальне значення у забезпеченні його стійкої роботи має швидкість пари в отворах щита. Мінімальна швидкість пари в отворах, за якої забезпечується стійка парова подушка (див. п. 6.1.3.) під дірчатим листом, м/с:


[image: image676.wmf]min

0

2,44

W

R

s

r

¢¢

=

¢¢

,

де 
[image: image677.wmf]0

R

 – середній радіус бульбашок пари, які утворюються над паророзподільним щитом, 
[image: image678.wmf]м

:


[image: image679.wmf]0

0,0104

()

R

g

s

q

rr

=×

¢¢¢

-



[image: image680.wmf]q

 – крайовий кут змочування, град.; 
[image: image681.wmf]s

 – коефіцієнт поверхневого натягу, 
[image: image682.wmf]Н/м

; 
[image: image683.wmf]r

¢

, 
[image: image684.wmf]r

¢¢

 - густина відповідно води і пари на лінії насичення, 
[image: image685.wmf]3

кг/м

.
6.1.3. Утворення стійкої парової подушки під дірчатим листом вимагає створення гідростатичного напору, який визначається різницею ваги стовпів води і пари на висоті, що дорівнює товщині парової подушки, 
[image: image686.wmf]м

:


[image: image687.wmf](

)

(

)

(

)

2

отв

min

отв

1

2

2

r

s

dx

rrrr

¢¢¢¢

×

=+

¢¢¢¢¢¢

--

W

Rgg

,

де 
[image: image688.wmf]отв

¢¢

W

 - швидкість пари в отворах щита, що визначається на основі мінімально допустимої (див. п. 6.1.2) з деяким запасом, 
[image: image689.wmf]м/с

; коефіцієнт запасу складає 1,2-1,4; 
[image: image690.wmf]1

R

 – радіус отворів у дірчатому листі, 
[image: image691.wmf]м

; 
[image: image692.wmf]отв

x

 - коефіцієнт місцевого опору отворів дірчатого листа. Дійсна висота парової подушки приймається 
[image: image693.wmf](

)

min

1,52

d

-×

.

6.1.4. Коефіцієнт місцевого опору отворів у дірчатому листі визначається за рис. 6.1 як функція відносної площі отворів дірчатого листа 
[image: image694.wmf]отв

д.л.

д.л.

,

j

=

F

F


де 
[image: image695.wmf]ном

отв

отв

r

=

¢¢¢¢

D

F

W

 - сумарна площа отворів дірчатого листа, 
[image: image696.wmf]2

м

; 
[image: image697.wmf]д.л.обичз.в.ц

(2)

=-

Flbb

 - площа дірчатого листа, 
[image: image698.wmf]2

м

; 
[image: image699.wmf]обич

l

 - довжина дірчатого листа, 
[image: image700.wmf]м

; 
[image: image701.wmf]з.в.ц

,

bb

 - відповідно ширина дзеркала випаровування та зазору для зливу води з дірчатого листа в водяний об’єм парогенератора, 
[image: image702.wmf]м

.
                                
[image: image703.wmf]отв

x



[image: image704]
[image: image705.wmf].

дл

j


Рис.6.1. Коефіцієнт опору 
[image: image706.wmf]отв

x

 в залежності від відносної площі перерізу отворів дірчатого листа 
[image: image707.wmf]д.л.

j

.
6.1.5. Досягнення потрібних режимних параметрів роботи барботажного пристрою конструктивно забезпечується вибором діаметру отворів, їх сумарної кількості та кроку розташування на дірчатому листі. Сумарна кількість отворів у дірчатому листі


[image: image708.wmf]отв

отв

2

1

.

p

=

F

n

R


Крок отворів при їх розташуванні по вершинах квадрату, мм:


[image: image709.wmf]отв1

д.л.

1000

p

j

=

SR


[І, гл. 7, §7,4, с. 136-140; 2, гл. 3, §3.2, с. 84-92; 3, гл. 11, §11.2, с. 183-188; §11.3, с. 189-190; 5, гл. 2, § 2.3, с. 29-34]

6.2. Задачі для самостійної роботи

Для горизонтального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла розрахувати такі режимні та конструктивні характеристики барботажного пристрою: дійсний рівень дзеркала випаровування; необхідну товщину парової подушки під зануреним дірчатим листом; крок отворів дірчатого листа при їх розташування по вершинах квадрату. Вихідні дані – у табл. 6.1.
Таблиця 6.1

	№ варіанта
	
[image: image710.wmf]D, 

кг/с


	
[image: image711.wmf]2

р

¢¢

, 
[image: image712.wmf]МПа


	
[image: image713.wmf]обич

l

, 
[image: image714.wmf]м


	
[image: image715.wmf]з.в.

b

, 
[image: image716.wmf]м


	
[image: image717.wmf]ц

b

, 
[image: image718.wmf]м



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	+
	130
	5
	4
	2,7
	0,2

	-
	120
	4
	8
	2,2
	0,25

	1
	+
	+
	+
	-
	+

	2
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	+
	-
	+
	-
	+

	4
	-
	-
	+
	-
	+

	5
	+
	+
	-
	+
	+

	6
	-
	+
	-
	+
	+

	7
	+
	-
	-
	+
	+

	8
	-
	-
	-
	+
	+

	9
	+
	+
	+
	-
	+

	10
	-
	+
	+
	-
	+

	11
	+
	-
	+
	-
	+

	12
	-
	-
	+
	-
	+

	13
	+
	+
	-
	+
	+

	14
	-
	+
	-
	+
	+

	15
	+
	-
	-
	+
	+

	16
	-
	-
	-
	+
	+


При виконанні розрахунку прийняти:

середній ваговий рівень дзеркала випаровування на 75 
[image: image719.wmf]мм

 вище за занурення дірчатого листа, 
[image: image720.wmf]в

75 

мм

¢

=

h

;

крайовий кут змочування 
[image: image721.wmf]0

65

q

=

;

діаметр отворів дірчатого листа прийняти на 20% більшим за мінімально допустимий.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 16.

Приведена швидкість пари


[image: image722.wmf]ном

0

3

120

0,368

м/сек

20,162,7

r

¢¢

===

¢¢

××

D

W

S

.

Доля перетину, зайнята парою


[image: image723.wmf](

)

(

)

(

)

0,75

0,75

0

0,5760,04140,5760,041440,3680,35

j

¢¢

=+=+××=

PW

.

Дійсний рівень водяного об’єму


[image: image724.wmf]в

д

0,075

0,115

м.

110,35

j

¢

¢

===

--

h

h


Середній радіус бульбашок пари, що утворюються над дірчатим листом


[image: image725.wmf](

)

(

)

3

3

0

26,0210

0,01040,0104651,24810

м.

9,81798,620,1

s

q

rr

-

-

×

=×=×=×

¢¢¢

--

R

g


Швидкість пари в отворах дірчатого листа:

мінімально допустима


[image: image726.wmf]3

min

3

0

26,0210

2,442,442,48

м/с,

20,11,24810

s

r

-

-

×

¢¢

===

¢¢

××

W

R


фактична з урахуванням коефіцієнта запасу


[image: image727.wmf]отвmin

1,21,22,482,98

м/с.

¢¢¢¢

==×=

WW


Необхідна сумарна площа отворів дірчатого листа:


[image: image728.wmf]2

ном

отв

отв

120

2,003

м.

2,9820,1

r

===

¢¢¢¢

×

D

F

W


Площа дірчатого листа:


[image: image729.wmf]2

д.л.обичз.в.ц

(2)6(2,720,2)13,8

м.

=-=-×=

Flbb


Відносна площа перетинів отворів дірчатого листа:


[image: image730.wmf]отв

д.л.

д.л.

2,003

0,145.

13,8

j

===

F

F


Коефіцієнт місцевого опору отворів дірчатого листа:


[image: image731.wmf]отвд.л.

()2,3.

xj

==

f


Товщина парової подушки під дірчатим листом:


[image: image732.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

3

отв

min

отв

1

2

2226,210

20,005798,620,1

20,12,98

2,30,0282

м.

2798,620,1

W

Rggg

g

r

s

dx

rrrr

-

¢¢¢¢

××

=+=+

¢¢¢¢¢¢

---

×

+=

-


Фактична товщина подушки під дірчатим листом:

[image: image733.wmf]подmin

220,02820,0565

м.

dd

==×=


Сумарна кількість отворів у дірчатому листі:


[image: image734.wmf]отв

отв

22

1

2,003

25503

шт.

0,005

pp

===

×

F

n

R


Крок отворів при їх розташуванні по вершинах квадрата:


[image: image735.wmf]отв1

д.л.

100010000,00523,3

мм.

0,145

pp

j

==×=

SR


7. Режимні і конструкційні характеристики паросепараційних пристроїв парогенераторів АЕС

7.1. Основні визначення та розрахункові співвідношення

В парогенераторах АЕС використовують дві ступені сепарації пари. В якості першої (грубої) ступені використовують гравітаційний чи відцентровий спосіб сепарації, в якості другої (тонкої) встановлюють сепаратори-осушувачі жалюзійного типу. Останні поділяються на горизонтальні, похилі і вертикальні. В даних вказівках розглядається лише друга ступінь сепарації.

При проектуванні сепараторів-осушувачів жалюзійного типу визначальною конструктивною характеристикою є площа сепараційного пристрою, що залежить від швидкості вологої пари на вході в сепаратор. Швидкість пари не повинна перевищувати значень, що відповідають початку кризи процесу сепарації пари.

Поряд з цим, при використанні в якості першого ступеня сепарації гравітаційного способу, має бути забезпечена необхідна висота парового простору – відстань від дзеркала випаровування до входу в жалюзійні сепаратори.

7.1.1. Критична швидкість вологої пари 
[image: image736.wmf]кр

,

¢¢

W

 
[image: image737.wmf]м/с

, залежить від розташування жалюзі:

для горизонтального жалюзійного сепаратора


[image: image738.wmf]0,27

кр

2

()

;

()

srr

r

¢¢¢

éù

-

¢¢

=

êú

¢¢

ëû

W

А

g


для похилого і вертикального жалюзійного сепараторів


[image: image739.wmf]0,27

0,1

крр

2

()

6,93,3lg.

()1360

srrb

rb

¢¢¢

éùæö

-

æö

¢¢

=+

ç÷

ç÷

êú

¢¢

--

èø

ëûèø

x

WK

gx



[image: image740.wmf]1,76

А

=

 при вологості пари на вході в сепаратор менше 0,05; А=1,36, якщо вологість пари на вході в сепаратор перевищує 0,05; 
[image: image741.wmf]s

 – коефіцієнт поверхневого натягу, 
[image: image742.wmf]2

Н/м

; 
[image: image743.wmf],

rr

¢¢¢

 - густина відповідно води і пари на лінії насичення, 
[image: image744.wmf]3

кг/м

; 
[image: image745.wmf]р

К

– коефіцієнт, який враховує нерівномірний розподіл потоку пари по висоті сепаратора (табл. 7.1); х – масовий паровміст вологої пари на вході в жалюзійний сепаратор; 
[image: image746.wmf]b

 – кут нахилу жалюзі, град.

Таблиця 7.1

	Висота жалюзі, 
[image: image747.wmf]мм


	Наявність каналу постійної швидкості і дірчатих щитів на виході жалюзі

	
	Є
	Нема

	500…600
	0,95
	0,65

	1000
	0,85
	0,5


Наприклад, для похилих сепараторів, встановлених в парогенераторах блоку ВВЕР-1000, 
[image: image748.wmf]р

0,7

=

К

.

7.1.2. Прохідний перетин жалюзійного сепаратора, 
[image: image749.wmf]2

м

:


[image: image750.wmf]ж

c

,

r

=

¢¢¢¢

D

F

W


де D – паропродуктивність, кг/с; 
[image: image751.wmf]c

¢¢

W

- швидкість пари на вході в жалюзі (
[image: image752.wmf]c

кр

0,8

¢¢¢¢

»

WW

), м/с.

7.1.3. Виходячи зі знайденої площі прохідного перетину жалюзійного сепаратора визначають його конструктивні характеристики. В горизонтальних і похилих сепараторах, розміщених у горизонтальних сепараційних барабанах, блоки утворюють ряди довжиною 
[image: image753.wmf]p

l

 і шириною 
[image: image754.wmf]p

b

. У цьому випадку


[image: image755.wmf]p

жpipi

1

,

=

=

å

n

i

Fbl






(7.1)

де 
[image: image756.wmf]p

n

 – число рядів сепараторів.

Зазвичай довжина ряду 
[image: image757.wmf]p

l

 для всіх рядів приймається однаковою, приблизно рівною довжині барабана. Ширина ряду може бути різною 
[image: image758.wmf]pi

b

. Число рядів, їх довжина і ширина вибираються таким чином, щоб виконувалася рівність (7.1).

У вертикальних сепараційних об’ємах блоки сепараторів розташовуються зазвичай по колах, які утворюють концентричні ряди сепараторів. Число рядів 
[image: image759.wmf]p

n

, їх діаметри 
[image: image760.wmf]pi

d

 і висота ряду 
[image: image761.wmf]pi

h

 пов’язані з величиною 
[image: image762.wmf]ж

F

 співвідношенням:


[image: image763.wmf]p

жpipi

1

.

p

=

=

å

n

i

Fdh






(7.2)

При проектуванні складається ескіз рядів сепараторів у сепараційному об’ємі, визначаються діаметри і число рядів. Якщо для всіх рядів прийняти однакову висоту, то вона визначиться з (7.2).

[І, гл. 13, §13.2, с. 299-302; 2, гл. 4, §4.1, с. 108-114; §4.3, с. 121-129; 3, гл. 12, §12.2, с. 197-202; 5, гл. 4, с. 70-95]

7.2. Задачі для самостійної роботи

7.2.1. Розрахувати режимні і конструктивні характеристики (швидкість пари на вході, висоту парового простору) другої ступені сепарації пари в горизонтальному парогенераторі, прийнявши для установки горизонтальні жалюзійні сепаратори. Оцінити можливість їх використання. Вихідні дані – в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2

	№ варіанта
	
[image: image764.wmf]D,

кг/с


	
[image: image765.wmf]2

,

МПа

¢¢

p


	
[image: image766.wmf]0

,

м/с

¢¢

W


	
[image: image767.wmf]корп

R,

м


	
[image: image768.wmf]обич

,

мм

l


	
[image: image769.wmf]2

,

мм

V

l


	
[image: image770.wmf]под

,

мм

d


	
[image: image771.wmf]д

,

мм

¢

h



	+
	130
	5
	
	
	
	
	
	

	-
	120
	4
	
	
	
	
	
	

	1
	+
	+
	0,272
	1162
	8370
	+98
	53
	106

	2
	-
	+
	0,256
	1374
	6722
	+168
	55
	104

	3
	+
	-
	0,56
	1318
	4702
	+299
	41
	144

	4
	-
	-
	0,61
	1265
	4187
	+283
	39
	154

	5
	+
	+
	0,28
	1177
	8055
	+104
	53
	107

	6
	-
	+
	0,328
	1129
	6607
	+95
	51
	113

	7
	+
	-
	0,474
	1903
	3712
	+302
	45
	130

	8
	-
	-
	0,604
	1281
	4192
	+303
	40
	156


В табл.7.2 використані наступні позначення:


[image: image772.wmf]корп

R

 – радіус корпуса парогенератора; 
[image: image773.wmf]обич

l

– довжина обичайки корпуса парогенератора; 
[image: image774.wmf]2

D

l

 – перевищення осі верхнього ряду труб поверхні нагріву над діаметральною площиною корпуса парогенератора; 
[image: image775.wmf]д

¢

h

 - дійсний рівень дзеркала випаровування відносно дірчатого зануреного листа.

При виконанні розрахунків прийняти:

швидкість пари на вході в жалюзійний сепаратор з запасом 20%;

ширину пакета жалюзі 
[image: image776.wmf]ж

80

мм

=

b

;

прийнятну вологість на вході в жалюзійний сепаратор 5-10%, яка має місце при дотриманні нерівності 
[image: image777.wmf]дп

¢¢

>

hH

: 
[image: image778.wmf](

)

0,07350,64

п0

10;

-

¢¢

=

P

HW


де 
[image: image779.wmf]0

W

¢¢

 - приведена швидкість пари.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 8

Критична швидкість вологої пари на вході в сепаратор:


[image: image780.wmf]0,27

0,27

3

кр

2

()26,0210(798,620,1)

1,360,327

м/с.

()9,81(798,620,1)

srr

r

-

¢¢¢

éù

éù

-×-

¢¢

===

êú

êú

¢¢

-

ëû

ëû

W

А

g


З урахуванням коефіцієнта запасу швидкість пари на вході в сепаратор:


[image: image781.wmf]скр

0,80,80,3270,262

м/с.

¢¢¢¢

==×=

WW


Прохідний перетин горизонтально розташованого сепаратора


[image: image782.wmf]2

ж

c

120

22,8

м.

20,10,262

r

===

¢¢¢¢

×

D

F

W


Ширина горизонтального сепаратора при його розташуванні на повну довжину обичайки корпуса парогенератора:


[image: image783.wmf]ж

ж

обич

22,8

5,44

м.

4,192

===

F

L

l


Оскільки 
[image: image784.wmf]жк

2

>

LR

, установка горизонтального жалюзійного сепаратора неможлива. В даному випадку необхідно розглянути можливість встановлення похилого жалюзійного сепаратора (див. п. 7.2.2).

7.2.2. Розрахувати режимні і конструктивні характеристики (швидкість пари на вході, висоту парового простору) другої ступені сепарації пари в горизонтальному парогенераторі, прийнявши для установки похилі жалюзійні сепаратори. Вихідні дані прийняти відповідно до номера варіанта (табл. 7.2). Оцінити прийнятність рішення. При виконанні розрахунку прийняти:

швидкість пари на вході в жалюзійний сепаратор з запасом 20%;

ширину пакета жалюзі 
[image: image785.wmf]ж

80

мм

=

b

;

допустиму вологість на вході в жалюзійний сепаратор 5-10%, яка має місце при дотриманні нерівності 
[image: image786.wmf]дп

¢¢

>

hH

:

де 
[image: image787.wmf]д

¢¢

h

 - дійсна висота парового простору; 
[image: image788.wmf](0,07350,64)

п0

10

-

¢¢

=×

P

HW

, 
[image: image789.wmf]0

W

¢¢

 - приведена швидкість пари;

масовий паровміст на вході в сепаратор 
[image: image790.wmf]0,9

х

=

;

кут нахилу жалюзі 
[image: image791.wmf]0

60

b

=

;

число рядів жалюзі 
[image: image792.wmf]p

n6

=

;

коефіцієнт нерівномірності швидкості по висоті жалюзі 
[image: image793.wmf]р

0,65

=

К

.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 8

Швидкість пари на вході в сепаратор:

критична


[image: image794.wmf]0,27

0,1

крр

2

0,27

0,1

3

()

6,93,3lg

()1360

26,0210(798,620,1)0,960

0,656,93,3lg

9,81(798,620,1)10,936060

0,894

м/с;

srrb

rb

-

¢¢¢

éùæö

-

æö

¢¢

=+=

ç÷

ç÷

êú

¢¢

--

èø

ëûèø

éù

×-

æö

æö

=+=

ç÷

ç÷

êú

---

èø

èø

ëû

=

x

WK

gx


з урахуванням коефіцієнту запасу


[image: image795.wmf]скр

0,80,80,8940,716

м/с.

¢¢¢¢

==×=

WW


Прохідний перетин похило розташованого сепаратора


[image: image796.wmf]2

ж

c

120

8,338

м.

20,10,716

r

===

¢¢¢¢

×

D

F

W


Ширина пакету жалюзі в одному ряді


[image: image797.wmf]ж

ж

обичр

8,338

0,332

м.

4,1926

===

×

F

h

l

п


Висота жалюзійного сепаратора


[image: image798.wmf]жжж

cossin0,080,50,3320,8660,328

м.

bb

=+=×+×=

Нbh


Крок розташування рядів жалюзійного сепаратора


[image: image799.wmf]жж

sincos0,080,8660,3320,50,235

м.

bb

=+=×+×=

Сbh


Відстань від горизонтальної діаметральної площини корпуса парогенератора до верхньої кромки (виходу пари) жалюзійного сепаратора:


[image: image800.wmf]2222

корпр

(0,5)1,281(0,560,235)1,069

м.

=-=-××=

AR

пС


Дійсна висота парового простору


[image: image801.wmf]дждпод2

()1,0690,328(0,1560,040,303)0,242

м.

d

¢¢¢

=--++D=--++=

h

АНhl


При цьому


[image: image802.wmf](0,07350,64)(0,073540,64)

п0

100,604100,272

м.

-×-

¢¢

=×=×=

P

HW


Оскільки 
[image: image803.wmf]дп

¢¢

<

hH

, то установка похилих жалюзійних сепараторів у корпусі з заданим радіусом і довжиною обичайки не забезпечить якісну сепарацію пари. В даному випадку необхідно змінити габаритні характеристики корпуса парогенератора і пучка теплообмінних труб.

7.2.3. Розрахувати режимні і конструктивні характеристики другої ступені сепарації пари вертикального парогенератора з природною циркуляцією робочого тіла (швидкість пари на вході в жалюзійний сепаратор, висоту жалюзі, крок розташування кіл жалюзі). Вихідні дані наведені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

	№ варіанта
	
[image: image804.wmf]D,

кг/с


	
[image: image805.wmf]2

,

МПа

¢¢

p


	
[image: image806.wmf]вн

корп

,

м

d



	+
	420
	6,5
	4,2

	-
	380
	5,5
	3,7

	1
	+
	+
	-

	2
	-
	+
	-

	3
	+
	-
	+

	4
	-
	-
	+

	5
	+
	+
	-

	6
	-
	+
	-

	7
	+
	-
	+

	8
	-
	-
	+

	9
	+
	+
	-

	10
	-
	+
	-

	11
	+
	-
	+

	12
	-
	-
	+

	13
	+
	+
	-

	14
	-
	+
	-

	15
	+
	-
	+

	16
	-
	-
	+


При виконанні розрахунку прийняти:

масовий паровміст на вході в жалюзійний сепаратор х=0,9;

ширину пакета жалюзі 
[image: image807.wmf]ж

80

мм

=

b

;

коефіцієнт нерівномірності розподілу швидкості пари по висоті жалюзі Кр=0,7;

розташування жалюзі вертикальне;

швидкість пари на вході з запасом 20%

для визначення числа рядів сепараторів початковий шаг розташування кіл сепараторів 200 мм с наступним уточненням.

Приклад розв’язання задачі за даними варіанта 16

Швидкість пари на вході в сепаратор:

критична


[image: image808.wmf]0,27

0,1

крр

2

0,27

0,1

3

2

()

6,93,3lg

()1360

21,3110(767,928,08)0,990

0,76,93,3lg

9,81(28,08)10,936090

0,872

м/с;

srrb

rb

-

¢¢¢

éùæö

-

æö

¢¢

=+=

ç÷

ç÷

êú

¢¢

--

èø

ëûèø

éù

×-

æö

æö

=+=

ç÷

ç÷

êú

--

èø

èø

ëû

=

x

WK

gx


з урахуванням коефіцієнта запасу


[image: image809.wmf]скр

0,80,80,8720,697

м/с.

¢¢¢¢

==×=

WW


Прохідний перетин сепаратора, що забезпечує необхідну швидкість пари


[image: image810.wmf]2

ж

c

380

19,42

м.

28,080,697

r

===

¢¢¢¢

×

D

F

W


Число кіл, по яких розташовуються блоки жалюзі


[image: image811.wmf]вн

корп

кіл

0,5

0,54200

119,5.

200200

×

=-=-=

d

N


В результаті округлення 
[image: image812.wmf]кіл

N

=10, тоді крок їх розташування:


[image: image813.wmf]вн

корп

кіл

кіл

0,5

0,54200

191

мм.

1101

×

===

++

d

s

N


Виходячи з розташування блоків по концентричних колах, сума діаметрів цих кіл


[image: image814.wmf](

)

кілкіл

кілкілж

і

11

20,5,

=

æö

=+

ç÷

èø

åå

NN

i

dsibc


де с=
[image: image815.wmf]кіл

1

-

N

 при непарному 
[image: image816.wmf]кіл

N

, с=
[image: image817.wmf]кіл

N

 при парному 
[image: image818.wmf]кіл

N

.

Для даного випадку


[image: image819.wmf](

)

1010

кіл

і

11

20,1910,50,081021,81

м.

==

æö

=+××=

ç÷

èø

åå

ii

di


Висота жалюзійного сепаратора


[image: image820.wmf](

)

кіл

ж

ж

кіл

1

19,42

0,283

м.

21,81

p

p

=

===

×

å

N

і

i

F

h

d


8. Гідравлічний опір руху однофазного потоку в поверхнях теплообміну. Потужність ГЦН, що витрачається на прокачку теплоносія в парогенераторі АЕС

8.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення

Більшість гідравлічних розрахунків у ядерній енергетиці пов’язано з течією в каналах. Головні задачі при розрахунку таких течій (переважно нестисливих однофазних середовищ) – визначення гідравлічних опорів каналів; розрахунок розподілу витрат і розподілу швидкостей, і т. ін.

Основна задача розрахунку гідравлічного опору – визначення втрат тиску в каналах і затрат на прокачку теплоносія.

8.1.1. Потужність ГЦН, що витрачається на прокачку теплоносія по трубах поверхні нагріву парогенератора, кВт:


[image: image821.wmf]тн1

1

тнгцн

,

GP

N

rh

D

=

¢¢


де 
[image: image822.wmf]тн

G

 - витрата теплоносія, кг/с; 
[image: image823.wmf]1

P

D

 - перепад тиску в парогенераторі по ходу теплоносія, 
[image: image824.wmf]кПа

; 
[image: image825.wmf]тн

r

¢¢

 - густина теплоносія на виході з парогенератора, 
[image: image826.wmf]3

кг/м

; 
[image: image827.wmf]гцн

h

 - ККД ГЦН, 
[image: image828.wmf]гцн

0,50,8

h

=¼

.

8.1.2. Виходячи з особливостей течії середовища в конструктивних елементах парогенератора, вони розбиваються на ділянки, для яких визначаються втрати напору. Сума втрат напору (гідравлічний опір) на цих ділянках і визначає потужність, що витрачається на прокачку теплоносія через парогенератор:


[image: image829.wmf](

)

n

1

г

i

i=1

,

PP

=D

å


де 
[image: image830.wmf]n

 – число ділянок, на які розбивається тракт теплоносія в межах парогенератора; 
[image: image831.wmf]гі

()

P

D

 - гідравлічний опір і - ї ділянки,
[image: image832.wmf]кПа

:


[image: image833.wmf]2

гмтр

г

()

,

2

lw

PV

d

r

xx

æö

D=S+

ç÷

èø


де 
[image: image834.wmf]м

x

S

 - сума коефіцієнтів місцевих опорів; 
[image: image835.wmf]тер

x

 - коефіцієнт тертя; l, 
[image: image836.wmf]г

d

 - відповідно гідравлічні довжина і діаметр, м; 
[image: image837.wmf]w

r

 - масова швидкість теплоносія, кг/(м2с); v – питомий об’єм теплоносія, м3/кг.

8.1.3. Коефіцієнт місцевого опору 
[image: image838.wmf]м

x

визначається типом останнього. Для будь-якого практично важливого випадку існують залежності для обчислення коефіцієнта місцевого опору, або наводяться безпосередньо числові значення, що містяться в довідниках і нормативних матеріалах. Наведемо характерні для парогенераторів по тракту теплоносія коефіцієнти місцевих опорів:

· опір входу у трубу, віднесений до швидкості середовища в ній, 
[image: image839.wmf]вх

0,5;

x

=


· опір виходу з труби, віднесений до швидкості середовища в ній, 
[image: image840.wmf]вих

1;

x

=


· опір звичайних згинів труб з радіусом згину R/d
[image: image841.wmf]³

3,5, при куті повороту потоку 60-140о 
[image: image842.wmf]пов

0,2;

x

=


· опір різких поворотів потоку у вигляді коліна (при куті 90о) 
[image: image843.wmf]кол

1,5...1,75;

x

=


· опір при раптовій зміні перетину. В цьому випадку коефіцієнт місцевого тертя 
[image: image844.wmf]f

x

D

 залежить від співвідношення більшого і меншого прохідних перетинів і визначається за рис. 8.1.


[image: image845.wmf]м

б

0,51

w

w

x

æö

=-

ç÷

èø



[image: image846.wmf]2

м

б

1,11

w

w

x

éù

æö

êú

=-

ç÷

êú

èø

ëû


[image: image1.wmf]екпрsжв

()()

QDDii

¢

=+-


[image: image847.emf] 

0  

0,2  

0,4  

0,6  

0,8  

1  

1,2  

0   0,2   0,4   0,6   0,8   1  


Рисунок 8.1.
8.1.4. Коефіцієнт тертя 
[image: image848.wmf]тр

x

 залежить в загальному випадку від числа Re і стану поверхні каналу (шорсткості стінки 
[image: image849.wmf]ш

d

). Починаючи зі значення 
[image: image850.wmf]Re120

пер

ш

d

d

=

, коефіцієнт тертя не залежить від числа Re і визначається лише відносною шорсткістю. Для режимів течії з 
[image: image851.wmf]пер

ReRe

>

 коефіцієнт тертя визначається за формулою


[image: image852.wmf]тр

2

г

ш

1

1,742lg

2

d

x

d

=

æö

+

ç÷

èø


Шорсткість труб з вуглецевої сталі не перевищує 0,1 мм, з аустенітної сталі – 0,05 мм.



8.1.5. При поздовжньому русі потоку в каналах будь-якої форми гідравлічний опір визначається за (8.1), (8.2) при підстановці в них гідравлічного діаметра 
[image: image853.wmf]d

r

. При течії в круглих трубах 
[image: image854.wmf]гвн

dd

=

, для кільцевого каналу 
[image: image855.wmf]г21

ddd

=-

. Для більш складних випадків еквівалентний гідравлічний діаметр розраховується за формулами, наведеними у довідниках.

[l, гл.7, § 7.2, с.121-124; 2, гл.1, $ 1.6, с.29-39; 3, гл.8, § 8.1, с.123-125; § 8.3, с.127; 4, гл.4, § 4.4. с.149-162; 9, гл.1, §1.1.5, с.17-25]. 

8.2. Завдання для самостійної роботи

8.2.1. Розрахувати потужність ГЦН, затрачену на подолання гідравлічного опору вертикального парогенератора із витою поверхнею нагріву і колекторним підведенням і відведенням теплоносія, включаючи опори: розділової обичайки; сполучної обичайки з роздавальною камерою; трубного пучка; збиральної камери з кільцевим каналом.

Вихідні дані наведені в табл.8.1.

Таблиця 8.1

	№ варіанта
	
[image: image856.wmf]1

,

МПа

P

¢


	
[image: image857.wmf]1

0

,

t

C

¢


	
[image: image858.wmf]1

0

,

t

C

¢¢


	
[image: image859.wmf]тн

,

кг/с

G


	
[image: image860.wmf]1

,

м/с

W

¢


	
[image: image861.wmf]2

к

,

шт.

n


	
[image: image862.wmf]зст

,

мм

d

d

´


	
[image: image863.wmf]пг

,

м

l


	
[image: image864.wmf]кол

вн

,

мм

d



	+
	17
	325
	290
	
	4,5
	
	14
[image: image865.wmf]´

1,4
	
	

	-
	15
	315
	280
	
	3,5
	
	12
[image: image866.wmf]´

1,2
	
	

	1
	+
	+
	+
	3645
	+
	90
	+
	11,6
	930

	2
	+
	+
	+
	3298
	+
	102
	-
	9,2
	885

	3
	+
	+
	+
	3667
	-
	114
	+
	6,3
	933

	4
	+
	+
	+
	3318
	-
	132
	-
	4,95
	888

	5
	+
	+
	+
	4148
	+
	90
	+
	10,2
	992

	6
	+
	+
	+
	3753
	+
	108
	-
	8,3
	942

	7
	+
	+
	+
	4171
	-
	126
	+
	6,4
	995

	8
	+
	+
	+
	3774
	-
	138
	-
	5,1
	947


При виконанні розрахунку прийняти:

габаритний розмір (довжину) сполучної обичайки з двома (роздавальною і збиральною) камерами теплоносія 10 
[image: image867.wmf]м

;

габаритний розмір (довжину) кільцевого каналу 3 м; 

співвідношення площі прохідного перерізу кільцевого каналу і розділовій обичайки  
[image: image868.wmf]41

/1

ff

=

;

[image: image869.wmf]412

fff

+=

;

гідравлічний діаметр кільцевого каналу


[image: image870.wmf]г21p.обич

(2)

ddd

d

=-+

, де 
[image: image871.wmf]p.

обич

5 

мм

d

=

;


питомий об'єм теплоносія в трубному пучку 


[image: image872.wmf]вхвих

0,5();

VVV

=+


шорсткість внутрішньої поверхні труб 
[image: image873.wmf]ш

d

 = 0,01 мм, в інших випадках 
[image: image874.wmf]ш

0,05 

мм

d

=

;



[image: image875.wmf]гцн

h

 - ККД ГЦН;  
[image: image876.wmf]гцн

 0,75

h

=

;

розташування отворів у камерах теплоносія коридорне;
крок отворів у поздовжньому напрямку 
[image: image877.wmf]2

кз

2

Sd

=

;

довжина камери теплоносія, не зайнята полем отворів, 0,7 
[image: image878.wmf]м

.

Приклад рішення задачі за даними варіанта 8

Розрахунок починається з визначення необхідних геометричних характеристик чотирьох виділених (див. умови завдання) ділянок тракту теплоносія.

Довжина (висота) камер теплоносія


[image: image879.wmf]кам2к2к

(1)0,7(1381)0,0240,73,988

hnS

=-×+=-×+=

 
[image: image880.wmf]м

.

Виходячи з конструкції парогенератора, довжини розрахункових ділянок: першої (розділова обичайка) і четвертої (збиральна камера з кільцевим каналом) розрахункових ділянок


[image: image881.wmf]14

кам

33,98836,988

м;

llh

==+=+=


Другої (сполучна обичайка з роздавальною камерою)


[image: image882.wmf]2

кам

10103,9886,012

lh

=-=-=

 м;

третьої (труби теплообмінного пучка)


[image: image883.wmf]3

пг

5,1

м

ll

==

.

За гідравлічний діаметр на всіх розрахункових ділянках, за винятком четвертої (кільцевий канал), приймається внутрішній діаметр відповідно розділової обичайки, сполучної обичайки з камерою теплоносія і теплообмінних труб:


[image: image884.wmf]кол

г2вн

0,947

dd

==


[image: image885.wmf]м

;


[image: image886.wmf]г3зст

20,01220,00120,0096

dd

d

=-=-×=

 
[image: image887.wmf]м

.

Виходячи з заданого співвідношення площ прохідного перетину кільцевого каналу і розділової обичайки гідравлічний діаметр першої розрахункової ділянки


[image: image888.wmf]г1

d

=
[image: image889.wmf]г2

0,50,670

d

×=


[image: image890.wmf]м

.

Тоді гідравлічний діаметр четвертої розрахункової ділянки


[image: image891.wmf]г4г2г1

(20,005)0,947(0,67020,005)0,267 

ddd

м

=-+×=-+×=

.

Коефіцієнти тертя на розрахункових ділянках 

першій

[image: image892.wmf]тер1

2

2

г

ш

11

0,0113

670

(1,742lg)

(1,742lg)

20,05

2

d

x

d

===

+

+

×

;


другій

[image: image893.wmf]тер2

2

1

0,0106

947

(1,742lg)

20,05

x

==

+

×

;


третій

[image: image894.wmf]тер3

2

1

0,0198;

9,6

(1,742lg)

20,01

x

==

+

×



четвертій

[image: image895.wmf]тер4

2

1

0,0135.

267

(1,742lg)

20,05

x

==

+

×



Місцеві опори на першій ділянці представлені різким поворотом потоку на 90 град і раптовим розширенням прохідного перетину при виході потоку з розділової обичайки в сполучну:


[image: image896.wmf]мкол

1,50,281,78.

f

xxx

=+=+=

å

V



На другій ділянці місцеві опори відсутні, тобто 
[image: image897.wmf]3

0.

М

x

=

å




На третій ділянці місцеві опори представлені входом в трубу, виходом з неї в камеру і плавними поворотами (вигинами труб):


[image: image898.wmf]м3вхвихпов

20,5120,21,9.

xxxx

=++=++×=


Місцеві опори четвертої ділянки включають в себе тільки різкий поворот потоку теплоносія при виході з парогенератора


[image: image899.wmf]м4кол

1,5.

xx

==

å


Масові швидкості теплоносія на ділянках: 

першій


[image: image900.wmf]тн

1

22

г1

3774

10710

0,7850,7850,67

G

W

d

r

===

××

 
[image: image901.wmf]2

кг/(мс)

×

;

другій


[image: image902.wmf]тн

2

22

г2

3774

5361

0,7850,7850,947

G

W

d

r

===

××

 
[image: image903.wmf]2

кг/(мс)

×


третій


[image: image904.wmf]311

2345

Ww

rr

¢¢

=×=

 
[image: image905.wmf]2

кг/(мс)

×

;

четвертій


[image: image906.wmf]тн

4

22

г2г1р.обеч

2

22

0,785[(2)]

3774

11067

кг/(мс)

0,785[0,947(0,6720,005)]

G

W

dd

r

d

==

-+

==×

-+×


Гідравлічний опір розрахункових ділянок:

першої

[image: image907.wmf]2

11

г1м1тр11

1

2

3

()

()

2

6,98810710

(1,780,0113)1,492210162,4

кПа

0,672

Г

lW

PV

d

r

xx

-

=+=

=+××=

å

V

 ;

другої 


[image: image908.wmf]2

3

г2

6,0125361

(00,0106)1,4922101,44

0,9472

P

-

=+××=

V


[image: image909.wmf]кПа

;

третьої

[image: image910.wmf]2

3

г3

5,12345

(1,90,0198)1,41371048,27

кПа

0,00962

P

-

=+××=

V

;

четвертої

[image: image911.wmf]2

3

г4

6,98811067

(1,50,0135)1,335210151,5

кПа

0,2672

P

-

=+××=

V

.


Гідравлічний опір парогенератора по тракту теплоносія


[image: image912.wmf]4

1r

і

1

162,41,4448,27151,5363,6

кПа

РР

==+++=

å

VV

.


Потужність ГЦН, яка витрачається на прокачування теплоносія через парогенератор:


[image: image913.wmf]тн1

1

тнгцн

3774363,6

2443

кВт

7490,75

GP

N

rh

××

===

×

¢¢

×

V

 .
8.2.2. Розрахувати потужність ГЦН, затрачену на подолання гідравлічного опору прямоточного парогенератора з прямими трубами поверхні нагріву, введеними в корпус за допомогою трубних дощок, включаючи опір камери підведення теплоносія до труб поверхні нагріву; труб поверхні нагріву; камери відведення теплоносія від труб поверхні нагріву.

Вихідні дані наведені в табл.8.2. 
Таблиця 8.2
	№ варіанта
	
[image: image914.wmf]'

1

,  

МПа

P


	
[image: image915.wmf]'

1

,  

t

℃


	
[image: image916.wmf]"

1

,  

t

℃


	
[image: image917.wmf]тн

, 

 

кг/с

G


	
[image: image918.wmf]'

1

,  

м/с

W


	
[image: image919.wmf]зст

,  

мм

d

d

´


	
[image: image920.wmf]гд

.

,  

м

d


	
[image: image921.wmf]пг

,  

м

l



	+
	17
	335
	300
	
	4,5
	14х1,4
	
	

	-
	16
	326
	200
	
	3,5
	12х1,2
	
	

	1
	+
	+
	+
	7200
	+
	+
	2,367
	21,808

	2
	+
	+
	+
	6849
	+
	-
	2,325
	18,631

	3
	+
	+
	+
	7340
	-
	+
	2,730
	14,885

	4
	+
	+
	+
	6982
	-
	-
	2,650
	11,496

	5
	+
	+
	+
	8109
	+
	+
	2,520
	19,071

	6
	+
	+
	+
	7713
	+
	-
	2,464
	16,338

	7
	+
	+
	+
	8251
	-
	+
	2,880
	12,701

	8
	+
	+
	+
	7848
	-
	-
	2,821
	11,358


При виконанні розрахунків врахувати:

Швидкість теплоносія в штуцерах роздавальної і збиральної камер 

[image: image922.wmf]шт

10 

м/с;

W

=


питомий об'єм теплоносія в трубному пучку 
[image: image923.wmf](

)

вхвих

0,5;

VVV

=¸


шорсткість внутрішньої поверхні труб      
[image: image924.wmf]ш

0,01 

мм;

d

=


ККД ГЦН 
[image: image925.wmf]гцн

0,75;

h

=

в місцях різкої зміни прохідного перетину опір розраховувати за швидкістю у вужчому перетині

Приклад вирішення задачі за даними варіанта 8

Гідравлічний опір першої ділянки (камера підведення теплоносія до труб поверхні нагріву) включає в себе тільки місцевий опір в перетині виходу теплоносія з штуцера в камеру. Опором тертя в даному випадку в силу його незначності можна знехтувати.

Діаметр штуцера підведення (відведення) теплоносія


[image: image926.wmf]тн

3

 

ш

т

т

н

шт

 78481,563610

1,25 

м.

0,7850,78510

GV

d

W

-

××

==

××

×

=


Коефіцієнт опору при раптовому збільшенні діаметру перетину (вихід теплоносія з штуцера в камеру)

[image: image927.wmf]1

22

шт

22

г.д

1,25

0,1960,72.

2,82

f

d

f

d

x

æö

====

ç÷

èø

V


Гідравлічний опір камери підведення теплоносія 

[image: image928.wmf]1 

2

2

"3

1 

11

г

()

6369

0,721,56351023,02 .

22

f

W

PV

кПа

r

x

-

==××´=

V

V


Гідравлічний опір другої ділянки (труби поверхні нагріву) включає в себе місцеві опори входу в труби і виходу з них, сума коефіцієнтів яких

[image: image929.wmf]м

2

0,511,5.

вхвих

xxx

=+=+=

å

,
а також опір тертя. Коефіцієнт тертя на даній ділянці

[image: image930.wmf]2

тер2

1

0,0198

9,6

1,742

20,01

lg

x

==

æö

+

ç÷

×

èø

.
Тоді гідравлічний опір другої ділянки 


[image: image931.wmf]2

2

гмтер

)

2

222

г2

2

3

(

2

11,3582553

1,50,01981,467110119,2

кПа;

0,00962

W

l

PV

d

r

xx

-

æö

=+××=

ç÷

èø

æö

=+××××=

ç÷

×

èø

å

V


Характер гідравлічного опору третьої ділянки (камера відведення теплоносія від труб поверхні нагріву) аналогічний першій. При рівних діаметрах підведення і відведення теплоносія коефіцієнт опору при раптовому зменшенні прохідного перетину

[image: image932.wmf]2

22

шт

22

.

гд

1,25

0,1960,41.

2,82

f

d

f

d

x

æö

====

ç÷

èø

V


Гідравлічний опір камери відведення теплоносія


[image: image933.wmf]2 

22

3 

31

г

3

()6696

0,411,37071011,6 

кПа.

22

f

W

PV

r

x

-

¢¢

==×××=

V

V


Сумарний гідравлічний опір парогенератора по тракту теплоносія


[image: image934.wmf]3

г

1

i

1

23,02119,211,5153,72

кПа.

PP

==++=

å

VV


Потужність ГЦН, що витрачається на подолання гідравлічного опору парогенератора по тракту теплоносія

[image: image935.wmf]тн

1

тн

1

гцн

7848153,72

2206 

кВт.

729,60,75

GP

N

rh

×

×

===

×

¢¢

×

V


8.2.3. Розрахувати потужність ГЦН, що витрачається на подолання гідравлічного опору горизонтального парогенератора, включаючи опір камери підведення теплоносія; труб поверхні нагріву; камери відведення теплоносія. 
Вихідні дані наведені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3

	№ варіанта
	
[image: image936.wmf]'

1

, 

МПа

P


	
[image: image937.wmf]'

1

0

, 

t

С


	
[image: image938.wmf]"

1

0

,

t

С


	
[image: image939.wmf]тн

, 

кг/с

G


	
[image: image940.wmf]'

1

, 

м/с

W


	
[image: image941.wmf]зст

,  

мм

d

d

´


	
[image: image942.wmf]пг

, 

м

l


	
[image: image943.wmf]ко

вн

л

, 

м

d


	
[image: image944.wmf]корп

, 

м

R



	+
	12,5
	310
	280
	
	4,5
	14Ч1,4
	
	
	

	-
	11,5
	300
	270
	
	3,5
	12Ч1,4
	
	
	

	1
	+
	+
	+
	1454
	+
	+
	7,270
	0,567
	1,162

	2
	+
	+
	+
	1343
	+
	-
	5,678
	0,544
	1,374

	3
	+
	+
	+
	1459
	-
	+
	3,622
	0,568
	1,318

	4
	+
	+
	+
	1347
	-
	-
	3,132
	0,545
	1,265

	5
	+
	+
	+
	1492
	+
	+
	7,074
	0,574
	1,177

	6
	+
	+
	+
	1377
	+
	-
	5,539
	0,551
	1,129

	7
	+
	+
	+
	1497
	-
	+
	2,662
	0,575
	1,903

	8
	+
	+
	+
	1382
	-
	-
	3,131
	0,552
	1,281


При виконанні розрахунків враховувати:

шорсткість внутрішньої поверхні труб 
[image: image945.wmf]ш

0,01 

мм;

d

=


колектора 
[image: image946.wmf]ш

0,05

d

=

мм;
питомий об'єм теплоносія в трубному пучку 
[image: image947.wmf](

)

вх

вих

0,5;

VVV

=+


ККД ГЦН 
[image: image948.wmf]гцн

0,75;

h

=


довжину камер (колекторів) підведення і відведення теплоносія прийняти

[image: image949.wmf]корп

1

м

lR

=+

.
Приклад вирішення задачі за даними варіанта 8

При відомих конструктивних характеристиках (довжина, внутрішній діаметр) виділених ділянок (див. умови задачі) для них визначаються коефіцієнти тертя

[image: image950.wmf]13

22

тертер

г

ш

11

0,0118;

552

1,742

1,742

20,05

2

d

lg

lg

xx

d

====

æöæö

+

+

ç÷

ç÷

×

×

èø

èø



[image: image951.wmf]2

тер2

1

0,0196.

9,6

1,742

20,01

lg

x

==

æö

+

ç÷

×

èø


Місцеві опори на першій і третій ділянках відсутні, а на другій ділянці представлені входом з розподільної камери в труби поверхні нагріву, виходом з них в збиральну камеру і плавними поворотами (згини труб):

[image: image952.wmf]мм

13

0;

xx

==



[image: image953.wmf]2

вхвихпов

м

40,5140,22,3

xxxx

=++×=++×=

.
Масові швидкості теплоносія на ділянках: першій і третій

[image: image954.wmf]2

13

кол2

в

2

тн

н

1382

5778

кг/(мс);

0,75()0,7850,552

G

WW

d

rr

===

×

=

××


другій

[image: image955.wmf]2

221

3,5720,72522

кг/мс.

WW

rr

¢¢

=×

×

==


Гідравлічний опір на розглянутих ділянках:

першій

[image: image956.wmf]2

11

1111

1

2

3

мтер

(

2

2,2815778

00,01181,3875101,13

кПа;

0,5522

)

г

lW

PV

d

r

xx

-

æö

=+××=

ç÷

èø

æö

=+××××=

ç÷

èø

×

å

V


другій

[image: image957.wmf]п

2

г

гмтер

2

222

г

2

2

3

(

2

3,1312522

2,30,01981,35141037,64

кПа;

0,062

)

09

lW

PV

d

r

xx

-

æö

=+××=

ç÷

èø

æö

=+××××=

ç÷

èø

×

å

V


третій

[image: image958.wmf]2

3

мтер

3

333

г

3

3

2

3

(

 

2

2,2815778

00,01181,3154101,07

кПа.

0,

)

5522

lW

PV

d

r

xx

-

æö

=+××=

ç÷

èø

æö

=+××××=

ç÷

èø

×

å

V


Гідравлічний опір парогенератора по тракту теплоносія

[image: image959.wmf] 

гi

3

1

1,1337,641,0739,84

кПа.

PP

==++=

å

VV


Потужність ГЦН, що витрачається для подолання гідравлічного опору парогенератора

[image: image960.wmf] 

тн

г

т

1

н

1

цн

138239,84

96,6

кВт

760,20,75

GP

N

rh

×

===

¢¢

×

×

×

V

.

Список літератури
1. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций: Учебник для вузов. - 3-е изд./перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1967, - 384 с.

2. Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика і теплообмен при парообразовании: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., исп. - М.: Высш.шк., 1986. - 448 с.

3. Федоров Л.Ф., Рассохин Н.Г. Процессы генерации пара на атомных электростанциях. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 288 с.

4. Проектирование теплообменных аппаратов АЭС /Митенков Ф.М., Гоневко В.Ф., Ушаков П.А.; Юрьев Ю.С.; Под ред. Ф.М. Митенкова. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 296 с.

5. Сепарационные установки АЕС /Агеев А.Г., Карасев В.Б., Серов И.Т., Титов В.Ф. - М.: Энергоиздат, 1982. - 169 с.

6. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине: "Парогенераторы АЕС" / Сост. В.К. Щербаков, Я.В. Ященко. - К.: КПИ, 1984. - 40 с.

7. Расчет на прочность деталей парогенераторов АЕС: Методические указания к курсовому проекту по дисциплине: "Парогенераторы АЕС" для студентов специальности 0520 "Парогенераторостроение" / Сост. В.К. Щербаков - К.: КПИ, 1986. - 28 с.

8. Кузнецов Н.М., Канаев А.А., Копп И.З. Энергетическое оборудование блоков АЕС. - 2-е изд., исп. - Л.: Машиностроение, 1987. - 279 с.

9. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим расчетам: (Ядерные реакторы, теплообменники, паро​генераторы) /Под общ. ред. П.Л. Кириллова. - М.: Энергоатомиздат, 1984'. - 296 с.

10. 'Вукалович М.П., Ривкин С.Л., Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. - М.: Издательство стандартов, 1969. - 408 с.

11. Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов і установок. - М.: Металлургия, 1973. - 408 с.

Додатки 








Таблиця П.1

Термодинамічні властивості води і водяної пари в стані насичення (за тиском)
	
[image: image961.wmf],  

МПа

r


	
[image: image962.wmf], 

o

t

C


	
[image: image963.wmf]3

3

10, 

 /

V

мкг

¢

×


	
[image: image964.wmf]3

3

10,  

/

V

мкг

×

¢¢


	
[image: image965.wmf],  

/

i

кДжкг

¢


	
[image: image966.wmf],  

/

i

кДжкг

¢¢


	
[image: image967.wmf],  

/

r

кДжкг


	
	
[image: image968.wmf],  

МПа

r


	
[image: image969.wmf], 

o

t

C


	
[image: image970.wmf]3

3

10,  

/

V

мкг

¢

×


	
[image: image971.wmf]3

3

10,  

/

V

мкг

×

¢¢


	
[image: image972.wmf],  

/

i

кДжкг

¢¢


	
[image: image973.wmf],  

/

i

кДжкг

¢¢


	
[image: image974.wmf],  

/

r

кДжкг



	4.0
	250,33
	1,2521
	49,74
	1087,5
	2799,4
	1711,9
	
	5.6
	271,09
	1,3056
	34,92
	1191,0
	2787,4
	1596,4

	4.1
	251,8
	1,2555
	48,49
	1094,6
	2798,9
	1704,3
	
	5.7
	272,23
	1,3069
	34,26
	1196,8
	2786,4
	1589,6

	4.2
	253,24
	1,2589
	47,29
	1101,7
	2798,4
	1696,7
	
	5.8
	273,36
	1,3122
	33,63
	1202,6
	2785,4
	1582,8

	4.3
	254,66
	1,2623
	46,15
	1108,6
	2797,8
	1689,2
	
	5.9
	274,46
	1,3154
	33,01
	1208,3
	2784,3
	1576,0

	4.4
	256,05
	1,2657
	45,06
	1115,5
	2797,2
	1681,7
	
	6.0
	275,56
	1,3187
	32,41
	1213,9
	2783,3
	1569,4

	4.5
	257,41
	1,2691
	44,02
	1122,2
	2796,5
	1674,3
	
	6.1
	276,64
	1,3220
	31,83
	1219,5
	2782,2
	1562,7

	4.6
	258,76
	1,2725
	43,02
	1128,9
	2795,9
	1667,0
	
	6.2
	277,71
	1,3252
	31,27
	1225,1
	2781,
	1556,0

	4.7
	260,08
	1,2758
	42,06
	1135,4
	2795,2
	1659,8
	
	6.3
	278,76
	1,3285
	30,73
	1230,6
	2779,9
	1549,3

	4.8
	262,66
	1,2825
	40,26
	1148,3
	2793,6
	1645,6
	
	6.4
	279,80
	1,3318
	30,20
	1236,0
	2778,8
	1542,8

	4.9
	262,66
	1,2825
	40,26
	1148,3
	2793,6
	1645,3
	
	6.5
	280,83
	1,3350
	29,69
	1241,4
	2777,6
	1536,2

	5.0
	263,92
	1,2858
	39,41
	1154,6
	2792,8
	1638,2
	
	6.6
	281,86
	1,3383
	29,20
	1246,8
	2776,4
	1529,6

	5.1
	265,16
	1,2891
	38,59
	1160,8
	2792,0
	1631,2
	
	6.7
	282,85
	1,3416
	28,71
	1252,1
	2775,2
	1523,1

	5.2
	266,38
	1,2925
	37,80
	1167,0
	2791,1
	1624,1
	
	6.8
	283,85
	1,3448
	28,24
	1257,3
	2773,9
	1516,6

	5.3
	267,58
	1,2958
	37,04
	1173,1
	2790,2
	1617,1
	
	6.9
	284,83
	1,3481
	27,79
	1262,5
	2772,7
	1510,2

	5.4
	268,77
	1,2990
	36,31
	1179,1
	2789,3
	1610,2
	
	7.0
	285,80
	1,3514
	27,34
	1267,7
	2771,4
	1503,7

	5.5
	269,94
	1,3023
	35,61
	1185,1
	2788,4
	1603,3
	
	7.1
	286,76
	1,3546
	26,91
	1272,9
	2770,1
	1497,2


Таблиця П.2

Питомий об’єм і ентальпія води і перегрітої пари
	
[image: image975.wmf], 

o

t

C


	
[image: image976.wmf]3

3

10, 

/

V

мкг

´


	
[image: image977.wmf],  

/

i

кДжкг


	
[image: image978.wmf]3

3

10,  

/

V

мкг

×


	
[image: image979.wmf], 

/

i

кДжкг


	
[image: image980.wmf]3

3

10, 

/

V

мкг

×


	
[image: image981.wmf], 

/

i

кДжкг


	
[image: image982.wmf]3

3

10,  

/

V

мкг

×


	
[image: image983.wmf], 

/

i

кДжкг



	
	
[image: image984.wmf]4

РМПа

=


	
[image: image985.wmf]5

РМПа

=


	
[image: image986.wmf]6

РМПа

=


	
[image: image987.wmf]7

РМПа

=



	200
	1,1540
	853,4
	1,1530
	853,8
	1,1519
	854,2
	1,1510
	854,6

	210
	1,1702
	898,5
	1,1691
	898,8
	1,1680
	899,2
	1,1669
	899,6

	220
	1,1878
	944,2
	1,1866
	944,4
	1,1853
	944,7
	1,1841
	945,0

	230
	1,2070
	9905
	1,2056
	990,7
	1,2042
	990,9
	1,2028
	991,2

	240
	1,2280
	1037,7
	1,2264
	1037,8
	1,2249
	1037,9
	1,2233
	1038,0

	250
	1,2512
	1085,8
	1,2494
	1085,8
	1,2476
	1085,8
	1,2458
	1085,8

	260
	51,74
	2835,6
	1,2750
	1135,0
	1,2729
	1134,8
	1,2708
	1134,7

	270
	53,66
	2870,1
	40,53
	2818,4
	1,3013
	1185,2
	1,2988
	1184,9

	280
	55,47
	2902,2
	42,24
	2857,0
	33,17
	2804,0
	1,3307
	1236,7

	290
	57,19
	2932,5
	43,63
	2892,4
	34,73
	2846,5
	28,01
	2792,9

	300
	58,85
	2961,5
	45,32
	2925,4
	36,16
	2885,0
	29,46
	2839,2

	310
	60,45
	2989,2
	46,75
	2956,5
	37,50
	2920,4
	30,78
	2880,2

	320
	62,00
	3016,2
	48,11
	2986,2
	38,76
	2953,5
	31,99
	2917,8

	
[image: image988.wmf], 

o

tC


	
[image: image989.wmf]10

РМПа

=


	
[image: image990.wmf]11

РМПа

=


	
[image: image991.wmf]12

РМПа

=


	
[image: image992.wmf]13

РМПа

=



	270
	1,2917
	1184,0
	1,2894
	1183,8
	1,2872
	1183,5
	1,2650
	1183,3

	280
	1,3221
	1235,2
	1,3194
	1234,7
	1,3167
	1234,3
	1,3141
	1233,9

	290
	1,3570
	1288,2
	1,3536
	1287,5
	1,3504
	1286,8
	1,3472
	1286,1

	300
	1,3978
	1343,7
	1,3936
	1342,6
	1,3895
	1341,5
	1,3856
	1340,5

	310
	1,4472
	1402,6
	1,4416
	1400,9
	1,4362
	1399,3
	1,4310
	1397,8

	320
	19,24
	2782,0
	16,25
	2720,3
	1,4941
	1461,6
	1,4869
	1459,2

	330
	20,42
	2835,4
	17,54
	2785,9
	15,01
	2727,6
	1,5600
	1526,9

	340
	21,47
	2882,1
	18,64
	2840,4
	16,20
	2793,4
	14,02
	2738,8

	
[image: image993.wmf], 

o

tC


	
[image: image994.wmf]14

РМПа

=


	
[image: image995.wmf]15

РМПа

=


	
[image: image996.wmf]16

РМПа

=


	
[image: image997.wmf]17

РМПа

=



	270
	1,2828
	1183,1
	1,2807
	1182,9
	1,2786
	1182,8
	1,2765
	1182,6

	280
	1,3115
	1233,5
	1,3090
	1233,1
	1,3065
	1232,8
	1,3041
	1232,4

	290
	1,3441
	1285,5
	1,3410
	1284,9
	1,3381
	1284,3
	1,3362
	1283,8

	300
	1,3816
	1339,5
	1,3779
	1338,6
	1,3742
	1337,7
	1,3707
	1336,9

	310
	1,4260
	1396,4
	1,4212
	1395,0
	1,4165
	1393,7
	1,4120
	1392,40

	320
	1,4801
	1457,0
	1,4736
	1455,0
	1,4674
	1453,0
	1,4615
	1451,2

	330
	1,5497
	1523,5
	1,5402
	1520,3
	1,5312
	1517,3
	1,5229
	1514,5

	340
	12,01
	2672,6
	1,6323
	1594,6
	1,6175
	1589,6
	1,6042
	1585,0


Таблиця П.3
Коефіцієнт теплопровідності і динамічна в’язкість води та водяної пари
	
[image: image998.wmf], 

o

t

C


	
[image: image999.wmf]3

10, 

кВт

мК

l

×

×


	
[image: image1000.wmf]7

10, 

Пас

m

×

×


	
[image: image1001.wmf]3

10, 

кВт

мК

l

×

×


	
[image: image1002.wmf]7

10, 

Пас

m

×

×


	
[image: image1003.wmf]3

10, 

кВт

мК

l

×

×


	
[image: image1004.wmf]7

10, 

Пас

m

×

×


	
[image: image1005.wmf]3

10, 

кВт

мК

l

×

×


	
[image: image1006.wmf]7

10, 

Пас

m

×

×



	
	
[image: image1007.wmf]4

РМПа

=


	
[image: image1008.wmf]5

РМПа

=


	
[image: image1009.wmf]6

РМПа

=


	
[image: image1010.wmf]7

РМПа

=



	200
	0,667
	1343
	0,668
	134
	0,668
	1348
	0,669
	1351

	210
	0,659
	1278
	0,660
	1280
	0,661
	1282
	0,662
	1285

	220
	0,650
	1218
	0,651
	1221
	0,652
	1223
	0,653
	1225

	230
	0,640
	1164
	0,641
	1167
	0,643
	1169
	0,644
	1171

	240
	0,629
	1115
	0,630
	1117
	0,632
	1120
	0,633
	1122

	250
	0,616
	1070
	0,618
	1072
	0,619
	1075
	0,621
	1077

	260
	0,0489
	180
	0,604
	1031
	0,606
	1033
	0,607
	1036

	270
	0,0487
	185
	0,0534
	164
	0,590
	995
	0,592
	997

	280
	0,0488
	191
	0,0527
	190
	0,0581
	189
	0,575
	962

	290
	0,0491
	196
	0,0524
	195
	0,0568
	194
	0,0627
	193

	300
	0,0496
	201
	0,0525
	200
	0,0561
	200
	0,0608
	200

	310
	0,0503
	206
	0,0528
	206
	0,0558
	206
	0,0697
	206

	320
	0,0510
	211
	0,0532
	212
	0,0559
	212
	0,0592
	212

	
[image: image1011.wmf], 

o

tC


	
[image: image1012.wmf]10

РМПа

=


	
[image: image1013.wmf]11

РМПа

=


	
[image: image1014.wmf]12

РМПа

=


	
[image: image1015.wmf]13

РМПа

=



	260
	0,612
	1043
	0,614
	1045
	0,616
	1048
	0,616
	1050

	270
	0,598
	1005
	0,600
	1007
	0,602
	1009
	0,604
	1012

	280
	0,582
	969
	0,584
	971
	0,587
	974
	0,589
	976

	290
	0,565
	936
	0,567
	938
	0,570
	940
	0,572
	943

	300
	0,545
	904
	0,548
	907
	0,551
	909
	0,553
	912

	310
	0,523
	866
	0,526
	869
	0,530
	872
	0,533
	875

	320
	0,0752
	213
	0,0843
	214
	0,506
	831
	0,509
	836

	330
	0,0720
	221
	0,0787
	222
	0,0877
	224
	0,483
	790

	340
	0,0699
	229
	0,0752
	230
	0,0818
	232
	0,0906
	234

	
[image: image1016.wmf], 

o

tC


	
[image: image1017.wmf]14

РМПа

=


	
[image: image1018.wmf]15

РМПа

=


	
[image: image1019.wmf]16

РМПа

=


	
[image: image1020.wmf]17

РМПа

=



	260
	0,619
	1053
	0,620
	1055
	0,622
	1057
	0,624
	1060

	270
	0,606
	1014
	0,67
	1017
	0,609
	1019
	0,611
	1022

	280
	0,591
	979
	0,593
	981
	0,595
	984
	0,597
	986

	290
	0,574
	945
	0,577
	948
	0,579
	950
	0,581
	953

	300
	0,556
	914
	0559
	917
	0,561
	919
	0,564
	922

	310
	0,536
	878
	0,539
	881
	0,542
	884
	0,544
	887

	320
	0,513
	839
	0,516
	843
	0,520
	846
	0,523
	849

	330
	0,487
	795
	0,491
	800
	0,495
	804
	0,498
	808

	340
	0,103
	236
	0,462
	749
	0,466
	756
	0,471
	762


Таблиця П.4

Ізобарна теплоємність і число Прандтля для води і водяної пари
	
[image: image1021.wmf], 

o

t

C


	
[image: image1022.wmf], 

кДж

кгК

р

С

×


	
[image: image1023.wmf]Рr


	
[image: image1024.wmf], 

кДж

кгК

р

С

×


	
[image: image1025.wmf]Рr


	
[image: image1026.wmf], 

кДж

кгК

р

С

×


	
[image: image1027.wmf]Рr


	
[image: image1028.wmf], 

кДж

кгК

р

С

×


	
[image: image1029.wmf]Рr



	
	
[image: image1030.wmf]4

РМПа

=


	
[image: image1031.wmf]5

РМПа

=


	
[image: image1032.wmf]6

РМПа

=


	
[image: image1033.wmf]7

РМПа

=



	200
	4,483
	0,90
	4,477
	0,90
	4,472
	0,90
	4,466
	0,90

	220
	4,601
	0,86
	4,593
	0,86
	4,586
	0,86
	4,578
	0,86

	240
	4,763
	0,84
	4,752
	0,84
	4,741
	0,84
	4731
	0,84

	260
	3,582
	1,32
	4,981
	0,85
	4,964
	0,85
	4,948
	0,84

	280
	3,116
	1,22
	3,683
	1,33
	4,514
	1,47
	5,260
	0,88

	300
	2,834
	1,15
	3,199
	1,22
	3,679
	1,31
	4,338
	1,43

	320
	2,649
	1,09
	2,903
	1,16
	3,217
	1,22
	3,610
	1,29

	
[image: image1034.wmf], 

o

tC


	
[image: image1035.wmf]10

РМПа

=


	
[image: image1036.wmf]11

РМПа

=


	
[image: image1037.wmf]12

РМПа

=


	
[image: image1038.wmf]13

РМПа

=



	260
	4,902
	0,84
	4,887
	0,83
	4,872
	0,83
	4,859
	0,83

	280
	5,20
	0,87
	5,18
	0,86
	5,16
	0,86
	5,13
	0,85

	300
	5,70
	0,95
	5,6
	0,94
	5,62
	0,93
	5,57
	0,92

	320
	5,79
	1,63
	7,38
	1,87
	6,51
	1,07
	6,41
	1,06

	340
	4,412
	1,44
	5,06
	1,56
	5,94
	1,68
	7,35
	1,87

	
[image: image1039.wmf], 

o

tC


	
[image: image1040.wmf]14

РМПа

=


	
[image: image1041.wmf]15

РМПа

=


	
[image: image1042.wmf]16

РМПа

=


	
[image: image1043.wmf]17

РМПа

=



	260
	4,846
	0,82
	4,832
	0,82
	4,82
	0,84
	4,807
	0,82

	280
	5,11
	0,85
	5,09
	0,84
	5,07
	0,84
	5,05
	0,83

	300
	5,53
	0,91
	5,50
	0,90
	5,46
	0,89
	5,43
	0,89

	320
	6,32
	1,03
	6,23
	1,02
	6,16
	1,00
	6,08
	0,99

	340
	9,48
	2,17
	8,14
	1,32
	7,82
	1,27
	7,57
	1,22


Таблиця П.5

Коефіцієнт теплопровідності сталей  
[image: image1044.wmf]3

кВт

10,  

мК

l

×

×




	
[image: image1045.wmf], 

o

tC


	22К
	12МХ
	15ХМ
	12ХІМФ
	Х18НІОТ

	100
	49,5
	50,2
	44,5
	41,3
	16,3

	200
	47,7
	50,2
	41,3
	40,8
	17,5

	300
	45,5
	50,2
	40,8
	40,3
	18,8

	400
	43,5
	48,6
	39,0
	39,7
	21,4


Таблиця П.6

Коефіцієнт поверхневого натягу, ізобарна теплоємність, коефіцієнт теплопровідності і динамічної в’язкості, число Прандтля води та водяної пари в стані насичення

	
[image: image1046.wmf], 

o

t

C


	Рідина
	Пара

	
	
[image: image1047.wmf], 

кДж

кгК

р

С

×


	
[image: image1048.wmf]3

10, 

кВт

мК

l

×

×


	
[image: image1049.wmf]7

10, 

Пас

m

×

×


	
[image: image1050.wmf]Рr


	
[image: image1051.wmf]3

10, 

Н

м

s

×


	
[image: image1052.wmf], 

кДж

кгК

р

С

×


	
[image: image1053.wmf]3

10, 

кВт

мК

l

×

×


	
[image: image1054.wmf]7

10, 

Пас

m

×

×


	
[image: image1055.wmf]Рr



	230
	4,686
	0,639
	1162
	0,85
	30,9
	3,426
	0,0439
	167
	1,30

	240
	4,770
	0,629
	1114
	0,85
	28,5
	3,656
	0,0465
	171
	1,34

	250
	4,869
	0,617
	1070
	0,84
	26,1
	3,918
	0,0495
	174
	1,38

	260
	4,986
	0,604
	1030
	0,85
	23,7
	4,221
	0,0528
	178
	1,42

	270
	5,13
	0,589
	994
	0,86
	21,3
	4,574
	0,0566
	182
	1,47

	280
	5,30
	0,573
	961
	0,89
	18,9
	4,996
	0,0609
	187
	1,53

	290
	5,51
	0,557
	930
	0,92
	16,6
	5,51
	0,0660
	193
	1,61

	300
	5,77
	0,540
	901
	0,96
	14,3
	6,14
	0,0719
	198
	1,69

	310
	6,12
	0,522
	865
	1,01
	12,0
	6,96
	0,0791
	205
	1,80

	320
	6,59
	0,503
	830
	1,09
	9,84
	8,05
	0,0878
	214
	1,96


Таблиця П.7

Номінально допустимі напруги 
[image: image1056.wmf][

]

2

, /

H

кгсмм

s

, для деяких видів сталі , що використовуються в парогенераторах АЕС.

	Марка сталі
	Температура, [image: image1058.png]




	
	20
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	22К
	14,7
	13,4
	13,4
	12,7
	12,7
	12,0
	-
	-

	10ГН2МФА
	25
	-
	-
	-
	-
	21,5
	-
	-

	0XI8HI0T
	14,7
	13,3
	12,7
	12,7
	12,0
	11,3
	11,3
	10,7


Зміст
Загальні відомості…………………………………………... ................................... 3

1. Рівняння теплового і матеріального балансу парогенератора АЕС. Теплова діаграма парогенератора ........................................................................................... 4

1.1 Основні визначення та розрахункові співвідношення...................................... 5
1.2. Задачі для самостійної роботи…………………….....………………………... 6

2. Теплообмін з боку теплоносія. Теплообмін з боку робочого тіла на випарній ділянці ………………………………………………………………………........... 10
2.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення .................................... 10
2.2. Задачі для самостійної роботи ........................................................................ 12
3. Основні конструктивні характеристики пучка теплообмінних труб парогенератора АЕС. Масова швидкість робочого тіла ...................................... 17
3.1. Основні визначення та розрахункові співвідношення ……...……………... 17
3.2. Задачі для самостійної роботи ......................................................................... 21
4. Теплопередача і розміри поверхні нагріву парогенераторів АЕС................... 24
4.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення .................................... 24
4.2. Задачі для самостійної роботи ........................................................................ 27
5. Основи розрахунку на міцність циліндричних конструктивних елементів парогенераторів АЕС .............................................................................................. 33
5.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення …………………....... 33
5.2. Задачі для самостійної роботи ....................................................................... 34
6. Режимні та конструктивні характеристики барботажних пристроїв у парогенераторах АЕС .............................................................................................. 39
6.1. Основні визначення і розрахункові співвідношення …………………….... 39
6.2. Задачі для самостійної роботи ......................................................................... 42
7. Режимні та конструктивні характеристики паросепараційних пристроїв парогенераторів АЕС ...............................................................................................44
7.1. Загальні визначення і розрахункові співвідношення .................................... 44
7.2. Задачі для самостійної роботи ......................................................................... 46
8. Гідравлічний опір руху однофазного потоку в поверхнях теплообміну. Потужність ГЦН, яка витрачається на прокачування теплоносія в парогенераторі АЕС ................................................................................................ 52
8.1. Загальні визначення і розрахункові співвідношення .................................... 52
8.2. Задачі для самостійної роботи ........................................................................ 55
Список літератури ................................................................................................... 64
Додатки .................................................................................................................... 66
[image: image1059.emf]I




I


� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.3  ���








PAGE  
4

[image: image1060.wmf]f

x

V

[image: image1061.wmf]м

б

F

F

[image: image1062.png]


_1426105779.unknown

_1426105915.unknown

_1426106407.unknown

_1426248171.unknown

_1426253609.unknown

_1426255297.unknown

_1426255688.unknown

_1426326480.unknown

_1426327725.unknown

_1427037512.unknown

_1427033903.unknown

_1427033999.unknown

_1427033892.unknown

_1427033809.unknown

_1427033788.unknown

_1426327605.unknown

_1426327006.doc


0







0,2







0,4







0,6







0,8







1







1,2







0







0,2







0,4







0,6







0,8







1












_1426255801.unknown

_1426257561.unknown

_1426257586.unknown

_1426258129.unknown

_1426257571.unknown

_1426257552.unknown

_1426255753.unknown

_1426255771.unknown

_1426255717.unknown

_1426255552.unknown

_1426255584.unknown

_1426255655.unknown

_1426255564.unknown

_1426255351.unknown

_1426255371.unknown

_1426255313.unknown

_1426254457.unknown

_1426254491.unknown

_1426255232.unknown

_1426255273.unknown

_1426254502.unknown

_1426254475.unknown

_1426254484.unknown

_1426254465.unknown

_1426254128.unknown

_1426254340.unknown

_1426254371.unknown

_1426254227.unknown

_1426254053.unknown

_1426254080.unknown

_1426253683.unknown

_1426248653.unknown

_1426248994.unknown

_1426249041.unknown

_1426253569.unknown

_1426253588.unknown

_1426253548.unknown

_1426249009.unknown

_1426249016.unknown

_1426249001.unknown

_1426248773.unknown

_1426248945.unknown

_1426248958.unknown

_1426248790.unknown

_1426248730.unknown

_1426248756.unknown

_1426248674.unknown

_1426248484.unknown

_1426248578.unknown

_1426248603.unknown

_1426248629.unknown

_1426248590.unknown

_1426248536.unknown

_1426248546.unknown

_1426248523.unknown

_1426248220.unknown

_1426248436.unknown

_1426248471.unknown

_1426248425.unknown

_1426248188.unknown

_1426248203.unknown

_1426248180.unknown

_1426106493.unknown

_1426106539.unknown

_1426106558.unknown

_1426106570.unknown

_1426106574.unknown

_1426245287.unknown

_1426248152.unknown

_1426248163.unknown

_1426248139.unknown

_1426106576.unknown

_1426106577.unknown

_1426245252.unknown

_1426106575.unknown

_1426106572.unknown

_1426106573.unknown

_1426106571.unknown

_1426106564.unknown

_1426106566.unknown

_1426106567.unknown

_1426106565.unknown

_1426106560.unknown

_1426106562.unknown

_1426106559.unknown

_1426106549.unknown

_1426106553.unknown

_1426106555.unknown

_1426106557.unknown

_1426106554.unknown

_1426106551.unknown

_1426106552.unknown

_1426106550.unknown

_1426106545.unknown

_1426106547.unknown

_1426106548.unknown

_1426106546.unknown

_1426106541.unknown

_1426106544.unknown

_1426106540.unknown

_1426106513.unknown

_1426106527.unknown

_1426106533.unknown

_1426106535.unknown

_1426106538.unknown

_1426106534.unknown

_1426106529.unknown

_1426106531.unknown

_1426106528.unknown

_1426106521.unknown

_1426106525.unknown

_1426106526.unknown

_1426106523.unknown

_1426106515.unknown

_1426106518.unknown

_1426106514.unknown

_1426106502.unknown

_1426106508.unknown

_1426106510.unknown

_1426106512.unknown

_1426106509.unknown

_1426106504.unknown

_1426106506.unknown

_1426106503.unknown

_1426106497.unknown

_1426106500.unknown

_1426106501.unknown

_1426106499.unknown

_1426106495.unknown

_1426106496.unknown

_1426106494.unknown

_1426106451.unknown

_1426106483.unknown

_1426106488.unknown

_1426106490.unknown

_1426106492.unknown

_1426106489.unknown

_1426106486.unknown

_1426106487.unknown

_1426106484.unknown

_1426106479.unknown

_1426106481.unknown

_1426106482.unknown

_1426106480.unknown

_1426106467.unknown

_1426106477.unknown

_1426106452.unknown

_1426106420.unknown

_1426106436.unknown

_1426106442.unknown

_1426106450.unknown

_1426106441.unknown

_1426106428.unknown

_1426106429.unknown

_1426106427.unknown

_1426106411.unknown

_1426106414.unknown

_1426106416.unknown

_1426106412.unknown

_1426106409.unknown

_1426106410.unknown

_1426106408.unknown

_1426105985.unknown

_1426106018.unknown

_1426106378.unknown

_1426106399.unknown

_1426106403.unknown

_1426106405.unknown

_1426106406.unknown

_1426106404.unknown

_1426106401.unknown

_1426106402.unknown

_1426106400.unknown

_1426106388.unknown

_1426106395.unknown

_1426106398.unknown

_1426106393.unknown

_1426106384.unknown

_1426106385.unknown

_1426106382.unknown

_1426106362.unknown

_1426106367.unknown

_1426106375.unknown

_1426106377.unknown

_1426106374.unknown

_1426106364.unknown

_1426106366.unknown

_1426106363.unknown

_1426106022.unknown

_1426106024.unknown

_1426106025.unknown

_1426106023.unknown

_1426106020.unknown

_1426106021.unknown

_1426106019.unknown

_1426106001.unknown

_1426106010.unknown

_1426106014.unknown

_1426106016.unknown

_1426106017.unknown

_1426106015.unknown

_1426106012.unknown

_1426106013.unknown

_1426106011.unknown

_1426106006.unknown

_1426106008.unknown

_1426106009.unknown

_1426106007.unknown

_1426106003.unknown

_1426106004.unknown

_1426106002.unknown

_1426105993.unknown

_1426105997.unknown

_1426105999.unknown

_1426106000.unknown

_1426105998.unknown

_1426105995.unknown

_1426105996.unknown

_1426105994.unknown

_1426105989.unknown

_1426105991.unknown

_1426105992.unknown

_1426105990.unknown

_1426105987.unknown

_1426105988.unknown

_1426105986.unknown

_1426105951.unknown

_1426105968.unknown

_1426105976.unknown

_1426105981.unknown

_1426105983.unknown

_1426105984.unknown

_1426105982.unknown

_1426105979.unknown

_1426105980.unknown

_1426105978.unknown

_1426105972.unknown

_1426105974.unknown

_1426105975.unknown

_1426105973.unknown

_1426105970.unknown

_1426105971.unknown

_1426105969.unknown

_1426105960.unknown

_1426105964.unknown

_1426105966.unknown

_1426105967.unknown

_1426105965.unknown

_1426105962.unknown

_1426105963.unknown

_1426105961.unknown

_1426105956.unknown

_1426105958.unknown

_1426105959.unknown

_1426105957.unknown

_1426105954.unknown

_1426105955.unknown

_1426105953.unknown

_1426105935.unknown

_1426105943.unknown

_1426105947.unknown

_1426105949.unknown

_1426105950.unknown

_1426105948.unknown

_1426105945.unknown

_1426105946.unknown

_1426105944.unknown

_1426105939.unknown

_1426105941.unknown

_1426105942.unknown

_1426105940.unknown

_1426105937.unknown

_1426105938.unknown

_1426105936.unknown

_1426105923.unknown

_1426105927.unknown

_1426105932.unknown

_1426105933.unknown

_1426105928.unknown

_1426105925.unknown

_1426105926.unknown

_1426105924.unknown

_1426105919.unknown

_1426105921.unknown

_1426105922.unknown

_1426105920.unknown

_1426105917.unknown

_1426105918.unknown

_1426105916.unknown

_1426105848.unknown

_1426105882.unknown

_1426105898.unknown

_1426105907.unknown

_1426105911.unknown

_1426105913.unknown

_1426105914.unknown

_1426105912.unknown

_1426105909.unknown

_1426105910.unknown

_1426105908.unknown

_1426105902.unknown

_1426105905.unknown

_1426105906.unknown

_1426105904.unknown

_1426105900.unknown

_1426105901.unknown

_1426105899.unknown

_1426105890.unknown

_1426105894.unknown

_1426105896.unknown

_1426105897.unknown

_1426105895.unknown

_1426105892.unknown

_1426105893.unknown

_1426105891.unknown

_1426105886.unknown

_1426105888.unknown

_1426105889.unknown

_1426105887.unknown

_1426105884.unknown

_1426105885.unknown

_1426105883.unknown

_1426105865.unknown

_1426105873.unknown

_1426105878.unknown

_1426105880.unknown

_1426105881.unknown

_1426105879.unknown

_1426105875.unknown

_1426105877.unknown

_1426105874.unknown

_1426105869.unknown

_1426105871.unknown

_1426105872.unknown

_1426105870.unknown

_1426105867.unknown

_1426105868.unknown

_1426105866.unknown

_1426105857.unknown

_1426105861.unknown

_1426105863.unknown

_1426105864.unknown

_1426105862.unknown

_1426105859.unknown

_1426105860.unknown

_1426105858.unknown

_1426105853.unknown

_1426105855.unknown

_1426105856.unknown

_1426105854.unknown

_1426105851.unknown

_1426105852.unknown

_1426105849.unknown

_1426105812.unknown

_1426105830.unknown

_1426105840.unknown

_1426105844.unknown

_1426105846.unknown

_1426105847.unknown

_1426105845.unknown

_1426105842.unknown

_1426105843.unknown

_1426105841.unknown

_1426105836.unknown

_1426105838.unknown

_1426105839.unknown

_1426105837.unknown

_1426105834.unknown

_1426105835.unknown

_1426105831.unknown

_1426105820.unknown

_1426105825.unknown

_1426105828.unknown

_1426105829.unknown

_1426105827.unknown

_1426105822.unknown

_1426105824.unknown

_1426105821.unknown

_1426105816.unknown

_1426105818.unknown

_1426105819.unknown

_1426105817.unknown

_1426105814.unknown

_1426105815.unknown

_1426105813.unknown

_1426105796.unknown

_1426105804.unknown

_1426105808.unknown

_1426105810.unknown

_1426105811.unknown

_1426105809.unknown

_1426105806.unknown

_1426105807.unknown

_1426105805.unknown

_1426105800.unknown

_1426105802.unknown

_1426105803.unknown

_1426105801.unknown

_1426105798.unknown

_1426105799.unknown

_1426105797.unknown

_1426105787.unknown

_1426105791.unknown

_1426105793.unknown

_1426105795.unknown

_1426105792.unknown

_1426105789.unknown

_1426105790.unknown

_1426105788.unknown

_1426105783.unknown

_1426105785.unknown

_1426105786.unknown

_1426105784.unknown

_1426105781.unknown

_1426105782.unknown

_1426105780.unknown

_1426105640.unknown

_1426105708.unknown

_1426105746.unknown

_1426105762.unknown

_1426105771.unknown

_1426105775.unknown

_1426105777.unknown

_1426105778.unknown

_1426105776.unknown

_1426105773.unknown

_1426105774.unknown

_1426105772.unknown

_1426105766.unknown

_1426105768.unknown

_1426105770.unknown

_1426105767.unknown

_1426105764.unknown

_1426105765.unknown

_1426105763.unknown

_1426105754.unknown

_1426105758.unknown

_1426105760.unknown

_1426105761.unknown

_1426105759.unknown

_1426105756.unknown

_1426105757.unknown

_1426105755.unknown

_1426105750.unknown

_1426105752.unknown

_1426105753.unknown

_1426105751.unknown

_1426105748.unknown

_1426105749.unknown

_1426105747.unknown

_1426105729.unknown

_1426105737.unknown

_1426105741.unknown

_1426105744.unknown

_1426105745.unknown

_1426105743.unknown

_1426105739.unknown

_1426105740.unknown

_1426105738.unknown

_1426105733.unknown

_1426105735.unknown

_1426105736.unknown

_1426105734.unknown

_1426105731.unknown

_1426105732.unknown

_1426105730.unknown

_1426105721.unknown

_1426105725.unknown

_1426105727.unknown

_1426105728.unknown

_1426105726.unknown

_1426105723.unknown

_1426105724.unknown

_1426105722.unknown

_1426105717.unknown

_1426105719.unknown

_1426105720.unknown

_1426105718.unknown

_1426105710.unknown

_1426105711.unknown

_1426105709.unknown

_1426105673.unknown

_1426105690.unknown

_1426105699.unknown

_1426105703.unknown

_1426105706.unknown

_1426105707.unknown

_1426105705.unknown

_1426105701.unknown

_1426105702.unknown

_1426105700.unknown

_1426105694.unknown

_1426105697.unknown

_1426105698.unknown

_1426105696.unknown

_1426105692.unknown

_1426105693.unknown

_1426105691.unknown

_1426105682.unknown

_1426105686.unknown

_1426105688.unknown

_1426105689.unknown

_1426105687.unknown

_1426105684.unknown

_1426105685.unknown

_1426105683.unknown

_1426105677.unknown

_1426105679.unknown

_1426105681.unknown

_1426105678.unknown

_1426105675.unknown

_1426105676.unknown

_1426105674.unknown

_1426105657.unknown

_1426105665.unknown

_1426105669.unknown

_1426105671.unknown

_1426105672.unknown

_1426105670.unknown

_1426105667.unknown

_1426105668.unknown

_1426105666.unknown

_1426105661.unknown

_1426105663.unknown

_1426105664.unknown

_1426105662.unknown

_1426105659.unknown

_1426105660.unknown

_1426105658.unknown

_1426105648.unknown

_1426105653.unknown

_1426105655.unknown

_1426105656.unknown

_1426105654.unknown

_1426105650.unknown

_1426105652.unknown

_1426105649.unknown

_1426105644.unknown

_1426105646.unknown

_1426105647.unknown

_1426105645.unknown

_1426105642.unknown

_1426105643.unknown

_1426105641.unknown

_1426105570.unknown

_1426105607.unknown

_1426105624.unknown

_1426105632.unknown

_1426105636.unknown

_1426105638.unknown

_1426105639.unknown

_1426105637.unknown

_1426105634.unknown

_1426105635.unknown

_1426105633.unknown

_1426105628.unknown

_1426105630.unknown

_1426105631.unknown

_1426105629.unknown

_1426105626.unknown

_1426105627.unknown

_1426105625.unknown

_1426105615.unknown

_1426105619.unknown

_1426105621.unknown

_1426105623.unknown

_1426105620.unknown

_1426105617.unknown

_1426105618.unknown

_1426105616.unknown

_1426105611.unknown

_1426105613.unknown

_1426105614.unknown

_1426105612.unknown

_1426105609.unknown

_1426105610.unknown

_1426105608.unknown

_1426105590.unknown

_1426105599.unknown

_1426105603.unknown

_1426105605.unknown

_1426105606.unknown

_1426105604.unknown

_1426105601.unknown

_1426105602.unknown

_1426105600.unknown

_1426105594.unknown

_1426105596.unknown

_1426105598.unknown

_1426105595.unknown

_1426105592.unknown

_1426105593.unknown

_1426105591.unknown

_1426105582.unknown

_1426105586.unknown

_1426105588.unknown

_1426105589.unknown

_1426105587.unknown

_1426105584.unknown

_1426105585.unknown

_1426105583.unknown

_1426105578.unknown

_1426105580.unknown

_1426105581.unknown

_1426105579.unknown

_1426105573.unknown

_1426105577.unknown

_1426105572.unknown

_1426105537.unknown

_1426105554.unknown

_1426105562.unknown

_1426105566.unknown

_1426105568.unknown

_1426105569.unknown

_1426105567.unknown

_1426105564.unknown

_1426105565.unknown

_1426105563.unknown

_1426105558.unknown

_1426105560.unknown

_1426105561.unknown

_1426105559.unknown

_1426105556.unknown

_1426105557.unknown

_1426105555.unknown

_1426105546.unknown

_1426105550.unknown

_1426105552.unknown

_1426105553.unknown

_1426105551.unknown

_1426105548.unknown

_1426105549.unknown

_1426105547.unknown

_1426105541.unknown

_1426105543.unknown

_1426105544.unknown

_1426105542.unknown

_1426105539.unknown

_1426105540.unknown

_1426105538.unknown

_1426105521.unknown

_1426105529.unknown

_1426105533.unknown

_1426105535.unknown

_1426105536.unknown

_1426105534.unknown

_1426105531.unknown

_1426105532.unknown

_1426105530.unknown

_1426105525.unknown

_1426105527.unknown

_1426105528.unknown

_1426105526.unknown

_1426105523.unknown

_1426105524.unknown

_1426105522.unknown

_1426105512.unknown

_1426105516.unknown

_1426105519.unknown

_1426105520.unknown

_1426105518.unknown

_1426105514.unknown

_1426105515.unknown

_1426105513.unknown

_1426105508.unknown

_1426105510.unknown

_1426105511.unknown

_1426105509.unknown

_1426105506.unknown

_1426105507.unknown

_1426105505.unknown

