УДК 621:658.264

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕСКНОГО ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Євтухов В.Я.1, Дешко В.І.2, Шовкалюк М.М.2, Шевченко О.М.2

1 Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

2 Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація: в статті приведено результати виконання комплексного проекту з підвищення енергетичної ефективності, впровадженого на об’єктах соціальної сфери, що дозволив не тільки знизити витрати енергоносіїв та викиди парникових газів, але й покращити якість освітніх послуг та підвищити надійність експлуатації будівель. Проект передбачав реалізацію не тільки технічних, але й організаційно-управлінських та інформаційних заходів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: будівлі соціальної сфери, енергоспоживання, енергоаудит, енергозберігаючі заходи, інвестиційний проект.

Вступ

Житлово-комунальне господарство - проблемний сектор економіки України, який має суттєвий потенціал енергозбереження. Саме підвищення енергоефективності у світі стає основним напрямом енерго- ресурсовикористання. Недостатній рівень фінансування на покриття зростаючих енерговитрат бюджетних закладів та зношеність будівельного фонду потребують системних, комплексних підходів до підвищення енергоефективності будівель, що включатимуть не тільки технічні, але й інформаційні та організаційно-управлінські заходи. Для забезпечення сталого розвитку економіки метою проектів, пов’язаних з раціональним енерговикористанням, має бути скорочення витрат, покращення якості послуг та дотримання комфортних умов експлуатації.

Прикладом комплексного підходу щодо підвищення енергоефективності будівель був інвестиційний Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», впроваджений Українським  фондом соціальних інвестицій (УФСІ) у м.Києві у 2017 р (далі – Проект), 80% фінансування якого здійснювалося за рахунок гранту Уряду Німеччини. Проект передбачав придбання обладнання, виконання ремонтно-будівельних робіт, надання консультаційних послуг, проведення енергоаудиту, навчання для громад та керівництва тощо.

Метою цієї статті є надання узагальненого аналізу отриманих результатів при впровадженні вказаного міжнародного Проекту.

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій

Питання аналізу ефективності використання енергоресурсів для бюджетних закладів останнім часом привертає гостру увагу фахівців [1-5]. Авторами [6] описано результати впровадження міжнародного проекту в закладах соціальної сфери у сільській місцевості; у публікації [7] надано рекомендації для побудови шкали енергетичної сертифікації будівель бюджетної сфери, що дає можливість оцінювати впровадження енергозберігаючих заходів для подібних проектів. З метою популяризації ефективного енерговикористання і підвищення інформованості громад розроблено посібник [8]. Вивчення досвіду впровадження подібних проектів на конкретних прикладах є актуальним на сьогодні, тому що лише комплексні підходи до проблеми підвищення енергоефективності будівель здатні кардинально вплинути на скорочення споживання енергоресурсів бюджетної сфери.

Опис методики обстеження

Унікальність впровадженого Проекту в тому, що він мав інвестиційно-гуманітарний комплексний характер і протягом періоду впровадження здійснювалися контроль, координація, а також супровід з боку регіональних соціальних та технічних консультантів УФСІ. В рамках Проекту був проведений енергоаудит з метою оцінювання оцінювання індикаторів базового енергетичного стану будівель та фактичних показників енергоефективності до та після впровадження проекту, розроблення економічно обґрунтованих енергоефективних рекомендацій та проведення низки інформаційних, навчальних й тренувальних заходів в громадах.

Форма енергообстеження: вивчення технічної та фінансово-статистичної документації, аналіз даних приладного обліку, режимної і технологічної документації, паспортів енергоємного обладнання; виявлення проблем (дотримання умов мікроклімату, стан інженерних систем, конструкцій і т.і.); візуальні спостереження, інтерв’ю, опитування, проведення термографічної зйомки огороджувальних конструкцій, вимірювання геометричних та теплотехнічних  характеристик, фотосесії тощо.

Опис об’єктів досліджень
	Проектом було охоплено 15 будівель дошкільних навчальних закладів (далі ДНЗ). Більшість об’єктів експлуатується понад 30 років (4 заклади більше 50 років) і мають низький рівень теплозахисту огороджувальних конструкцій; зокрема середній опір теплопередачі непрозорих огороджень складає 0,8м2∙К/Вт, при нормі 3,3 м2∙К/Вт, світлопрозорих - 0,38 м2∙К/Вт, при нормі 0,75м2∙К/Вт, перекриттів - 1,14м2∙К/Вт, при нормі 4,95 м2∙К/Вт. На рис. 1–2 наведено невідповідність опорів теплопередачі світлопрозорих та непрозорих огороджувальних конструкцій ДНЗ до модернізації діючим нормативам України з теплозахисту [9]. Невідповідність теплозахисних властивостей нормам у деяких випадках сягає більше 55% для вікон та більше 75% для стін.

У деяких приміщеннях старі вікна були замінені, причому у більшості випадків на однокамерні склопакети, що не відповідає нормативним вимогам; ззовні відсутнє ущільнення, а наявна лише монтажна піна, яка руйнується під дією сонячної радіації, що призводить до витоків теплової енергії. Старі дерев’яні вікна в окремих місцях пошкоджені гнилістю, спостерігаються нещільності між рамою та склом. В багатьох вікнах відсутнє одне скло з двох; відсутні ущільнюючі матеріали між рамами і стінами.

Рис. 1 - Порівняння теплозахисних властивостей непрозорих огороджень досліджуваних будівель з нормативними вимогами України

Рис. 2 - Порівняння теплозахисних властивостей світлопрозорих огороджень досліджуваних будівель з нормативними вимогами України

Спостерігається руйнування стін і міжпанельних швів, тріщини, замокання огороджень, великі зазори між дверними полотнами та коробкою. Більшість центральних входів до досліджених будівель обладнані тамбурами, двері службових входів/виходів їх не мають, окремі дерев’яні двері пошкоджені гнилістю. На верхніх поверхах наявне замокання перекриттів, поздовжні тріщини шириною розкриття до 2 мм на стелі, протікання даху, руйнування вологозахисної оболонки парапету.

Такий стан призводить до неефективного використання енергоносіїв для потреб опалення і недотримання комфортних умов у приміщеннях, як наслідок, погіршення якості надання освітніх послуг й підвищення рівня захворюваності вихованців ДНЗ.

Розподіл теплових втрат через огородження для типової будівлі ДНЗ наведено на рис.3.

Рис. 3 - Типовий розподіл втрат теплоти через огородження ДНЗ

Усі заклади мають централізоване теплопостачання, обладнані приладовим обліком тепло-, електро-, водоспоживання, мають модульні індивідуальні теплопункти (МІТП) з автоматичною системою регулювання з циркуляційним насосом та регулюючим клапаном, що дозволяє змінювати кількість теплоти, яку споживає будівля, залежно від температури зовнішнього повітря; обладнання МІТП потребує ремонту/заміни (більше 50% потребує ремонту, 40% потребує налаштування).

Унаслідок тривалої експлуатації та відсутності профілактичних заходів модернізації потребують внутрішньобудинкові системи опалення. Останні підлягають або серйозному ремонту з промиванням/чищенням внутрішніх поверхонь устаткування системи (через тривалу експлуатацію внутрішні поверхні трубопроводів і опалювальних приладів покриті шаром накипу та мулу, що суттєво погіршує процес транспортування й передачі тепла), або, економічно доцільніше, повній реконструкції з встановленням сучасних нагрівальних приладів та термостатичних головок для автоматичного підтримування температури. Усі заклади мають однотрубні системи опалення (постійний гідравлічний режим), що не відповідають вимогам [10].

На рис. 4 наведено порівняння середньозважених нормативної та фактичної температур приміщень ДНЗ протягом опалювального періоду (ОП) до проведення заходів з термомодернізації. Нормативні санітарно-гігієнічні умови, зокрема температурно-вологісний режим приміщень у дошкільних навчальних закладах визначався у відповідності до ДБН [11]. Низький рівень теплозахисту досліджених будівель призводить до зниження температур у приміщеннях до рівня нижче допустимого. Середній недогрів приміщень ДНЗ складав близько 2оС. У деяких закладах зафіксовано внутрішню температуру навчальних приміщень на рівні 15÷17оС.

Для оцінювання ефективності реалізації енергозберігаючих заходів необхідно визначати базовий рівень енергоспоживання. З цією метою був проведений енергетичний аудит та виконано порівняння фактичних та розрахункових витрат енергоносіїв для потреб опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, охолодження, освітлення, вентиляторів та насосів, іншого електроспоживального обладнання.

Рис. 4 -  Температурні умови протягом ОП у досліджених ДНЗ

На рис. 5 наведено порівняння базових витрат для потреб опалення та вентиляції з максимально допустимим значенням питомих тепловитрат на опалення за ОП для будинків та споруд дитячих дошкільних закладів, що проектуються або експлуатуються (норма ДБН В.2.6-31:2006) та норми споживання існуючих громадських будівель (дитячі садки та ясла) споруджених до 1980 та після 1981 рр. (норма КТМ) за [12].

Рис. 5 -  Порівняння базових  питомих витрат з нормативними

Усі проаналізовані об’єкти мають завищені витрати для потреб опалення як за нормами для існуючих будівель, так і за нормами для проектованих/модернізованих будівель, що підтверджує низький рівень теплозахисту будівель, нераціональне використання енергоносіїв для потреб опалення та вкрай необхідне проведення заходів з термомодернізації.

Виконання енергетичного обстеження будівель включало:

- збір вихідних даних для визначення базового рівня енергоспоживання та техніко-економічних розрахунків ефективності інвестиційних проектів;

- визначення базового рівня енергоспоживання;

- обґрунтування ефекту від реалізації заходів за Проектом;

- підготовку рекомендацій за рекомендованими додатковими заходами .

Узагальнена енергетична оцінка

Вивчення енергетичного стану об’єктів дозволило сформувати перелік основних заходів з підвищення їх енергоефективності, а саме:

- заміна вікон на енергоефективні металопластикові з поворотно-відкидною стулкою, з двокамерним енергозберігаючим склопакетом (з подвійним напиленням 4і-10-4-10-4і), ущільнення – з силікон-еластоміра, опір теплопередачі вікна Rqmin≥0,75 м2∙К/Вт;

- заміна дверей на енергоефективні з опором теплопередачі: Rqmin≥0,75м2∙К/Вт;

- утеплення фасадів, даху та підлоги;

- встановлення рекуператорів теплоти витяжного повітря, ефективність рекуперації – до 92%;

- реконструкція системи опалення (модернізація внутрішньої системи опалення з застосуванням сучасних радіаторів з можливістю місцевого регулювання теплового потоку);

- модернізація модульних індивідуальних теплопунктів (МІТП);

- заміна сантехнічного обладнання;

- модернізація електроосвітлення з застосуванням LED джерел світла;

- впровадження системи диспетчеризації;

- використання відновлюваних джерел енергії (сонячні колектори) для забезпечення гарячого водопостачання закладів.

Мікропроекти у будівлях соціальної сфери м. Києва реалізовано у вигляді пілотних, що включали обмежену, за обсягом реалізації, кількість заходів, тому отриманий від них енергетичний ефект не значний (рис.6). В той же час, вони покликані показати користувачам послуг та керівництву закладу потенційний ефект від реалізації енергоефективних заходів. В звітах з енергоаудиту наведено також додаткові рекомендовані заходи для даних будівель та визначено можливий ефект у разі їх реалізації.

Рис. 6 - Порівняння питомого енергоспоживання для потреб опалення та вентиляції після реалізації заходів за проектом та рекомендованих заходів з нормами для існуючих [КТМ] та проектованих/модернізованих будівель [ДБН]

Середнє питоме теплоспоживання для потреб опалення ДНЗ:

- до модернізації 214,80 кВт∙год/м2 (73,37 кВт∙год/м3);

- після реалізації заходів, рекомендованих за результатами аудиту 74,39 кВт∙год/м2 (25,39 кВт∙год/м3).

Клас енергоефективності будівель ДНЗ :

- до модернізації 100% будівель - клас «F» (енергетично неефективні);

- після реалізації заходів, рекомендованих за результатами аудиту 93% будівель - клас «С» та вище (дотримані вимоги енергоефективності).

За видами енергії очікувана економія:

- опалення: 		5963300 кВт∙год/рік;

- гаряча вода: 		147100 кВт∙год/рік;

- електроенергія: 	297240 кВт∙год/рік.

Оцінку енергоефективності досліджених будівель соціальної сфери виконано за розрахунковими показниками енергоспоживання до та після реалізації заходів з підвищення енергоефективності. Визначено класи енергоефективності будівель (табл.1) за шкалою згідно вимог ДБН В.2.6-31:2006, що діяв на момент розробки фінального звіту; при цьому шкала енергоефективності враховує споживання будівель лише для потреб опалення.

Таблиця 1 - Порівняння класів енергоефективності до та після модернізації

| № з/п | Найменування об'єкту | Фактичне енергоспоживання | Базова лінія | Після рекомендованих заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ №31 | E | F | B |
| 2 | ДНЗ №89 | E | F | B |
| 3 | ДНЗ №154 | E | F | B |
| 4 | ДНЗ №192 | E | F | B |
| 5 | ДНЗ №242 | E | F | B |
| 6 | ДНЗ №280 | E | F | B |
| 7 | ДНЗ №429 | F | F | С |
| 8 | ДНЗ №523 | E | F | D |
| 9 | ДНЗ №527 | E | F | С |
| 10 | ДНЗ №545 | F | F | В |
| 11 | ДНЗ №566 | E | F | С |
| 12 | ДНЗ №606 | E | F | B |
| 13 | ДНЗ №673 | E | F | B |
| 14 | ДНЗ №701 | F | F | С |
| 15 | ДНЗ №804 | D | F | B |

Впровадження заходів з підвищення енергоефективності у кінцевого споживача енергоресурсів безпосередньо впливає на кількість викидів від джерела енергопостачання. Впровадження даного проекту на об’єктах соціальної сфери призведе до скорочення споживання природного газу для потреб опалення, а також заміщення палива для електричної енергії (табл.2).

Таблиця 2 - Результати впровадження проектів у м. Києві

| Вид енергоспоживання | Споживання до впровадження заходів, кВт ∙ год/рік | Споживання після впровадження заходів, кВт ∙ год/рік | Коефіцієнт перетворення, кг/МВт ∙ год | Річні викиди до впровадження, т | Річні викиди після впровадження, т | Зниження викидів, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральне тепло-постачання | 10 991 636 | 4 874 602 | 277 | 3 046 | 1 350 | 1 692 |
| Електроенергія | 927 253 | 630 012 | 1200 | 1 112 | 756 | 358 |
| Загалом | 11 918 889 | 5 504 614 |  | 4 158 | 2 106 | 2 050 |

Розвиток системи енергоменеджмменту

Основним інструментом підвищення ефективності використання енергії в будівлях є система енергоменеджменту, що у світовій практиці розглядається як безперервний процес постійного покращення, який можна ефективно відтворювати за допомогою загальних функцій, а саме: планування, організації, мотивації, контролю, координації та регулювання. Основним завданням системи управління енергоспоживанням є налагоджування організації циклу Демінга (Плануй-Дій-Перевіряй-Вдосконалюй), при цьому надзвичайно важливим є система взаємодії. В рамках Проекту розроблено конкретні рекомендації з запровадження системи енергоменеджменту для усіх складових ланок організаційно-виконавчої структури (рис. 7). Також наведені рекомендації для енергоменеджерів щодо виконання моніторингу та аналізу енергоспоживання, інформаційних та мотиваційних заходів; для підвищення обізнаності персоналу та керівників головних управлінь розроблено роздавальні матеріали та програми навчальних тренінгів.

Рис. 7 – Організаційна структура системи  муніципального енергоменеджменту

В повсякденній діяльності енергоменеджерів доцільно застосовувати програмні продукти для ведення бази даних, оперативного контролю і аналізу показників енергоспоживання, а також виконання енергообстежень:  «Автоматизована система енергомоніторингу», Fela, «Єдина інформаційна система е-моніторингу споживання енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери», Енергоплан, Display, СОКАТЕР; RETScreen; ENSI EAB для виконання енергоаудитів та програмні продукти ДП «НДІБК» для розробки енергетичного паспорту та енергетичного сертифікату будівель.

Під час діяльності енергоменеджери повинні визначати та аналізувати наступні індикатори енергоефективності:

- абсолютні значення витрат енергії та ресурсів;

- питомі показники енергоспоживання на одиницю опалювальної площі/об’єму та інші од. виміру (місце/дитину/працівника/умовне блюдо та ін.) за окремими видами ресурсів за звітній період;

- питомі показники споживання на потреби опалення на один градусо-день;

- енергоспоживання в т.у.п. (відображує структуру балансу);

- коефіцієнти, приведені показники (кВт·год/день, кВт·год/м2·тиждень);

- відносні показники (наприклад, заощадження Х спожитих одиниць енергії відносно базових рівнів енергоспоживання за певний період, відсоток покращення порівняно з базовим рівнем енергоспоживання за період).

Аналіз даних з метою виявлення найбільших споживачів/статей витрат та виявленню резервів енергозбереження потрібно проводити:

- за видами ресурсів:  теплова енергія, пара,  електроенергія, вода та ін.;

- за видами палива: вугілля, природний газ, мазут, пелети, брикети та ін.;

- за видами навантажень: опалення/вентиляція/водопостачання/технологія;

- за споживачами: столова, актова зала, адміністрація, басейн та ін.

- за часовими інтервалами: ніч/день, місяць/день, прогнозний/фактичний.

Результати аналізу даних можна представляти в табличній формі, у формі графіків, діаграм, схем та ін. Приклади представлення результатів аналізу у вигляді побудованої ЕТ-кривої («Енергія-температура») для моніторингу енергоспоживання закладу після впровадження заходів наведено на рис.8.

Рис. 8 - ЕТ-крива («Енергія-температура») для будівлі ДНЗ

Моніторинг енергоспоживання повинен обов’язково супроводжуватися і контролем дотримання комфортних умов в приміщеннях для забезпечення якості надання освітніх послуг. Надзвичайно важливим під час моніторингу теплоспоживання на потреби опалення є урахування впливу погодних умов та коректне визначення базового рівня енергоспоживання

Узагальнені результати та висновки

Проект УФСІ дозволив вирішити низку проблем, а саме:

- технічні аспекти: зниження витрат енергоносіїв (паливо, електроенергія) за рахунок модернізації огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель; підвищення надійності енергопостачання; використання сучасного обладнання та технологій; зниження викидів парникових газів; побудова та розвиток системи енергоменеджменту;

- соціальні аспекти: зниження витрат коштів на оплату послуг з енергозабезпечення; дотримання нормативних комфортних умов; підвищення привабливості зовнішнього вигляду будівлі, культури використання енергоносіїв та надійності експлуатації будівель; заохочення та стимулювання активної частини громади до пошуків шляхів дбайливого ставлення до використання енергоносіїв; покращення якості послуг та зниження захворюваності.

Список літератури

1. Посібник з муніципального енергетичного менеджменту / Є.М.Іншеков, Є.Є.Нікітін, М.В.Тарновский, А.В.Чернявський. – К., 2014. – 247 с.

2. Энергетический мониторинг как механизм управления функционирования системы энергосбережения в бюджетной сфере / Розен В.П., Чернявский А.В., Ячник Е.А., Войналович А.А. // Промелектро. - №1. - 2010. - С. 54-60.

3. Управління ефективністю енерговикористання у вищих навчальних закладах / Білоус І.Ю., Дешко В.І., Сплавська В.О., Суходуб І.О., Шевченко О.М., Шовкалюк М.М. / Монографія. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 186с

4. Шевченко О.М. Системи енергетичного оцінювання об'єктів галузі освіти: автореферат спец. 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси – К., 2012. – 20 с.

5. Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти / В.І. Дешко, О.М. Шевченко // Наукові вісті НТУУ КПІ – 2011– № 6– с.139-147.

6. Досвід впровадження міжнародного інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об'єктів соціальної сфери / В.І. Дешко, М.М. Шовкалюк та ін.// Науковий вісник "Економіка і регіон". Вип. №6(55) Полтава 2015. С 59–63.

7. Енергетична сертифікація будівель закладів соціальної сфери / В.І.Дешко, О.М. Шевченко, І.Ю. Білоус, О.П. Красовський // Наука та будівництво. - 2016. - № 2. - С. 14-20.

8. Практичні питання енергоефективності. Практичний посібник // Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Шевченко О.М. – К.: «Майстерня реклами», 2014. – 48 с.

9. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.

10. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання.

11. ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

12. КТМ 204 Україна 244–94. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, 2001. – 376с.