НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Теплоенергетичний  факультет

(повна назва   факультету)

Кафедра «Теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій»

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ О.Ю.Черноусенко								      (підпис)                     (ініціали, прізвище)

“___”_____________2019_р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

| з напряму підготовки | 144 «Теплоенергетика» |
| --- | --- |

(код та назва напряму підготовки)

| на тему: | Опалювальна ТЕЦ для м. Чернігів |
| --- | --- |

| Виконав: студент 4 курсу, групи | ТС-51 |
| --- | --- |

(шифр групи)

| Власенко Іван Вячеславович |  |  |
| --- | --- | --- |

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                                       (підпис)

| Керівник | Сірий Олександр Анатолійович |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                                       (підпис)

ЗМІСТ

Умовні скорочення прийняті в атестаційній роботі бакалавра

Вступ…………………………………………………………………………….…..

1 Техніко-економічне обґрунтування вибору основного обладнання ТЕЦ…….

1.1 Варіанти систем енергопостачання……………………………………........

1.1.1 Розрахунок теплових навантажень…………………………………….

1.1.2 Вибір першого варіанта ТЕЦ…………………………………………...

1.1.3. Вибір другого варіанту ТЕЦ…………………………………………...

1.1.4. Вибір третього варіанту. Котельня……………………………………

1.2 Порівняння варіантів теплопостачання…………………………………….

1.2.1 Витрати умовного та натурального палива…………………………...

1.2.2 Витрата електроенергії на власні потреби…………………………….

1.2.3 Визначення капіталовкладень………………………………………….

1.2.4 Розрахунок питомих витрат палива……………………………………

1.2.5 Чисельність експлуатаційного персоналу……………………………..

1.2.6 Нарахування заробітної плати………………………………………….

1.2.7 Амортизаційні відрахування…………………………………………...

1.2.8 Загальностанційні та інші витрати…………………………………….

1.2.9 Вартість палива………………………………………………….............

1.2.10 Вартість замикаючої електроенергії………………………….............

1.2.11 Сумарні річні умовно–постійні витрати……………………………..

1.2.12 Приведені витрати……………………………………………………..

2 Тепломеханічна частина…………………………………………………………

2.1  Загальна характеристика ТЕЦ……………………………………………...

2.2 Вибір основного устаткування...……………………………………………

2.2.1 Турбоагрегат Т-110/120-130 УТЗ……………………………………....

2.2.2  Котлоагрегати…………………………………………………………..

2.3. Вибір допоміжного обладнання……………………………………………

2.3.1 Турбінне відділення…………………………………………………….

2.3.2 Котельне відділення…………………………………………………….

2.4 Розрахунок теплової схеми ТЕЦ………………………………………........

2.5 Компонування головного корпусу………………………………………….

2.5.1 Компонування котельного відділення…………………………………

2.5.2	 Компонування турбінного відділення……..………………………….

2.6 Допоміжне господарство ТЕЦ……………………………………………...

2.6.1 Паливне господарство…………………………………………………..

2.6.1.1 Газове господарство………………………………………………..

2.6.1.2 Мазутне господарство……………………………………………...

2.6.2 Система  технічного  водопостачання…………………………………

2.6.2.1   Споживання  технічної  води…………………………………….

2.6.2.2  Оборотна система  водопостачання   з  градирнями…………….

2.6.3 Хімічна   водопідготовка……………………………………………….

2.6.3.1 Організація  водно-хімічного  режиму  електростанції………….

2.6.3.2 Методи  хімводопідготовки………………………………………..

2.7 Охорона  навколишнього середовища від  викидів електростанції……...

2.7.1 Розрахунок концентрації оксидів азоту……………………………….

2.7.2 Вибір кількості  і  розрахунок висоти димарів………………………..

2.8  Генеральний  план  ТЕЦ……………………………………………………

2.8.1  Вибір  будівельного  майданчика  ТЕЦ………………………………

2.8.2  Генеральний  план  ТЕЦ…………………………………………….....

3 Охорона праці………………………………………………………………….....

3.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації спроектованого обладнання …….……………………..…………………….....

3.1.1Електробезпека………………………………………………..…………

3.2 Технічні рішення та організаційні заходи з гігієни праці та виробничої санітарії ……………………………………………………………….………....

3.2.1 Мікроклімат……………………………………………………………..

3.2.2 Склад повітря робочої зони…………………………………………...

3.2.3 Виробниче освітлення…………………………………………………

3.2.4 Виробничий шум………………………………………………………

3.2.5 Виробничі вібрації…………………………………..…………………

3.2.6 Виробничі випромінювання…………………………………………..

3.4 Пожежна безпека та профілактика...……………………………………...

Висновок………………………………………………………………………...…

Список використаної літератури………………………………………………....

Додаток А

Додаток Б

ВСТУП

В розвинутих  країнах світу на потребу електроенергії та тепла низького та середнього потенціалу затрачується основна частина здобутих паливно-енергетичних ресурсів.

Низькопотенціальною вважається теплова потреба, яка може бути задоволена теплоносієм з температурою до . Середньопотенціальна теплова потреба може бути задоволена теплоносієм з температурою від  до .

Для упорядкування раціонального енергопостачання країни особливо велике значення має теплофікація, яка є дійсним методом централізованого теплопостачання і шляхом до зниження питомої витрати палива на виробіток електроенергії, що підтверджено розрахунками, результати яких подані в даному проекті.

Під терміном теплофікація розуміється централізоване теплопостачання комбінованого, тобто спільного виробітку тепла і електроенергії.

При теплофікації джерелом виробітку електроенергії і тепла – є ТЕЦ.

Виникнення ідеї централізованого теплопостачання відноситься до 80-х років минулого століття. У 1877 році в місті Лакпорий США була споруджена перша установа для централізованого теплопостачання. Перші районі теплофікаційні установки в Європі виникли на початку XX ст. У 1900 році пустили в роботу першу району теплофікаційну установку в місті Дрезден. За нею виникли такі установки в інших містах Германії і в інших містах Європи. Але ці установки протягом довгого періода мали низькі електричні потужності та не мали серйозного значення з точки зору електропостачання цих міст.

Тільки незадовго до початку другої світової війни і особливо в післявоєнні роки в усьому світі почали приділяти значну увагу теплофікації. Для економічного виправдовування теплофікації необхідно визначити ступінь концентрації теплового навантаження, яка дозволяє будувати ТЕЦ підвищеної електричної потужності.

Загальна витрата тепла приходилась на промисловість, а це означало подальшу концентрацію теплових навантажень в містах і суттєвий ріст міст з погодинною витратою тепла 6000 ГДж і більше. Останнє створювало сприятливі умови для розвитку централізованого теплопостачання і теплофікації. Головним джерелом теплопостачання були  ТЕЦ, річне постачання тепла від них було 36-38 %. Друге місце займали великі котельні – їх частка в річному постачанні тепла  підвищилась з 33.7 до 39 %.

Крім того в потужних котельнях ТЕЦ чи великих районних котельнях можливо радикально використати сучасні методи газо- та золоочистки які по технічним і економічним умовам важко застосовувати в малих котельнях.

Енергетика в Україні – одна з розвинутих галузей. В Україні проживає 48 млн. чоловік, що становить 1% від населення Земної кулі, територія України 0.5% від всієї поверхні Землі.

Більшість станцій були побудовані в 60-70 роках та відробили свій ресурс на 80%. Оскільки не має коштів на заміну застарілого устаткування, йде модернізація і реконструювання з метою подовження строку служби устаткування станцій на 20 років, підвищити ККД та поліпшити економічні показники, підняти потужність до номінальної.

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОСНОВНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕЦ

У зв'язку з дуже великою роллю енергетики в народному господарстві, вибір оптимального варіанту проекту електростанції має велике значення для економіки країни.

Електростанції характеризуються дуже високою капіталоємністю, великим терміном будівництва і тривалим періодом експлуатації. До них висувають високі вимоги щодо забезпечення надійності й економічності роботи, високого рівня продуктивності і безпеки праці.

Далі проводяться розрахунки двох варіантів ТЕЦ, яка проектується, і котельні та вибір найбільш оптимального з них.

1.1 Варіанти систем енергопостачання

1.1.1 Розрахунок теплових навантажень

При виборі варіантів енергопостачання необхідно керуватися тим, що

електростанція повинна покривати всі потреби по навантаженню в гарячій воді.

Таблиця 1.1 – Кліматологічні дані міста Чернігів[1].

| Температура зовнішнього повітря,˚C |  |  | Число годин опалювального періоду з температурою зовнішнього повітря (˚C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахункова для опалення | Розрахункова для вентиляції | Середня за опалюваль-ний період | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 |
| -20 | -9 | 0 | 1 | 7 | 39 | 205 | 689 | 2208 | 4152 |

Розрахуємо теплові навантаження на вентиляцію, гаряче водопостачання й опалення.  Розрахункове теплове навантаження на вентиляцію:

Qв=в∙ Qmax ,

де     Qmax – максимальне теплове навантаження в гарячій воді, МВт,

в – частка вентиляції.

Qв=0,09∙1000= 90 МВт,

Розрахункове теплове навантаження на гаряче водопостачання в опалювальний період:

Qгвп=гвп∙ Qmax ,

де    Qmax – максимальне теплове навантаження в гарячій воді, МВт,

гвп – частка гарячого водопостачання.

Qгвп=0,18.1000=180МВт,

Навантаження гарячого водопостачання улітку:

=0,7∙QГВП

=0,7∙180 = 126 МВт

Розрахункове теплове навантаження на опалення:

Qроз.оп= Qmax - Qв - Qгвп,

де Qmax – максимальне теплове навантаження в гарячій воді, МВт,

Qв – розрахункове теплове навантаження на вентиляцію, МВт,

Qгвп – розрахункове теплове навантаження на гаряче водопостачання в опалювальний період, МВт.

Qроз.оп=1000 – 90– 180= 730 МВт,

Теплове навантаження, яке припадає на відбори турбін:

Qотб= Qгвп + 0,5 . (Qроз.оп + Qв),

де	Qгвп – розрахункове теплове навантаження на гаряче водопостачання в опалювальний період,	МВт.

Qроз.оп – розрахункове теплове навантаження на опалення, МВт,

Qв – розрахункове теплове навантаження на вентиляцію, МВт.

Qвідб=180+0,5 . (730+90)=590 МВт.

1.1.2. Вибір першого варіанта ТЕЦ

Для покриття необхідного навантаження в гарячій воді вибираємо  такі турбіни: Т-50-130 в кількості 5 шт.

Таблиця 1.2 – Характеристики турбіни Т-50-130[1].

| Тип турбіни | Відбори Dном /Dmaх , т/год |  | Мах витрата пари на турбіну, т/год | Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні, wтф., кВт⋅год/ГДж |  | Питомі витрати q, кДж/(кВт⋅год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вироб-ничий | опалю-вальний |  | вироб. відбір, wтфвир | оплюввідбір, wтфоп. | теплоф. вироб., qтф | конд. вироб., qк. |
| Т-50-130 | - | 107,5 МВт | 268 | - | 129 | 3894 | 9211 |

при цьому коефіцієнт теплофікації становить:

де Qвідб – загальна  кількість тепла, що забезпечують теплофікаційні відбори турбін , МВт

Qmax – максимальне теплове навантаження у гарячій воді, МВт.

В даному варіанті всі турбіни розраховані на споживання 1340 т/год пари. Для забезпечення їх цією кількістю пари можна взяти 4 котли              Е-320-140 ГМ з паропродуктивністю по 320 т/год кожний. При цьому:

- потреба в парі 268∙5 =  1 340 т/год,

- генерація пари 5∙320 = 1 600 т/год.

Для покриття пікової частини навантаження у гарячій воді використовують пікові водонагрівальні котли. Доля пікового навантаження становить:

Qпік = Qmax - Qвідб

Тобто,

Qпік = 1000 -537,5 = 462,5 МВт

Для забезпечення такого навантаження потрібно встановити 4 котли типу КВГМ-100,  потужністю по 116 МВт.

1.1.3. Вибір другого варіанту ТЕЦ

Розрахунок проводиться аналогічно першому варіанту. Для покриття необхідного навантаження в гарячій воді вибираємо такі турбіни:                  Т-110/120-130 в кількості 3 шт.

Таблиця 1.3 – Характеристики турбіни Т-110/120-130[1].

| Тип турбіни | Відбори Dном /Dmaх , т/год |  | Мах витрата пари на турбіну, т/год | Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні, wтф., кВт⋅год/ГДж |  | Питомі витрати q, кДж/(кВт⋅год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вироб-ничий | опалю-вальний |  | вироб. відбір, wтфвир | оплюввідбір, wтфоп. | теплоф. вироб., qтф | конд. вироб., qк. |
| Т-110/120-130 | - | 206 МВт | 470 | - | 129 | 3894 | 9211 |

Турбіна Т-110/120-130 на теплофікацію віддає QТоп = 206 МВт, при цьому коефіцієнт теплофікації за формулою (1.6) становить:

В даному варіанті всі турбіни розраховані на споживання 1410 т/год пари. Для забезпечення їх цією кількістю пари можна взяти 4 котли              типу Е-420-140 ГМ з паропродуктивністю по 420 т/год кожний. При цьому:

- потреба в парі 470·3 = 1410 т/год,

- генерація пари 4·420 = 1680 т/год.

Для покриття пікової частини графіка навантажень використовують пікові водонагрівальні котли. Величина пікового навантаження за формулою (1.7) становить:

Qпік = 1000 –  3.206 = 382 МВт

Для забезпечення такого навантаження потрібно встановити 2 котла типу КВГМ-180 з потужністю по 209 МВт кожен, тоді 2·209=418 МВт.

1.1.4. Вибір третього варіанту. Котельня

Для опалювальної котельні необхідно визначити кількість водонагрівальних котлів, за нижче приведеними формулами. Для забезпечення необхідного навантаження (Qmax= 1000 МВт за завданням) беремо водонагрівальні котли з паропродуктивністю по  209 МВт кожен.

Кількість водонагрівальних котлів знаходиться за формулою:

nвк =

де      Qmax – максимальне теплове навантаження, МВт

Qкот – навантаження водонагрівального котла (Qкот = 209 МВт), МВт.

Тоді:

nвк = 1000/209 = 4,78

Після округлення отримуємо nвк = 5 котли.

Будуємо 1 котельню.

1.2 Порівняння варіантів теплопостачання

1.2.1 Витрати умовного та натурального палива

В результаті розрахунку на ЕОМ річного графіку теплових навантажень були отримані значення річних витрат умовного палива для енергетичних і водонагрівальних котлів для двох варіантів ТЕЦ, що порівнюються.

Тобто:

BумI=683,57 тис. т.у.п. /рік,

BумII=839,97 тис. т.у.п. /рік.

Річні витрати умовного палива в районній котельні визначаються за формулою:

Bвк=Qвріч∙(1+а/100)1,0526/29309∙ηКА∙ηТП

Bпк=Qпріч∙(1+а/100)1,0526/29309∙ηКА∙ηТП

де Qвріч – відпуск тепла у гарячій воді, тис. ГДж,

ηка – ККД котлоагрегату , (приймаємо ηка = 0,91 ),

ηтп – ККД теплового потоку , (приймаємо ηтп = 0,99 ) ;

Bвк=10423,2∙1,0526/29309∙0,91∙0,99 = 415,515 тис. т.у.п./рік

Таблиця 1.4 – Характеристики палива.

| Вид палива | Вартість 1т умовного палива, у.о./1000м3 | Теплотворна здатність, (Qн)р , кДж/ м3 |
| --- | --- | --- |
| Газ | 260 | 34330 |

Річні витрати натурального палива визначаються за формулою:

Внат= Вум∙(29309/(Qнр))

де (Qн)р - теплотворна здатність палива , кДж/кг ;

Вум – витрата умовного палива енергетичними котлами на ТЕЦ та водонагрівальними котлами в котельні , тис. т.у.п. / рік;

29309 – нижча робоча теплота згорання умовного палива, кДж/кг

ТЕЦ-1:

а) енергетичні котли:

тис. т.н.п./рік;

б) водонагрівальні котли:

тис. т.н.п./рік.

Разом:

тис. т.н.п./рік.

ТЕЦ-2:

а) енергетичні котли:

тис. т.н.п./рік;

б) водонагрівальні котли:

тис. т.н.п./рік.

Разом:

тис. т.н.п./рік.

Витрати натурального палива для котельні:

тис. т.н.п./рік

1.2.2 Витрата електроенергії на власні потреби

Тяго-дуттєве обладнання:

wIТД = wтд · Qен.к./2,59,

де   wтд  – питома витрата електроенергії на вироблення 1 тони пари енергетичними котлами, кВт∙год/т;

Qен.к. – річний виробіток тепла енергетичними котлами, тис. ГДж;

wIТД = 3,5· 16196,8/2,59= 21,887  млн. кВт·год,

wIIТД = wтд · Qен.к./2,59,

wIIТД =3,5·20589,0/2,59 = 27,822 млн. кВт·год,

wIIIТД= 3,5·10423,196/2,59 = 14,085 млн. кВт·год.

Живильні електронасоси:

Wжн = wжн · Qен.к /2,59,

де   wжн  –    питома витрата електроенергії на виробіток 1 тони живильної води, кВт·год/ т [1],

WIжн = 16196,8·7,5/2,59 = 46,9 млн кВт·год.

WIIжн = 20589·7,5/2,59 = 59,62 млн кВт·год.

Циркуляційні насоси:

Wцн =wцн ·Wвиp./100,

де Wцн – електроенергія, що витрачається циркуляційними насосами,

млн. кВт·год,

wцн – відсоток витрати електроенергії, що витрачається ЦН (для 1-го і 2-го варіантів 0,65%; для 3-го –  0), %

Wвиp – річний виробіток електроенергії, млн. кВт ·год.

WцнІ =0,65 ·1 140/100 = 9,34 млн. кВт· год,

WцнII = 0,65 ·1 254/100 = 12,333 млн. кВт· год,

WцнIII=0.

Мережні насоси.

Wмн = wмн · Qгв,

де  Wмн  – електроенергія, що витрачається мережними насосами, млн. кВт год,

wмн – питома витрата електроенергії на 1 ГДж тепла, яке відпущене з

гарячою водою (для всіх варіантів = 3 кВт∙год/ГДж),

Qгв – річний виробіток тепла в гарячій воді, млн. ГДж.

WIмн = WIIмн = WIII мн = 3 · 10423,2= 31,269 млн. кВт ·год.

Інші споживачі:

Wін = wін · Wвиp./100,

де Wін – електроенергія, що витрачається на інші власні потреби, млн. кВт ·год,

wін – відсоток витрати електроенергії на інші власні потреби  (для 1-го і 2-го варіантів 0,7%, для третього варіанту 0,1%);

Wвиp – річний виробіток електроенергії, млн. кВт ·год.

WінI=0,7·1437,5/100 =10,0625 млн. кВт ·год,

WінII=0,7·1897,5/100 =13,2825 млн. кВт ·год,

WiнІІІ=0,1·(14,085 +31,269) =4,5354 млн. кВт·год.

Підсумовуємо по варіантах витрати електроенергії на власні потреби:

Wвп =  (wвп)i,

Таблиця 1.5 – Витрати електроенергії на власні потреби по варіантах.

|  | Позначення | Варіант 1 ТЕЦ - 250 МВт | Варіант 2 ТЕЦ - 330 МВт | Варіант 3 Котельня | Розмірності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельний цех: |  |  |  |  |  |
| 1.Паливоприготування | Wппр | 0 | 0 | 0 | млн. кВт·год |
| 2. Тяго-дуттєве обладнання: | Wтд | 21,887 | 27,882 | 14,085 | млн. кВт·год |
| 3. Живільні електронасоси | Wжн | 46,9 | 59,62 | 0 | млн. кВт·год |
| 4. Гідрозоловидалення | Wгзв | 0 | 0 | 0 | млн. кВт·год |
| Турбінний цех: |  |  |  |  |  |
| 1 Циркул.насоси | Wцн | 9,34 | 12,333 | 0 | млн. кВт·год |
| 2 Мережні насоси | Wмн | 31,269 | 31,269 | 31,269 | млн. кВт·год |
| Інші споживачі | Wін | 10,0625 | 13,2825 | 4,5354 | млн. кВт·год |
| Сумарні витрати | Wвп | 119,46 | 144,329 | 49,89 | млн. кВт·год |
| Річний відпуск електроенергії в мережі | Wвід | 1318,034 | 1753,17 | -49,89 | млн. кВт·год |

1.2.3 Визначення капіталовкладень

Визначимо капіталовкладення в ТЕЦ для кожного варіанта за формулою:

(К)ТЕЦ = КБС + КОБ = [ КIБС + nБЛ · КIIБС + nВК · КБС(ВК)] + [ КIОБ + nБЛ · КIIОБ +

+ nВК · КОБ(ВК) ],

де КIБС і КIIБС – витрати на будівлі та споруди, віднесені на перший і на кожний наступний блок, млн.у.о. [1];

КIОБ і КIIОБ – витрати на обладнання, віднесені на перший і на кожний

наступний блок, млн.у.о. [1];

КБС(ВК) і КОБ(ВК) – витрати на будівлі та споруди, віднесені на один піковий водонагрівальний котел, розташований на майданчику ТЕЦ, млн.у.о. [1];

nБЛ – кількість наступних блоків;

nВК– кількість пікових водонагрівальних котлів.

На ТЕЦ 1: 5 котлів з паропродуктивністю 320 т/год, 5 турбін Т-50-130 та 3 водонагрівальних котли КВГМ-100.

млн. у.о.

млн. у.о.

300,3 млн. у.о.

На ТЕЦ 2: 4 котлів з паропродуктивністю 420 т/год, 3 турбіни Т-110/120-130 та 2 водонагрівальних котли КВГМ-180.

млн. у.о.

млн. у.о

312,2 млн. у.о.

На котельні 5 водонагрівальних котлів КВГМ-180.

Капіталовкладення в районні котельні  розраховуються як:

,

де  - капіталовкладення в 1й і на кожний наступний агрегати котельні відповіднно, млн. у.о.;  - кількість  наступних котлоагрегатів.

млн. у.о.

1.2.4  Розрахунок питомих витрат палива

Питомі витрати палива на ТЕЦ на виробіток електроенергії на тепловому споживанні:

,

де   bтф – питома витрата палива на виробіток електроенергії на тепловому  споживанні, кг/кВт·год,

qтф – питома витрата теплоти на 1 кВт·год  для теплофікаційного

виробітку електроенергії, кДж/кВт·год [1],

k1 –  коефіцієнт, що враховує пускові витрати палива (приймаємо k1 = 1,02),

k2 –  коефіцієнт, що враховує роботу ТЕЦ у змінних режимах

(приймаємо k2 = 1,03),

ка – ККД енергетичних котлів (приймаємо ка=0,91),

тп – ККД теплового потоку ( приймаємо т.п.=0,99),

а– норма витрат палива при транспортуванні та зберіганні (для природного газу а = 0, для мазуту а=0.3), %

Для 1-го та 2-го варіантів:

bIтф = bIIтф = bтф  0,1549 кг/кВт·год,

Питомі витрати палива на ТЕЦ на виробіток електроенергії в конденсаційному режимі:

bк  ,

де      	qк – питома витрата тепла на 1 кВт·год виробленої електроенергії в

конденсаційному режимi, кДж/кВт·год;

Для 1-го та 2-го варіантів:

bIк = bIIк = bк  0,3664  кг/кВт·год,

Питомі витрати палива на виробіток тепла на ТЕЦ (для енергетичних і водонагрівальних котлів визначаємо окремо):

bq = 34,1·k1·k2/(ка·тп)·(1+а/100),

де      	k2 – коефіцієнт, що враховує роботу ТЕЦ у змінних режимах (приймаю k2 = 1,01– для водонагрівальних котлів; k2 = 1,03– для енергетичних котлів);

Для 1-го та 2-го варіантів:

39,7663 кг/ГДж

38,9941 кг/ГДж

Питомі витрати палива на відпуск тепла від водонагрівальних котлів в районній котельні, кг/ГДж :

bвк = 34,1·1,0526 /(катп)·(1+а/100),

де    bвк – питомі витрати палива на відпуск тепла від водонагрівальних

котлів в районній котельні, кг/ГДж,

ка – ККД водонагрівальних котлів (приймаємо ка=0,91),

bвк 39,8420кг/ГДж

1.2.5 Чисельність експлуатаційного персоналу

Чисельність експлуатаційного персоналу приймаємо в залежності від виду палива та кількості енергоблоків для ТЕЦ і загальної продуктивності котлів для районної котельні [1].

У результаті маємо:

RI= 184,6363 0,9 =166,173  166  чол;

RII=168,50,9 = 151,65 152  чол;

RIII=0,0521045=54,3455чол.

де RI, RII, RIII – чисельність експлуатаційного персоналу відповідно для 1,2      і  3-го варіантів, чол.

1.2.6  Нарахування заробітної плати

,

де   Изп – річна зарплата експлуатаційного персоналу, млн. у.о./рік,

R – чисельність експлуатаційного персоналу, чол.,

– середній фонд зарплати, млн. у.о./люд ·рік.

Фонд зарплати приймаю наступним:

– для ТЕЦ (1-ий і 2-ий варіанти):  6300 у.о./люд. рік

– для котельні (3-ій варіант):  4500 у.о./чол. Рік

ИзпI=166 ·6300·10-6 = 1,0458 млн. у.о./рік,

ИзпII=152 ·6300·10-6 = 0,9576 млн. у.о./рік,

ИзпIII=55·4500·10-6= 0,2475 млн. у.о./рік.

1.2.7 Амортизаційні відрахування

Иа =  (На(БС)/100)· КБС + (На(ОБ)/100)· Коб,

де   Иа – амортизаційні відрахування, млн. у.о./рік,

На(БС)  –норма амортизаційних відрахувань на будівелі та споруди,%.

На(ОБ)  –  норма амортизаційних відрахувань на обладнання,%

КБС, Коб капіталовкладення у будівлі та обладнання відповідно.

ИаI =  млн. у.о./рік,

ИаII= млн. у.о./рік,

Иакот = На ·Ккот /100,

На – норма амортизаційних відрахувань;

Ккот – капіталовкладення в котельню.

ИаIII= млн. у.о./рік

1.2.8 Загальностанційні та інші витрати

Иін = ін (Иа + Изп)/100,

де   Иін загальностанційні та інші витрати, млн. у.о./рік,

ін  - частка загальностанційних й інших витрат, %,

Изп – річна заробітна плата експлуатаційного персоналу, млн. у.о./рік,

Иа - амортизаційні відрахування, млн. у.о./рік.

25,784715 млн. у.о./рік,

23,1738 млн. у.о./рік,

4,63575 млн. у.о./рік.

1.2.9 Вартість палива

Загальна вартість палива, яке витрачається на ТЕЦ та в районній котельні:

Ип =(Вен.к·Цп.ен.к)+(Ввк·Цпвк),

де Вен.к  – річні витрати умовного палива енергетичними котлами, тис.       т.у.п./рік

Ввк  – річні витрати умовного палива водонагрівальними котлами, тис.

т.у.п./рік

Цп.ен.к і Цпвк  –вартість палива для енергетичних та водонагрівальних котлів, у.о./т.у.п.

1-ій варіант:

ИпI=(683,72·260) ·10-3= 177,767 млн.у.о./рік

2-ій варіант:

ИпII=(839,20·260)·10-3= 218,19 млн.у.о./рік

3-ій варіант:

ИпIII=(415,281 ·260)= 107,973 млн.у.о./рік

1.2.10 Вартість замикаючої електроенергії

Изам=Цзам ·Wзам,

де  Изам – вартість замикаючої електроенергії, млн. у.о./рік,

Цзам – тариф на електроенергію, у.о./кВт год,

Wзам – замикаючий відпуск електроенергії, млн. кВт год.

ИзамI =435,136*0,12 = 52,216 млн. у.о./рік;

ИзамIІ= 0 млн. у.о./рік;

ИзамIII=1803,061 ·106 × 0,12 =  216,36  млн. у.о./рік.

1.2.11 Сумарні річні умовно–постійні витрати

И=Иi,

де И - сумарні річні експлуатаційні витрати, млн. у.о./рік.

ИI= 177,76+45,8355+1,0458+25,7847+52,216 = 302,64 млн. у.о./рік,

ИII= 218,19+46,82+0,9576+23,17+0 = 289,148 млн. у.о./рік,

ИIII= 107,973+6,375+0,2475+4,63575+216,36 = 335,59 млн. у.о./рік.

1.2.12 Приведені  витрати

З= И + 0,1·К,

Де З – приведені витрати, млн. у.о./рік,

И – сумарні річні експлуатаційні витрати, млн. у.о./рік,

К - капіталовкладення, млн. у.о.

ЗI= 302,64+0,1300,3 = 332,68  млн. у.о./рік,

ЗII= 289,148+0,1·312,2 = 320,36 млн. у.о./рік,

ЗIII= 335,59+0,1·42,5= 335,59 млн. у.о./рік.

Оптимальним вважається варіант із найменшими приведеними річними витратами. Усі величини, розраховані в техніко-економічному розрахунку, приведені в  таблиці 1.6

Таблиця 1.6 – Порівняння  варіантів  енергопостачання.

| Порівняння варіантів енергопостачання |  |  | Розмірність | ТЕЦ |  | ТЕЦ |  | Котельня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Електрична потужність |  |  | МВт | 250 |  | 330 |  | - |  |
| 2. Теплова потужність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) у гарячій воді |  |  | МВт | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| у т. ч.: Відбори турбін |  |  | МВт | 537,5 |  | 618 |  | - |  |
| РОУ |  |  | МВт | - |  | - |  | - |  |
| водонагрівальні котли |  |  | МВт | 462,5 |  | 382 |  | 1000 |  |
| 3. Річний відпуск тепла |  |  | тис. ГДж | 10423,196 |  | 10423,196 |  | 10423,19 |  |
| у т. ч. а) виробничі відбори турбін |  |  | тис. ГДж | 0 |  | 0 |  | - |  |
| б) опалювальні відбори турбін |  |  | тис. ГДж | 9410,656 |  | 9904,70301 |  | - |  |
| в) РОУ і парові котли |  |  | тис. ГДж | - |  | - |  | - |  |
| г) водонагрівальні котли |  |  | тис. ГДж | 1012,5399 |  | 518,492948 |  | 10423,19 |  |
| 4. Кількість годин використання встановленої потужності |  |  | год./рік | 5750 |  | 5750 |  | - |  |
| 5. Питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) виробничі відбори |  |  | кВт/ГДж | - |  | - |  | - |  |
| Продовження таблиці 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) опалюавльні відбори |  |  | кВт/ГДж | 129 |  | 129 |  | - |  |
| 6. Питомі витрати палива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) на виробіток електроенергії на тепловому споживанні |  |  | кг/кВт·год | 0,1549 |  | 0,1549 |  |  | - |
| б) на виробіток електроенергії в конденсаційному режимі |  |  | кг/кВт·год | 0,3664 |  | 0,3664 |  |  | - |
| в) на відпуск тепла від турбін, РОУ і парових котлів |  |  | кг/ГДж | 39,7663 |  | 39,7663 |  |  | - |
| г) на відпуск від водонагрівних котлів |  |  | кг/ГДж | 38,9941 |  | 38,9941 |  |  | 39,8420 |
| 7. Вартість енергоносіїв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) газ |  |  | у.о./т у.п. | 260 |  | 260 |  |  | 260 |
| б) мазуту |  |  | у.о./т у.п. | - |  | - |  |  | - |
| в) електроенергії |  |  | у. о./кВт год | 0,12 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |
| 8. Чисельність експлуатаційного персоналу |  |  | Люд. | 166 |  | 152 |  |  | 55 |
| 9. Середня зарплата |  |  | у.о./люд. | 6300 |  | 6300 |  |  | 4500 |
| 10. Норма амортизаційних відрахувань |  |  | % | - |  | - |  |  | 15 |
| а) будівлі та споруди |  |  | % | 5,5 |  | 5,5 |  |  | 0 |
| б) обладнання |  |  | % | 20 |  | 20 |  |  | 0 |
| 11. Частка загально станційних та інших витрат |  |  | % | 55 |  | 48,5 |  |  | 70 |
| 12. Капіталовкладення в джерела енергопостачання |  |  | млн. у. о. | 300,3 |  | 312,2 |  |  | 42,5 |
| у т. ч. будівлі та споруди |  |  | млн. у. о. | 98,1 |  | 107,7 |  |  | 0 |
| Обладнання |  |  | млн. у. о. | 202,2 |  | 204,5 |  |  | 0 |
| 13. Річний виробіток електроенергії, млн. кВт·год |  |  | млн. кВт·год | 1437,5 |  | 1897,5 |  |  | - |
| у т. ч.: а) на тепловому споживанні |  |  | млн. кВт·год | 1213,97 |  | 1277,71 |  |  | - |
| б) у конденсаційному режимі |  |  | млн. кВт·год | 223,53 |  | 619,79 |  |  | - |
| Продовження таблиці 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Витрати електроенергії на власні потреби |  |  | млн. кВт·год/рік | 119,465 |  | 144,330 |  |  | 49,89 |
| 15. Річний відпуск електроенергії |  |  | млн. кВт·год/рік | 1318,035 |  | 1753,17 |  |  | - |
| 16. Замикаючий відпуск електроенергії |  |  | млн. кВт·год/рік | 435,136 |  | - |  |  | 1803,061 |
| 17. Річна витрата умовного палива |  |  | тис. т у. п./рік |  |  |  |  |  |  |
| а) на виробіток електроенергії на тепловому споживанні |  |  | тис. т у. п./рік | 188,045 |  | 197,917 |  |  | 0 |
| б) на виробіток електроенергії в конденсаційному режимі |  |  | тис. т у. п./рік | 81,90139 |  | 227,091 |  |  | 0 |
| в) на відпуск тепла від турбін, РОУ і парових котлів |  |  | тис. т у. п./рік | 374,22697 |  | 393,873 |  |  | 0 |
| г) на відпуск тепла від водонагрівальних котлів |  |  | тис. т у. п./рік | 39,483082 |  | 20,2181 |  |  | 415,28 |
| Загальні витрати палива: |  | Розрахунок |  | 683,655397 |  | 839,2 |  |  | 415,28 |
|  |  | ПК |  | 683,57 |  | 839,97 |  |  | 415,515 |
| У тому числі: | а) енергетичними котлами |  | тис. т у. п./рік | 644,23 |  | 818,988 |  |  | 0 |
|  | б) водонагрівальними котлами |  | тис. т у. п./рік | 39,48 |  | 20,22 |  |  | 415,515 |
| 18. Річні експлуатаційні витрати: |  |  | млн. у.о./рік |  |  |  |  |  |  |
| а) вартість палива |  |  | млн. у.о./рік |  | 177,76736 |  | 218,19363 |  | 107,9731 |
| б) амортизаційні відрахування |  |  | млн. у.о./рік |  | 45,8355 |  | 46,8235 |  | 6,375 |
| в) зарплата експлуатаційного персоналу |  |  | млн. у.о./рік |  | 1,0458 |  | 0,9576 |  | 0,2475 |
| г) загальностанційні та ін. Витрати |  |  | млн. у.о./рік |  | 25,784715 |  | 23,173834 |  | 4,63575 |
| д) вартість замикаючого відпуску електроенергії |  |  | млн. у.о./рік |  | 52,216 |  | 0,000 |  | 216,3673 |
| Разом |  |  | млн. у.о./рік |  | 302,64965 |  | 289,14857 |  | 335,5986 |
| 19. Сумарні приведені витрати |  |  | млн. у.о./рік |  | 332,680 |  | 320,369 |  | 339,849 |

Висновки: при проведенні ТЕО було встановлено, що найбільш оптимальним є варіант ТЕЦ-330 МВт, тобто другий варіант, із приведеними річними витратами, для якого вони дорівнюють 320,369 млн. у.о./рік.

Цей варіант включає три турбіни Т-110/120-130, два котли КВГМ-180, з потужністю по 209 МВт кожен.

2 ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА

2.1  Загальна характеристика ТЕЦ

Теплова станція проектується в районі міста Чернігів. Станція повинна забезпечити покриття навантаження по гарячій воді  МВт. Частка гарячого водопостачання становить -  %, вентиляції -  %. Кількість годин використання встановленої потужності  год/рік. Паливо - природний газ.

Для покриття навантажень у гарячій воді вибираємо три турбіни типу

Т-110/120-130 із номінальним опалювальним відбором 206 МВт, максимальною витратою пари 470 т/год. Тоді коефицієнт теплофікації буде:

α=3∙ 206/1000=0,618.

Значення α знаходиться у припустимих границях.

Для турбін типу Т-110/120-130 енергетичним є котел з паропродуктивністю 420 т/год. Кількість котлів - 4. Для покриття пікового навантаження по гарячій воді, що дорівнює 1000-3·206=382 МВт, вибираємо 2 водогрійних котлів КВГМ-180 потужністю 209 МВт. Водогрійні котли здатні покрити 209∙ 2=418 МВт.

Кліматологічні характеристики району будівництва:

- частка гарячого водопостачання: 18 %;

- розрахункова температура для проектування опалення: -20 С;

- розрахункова температура для вентиляції: -9 С;

- середня температура опалювального періоду: 0 С;

- тривалість опалювального періоду: 4152 год/рік.

Основне паливо енергетичних котлів – природний газ, резервне - мазут марки М-100 нафтопереробного підприємства ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна, Івано-Франківсьа область). Водогрійні котли працюють на газі.

2.2 Вибір основного устаткування

На ТЕЦ установлюється наступне основне устаткування:

- турбіни - 3×Т-110/120-130 виробничого об'єднання “Уральський турбомоторний завод” (Росія) з генераторами ТВФ-120-2 “ ГК «Росэлектромаш» ” (Росія);

- енергетичні котли - 4× БКЗ-420-140 виробничого об'єднання “Барнаульский Котельный Завод”;

2.2.1 Турбоагрегат Т-110/120-130 УТЗ

Турбіна Т-110/120-130 (Рис.2.1) призначена для приводу електричних генераторів ТВФ-120-2 та теплофікації великих жилих масивів та міст. Схема може бути застосована як для роботи з поперечним зв'язком, так і для блокової роботи.

Теплова схема турбіни Т-110/120-130 передбачає підігрів головного конденсату в охолоджувачі ежекторів, підігрівачі ущільнень, сальниковому холодильнику, чотирьох ПНТ (два з яких живляться парою регульованих відборів), предвимкненому деаераторі 0,6МПа та трьох ПВТ. Конденсат із П4 зливається у П3 звідки зливним насосом КС-80-155 закачується в лінію основного конденсату за П3. Із ПНД №2 та №1 конденсат зливається у відподвідний мережевий підігрівач. Теплофікаційна установка має три ступені підігріву: пучок у конденсаторі, два бойлери (ВМП і НМП), та ПВК. Конденсат нижнього  та верхнього мережних підігрівачів турбіни Т-110/120-130 зливається у точки рівної теплоємності відповідно між П1 і П2 та П2 і П3.  Регенеративні підігрівачі високого тиску  мають вмонтовані охолоджувачі перегріву та дренажу. Конденсат гріючої пари підігрівачів високого тиску каскадно зливається у деаератор 0,6 МПа. Перший регенеративний підігрівач високого тиску під’єднується до вихлопного паропроводу ЦВТ, інші підігрівачі системи – до регенеративних та регульованих відборів.

Турбіна виконана трьохциліндровою. Циліндри ВТ та СТ протиточні, циліндр НТ - двохпоточний з двома вихлопами у два конденсатори. У циліндрі середнього тиску 14 ступіней, з яких 8 мають цельноковані, а 6 насадні диски. Після 21-ої ступені відбувається перший відбір на теплофікацію, після 23 - ої - другий  регульований відбір. Тиск у цьому відборі регулюється двома поворотними діафрагмами, встановленими на двох вхідних потоках ЦНТ. У кожному із роздвоєних потоків ЦНТ є по дві ступені (1-а – регулююча, 2-а - ступень тиску) з насадними дисками. Висота лопаток останньої 25-ої ступені 550мм, середній діаметр 1915мм.

Установка для підігріву мережної води містить у собі два мережних підігрівачі. Зворотна мережна вода подається в мережні підігрівачі трубопроводом 1000мм.

Відпрацьована пара після турбіни надходить у конденсаторну групу, що складається з 2 конденсаторів. Циркуляційна вода для підвищення економічності послідовно проходить через конденсатори, завдяки чому в другому конденсаторі встановлюється трохи більш високий тиск, ніж у першому. Різниця тисків на розрахунковому режимі дорівнює 1,5кПа. Конденсат, що утвориться в конденсаторі з меншим тиском, зливається через гідро затвор у конденсатор з більш високим тиском. Для цього перший конденсатор розташований вище другого на 0,5м.

Рисунок 2.1 – Парова турбіна Т-110/120-130.

Таблиця 2.1 – Основні параметри парової турбіни Т-110/120-130 [2].

| Найменування | Розм. | Т-110/120-130 |
| --- | --- | --- |
| Потужність: - номінальна - максимальна | МВт МВт | 110 120 |
| Частота обертання ротора | с-1 | 3000 |
| Номінальні параметри пари: - тиск свіжої пари - температура свіжої пари | МПа 0 С | 12,75 565 |
| Витрата свіжої пари | т/год | 485 |
| Межі регулювання тиску в відборах: - виробничому - верхньому опалювальному - нижньому опалювальному | МПа МПа МПа | - 0,059-0,245 0,049-0,196 |
| Межі регулювання протитиску | МПа | - |
| Номінальна витрата пари в протитиску | т/год | - |
| Температура підігріву живильної води | 0 С | 232 |
| Кількість відборів для регенерації |  | 7 |

2.2.2  Котлоагрегати

Котлоагрегат типу Е-420-13,8-560ГМН (БКЗ-420-140) [3].

Котлоагрегати є невід’ємною частиною електростанції. Вони призначені для нагріву робочого середовища. По робочому середовищу вони класифікуються на парові та водонагрівальні. Парові котли, ще називають енергетичними так як вони генерують пару із високою температурою та тиском. Свіжа пара після парогенератора направляється в турбоагрегат, та крім того деяка частина може йти на власні потреби, або покривати теплове навантаження в парі. Водогрійні котли призначені для покриття теплового навантаження в гарячій воді, тому їх ще називають піковими, бо здатні покривати піки теплового навантаження в гарячій воді.

Як було вище зазначено на ТЕЦ застосовано водогрійні котли типу    КВГМ-180 та парові котли типу Е-420-13,8-560ГМН. Ці котли будуть описані нижче.

Паровий котел Е-420-13,8-560ГМН  призначений для роботи на природному газі і мазуті з теплофікаційними турбінами.

Котел вертикально-водотрубний, однобарабаний із природною циркуляцією, виконаний за замкнутим П-подібним компонуванням в газощільному виконанні, призначений для роботи під наддувом.

Топочна камера і конвективна шахта екрановані мембранними панелями з застосуванням гладких труб. Розмір топки по вісях труб 5,9х13,18 м. Блоки топочної камери конвективного газоходу підвішені на тягах до стельового перекриття каркаса котла і вільно розширюються униз. Жорсткість і міцність стін топочної камери забезпечуються поясами жорсткості.

Топочна камера призматична, відкритого типу. Під топки, утворений  фронтовими і задніми екранами, має нахил 150. Фронтовий екран вгорі утворює похилу стелю топки, задній екран переходить у трьохрядний фестон.

Топка обладнана 8 комбінованими газомазутними пальниками, розташованими в два яруси, по 4 у кожному ярусі.

Барабан котла зварної конструкції і має внутрішній діаметр1600 мм із товщиною стінки 112 мм.

Вода з барабана до випарних екранів подається по стояках діаметром 219 мм із товщиною стінки 18 мм. Пароводяна суміш з екранів у барабан відводиться по трубах діаметром 159 мм із товщиною стінки 14 мм.

Схема випаровування двохступінчата, із промиванням пари живильною водою. Перша ступень випаровування включена безпосередньо в барабан котла, друга організується в контурах циркуляції, включених у виносні сепараційні циклони.

Екрани топочної камери розділені на 15 самостійних контури циркуляції.

Пароперегрівач - радіаційно-конвективного типу. Радіаційна частина виконана у вигляді ширмових поверхонь нагрівання. Конвективна частина пароперегрівача складається із змієвикових поверхонь, розташованих у опускному газоході конвективної шахти. У пароперегрівач включені також стеля, бічні і задні стінки газоходу.

Температура перегрітого пари регулюється впорском власного конденсату і рециркуляцією димових газів униз топки. На впорск надходить конденсат, отриманий у спеціальній установці, розташованої в межах котла.

Водяний економайзер киплячого типу, гладкотрубний, змієвиковий. Колектори економайзера розміщені в газоході.

Для підігріву повітря котел обладнаний двома обертовими регенеративними повітряпідігрівачами.

Всі зовнішні поверхні котла цілком екрановані мембранними панелями, при цьому відпадає необхідність в обмуруванні зовнішніх поверхонь (вони тільки ізолюються).

Каркас котла являє собою просторову рамну конструкцію, складену з колон, панелей і верхнього блокового перекриття, що спирається на колони.

Обмурівка котла являє собою натрубну ізоляцію з вулканітових труб і асбестоперлитової напиляючої маси. Вогнетривкі матеріали застосовані тільки в амбразурах і гарнітурі.

Котел обладнаний необхідною арматурою, пристроями для відбору проб пари і води, а також контрольно-вимірювальними приладами. Процеси живлення котла, регулювання температури перегрітої пари і горіння автоматизовані, передбачені засоби теплового захисту.

Вузли котельного агрегату виконані у вигляді закінчених транспортабельних блоків. У блоки поверхонь нагрівання включені ущільнення місць проходу змійовиків через газощільні стіни. Блоки газощільних стін обладнані необхідними стояками для складання і зварювання подовжніх і поперечних стиків. Колектори і перепускні труби пароперегрівача розташовані на задній стіні газоходу, укладені в “теплий ящик“, огородження якого є груповою ізоляцією для цих елементів.

Технічні характеристики парового котла Е-420-13,8-560ГМН [3]:

- паливо: газ,

- температура:

-підігріву повітря:  232 0 С,

-уходячих газів:  109 0 С,

-живильної води:  230 0 С,

- ККД (бруто):  94,5%,

- тип повітряпідігрівача: РПП,

- габарити котла по вісях колон:

-ширина: 18,4 м,

-глибина: 14,5 м,

-висота: 37,2 м.

Піковий водогрійний котел КВГМ-180.

Піковий водогрійний котел КВГМ-180 розроблений Барнаульським котельним заводом і призначений для теплопостачання як в піковому, так і в основному режимах. Котел призначений для спалювання топочного мазуту і природного газу і оснащений шістьма газомазутовими пальниками.

Водогрійні котли використовуються на ТЕЦ, в якості пікових джерел теплоти при теплових навантаженнях, що перевищують забезпечену відборами турбін. З техніко-економічних міркувань максимальне теплове навантаження теплофікаційних відборів турбін вибирають з розрахунку покриття 55-60% максимума опалювального навантаження, а інше приймають на себе пікові джерела теплоти. Водогрійні котли можуть також служити в якості резервного джерела теплоти для опалювання при виході з ладу теплофікаційних турбін і як замикаюче джерело теплопостачання у разі залучення ТЕЦ до покриття піків електричного навантаження шляхом отримання додаткової потужності за рахунок скорочення відборів теплофікацій і збільшення пропуску пару в конденсатор. Зважаючи на мале використання протягом року водогрійні котли повинні бути недорогими і по можливості простими по конструкції.

По схемі циркуляції мережної води водогрійні котли включені після основних підігрівачів мережної води. Теплопродуктивність і число пікових водогрійних котлів вибирається з умови покриття або, як правило 40-45% максимального теплового навантаження опалювання, вентиляції і гарячого водопостачання.

ПВК працює в піковому режимі при теплових навантаженнях від мінімальної до номінальної, підігріваючи мережну воду від 110 до 150 0С.

Підтримка на вході в ПВК температури мережної води 110 0С направлене на підвищення температури стін трубок і тим самим на зниження низькотемпературної корозії при роботі на мазуті. Постійна температура мережної води на вході 110 0С при змінній і більш низькій температурі її після мережних підігрівачів досягається включенням насоса рециркуляції, що повертає частину води після підігріву на вхід в котел. Підмішування гарячої води 150 0С до більш холодної дозволяє отримати температуру 110 0С.

Котел КВГМ-180 має Т-подібну газощільну двохпотокову компоновку. Гідравлічна схема котла для роботи в піковому режимі на ТЕЦ - одноходова. Мережна вода, що поступає у вхідну камеру (колектор) котла, розділяється на два паралельні потоки - правий і лівий. В кожному потоці вода проходить паралельно через екранні і конвективні поверхні нагріву котла і збирається у вихідній камері котла. Для роботи котла в основному режимі гідравлічна схема - двухходова послідовна. Вода послідовно проходить через поверхні нагріву лівої і правої сторін котла і збирається у вихідному колекторі. Перехід від одноходової схеми на двухходову проводиться шляхом установки в потрібних місцях заглушок на колекторах котла. Топка і опускні газоходи мають загальні проміжні екрани. Топочна камера є призматичною, вертикальною, відчиненого типу. Об'єм топкової камери 763 м3, корисний об'єм 612 м3 і кращесприймаючий поверхнею нагріву 535 м3. Екрани топкової камери збираються із 12 блоків. Екрани виконані з труб діаметром 60 мм і товщиною стін 4 мм. В нижній частині фронтових і задніх екранах утворюють стоки пода топки.

Верх топкової камери закритий екранами, які переходять в бічні стіни опускних газоходів. Топочна камера обладнана шістьма вихровими газомазутними пальниками, розташованими симетрично на бічних стінах трикутником з вершиною вгорі. Пальники по повітрю виконані двохпотоковими, що дозволяє здійснювати роботу топки при понижених навантаженнях. В кожному пальнику встановлена паромеханічна мазутна форсунка, обладнана механізмом висунення, що дозволяє дистанційно переміщати форсунку в робоче положення.

Конвективні поверхні нагріву розташовані в двох опускних газоходах з повністю екранованими стінами. Захищаючими поверхнями кожної конвективної шахти є проміжна стіна котла, бічна стіна котла, фронтова і задня стіни конвективної шахти.

Для очищення конвективних поверхонь нагріву від відкладень при роботі на мазуті передбачена дробоструйна установка, що працює під стислим повітрям від повітредувки, також передбачена система трубопроводів при пожежогасінні в конвективній шахті.

Обмуровка котла є надтрубною, полегшена. Тиск мазуту перед пальниками 3.9 МПа при температурі, що забезпечуює в'язкість мазуту не більше 2-3% УВ. При роботі котла на газу тиск його перед котлом повинне бути приблизно 0,15 МПа. Котел дозволяє напіввідкриту установку.

Повітря в котел КВГМ-180 подає один вентилятор. Попередній підігрів повітря до позитивних температур здійснюється у водяних калориферах. Передбачена установка одного димососа, а також одного димососа рециркуляції, який забирає гази перед останнім конвективним пакетом і подає їх в повітропровід перед дуттєвим вентилятором.

Таблиця 2.2 – Основні технічні дані КВМГ-180[5].

| Характеристика |  | Розм. | Паливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ |
| Номінальна продуктивність | МВт | 209 |
| Розрахункова витрата води в основному режимі | т/год | 2210 |
| Розрахункова витрата води в піковому режимі | т/год | 4420 |
| Мінімально дозволений тиск за котлом | МПа | 0,8 |
| Розрахункова температура води на вході в котел в основному режимі | 0С | 70 |
| Розрахункова температура води на вході в котел в піковому режимі | 0С | 110 |
| Розрахункова температура води на виході | 0С | 150 |
| Гідравлічний тиск котла по газовому тракту | МПа | 0,15-0,25 |
| Температура вихідних газів | 0С | 170 |
| ККД котла | % | 91,7 |
| Розрахункова витрата палива | м3/год | 22,7 |
| Розміри по осях колон |  |  |
| Глибина | м | 14,4 |
| Ширина | м | 7,3 |
| Висота | м | 29 |
| Вага металу | т | 430 |

# Рисунок 2.2 – Водогрійний котел КВГМ-180-150 [4].

2.3. Вибір допоміжного обладнання

2.3.1 Турбінне відділення

Система регенеративного підігріву.

Теплова схема турбоустановки в значній мірі визначається схемою регенеративного підігріву живильної води. Такий підігрів води парою, яка частково була відпрацьована в турбіні і відведена з неї через регенеративні відбори до підігрівачів, забезпечує збільшення термічного ККД циклу.

Регенеративні підігрівачі ТЕЦ встановлюють індивідуально у кожної турбіни, без резерву. Приймається по одному корпусу в кожній ступені підігріву, тобто приймається “однониточна” схема підігрівального пристрою.

СРП живильної води складається із:

- охолоджувача ежекторів;

- підігрівачі ущільнень;

- охолоджувача сальникових підігрівачів;

- ПНТ;

- Деаератора;

- ПВТ.

Також до СРП входить допоміжне обладнання:

- зливні насоси (від ПНТ);

- паропроводи відборів із зворотними клапанами.

Конденсат, який підводиться в СРП із конденсатних насосів послідовно проходить через охолоджувач ежекторів, підігрівач ущільнень, сальникові підігрівачі, ПНТ і потрапляє в деаератор 0,6 МПа. Із деаератора живильна вода живильними насосами прокачується через ПВТ і поступає в котел.

Конденсаційна установка [6]

Конденсаційна установка призначена для конденсації відпрацьованої в турбіні пари, створення і підтримання необхідного вакууму в конденсаторі і для прокачування конденсату через систему регенерації в деаератор.

Конденсаційна установка складається з: конденсатора, конденсатних насосів I ступені, конденсатних насосів II ступені, основних ежекторів, пускового ежектора, ежектора циркуляційної системи, ежектора ущільнень.

Конденсаційна установка складається з:

- конденсатора;

- конденсатних насосів;

- основних ежекторів;

- пускових ежекторів;

- ежектора циркуляційної системи;

- ежектора ущільнень.

Відпрацьована в турбіні пара надходить у міжтрубний простір, який охолоджується циркуляційною водою. Утворений конденсат стікає в конденсатозбірник, звідки конденсатним насосом прокачується крізь систему регенерації низького тиску турбіни подається в деаератор.

Для початкового створення вакууму у конденсаторі на непрацюючій турбіні і підтриманні його під час роботи, конденсаційна установка обладнана пусковим й основним ежекторами, які відсмоктують повітря й пароводяну суміш з конденсатора й інших теплообмінних апаратів.

В даній тепловій схемі застосовані 2 конденсатори типу КГ2-6200-І, призначені для конденсації відпрацьованої пари в турбіні, створення необхідного вакууму й отримання чистого конденсату.

Таблиця 2.3 – Технічні характеристики конденсатора типу КГ2-6200-І [6].

| Тип конденсатора | Розм. | КГ2-6200-І |
| --- | --- | --- |
| Поверхня охолодження | м2 | 6 200 |
| Витрата циркуляційної води | м3/год | 160 000 |
| Гідравлічний опір | кПа | 58 |
| Маса без води | т | 310 |

Для відведення конденсату з конденсатора і подачі його через регенеративну установку в деаератор встановлено три конденсатних насоса: два основних типи КСВ-320-160-2 і один насос типу КС-125-140. Насос типу      КС-125-140 призначений для роботи турбіни в пусковий період і в теплофікаційних режимах з малими витратами пара в конденсатор. Мінімальна кількість пара, що надходить в конденсатор при роботі турбіни по тепловому графіку (з повністю закритими і ущільненими поворотними діафрагмами), становить 18 т / год. Максимальна витрата пари в конденсатор на конденсаційному режимі складає 25 т / год. Тому в залежності від режиму в роботі буде знаходитися один або два насоса.

Таблиця 2.4 – Технічні характеристики конденсатних насосів [6].

| Тип конденсатних насосів | КСВ-320-160-2 | КС-125-140 | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача, V | 320 | 125 | м3/ч |
| Напір, Н | 160 | 140 | М |
| Допустимий кавітаційний запас | 1,6 | 1,6 | М |
| Частота обертання | 1480 | 1450 | об/хв. |
| Потужність | 250 | 110 | кВт |
| ККД насоса | 76,5 | 65 | % |

Регенеративний підігрів основного конденсату проводиться послідовно в охолоджувачі пара основних ежекторів (ЕО), ежекторі ущільнень (ЕУ), Сальникова підігрівачі (ПС) і чотирьох підігрівачах низького тиску (ПНД-1, 2, 3 і 4). Для забезпечення мінімальної витрати конденсату через конденсатні насоси, а також охолоджувачі пара основних ежекторів, охолоджувач ежектора ущільнень і Сальникова підігрівач передбачена лінія рециркуляції основного конденсату Ду = 125, виконана з трубопроводу основного конденсату перед ПНД-1 з підведенням в паровий простір конденсатора. На лінії рециркуляції встановлений регулюючий клапан (РУК-2) Т-355 ТКЗ, розрахований на 26 т / год. Рециркуляція може бути організована через байпасну лінію з засувкою діаметром 100 мм, при цьому максимальна витрата рециркуляції становить 140 т / год. Витрата пари на кожний основний ежектор 850 кг/год, на пусковий – 940 кг/год. На ТЕЦ встановлено чотири основних ежектора типу ЕП-3-2А, та один пусковий ежектор типу ЕП-1-1100-І.

Ежектор представляє собою пароструменевий компресор трьохступінчатого стиснення з проміжним охолодженням пароповітряної суміші. Пусковий ежектор призначений для швидкого набору вакууму при пуску турбоустановки.

Ежектор циркуляційної системи призначений для видалення повітря з верхніх точок циркуляційних водоводів і водяних камер конденсатора при їх заповненні.

Обидва ежектори однотипні.

Ежектор ущільнень з охолоджувачами призначений для відсмоктування пароповітряної суміші з кінцевих камер лабіринтових ущільнень і штоків клапанів турбіни і використання тепла, наявного в пароповітряній суміші в системі регенерації турбіни.

Для турбіни Т-100/120-130 використовується охолоджувач пари із кінцевих ущільнень (з ежектором) ЕУ-100-1.

Таблиця 2.5 – Основні технічні характеристики ежекторів [6].

| Тип эжектора | ЕП-3-2А | ЕУ-100-1 | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрата пари: І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь | 296 296 258 | 940 | кг/год кг/год кг/год |
| Тиск пари, МПа | 0,51 | 0,5 | МПа |
| Температура пари: Номінальна Максимальна | 155 160 | 160 | 0С 0С |
| Витрата конденсату: Мінімальна Максимальна | 133 193 | 500 | м3/час м3/час |
| Кількість всмоктуючого повітря: І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь | 125 | 2000 | кг/год |
| Тиск всмоктування | 0,005 | 0,09/0,15 | МПа |

Підігрівачі низького тиску.

Підігрівачі низького тиску (ПНТ) призначені для підігріву конденсату парою з проміжних нерегульованих відборів пари турбіни. Підігрівачі є вертикальними поверхневими теплообмінними апаратами.

СРП низького тиску виконана однопоточною, з нагрівом води в одній групі послідовно розміщених ПНТ поверхневого типу і деаератором.

Конденсат пари, що гріє від ПНД-4 в нормальному режимі направляється в ПНД-3; як резерв передбачена лінія скидання в конденсатор турбіни через розширювач дренажів низького тиску (РДНД). Конденсат з ПНД-3 зливним насосом СН-3 типу КС-80-155 відкачується в лінію основного конденсату перед ПНД-4; наявна резервна лінія скидання конденсату з ПНД-3 в конденсатор турбіни через РДНД. З ПНД-2 конденсат гріючої пари відводиться в конденсатозбірник ПСГ-2 або конденсатор турбіни через РДНД. З ПНД-1 конденсат конденсат гріючої пари відводиться або в конденсатозбірник ПСГ-1, або через регулюючий клапан в розширювач конденсатора.

Таблиця 2.6 – Технічні характеристики підігрівачів низького тиску турбіни Т-100/120-130 [6].

| № підігрівача |  | Розм. |  | ПНТ-1 | ПНТ-2 | ПНТ-3 | ПНТ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір |  |  |  | ПН-250-16-7-IІIсв | ПН-250-16-7-IVсв | ПН-250-16-7-IVсв | ПН-250-16-7-IVсв |
| Площа поверхні теплообміну |  | м2 |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Номінальна масова витрата води |  | кг/с |  | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
| Розрахунковий тепловий потік |  | МВт |  | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,8 |
| Максимальна температура пари |  | 0С |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Гідравлічний опір при номінальній витраті води |  | МПа |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Габаритні розміри | Висота | мм |  | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 |
|  | Діаметр корпуса | мм |  | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Маса підігрівача | Без води |  | т | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 |
|  | З водою |  | т | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 23,8 |

Основні вузли ПНТ:

- водяна камера з трубками для підводу і відводу живильної води з перегородками всередині водяної камери для організації в підігрівачах певного числа ходів і фланцю;

- трубна система набирається із U-подібних трубок діаметром 16 мм і товщиною 1 мм, кінці яких завальковані в трубній дошці;

- направляючі проміжні перегородки для організації потоку пари;

- корпус підігрівачів із привареними патрубками, опорними лапами і фланцем;

- трубна дошка закріплена за допомогою шпильок між фланцями корпусу і водяної камери.

До регенеративних підігрівачів ТЕЦ пред’являються високі вимоги по надійності і забезпеченню заданих параметрів підігріву води – вони повинні бути герметичні, забезпечувати доступ до окремих їх частин при очистці поверхонь нагріву від відкладень.

Для запобігання кипіння середовища, що нагрівається і гідравлічних ударів в поверхнях нагріву тиск гріючої пари повинен бути нижчим від тиску води.

Також є установки, які забезпечують надійну роботу підігрівачів. Наприклад у ПВТ є дві системи захисту:

- від підвищення рівня води в ПВТ;

- від підвищення тиску в трубній системі ПВТ.

Сальниковий підігрівач використовуються в регенеративній схемі, як охолоджувачі пари із проміжних камер лабіринтових ущільнень турбіни.

Дренажні (зливні) насоси конденсату із регенеративних підігрівачів встановлюють без резерву, при цьому виконують резервну лінію каскадного зливу дренажу в сусідній регенеративний підігрівач більш низького тиску.

Деаератор ДП-500М2.

На блок встановлюється один деаератор типу ДП-500М2 і продуктивністю 500 т / год з баком БД-65-84 ємністю 65 м3. Робочий тиск деаератора 0,59 МПа (6 кгс / см2). Воно підтримується постійним у всьому регулювальному діапазоні навантажень, для цього в схемі передбачено перемикання живлення деаератора паром. У нормальних режимах роботи енергоблоку живлення деаератора парою передбачається від відбору III турбіни з параметрами пари 1,22 МПа (12,5 кгс/см2), 266 ° С. При навантаженні енергоблоку нижче 60% живлення перекладається на II відбір, номінальні параметри пара в якому 2,28 МПа (23 кгс/см2), 337 ° С [4].

Оскільки на відбірний пар турбіни деаератор може бути переведений при навантаженні не менше 20% номінальної, джерелом гріючої пари в пускових режимах є загальностанційна магістраль власних потреб з параметрами пара 1,30МПа (13 кгс / см2), 250 ° С. При цьому максимальна необхідна витрата пари становить 20 т / год.

Для регулювання витрати пари, що гріє деаератора на лінії підведення пари встановлений один регулюючий клапан (РДД), обраний за наступними умовами:

- максимальна витрата пара через клапан при пуску після короткочасного простою складає 20 т / год при харчуванні деаератора паром з параметрами 1,3 МПа, 250 ° С;

- при номінальному режимі роботи енергоблоку витрата пара на деаератор дорівнює 6,6 т / год (при зазначених вище параметрах пари у відборі III турбіни).

Як РДД використовується шиберний клапан типу 808-150Е ЧЗЕМ з пропускною спроможністю Kv = 210 т / год і прохідним перетином F = 60 см2. При граничному тиску перед клапаном 1,47 МПа, 250 ° С пропуск пари через клапан РДД досягає 32,0 т / год. Трубопроводи до і після РДД прийняті відповідно ДУ = 200 і ДУ = 400. Здатність, яка відключає арматура і байпас РДД не передбачається.

На трубопроводі гріючої пари за РДД встановлюються запобіжні клапани (ПК) пропускною спроможністю, визначеної за максимальному одночасному надходженню теплоти в деаератор від всіх джерел пари і гарячої води при повному припиненні витрати холодної води. Типорозмір і кількість ПК повинні вибиратися при робочому проектуванні. Передбачається попереджувальна сигналізація з установкой 1,07 Р раб.

Деаераторний блок забезпечений пристроєм аварійного переливу з подачею сигналу на БЩУ.

З метою забезпечення передпускової деаерації передбачена перемичка     ДУ = 125 мм між всмоктуючими трубопроводами живильного насоса і конденсатного насоса і стороною всмоктування зливних насосів ПНД-3.

Деаератор забезпечує живлення паром основних (ЕО) і пускового (ЕП) ежекторів і ежектора розхолоджування (ЕР), розрахованих на роботу з тиском 0,49 МПа (5 кгс / см2), і ущільнень турбіни [7].

У деаератор поступають слідуючи потоки пари і води:

а) в деаераційну колонку

- основний конденсат після ПНТ-4;

- пара із штоків стопорних і регульованих клапанів турбіни;

- гріюча пара із колектора власних потреб;

б) в бак-акумулятор:

- живильна вода із деаераційної колонки;

- рециркуляція живильних насосів;

- дренаж гріючої пари ПВТ;

- рециркуляція вприсків котла;

Таблиця 2.7 – Технічні характеристики деаератора ДП-500М2 [6].

| Найменування параметра | Значення параметра | Розм. |
| --- | --- | --- |
| Номінальна продуктивність | 500 | т/час |
| Робочій тиск | 0,7 | МПа |
| Тиск, дозволений, при роботі запобіжних клапанів | 0,74 | МПа |
| Робоча температура | 164 | °С |
| Максимально-допустима температура | 172 | °С |
| Діаметр колонки | 2 032 | мм |
| Висота колонки | 3 617 | мм |
| Маса колонки | 3 900 | кг |

Таблиця 2.8 – Технічна характеристика деаераторного бака  БД-65-84 [6].

| Найменування параметра | Значення параметра | Розм. |
| --- | --- | --- |
| Корисна ємність | 65 | м3 |
| Геометрична ємність | 84 | м3 |
| Довжина | 9 100 | мм |
| Діаметр бака-акумулятора | 3 439 | мм |
| Товщина стінки | 16 | мм |
| Маса | 19 500 | кг |

Живильна установка призначена для надійного постачання котла живильною водою при всіх режимах роботи блоку.

Для чотирьох котлів типу Е-420-140-560, трьох турбін типу Т-110/120-130 витрата живильної води при витратах в циклі 2% і питомому об’ємі води 1,1 мЗ/т складає: – 891 м3/год [7].

Для цього встановлюється:

Чотири живильних електронасоса типу ПЕ-580-195 на чотири котли, продуктивністю 580 мЗ/год, напором 21,08 МПа. Двигун обладнаний гідромуфтою.

Привід  насоса  виконується  електродвигуном  типу  4АЗМ-4000 потужністю 4000 кВт, напругою 6 кВт, підключених через редуктор и муфту.

Живильні насоси.

Живлення котла забезпечується одним живильним насосом типу             ПЕ-580-195. Насос має одинадцять ступенів тиску. Він працює при зниженому (до 9 м) підпору на стороні всмоктування, що дозволяє знизити висоту установки деаератора.

Для забезпечення надійної роботи живильного насоса з малими витратами живильної води передбачена лінія рециркуляції в деаератор Ду = 100 мм з встановленими на ній шайбовим набором і електрифікованим вентилем. Управління вентилями автоматичне - по імпульсу від зміни витрати води. Перед введенням лінії рециркуляції в деаератор встановлюється зворотний клапан.

З промступені насоса передбачається відведення живильної води по лінії діаметром 65 мм до охолоджувачів пускосбросного пристрою (ПСБО). Максимальні витрати води на кожен уприскування близько 32,3 т / год [8].

На всмоктувальних трубопроводах кожного з живильних насосів передбачається установка відключаємої захисної знімною сітки. Лінії від розвантажувальних пристроїв ПЕН заводяться під усмоктувальні поживні трубопроводи насосів на відстань близько 5 м. від їх всмоктуючих патрубків.

Таблиця 2.9 – Основні технічні характеристики насосу ПЕ-580-195[6].

| Тип | ПЕ-580-195 | Розм. |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність | 580 | м3 |
| Тиск нагнітання | 21,08 | МПа |
| Температура живильної води | 165 | 0С |
| Швидкість обертання | 3000 | хв-1 |
| Тип приводу | АЗМ |  |
| Номінальна потужність електродвигуна | 4000 | кВт |
| ККД насосу | 75 | % |
| Допустимий кавітаційний запас | 9 | М |

Підігрівачі високого тиску.

Підігрівачі високого тиску (ПВТ) призначені для підігріву живильної води, яка подається в котел парою з відборів турбіни.

Конструктивно всі ПВТ представляють собою вертикальні апарати зварної конструкції з теплообмінною поверхнею, набраною із звитих в пласкі спіральні гладкі труби зовнішнім діаметром 32 мм і товщиною стінки 4 мм, приєднаних до вертикальних розгалужуючих і збираючих колекторних труб. Всі елементи трубної системи виконані із сталі 20. Елементи корпусу виконані із вуглецевої сталі 20К. Технічні характеристики ПВД наведені у таблиці 2.10.

До групи ПВТ ​​входять три підігрівача. Живильна вода до ПВТ підводиться від живильних насосів трубопроводом Ду = 250. Таким же трубопроводом з подальшим розгалуженням на два потоки вода підводиться від ПВТ до котлів.

Зворотні клапани та вузли живлення котлів встановлені на загальному трубопроводі підведення до кожного котла.

Для захисту підігрівачів від переповнення при аварійному підвищенні рівня (до першої межі) передбачено їх швидке відключення за допомогою впускного клапана, що має гідропривід і розміщеного перед групою ПВТ, і зворотного клапана, розташованого за групою ПВТ. Ці клапани з'єднані між собою лінією швидкодіючого обводу: два трубопроводи Ду = 150 мм. Для повного відключення ПВТ при проведенні ремонтних робіт передбачені запірні засувки перед впускним клапаном і за зворотним клапаном. При їх закритті вода в котел подається по ремонтному обводу ПВТ, виконаному у вигляді трубопроводу діаметром ДУ = 225 мм з запірною засувкою. Засувки на трубопроводах до, за й на обводі ПВТ повинні мати швидкодію 40-45 с.

Силова вода до сервомотора впускного клапана ПВТ відбирається з напірної сторони конденсатних насосів і відводиться по трубопроводу діаметром не менше 50 мм.

Для захисту водяного тракту ПВТ від неприпустимого підвищення тиску при відключенні передбачається обвід (ДУ = 20 мм) вихідної відключаючої засувки ПВТ ​​з двома зворотними клапанами і запірним вентилем.

Для захисту корпусів ПВТ №5 і №6 від неприпустимого підвищення тиску передбачається установка на них запобіжних клапанів. ПВТ комплектуються також регулюючими клапанами рівня конденсату в їх корпусах. Схемою передбачено каскадний злив конденсату гріючої пари ПВТ і відведення цього конденсату в деаератор або в ПНТ-4 з установкою захисту від підвищення тиску в ПНТ-4. Крім того, передбачена скидна лінія з ПВТ-5 в конденсатор через РДНД.

Лінія відведення конденсату з ПВТ в конденсатор турбіни використовується при пусках (остановах) блоку, при включенні групи ПВТ ​​в роботу на працюючому блоці. При пуску вона використовується при навантаженнях блоку нижче 70%. Ця лінія приймається ДУ = 200 мм по витраті добірного пара на групу ПВД при навантаженні 70% номінальної. Для обмеження її перетину в кінці лінії перед конденсатором встановлена ​​підпірна шайба Ш-3 діаметром 90 мм. У розрахунковому режимі підпір перед шайбою становить 0,3 МПа. При цьому швидкість середовища в скидному трубопроводі не перевищує 23 м / с [7].

Конструктивно всі ПВТ представляють собою вертикальні апарати зварної конструкції з теплообмінною поверхнею, набраною із звитих в пласкі спіральні гладкі труби зовнішнім діаметром 32 мм і товщиною стінки 4 мм, приєднаних до вертикальних розгалужуючих і збираючих колекторних труб. Всі елементи трубної системи виконані із сталі 20. Елементи корпусу виконані із вуглецевої сталі 20К. Технічні характеристики ПВТ наведені у таблиці 2.10

Таблиця 2.10 – Загальна технічна характеристика підігрівників високого тиску [6].

| Підігрівник | Розмірність | ПВТ № 6 | ПВТ № 7 | ПВТ № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип підігрівника |  | ПВ-425-230-13 | ПВ-425-230-25 | ПВ-425-230-37 |
| Поверхня нагрівання | м2 | 425 | 425 | 425 |
| Тиск пари в корпусі | МПа | 1,28 | 2,45 | 3,63 |
| Температура пари на вході в підігрівник | C | 450 | 530 | 500 |
| Гідравлічний опір по воді | МПа | 0,34 | 0,24 | 0,24 |
| Габарити висота діаметр | мм | 7390 1732 | 6795 1740 | 7390 1760 |
| Маса сухого заповненого | т | 27,13 41,1 | 24,9 42,0 | 32,1 46,0 |

Мережна підігрівальна установка [9].

Мережні підігрівачі призначені для підігріву мережної води парою з опалювальних відборів турбіни.

Мережні підігрівачі на ТЕЦ встановлюють індивідуально біля турбін, без резерву корпусів. Вони працюють тільки під час опалювального сезону і лише частка з них працює тільки влітку, несучи навантаження гарячого навантаження. Влітку більша частина підігрівачів знаходиться в резерві, в якості їх резерву використовуються ПВК.

Кількість мережних підігрівачів повинна бути мінімальною, по можливості по одному кожного типа на турбіну.

Технічним проектом у відповідності з тепловою схемою турбіни Т-110/120-130 передбачаються мережні підігрівачі ПСГ-2300-2-8-І,  ПСГ-2300-3,5-8-ІІ, сальниковий підігрівач, повітровидаляючий пристрій, конденсаційні і мережні насоси, трубопроводи з необхідною арматурою.

При двоступеневім підігріві пари із регулюючого опалювального відбору підводиться до верхнього підігрівача, в нижній підігрівач підводиться пара із відбором з меншим тиском. В термодинамічнім відношенні це завжди вигідно, а деяке ускладнення схеми завжди окупиться.

В теплофікаційних установках турбін підігрів мережної води в верхньому та нижньому підігрівачі в розрахунковому режимі приймається приблизно однаковим, в реальних умовах співвідношення між значеннями нагріву в обох підігрівачах змінюється в залежності від режиму та температури зворотної мережної води. Допускається робота з відключеним верхнім підігрівачем, в цьому випадку регулюється тиск пари, яка поступає в нижній підігрівач. Робота з одним верхнім підігрівачем не допускається. Підігрівачі горизонтального типу розташовуються під турбіною між колонами фундаменту аналогічно конденсатору. З метою спрощення конструкції водяних камер і трубних дощок надлишок тиску води в підігрівачах обмежений 0,78 МПа, в той час як тиск в мережі складає 1,8-2,2 МПа. В зв’язку з цим передбачається двоступеневе перекачування мережної води. Напір насосів першої ступені обирається таким чином щоб тиск в його напірнім патрубку не перевищує дозволеного для підігрівачів, але не менше потрібного за умовами відсутності закипання на всмоктуванні насосів другої ступені. Знижений тиск мережної води в підігрівачах при двоступеневому перекачуванні зменшує її протікання в паровий простір, що важливо для підтримки водяного режиму котлів ТЕЦ.

Корпус ПМВ суцільнозварної конструкції. Теплообмінна поверхня утворюється прямими трубками, кінці яких завальковані в трубні дошки. По довжині підігрівача в його паровому просторі встановлені перегородки, які являються допоміжними опорами для труб. В першому ряду трубного пучка зі сторони входу пари  встановлені сталеві трубки (відбійники), відбійники на ряду з іншими заходами захищають теплообмінну поверхню від ерозії. Для компенсації температурних розширень на корпусі підігрівача зі сторони поворотної камери встановлений подвійний тензовий компенсатор.

В якості мережних насосів першого підйому до встановлення приймаємо мережні насоси типу СЕ-2500-60-8,   другого підйому – СЕ-2500-180-8.

Розрахунок кількості мережних насосів:

,                           		                                                   (2.1)

де Gмв – витрати мережноъ води;

Qmax – максимальне теплове навантеження ТЕЦ;

Ср – теплоємність води;

Tпмв, tзмв –температури прямої та зворотньої мережної води, відповідно.

кг/с

2 983,29·3,6= 10739,85 т/год

,(+1, якщо n ≤ 4)				                                         	(2.2)

де Gн – подача насоса, т/год;

шт.

Округлимо до n = 5. Загальна кількість мережних насосів на ТЕЦ становить 5 насосів, першого підйому та 5 насосів другого підйому.

Також до встановлення приймаємо 6 дренажних насосів мережних підігрівачів – по два із резервом на ПСГ-1 /КВС-320-160/, та по одному на   ПСГ-2/КСВ-320-160/ на кожний із підігрівачів.

Таблиця 2.11 – Технічні характеристики підігрівачів мережної води [9].

| Типорозмір | Розрахункові параметри пари |  | Розрахункові параметри води |  |  |  |  | Розрахунковий тепловий потік, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тиск, МПа | номінальна витрата, т/час | Тиск, МПа | Максимальна температура на вході, °С | номінальна витрата, т/час | швидкість в трубах, м/с | гідравлічний тиск, МПа |  |
| ПСГ-2300-2-8-І | 0,03-0,2 | 170 | 0,9 | 115 | 3500 | 2,05 | 0,067 | 101,8 |
| ПСГ-2300-3,5-8-ІІ | 0,06-0,2 | 147,6 | 0,88 | 115 | 3500 | 2,22 | 0,097 | 191,9 |

Таблиця 2.12 – Технічні характеристики мережних насосів, та дренажних насосів ПСГ [6].

| Типорозмір | Подача м3/год | Напір, м | Кавітаційний запас, м | Частота обертання хв-1 | Потужність, кВт | ККД% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕ-2500-60-8 | 2500 | 60 | 7,5 | 1500 | 630 | 89 |
| СЕ-2500-180-8 | 2500 | 180 | 7,5 | 3000 | 1600 | 86 |
| КСВ-320-160 | 320 | 160 | 1,6 | 1480 | 250 | 76,5 |

Циркуляційна установка.

Циркуляційні насоси – ЦН – призначені для подачі охолоджувальної води в конденсатор та маслоохолоджувачі турбіни, а також в гозоохолоджувачі генератора.

Насоси охолоджувальної води конденсаторів турбін (циркуляційні) зазвичай обирають по одному чи два на турбіну. В машинному залі насоси встановлюють індивідуально, зазвичай по два насоси на турбіну, для здатності відключення одного із них при зменшенні витрат води (в зимовий час). До циркуляційних насосів резерв не встановлюється. Їх продуктивність обирають за літнім режимом, коли температура охолоджувальної води велика і необхідна найбільша її кількість. В зимовий час, при низькій температурі води, її витрати суттєво знижуються (приблизно вдвічі), і частина насосів фактично являється резервом.

Сумарна витрата охолоджувальної води на турбоустановку Т-110/120-130 складає 16 000 м3/год.

Розрахункова характеристика

для вибору ЦН - продуктивність ЦН:

мз/год.

де  м3/год – витрата охолоджувальної води

k = 1,05 – коефіцієнт, враховуючий витрати води на мастило та повітроохолоджувачі.

Для встановлення приймаємо два ЦН типу ОВ(ОПВ)16-87К.

Таблиця 2.13 – Технічні характеристики циркуляційного насосу типу ОВ(ОПВ)16-87К [6].

| Назва параметра | Значення | Розмірність |
| --- | --- | --- |
| Подача | 8780 | м3/ч |
| Напір | 4,8 | М |
| Допустимий кавітаційний запас | 11 | М |
| Частота обертань | 485 | хв.-1 |
| Потужність | 315 | кВт |
| ККД | 84 | % |

В якості двигуна приймаємо синхронний двигун типу ВАН 118/28-12.

Таблиця 2.14 – Технічні характеристики двигуна типу ВАН 118/28-12 [4].

| Параметр | Значення | Розмірність |
| --- | --- | --- |
| Номінальна потужність | 315 | кВт |
| Повна потужність | 366 | кВ×А |
| Частота обертання | 500 | хв.-1 |
| ККД двигуна | 96 | % |

Система маслопостачання.

Система маслопостачання призначена для змазки та охолодження підшипників турбоагрегату, валоповоротного механізму, живильних насосів. Повинна забезпечувати:

- надійність праці агрегатів на всіх режимах;

- підтримання якості мастила у відповідності з нормами;

- пожежобезпеку;

- виключення протікання мастила і потрапляння його в систему охолодження;

В системі масло охолодження застосовується турбінне масло марки      ТПП-22 [11].

Система масло забезпечення складається з:

- мастильного баку;

- маслонасосів;

- маслоохолджувачів;

- аварійних мастильних бачків.

Крім цього, мастильна система має допоміжні пристрої: мастильні фільтри, піновіддільник, показник рівня мастила, реле пуску електронасосів, зворотні клапани, засувки, зливні клапани й трубопроводи. До системи маслозабезпечення турбіни приєднані живильні насоси, які не мають власних систем маслозабезпечення.

Для турбіни Т-110/120-130 встановлюються:

- три маслоохолоджувачі М-240м1;

- Мастильні насоси: з двигунами перемінного струму ЦНСМ-300-240 та Д-200-36; та із двигунами постійного струму Д-100-23.

Таблиця. 2.15 – Характеристики мастильних насосів [6].

| Тин насосу | ЦНСМ-300-240 | Д-200-36 | Д-100-23 | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача | 300 | 200 | 100 | м3/час |
| Напор | 240 | 36 | 23 | М |
| Потужність | 315 | 37 | 24 | кВт |
| Частота обертання | 1500 | 1450 | 1400 | об/мин |
| Кавітаційний запас | 6 | 4,3 | 2,5 | М |
| Маса насоса | 1460 | 542 | 367 | Кг |
| Тип двигуна | ВА02-450LA-4 | АИР 200 М4 |  |  |

2.3.2 Котельне відділення

Допоміжне обладнання котельного відділення складається з:

- газоповітропроводи;

- тяго-дуттьові машини;

- пристрої для внутрішньоцехового транспотру;

На ТЕЦ, що проектується в якості палива використовується природній газ.

До тяго-дуттьових машин відносяться димососи та дуттьові вентилятори.

Подача димових газів працюючими димососами та повітродуттьовими вентиляторами повинна забезпечувати повну продуктивність котлоагрегату з запасом 10% [9].

Дуттьові вентилятори.

Дуттьові вентилятори подають холодне повітря в повітропідігрівач котлоагрегату, засмоктуючи його з верхньої частини котельної, де температура в зв’язку втрат розсіювання тепла котлоагрегатом може досягати 30°С и вище. Таким чином, тепло, яке виділяється зовнішніми частинами поверхні котлоагрегату, використовується частково. Одночасно здійснюється деяка вентиляція приміщення (влітку). Взимку повітря береться ззовні. Розраховується об’єм повітря перед вентиляторами. Розрахунок ведеться з урахуванням п’ятивідсоткового запасу по продуктивності:

На кожний котел встановлюються по вентилятору типу ВДН-28 [7].

Таблиця 2.16 – Технічні характеристики дуттєвого вентилятора типу ВДН-28[6].

| Параметр | Значення параметра | Розмірності |
| --- | --- | --- |
| Подача | 430000 | м3/год |
| Повний тиск | 5,05 | кПа |
| Температура газів | 30 | °C |
| ККД | 86 | % |
| Частота обертання | 750 | хв.-1 |

Димососи.

Димососи призначені для відсмоктування димових газів через димову трубу в атмосферу. Продуктивність димососа визначається з врахуванням присосів повітря по газовому тракту на засмоктуючій його стороні та температури газів, які проходять через нього. Продуктивність обираємо з запасом в 5%. Знаходиться об’єм димових газів перед димососом [7].

Розрахункову продуктивність димососів обираємо з запасом в 10%.

До встановлення приймаємо димососи типу ДН-26х2 ГМ, один на котел.

Таблиця 2.17 – Технічні характеристики димососа типа ДН-26х2 ГМ [6].

| Найменування | Значення | Розмірності |
| --- | --- | --- |
| Подача | 467000 | м3/ч |
| Повний тиск | 4,334 | кПа |
| Температура газів | 100 | °C |
| ККД | 84 | % |
| Частота обертання | 750 | об/хв |

Димососи та вентилятори мають привід від електродвигуна. Потужність двигуна обирають з врахуванням інерції (махового моменту) ротора тяго-дуттьової машини при пуску її. До витрат енергії на привідний двигун входять втрати в ньому, які враховують його ККД. Димососи та дуттьові вентилятори при номінальному навантаженні котлоагрегату повинні мати ККД не нижче 90% максимального його значення.

Робота центробіжних димососів и дуттьових вентиляторів регулюється направляючими апаратами з поворотними лопатками, а також двошвидкісними електродвигунами біля котлоагрегатів. Дросельне регулювання димососів и дуттьових вентиляторів не допускається.

Загальна потужність для приводу дуттьових вентиляторів и димососів складає до 15% потужності блоку.

2.4 Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

Згідно техніко-економічному розрахунку, для будівництва ТЕЦ в районі м. Чернівці з максимальним тепловим навантаженням по гарячій воді Qмах=1000 МВт з відсутністю витрати пари 1,4 МПа промисловому споживачу, з частками гарячого водопостачання νгвс=18 % та часткою  вентиляції νy=9 %, паливо – газ, обрана наступна схема ТЕЦ:

- 3 турбіни типу Т-110/120-130 (nТ =3) з середнім теплофікаційним навантаження мережних підігрівачів турбіни QспТ=208,8 МВт;

- 4 енергетичні котли (nэк=4) паропродуктивністю Dэкном=420 т/год;

- 2 водогрійних котли КВГМ-180 (nКВГМ=2) з навантаженням QКВГМ=209 МВт.

Тепловий розрахунок виконаний для 4 режимів експлуатації ТЕЦ:

- I режим – максимально-зимній. Температура зовнішнього  повітря дорівнює  розрахунковій  температурі зовнішнього повітря для опалення (tнар=tр.о.).

- II режим – розрахунково-контрольний. Для цього режиму  температура зовнішнього  повітря дорівнює середній за найбільш холодний місяць температурі зовнішнього повітря (tнар=tсрх.м.) та при умові аварийної зупинки одного найбільш потужного котлоагрегату ТЕЦ.

- III режим – середньоопалювальний. Для цього режиму  температура зовнішнього  повітря дорівнює середній за опалювальний період температурі зовнішнього повітря (tнар=tсрот).

- IV режим – літний. Опалювальне навантаження – відсутнє, навантаження на ГВП – 70 % від зимнього. Для цього режиму приймаємо: одна турбіна працює в теплофікаційному режимі, а  інша в конденсаційному.

Вихідні дані та параметри, що характеризують кожний режим, для розрахунку теплової схеми ТЕЦ наведені в таблиці 2.18. Розрахунок для режимів ІІ – ІV наведені в таблиці 2.19, в таблиці 2.20  наведені баланси для режимів І – ІV.

Таблиця 2.18 – Вихідні дані для розрахунку теплової схеми ТЕЦ

| Параметр | Позначення | Одиниця виміру | Режими |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І режим | ІІ режим | ІІІ Режим | ІV режим |
| Місто будивніцтва ТЕЦ | - | - | Чернівці |  |  |  |
| Максимальне теплове навантаження по горячій воді | Qмах | МВт | 1000 |  |  |  |
| Витрати пари 1,4 МПа промисловому споживачю | Dп | т/год | 0,0 |  |  |  |
| Частка горячого водопостачання | νгвс | % | 18,0 % |  |  |  |
| Частка вентиляції | νy | % | 9 % |  |  |  |
| Частка опалення | νот | % | 73 % |  |  |  |
| Паропродуктивність енергетичного котла | Dэкном | т/год | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Кількість енергетичних котлів | nэк | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Температура зовнішнього повітря | tнар | оС | -20 | -9 | 0 | 20,8 |
| Коеф-т витрати пари на мазутогосподарство | kмх | - | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,004 |
| Кількість турбоустановок типу Т | nТ | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Середне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбіни Т | QспТ | МВт | 208,7 |  |  |  |
| Кількість водогрійних котлів | nКВГМ | - | 2 |  |  |  |
| Навантаження водогрійних котлів | QКВГМ | МВт | 209 |  |  |  |
| Паливо | - | - | природний газ |  |  |  |

Розрахунок теплової схеми для І режиму.

Температура додаткової води ХВО:

tХВО = 30 °C.

Максимально можлива паропродуктивність енергетичних котлів:

ΣDЭКном =nЭК·DЭКном,                                                                                       (2.3)

ΣDЭКном=4·420=1680 т/год.

Частка внутрішньоциклових станційних витоків пари та конденсату:

γут=1 %.

Внутрішньоциклові станційні витоки пари та конденсату:

Gут = γут·ΣDЭКном / 100                                                                                     (2.4)

Gут=1·1680/100=16,8 т/год.

Витрати додаткової хім. знесоленої води в Д-0,12 МПа

Gд.в.= Gут.

Gд.в.=16,8 т/год.

Витрати пари  1,4 МПа на мазутогосподарство:

Dмх1,4= kмхI ·ΣDЭКном                                                                                                                                          (2.5)

Dмх1,4=0,01·1680=16,8 т/ч.

Сумарна витрата пари на власні потреби ТЕЦ (є тільки витрата пари на мазутогосподарство):

Dс.н.=Dмх1,4,                                                                                                       (2.6)

Dс.н.=16,8 т/ч.

Теплове навантаження гарячого водопостачання:

- максимально зимнє	Qгвсзим.=γгвс·Qmax,                                           (2.7)

Qгвсзим.=0,18·1000=180 МВт;

- в режимі І		Qгвс.= Qгвсзим.,                                                           (2.8)

Qгвс.= 180 МВт.

Сумарне теплове навантаження споживачів по гарячій воді:

- в режимі І		Qтс=Qmax,                                                                  (2.9)

Qтс=1000 МВт.

Теплове навантаження опалення та вентиляції:

Qов=Qтс– Qгвс,                                                                                                 (2.10)

Qов=1000-180=820 МВт.

Для ТЕЦ приймаємо якісний засіб регулювання потужності тепломережі. При цьому витрати мережевої води практично не змінюються, а регулювання здійснюється зміненням температури води в тепломережі. Температура води знаходиться за температурним графіком (рисунок 2.3)

Рисунок 2.3 – Графік зміни температури води в тепломережі.

Температури води в тепломережі (пряма лінія):	tпод =150,0 °С.

Температури води в тепломережі (зворотня лінія):	tзв=70,0 °С.

Середня температура води в тепломережі:

tтсср = 0,6·tпод +0,4·tобр,                                                                                  (2.11)

tтсср=0,6·150+0,4·70=118,0 °С

Температура вихідної (сирої) води (зимній період) :	tисх = 5 °С.

Витоки води із тепломережі (зимній період):

GутТС=0,15·Qmax,                                                                                           (2.12)

GутТС=0,15·1000=150 т/год.

Сумарна витрата підживлюючої води:

Gподп=GутТС,                                                                                                   (2.13)

GподпТС=150 т/год.

Теплова втрата  з витоками з тепломережі:

QутТС=GутТС·Ср(tтсср – tисх)/3600,                                                                   (2.14)

QутТС=150·4,19· (118–5)/3600=19,73 МВт.

Тепло, що вноситься з підживлючою водою:

Qподп=GподпТС·Cр (tХВО-tисх)/3600,                                                                 (2.15)

QподпТС=150·4,19· (30-5)/3600=4,36 МВт

Сумарне теплофікаційне навантаження ТЕЦ:

QТЭЦ=Qтс+QутТС–QподпТС,                                                                              (2.16)

QТЭЦ=1000+19,73-3,36=1015,36 МВт

Витрата мережевої води:

Gсв=3600·QТЭЦ /[Ср·(tпод–tобр)],                                                                     (2.17)

Gсв =3600·1015,36/[4,19· (150–70)]= 10904,86 т/год.

Середнє теплофікаційне навантаження мережевих підігрівачів турбіни Т:

QспТ=208,7 МВт.

Сумарне теплофікаційне навантаження мережевих підігрівачів турбіни Т:

ΣQспТ = nТ·QспТ,                                                                                             (2.18)

ΣQспТ=208,7·3=626,1 МВт.

Середня витрата гострої пари на турбіну типу Т (по діаграмі режимів):

D0Т=482,5 т/год.

Сумарна витрата гострої пари на турбіну типу Т:

ΣD0Т=nТ·D0Т,                                                                                                 (2.19)

ΣD0Т=3·482,5=1447,5 т/год.

Середня електрична потужність турбіни типу Т (по діаграмі режимів):

NэТ=110 МВт.

Сумарна електрична потужність турбіни типу Т:

ΣNэТ =nТ·NэТ,                                                                                                (2.20)

ΣNэТ=3·110=330 МВт.

Сумарні витрати пари на турбіні:

ΣD0 = 965 т/ч< DЭКном =1000 т/год.

Сумарна електрична потужність турбін:

ΣNэ=ΣNэТ,                                                                                                     (2.21)

ΣNэ=330 МВт.

Сумарне теплофікаційне навантаження мережевих підігрівачів турбін Т:

ΣQсп = ΣQспТ,                                                                                                (2.22)

ΣQсп=626,1 МВт.

Сумарне теплофікаційне навантаження пікових водогрійних котлів:

QПВК = QТЭЦ – ΣQсп,                                                                                      (2.23)

QПВК=1015,36-626,1=389,26 МВт.

Максимально можливе  теплофікаційне навантаження пікових

водогрійних котлів: QПВКmax= QКВГМ· nКВГМ,                                              (2.24)

QПВКmax=209·2=418 МВт > QПВК=389,26 МВт.

Сумарна паропродуктивність енергетичних котлів	:

ΣDЭК = ΣD0 + Gут + Dс.н.,                                                                               (2.25)

ΣDЭК=1447,5+16,8+16,8=1486,1 т/год.

Сумарні витрати підж. води енергетичних котлів:

ΣDпв = ΣDЭК , (2.6)

ΣDпв=1486,1 т/год.

Повні сумарні витрати тепла:

ΣQТУ = [ΣD0(h0 – hпв) + ΣDвп(h''вп – h'вп) + Dмх1,4h1,4]/3600,                       (2.26)

при р0=23,5 МПа:

h0 = 3330 кДж/кг, hпв = 1160 кДж/кг,  h''вп = 3550 кДж/кг, h'вп = 2960 кДж/кг

ΣQТУ =[1447,5·(3330–1160)+1486,1·(3550–2960)+10·2970]/3600=1083,3 МВт.

Сумарна витрата тепла на зовнішніх споживачів:

ΣQвн=ΣQсп,                                                                                                     (2.27)

ΣQвн =626,1 МВт.

Витрата тепла на турбоустановки по виробництву електроенергії :

,                                                       (2.28)

МВт

ККД турбоустановок по виробництву електроенергії :

ηТУЭ = ΣNэ /ΣQТУЭ,                                                                                        (2.29)

Питома витрата тепла на виробництво електроенергії :

qТУЭ = 1/ηТУЭ,				qТУЭ = 3600/ηТУЭ,

qТУЭ =1/0,730=1,371,			qТУЭ =3600/0,730=4934,77 кДж/кВт·год.

Теплове навантаження енергетичних котлів:

,                                       (2.30)

де ΣDЭК = 1481,1 кДж/кг, hпп = h0 + 5 кДж/кг, ΔqВПП ≈ 30 кДж/кг

МВт

ККД трубопроводів: ,                                                               (2.31)

ККД  ТЕЦ  по виробництву електроенергії:

ηТЭЦЭ = ηТУЭ ηтр ηЭК,                                                                                     (2.32)

де ηЭК – ККД енергетичних котлів (прийнятий  ηЭК =0,92)

ηТЭЦЭ=0,730·0,983·0,91=0,653

ККД  ТЕЦ по  виробництву і відпуску тепла на опалення , вентиляцію та ГВП:

ηТЭЦТ = ηТФ ηтр ηЭК,                                                                                       (2.33)

де ηТФ – ККД теплофікаційної установки (прийнятий ηТФ = 0,99)

ηТЭЦТ=0,99·0,983·0,91=0,886

Питома витрата умовного палива на  виробництво електроенергії:

(2.34)

Питома витрата умовного палива на  виробництво електроенергії і відпуск теплової енергії:                                                   (2.35)

Таблиця 2.19 – Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

| Параметри | Позна-чення | Формула чи пояснення | Одиниця виміру | Режими |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І ре-жим | ІІ ре-жим | ІІІ ре-жим | ІV ре-жим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Температура додаткової води ХВО | tХВО | tХВО = 30 °C. | оС | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимально можлива паропродуктивність енергетичних котлів | DЭКном | ΣDЭКном =nЭК·DЭКном | т/год | 1680 | 1260 | 1680 | 1680 |
| Частка внутрициклових станціонних витоків пари та конденсату | γут | γут = 1,0 % (для опалювальних ТЕЦ) | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Внутрициклові станціонні витоки пари та конденсату | Gут | Gут = γут·ΣDЭКном / 100 | т/год | 16,8 | 12,6 | 16,8 | 16,8 |
| Витрати додаткової хім. знесоленої води в Д-0,12 МПа | Gд.в. | Gд.в.= ΔGо.к+ Gут+ Gк.п. | т/год | 16,8 | 12,6 | 16,8 | 16,8 |
| Температура концентрату продувки перед охолоджувачем неперервної продувки (ОКП) | tк.п. | tк.п.= 158 °C | оС | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Витрати пари 1,4 МПа на мазутогосподарство | Dмх1,4 | Dмх1,4=kмх· ΣDЭКном. | т/год | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Сумарна витрата пари на власні потреби ТЕЦ (ПВП, Д-0,12, мазутогосподарство) | Dс.н. | Dс.н. = Dмх1,4 | т/год | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Навантаження зовнішних споживачів по гарячій воді |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаряче водопостачання | Qгвс | Qгвсзим.=γгвс·Qmax, Qгвслет.=0,7·Qгвсзим. | МВт | 180 | 180 | 180 | 126 |
| Опалення та вентиляція | Qов | Qов=Qтс– Qгвс | МВт | 820 | 695 | 470 | 0 |
| Сумарне теплове навантаження споживачів по гарячій воді | Qтс | В I режимі: Qтс=Qmax. В II та III режимах – по графіку Россандера. В IV режимі: Qтс=Qгвслет | МВт | 1000 | 875 | 650 | 126 |
| Температури води в тепломережі (подаюча лінія) | tпод | По графіку змінення температури води в тепломережі | °С | 150 | 95,8 | 85,4 | 70 |
| Температури води в тепломережі (зворотня лінія) | tобр |  | °С | 70 | 49 | 45,5 | 40 |
| Середня температура води в тепломережі | tтсср | tтсср = 0,6·tпод +0,4·tобр | °С | 118,0 | 77,1 | 69,4 | 58,0 |

| Продовження таблиці 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Температура вихідної (сирої) води | tисх | Приймаємо (tисх = 5 °С – зимою, tисх = 15 °С – літом) | °С | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Витіки води із тепломережі | GутТС | Для I-III режимів: GутТС=0,15·Qmax; для IV режима: GутТС=0,05·Qmax | т/год | 150 | 150 | 150 | 50 |
| Сумарна витрата підж. Води | GподпТС | Gподп=GутТС | т/год | 150 | 150 | 150 | 50 |
| Теплова втрата з витоками з тепломережі | QутТС | QутТС=GутТССр(tтсср – tисх)/3600 | МВт | 19,7 | 12,5 | 11,25 | 2,50 |
| Тепло, що вноситься с піджив. водою | QподпТС | Qподп=GподпТСCр (tХВО - tисх)/3600 | МВт | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 0,87 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження ТЕЦ (мережних підігрівачів та ПВК) | QТЭЦ | QТЭЦ=Qтс + QутТС – QподпТС | МВт | 1015 | 883 | 656 | 127 |
| Витрата мережної води | Gсв | Gсв=3600·QТЭЦ /[Ср(tпод – tобр)] | т/год | 10904 | 16214 | 14145 | 3655 |
| Розрахунок турбоустановок |  |  |  |  |  |  |  |
| Середне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбини Т | QспТ |  | МВт | 208,7 | 208,7 | 201,09 | 119,9 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбини Т | ΣQспТ | ΣQспТ = nТ·QспТ | МВт | 626,1 | 417,4 | 603,27 | 359,7 |
| Середня витрата гострої пари на турбину типу Т | D0Т | По діаграмі режимів | т/год | 482 | 482 | 464,88 | 482 |
| Сумарна витрата гострої пари на турбину типу Т | ΣD0Т | ΣD0Т=nТ·D0Т | т/год | 1447 | 965 | 1394,6 | 1447 |
| Середня електрична потужність турбини типу Т | NэТ | По діаграмі режимів | МВт | 110 | 110 | 106,04 | 110 |
| Сумарна електрична потужність турбини типу Т | ΣNэТ | ΣNэТ = nТ·NэТ | МВт | 330 | 220 | 318,12 | 330 |
| Сумарні витрати пари на турбини | ΣD0 | ΣD0 =ΣD0Т | т/год | 1447 | 965 | 1394,64 | 1447 |
| Сумарна електрична потужність турбин | ΣNэ | ΣNэ=ΣNэТ | МВт | 330 | 220 | 318,12 | 330 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження мережних підігрівачів турбін Т | ΣQсп | ΣQсп = ΣQспТ | МВт | 626,1 | 417,4 | 603,27 | 359,7 |
| Сумарне теплофікаційне навантаження пікових водогрійних котлів | QПВК | QПВК = QТЭЦ – ΣQсп | МВт | 389,26 | 465,8 | 53,62 | 0,00 |
| Сумарна паропродуктивність енергетичних котлів | ΣDЭК | ΣDЭК = ΣD0 + Gут + Dс.н. | т/год | 1481,1 | 988,9 | 1424,88 | 1471 |

| Продовження таблиці 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумарна паропродуктивність енергетичних котлів | ΣDЭК | ΣDЭК = ΣD0 + Gут + Dс.н. | т/год | 1481,1 | 988,94 | 1424,88 | 1471,02 |
| Сумарні витрати підж. води енергетичних котлів | ΣDпв | ΣDпв = ΣDЭК + Dпрод | т/год | 1486,1 | 991,44 | 1429,88 | 1476,02 |
| Енергетичні показники ТЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Повні сумарні витрати тепла | ΣQТУ | ΣQТУ = [ΣD0(h0 – hпв)+ (DПВП-0,12+ +DД-0,12)·h0,12+ DПВП-0,6h0,6 + Dмх1,4h1,4 + +Gк.п.Ср(tк.п. – tк.п.ОКП]/3600, где h1,4 =2970 кДж/кг) при р0=23,5 МПа: h0 = 3330 кДж/кг, hпв = 1160 кДж/кг, h''вп = 3550 кДж/кг, h'вп = 2960 кДж/кг | МВт | 1083,281 | 722,303 | 1041,456 | 1074,965 |
| Сумарна витрата тепла на зовнішніх споживачів | ΣQвн | ΣQвн = ΣQсп | МВт | 626,1 | 417,4 | 603,27 | 359,7 |
| Витрата тепла на турбоустановки по виробництву електроенергії | ΣQТУЭ | ΣQТУЭ = ΣQТУ – ΣQвн – [Gут + Gкп]·(hпв – Ср·tХВО)/3600 | МВт | 452,354 | 301,283 | 433,359 | 710,438 |
| ККД турбоустановок по виробництву електроенергії | ηТУЭ | ηТУЭ = ΣNэ /ΣQТУЭ | – | 0,730 | 0,730 | 0,734 | 0,465 |
| Питома витрата тепла на виробництво електроенергії | qТУЭ | qТУЭ = 1/ηТУЭ | – | 1,371 | 1,369 | 1,362 | 2,153 |
|  |  | qТУЭ =3600/ηТУЭ | кДж/кВт·год | 4934,774 | 4930,082 | 4904,101 | 7750,236 |

| Продовження таблиці 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплове навантаження енергетичних котлів | ΣQЭК | ΣQЭК = [ΣDЭК(hпп – hпв) + Dпрод(hпрод – hпв) + ΣDвп(h''вп – h'вп + ΔqВПП)]/3600 , де hпрод = 1600 кДж/кг , hпп = h0 + 5 кДж/кг, ΔqВПП ≈ 30 кДж/кг | МВт | 1101,7 | 735,4 | 1060,2 | 1095,6 |
| ККД трубопроводів | ηтр | ηтр = ΣQТУ /ΣQЭК | – | 0,983 | 0,982 | 0,982 | 0,981 |
| ККД ТЕЦ по виробництву електроенергії | ηТЭЦЭ | ηТЭЦЭ = ηТУЭ ηтр ηЭК, де ηЭК – ККД енергетичних котлів (для газу – 0,91...0,94) | – | 0,653 | 0,653 | 0,656 | 0,415 |
| ККД ТЕЦ по виробництву і відпуску тепла на опалення , вентиляцію та ГВП | ηТЭЦТ | ηТЭЦТ = ηТФ ηтр ηЭК, де ηТФ – ККД теплофікаційної установки (ηТФ = 0,99…0,995) | – | 0,8858 | 0,914 | 0,914 | 0,913 |
| Питома витрата умовного палива на виробництво електроенергії | bуЭ | bуЭ = 123 / ηТЭЦЭ | г/кВт·год | 0,188 | 0,188 | 0,187 | 0,296 |
| Питома витрата умовного палива на виробництво електроенергії і відпуск теплової енергії | bуТ | bуТ = 34,1 / ηТЭЦТ | кг/ГДж | 38,49 | 37,3 | 37,3 | 37,35 |

Таблиця  2.20 Пароводяний баланс ТЕЦ

|  |  | Розмір-ність | Режими |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарна витрата живільної води енергетичних котлів |  | т/год | 1481,1 | 988,94 | 1424,88 | 1471,02 |
|  | Всього | т/год | 1481,1 | 988,94 | 1424,88 | 1471,02 |
| - сумарна витрата гострої пари на турбіни |  | т/год | 1447,5 | 965 | 1394,64 | 1447,5 |
| - станційні втрати пари та конденсату на ТЕЦ |  | т/год | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| - витрати пари на власні потреби ТЕЦ |  | т/год | 10 | 4,5 | 8 | 4 |
|  | Всього | т/год | 1467,5 | 974,5 | 1412,64 | 1461,5 |

2.5  Компонування головного корпусу

Головним корпусом теплової електростанції називають головний її будинок, усередині якого розміщується основне і зв'язане з ним допоміжне енергетичне  устаткування, що здійснює головний технологічний процес перетворення теплоти згоряння палива в електричну енергію. Устаткування, розміщене в головному корпусі, з'єднано поруч технологічних ліній з іншими виробничими пристроями електростанції (паливне господарство, технічне водопостачання, очищення і видалення димових газів і ін.).

Під компонуванням головного корпусу електростанції розуміють взаємне розташування його приміщень, устаткування і будівельних конструкцій. В даний час застосовується головним чином  закриті компонування з розміщенням устаткування в котельному, деаераторному і  машинному відділеннях, що розташовані паралельно, зімкнуті й утворюють єдиний головний корпус.

Компонування головного корпусу повинне задовольняти наступним технічним і економічним вимогам [12].

1. Необхідно забезпечити надійне здійснення технологічного процесу ТЕЦ. Повинні виконуватися вимоги протипожежної безпеки й охорони праці. Пристрою окремих елементів головного корпусу ТЕЦ, а також їхнє взаємне розміщення, повинні забезпечити надійне здійснення технологічного процесу. Так, деаератори з їхніми баками  розміщують на необхідній висоті (звичайно приблизно 25 м) над  живильними насосами щоб уникнути скипання води і явища кавітації  на вході води в них.

2. Компонування головного корпусу повинне забезпечувати індустріальні методи його будівництва і монтажу, ремонту устаткування. Передбачають установку вантажопідйомних механізмів (електричних бруківок кранів ін.) для обслуговування основного і допоміжного устаткування.

3. Компонування головного корпусу повинне передбачати зручні умови експлуатації, зокрема наявність достатніх проходів між устаткуванням,  монтажних і ремонтних площадок, вільного місця для виїмки елементів устаткування. Повинні враховуватися сучасні методи керування роботою устаткування – автоматичного і дистанційного – із пристроєм блокових щитів керування, з використанням електронних обчислювальних машин і т.д.

4. Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, що включають забезпечення нормальних  умов праці персоналу електростанції, нормальних умов життя населення, захист навколишнього середовища в районі електростанції.

5.  Економічність спорудження й експлуатації електростанції.

Компонування головного корпусу залежить від багатьох факторів, з яких потрібно виділити наступні:

1.  Вид палива, спосіб його подачі і підготовки.

2. Енергетичний тип електростанції, тип і число турбоагрегатів і котлоагрегатів, технологічна структура електростанції - блокова чи не блокова.

3. Вимоги економічності спорудження, зручності експлуатації і санітарно-гігієнічні.

4. Кліматичні і метеорологічні умови в районі електростанції.

Відповідно до установки в головному корпусі основних енергетичних агрегатів - котлоагрегатів і турбоагрегатів - до складу головного корпусу входять два основних приміщення (відділення): котельне і  турбінне (машинний зал ). Крім того, між котельним і турбінним приміщеннями знаходиться проміжне приміщення для різного допоміжного устаткування  турбоагрегатів і котлоагрегатів [12].

Для даного типу проектованої ТЕР приймаємо компонування замкненого типу з центральним розташуванням деаераторного відділення, при якому основні і допоміжні  приміщення впритул примикаються один до одного  без будівельних розривів.

2.5.1  Компонування котельного відділення

Усі сучасні котли виконуються з нижнім випуском димових газів. Тому їх вигідно розміщувати фронтом до турбінного залу, а димососи, вентилятори і димарі встановлювати на нульовій відмітці. Димососи і вентилятори встановлюються на відкритому повітрі. Димарі споруджують поблизу головного корпусу на відстані 20-40 м від зовнішньої стіни котельного приміщення. Враховуючи високу вартість труб, число їх приймають мінімальним – одна труба на два – чотири парових котли.

На висоті 9-11 м передбачається площадка обслуговування котлів. На площадці розміщаються індивідуальні і групові щити керування.

У зв'язку з великою висотою приміщення і з метою створення зручностей для обслуговуючого персоналу в котельні передбачаються грузопасажирські ліфти. На не блокових ТЕС передбачається один ліфт на чотири котли [8].

2.5.2  Компонування турбінного відділення

Компонування турбінного відділення визначається обраним способом розташування турбін. У турбінному відділенні проектованої ТЕЦ турбоагрегати  розташовуються поперечно. Розмір прольоту визначається довжиною турбіни разом з генератором і збудником і деяким запасом для виїмки ротора генератора.

Устаткування в турбінному залі розміщується по “острівному” принципі. Уздовж залу з визначеним кроком установлюються турбоагрегати, а біля кожного з них – допоміжне устаткування. Відстань між турбінами вибирається таким, щоб загальна довжина турбінного залу і котельні  були однаковими.

По висоті залу передбачаються дві площадки обслуговування: на відмітці 0.0 м і на відмітці 8 – 11 м.

На нульовій відмітці підлоги конденсаційного приміщення розміщується допоміжне устаткування (живильні і конденсатні насоси, регенеративні підігрівники, масло і газоохолоджувачі й ін.). Живильні насоси при не блоковій схемі встановлюють у деаераторному відділенні.

На відмітці 8-9 м розташовується площадка обслуговування турбінної установки. На площадці встановлені органи керування основними засувками і вентилями. Тут же розташовується приладовий щит турбін.

У постійного і тимчасового торців турбінного залу передбачаються площадки, не зайняті устаткуванням, що призначаються для розкладки деталей при ремонтних і монтажних роботах.

Частина устаткування турбінного залу розташовується в деаераторному приміщенні, що має кілька поверхів. На нульовій відмітці розміщуються розподільні пристрої власних потреб і кабельні коридори. На другому поверсі, що має однакову оцінку з площадкою обслуговування турбін, розташовуються блокові щити керування, кабінет начальника зміни блоку і приміщення для збору чергового персоналу. На не блокових ТЕС цей поверх зайнятий трубопроводами пари і води.

Деаератори завжди встановлюються на верхніх поверхах. Це створює додатковий підпір води на всмоктувані живильних насосів, що підвищує надійність їхньої роботи.

У турбінному залі встановлюються одна чи дві  бруківки крана, вантажопідйомність яких  вибирається з розрахунку підйому найбільш важкої деталі устаткування (звичайно статор генератора). Відмітка розташування крана над площадкою обслуговування вибирається така, щоб можна було знімати циліндри турбін і трубчатку підігрівників і переносити їх над працюючими турбінами на ремонтні площадки.

Вентиляція турбінного відділення здійснюється за рахунок природної конвекції через аераційний ліхтар.

Вибір компонування головного корпуса здійснений по [5,8.11].

2.6 Допоміжне господарство ТЕЦ

2.6.1 Паливне господарство

2.6.1.1 Газове господарство

Газоподібне паливо є найбільш зручним і високоекономічним із усіх видів палива, які застосовуються для промислових енергоустановок [5].

Газове господарство ТЕЦ нескладне, відносно дешеве по капітальних витратах і найбільш надійне в експлуатації. Для ТЕЦ застосовуються природні і штучні горючі гази.

Паливне господарство ТЕЦ на газовому паливі складається з газорозподільного пункту і системи газопроводів. Газ до ГРП подається з розподільної станції яка розташовується за межами ТЕЦ і з’єднаної з магістральним газопроводом. Тиск газу перед ГРП складає 0,7-1,3  МПа. Для його зниження у форсунок парового котла до 0,13-0,2 МПа передбачається дроселювання газу в ГРП. Дроселювання можливе в одну чи дві ступені у залежності від загального перепаду тиску газу. Через різкий шум при дроселюванні газу ГРП  розміщують в окремому будинку на території ТЕЦ.

Прокладка всіх газопроводів на території ТЕЦ виконується наземною на залізобетонних чи металевих естакадах. Газ від ГРП до магістралі котельні і від магістралі котельні до котлів підводиться по одному газопроводу. На відводах до котлів встановлюється запірна і регулююча арматура з дистанційним керуванням, а також прилад для виміру витрати газу. На всіх кінцевих точках газопроводів робляться продувні лінії з щільною арматурою, що служать для видалення газу з трубопроводів при ремонтах. Арматуру на основних газопроводах встановлюють тільки сталеву.

Підготовка газу до спалювання полягає в очищенні його від пилу і забезпеченні необхідного тиску перед пальниками. У схемі ГРП передбачається установка волокнистого фільтра для знепилювання газу, автоматичного регулятора тиску газу „ після себе “, приладів для виміру тиску і витрати газу, запірної арматури. У схемі ГРП передбачається оборотна лінія для подачі газу в котельню при ремонтах на ГРП.

На  газопроводах  перед  і після ГРП застосовують засувки з електроприводом.  Для  запобігання  підвищення  тиску  за  регулювальними  клапанами вище припустимого встановлюють запобіжний клапан.

На газопроводі до кожного парового котла маються: запірна засувка, шайба витратоміра, регулятор витрати газу, імпульсний швидкодіючий клапан, що працює автоматично в залежності від падіння тиску повітря в пальниках до заданого значення. Регулятор витрати газу керується виконавчим механізмом системи автоматики горіння по двох імпульсах: тиску пари в паровому котлі і перепаду тиску на діафрагмі пароміра.

Для газопроводів використовуються сталеві безшовні труби, діаметр яких вибирається по витраті газу і прийнятої швидкості його руху. Швидкості, що рекомендуються, складають 60-80  м/с для магістральних газопроводів і 40-60 м/с для підводів до котлів.

Зовнішній газопровід від ГРП до котельного відділення прокладається на естакаді. Температурні подовження сприймаються компенсаторами. Газопровід покривається тепловою ізоляцією.

Витрата газу, що надходить на ТЕЦ, вимірюється в м3/год при нормальних умовах дросельними самописними газомірами, встановлюваними на загальній магістралі котельного відділення, а також на газопроводі до кожного парового котла.

2.6.1.2 Мазутне господарство

Одним з видів допоміжного палива є мазут. На ТЕЦ використовують високосірчаний топковий мазут марки М-100(таблиця 2.21).

Таблиця  2.21 – Середній елементарний склад горючої маси мазуту.

| Марка | СГ | НГ | NГ+OГ | SГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-100 | 86,3 | 10,3 | 0,6 | 2,8 |

Мазутним господарством іменується комплекс пристроїв і споруджень, призначених для приймання, збереження, підготовки і подачі мазуту в котельню. Для проектованої ТЕЦ мазутне господарство є  резервним, тому що основним паливом є газ.

Основними об'єктами мазутного господарства ТЕЦ є (рис.2.4): приймально-розвантажувальний пристрій, мазутосховище ( мазутосклад ), насосна станція, мазутопроводи, арматура. Мазут на ТЕЦ доставляється залізничним транспортом.

У лотках перед резервуарами встановлюються сітки з осередками 10х10 мм,  для затримки сторонніх предметів.

Приймально-зливальний пристрій призначається для прийому мазуту від залізничних цистерн, розігріву, зливу і перекачування  мазуту в резервуари-сховища. Споруди приймально-зливального пристрою розраховують на прийом цистерн вантажопідйомністю 50, 60 і 120 т. Для зливу мазуту потрібно попередній розігрів його в цистернах до температури 60-70 0 С. Час підігріву та зливу однієї цистерни не повинен бути більше 9-ти годин.

Для збереження необхідної кількості мазуту на ТЕЦ передбачається мазутосховище з металевими чи залізобетонними резервуарами. Ємність баків мазутного господарства  для    пікових    водогрійних   котлів    розраховується    на   10-добову    витрату.

З резервуарів сховищ мазут за допомогою насосів подається в будинок насосної станції, де встановлюються насоси, теплообмінники і фільтри тонкого очищення. Тут мазут підігрівається, очищається і під заданим тиском подається в котельню.

Для забезпечення надійності транспорту мазуту його підігрівають на всьому протязі тракту його руху. Первинний підігрів до температури 34 – 45 (здійснюється в приймально-розвантажувальному пристрої при зливі з цистерн і русі по самопливних лотках. У резервуарах мазут підігрівається до 90С. Остаточний підігрів до температури 120–150С, обраної за умовами розпилювання, здійснюється в підігрівниках, встановлюваних  у насосній станції.

Для аварійних відключень на всмоктувальних та нагнітаючих мазутопроводах засувна арматура знаходиться на відстані 40 м від мазутонасосної [5.8.11].

Рисунок 2.4 – Технологічна схема мазутного господарства[8].

1 - приймально-розвантажувальний пристрій;  2 - колектор пари; 3 - цистерна; 4 - насос; 5 - мазутосховище; 6 - клапан; 7 - мазуто-насосна; 8 - насос першого підйому; 9 - підігрівач мазуту (поверхневого типу); 10 - фільтр тонкого очищення; 11 -  насос другого підйому; 12 - мазутопровід; 13 - запірна  засувка.

2.6.2 Система  технічного  водопостачання

2.6.2.1   Споживання  технічної  води

Для  нормальної роботи ТЕЦ потрібно надійне і безперебійне постачання її водою. Споживачами технічної води на ТЕЦ є конденсатори турбін і технологічні конденсатори, системи охолодження підшипників різних механізмів, системи заповнення утрат води в циклі станції і численні допоміжні теплообмінники і системи. Загальна витрата води складається з витрат окремих споживачів і повинна відповідати дебіту обраного джерела водопостачання.

Конденсатори турбін є основними споживачами води. На ТЕЦ застосовуються  одноходові і багатоходові (до чотирьох ходів) конденсатори. Незважаючи на трохи більший гідравлічний опір, частіше застосовуються багатоходові конденсатори в основному через те, що питома витрата води на конденсацію пари в них менше, ніж в одноходових.

Характеристикою конденсатора є кратність охолодження, обумовлена по формулі:

m=Gв/Dк ,		         		                                                                                                      (2.36)

де Gв - витрата води, кг/с;

Dк - витрата пари в конденсатор, кг/с;

Для багатоходових конденсаторів m=50 - 70, для одноходових m=100-110.

Витрата води для конденсації пари і підтримки необхідного вакууму в конденсаторі визначається з рівняння балансу тепла :

Dк  (hкн-hк) = Gв  (hв,2-hв,1).                                                        	     (2.37)

Звідси витрата води (кг/с)  дорівнюватиме :

Gв = Dк  ((hк)н-hк) / (hв,2-hв,1),     		                                             (2.38)

де  hкн,hк - ентальпія зворотної пари і конденсату, кДж/кг;

hв,2,hв,1- ентальпія води на вході в конденсатор і на виході з нього, кДж/кг.

Для підтримки вакууму температура вихідної води повинна бути нижче на 5- 10 0 С температури насичення в конденсаторі.

З приведених формул випливає, що витрата води через конденсатор залежить від початкової її температури. При проектуванні систем водопостачання розрахункова витрата приймається по найбільш теплому часі року, коли температура води буває максимальною.

Газоохолоджувачі генераторів також є важливими споживачами. Витрата води на газоохолоджувачі, залежить від кількості тепла, виділюваного в обмотках генератора. Відповідне рівняння балансу тепла має вид :

NЕ  (1- )=Gг  Cг   tг=Gв  Cв  tв	. 	                                             (2.39)

Звідси витрата води (кг/с) буде дорівнює :

Gв=NЕ  (1-) / Cв  t ,			                                                       (2.40)

де   NЕ - потужність генератора, кВт;

- ККД генератора;

Gг,Gв - витрата відповідно газу і води, кг/с;

Cг,Cв - теплоємність відповідно газу і води, кДж/кг;

tг,tв - різниця температур відповідно газами води на виході з газоохолоджувача і вході в нього, С.

З метою надійного охолодження обмоток газоохолоджувача розраховують таким чином, щоб нагрів води в них був не вище 50С.

Наступні споживачі технічної води – маслоохолоджувачі. Маслоохолоджувачі служать для охолодження масла, що циркулює в масляній системі турбін. Витрата води на маслоохолоджувачі визначається по тій же формулі, що і для газоохолоджувачів, з підстановкою замість ККД генератора ККД (механічного) турбіни і відповідних параметрів масла.

Вода на газоохолоджувачі і маслоохолоджувачі подається з напірної лінії конденсаторів турбін.

Системи охолодження допоміжних пристроїв і механізмів. На ТЕЦ є велике число пристроїв і механізмів, що вимагають безупинного чи періодичного постачання водою, необхідної для охолодження підшипників чи відводу тепла від різних технологічних об'єктів.

На ТЕЦ вода в системі  охолодження допоміжного устаткування подається з напірної лінії конденсаторів турбін. Якщо напір недостатній, то встановлюються додаткові насоси з резервом 100%. Для ТЕЦ застосування такої схеми подачі води цілком виправдано, оскільки допоміжні механізми, що вимагають охолодження, пускаються і зупиняються з невеликою різницею за часом між пуском і зупинкою основних агрегатів.

Подача води на системи водопідготовки проводиться з лінії після конденсаторів турбін допоміжними насосами. При прямоточній системі водопостачання ці витрати не враховуються, а при оборотній системі розглядаються як втрати води в системі[8].

Загальна витрата води, що повинна забезпечувати роботу циркуляційних насосів:

,   	                     		              (2.41)

де   − витрата води на охолодження конденсаторів,  кг/с;

− витрата води на охолодження газоохолоджувачів,  кг/с;

− витрата води на охолодження маслоохолоджувачів, кг/с;

− витрата води на систему охолодження допоміжного устаткування,  кг/с.

З загальної витрати води приблизно 85-90 % приходиться на частку конденсаторів турбін.

В умовах експлуатації витрата води може зрости внаслідок утворення відкладень у трубках конденсаторів турбін і інших теплообмінників. Найбільш сильно відкладення позначаються на роботі конденсаторів, викликаючи не тільки збільшення витрати води, але і погіршення вакууму, що, у свою чергу, знижує потужність турбін.

2.6.2.2  Оборотна система  водопостачання   з  градирнями

Система водопостачання називається оборотною, коли той самий запас води використовується багаторазово, вимагаючи лише невеликого добавлення для поповнення втрат. Ця система застосовується на всіх ТЕЦ, у районі яких відчувається дефіцит природних джерел води, який не дозволяє застосувати прямоточне водопостачання[5].

Оборотна система представляє собою замкнутий контур, що складається з охолоджувача води, циркуляційних насосів і водоводів. Як охолоджувачі в проектуємій ТЕЦ приймаємо градирні.

Схема з градирнями широко застосовується для ТЕЦ, які споруджуються в міській межі та для інших видів електростанцій з обмеженими розмірами розташування території. Основна перевага цієї схеми полягає в тому, що для спорудження градирень не потрібно багато місця і їх вдається розміщувати в межах огорожі станції. В останні роки всі частіше застосовуються системи з градирнями, не дивлячись на те, що середньорічна температура охолодженої води після градирень приблизно в 1,5 рази вище, ніж в оборотних системах з водоймами. Приймається в увагу не тільки економія місця, але й та обставина, що градирні розсіюють тепло не у воді, а у повітрі, не заподіюючи шкоди водяним джерелам.

Основна робоча частина градирні – зрошувальний пристрій, у якому вода, що підлягає охолодженню після конденсаторів турбін, розподіляється на струмочки  чи краплі і стікає вниз по щитах у вигляді плівки. Вода у вигляді  крапель чи плівки охолоджується внаслідок зіткнення з повітрям, що входить у зрошувальний пристрій через вікна. Нагріте, насичене водяними парами повітря, піднімається вгору під дією природної тяги через витяжну вежу.

На Україні застосування одержали протиточні градирні з природною тягою. Насоси прокачують циркуляційну воду через конденсатори турбін і по трубопроводах підводять її до розподільчих труб над зрошувальним пристроєм градирні. На трубках встановлені сопла, через які вода під напором 0,015 - 0,018МПа розприскується і попадає на дерев'яні чи асбесто-цементні щити, по яким стікає у вигляді плівки в басейн. Проміжки між щитами утворюють коридори для руху повітря.

Повітря надходить через вікна висотою 3 - 12 м, розташовані по периметру вежі.

Витяжна вежа градирень виконується у вигляді багатокутника з металевим зовнішнім каркасом і обшивкою з дерева, асбесто-цементу й алюмінію. Великі градирні виконують також із залізобетонною вежею  гіперболоїдної форми. Відповідно такі градирні мають  форму багатокутника або кола. Основний розмір градирні – площа зрошувального пристрою (у горизонтальному перетині).

Вода подається до зрошувального пристрою на висоту 9 - 18 м, глибина басейну 2 м. Висота витяжної вежі великих градирень досягає 90 - 150 м, вихідний діаметр 45 - 60 м. Циркуляційні насоси встановлюють у машинному залі, як правило, по два насоса індивідуально для турбіни чи в центральній насосній між градирнями і машинним залом[8].

На  ТЕЦ  доцільно застосовувати великі градирні, обираючи загальну їхню продуктивність за літнім режимом роботи турбін при розрахункових теплофікаційних відборах пари.

Серйозну увагу приділяють зимовому режиму роботи градирень на ТЕЦ, коли витрати охолодженої води зменшується і виникає небезпека зледеніння градирень у вікнах для входу повітря. З цією метою температуру охолодженої води підтримують не нижче 10 - 12 0С, по периметру градирні створюють водяну теплову завісу і передбачають перекриття вікон щитами.

Вибір кількості і площі зрошення градирень розраховується за формулою:

q=Gц/Fзр ,                                                                                                    (2.42)

де  q – щільність зрошення, для плівкових баштових градирень ,

q=6 – 8 м3/(м2·год);

Gц – витрата циркуляційної води (  для  турбіни  Т-110/120-130

Gц = 17 600 м3/год);

Fзр – площа зрошення.

Fзр = Gц/q = 3·17 600/8=6600м2.

Для    охолодження   такого    об’єму   води   приймемо   дві   градирні

БГ-4000-71 , характеристики приведені в таблиці 2.22.

Таблиця 2.22 Характеристики градирні типу БГ-4000-71 [7]

| Найменування параметра | Розмірності | Значення параметра |
| --- | --- | --- |
| Площа зрошення | м2 | 4000 |
| Гідравлічне навантаження | тис. м3/год | 28,0-32,0 |
| Щільність зрошення | м3/(м2∙год) | 7-8 |
| Висота підйому води | М | 10,85 |
| Каркас | - | желізобетон, сталь |
| Обшивка | - | алюміній |
| Висота башти | М | 91,5 |

2.6.3 Хімічна   водопідготовка

2.6.3.1 Організація  водно-хімічного  режиму  електростанції

У циклах ТЕЦ неминучі втрати пари, конденсату і води. Найбільшу величину складають утрати конденсату пари, що відпускається виробничим споживачам. Ці втрати залежать від характеру технологічних процесів, при яких використовується пара, і звичайно змінюються в межах від 30 до 100 %. Крім того, маються різного роду витоку  в теплових мережах і паропроводах, продувки котлів, а також неорганізованої періодичної втрати. Для забезпечення безперервності технологічного процесу ТЕЦ  необхідно заповнювати ці втрати.

Живлення водопідготовки й організації воднохімічного режиму електростанцій мають велике значення для забезпечення надійної й економічної експлуатації їхнього устаткування. Задачами водопідготовки й організації воднохімічного режиму ТЕЦ є недопущення утворення шумовиння і відкладень на теплопередаючих поверхнях, шламу в устаткуванні і трубопроводах, корозії внутрішніх поверхонь теплоенергетичного устаткування і відкладень у проточній частині турбін.

Для заповнення втрат використовується природна вода. Сира вода з міського водопроводу, артезіанська чи ріки для цієї мети непридатна, тому що вона містить розчинені солі, що при випарюванні утворять шумовиння, що осаджується на поверхні нагрівання котлів і, що приводить до розладу процесів теплообміну і порушенню нормальної роботи  всієї установки. Тому всі установки з паровими котлами мають спеціальну апаратуру, що змінює хімічний склад сирої води відповідно пропонованим вимогам (для котлоагрегатів високого тиску це - знесолення).

Для створення умов, що забезпечують надійну й економічну роботу ТЕЦ, з урахуванням їх типу, основного устаткування, режиму роботи, початкових параметрів пари й інших умов застосовують наступні воднохімічні режими: гідразінно-аміачний, окисний, комбінований, комплексний. Вибір методу обробки води і схеми водоочищення виробляється в залежності від якості вихідної води, вимог, пропонованих до води для живлення котлів і підживлення тепломережі, кількості і якості конденсату, що повертається, з урахуванням специфічних особливостей проектованої ТЕЦ  і техніко-економічних розумінь.

З метою забезпечення раціонального воднохімічного режиму на теплових станціях здійснюється нормування якості пари і води.

Правилами технічної експлуатації електростанцій установлені наступні норми якості живильної води і пари:

- загальна твердість не більш 1 мкг-екв / кг;

- вміст кремнію   40 мкг/кг;

- вміст кисню, мкг/кг, не більш:

-  перед деаератором 30;

-  після деаератора    10;

- вміст вільного сульфіту перед економайзером не більш 2 мкг/кг;

- вміст гідразину перед економайзером у межах від 20-60 мкг/кг;

- вуглекислий газ (СО 2) у воді після деаератора повинен бути відсутній;

- показник рН при температурі 25 0 С живильної води 9,1+0,1;

- вміст аміаку і його з'єднань (у перерахуванні на NH3) не більш 1000 мкг/кг;

- сумарний зміст нітратів і нітритів не повинний перевищувати 20 мкг/кг;

- вміст з'єднань заліза  не більш 30 мкг/кг;

- вміст з'єднань міді не більш 5 мкг/кг;

- вміст масла і нафтопродуктів не більш 0,3 мг/кг;

- вміст з'єднань натрію не більш 15 мкг/кг;

- вміст кремнієвої кислоти не більш 25 мкг/кг.

Для підтримки нормованих показників водно-хімічного режиму ТЕЦ застосовуються:

- передпускова підготовка устаткування;

- постійна продувка контурів циркуляції при сталих режимах і посиленій продувці під час перехідних режимів;

- знесолення потоку турбінного конденсату;

- знесолення й обезкремнення додаткової води;

- деаерація турбінного конденсату і живильної води (крім режимів  з дозуванням кисловмістких з'єднань);

- автоматичне дозування добавок, що коректують водяний режим;

- проведення експлуатаційних відмивань (дезактивації) устаткування;

- консервація устаткування під час простоїв;

- антикорозійне покриття устаткування конденсатно-живильного тракту, 10.

2.6.3.2 Методи  хімводопідготовки

Сира вода на хімводоочистку подається з головного корпуса ТЕЦ звичайно після підігріву її до 30 - 400С. Підігрів води потрібний по технологічних умовах водопідготовки і для запобігання конденсації вологи на трубопроводах і апаратурі хімводоочистки. Підігрів здійснюється пором з відборів турбін у підігрівниках, розташовуваних у головному корпусі. Сира підігріта вода подається на хімводоочистку по однолінійному трубопроводі. Резервування подачі сирої води на хімводоочистку здійснюється другим введенням з господарсько-протипожежного водопроводу на площадці ТЕЦ.

Хімічно очищена вода з ХВО подається в головний корпус ТЕЦ по двох трубопроводах, кожен трубопровід розраховується на 100 % подачі хімічно очищеної води. Трубопроводи між головним корпусом і ХВО прокладаються в  каналі по наземній естакаді. Крім води, з головного корпуса в приміщення ХВО прокладається трубопровід стиснутого повітря, потреба в який мається на всіх сучасних водоочисних установках.

Після ХВО вода містить значні кількості розчинених газів. Тому вся хімічно очищена вода до надходження в котлоагрегати піддається деаерації в спеціальних апаратах, називаних деаераторами, деаерації піддається також виробничий конденсат і конденсат мережних підігрівників.

На  ТЕЦ  з барабанними котлами застосовуються хімічні методи підготовки додаткової води і підживлювальної води тепломережі: зм'якшення, знекремнення, знесолення.

Як основні методи зм'якшення додаткової води застосовується комбіноване Н-Na-катіонування. Залишкова твердість води при цьому знижується до 10 мкг/кг.

Знесолення виробляється також методами іонного обміну і здійснюється шляхом послідовного фільтрування води через Н-катіонітовий і ОН-аніонітовий фільтри. У результаті цього загальний солевміст води знижується до 50 - 100 мкг/кг.

На ТЕЦ передбачається апаратура, насоси, трубопроводи і т.п. для передпускових і експлуатаційних водно-хімічних промивань, а також пристрою для попередження стояночної корозії котлоагрегатів, турбін і іншого устаткування і трубопроводів 5.

2.7 Охорона  навколишнього середовища від  викидів електростанції

Викидаються в атмосферу з димарів ТЕЦ токсичні речовини впливають на весь комплекс живої природи. Основне забруднення атмосфери відбувається за рахунок теплових електростанцій. Надходження шкідливих викидів в атмосферу складає близько 27% (більше чим у інших галузях промисловості). У забрудненні атмосфери основу складають процеси спалювання мінерального палива і найбільшою мірою на теплових електростанціях [13].

За стандарт якості повітря прийняті гранично припустимі концентрації (ГПК) для різних токсичних речовин.

Для захисту населення від шкідливих викидів за правилами, що наказується санітарними нормами, при проектуванні електростанцій передбачається відділення їх від житлових районів санітарно-захисними зонами, довжина яких визначається кількістю викидів (оксидів сірки й азоту ) і розою вітрів так, щоб концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищувала припустимої.

Одним з основних засобів зменшення забруднення атмосфери шкідливими домішками, що викидаються через димарі ТЕЦ, є поліпшення розсіювання димових газів. Цьому сприяє зменшення числа димарів на ТЕЦ і збільшення їхньої висоти, а також збільшення швидкості газів на виході з устя труби, що перешкоджає відхиленню потоку димових газів униз. При великій висоті труб димові гази, винесені у високі шари атмосфери, продовжують поширюватися в них, унаслідок чого різко знижується концентрація шкідливих домішок у приземному шарі повітря 12.

2.7.1 Розрахунок концентрації оксидів азоту

Окисли азоту є шкідливою домішкою: навіть при мінімальних дозах у повітрі окисли дратуючи впливають на органи подиху, руйнують устаткування і матеріали, сприяють утворенню смогів і погіршенню видимості в містах.

Спалювання органічних палив супроводжується утворенням оксидів азоту: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5. Найбільш стійким з них є NO2, тому розрахунок викидів оксидів азоту проводиться в перерахуванні на NO2.

Механізм  утворення оксидів азоту залежить від складових азоту в паливі і повітрі. У зв'язку з цим оксиди азоту підрозділяються на паливні і повітряні.

Розрахуємо концентрації  оксидів азоту при спалюванні газу.

Кількість викидів оксидів азоту  визначаємо по рівнянню, г/с:

MNO= 0,34*10 –7 K·B(Qн)p (1-q4\100)(1-1 r)(1-NO(no\ka))122         (2.43)

де К- враховує  тип котла і його продуктивність

(2.44)

В- витрата натурального палива , т/год чи рік г/с ,  В = 65 000 м3/год,

(Qн)р- нижча теплота згорання на робочу масу, (Qн)р = 34 330 кДж/кг,

q4- втрати тепла з механічним недопалом , q4 = 0%,

1 - коефіцієнт, що характеризує ефективність впливу рециркуляції димових газів, 1=0,01875 (приймаємо з межі 0,0025 - 0,035),

r- ступінь рециркуляції димових газів у топку,  r = 0% ,

NO- ефективність установки для очищення димових от оксидів азоту,

NO- час роботи азотоочищення,

ка - час роботи котла

В даному проекті азотоочищення не використовується, і отже вираження NO(NO\ка) = 0 .

1 - коефіцієнт , що враховує якість палива,

1=0,178 +0,47Nг                                                                                      (2.45)

Nг - вміст азоту в паливі на пальну масу , Nг = 1,5 % ,

2-- коефіцієнт, що враховує конструкцію пальників, для вихрьових  пальників.

2 = 1,0,

2 – коефіцієнт, що враховує зниження викидів Nox при багатоступінчастому спалюванні, тому що спалювання одноступінчате, то         2=1,0.

м2/час

2.7.2 Вибір кількості  і  розрахунок висоти димарів

Димова труба працює у важких умовах. Як висотна споруда вона підлягає потужній взаємодії вітрового навантаження та власної ваги. Крім цього, вона являється замикаючим елементом газоповітряного технологічного тракту ТЕЦ і піддається впливу агресивних нагрітих димових газів, утримуючих вологу, залишкову золу і для більшості палива – оксиди сірки, з яких найбільш небезпечний SO3.

Для надійної довготривалої праці сучасні конструкції димових труб складаються із оболонки, сприймаючої вітрові та вагові навантаження та передаючої їх на фундамент, і газовідвідного ствола, сприймаючого вплив агресивного середовища димових газів. Оболонка всіх крупних вітчизняних димових труб виконується однотипною: вона представляє собою монолітний залізобетонний кільцевий ствол конічної форми із зменшуючого знизу доверху товщиною стінки, яка опирається на фундамент із того ж матеріалу.

Газовідвідний ствол примикає до внутрішньої поверхні оболонки і має також конічну форму. Футоровка виконується ділянками висотою 10 м, вона опирається  на кільцеві виступи оболонки (консолі).

Для підвищення надійності труби на агресивних газах виконується вентиляційний зазор товщиною 200-400 мм між оболонкою і футеровкою. В нього за допомогою вентилятора подається повітря, нагріте в парових калориферах до 60-80 оС.

Через димові труби електростанцій в атмосферу надходять: при спалюванні природного газу - оксиди азоту, при спалюванні мазуту - з'єднання ванадію, солі натрію, коксит і частки сажі, що видаляються з поверхні нагрівання при їхньому обдуванні.

У зв'язку з цим, боротьба за чистоту повітряного басейну і поліпшення  санітарно-гігієнічних умов промислових міст і робочих селищ є дуже актуальною народногосподарською задачею.

Висота димової труби визначається по рівнянню, м:

=,                                                                    (2.46)

де А – коефіцієнт , що залежить від температурної стратифікації атмосфери даного району, що визначає умови  вертикального і горизонтального розсіювання шкідливих речовин, А=160;

F – безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих   речовин в атмосфері. Для газоподібних речовин  F=1,0;

m,n – безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу із джерела димових газів:

,                                                                     (2.47 )

де  f – параметр , що визначаємо по формулі :

,                                                                                        (2.48)

0 – швидкість димових газів на зрізі  димаря, м/с:

,                                                                          (2.49)

де   і – звуження труби,  приймаємо і =0,012 ( в межах i=0,01- 0,015);

– коефіцієнт тертя, =0,05;

Dу– внутрішній діаметр устя димової труби, м2;

Н – геометрична висота димової труби, м;

Т– різниця температур димових газів і навколишнього повітря, 0С :

Т =Твих.г. - Тнавк.пов ,                                                                                 (2.50)

де  Твих.г. – температура димових газів на виході із котла,   Твих.г. =109 0С;

Тнавк.пов. – середня температура опівдні найбільш жаркого місяця,

Тнавк.пов. =28,5 0С;

Vг– об’ємні витрати димових газів, м3/с:

.                                                                                          (2.51)

n – параметр, що визначається в залежності від величини:

.                                                                                (2.52)

ГДК – гранично допустима концентрація шкідливих викидів:

ГДКNO2=0,085 мг/м3,  ГДКSO2=0,5мг/м3 .

Приймаємо в першому наближенні  h =180м, Dу=8,4 м , z=1 (число димарів).

Т =109-28,5=80,5 0С,

,  Un=6  2, тоді n = 1.

Визначаємо  висоту димової труби ,м :

123.043 м.

Одержали   висоту  димаря  Н=123,043 м.  Вибираємо по рекомендаціях [14]  одну димову  труби  H=150 м, Dу=7,2 м .

Далі перераховуємо з параметрами труби H=150 м, Dу=7,2 м:

,

,

=3.06

==0.747,

, Un=5,6  2, тоді n = 1,

м.

Остаточно приймаємо димову трубу  висотою H=150м із внутрішнім діаметром устя  Dу=7,2м.

2.8  Генеральний  план  ТЕЦ

2.8.1  Вибір  будівельного  майданчика  ТЕЦ

Райони спорудження ТЕЦ визначаються народногосподарськими планами, схемами розвитку енергосистем і теплопостачання. Площадку для теплової електростанції вибирають по можливості ближче до споживачів електричної і теплової енергії, до місця видобутку палива і джерелу водопостачання. Крім того, повинні враховуватися: рельєф місцевості, якість ґрунту і рівень ґрунтових вод; наявність залізничних колій, автомобільних доріг і ліній електропередачі; наявність місцевих будівельних матеріалів і т.п.

Площадку для будівництва ТЕЦ вибирають по можливості ближче до теплових споживачів, оскільки подача пари і гарячої води економічно доцільна в межах лише декількох кілометрів. Обґрунтування вибору площадок складається на основі аналізу наступних нижче зазначених факторів [5]:

1.Паливопостачання.

Для ТЕЦ, споруджених у містах і промислових центрах, де  істотне значення мають загазованість і запиленість атмосфери, як паливо застосовується газ і малосірністий мазут.

2. Водопостачання.

Для ТЕЦ  застосують оборотну систему водопостачання з градирнями з заповненням утрат технічної води з прилеглих водойм, звичайно з рік з невеликою витратою води.

3. Рельєф  місцевості.

Площадка повинна мати горизонтальну поверхню, що не вимагає великих планувальних робіт, з ухилом не більш 0,005- 0,01, що забезпечує поверхневий водовідвід.

4. Якість  ґрунту.

Ґрунт у місці спорудження ТЕЦ повинний витримувати тиск від споруд не менш 0,2-0,25 МПа. На слабких ґрунтах застосовують пальові підстави чи укладають суцільні залізобетонні плити. Площадку ТЕЦ розташовують на землях не утримуючих коштовних копалин, малопридатних для сільського господарства. Площадка ТЕЦ повинна мати достатні розміру для розміщення всіх необхідних їй споруд і пристроїв (у середньому 40 - 80 га).

При виборі площадки і виконанні будівельних робіт враховують наявність особливих умов: вічної мерзлоти ґрунту, можливої сейсмічності району і т.д.

5. Рівень ґрунтових вод.

Площадка не повинна затоплюватися ґрунтовими і паводковими водами, рівень яких повинний бути по можливості нижче глибини закладення підвалів будинків і підземних інженерних комунікацій. Ґрунтові води по хімічному складі не повинні бути агресивні і не повинні викликати корозії підземних частин будинків і споруджень.

6. Додаткові вимоги.

Площадки ТЕЦ вибирають по можливості поблизу від залізничних магістралей, автомобільних доріг, ліній електропередачі і житлових селищ. Це скорочує витрати, спрощує комплектування будівництва, а в наступному й експлуатацію робочими кадрами. Передбачається територія житлового селища з навітряної сторони стосовно основної виробничої площадки, і персонал ТЕЦ  забезпечується зручним житлом.

Вибір площадки будівництва зроблений на підставі 5,8,11 .

2.8.2  Генеральний  план  ТЕЦ

Генеральний план (генплан) електростанції – це план розміщення на основній виробничій площадці електростанції її основних і допоміжних споруджень. Генплан найважливіша складова частина ситуаційного плану електростанції, що включає крім виробничої площадки джерело і систему водопостачання, житлове селище, висновки, лінії електропередач,  примикаючі залізничні колії й автомобільні дороги,  і  т.д.

Для обраної площадки будівництва ТЕЦ складають план розміщення на ній усіх необхідних будинків і споруджень. Цей документ, іменований генеральним планом, містить такі розділи і найменування об'єктів:

А. Будинки і споруди основного виробничого призначення:

1. Головний корпус з пов'язаними з ним будинками і площадками для розміщення димососів і т.д;

2. Димові і вентиляційні труби;

3. Об'єкти паливного господарства (мазутонасосна станція, газорозподільна станція й ін.);

4.Розподільні пристрої відкритого типу;

5. Щит керування;

6. Спорудження технічного водопостачання (градирні, і ін.);

7. Хімводоочитска;

8. Будинку ремонтного цеху і майстерень.

Б. Підсобні виробничі об'єкти:

1. Адміністративний об'єднаний допоміжний корпус;

2. Склади (матеріальний, для масла та ін.);

3. Будинку ацетиленової, кисневої і компресорної станцій;

4. Під'їзні залізничні й автомобільні шляхи.

В. Допоміжні  об'єкти:

1. Локомотивне депо, гараж, пожежне депо;

2. Водоочисні споруди ( відстійники, біологічні фільтри й ін.);

3. Їдальня;

4. Прохідна.

На перелік і кількість об'єктів генплану впливає тип станції, теплова схема, вид використовуваного палива і тип системи водопостачання.

Складання генплану починається з розміщення головного корпуса, що визначає розміщення і компонування всіх інших об'єктів. При оборотному водопостачанні з градирнями орієнтування головного корпуса визначається зручностями трасування ліній електропередачі, залізничних колій і природних умов площадки, зокрема напрямок пануючих вітрів. Вибір місць розташування градирень вибирається з урахуванням рози вітрів, з підвітряної сторони відкриті розподільні пристрої і лінії електропередач щоб уникнути осадження вологи на ізоляторах, а також обмерзання й обриву проводів у зимовий час. Градирні звичайно розміщаються з боку постійного торця головного корпусу, орієнтування якого повинна бути таке, щоб постійний торець був також з підвітряної сторони.

Відстань між градирнями і головним корпусом, а також відкритим розподільним пристроєм не повинна бути менше 100 м.

Місце для відкритого розподільного пристрою приймається зі сторони турбінного відділення. На вибір місця впливають два фактори: забезпечення найкоротшої довжини струмопроводів генераторної напруги і зручність трасування повітряних ліній електропередачі.

Основний підхід до головного корпусу електростанції виконують з боку його постійної торцевої стіни. З цієї сторони улаштовують  вхід  через прохідну і в'їзд на територію ТЕЦ. З боку постійного торця головного корпусу розміщають також об'єднаний допоміжний і службовий корпус, з'єднаний з головним корпусом закритою перехідною галереєю для персоналу на рівні основного обслуговування агрегатів ТЕЦ і теплових щитів керування (8-12м). Зовнішня стіна машинного залу є фасадною стіною головного корпусу.

Між будинками, спорудженнями й установками в генплані передбачають необхідні пожежні розриви і проїзди.

Паливоподача і паливне господарство розміщають з боку котельного відділення, не ближче чим 200-250 м від головного корпусу.

Градирні розміщають з боку постійної торцевої стіни головного корпусу. Циркуляційні насоси охолодження води встановлюють здебільшого в машинному залі індивідуально по два насоса в кожного турбоагрегату, іноді в центральній насосній між градирнями і головним корпусом.

Генплан складений на підставі 5,8,11.

Основні   характеристики   генерального   плану.

Коефіцієнт   забудови   Fзабуд:

Kзабуд=(Fбуд/Fогор) 100 %  ,                                                                        (2.53)

де  Fбуд– площа, займана будинками, м2;

Fогр – площа в огорожі, м2.

Fзабуд=(9277/76339)100% = 12,1 %.

Kзабуд=12,1 %.

Коефіцієнт  використання  території  Fв.т.:

Кв.т.=(Fспор./Fогор) 100 %,                                                                          (2.54)

де  Fспор – площа, займана всіма спорудженнями, м2;

Fогор – площа в огорожі, м2.

Кв.т.= (18 617,9/76 339)100 % =24,4 %.

Кв.т.=24,4 %.

Питома  площа  в  огорожі  fогор:

fогор = Fогор /NЕ , га/100 МВт,                                                                    (2.55)

де  Fогор – площа в огорожі, га;

NЕ – електрична потужність  станції, у сотнях МВт.

fогор =7,6/3,3 = 2,4 га/100 МВт.

fогор =2,4  га/100 МВт.

3. ОХОРОНА ПРАЦІ

Право на здоров’я та безпечні умови праці – невід’ємне право кожної людини у будь-якій країні світу. За статистикою Міжнародної організації праці, щорічно в світі реєструється близько 15 млн. виробничих травм, а за кожні три хвилини внаслідок виробничого травматизму гине один працюючий.

Проблема створення нешкідливих та безпечних умов праці існувала в Україні давно, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 15-20 років тому на виробництві щорічно гинуло близько 4 тис. чоловік – в 1,6 рази більше, ніж тепер. Замовчування цієї гіркої істини внаслідок секретності, що панувала в системі, породжувало благодушність і халатність тих, від кого залежало її вирішення, відводило громадськість від необхідності піднести свій голос на захист професійної безпеки.

Охорона праці - система законодавчих, соціально-економічних, технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Охорона праці в Україні встановлена і регулюється Конституцією України, законом України “Про охорону праці”. В Україні – у першій серед країн СНД – 14 жовтня 1992 р. був прийнятий Верховною Радою Закон “Про охорону праці”. Цей закон, а також “Кодекс законів про працю України” є основною законодавчою базою охорони праці. Їх доповнюють державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – це стандарти, правила, норми, положення, статути, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання усіма установами і працівниками України. [11].

Охорона праці на теплових електростанціях в основному спрямована на запобігання виробничого травматизму і створення оптимальних умов праці. Усі роботи повинні виконуватися в строгій відповідності з правилами безпеки.

В данному розділі дипломного проекта запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з питань безпечної експлуатації спроектованого обладнання, а також визначені основні заходи з виробничої санітарії і гігієни праці та пожежної безпеки і профілактики.

3.1. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації     ГРП та системи газопостачання котла

Виробничий контроль за забезпеченням безпечної експлуатації об'єктів газового господарства проводитися відповідно до Правил організації і здійснення виробничого контролю за дотриманням вимог промислової безпеки на виробничому обєкті [12].

Технічні рішення по безпечній експлуатації ГРП:

- обладнання виконане у вибухобезпечному виконанні: рівень вибухозахисту „0”– особливовибухонебезпечне та вид вибухозахисту „d” – вибухонепроникна оболонка (електроприводи виконавчих механізмів, сигналізатори загазованості СТМ-30-01, датчики температури ТСМУ, датчики тиску Метран, з’єднювальні коробки КСВ);

- встановленна система автоматичного контролю і захисту, що спрацьовує

при відхиленні від заданих параметрів;

- на газопроводах застосована стальна арматура I класу герметичності;

- застосовано автоматизоване обладнання, що не вимагає постійної

присутності обслуговуючого персоналу;

- приміщення ГРП обладнано  сигналізаторами загазованості СТМ-30-01;

- передбачено захист підземних комунікацій  від статичної електрики (в якості захисного пристрою використовується перетворювач типу В-ОПЕ-М-42-24 для вимірювання струму і напруги системи катодного захисту та потенціалу);

- теплова і звукопоглинаюча ізоляція трубопроводів;

Технічні рішення по безпечній експлуатації системи газопостачання котла:

- герметизація всіх трубопроводів і обладнання технологічного процесу;

- блокування обладнання і сигналізація при відхиленні від нормальних умов експлуатації;

- автоматизація технологічних процесів;

- на газопроводах встановлено: запірні органи з дистанційним електричним і ручним керуванням (перший біля магістралі, другий біля форсунки); фланці для встановлення заглушки з розжимним пристроєм та струмопровідною перемичкою;

- для продувки газопроводів передбачені продувочні свічки та штуцера з запірними органами і заглушками для підведення продувочного агенту (стиснутого повітря або інертного газу), які забезпечують п’ятикратний обмін не більше ніж за 20 хвилин;

-  продувочні свічки виводяться вище даху на 1 м.;

- живлення запірних клапанів передбачено від двох незалежних джерел змінного струму;

- заземлення газопроводів;

- на фланцевих з’днаннях встановлені струмопровідні перемички.

3.1.1. Електробезпека

Електронебезпека на виробництві забезпечується відповідною конструкцією електроустановок, застосуванням технічних способів та засобів захисту; організаційними та технічними заходами.

Проектом передбачені 3 групи технічних рішень по запобіганню електротравматизму:

1. Технічні рішення з попередження електротравм від контакту з нормально струмовідними елементами електрообладнання. У відповідності з нормативними документами [1-13 та 1-21] передбачається:

- Дистанційне керування двигунами технологічних механізмів здійснюється з ЩК. У двигунів з дистанційним керуванням з ЩК безпосередньо поряд з двигунами передбачені вимикачі для їх аварійного відключення.

- Доступність струмоведучих частин (схована електропроводка, прокладка кабелів в спеціальних жолобах).

- Закрите виконання розподільних щитів в металевих шафах, клемні колодки захищені спеціальними щитками.

- Всі електродвигуни з короткозамкненими роторами.

- Пускова апаратура електродвигунів, встановлюється поза приміщенням мазутопомповні.

- Використовується мала (знижена) напруга (аварійне освітлення 220 В, система місцевого освітлення 42 В, переносне освітлення 12В).

- Світильники розташовуються на висоті не менш 2,5 м над робочими місцями.

- Для забезпечення безпечної роботи і збереження обладнання передбачені блокування допоміжного обладнання (блокування не дозволяє розкрити комутаційну апаратуру без відключення джерела живлення).

- Штепсельні розетки (і відповідні вилки) 12, 42 В не підходять до розеток (вилок) 220 В.

- Ізолювання струмоведучих частин з використанням поліхлорвінілової й іншої ізоляції, опір якої не нижче 1 кОм/В.

- Постійний контроль і профілактика ізоляції.

- Забезпечення орієнтації за рахунок застосування знаків та міток. Усі струмоведучі частини огороджені і вивішені плакати ( “Стій! Напруга!”, “Не включати-працюють люди”).

2. Технічні рішення з попередження електротравм при аварійних режимах роботи електроустановок. Такими рішеннями являються:

- Використання захисного заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю знижує до безпечних значень напруги дотику і кроку, що обумовлені замиканням на корпус (електродвигуни основних мазутних помп 8НД-10х5). Це досягається зменшенням потенціалу заземленого обладнання, а також вирівнюванням потенціалів, тобто підвищенням потенціалу основи до потенціалу заземленого обладнання. В якості заземлених пристроїв, передбачені металічні колони.

- Занулення в трифазних чотирипровідних мережах, напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю, яке перетворює пробій фази на корпус в

однофазне коротке замикання з метою отримання великого струму, який забезпечує спрацьовування максимального струмового захисту і автоматично відключає пошкоджену електроустановку від живильної мережі (електродвигуни пускових помп 5Н-5х4, електродвигуни помп першого підйому 10НД-6х1). В якості зануляючих провідників використовуються нульові робочі провідники, металічні електропровідники.

3. Електрозахистні засоби. Використовуються на станції у відповідності з вимогами документів [1-13 та 1-21]. При обслуговуванні оперативним персоналом електроустановок, що знаходяться під напругою (при неможливості їх знеструмити) використовуються засоби захисту від дії електричного струму:

- засоби колективного захисту – екрани, переносні заземлення, огорожі;

- засоби індивідуального захисту – діелектричні перчатки, боти, коврики, підставки, монтерський інструмент з ізольованими ручками, оперативні та струмовимірювальні кліщі, штанги.

3.2. Технічні рішення та організаційні заходи з гігієни праці та виробничої санітарії

3.2.1. Мікроклімат робочої зони

Згідно ДСН 3.3.6.042-99.”Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” параметрами мікроклімату, що нормуються, являються:

- температура (t, C); відносна вологість повітря (W, %); швидкість повітря в приміщенні (V, м/с); інтенсивність теплових випромінювань (Вт/м2).

Оптимальні (допустимі) параметри мікроклімату для категорії робіт ІІб (роботи середньої важкості, з енерговитратами 201-250 ккал/год, повязані з ходьбою, переміщенням та перенесенням вантажів вагою до 10 кг і супроводжуються помірним фізичним напруженням) і періодів року відповідно ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень наведені в таблиці 3.1.

Для забезпечення необхідних нормативних параметрів мікроклімата проектом передбачено:

- в приміщеннях щита керування і в побутових приміщеннях встановлена система водяного опалення;

- на потреби гарячого водопостачання встановлено швидкісний водоводяний підігрівач;

- системи опалення монтуються із водогазопровідних труб D<50 мм за                    ГОСТ 3262-75 і стальних електрозварювальних труб D>50 мм за ГОСТ 10705-91;

- видалення повітря із систем опалення та теплозабезпечення здійснюється через повітровипускні крани та повітрозбірники, що встановлюються у вищих точках систем;

- трубопроводи системи теплопостачання та транзитні трубопроводи системи опалення ізолюються;

- кондеціювання і екранування виробничих приміщень;

- зменшення виділення тепла і вологи за рахунок удосконалення обладнання та технологічних процесів;

- у службових і побутових приміщеннях та в мазутопомповні ПТЦ встановлено приточні і витяжні вентиляційні установки, що забезпечують нормальні умови праці виробничого персоналу цеху.

Таблиця 3.1 - Параметри мікроклімату

| Період року | Температура, °С |  |  |  |  |  | Відносна вологість,% |  | Швидкість руху, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальна | допустима |  |  |  |  | оптимальна | Допустима на робочих місцях постійних і непостійних, не більше | оптимальна, не більше | Допус-тима на робо-чих місцях постій-них і непос-тійних, не більше |
|  |  | верхня границя |  | нижня границя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на робочих місцях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос-тійнх | непос-тійнх |  | пос-тійних | непос-тійних |  |  |  |  |
| Холод-ний | 17-19 | 21 | 23 |  | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплий | 20-22 | 27 | 29 |  | 16 | 15 | 40-60 | 70 (при 25°С) | 0,3 | 0,2...0,5 |

Крім примусової вентиляції в приміщеннях мазутопомповні, РУВП, туалетах змонтовані пристрої природної вентиляції дефлектора.

3.2.2. Склад повітря робочої зони

Оточуюче повітря (атмосфера) є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Згідно з рекомендаціями Спілки німецьких інженерів (VDI)

чисте повітря має такий склад:

| Компонент | N2 | O2 | Ar | CO2 | Kr | Ne | Xe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст,% (об.) | 78,10 | 20,93 | 0,93 | 0,03...0,04 | 0,0001 | 0,0005 | 0,00001 |

Забруднення повітря робочої зони регламентується гранично допустимими концентраціями (ГДК) в мг/м3 .

В умовах, які розглядаються в проекті, можливими забруднювачами повітря можуть бути мазутні пари, які виділяються під час зливу мазута, його підігріву та транспортуванні.

Для забезпечення складу повітря робочої зони згіднопроектом передбачені наступні рішення:

- витяжні установки, що обслуговують машинний зал мазутопомповні повинні працювати постійно, щоб виключити можливість утворення вибухонебезпечної концентрації парів мазута в мазутопомповні;

- вентиляція приміщення - природна, здійснюється за рахунок різниці температур всередині і ззовні приміщення;

- у випадку аварії забезпечення співробітників засобами індивідуального захисту фільтруючими (протигази марки В, фільтруючі саморятівники СПП-2 - для захисту органів дихання людини від окису вуглецю, що утворюється при пожежах і вибухах газу) та ізолюючими (дихальний апарат АСМ, регенеруючий респіратор РКК-2 - для захисту працюючих при ліквідації аварій, саморятівники ШС-5 і ШС-7);

- періодичний контроль складу повітря;

- розвантаження мазуту виконується на відкритій спеціально обладнаній естакаді;

- підігрів мазуту здійснюється в мазутних підігрівниках, які винесено за межі мазутопомповні.

3.2.3. Виробничий шум

Згідно ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, інфра та ультразвуку” нормуються допустимі рівні звукового тиску                        (- середньоквадратичне значення звукового тиску, Па за період часу, що розглядається,  - значення звукового тиску на нижньому порозі чуттєвості в октавній смузі з середньогеометричною частотою 1000 Гц) в залежності від частоти,  характеру робіт і характеру шуму (нормування за граничними спектрами - ГС), або допустимі рівні звуку ,дБА ( - середньоквадратичне значення звукового тиску з урахуванням корекції А шумоміра) в залежності від характеру робіт і характеру шуму. Для умов, які розглядаються в проекті, допустимі рівні звуку не повинні перевищувати 80 дБА - див. таблицю 3.2.

Джерелами шуму в умовах, що розглядаються в проекті, являються: парові турбіни, котли, компресори, помпи, трубопроводи.

Для забезпечення допустимих параметрів шуму (поліпшення звукового клімату) в приміщенні проектом передбачено:

- всі помпи та їх приводи встановлені на індивідуальних фундаментах з вібропоглинаючих матеріалів;

- в повітропроводах встановлені фіксовані направляючі пристрої;

- приєднання трубопроводів до колекторів передбачено через віброізолюючі прокладки у фланцях;

- в компресорній шум перевищує допустимі норми [14] - тому там не передбачається постійний черговий персонал. Це приміщення обладнується спеціальними знаками безпеки;

Таблиця 3.2 - Допустимі рівні звуку (дБА) та звукового тиску (дБ)

| Характер робіт | Допустимі рівні звукового тиску. Віддалення (дБ) в стандартних октавних смугах з середньогеометричними частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Допус- тимий рівень звуку, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ЩК | 96 | 83 | 94 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| Постійні робочі місця в цеху | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Приміщення керування і робочі кімнати | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

- постійне робоче місце чергового персоналу - БЩК обладнане

шумоізолюючим покриттям;

- черговому персоналу видаються антифони типу ВДНИИ ОТ-2;

- на період ремонтів захист від шуму забезпечується встановленням звукопоглинаючих екранів .

3.2.4. Виробнича вібрація

Згідно [15] нормуються допустимі величини віброшвидкості (м/с) або віброприскорення (м/с2), або логаріфмічний рівень віброшвидкості , дБ (- середньоквадратичне значення віброшвидкості за повний період часу, м/с;  - початкове значення віброшвидкості), в залежності від частоти коливань, їх виду, напрямку, часу дії.

Джерелом вібрації можуть бути: парові турбіни, котли, компресори, помпи, трубопроводи.

Можливі параметри вібрації, виходячи з віброхарактеристик обладнання приведені в таблиці 3.3.

Параметри вібрації не повинні перевищувати

- по віброшвидкості 0,0013 м/с;

- по віброприскоренню 0,4 м/с2;

- рівень віброшвидкості 94 дБ.

Таблиця 3.3 - Можливі параметри вібрації, виходячи з вібраційних характеристик обладнання

| Обладнання | Середньо- геометричні частоти полос | По віброприскоренню |  |  |  | По віброшвидкості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м/с2 |  | дБ |  | м/с2·10-2 |  | дБ |  |
|  |  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| Помпи | 50 | 0,42 | 0,9 | 62 | 69 | 0,15 | 0,24 | 92 | 94 |
| Трубо-проводи | 16-32 | 0,3 | 0,5 | 53 | 64 | 0,1 | 0,23 | 90 | 95 |
| Компресори | 52 | 0,44 | 0,95 | 64 | 71 | 0,20 | 0,26 | 94 | 96 |

3.2.5. Виробничі випромінювання

В процесі експлуатації енергетичного обладнання, турбінного та котельного відділень, персонал піддається таким видам виробничих випромінювань:

- інфрачервоне випромінювання - при роботі тепломеханічного обладнання;

ультрафіолетове випромінювання - під час зварювальних робіт.

Таблиця 3.4 – Класифікація умов праці в залежності від інтенсивності інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань

| Умови праці | Характеристики робіт за ступінню опромінювання |  |
| --- | --- | --- |
|  | Інфрачервоного | Ультрафіолетового |
| Нормальні | Опромінення до 0,5 кал/см2 мін в північному і середньому кліматичних поясах та до 1 кал/см2 мін в південному кліматичному поясі | Процеси, при яких працюючі піддаються неактивному у/ф опроміненню (довжина хвилі 0,38-0,32 мк)- невелике випромінювання |
| Несприятливі | Опромінення до 7 кал/см2 мін незалежно від кліматичного пояса | Процеси, при яких працюючі піддаються активному у/ф опроміненню (довжина хвилі<0.32 мк)при наявності неповного захисту (щитки і т.д.) |
| Особливо несприятливі | Опромінення більше 7-8 кал/см2 мін незалежно від клімату | Процеси, при яких працюючі піддаються активному у/ф опроміненню (<32 мк) при відсутності захисту |

Для інфрачервоного опромінення нормується інтенсивність теплового випромінювання від поверхонь нагрітого тепломеханічного обладнання, освітлювальних приладів, інсоляція на постійних робочих місцях в залежності від опромінюваної поверхні тіла працюючого, категорії робіт, що виконуються тривалості дії згідно.

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих поверхонь нагріву технологічного обладнання, освітлювальних приладів, інсоляції на постійних та непостійних робочих місцях не повинна перевищувати: 35 Вт/м2 при опроміненні 50 % поверхні тіла і більше; 70 Вт/м2 - при опроміненні 25-50 % поверхні тіла і більше; 100 Вт/м2 - при опроміненні не більше 25 % поверхні тіла.

3.3. Пожежна безпека та профілактика

На ТЕЦ є небезпека виникнення пожежі, яка пов'язана з наявністю великих запасів палива, різноманітних масел в системах, змазки, кабельного господарства, великої кількості споживачів електроенергії власних потреб різноманітної потужності, високих температур теплоносія і т.п. Однією з причин виникнення пожежі на станції може бути самозаймання матеріалів і речовин або аварія енергетичного обладнання. Тому всі будівлі та споруди ТЕЦ виконано відповідно до ДБН В.1.1-7-2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

Таблиця 3.5 – Класифікація основних відділів, цехів і зовнішніх установок по  пожежній безпеці, ПУЕ, степені вогнестійкості і санітарній  характеристиці.

| Назва цеху, відділу | Категория пожарної безпеки по ОНТП | Степінь вогне- стійкос- ті по | Класифікація приміщень і зовнішніх установок по ПУЕ |  | Група промисло-вих процесів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24-86 | СНіП 2.01.02-85 | Клас примі-щень по ПУЕ | Категорія і група вибухоне-безпечних сумішей по ОНТП-24-86 | по СНіП 2.09.04-87 |
| Головний корпус |  |  |  |  |  |
| Машинний зал | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Деаераторне відділення | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Котельне відділення | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Бункерне відділення | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Приміщення електро- фільтрів і тяго-дуттєвих пристроїв | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Приміщення насосів | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Башня пересипки | В | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| ОВК-1А | Д | II | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| Водогрійна котельна | Г | IIIа | - | - | IБ,IВ,IIГ |
| ЗРУ-110кВ | В | II | П-IIа | - | IБ |

Система заходів протипожежного захисту направлена на обмеження розповсюдження пожежі, захист людей та матеріальних цінностей від впливу шкідливих та небезпечних факторів пожежі, створення умов для запобігання пожежі. Передбачаються такі технічні рішення:

1. Будівля головного корпусу відноситься до категорії приміщень Г виконана з неспалимих матеріалів або важко спалимих утеплювачів; степінь вогнестійкості регламентується в залежності від категорії пожежонебезпеки споруди за [1-9]. В даному випадку мінімальна степінь вогнестійкості будівель - II;

2. Для швидкої евакуації з високих відміток передбачені вантажопасажирські ліфти, зовнішні пожежні сходи (останні встановлені на відстані не ближче 20 м від енергоустановок);

3. Будівлі та споруди ТЕЦ, обладнуються мережами господарсько-протипожежного водопроводу і протипожежного водопроводу для автоматичних установок водяного пожежегасіння кабельних приміщень (сплінкерні та дренчерні) ДБНВ 2.5-56-2014;

4. Передбачається стаціонарна розводка пожежної піни та води з пожежними рукавами та кранами; ящики з піском (на відмітках 0,0; 9,0 м);

5. Кабельні підвали незалежно від площі оснащуються установками автоматичного (хімічного) пожежегасіння та мають протипожежні перегородки з вогнестійкістю 0,75 год., довжина відсіків не більше 150 м.;

6. Існують вуглекислотні двох - та однобалонні установки типу УП-2М

для гасіння спалахнулого масла, енергообладнання до зняття з нього

навантаження. Передбачена одна установка на три модулі;

7. Передбаченні первинні засоби пожежегасіння (IS03941-77; ДСТУ 3675-98);

пінні вогнегасники типу ОХП-10, ОВП-10;

вуглекислотні ОУ-2, ОУ-8;

порошкові ОП-5, ОП-2;

пісок.

8. Пожежні крани в котлотурбінному цеху розміщені на основних відмітках обслуговування; для інших приміщень - в опалюваних сходових клітках;

9. Між блочними трансформаторами і трансформаторами власних потреб в пристанційному вузлі виконані роздільні перегородки з границею вогнестійкості 1,5 години;

10. Роздільні перегородки виступають на 1 м з кожної сторони за габарит трансформаторів.

11. При аварійних ситуаціях та при планових зупинках здійснюється витіснення водню та продувка генератора вуглекислим газом;

12. Ресивери для зберігання водню встановлені поза ПС на огородженій площадці;

Обладнання приміщень автоматичними установками пожежегасіння здійснюється згідно. ДБН В.2.5-56-2014.

В стаціонарних установках пожежегасіння застосовується розпилена вода, як основний засіб тушіння вогню. Установкою автоматичного водяного пожежегасіння захищені кабельні приміщення, маслогосподарства турбоагрегатів.

ВИСНОВОК

У наведеному проекті спроектована теплоелектроцентраль, що призначена для покриття потреб у гарячій воді (для комунально-житлового сектору) 1000 МВт. Встановлена потужність спроектованої ТЕЦ становить 330 МВт.

В результаті техніко-економічного розрахунку та проведення порівняльного аналізу варіантів основного обладнання ТЕЦ було визначено оптимальний (економічно найвигідніший) варіант. Цим варіантом виявилося встановлення     трьох     парових    турбін    Т-110/120-130   з    котлами  Е-420-140-560ГМ.

У розділі “Тепломеханічна частина” наведено детальний опис основного обладнання ТЕЦ, зроблено вибір допоміжного обладнання, розрахунок теплової схеми, екологічний розрахунок, у якому визначені шкідливі викиди оксидів сірки та азоту, необхідна висота димової труби для безпечної (з точки зору екології) роботи станції; описана компоновка головного корпусу, допоміжних господарств (паливне, система технічного водопостачання, хімводопідготовка). Основним паливом для енергетичних  котлів є природній газ. Мазут  виступає резервним  паливом  як  і для  енергетичних  котлів, так і для ПВК.  Дана ТЕЦ проектується за містом, а система технічного водопостачання  вибрана оборотна, на базі градирень.

Згідно з розрахунками отримані наступні значення основних показників ТЕЦ:

- капіталовкладення: КТЕЦ= 312,2 млн у.о;

- приведені витрати: Ипр= 320,369 млн.у.о/рік

В тепломеханічній частині проекту був проведений розрахунок теплової схеми ТЕЦ для чотирьох характерних режимів. Згідно розрахунку основного максимально-зимового режиму отримані наступні значення основних показників ТЕЦ:

- питомі витрата умовного палива на відпущене тепло:   bуТ = 38,49кг/ГДж;

- питомі витрата умовного палива на відпущену електроенергію:

bуЕ =  0,188  м3/кВт·год;

-ККД турбоустановок по виробництву електроенергії ;

- ККД ТЕЦ по виробництву електроенергії ;

- ККД ТЕЦ по виробництву і відпуску тепла на опалення вентиляцію і ГВП  ;

- питома витрата тепла на виробництво електроенергії .

Проект має графічну частину яка складається з трьох креслень:

- теплова схема ТЕЦ;

- компоновка головного корпусу;

- генеральний план ТЕЦ.

Анотація

Спроектована теплоелектроцентраль з тепловою потужністю 1000 МВт, що призначена для покриття потреб в гарячій воді.

За допомогою техніко-економічного розрахунку було проведено порівняльний аналіз варіантів вибору основного обладнання ТЕЦ та визначено оптимальний (економічно найвигідніший) варіант. Цим варіантом виявилася установка парових турбін Т-110/120-130; а також було проведено розрахунок теплової схеми, вибір допоміжного обладнання і екологічний розрахунок.

Проект має графічну частину, яка складається з трьох креслень:

- теплова схема ТЕЦ;

- компонування головного корпусу;

- генеральний план.

Annotation

There is project the thermal power plant with the thermal installed capacity 1000 MW using for covering needs in vapor and hot water.

With the aid of technicoeconomic calculation was made the comparison analysis selection of principal and equipments TPP define alternative (economically more profitable) selection. This is selection – installation steam turbines T-110/120-130. Also there was made calculation of the thermal scheme, choice of the additional equipments and ecological calculation.

The project has the graphic part, which consist of the three drawings:

- the thermal scheme TPP;

- the arrangement of the main building;

- the general plan of the TPP

Список використаної літератури

- Методичні вказівки з курсу “Економіка енергетики” , К: НТУУ, 1999.

- Рижкін В.Я. Теплові електричні станції. – М.: Енергія, 1967. – 400 с.

- Соловйов Ю.П. Проектування теплопостачальних установок для   промпредприятій. – М.: Енергія, 1979. – 314 с.

- Бененсон Е.І., Іоффе Л.С. Теплофікаційні парові турбіни. – М.:   Енергоатоміздат, 1986. – 272 с.

- Гіршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Теплові електричні станції. – М.: Енергія, 1973. – 239 с.

- Єлізаров Д.П. Теплоенергетичні установки електростанцій. – М.:  Енергоатоміздат, 1982. – 264 с.

- Теплові та атомні електричні станції.: Довідник/Під загальною ред.  Григор'єва В.А. і Зоріна В.М. – М.: Енергоатоміздат, 1989. – 603 с.

- Методичні вказівки / Уклад. Скловська Є.Г. – Київ: КПІ, 1987. – 52 с.

- Горщиков А.С. Техніко-економічні показники теплових електричних станцій. – М.: Енергія, 1974. – 240 с.

- Журнал “Теплоенергетика”. – М.: Енергія, № 12, 1998. – 62 с.

- Стерман Л.С., Шарков А.Т., Тевлін С.А. Теплові та атомні електричні  станції. – М.: Атоміздат, 1975. – 496 с.

- Мейкляр М.В. Сучасні котельні агрегати ТКЗ.-М.:Енергія, 1987.-223с.

- Методичні вказівки /Уклад. В.М. Крижановскій, Л.О. Кесова.-Київ:КПІ,    1987.-64с.

- Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж. -13-е  вид., перероб. и доп. – М.: Енергія, 1977.-288 с.

- Ріхтер Л.А. Теплові електричні станції и захист атмосфери .- М.Енергія, 1975. – 312 с.

- Закон України ”Про охорону праці”.

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ ”Оборудование производственное.Общие требования безопасности”.

- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ ”Процессы производственные. Общие требования безопасности”.

- ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ ”Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском.

- ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.

- НАОП 1.1.10-1.05-89 "Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжыгания пылевидного топлива ".

- СНиП III-4-80 " Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей".

- ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.

- Правила устройства электроустановок.-М.:Энергоатомиздат,1986.

- СНиП В-II-6-81.Электростанции тепловые. Нормы проектирования.

- ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ ”Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”.Изменения,1987.

- ДНАОП 0.00-1.2198 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.Держнаглядохоронпраці.

- СНиП II-4-79/85. ”Естественное и искуственное освещение. Нормы приектирования.

- Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях.

- ДСН 3.3.6.037-99 ”Шум.Общие требования безопасности”.

- ДСН 3.3.6.039-99  ”Вибрационная безопасность.Общие требования”.

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні.

- ОНТП 24-86. ”Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности”.

- ДБН В 1.1-7-2001 ”Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений”.

- Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

Умовні скорочення прийняті в атестаційній роботі бакалавра

БРОУ – швидкодіючий редукційно-охолоджувальний установка;

РОУ– редукційно-охолоджувальна установка;

ВМП –  верхній мережний підігрівач;

ГВП – гаряче водопостачання ;

ГРП – газорозподільний пункт;

ГРС – газорозподільна станція;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

МП – мережний підігрівач;

НМП – нижній мережний підігрівач;

ОБП – охолоджувач безперервної продувки;

ОД – охолоджувач дренажу;

ОП – охолоджувач пари;

ОУ – охолоджувач ущільнень;

ОЕ – охолоджувач ежектора;

ПВТ – підігрівач високого тиску;

ПВК – піковий водогрійний котел;

ПВП – пароводяний підігрівач;

ПК – паровий котел;

ПНТ – підігрівач низького тиску;

ПС – підігрівач сальниковий;

ПТС – принципова теплова схема;

ПТУ – паротурбінна установка;

РУ – редукційний пристрій;

ТМ – теплова мережа;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль;

ХВО – хімводоочистка;

ЦВТ – циліндр високого тиску;

ЦНТ – циліндр низького тиску;

ЦСТ – циліндр середнього тиску.

Додаток А

| Вихідні дані |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальне навантаження, МВт | 1000 |  |
| Доля гарячого водопостачання, % | 18% |  |
| Тривалість опалювального періоду, год/рік | 4152 |  |
| Розрахункова температура опалення, | -20 |  |
| Середня температура опалення | 0 |  |
| Річний відпуск пари, тис. т/рік | 0 |  |
| Кількість годин використання встановленої потужності, годин/рік | 5750 |  |
| ККД котлоагрегатів | 0,91 | 0,91 |
| Втрати палива, % | 0,00% | 0,00% |
| Масиви навантажень по варіантах | 1 | 2 |
| Турбіни Т | 537,5 | 618 |
| Турбіни ПТ | 0 | 0 |
| Турбіни Р | 0 | 0 |
| Водонагрівальні котли | 462,5 | 382 |
| РОУ | 0 | 0 |
| Разом | 1000 | 1000 |
| Характеристики турбін: |  |  |
| Т: потужність, МВт | 250 | 330 |
| питомі витрати тепла: на тепловому споживанні, кДж/кВт۰год | 3894 | 3894 |
| те ж саме в конденсаційному режимі | 9211 | 9211 |
| питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні з опалювального відбору, кВт۰год/ГДж | 129 | 129 |
| Турбіни ПТ: потужність, МВт | 0 | 0 |
| питомі витрати тепла: на тепловому споживанні, кДж/кВт۰год | 0 | 0 |
| те ж саме в конденсаційному режимі | 0 | 0 |
| питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні з опалювального відбору, кВт۰год/ГДж | 0 | 0 |
| те ж саме з виробничого відбору | 0 | 0 |
| Доля навантаження, що покривається турбінами Р | 0 | 0 |
| Турбіни Р, потужність, МВт | 0 | 0 |
| питомі витрати тепла: на тепловому споживанні, кДж/кВт۰год | 0 | 0 |
| питомий виробіток електроенергії на тепловому споживанні з протитиску , кВт۰год/ГДж | 0 | 0 |

| РОЗРАХУНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варіанти | 1 | 2 |
| Відпуск тепла у гарячій воді, тис. ГДж | 10423,196 | 10423,196 |
| у т.ч.: турбіни Т | 9410,656 | 9904,70301 |
| турбіни ПТ | 0 | 0 |
| турбіни Р | 0 | 0 |
| водонагрівальні котли | 1012,5399 | 518,492948 |
| РОУ | 0 | 0 |
| Відпуск тепла у парі, тис. ГДж | 0 | 0 |
| Разом відпуск тепла, тис. ГДж | 10423,196 | 10423,196 |
| Встановлена потужність ТЕЦ, МВт | 250 | 330 |
| Виробіток електроенергії, млн. кВт.год | 1437,5 | 1897,5 |
| у т.ч.на тепловому споживанні | 1213,97 | 1277,71 |
| у т.ч. турбінами Т | 1213,97 | 1277,71 |
| турбінами ПТ | 0,00 | 0,00 |
| турбінами Р | 0,00 | 0,00 |
| в конденсаційному режимі | 223,53 | 619,79 |
| у т.ч. турбінами Т | 223,53 | 619,79 |
| турбінами ПТ | 0 | 0 |
| Витрати тепла на виробіток електроенергії, тис. ГДж | 6786,1094 | 10684,306 |
| Виробіток тепла енергетичними котлами, тис. ГДж | 16196,8 | 20589,0 |
| Витрати палива, тис. т у.п/ рік: | 683,57 | 838,97 |
| у т.ч.: енергетичними котлами | 644,09 | 818,75 |
| водонагрівальними котлами | 39,48 | 20,22 |

Додаток Б

Річний графік відпуску теплоти від ТЕЦ.