Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК _ 620.92 ______ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Валерій ДЕШКО (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:   «Показники енергоефективності навчального корпусу № 14 КПІ ім. Ігоря Сікорського при використанні різних типів теплових насосів»

Виконав: студент ІI  курсу, групи _ОТ – 91мп_

(шифр групи)

Махлай Дмитро Сергійович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник         старший викладач, к.т.н.  Оборонов Т.Ю.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Електротехнічна  частина	          к.т.н.,  доцент Замулко А.І.           ______________

Стартап-проект                           к.т.н., доцент Шевчук Н.А.           ______________

Моделювання енергетичних

процесів і систем                        к.т.н., доцент Суходуб І.О.             ______________

Нормоконтроль                          к.т.н., доцент Шкляр В.І.                 ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _________________

(підпис)

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Валерій  ДЕШКО

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Махлай Дмитру Сергійовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Показники енергоефективності навчального корпусу № 14 КПІ ім. Ігоря Сікорського при використанні різних типів теплових насосів»	,

науковий керівник дисертації Оборонов Тарас Юрійович, ст. викладач, к.т.н.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «03»_11__ 2020 р. №_3198-с __

2. Термін подання студентом дисертації   07  грудня  2020 р.

3. Об’єкт дослідження  навчальний корпус №14 НТУУ «КПІ ім. Ігоря________ Сікорського»____________________________________________ ____________

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _стор. 55 положення (конкретні чисельні значення різних показників)___________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1) провести огляд будівлі 2) розрахувати енергопотребу будівлі 3) розрахувати енергоспоживання будівлі 4) розрахувати використання теплового насосу

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 
2 аркуші формату А1 – план будівлі та схема електропостачання, ______ Презентація_20 слайдів._ _________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій підготувати статтю до конференції магістрів ІЕЕ

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 26.10. 2020 - 11.11. 2020 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 26.10. 2020 -07.12. 2020 |  |
| 3 | Науково-дослідний інжиніринг | 26.10. 2020 - 07.12. 2020 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 26.10. 2020 - 09.11. 2020 |  |
| 5 | Стартап-проект | 02.11. 2020 - 07.12. 2020 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 30.11.2020-07.12. 2020 |  |
| 7 | Попередній захист | 07.12.2020-12.12.2020 |  |

Студент 	____________	Д.С. Махлай

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації______________   Т.Ю. Оборонов

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Показники енергоефективності навчального корпусу № 14 КПІ ім. Ігоря Сікорського при використанні різних типів теплових насосів» складається з 100 сторінок, 23  рисунків, 49 таблиць, а також містить 9 джерел в переліку посилань.

Актуальність теми полягає в ефективному використанні найефективнішого доступного типу теплового насосу в кліматичних умовах України.

Метою роботи є визначення найкращого з доступних типів теплових насосів та його розрахунок.

Завдання дослідження – дослідити проблематику встановлення теплового насосу в навчальних закладах.

Об’єкт дослідження – ґрунтові та повітряні теплові насоси на території України.

Предмет дослідження – вивчення енергетичних характеристик теплових насосів при використанні в навчальних закладах.

Наукова новизна магістерської дисертації полягає у дослідженні проблематики використання різних типів теплових насосів у навчальних закладах.

Публікації.

Підготовлено статтю на III науково-технічна конференція магістрів ІЕЕ,   м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2020 рік;

Ключові слова та словосполучення: система опалення, джерело енергії, коефіцієнт ефективності, тепловий насос, коефіцієнт заміщення теплоти.

ABSTRACT

Master's dissertation "Research of the level of energy efficiency of the educational building №14 KPI. Igor Sikorsky using different types of heat pumps "is created from 96 pages, 23 figures, 49 tables, and also contains 9 sources in the list of links.

Actual relevance of topics in the use of the most efficient available type of heat pump in the climatic conditions of Ukraine.

The aim of the work is to determine the best of the available types of heat pumps and its development.

The task of the research is to investigate the problem of installing a heat pump in educational institutions.

The object of research - ground and air heat pumps in Ukraine.

The subject of research is the study of energy characteristics of heat pumps when used in educational institutions.

The scientific novelty of the master's dissertation appeared in the study of the use of different types of heat pumps in educational institutions.

Publications.

An article was prepared at the III Scientific and Technical Conference of Masters of IEE, Kyiv, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" 2020;

Keywords and phrases: heating system, energy source, efficiency factor, heat pump, heat replacement factor.

Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ	8

ВСТУП	9

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ	10

1.1 Загальні відомості про будинок	10

1.2 Детальні відомості про об’єкт дослідження	14

1.3 Тарифи на енергоносії	21

2 ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ	23

2.1 Обстеження стану огороджувальних конструкцій та інженерного устаткування	23

2.2 Тепловтрати через огороджувальні конструкції	26

2.3 Методика ДСТУ-БА 2.2-12:2015	28

2.4 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії	62

2.5 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання	64

2.6 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання  для забезпечення електричною енергією	65

2.7 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації	66

3 МОДЕЛЮВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В ПРОГРПМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ GEOT*SOL	72

3.1 Опис проблеми	72

3.2 Розрахунок грунтового теплового насосу	72

3.3 Розрахунок повітряного теплового насосу	78

3.4 Розрахунок простого терміну окупності для теплових насосів	80

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ	83

4.1 Система енергетичного менеджменту	83

4.2 Заходи поліпшення структури енергоменеджменту	85

5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ	87

5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту	87

5.2 Опис ідеї проекту	88

5.3 Аналіз конкурентного середовища	89

5.4 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту	90

5.5 Фінансове обґрунтування стартап-проекту	90

5.6 Собівартість ідеї стартап-проекту	91

5.7 Рівень рентабельності ідеї	91

5.8 Вартість виробництва інноваційної технології	92

5.9 Цільова група потенційних споживачів	93

5.10 Канал збуту	93

5.11 Бізнес-модель проекту	94

ВИСНОВКИ	97

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ	98

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ

СКОРОЧЕННЯ

РП – районна підстанція;

ТП – трансформаторна підстанція;

ЕС – електроспоживач;

ТН – тепловий насос;

ЗЕЗ – захід з енергозбереження;

СО – система опалення

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Qрік – розрахункові витрати теплової енергії;

Qк – загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку будинку;

Kбуд - загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку;

KΣпр – приведений  коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку;

kінф – умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій будинку;

Qвн.п – побутові теплонадходження протягом опалювального періоду;

Qсон – теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду;

ІНДЕКСИ

вн – внутрішній;

з – зовнішній;

сер – середній;

пр – приведений.

ВСТУП

Україна продовжує додержуватися власної енергетичної стратегії. Поступово в навчальних закладах і у приватному секторі проводиться термомодернізація. Утеплення будівель та встановлення власних джерел тепла сприяє поступовому збільшенні рівня енергоефективності. Розрив в рівнях енергоефективності між Україною та країнами ЄС поступово зменшується. Якщо станом на минулий рік різниця була близько 60%, то станом на 2020 рік, складає 54%. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Україна має  еличезний енергетичний потенціал в секторі енергозбереження.

Раціональне використання енергії, скорочення споживання енергоносіїв, а також застосування технологій, що не завдають шкоди  навколишньому середовищу, становлять важливі інструменти в сфері охорони навколишнього середовища. Істотна роль в зниженні рівня екологічного забруднення від використання традиційних видів палива належить розширенню застосування відновлюваних джерел енергії.

На даний час енергозберігаючі технології продовжують впроваджуватися практично у всіх галузях економіки. Але, якщо для промислового виробництва реальним результатом енергозбереження стає зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів значно складніше.

Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об'єктів.

Для визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) будівлі та розроблення рекомендацій щодо поліпшення рівня її енергоефективності проводиться енергетичний аудит.

Метою дослідження є дослідження рівня енергоефективності навчального корпусу №14 КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням різних типів теплових насосів.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Загальні відомості про будинок

Об'єктом даного енергетичного аудиту є навчальний корпус №14 «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського». Будівля знаходиться на вулиці Політехнічна, 14В, у м. Києві.

Навчальний корпус №14 «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського» – це цегляна будівля, 1965 року побудови, прямокутної форми. Загальна площа будівлі складає 2809 м2, загальний об’єм 11215 м3. Площа стін складає 1482 м2. Значну частину загальної площі стін складають вікна, їх площа становить 626 м2. Головний та задній фасади будівлі мають довжину 18,25 м. Ширина будівлі різна, лівий частина будівлі з’єднаний з скляним тамбуром. Лівий бік будівлі має довжину 24,21 м. Права бік сполучений з малою прибудовою (кав’ярня). Кав’ярня не знаходиться на балансі навчального корпусу. Довжина прибудови 8,24 м. ширина 3,85 м. Правий бік навчального корпусу має довжину 30,69 м. Дах у будівлі плаский та ізольований двома шарами руберойду.

На рисунку 1.1 зображений навчальний корпус №14, що досліджується.

Рисунок 1.1 – корпус №14 «Київського політехнічного 
інституту ім. Ігоря Сікорського»

На рисунку 1.2 зображено географічне розташування навчального корпусу № 14.

Рисунок 1.2 – розташування корпусу №14 «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського»

Протягом доби, навчальний корпус відвідують 475 осіб серед яких вчителі, адміністрація та студенти.

Здебільшого кімнати в корпусі використовуються як звичайні навчальні класи, проте присутні 2 відкриті комп’ютерні навчальні класи та 2 закриті лабораторії. В лабораторіях проводяться комп’ютерні дослідження, що спонсоруться, та складні розрахунки.

Освітлення будівлі складається переважно з світильників люмінесцентних потужністю 18 та 36 Вт та світильників з енергозберігаючими лампами.

На рисунку 1.3 наведені зображення освітлювальних приладів в навчальному корпусі

Рисунок 1.3 – Освітлювальне обладнання

Повітрообмін приміщень здійснюється природним шляхом.

Система опалювання однотрубна, з нижнім розведенням теплоносія по стояках. Опалювальні прилади – чавунні радіатори.

На цокольному поверсі розташований РП, який здійснює живлення всього корпусу. Корпус живиться від ТП-1640, в якому встановлено два трансформатори ТМ-630/10/0,4. Відповідно до свого призначення, будівля має другий рівень надійності

Відповідно до нормативної документації, кліматичні данні для даного регіону приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Кліматичні дані за нормативною документацією

| Розрахункова внутрішня температура за опалювальний період | 20 оС |
| --- | --- |
| Фактична середня внутрішня температура за опалювальний період | 16 оС |
| Розрахункова температура зовнішнього повітря | -22 оС |
| Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період | -0,1 оС |
| Тривалість опалювального періоду | 176 діб |
| Переважний напрям вітру | Сх |
| Температура зона регіону | I |

Загальну інформацію про огороджувальну конструкцію, склад та площу зовнішніх стін, та характеристики світлопрозорих конструкцій зведемо у таблиці 1.2 – 1.5.

Таблиця 1.2 – Загальна інформація щодо огороджувальних конструкцій

| Загальна площа підлоги, м2 | 2809 | Кондиційована зона, м2 | 2 329 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальний об’єм, м3 | 11215 | Кондиційований об’єм, м3 | 9316 |

Таблиця 1.3 – Склад зовнішніх стін

| Конструкція стіни W1 | Глиняна пустотіла цегла на цементно-піщаному розчині δ=0,6 м | Теплоізоляція відсутня |
| --- | --- | --- |

Таблиця 1.4 – Площа зовнішніх стін

| Орієнтація | Пд | Пн | Зх | Сх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа стіни (м2) | 295,8 | 298,8 | 392,4 | 497,7 |
| Конструкція стіни | W1 | W1 | W1 | W1 |
| Загальна площа (м2) | 1482 |  |  |  |

Таблиця 1.5 – Характеристики  світлопрозорих конструкцій

| Площа одного, м2 | Тип матеріалу | Кількість |  |  |  | Тип заскл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пд | Пн | Зх | Сх |  |
| 8,14 | МП |  |  | 16 | 16 | 2 |
| 3,62 | МП |  |  | 7 | 7 | 2 |
| 5,1 | МП | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 |
| 4,21 | МП | 2 |  |  |  |  |
| 1,63 | МП | 9 |  |  |  |  |
| Загальна площа засклення, м2 |  | 557,5 |  |  |  |  |
| Тип матеріалу |  | МП-металопластик |  |  |  |  |
| Тип засклення |  | 2’ –подвійне засклення |  |  |  |  |

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) розташований на цокольному поверсі. ІТП  знаходиться в справному робочому стані, всі передбачені проектом системи функціонують нормально.

Зовнішній вигляд тепло пункту наведено на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 – Обладнання ІТП навчального корпусу №14

Механічна вентиляція в навчальному корпусі відсутня, провітрення виконується через власноруч відкриті вікна.

1.2 Детальні відомості про об’єкт дослідження

В корпусі споживається електрична, теплова енергії та холодна вода. Споживання енергоресурсів було взято за показами пристроїв обліку електричної та теплової енергії, води.

Електроенергія, що споживається корпусом, використовується для освітлення учбових приміщень, коридорів, роботи електричних приладів,  електроапаратури. Живлення корпусу забезпечується 2-х стояковою системою: кабелем ААШВ(0,38–4х50) та кабелем ААБ (0,38–4х70).

Холодне водопостачання забезпечує роботу санвузлів та протипожежних стояків. Лічильник на воду (MTQ 10, № лічильника 9667658).

З отриманих даних про споживання електроенергії за 2017-2019 роки, складено таблицю 1.5.

Таблиця 1.5 – Річне споживання електричної енергії

| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ |
| Січень | 3211 | 3967 | 3967 | 8541,67 | 3919 | 9300,49 |
| Лютий | 4040 | 4286 | 4286 | 9237,19 | 4300 | 10204,67 |
| Березень | 5468 | 3636 | 3636 | 7830,85 | 3984 | 9454,75 |
| Квітень | 4052 | 3357 | 3357 | 7640,73 | 3718 | 8833,16 |
| Травень | 3042 | 5906,65 | 2100 | 4808,37 | 2647 | 6288,70 |
| Червень | 1978 | 3833,76 | 3207 | 7343,07 | 3713 | 8821,29 |
| Липень | 1321 | 2596,69 | 2316 | 5297,85 | 2420 | 6390,89 |
| Серпень | 935 | 1822,97 | 2025 | 4632,19 | 2167 | 5468,04 |
| Вересень | 1562 | 3059,86 | 2200 | 5032,58 | 2999 | 6863,52 |
| Жовтень | 2950 | 5821,00 | 3880 | 8811,01 | 3802 | 8739,96 |
| Листопад | 5920 | 11618,24 | 5102 | 11586,03 | 5589 | 12847,88 |
| Грудень | 4300 | 8520,15 | 6300 | 14306,54 | 4432 | 10188,19 |
| Всього | 38779 | 76544,78 | 42356 | 95068,08 | 43690 | 103401,56 |

Обсяги річного споживання зображені на графіках, графіки споживання електричної енергії зображені на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 – Обсяги споживання електроенергії протягом 2017-2019 років

Рівень річного споживання майже однаковий на протязі всіх трьох років. Різниця між споживанням влітку та взимку пояснюється відсутністю студентів, так як влітку відсутнє навчання, та використанням пристроїв для обігріву взимку. Значні стрибки, в споживанні, відбулись внаслідок більш низької середньомісячної температури в порівнянні з попередніми роками.

Корпус приєднано безпосередньо до тепломережі двома вводами, схема приєднання об’єкту до тепломережі – залежна (теплообмінник відсутній), тип системи опалення – водяна, однотрубна з центральним регулюванням у теплопункті в залежності від температури навколишнього повітря. Тип тепло – лічильників СВТУ – 10, №05228/1, дата встановлення – 31.10.2000, дата останньої повірки 08.06.2019.

В таблиці  1.6 наведенні данні про помісячне споживання тепла протягом 2017-2019 років.

Таблиця 1.6 – Річне споживання тепла протягом 2017 – 2019 років

| Теплова енергія |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |  |
| Січень | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 72912,04 | 42,27 | 77335,30 |  |
| Лютий | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 72055,96 | 40,24 | 73333,05 |
| Березень | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 24619,26 | 17,40 | 31704,15 |
| Квітень | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 12326,22 | 13,03 | 23740,30 |
| Травень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Червень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Липень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Серпень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Вересень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Жовтень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Листопад | 10,56 | 14597,51 | 26,73 | 43290,51 | 22,22 | 40498,75 |  |
| Грудень | 32,24 | 44566,64 | 35,72 | 57850,24 | 41,59 | 60620,53 |  |
| Всього | 179,0 | 253813,3 | 173,17 | 283052,7 | 176,75 | 307232,0 |  |

Теплова енергія використовується лише на опалення, через це споживання теплової енергії спостерігається тільки в опалювальний період. Споживання тепла влітку відсутнє, оскільки в будівлі немає гарячого водопостачання.

Як видно з рисунку 1.6 теплоспоживання скорочується, але це зменшення пов’язане з більшою середньою температурою зовнішнього повітря за опалювальний період в 2018 – 2019 році в порівнянні 
з 2017 – 2018 роками.

Рисунок 1.6 – Графік споживання теплової енергії в 2017-2019 роках

Відсутня гаряча вода, проте є холодне водопостачання. Обсяги спожитої холодної води наведені в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 – Річне споживання холодної води за 2017-2019 роки

| Холодна вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | м3 | грн. | м3 | грн. | м3 | грн. |
| Січень | 71 | 876,71 | 76 | 1071,62 | 44 | 815,98 |
| Лютий | 72 | 889,06 | 70 | 995,57 | 34 | 638,98 |
| Березень | 60 | 740,88 | 74 | 1047,42 | 48 | 902,31 |
| Квітень | 118 | 1457,06 | 77 | 1092,17 | 50 | 1035,55 |
| Травень | 135 | 1666,98 | 68 | 964,51 | 58 | 1186,26 |
| Червень | 129 | 1832,83 | 46 | 652,46 | 58 | 1200,85 |
| Липень | 97 | 1378,18 | 85 | 1341,30 | 37 | 768,15 |
| Серпень | 78 | 1108,22 | 85 | 1341,30 | 38 | 792,46 |
| Вересень | 68 | 966,14 | 84 | 1325,52 | 69 | 1409,90 |
| Жовтень | 97 | 1378,18 | 85 | 1341,30 | 70 | 1429,35 |
| Листопад | 89 | 1264,51 | 237 | 4334,26 | 59 | 1220,30 |
| Грудень | 129 | 1832,83 | 0 | 0,00 | 65 | 1336,98 |
| Всього | 1143 | 15391,58 | 987 | 15507,43 | 636 | 12737,08 |

Споживання води за місяцями зображено на рисунку 1.7.

Рисунок 1.7 – Графік споживання холодної води за 2017-2019 роки

Співвідношення споживання різних енергоносіїв представимо в 
таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 – Структура споживання енергоносіїв

|  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | од. вимір. | грн з ПДВ | од. вимір. | грн з ПДВ | од. вимір. | грн з ПДВ |
| Електрична енергія, кВт∙год | 38779 | 76544,78 | 42356 | 95068,08 | 43690 | 103401,56 |
| Теплова енергія, Гкал | 179,0 | 253813,3 | 173,17 | 283052,7 | 176,75 | 307232,0 |
| Вода, м3 | 1143 | 15391,58 | 987 | 15507,43 | 636 | 12737,08 |

На рисунках 1.8-1.10 зображені витрати на ресурси, їх частка від загального обсягу споживання.

Рисунок 1.8 – Споживання ресурсів за 2017 рік

Рисунок 1.9 – Споживання ресурсів за 2018 рік

Рисунок 1.10 – Споживання ресурсів за 2019 рік

1.3 Тарифи на енергоносії

За використані енергоносії навчальний корпус розраховується за показниками лічильників.

В таблиці 1.9 наведені дані про вартість електроенергії за 
2017 - 2019 роки по місяцях.

Таблиця 1.9 – Вартість 1 кВт∙год за споживання електричної енергії по місяцях

| Місяць | Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 2,01 | 2,15 | 2,37 |
| Лютий | 2,05 | 2,15 | 2,37 |
| Березень | 1,98 | 2,15 | 2,37 |
| Квітень | 1,92 | 2,28 | 2,38 |
| Травень | 1,94 | 2,28 | 2,38 |
| Червень | 1,94 | 2,28 | 2,38 |
| Липень | 1,95 | 2,28 | 2,64 |
| Серпень | 1,96 | 2,27 | 2,52 |
| Вересень | 1,98 | 2,27 | 2,29 |
| Жовтень | 1,98 | 2,27 | 2,30 |
| Листопад | 1,98 | 2,27 | 2,30 |
| Грудень | 1,98 | 2,27 | 2,30 |

Тарифи на теплову енергію, що споживалася вищим навчальним закладом за 2017-2019 роки, зведемо до таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 – Тарифи на теплову енергію по місяцях

| Місяць | Тариф, грн/Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 1522,92 | 1619,54 | 1829,56 |
| Лютий | 1383,54 | 1659,12 | 1822,39 |
| Березень | 1383,07 | 1647,47 | 1822,08 |
| Квітень | 1549,36 | - | 1658,65 |
| Травень | - | - | - |
| Червень | - | - | - |
| Липень | - | - | - |
| Серпень | - | - | - |
| Вересень | - | - | - |
| Жовтень | 1386,09 | - | - |
| Листопад | 1385,79 | 1327,96 | 1866,41 |
| Грудень | 1385,59 | 1328,34 | 1866,50 |

Тарифи на водопостачання за 2017-2019 років зведемо до таблиці 1.11.

Таблиця 1.11 – Тарифи на холодне водопостачання по місяцях, грн/м3

| Місяць | Тариф, грн/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 12,35 | 14,10 | 18,29 |
| Лютий | 12,35 | 14,22 | 18,46 |
| Березень | 12,35 | 14,15 | 18,72 |
| Квітень | 12,35 | 14,18 | 20,38 |
| Травень | 12,35 | 14,18 | 20,38 |
| Червень | 14,20 | 14,18 | 20,38 |
| Липень | 14,20 | 15,78 | 20,38 |
| Серпень | 14,20 | 15,78 | 20,38 |
| Вересень | 14,20 | 15,78 | 20,37 |
| Жовтень | 14,20 | 15,78 | 20,38 |
| Листопад | 14,20 | 18,28 | 20,38 |
| Грудень | 14,20 | 18,3 | 20,37 |

2 ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

2.1 Обстеження стану огороджувальних конструкцій та інженерного устаткування

Розрахунок потоків тепла через огороджуючи конструкції опирається  на розраховані теплоізоляційні властивості матеріалів, з яких виконаний будинок, орієнтації до сторін світу, витрат теплоти на вентиляцію.

Зовнішні стіни

Основні складові зовнішніх стін:

- глиняна пустотіла цегла з λц=0,81 Втм∙К і товщиною δц=0,25 м;

- цементно-пісчаний розчин з λр=0,81 Втм∙К і товщиною δр=0,015 м;

- внутрішня цементно-піщана штукатурка з λвн.шт.=0,9 Втм∙К і товщиною δвн.шт.=0,02 м;

- фарба з λф=0,23 Втм∙К і товщиною  δф=0,0005 м.

Опір теплопередачі через зовнішні стіни розраховується за формулою:

Rстіни=1αз+δцλц+δрλр+δвн.штλвн.шт+δфλф+1αвн,

де λі – коефіцієнт теплопровідності  відповідного шару, Втм∙К;

δі – товщина відповідного шару, м;

αвн – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, дорівнює 8,7Втм2∙К;

αз – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, дорівнює 23Втм2∙К.

Підставивши у формулу (3.1) відповідні значення отримаємо опір теплопередачі через зовнішні стіни будівлі:

Rстіни=123+2∙0,250,81+0,0150,81+0,020,9+0,00050,23+18,7=0,834 м2∙КВт.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції  Rq min=3,3 м2∙КВт, [2], відповідно:

Rстіни=0,834м2∙КВт<Rq min =3,3 м2∙КВт.

Так як Rстіни<Rq min, то теплозахисні властивості зовнішніх огороджень у незадовільному стані, це вимагає впровадження енергозберігаючих заходів для збільшення їх опору теплопередачі.

Коефіцієнт теплопередачі стіни становить:

Kст=1Rст=10,834=1,2 Вт м2∙К .

Вікна

Встановлені металопластикові вікна з однокамерним склопакетом. Подвійне засклення в металевому переплеті  є конструкцію з двох листів скла і одної повітряної камери. Таке вікно зазвичай характеризується позначенням    4-10-4. Загальна площа вікон складає Fв=557,5 м2.

Мінімально допустиме значення опору вікна:

Rвік=0,31м2⋅КВт<Rq min=0,75м2⋅КВт,

Теплозахисні властивості світлопрозорих огороджувальних конструкцій знаходяться на низькому рівні, тому потребують заміни для збільшення їх опору теплопередачі.

Коефіцієнт теплопередачі вікон становить:

Kвік=1Rвік=10,31=3,23  Вт м2∙К .

Дах

Дах складається з наступних шарів:

- залізобетонні плити з λз.б=2,02 Втм∙К товщиною δз.б=0,22 м;

- цементно піщаний розчин з λц.ст=0,81 Втм∙К товщиною δц.ст=0,05 м;

- керамзитовий утеплювач з  λкер=0,11 Втм∙К товщиною δкер=0,15 м;

- підвісна стеля з  λпс=0,05 Втм∙К товщиною δпс=0,01 м;

- шар руберойду з λруб=0,17 Втм∙К товщиною δруб=0,003 м.

Опір теплопередачі знаходимо за формулою:

Rдах=1αз+δз.бλз.б+δц.стλц.ст+δкерλкер+δпсλпс+Rпов+δрубλруб+1αвн,

Підставивши в формулу (3.4) відповідні значення, отримаємо:

Rдах =1 12+0,22 2,02+0,5 0,81+0,15 0,11+0,01 0,05+0,16+0,006 0,17+1 7,6=2,1 м2К Вт ,

Коефіцієнт теплопередачі даху:

kдах=1Rдах=12,1=0,48Втм2⋅К .

Двері

Термічний опір залізних дверей (1шт) складає:

Для І зони, значення мінімального термічного опору для дверей за [6]:

Коефіцієнт теплопередачі залізних дверей:

Підлога

Підлога складається з наступних шарів:

- залізобетонне перекриття  з λз.б=2,02 Втм∙К товщиною δз.б=0,22 м;

- шлакобетон з λшл.б.= 0,63 Втм∙К товщиною δшл.б=0,2 м;

- цементно-піщана стяжка  λц.ст=0,91 Втм∙К товщиною δц.ст=0,05 м;

- плитка кафельна  λпл=1,05 Втм∙К товщиною δпл=0,012 м.

Опір теплопередачі підлоги визначається за формулою:

Rпідлоги=1αз+δз.бλз.б+δшл.бλшл.б+δц.стλц.ст+δплλпл+1αвн.

Підставивши в формулу (3.5) відповідні значення, отримаємо:

Rпідлоги=18,7+0,222,02+0,20,63+0,050,91+0,0121,05+16=0,77 м2∙КВт.

Коефіцієнт теплопередачі підлоги:

Kпідлоги=1Rпідлоги=10,77=1,3 Вт м2∙К .

2.2 Тепловтрати через огороджувальні конструкції

Теплові витрати через зовнішні стіни визначаємо за формулою:

- За середньою температурою:

Q=FR∙tвн-tз.ср.;

- За максимальною температурою:

Q=F∙k∙tвн-tзов,

де F- площа огороджувальної конструкції, м2;

R- термічний опір огороджувальної конструкції, м2∙КВт;

k-  коефіцієнт теплопередачі огороджувальної конструкції, Вт м2∙К ;

tвн- нормативна температура в середині приміщення, 20 оС ;

tз.ср.- середня температура навколишнього середовища, -0,1 оС ;

tзов- Розрахункова температура зовнішнього повітря, -22 оС.

Стіни

Загальна площа стін складає 1484,7 м2.  Втрати теплоти через стіни:

Qст.сер=FR∙tвн-tз.ср.=1484,70,834∙20+0,1=35782,3 Вт;

Qст.max=F∙k∙tвн-tзов=1484,7∙1,2∙20+22=74828,8 Вт.

Вікна

Загальна площа вікон складає 557,5 м2.  Втрати теплоти через вікна:

Qв.сер=FR∙tвн-tз.ср.=557,50,31∙20+0,1=36147,6 Вт;

Qв.max=F∙k∙tвн-tзов=557,5∙3,23∙20+22=75630,5 Вт.

Двері

Загальна площа дверей складає 7,65 м2.  Втрати теплоти через двері:

Qз.д.сер=FR∙tвн-tз.ср.=7,650,57∙20+0,1=269,7 Вт;

Qз.д.max=F∙k∙tвн-tзов=7,65⋅1,76⋅(20 + 22))=565,5 Вт.

Дах

Загальна площа даху складає 529,2 м2.  Втрати теплоти через дах:

Qдах.сер=FR∙tвн-tз.ср.=529,22,1∙20+0,1=5065,2 Вт;

Qдах.max=F∙k∙tвн-tзов=529,2∙0,48∙20+22=10668,6 Вт.

Підлога

Загальна площа підлоги складає 529,2 м2.  Втрати теплоти через підлогу:

Qпід.сер=FR∙tвн-tз.ср.=529,20,77∙20+0,1=13814,2 Вт;

Qпід.max=F∙k∙tвн-tзов=529,2∙1,3∙20+22=28894,3 Вт.

Результати розрахунків зведені до таблиці 2.1 та 2.2.

Таблиця 2.1 – Тепловтрати через огороджувальні конструкції за середньорічної температури

| № п/п | Назва | Опір теплопередачі, (м 2 К) / Вт | Площа, м 2 | Тепловтрати, кВт | Тепловтрати, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіни | 0,834 | 1484,7 | 35,78 | 0,0307 |
| 2 | Вікна | 0,31 | 557,5 | 36,14 | 0,031 |
| 3 | Двері | 0,57 | 7,65 | 0,27 | 0,0002 |
| 4 | Дах | 2,1 | 529,2 | 5,06 | 0,0045 |
| 5 | Підлога | 0,77 | 529,2 | 13,81 | 0,0118 |
|  | Сумарні тепловтрати |  |  | 91,06 | 0,078 |

Таблиця 2.2 – Тепловтрати через огороджувальні конструкції за нормативної (максимальної) температури

| № п/п | Назва | Опір теплопередачі, (м 2 К) / Вт | Площа, м 2 | Тепловтрати, кВт | Тепловтрати, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіни | 0,834 | 1484,7 | 74,82 | 0,064 |
| 2 | Вікна | 0,31 | 557,5 | 75,63 | 0,065 |
| 3 | Двері | 0,57 | 7,65 | 0,56 | 0,0005 |
| 4 | Дах | 2,1 | 529,2 | 10,66 | 0,0091 |
| 5 | Підлога | 0,77 | 529,2 | 28,9 | 0,024 |
|  | Сумарні тепловтрати |  |  | 190,57 | 0,163 |

2.3 Методика ДСТУ-БА 2.2-12:2015

Тепловтрати на інфільтрацію повітря

Додаткові витрати на інфільтрацію повітря виникають через відкривання зовнішніх дверей, а також нещільність зовнішніх вікон.

Додаткові витрати на відкривання зовнішніх дверей обчислюються за формулою:

Qдввідкр=Qдв∙βвідкр,

де Qдв- тепловтрати через зовнішні двері, кВт;

βвідкр- додатковий коефіцієнт на відкривання дверей, для одинарних дверей βвідкр=3.

Допускається для практичних розрахунків для всіх зовнішніх стін, незалежно від орієнтації. Тоді втрати на інфільтрацію повітря через зовнішні двері складають:

-максимальна температура:

Qдввідкр=0,56∙3=1,68 кВт.

-середня температура:

Qдввідкр=0,27∙3=0,81 кВт.

Додаткові втрати через нещільність вікон обчислюються як:

Qвінф=0,28∙G∙F∙c∙(tв-tз.ср)∙10-3,

де G - кількість інфільтрованого холодного повітря через нещільність віконного огородження, приймається 6 кг/(м2 год).

F- площа віконного прорізу, м2;

с- питома теплоємність повітря, 1,005 кДж/кг оС;

Тоді втрати теплоти на інфільтрацію через зовнішні вікна складає:

-максимальна температура:

Qвінф=0,28∙6∙557,5∙1,005∙20+22∙10-3=39,533 кВт.

-середня температура:

Qвінф=0,28∙6∙557,5∙1,005∙20+0.1∙10-3=18,919 кВт.

Загальні додаткові витрати на інфільтрацію повітря складають:

-максимальна температура:

Qінф.сум.=Qдввідкр+Qвінф=1,68+39,533=41,21 кВт=0,035Гкалгод.

-середня температура:

Qінф.сум.=Qдввідкр+Qвінф=0,81+18,919=19,73 кВт=0,0169Гкалгод.

Втрати теплоти в трубопроводах системи опалення

Втрати теплоти в трубопроводах системи опалення, що проходять по не опалювальних підвалах і підпіллях визначаються за формулою:

Q2=0,02∙QОК+Qінф.

-максимальна температура:

Q2=0,02∙0,163+0,035=0,0039Гкалгод=4,6 кВт.

- середня температура:

Q2=0,02∙0,078+0,0169=0,0019Гкалгод=2,2 кВт.

Теплові надходження від людей

Врахуємо теплові надходження від людей. Одночасно в будівлі знаходиться приблизно 475 чоловік. Відповідно до [4] приймемо, що теплові виділення при сидячій роботі становлять – 70 Вт/особа, а при стоячій легкій роботі – 93 Вт/особа. Отже, визначимо сумарні теплові надходження від людей:

Q3=430∙70+45∙93=34,29 кВт=0,029Гкалгод.

Теплові надходження від електрообладнання

Джерелом додаткових надходжень теплоти також є працююче електричне обладнання. Згідно [1] величина теплових надходжень від електроустаткування, Вт,  визначатиметься за формулою:

Q4=N∙Pодн∙kв∙kт ,

де N – кількість електричних приладів з однаковою потужністю, шт;

Родн – встановлена потужність одного приладу, Вт;

kв – коефіцієнт використання встановленої потужності;

kт – коефіцієнт, який показує яка частина електроенергії переходить в теплоту.

Розрахуємо теплові надходження для одного виду електричного обладнання (лампа люмінесцентна 20 Вт). Маємо:

Q4=1040∙20∙0,5∙1=10300 Вт.

Аналогічно проводимо розрахунок для іншого електроустаткування. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Теплові надходження від електричного обладнання

| Електричне обладнання |  |  |  | N, шт |  | Родн, Вт |  | kв |  | kт |  | Qел., Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Лампи | Люмінісцентні |  | 94 |  | 36 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 1714 |  |
|  | Люмінісцентні |  | 912 |  | 18 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 8317 |  |
|  | Енергозберігаючі |  | 34 |  | 11 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 269 |  |
| Комп'ютерне обладнання | ПК | Стаціонарний | 88 |  | 430 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 5629 |  |
|  |  | Ноутбук | 20 |  | 80 |  | 0,33 |  | 0,4 |  | 221 |  |
|  | Проектор |  | 4 |  |  | 200 |  | 0,33 |  | 0,3 |  | 456,4 |  |
|  | Принтер |  | 7 |  |  | 400 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 252 |  |
| Кондиціонери |  |  | 15 |  |  | 1500 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 2025 |  |
| Насос,гвп |  |  | 1 |  |  | 500 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 60 |  |
| Насос, опалення |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 240 |  |
| Обігрівач |  |  | 2 |  |  | 2000 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 960 |  |
| Qел∑=20144 |  |  |  |

Q4=20,14 кВт=0,017Гкалгод.

Втрати теплоти обумовлені орієнтацією будинку

Додаткові тепловтрати через зовнішні стіни обумовлені орієнтацією будинку і визначаються за формулою [4]:

Qстдод=k∙tвн-tз∙F∙βор ,

де k- коефіцієнт теплопередачі зовнішніх огороджень, Вт м2∙К;

βор- коефіцієнт добавки на зовнішню стіну стосовно сторін світу.

Таким чином, додаткові втрати на об’єкті складають:

-максимальна температура:

QстПн=1,2∙20+22∙298,8∙0,1=1,51 кВт;

QстПд=1,2∙20+22∙295,8∙0,02=0,29 кВт;

QстЗх=1,2∙20+22∙392,4∙0,05=0,98 кВт;

QстСх=1,2∙20+22∙497,7∙0,06=1,51 кВт.

- середня температура:

QстПн=1,2∙20+0,1∙298,8∙0,1=0,72 кВт;

QстПд=1,2∙20+0,1∙295,8∙0,02=0,14 кВт;

QстЗх=1,2∙20+0,1∙392,4∙0,05=0,47 кВт;

QстСх=1,2∙20+0,1∙497,7∙0,06=0,72 кВт.

Втрати тепла, що залежать від орієнтації будинку, складають:

-максимальна температура:

Qстдод=1,51+0,29+0,98+1,51=4,29 кВт=0,0036Гкалгод.

- середня температура:

Qстдод=0,72+0,14+0,47+0,72=2,06 кВт=0,0018Гкалгод.

Надходження теплоти від сонячної радіації

При теплотехнічному аналізі будівель значна величина додаткових надходжень теплоти припадає на сонячну радіацію. Ця теплота поступає до будівлі через світлопрозорі конструкції. Розрахуємо кількість цієї теплоти, Вт, за формулою:

Qср=ζв∙εв∙FПн∙IПн+FС∙IС+FПд∙IПд+FЗ∙IЗ+ζз л∙εз л∙Fсп л∙IГ ,

де ζв – коефіцієнт, що враховують затінення світлового прорізу вікон непрозорими елементами заповнення,  ζв=0,75;

εв – коефіцієн відносного проникнення сонячної радіації для світлопропускаючих заповнень, εв=0,65;

FПн , FС , FПд , FЗ - площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2;

Fл - площа світлових прорізів зенітних ліхтарів будинку, м2;

IПн , IС, IПд , IЗ - середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані за фасадами будинку, Вт  /м2 (Пн, Пд, З, С,)

IГ- середня величина сонячної радіації за опалювальний період, спрямована на горизонтальну поверхню, за умов хмарності, Вт / м2.

В будівлі загальноосвітнього закладу зенітні ліхтарі не передбачені. Розрахунок проводимо з врахуванням найгірших показників величини сонячної радіації, для Києва: [3].

Показники становитимуть: IПн=9 Вт/м2 , IС=14 Вт/м2 , IПд=35 Вт/м2  , 
IЗ=15 Вт/м2 .

Підставивши у формулу відповідні значення, отримаємо:

Qсон=0,75∙0,65∙91,8∙9+186,18∙14+94,49∙35+186,18∙15= =4,65 кВт = 0,0039 Гкалгод .

Сумарне теплове навантаження навчального корпусу:

QОmax=QТВ-QТН=QОК+Qінф∙b1∙b2+Q2+Qстдод-Q3-Q4-Qсон ,

де b1- коефіцієнт, що враховує додатковий тепловий потік встановлених опалювальних приладів;

b2- коефіцієнт, що враховує додаткові витрати теплоти приладами, розташованими у зовнішніх огородженнях при відсутності екранів.

Підставивши значення у формулу маємо:

QОmax=0,163+0,035∙1,13∙1,01+0,0039+0,0036-0,029-

-0,017-0,0039=0,1835Гкалгод=213,5 кВт.

Витрату теплоти на опалення за опалювальний період:

QОРІК=QОmax∙tвн-tср.о.tвн-tр.о.∙nО∙24=0,1835∙20--0,120--22∙176∙24=

=370,94Гкалрік=431406,3 кВт∙годрік.

Після розрахунку витрат теплоти на опалення, можна дійти висновку, що найбільша частина тепловтрат, припадає на огороджувальні конструкції, а саме на зовнішні стіни та вікна. Тому утеплення зовнішніх конструкцій є основним і першочерговим заходом для енергозбереження.

Розрахунок теплового навантаження будівлі за збільшеними показниками

Витрата теплоти на опалення:

QОзп=α∙q0∙Vз∙tв-tр.о=1,134∙0,38∙11215∙20+22=202,98 кВт,

де q0- питома опалювальна характеристика будівлі, ккал/м3 ·год·0С;

Vз-Зовнішній об’єм будівлі згідно технічного паспорту,

- коефіцієнт перерахунку, (для Київської обл. при tз = -220С,  1,134 ).

Витрата теплоти на теплопостачання:

QТП=QОзп+QВ+QГВз=202,98+41,21+0=244,19 кВт.

Розрахунок теплового навантаження будівлі за нормативним методом

Згідно вимог ДБН В.2.6-31:2006 мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін для м. Київ ,що знаходиться в I температурній зоні 𝑅𝑞.𝑚𝑖𝑛=3,3 (м2∙К)/Вт

Опір теплопередачі для даної конструкції стіни:

Rстіни=123+2∙0,250,81+0,0150,81+0,020,9+0,00050,23+18,7=0,834 м2∙КВт.

Вікна загальною площею 557,5 м2 . У вікнах присутні теплопровідні включення, що відносяться до непрозорої огороджувальної конструкції:

– відкоси віконних прорізів в зоні надвіконної перемички, підвіконня, рядового примикання – лінійні елементи;

– міжповерхове перекриття – лінійні елементи.

Площа зовнішньої стіни для визначення приведеного опору теплопередачі з урахуванням віконних відкосів ((1,8+1,5)∙2∙0,25 = 1,65 м2 ) становить:

Fсум=3∙4,5+1,65-1,5∙1,8=12,45 м2.

Площа зовнішньої стіни для визначення опору теплопередачі по основному полю без урахування віконних відкосів становить:

Fі=2,7∙4,5-1,5∙1,8=9,45 м2.

За аналогією розраховуємо опір теплопередачі для неопаленого горища , вікон, дверей та неопалюваного підвалу.

Результати розрахунку зведенні до таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Теплопровідні включення та їх кількісне вираження

| Найменування теплопровідного включення | Протяжність, L, м | Кількість, шт. | Лінійний коефіцієнт тепло передачі, k, Вт/(м·К) | Точковий коефіцієнт теплопере дачі, ψ, Вт/К, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Віконний відкіс в зоні перемички | 1,5 | - | 0,081 | - |
| Віконний відкіс в зоні підвіконня | 1,5 | - | 0,059 | - |
| Віконний відкіс в зоні рядового примикання | 3,6 | - | 0,068 | - |
| Міжповерхове перекриття | 4,5 | - | 0,094 | - |
| Дюбелі | - | 76 | - | 0,0015 |

Опір теплопередачі конструкцій перекриття розраховується для складу перекриття:

Rпідлоги=18,7+0,222,02+0,20,63+0,050,91+0,0121,05+16=0,77 м2∙КВт.

Розрахунок проводиться згідно з методикою ДСТУ Б А.2.2-12

Основні вихідні дані (визначаються згідно проекту):

– Загальна товщина зовнішніх стін – w = 0,6 м;

– Зовнішній периметр підлоги – P = 98 м;

– Площа підлоги перекриття над технічним підпіллям – А = 529,2 м2 ;

Термічний опір підлоги перекриття над технічним підпіллям [6] :

Rf=0,77м2∙КВт .

– Лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення вузла сполучення конструкції підлоги по ґрунту із зовнішньою стіною складає

ψg = 0,05 Вт/(м·К) [6];

– Коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту – Uw = 0,659 Вт/(м2 ·К) [6];

– Середня швидкість вітру – ν = 2,8 м/с;

– Площа вентиляційних отворів по периметру підпільного простору:

ε = 0,002 м2 /м [6];

– Висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям – h = 1,0 м.

Розраховується характерний розмір підлоги згідно з формулою [7] :

B'=A0,5∙P=529,20,5∙98=10,8.

Еквівалентна товщина підлоги згідно з формулою, при цьому, теплопровідність ґрунту приймається λ = 1,0 Вт/(м·K),

внутрішній тепловий поверхневий опір – Rsi = 0,17 м²·K/Вт,

зовнішній тепловий поверхневий опір – Rse = 0,043 м²·K/Вт [7]:

dg=w+λ∙Rsi+Rf+Rse=0,6+1∙0,17+0,77+0,043=1,5 м.

Коефіцієнт теплопередачі підлоги по ґрунту визначається:

Ug=2∙λπ∙B'+dglnπ∙B'dg+1=

=2∙13,14∙10,8+1,5ln3,14∙10,81,5+1=0,178 Втм2К.

Еквівалентний коефіцієнт теплопередачі між простором технічного підпілля та зовнішнім середовищем визначають згідно з формулою, при цьому, значення коефіцієнту вітрозахисту fw = 0,02 [7]:

Ux=2h∙UwB'+1450∙ε∙v∙fwB'=21,7∙0,65910,8+1450∙0,002∙2,8∙0,0210,8=

=0,17 Втм2К ,

де h - висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям, м;

Uw - коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту, Вт/(м2 К);

ɛ - площа вентиляційних отворів по периметру підпільного 
простору, м2 /м;

v - середня швидкість вітру, м/с, визначають згідно з [8], як середня швидкість вітру за переважним напрямом в січні;

fw - ступінь вітрозахисту.

Коефіцієнт теплопередачі системи огороджувальних конструкцій технічного підпілля визначається згідно з формулою:

1U=1Uf+1Uf+Ux=10,16+10,16+0,17=9,3Втм2К;

Uf=2∙λπ∙B'+dg+0,5∙zlnπ∙B'dg+0,5∙z+1=

=23,14∙10,8+1,5+0,5∙1ln3,14∙10,81,5+0,5∙1+1=0,16 Втм2К;

1U=9,3Втм2К .             U=19,3=0,1Втм2К ;

Ubw=2∙λπ∙z(1+0,5∙dwdw+z)lnzdw+1=

=2∙13,14∙1(1+0,5∙2,42,4+1)ln12,4+1=0,3 Втм2К;

dw=λ∙Rsi+Rw+Rse=2∙0,17+0,99+0,043=2,4 м,

де Uf – коефіцієнт теплопередачі перекриття над технічним підпіллям, Вт/(м2 К) (між внутрішнім середовищем та простором технічного підпілля);

Ux – еквівалентний коефіцієнт теплопередачі між простором технічного підпілля та зовнішнім середовищем, обумовлений тепловим потоком через зовнішні стіни та вентиляцію технічного підпілля, Вт/(м2 К).

Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту складає:

Hg=A∙Uf+z∙P∙Ubw+P∙ψg=

=529,2∙0,16+1∙98∙0,3+98∙0,045= 118,4 Втм2К  ,

де A - площа підлоги, м2 ;

Р - зовнішній периметр підлоги, м;

Ubf - коефіцієнт теплопередачі підлоги підвалу (цокольного поверху) по ґрунту, Вт/(м2 К);

z - висота стін, що контактують з ґрунтом (стіни, що знаходяться нижче планувальної відмітки землі), м;

Ubw - коефіцієнт теплопередачі стін, що контактують з ґрунтом, Вт/(м2К);

ψg - лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення вузла сполучення конструкцій, що контактують з ґрунтом, Вт/(м·К); визначають за результатами розрахунків згідно з [6].

Відповідно, опір теплопередачі перекриття становить:

R=AHg=529,2118,4=4,7 м2∙КВт .

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі k (Вт/(м2 ·К) ,тобто U-фактор , який в свою чергу розраховується за формулою :

k=1R=14,7=0,21 Втм2∙К .

Розрахункові дані фізичних показників будинку, що розраховувалися занесено в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 – Розрахункові дані будівлі

| № | Огороджувальні конструкції | Площа Ai, m2 | Приведений опір теплопередачі R, м2 ·К/Вт | Uфактор, Вт/(м2 ·К) | Коефіцієнти |  | Htr,H Вт/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | btr,x,H | btr,x,C |  |
| 1 | Зовнішні стіни, в тому числі орієнтовані на: - північ - схід - південь - захід | 1484,7 298,8 497,7 295,8 392,4 | 0,834 | 1,2 | 1 | 1 | 1781,64 |
| 2 | Суміщене покриття | 529,2 | 2,1 | 0,476 | 1 | 1 | 251,9 |
| 3 | Перекриття над техпідпіллям | 529,2 | 0,77 | 1,29 | 1 | 1 | 682,66 |
| 4 | Вікна в тому числі орієнтовані на: - північ - схід - південь - захід | 557,5 91,8 186,18 94,49 186,18 | 0,31 | 3,22 | 1 | 1 | 1795,15 |
| 5 | Двері | 7,65 | 0,57 | 1,75 | 1 | 1 | 13,38 |

Теплопередача трансмісією

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

Qtr=Htr,adj(θint,setH-θe)∙t,

де Htr,adj– загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні;

θint,setH = 20 С– температура внутрішнього повітря для періоду 
опалення, для будівель навчальних закладів [7].

θint,setC = 24 С– для періоду охолодження;

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С;

t – тривалість місяця, для якого проводиться розрахунок, год.

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду.

На прикладі представимо розрахунки для місяця січень. Всі інші місяці рахуємо аналогічно. Результати зведемо до таблиці 2.6.

Qtr=Htr,adjθint,setH-θe∙t=3919,77∙20+4,7∙744=

=72032,8 кВт∙год.

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією

Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К, повинно бути розраховане за формулою:

Htr,adj=HD+ Hg+HU+HA ,

де HD – безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

HU – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;

HA  – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

Узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією, що визначений як для режиму опалення так і для режиму охолодження, становить:

Htr,H = Htr,C = HD + Hg + HU + HA=
=1496,82+258,984+1257,64+847,88+58,45=3 919,77 Вт/К.

Прийнято відсутність некондиціонованих об’ємів (HU = 0) та суміжних будівель (HA = 0).

В загальному випадку Hx, що відображає HD, Hg, HU або HA , складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

Hx=btr,x[iAi∙Ui ] ,

де Ai – площа і-го елемента оболонки будівлі, м2;

Ui – коефіцієнт теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить Ui = 1/RΣi ;

Rσi – опір теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, м2·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з [6];

btr,x – поправочний коефіцієнт.

Таблиця 2.6 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць | θe, °С | t, год | θint,setH/С | Htr, Вт/К | Qtr,H, кВт∙год | Qtr,C, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 744 | 20/24 | 3 919,77 | 72032,8 | 83698,06 |
| Лютий | -3,6 | 672 | 20/24 |  | 62164,4 | 72700,76 |
| Березень | 1,0 | 744 | 20/24 |  | 55409,86 | 67075,1 |
| Квітень | 9,0 | 720 | 20/24 |  | 31044,5 | 42333,52 |
| Травень | 15,2 | 744 | 20/24 |  | 13998,28 | 25663,52 |
| Червень | 18,3 | 720 | 20/24 |  | 4797,79 | 16086,74 |
| Липень | 19,8 | 744 | 20/24 |  | 583,26 | 12248,5 |
| Серпень | 19,0 | 744 | 20/24 |  | 2916,3 | 14581,54 |
| Вересень | 13,9 | 720 | 20/24 |  | 17215,62 | 28504,57 |
| Жовтень | 8,1 | 744 | 20/24 |  | 34704,07 | 46369,31 |
| Листопад | 1,9 | 720 | 20/24 |  | 51082,4 | 62371,38 |
| Грудень | -2,5 | 744 | 20/24 |  | 65616,9 | 77282,19 |

Теплопередача вентиляцією

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної z-ої зони за формулами:

– для опалення:

Qve=Hve,adj(θint,set,H,z-θe)∙t,

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

θint,set,H,z – задана температура зони будівлі для опалення, 20 °С;

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С, табл.2.6;

t – тривалість місяця, для якого проводиться розрахунок, год, табл.2.6.

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

Hve,adj=ρaca(kbve,k∙qve,k,mn) ,

де ρaca – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт∙годм3∙К;

qve,k,mn – усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3 /год;

bve,k – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потоку, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітря θsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k – представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку qve,k,mn , м3 /год, розраховують за формулою:

qve,k,mn=ninf,mn∙V,

де ninf,mn– кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1 ;

V – кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3.

Для прикладу розраховується місяць січень, всі інші місяці за аналогією. Результати зведемо в таблицю 2.7 .

Vh=Vf∙h=11215∙0,9=10094 м3;

q=0,8∙Vh=0,8∙10094=8074,8=м3год;

Hve= 0,33∙8074,8=2664,7=ВтК.

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентиляційних витрат:

Qht=Qtr+Qve=72032,8+47461,7 =119494,5кВт∙год.

Теплопередача природною вентиляцією зведена до таблиці 2.7

Таблиця 2.7 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць | θe, °С | t, год | θint,setH/C | Hve,adj , Вт/К | Qve,H, кВт∙год | Qve,C, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 744 | 20/24 | 2664,7 | 47461,7 | 0,00 |
| Лютий | -3,6 | 672 | 20/24 |  | 40959,5 | 0,00 |
| Березень | 1,0 | 744 | 20/24 |  | 36509,04 | 0,00 |
| Квітень | 9,0 | 720 | 20/24 |  | 20454,9 | 0,00 |
| Травень | 15,2 | 744 | 20/24 |  | 0,00 | 16909,45 |
| Червень | 18,3 | 720 | 20/24 |  | 0,00 | 10599,4 |
| Липень | 19,8 | 744 | 20/24 |  | 0,00 | 8070,421 |
| Серпень | 19,0 | 744 | 20/24 |  | 0,00 | 9607,644 |
| Вересень | 13,9 | 720 | 20/24 |  | 0,00 | 18781,39 |
| Жовтень | 8,1 | 744 | 20/24 |  | 22866,1 | 0,00 |
| Листопад | 1,9 | 720 | 20/24 |  | 33657,7 | 0,00 |
| Грудень | -2,5 | 744 | 20/24 |  | 43234,3 | 0,00 |

В таблицю 2.8 та 2.9 зафіксуємо загальні тепловтрати по кожному місяцю на опалення та на охолодження.

Таблиця 2.8 – Загальні тепловтрати на опалення

| Місяць | Qve, кВт∙год | Qtr, кВт∙год | Qht, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 47461,7 | 72032,8 | 119494,5 |
| Лютий | 40959,5 | 62164,4 | 103123,9 |
| Березень | 36509,04 | 55409,86 | 91918,9 |
| Квітень | 20454,9 | 31044,5 | 51499,4 |
| Травень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Червень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Липень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Серпень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вересень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жовтень | 22866,1 | 34704,07 | 57570,1 |
| Листопад | 33657,7 | 51082,4 | 84740,1 |
| Грудень | 43234,3 | 65616,9 | 108851,2 |
| ∑ | 245143,2 | 300022,1 | 617198,1 |

Таблиця 2.9 – Загальні тепловтрати на охолодження

| Місяць | Qve, кВт∙год | Qtr, кВт∙год | Qht, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лютий | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Березень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Квітень | 27893,16 | 42333,52 | 70226,68 |
| Травень | 16909,45 | 25663,52 | 42572,97 |
| Червень | 10599,4 | 16086,74 | 26686,14 |
| Липень | 8070,421 | 12248,5 | 20318,92 |
| Серпень | 9607,644 | 14581,54 | 24189,19 |
| Вересень | 18781,39 | 28504,57 | 47285,96 |
| Жовтень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Листопад | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Грудень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∑ | 91861,47 | 139418,4 | 231279,86 |

Внутрішні теплонадходженя

Внутрішні тепло надходження – будь-яка теплота, що створюється в кондиціонованому об’ємі будівлі внутрішніми джерелами, крім тої, що використовується для опалення, охолодження або ГВП. Додаткові епло надходження складаються з:

–теплоти від людей;

– розсіяної теплоти від побутової техніки та освітлюваних приладів.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

Qint=(kФint,mn.k∙Af)∙t ,

де Фint,mn.k – усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2 ;

Af – кондиціонована площа будівлі, м2 ;

t – тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

Фint,mn.k=nN∙Фint,oc+Фint,L+Фint,A=50176∙7+7+6=5,68Втм2,

де n – графік використання, год/тиждень [7];

N – кількість опалювальних днів;

Фint,oc – метаболічна теплота, Вт/ м2 [7];

Фint,L – освітлення, Вт/ м2 [7];

Фint,A – обладнання , Вт/ м2 [7].

Розрахуємо теплонадходження від внутрішніх теплових джерел за місяць січень:

Qint=5,68∙2329∙744=9842,2 кВт∙год.

Для інших місяців результати занесемо до таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць | θe, °С | t, год | Фint , Вт/м2 | Qint, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 744 | 5,68 | 9842,1 |
| Лютий | -3,6 | 672 |  | 8889,6 |
| Березень | 1,0 | 744 |  | 9842,1 |
| Квітень | 9,0 | 720 |  | 9524,6 |
| Травень | 15,2 | 744 |  | 9842,1 |
| Червень | 18,3 | 720 |  | 9524,6 |
| Липень | 19,8 | 744 |  | 9842,1 |
| Серпень | 19,0 | 744 |  | 9842,1 |
| Вересень | 13,9 | 720 |  | 9524,6 |
| Жовтень | 8,1 | 744 |  | 9842,1 |
| Листопад | 1,9 | 720 |  | 9524,6 |
| Грудень | -2,5 | 744 |  | 9842,1 |
| ∑ |  |  |  | 115883,5 |

Сонячні теплонадходження

Сонячна радіація є джерелом теплових надходжень, режим якої характерний у даній місцевості та визначається орієнтацією сприймаючих поверхонь, постійним чи рухомим затіненням, пропусканням та поглинанням сонячної енергії й характеристиками теплопередачі сприймаючих поверхонь. Коефіцієнт, що включає характеристики та площу сприймаючих поверхонь (включно з впливом затінення), називається еквівалентною площею інсоляції. Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

Qsol=(kФsol,mn.k)∙t ,

де Фsol,mn.k – усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт;

t – тривалість місяця, виражена у годинах.

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі Фsol,k, Вт, визначають за формулою:

Фsol,k=Fsh,ob,kAsol,kIsol,k-Fr,kФr,k ,

де Fsh,ob,k – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні;

Asol,k – еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2 ;

Isol,k – сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2 ;

Fr,k – коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: Fr=1 ‒ для незатіненого горизонтального даху, Fr=0,5 ‒ для незатіненої вертикальної стіни;

Фr,k– додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна) Asol , м2 , розраховують за формулою:

Asol=Fsh,glggl∙1-FF∙Aw,p,

де Fsh,gl  – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів [7]. 
Засоби рухомого затінення  відсутності, тому Fsh,gl = 1;

ggl  – загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента, приймається рівним ggl =0,9ggn =0,675;

ggn - коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії, для подвійного скління приймається 0,75, [7];

FF – частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента, за відсутністю точних даних приймається 0,3;

Aw,p – загальна площа проекції заскленого елемента, м2 .

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління gn необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового скління.

Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за gn , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт Fw, як наведено у формулі:

ggl =Fw∙gn  ,

де Fw – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, 
приймають Fw=0,9.

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки 
будівлі Asol, м2 , розраховують за формулою:

Asol=αS,c∙Rsc ∙Uc∙Ac ,

де αS,c – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною, для силікатної цегли приймають 0,6 [7];

Rsе  – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2 ·К/Вт, приймають 0,043 м2 ·К/Вт [7];

Uc– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2 ·К); для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів значення Uc необхідно помножити на коефіцієнт 0,04 [7].

Ac – площа проекції непрозорої частини, м2 .

Розрахунок еквівалентної площі інсоляції елементів будівлі зведемо до таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 – Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів.

|  | Вікна |  | Стіни |  | Дах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aw, м2 | Asol, м2 | Aс, м2 | Asol, м2 | Aс, м2 | Asol, м2 |
| Пн | 91,8 | 43,4 | 298,8 | 8,3 | 529,2 | 5,41 |
| Сх | 186,18 | 88,0 | 295,8 | 8,2 |  |  |
| Пд | 94,49 | 44,6 | 392,4 | 10,9 |  |  |
| Зх | 186,18 | 88,0 | 497,7 | 13,9 |  |  |

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі Фr, Вт, визначають за формулою:

Фr=Rse ∙Uc∙Ac ∙hr ∙∆θer ,

де Rse – тепловий поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт [5];

Uc– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К);

Ac  – площа проекції елемента, м2 ;

hr – коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2 ·К);

∆θer– середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають ∆θer = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні hr , Вт/(м2 ·К), може бути наближено розрахований за формулою:

hr =4εσ (θss+273)3 ,

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, для силікатної цегли приймають 0,9;

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8 Вт/(м2 ·К4 );

θss – середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери,°С

При першому наближенні, приймають рівним 5ε Вт/(м2 ·К), що відповідає середній температурі 10 °C.

Підставимо значення у формулу для Північної сторони:

Фr=Rse ∙Uc∙Ac ∙hr ∙∆θer ;

Фr,вікн=0,043∙3,22∙91,8 ∙5∙0,7∙11=489,4 Вт;

Фr,стін=0,043∙1,2∙298,8 ∙5∙0,9∙11=593,6 Вт;

Фr,дах=0,043∙0,476∙529,2 ∙5∙0,93∙11=554,1 Вт.

У таблиці 2.12 зведено щомісячну сонячну інсоляцію, яка використовується в розрахунках, під час опалення для Київської області.

Таблиця 2.12 – Сонячна інсоляція під час опалення

| Місяць | Isol, Вт/м2 (Київ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | Пн | Сх | Пд | Зх | Горизонт. |
| Січень | 744 | 13 | 21 | 50 | 22 | 32 |
| Лютий | 672 | 24 | 36 | 70 | 38 | 59 |
| Березень | 744 | 35 | 58 | 90 | 61 | 101 |
| Квітень | 720 | 39 | 77 | 92 | 73 | 149 |
| Травень | 744 | 56 | 104 | 101 | 99 | 211 |
| Червень | 720 | 67 | 111 | 96 | 105 | 228 |

| Продовження таблиці 2.12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липень | 744 | 61 | 108 | 98 | 104 | 220 |
| Серпень | 744 | 40 | 93 | 106 | 89 | 185 |
| Вересень | 720 | 29 | 70 | 102 | 66 | 130 |
| Жовтень | 744 | 19 | 38 | 75 | 37 | 71 |
| Листопад | 720 | 11 | 17 | 39 | 17 | 31 |
| Грудень | 744 | 9 | 14 | 35 | 15 | 22 |

Результати розрахунку сонячного теплонадходження через k-ий елемент будівлі зведемо до таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 –  Розрахунки сонячного теплонадходження через перекриття будівлі

| місяць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пн | 278,17 | 755,30 | 1232,43 | 1405,93 | 2143,32 | 2620,45 | 2360,19 | 1449,31 | 972,18 | 538,42 | 191,42 | 104,67 |
| Сх | 1267,9 | 2587,4 | 4522,81 | 6194,24 | 8569,43 | 9185,22 | 8921,31 | 7601,76 | 5578,45 | 2763,4 | 916,04 | 652,13 |
| Пд | 1938,2 | 2831,1 | 3724,10 | 3813,40 | 4215,21 | 3991,98 | 4081,27 | 4438,45 | 4259,8 | 3054,4 | 1447,1 | 1268,5 |
| Зх | 1355,8 | 2763,4 | 4786,72 | 5842,36 | 8129,58 | 8657,40 | 8569,43 | 7249,88 | 5226,5 | 2675,4 | 916,04 | 740,10 |
| Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пн | -235,20 | -143,62 | -52,04 | -18,73 | 122,81 | 214,39 | 164,43 | -10,41 | -101,99 | -185,25 | -251,85 | -268,51 |
| Сх | -166,90 | -43,27 | 138,06 | 294,66 | 517,20 | 574,89 | 550,16 | 426,53 | 236,96 | -26,79 | -199,87 | -224,60 |
| Пд | 95,67 | 314,35 | 533,02 | 554,89 | 653,30 | 598,63 | 620,50 | 707,97 | 664,23 | 369,02 | -24,60 | -68,34 |
| Зх | -266,96 | -45,07 | 273,89 | 440,31 | 800,87 | 884,08 | 870,21 | 662,19 | 343,23 | -58,94 | -336,30 | -364,03 |
| Дах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -287,91 | -141,93 | 85,16 | 344,68 | 679,90 | 771,81 | 728,56 | 539,32 | 241,95 | -77,05 | -293,32 | -341,98 |
| ∑ | 3978,91 | 8877,80 | 15244,15 | 18871,73 | 25831,6 | 27498,8 | 26866,0 | 23065,0 | 17421,4 | 9052,67 | 2364,68 | 1497,98 |

Загальні теплонадходження складаються з суми додаткових та сонячних та розраховуються за формулою:

Qgn=Qint+Qsol,

В таблицю 2.14 зведено загальні теплонадходження по кожному місяцю.

Таблиця 2.14 – Загальні теплонадходження

| Місяць | Qint , кВт∙год | Qsol , кВт∙год | Qgn , кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 9842,17 | 1987,34 | 11829,51 |
| Лютий | 8889,7 | 4537,03 | 13426,73 |
| Березень | 9842,17 | 9116,9 | 18959,07 |
| Квітень | 9524,68 | 11291,27 | 20815,95 |
| Травень | 9842,17 | 16308,88 | 26151,05 |
| Червень | 9524,68 | 16887,9 | 26412,58 |
| Липень | 9842,17 | 17035,92 | 26878,09 |
| Серпень | 9842,17 | 14441,71 | 24283,88 |
| Вересень | 9524,68 | 10242,47 | 19767,15 |
| Жовтень | 9842,17 | 5147,31 | 14989,48 |
| Листопад | 9524,68 | 1013,76 | 10538,44 |
| Грудень | 9842,17 | 512,64 | 10354,81 |
| ∑ |  |  | 224406,7 |

Динамічні параметри

Коефіцієнт використання надходжень для опалення

За допомогою динамічного методу промоделюємо теплові опори, теплоємності, теплонадходження від сонця та внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі.

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення ηH,gn ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, γH , та числового параметра aH, який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах в таблиці 2.15

Таблиця 2.15 – Безрозмірний коефіцієнт використання

| Якщо, γН>0 та γН≠0 | ηH,gn=1-γHαH1-γHαH+1 |
| --- | --- |
| Якщо, γН=0 | ηH,gn=αHαH+1 |
| Якщо, γН<0 та QH,gn>0 | ηH,gn=1/γH |
| Якщо, γН≤0 та QH,gn≤0 | ηH,gn=1 |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

γH – безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення;

QH,ht  – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год;

QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год;

aH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

aH=aH,0+ττH,0,

де aH,0 – довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;

– часова константа зони будівлі, год;

τH,0 – довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа будівлі

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою [7]:

τ=CmHtr,adj+Hve,adj+Hve,extra,adj,

де Cm‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;

Htr,adj‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;

Hve,adj‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К.

Репрезентативні значення  Htr,adj і Hve,adj ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховують за формулою:

Cm=C∙Af=80∙2329=186320 Вт·годK ,

де C ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K), C =80;

Af ‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Розрахуємо часову константу будівлі:

τ=1863203919,77+2664,7=28,3.

Безрозмірний числовий параметр:

aH=1+28,315=2,88.

За отриманими даними розрахуємо коефіцієнт втрат для опалення та охолодження, результати зведемо до таблиць 2.16 та 2.17:

Таблиця 2.16 – Розрахунки динамічних параметрів на опалення

| Місяць | Cm | τ | aH | ηH | γH | QH,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 186320 | 28,3 | 2,88 | 0,998 | 0,092 | 107678,44 |
| Лютий |  |  |  | 0,997 | 0,123 | 89729,67 |
| Березень |  |  |  | 0,991 | 0,198 | 73118,15 |
| Квітень |  |  |  | 0,955 | 0,390 | 31618,84 |
| Травень |  |  |  | 0,704 | 1,094 | 0,00 |
| Червень |  |  |  | 0,301 | 3,228 | 0,00 |
| Липень |  |  |  | 0,037 | 27,012 | 0,00 |
| Серпень |  |  |  | 0,203 | 4,866 | 0,00 |
| Вересень |  |  |  | 0,864 | 0,667 | 0,00 |
| Жовтень |  |  |  | 0,985 | 0,247 | 0,00 |
| Листопад |  |  |  | 0,997 | 0,115 | 74224,16 |
| Грудень |  |  |  | 0,999 | 0,088 | 98506,93 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 474877,04 кВт |

Таблиця 2.17 – Розрахунки динамічних параметрів на охолодження

| Місяць | Cm | τ | aС | ηС | γС | QС,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 186320 | 28,3 | 2,88 | 0,999 | 0,079 | 0,00 |
| Лютий |  |  |  | 0,998 | 0,105 | 0,00 |
| Березень |  |  |  | 0,994 | 0,163 | 0,00 |
| Квітень |  |  |  | 0,978 | 0,286 | 0,00 |
| Травень |  |  |  | 0,890 | 0,596 | 64016,83 |
| Червень |  |  |  | 0,752 | 0,96 | 42797,81 |
| Липень |  |  |  | 0,639 | 1,286 | 33220,40 |
| Серпень |  |  |  | 0,748 | 0,973 | 39002,36 |
| Вересень |  |  |  | 0,952 | 0,402 | 65669,41 |
| Жовтень |  |  |  | 0,992 | 0,185 | 32834б6 |
| Листопад |  |  |  | 0,998 | 0,094 | 0,00 |
| Грудень |  |  |  | 0,999 | 0,074 | 0,00 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 277541,3 кВт |

Повністю всі розрахунки теплової частини зведені у табл. 2.18.

Таблиця 2.18 – Розрахунки теплової частини

| № | Найменування | Позначення | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані |  |  |  |  |
| 1 | Площа стін | Fстіни | м2 | 1484,7 |
| 2 | Площа дверей | Fдверей | м2 | 7,65 |
| 3 | Площа вікон | Fвікна | м2 | 557,5 |
| 4 | Площа даху | Fдах | м2 | 529,2 |
| 5 | Площа підлоги | Fпідлога | м2 | 529,2 |
| 6 | Кількість людей | n |  | 475 |
| 7 | Розрахункова температура опалювальних приміщень | tвн | °С | + 20 |
| 8 | Температура зовнішнього повітря | tзовн | °С | - 22 |
| 9 | Приведений опір теплопередачі стін | Rпр С | м2∙КВт | 0,834 |
| 10 | Приведений опір теплопередачі вікон | Rпр В | м2∙КВт | 0,31 |
| 11 | Приведений опір теплопередачі дверей | Rпр Д | м2∙КВт | 0,57 |
| 12 | Приведений опір теплопередачі даху | Rпр дах | м2∙КВт | 2,1 |
| 13 | Приведений опір теплопередачі підлоги | RПідлоги | м2∙КВт | 0,77 |
| 14 | Тепловтрати через зовнішні стіни | Qст | кВт | 74,82 |
| 15 | Тепловтрати через вікна | QВ | кВт | 75,63 |
| 16 | Тепловтрати через двері | QДв | кВт | 0,56 |
| 17 | Тепловтрати через дах | QДах | кВт | 10,66 |
| 18 | Тепловтрати через підлогу | QП | кВт | 28,9 |
| 19 | Тепловтрати внаслідок орієнтації | Qстдод | кВт | 4,29 |
| 20 | Втрати на інфільтрацію повітря | Qінф | кВт | 40,7 |
| 21 | Втрати теплоти в трубопроводах системи опалення | Q2 | кВт | 4,6 |
| 22 | Надходження теплоти від людей | Q3 | кВт | 34,29 |
| 23 | Надходження теплоти від електроприладів та освітлювальних приладів | Q4 | кВт | 20,14 |
| 24 | Надходження теплоти від Сонячної радіації | Qсон | кВт | 4,65 |

Перелік можливих енергозберігаючих заходів для впровадження на об’єкті

1 Утеплення зовнішніх стін;

2. Утеплення підлоги;

3. Утеплення даху.

Економія грошових коштів розраховується за тарифом теплової енергії, що складає –1829,88грн та дійсний з 16 вересня 2020 року.

Захід з енергозбереження №1 – Утеплення зовнішніх стін будівлі використовуючи теплоізоляційний матеріал.

Поточний стан:

Огороджуючи конструкції будівлі знаходяться в не задовільному стані та не відповідають діючим нормам. Будівля потребує введення ряду заходів для відповідності запитам діючих норм.

Опис можливостей енергозбереження:

Накласти теплоізоляцію зовні, надасть ряд переваг:

- утеплюється вся поверхня стіни, включаючи вузли прилягання перекриттів;

- попереджує передчасне руйнування стін, що може бути викликане коливаннями температур та атмосферною вологою;

- роботи по утепленню не впливають на режим навчання;

- корисна площа будівлі не зменшується.

Оптимальна товщина ізоляції при утепленні має складати 10 - 15 см.

В якості теплової ізоляції використовуються плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому  (вміст зв’язуючого за масою від 3,5% до 4,2 %) з коефіцієнтом теплопровідності λ=0,044 Вт/(м К) товщиною δ=0,15 м. Мінеральна вата прикріплюється до площини стіни, з метою подальшого закріплювання на ній шару штукатурки.

Розрахуємо термічний опір для утепленої стіни:

.

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

.

Тепловтрати з коефіцієнтом теплопередачі після утеплення:

Економія теплової енергії складає:

,

Qek=74,82-15,97∙176∙241163=213,7Гкалрік.

Розрахунок річної економії витрат:

Е=Qек∙СГкал=217,7∙1833=391712грнрік.

Витрати на введення в експлуатацію:

Ціна 1 м2 мінераловатної плити складає 784 грн.

Затрати на теплоізоляцію разом з вартістю робіт становитиме 
1650 грн./м2.

Загальна площа стін F=1485 м2 . Тоді загальні витрати по впровадженню заходу дорівнюють:

грн.

Термін окупності:

Т=ЗВ/Е=2450250/391712=6,25 роки.

Захід з енергозбереження №2 – Утеплення підлоги

Існуюча ситуація:

Перекриття першого поверху розташоване над неопалювальним технічним підпіллям. Коефіцієнт теплопередачі підлоги складає , що  значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі для перекриття над неопалювальними підвалами, що знаходяться вище рівня землі, який складає .

Теплова ізоляція значно зменшить втрати тепла через перекриття першого поверху над неопалювальним підвалом. Використовуватиметься  утеплювач Rockwool RockSlab 100 мм.

Переваги утеплювача: негорюча теплоізоляція, низька теплопровідність, висока гідрофобность, термін ефективної експлуатації до 100 років, екологічність (сертифікат EUCEB). Вартість за м2   280 грн. Затрати на теплоізоляцію разом з вартістю робіт становитиме  180 грн./м2.

Площа підлоги, яку необхідно вкрити тепловою ізоляцією складає 
529,2 м2.

Розрахуємо термічний опір з урахуванням ізоляції:

.

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

.

Тепловтрати з новими коефіцієнтами теплопередачі:

;

=4,97 Гкал.

Розрахуємо економію теплової енергії:

Qек=13,81–4,97=8,84 Гкал/рік.

Економія в грошовому еквіваленті:

Е=Qек∙Сек=8,84∙1833=16203 грн/рік.

Тоді загальні витрати по впровадженню заходу  дорівнюють:

ЗВ=180∙2∙529,2=190512 грн.

Термін окупності:

Т=ЗВЕ=190512 16203=11,7 років.

Захід з енергозбереження №3 – Утеплення даху

Для ізоляції даху необхідно визначити товщину та матеріал ізоляції для отримання нормативних значень опорів теплопередачі. Товщина ізоляції обчислюється за формулою:

δіз=[Rmin-(1αв+i=1nδλ+1α)]∙λіз=(Rmin-Rфакт)∙λіз,

де: Rmin – мінімальний допустимий опір теплопередачі, м2∙КВт;

Rфакт– фактичний опір теплопередачі, м2∙КВт ;

λіз - коефіцієнт теплопровідності ізоляції Втм2∙К.

Для утеплення даху обираємо мінеральну вату з  λіз=0,031Втм2∙К. .

Мінімальне допустиме значення опору теплопередачі даху:

Rmin= 4,95м2∙КВт.

Тоді шар ізоляції рівний:

δіз=4,95-2,1∙0,031∙103=88,4 мм.

Виходячи із розрахунків приймаємо необхідну товщину ізоляції 90 мм.

R=2,1+0,090,031=5,0Втм2∙К .

Утеплення призведе до зменшення основних тепловтрат через дах. Нові значення складатимуть:

Qдах=529,25,0∙20+22∙10-3=4,4 кВт.

Зменшення тепловтрат при впровадженні утеплення даху складає:

∆Qдах=5,06-4,4=0,66 кВт.

Тоді економія теплоспоживання становить:

Qек=0,66∙176∙24=2,8 кВт=2,4 Гкал/рік .

Таким чином, внаслідок утеплення даху економія грошових коштів дорівнює:

Е=2,4∙1833=4400 грн/рік.

Вартість 1 м2 утеплювача фірми "KNAUF"товщиною 100 мм становить 40 грн. Вартість проведення робіт з гідроізоляції за 1 м2 в середньому становить 35 грн. Вартість проведення робіт з утеплення даху від 85 грн/м 2. Орієнтовна кошторисна вартість утеплення даху становить – 45000 грн.

Термін окупності утеплення становить:

Т=ЗВЕ=450004400=10,2 років.

Розрахунки динамічних параметрів після модернізації навчального корпусу зведені в таблиці 2.19 та 2.20.

Таблиця 2.19 – Розрахунки динамічних параметрів на опалення

| Місяць | Cm | τ | aH | ηH | γH | QH,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 186320 | 28,3 | 2,88 | 1,00 | 0,14 | 80758,83 |
| Лютий |  |  |  | 1,00 | 0,19 | 67297,25 |
| Березень |  |  |  | 0,99 | 0,31 | 54838,61 |
| Квітень |  |  |  | 0,94 | 0,61 | 23714,13 |
| Травень |  |  |  | 0,55 | 1,70 | 0,00 |
| Червень |  |  |  | 0,20 | 5,02 | 0,00 |
| Липень |  |  |  | 0,02 | 41,98 | 0,00 |
| Серпень |  |  |  | 0,13 | 7,56 | 0,00 |
| Вересень |  |  |  | 0,78 | 1,04 | 0,00 |
| Жовтень |  |  |  | 0,98 | 0,38 | 0,00 |
| Листопад |  |  |  | 1,00 | 0,18 | 55668,12 |
| Грудень |  |  |  | 1,00 | 0,14 | 73880,20 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 356157,1 кВт |

Таблиця 2.20 – Розрахунки динамічних параметрів на охолодження

| Місяць | Cm | τ | aС | ηС | γС | QС,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 186320 | 28,3 | 2,88 | 1,00 | 0,12 | 0,00 |
| Лютий |  |  |  | 1,00 | 0,16 | 0,00 |
| Березень |  |  |  | 1,00 | 0,25 | 0,00 |
| Квітень |  |  |  | 0,97 | 0,44 | 0,00 |
| Травень |  |  |  | 0,82 | 0,93 | 48652,79 |
| Червень |  |  |  | 0,61 | 1,50 | 32526,34 |
| Липень |  |  |  | 0,48 | 2,00 | 25247,51 |
| Серпень |  |  |  | 0,61 | 1,51 | 29641,79 |
| Вересень |  |  |  | 0,93 | 0,63 | 49908,75 |
| Жовтень |  |  |  | 0,99 | 0,29 | 24954,4 |
| Листопад |  |  |  | 1,00 | 0,15 | 0,00 |
| Грудень |  |  |  | 1,00 | 0,12 | 0,00 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 212931,6 кВт |

2.4 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Постачальником електроенергії для навчального корпусу №14 НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського є ТОВ «Yasno». В таблиці 2.21 записані обсяги споживання за 2017-2019 роки.

Таблиця 2.21 – Річне споживання електричної енергії

| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ | кВт∙год | грн з ПДВ |
| Січень | 3211 | 3967 | 3967 | 8541,67 | 3919 | 9300,49 |
| Лютий | 4040 | 4286 | 4286 | 9237,19 | 4300 | 10204,67 |
| Березень | 5468 | 3636 | 3636 | 7830,85 | 3984 | 9454,75 |
| Продовження таблиці 2.21 |  |  |  |  |  |  |
| Квітень | 4052 | 3357 | 3357 | 7640,73 | 3718 | 8833,16 |
| Травень | 3042 | 5906,65 | 2100 | 4808,37 | 2647 | 6288,70 |
| Червень | 1978 | 3833,76 | 3207 | 7343,07 | 3713 | 8821,29 |
| Липень | 1321 | 2596,69 | 2316 | 5297,85 | 2420 | 6390,89 |
| Серпень | 935 | 1822,97 | 2025 | 4632,19 | 2167 | 5468,04 |
| Вересень | 1562 | 3059,86 | 2200 | 5032,58 | 2999 | 6863,52 |
| Жовтень | 2950 | 5821,00 | 3880 | 8811,01 | 3802 | 8739,96 |
| Листопад | 5920 | 11618,24 | 5102 | 11586,03 | 5589 | 12847,88 |
| Грудень | 4300 | 8520,15 | 6300 | 14306,54 | 4432 | 10188,19 |
| Всього | 38779 | 76544,78 | 42356 | 95068,08 | 43690 | 103401,56 |

Результати таблиці 3.1 представлені в якості графіка на рисунку 2.11

Рисунок 2.11– Обсяги споживання електроенергії протягом

2017-2019 років

Вартість 1 кВт∙год з розрахунку проведених платежів на електричну енергію представлені в таблиці 2.22.

Таблиця 2.22 – Вартість 1 кВт∙год за споживання електричної енергії по місяцях.

| Місяць | Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Січень | 2,01 | 2,15 | 2,37 |
| Лютий | 2,05 | 2,15 | 2,37 |
| Березень | 1,98 | 2,15 | 2,37 |
| Квітень | 1,92 | 2,28 | 2,38 |
| Травень | 1,94 | 2,28 | 2,38 |
| Червень | 1,94 | 2,28 | 2,38 |
| Липень | 1,95 | 2,28 | 2,64 |
| Серпень | 1,96 | 2,27 | 2,52 |
| Вересень | 1,98 | 2,27 | 2,29 |
| Жовтень | 1,98 | 2,27 | 2,30 |
| Листопад | 1,98 | 2,27 | 2,30 |
| Грудень | 1,98 | 2,27 | 2,30 |

2.5 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Корпус № 14 живиться від ТП-1640, на якому встановлено два трансформатори ТМ-630/10/0,4. ГРЩ живиться  за допомогою двох кабельних ліній ААШВ 0,38 – 4×50, довжиною 43 м та ААБ 0,38 – 4×70, довжиною 45 м відповідно. Трансформатори знаходяться в задовільному стані. Технічні характеристики трансформатора записані в таблиці 2.23.

Таблиця 2.23 – Технічні характеристики ТМ-630/10/0,4.

| Потужність, кВА | Схема з’єднання, ВН | Uн, кВ | Pкз, кВт | Pxx, кВт | Uк, % | Iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | У | 10 | 7,6 | 1,25 | 5,44 | 1,7 |

В свою чергу трансформатор живиться від РП 46.I та РП 46.II за допомогою двох кабельних ліній ААШВ 10 – 3×150, довжиною 413 м та  ААБ 10 – 3×185, довжиною 415 м відповідно.

Навчальний корпус належить до другої категорії надійності та має власні прилади обліку електричної енергії за якими веде нагляд служба енергоменеджменту КПІ. Встановлені лічильники є застарілими, оскільки на них ведеться облік лише активної енергії.

За даними які були надані з центру енергоменеджменту, ВРП розрахований на 96 кВт , а електричне навантаження, за розрахунками становить 69,1 кВт.

З розрахунків, зроблених попередньо, можна зробити висновок що данний ВРП відповідає данній будівлі. ВРП завантажені лише на 63%, що дозволить провести ряд заходів. Серед заходів виділяється встановлення власного джерела тепла – грунтового теплового насосу.

2.6 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання  для забезпечення електричною енергією

Встановлення лічильника реактивної енергії

Поступове зростання тарифів на електричну енергію призводить до збільшення витрат на комунальні послуги. Необхідно збільшити рівень енергоефективності, щоб уникнути нераціональних витрат.

Оскільки корпус не має засобів для обліку реактивної енергії, але вона підлягає оплаті, потрібно встановити лічильник реактивної енергії типу NIK 2303 ARP3.1000.MC.11. Його особливості такі:

- Тип підключення - пряме;

- Максимальний струм 120 А;

- Номінальний струм 5 А;

- Клас точності вимірювання реактивної енергії 1,0;

- Номінальна напруга: 3x220 / 380UN, В;

- Номінальна частота: 50 Гц;

Цей лічильник підключений безпосередньо до розподільного щита.

За допомогою додаткового лічильника споживання реактивного струму можна визначити необхідність встановлення компенсаційного обладнання на об'єкті.

Встановлення датчиків руху

Пропонується використовувати європейський досвід для збереження енергії в темну пору доби. Оскільки суттєва частина споживання припадає на освітлення, то слід зменшити витрати на нього в той період часу коли воно не потрібне. Встановлення датчиків руху та підключення їх до єдиної системи керування дозволить автоматично вимикати світло, якщо їм не хто не користується.

Встановлення автоматичних систем керування будівлею

Оскільки пропонується встановлення в корпусі теплового насосу, то доцільним буде встановити систему керування. Ця система буде спостерігати за режимом роботи системи опалення та освітлення. В темну пору доби, автоматично буде вимикатися світло та зменшуватися потужність теплового насосу, що призведе до зменшення споживання електроенергії.

2.7 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації

Ціль магістерскої дисертації - підвищенння рівня енергоефективності системи енергопостачання корпусу шляхом встановлення теплового насосу, який здатний вкрити певний відсоток заміщення.

Пропонується встановити грунтовий тепловий насос Dimplex SIH 20 TE, його теплова потужність -21,3 кВт, потужність блоку керування - 0,3 кВт, потужність рециркуляційного насосу –  0,3 кВт. Тепловий насос обладнаний власними пристроями обліку. Моніторинг обсягів споживання ведеться за допомоги десплею.

Визначення сумарної активної потужності ТП після підключення ТН.

Pсум.тр=Pр.сил+Pр.осв+PТН,

де Pр.сил - активна потужність групи ЕС;

`	Pр.осв - активна потужність освітлення;

PТН - активна потужність теплового насосу.

Підставивши у формулу відповідні значення отримаємо:

Pсум.тр=38,55+30,51+11,5=80,6 кВт.

Визначення сумарної реактивної потужності ТП:

Qсум.тр=Qр.сил+Qр.осв+Qінш,

де Qр.сил - реактивна потужність групи ЕС;

`	Qр.осв - реактивна потужність освітлення;

QТН - реактивна потужність теплового насосу.

Підставивши у формулу відповідні значення отримаємо:

Qсум.тр=15,95+9,53+4,77=30,25 квар.

Визначення сумарної повної потужності ТП:

Sсум.тр=Pсум.тр2+Qсум.тр2.

Підставивши у формулу відповідні значення отримаємо:

Sсум.тр=80,62+30,252=86,1 кВ∙А.

Розрахункове навантаження об’єкту у системі енерпостачання становить 80,6 кВт. Приєднана потужність складає 96 кВт , тому для підключення обраного ТН потужності вистачить.

Для підключення потрібно провести нові лінії живлення ТН на першому поверсі.

Кабелі виберемо згіднотехнічної інформації наданої виробником:

Від ВРП до Розподільного щита - ААШВ 0,38 – 4×50. Від Розподільного щита до теплового насосу – ВВГ 4×16.

Від Розподільного щита до циркуляційних насосів та блоку управління ТН – ВВГ 4×16.

Перевірка кабелю ВВГ 4×16 від Розподільного щита до теплового насосу. Допустимий струм кабелю Iдоп = 87 А, активний опір   r0 = 0,0015 Ом/км згідно з [2].

Максимальний струм, що протікає в кабелі визначається за формулою:

Iмах=S3∙Uф,

де Uф – фазна напруга, кВ;

S – повна потужність системи, кВ∙А.

Imax=12,53∙0,38=23,5 А.

Перевірка виконання умови:

Ірозр. < Ідоп ·К1· К2,

де К1і К2 – коефіцієнти, що враховують умови прокладання та відстань між кабелями відповідно, приймаємо К1 = 1,03 і К2 = 0,9.

23,5 < 87·1,03· 0,9 = 80,6 А.

Отже можна переконатись, що кабель знаходяться під струмом нижче  допустимого.

Визначимо допустимі втрати напруги в лінії, при умові, що  , за формулою.

де  – довжина кабелю, l = 30 м.

Підставимо дані в формулу:

ΔU=105∙0,0015∙11,5∙0,033802=0,04<5%.

Умова виконується.

Тепловий насос буде живитися від власного щитка. Щиток теплового насосу приєднаний до ВРП. У ВРП буде встановлено трьох фазний автомат Eaton (Moeller) PL4 4,5kA х-ка C 3P 25А.

Схему підключення теплових насосів та допоміжного обладнання зображена на рисунку 2.12:

Рисунок 2.12 – Схема підключення теплового насосу.

Висновки до розділу

У розділі були розглянуті нові методи розрахунку, які можна вважати більш точними ніж минулі методи. За новими нормами в розрахунках беруть участь коефіцієнти, що збільшують достовірність при визначенні витрат. Теплоспоживання після розрахунку склало – 213500 кВт∙год/рік або 
183,5 Гкал/рік. Результати розрахунку близькі за значенням до показів лічильників

Показники лічильника, які були надані Солом’янською адміністрацією за 2019 рік, складають – 205560 кВт∙год/рік або 176,75 Гкал/рік.

З розрахунків за новою методикою видно, що навчальний корпус №14 значно недоотоплюється.  Обсяг необхідного тепла - 474877,04 кВт∙год/рік, в рази перевищує кількість тепла,яку має отримати будівля. Через це пропонуються наступні заходи з енергозбереження:

1. Проведення термоізоляції зовнішніх стін;

2. Утеплення підлоги;

3. Утеплення даху.

Були проаналізовані споживання електроенергії за попередні 3 роки, що засвідчило відповідність споживанню енергії в типовому режимі, в  холодну пору року світловий день стає меншим, що і спричиняє ввімкнення внутрішнього  освітлення раніше і збільшення споживання електроенергії, влітку навчання в корпусі не проводиться, обсяг споживання менше.

Корпус має значний запасу по потужності. Це спрощує встановлення теплового насосу. Не потрібно підписувати нові договори. Достатньо встановити та правильно приєднати ТН.

Після утеплення ВНЗ, споживання теплової енергії має складати – 356157,1 кВт∙год/рік або 306,2 Гкал/рік.

Результати впровадження заходів з енергозбереження записано до таблиці 2.24.

Таблиця 2.24 – Заходи з енергозбереження теплової енергії

| № | Назва | Річна економія, Гкал/рік | Річна економія, грн/ рік | Грошові витрати, грн | Простий термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утеплення зовнішніх стін | 217,7 | 391712 | 2450250 | 6,25 |
| 2 | Заміна вікон | 8,84 | 16203 | 190512 | 11,7 |
| 3 | Утеплення даху | 2,4 | 4400 | 45000 | 10,2 |

Були проаналізовані споживання електроенергії за попередні 3 роки, що засвідчило відповідність споживанню енергії в типовому режимі, в  холодну пору року світловий день стає меншим, що і спричиняє ввімкнення внутрішнього  освітлення раніше і збільшення споживання електроенергії, влітку навчання в корпусі не проводиться, обсяг споживання менше.

Корпус має значний запасу по потужності. Це спрощує встановлення теплового насосу. Не потрібно підписувати нові договори. Достатньо встановити та правильно приєднати ТН.

3 МОДЕЛЮВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В ПРОГРПМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ GEOT*SOL

3.1 Опис проблеми

Тарифи на теплову та електричну енергію в Україні постійно зростають, а якість послуг, що надаються, постійно погіршуються. Якість теплової енергії поступово погіршується, а численні аварії взагалі унеможливлюють опалення будівлі.

Кожен рік взимку, КПІ зштовхується з проблемою опалення. Для подолання проблем з перебоями тепла та для зменшення обсягу витрат на опалення пропонується встановити власне джерело тепла.

Нажаль традиційні джерела такі як: газовий або електричний котел не можуть бути встановленні в навчальному корпусі №14. Проте тепловий насос легко може бути встановлений в ІТП.

Виникає питання що до обраного джерела тепла для теплового насосу. Тому в цьому розділі буде промодельована система з двома основними типами – грунтовим та повітряним ТН.

3.2 Розрахунок грунтового теплового насосу

Грунтовий тепловий насос буде розраховуватися в програмі GeoT*SOL. Серед запропонованих систем обирається система, в якій ТН використовуватиметься лише для опалення. Обрана система зображена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема обраної системи опалення

Після  обрання системи, переходимо до наступної вкладки. В цій вкладці задаємо обсяги споживання (після утеплення) та опалювальну площу, на рисунку 3.2 зображено вкладка з параметрами будівлі.

Рисунок 3.2 – Заповнена вкладка «Опалення приміщення»

Далі, для розрахунків обирається модель теплового насосу. Серед запропонованих варіантів обираємо ТН фірми Dimplex модель SI 100 ТЕ. Його заявлена теплова потужність -93,3 кВт.

На рисунку 3.3 зображено вікно зі списком провідних виробників теплових насосів та модельний ряд, що вони пропонують.

Рисунок 3.3 – Вікно зі списком теплових насосів

На сторінці «Джерело тепла» налаштовуємо характеристики ґрунту для міста Києва. Особливу увагу приділяємо характеристикам зонда. Кількість тепла, що можна отримати з 1 метра зонду, записуємо в комірку. Оскільки під навчальним корпусом відсутні будь-які міські комунікації, то глибина буріння свердловин обмежена лише розмірами технічними характеристиками буру. Відповідно до наданих рекомендацій виробника, глибину обираємо максимально доступною – 125 м.

Характеристика циркуляційного насосу автоматично завантажується після обрання моделі ТН.

На рисунку 3.4 наведено зображення сторінки «джерело тепла».

Рисунок 3.4  – Характеристики джерела тепла

На наступній сторінці «Режим використання» обираємо режим паралельний режим. Оскільки з пониженням температури повітря зростають обсяги споживання тепла, то доцільним буде використовувати тепловий насос в певних температурних рамках в якості єдиного джерела тепла. Після зниження температури нижче 5 ̊ С, вмикається додаткове джерело тепла. В якості додаткового джерела тепла використовуватиметься центральне теплопостачання.

Результат моделювання зображено на рисунку 3.5.

Рисунок 3.5 – Результат моделювання для Dimplex SI 100 ТЕ

Тепловий насос задовольняє потреби на 80%, решту – 20% отримуємо з системи центрального теплопостачання.

Це був ідеальний необхідний варіант. Його проблема полягає у площі, що необхідна для функціонування поля зондів. Оскільки кожен зонди мають знаходитися на відстані  щонайменше 6 м один від одного, то площа яка необхідна для нормальної роботи становитиме:

S=28∙πr2=28∙3,14∙62=3165,1 м2.

Корпус №14 обмежений з усіх сторін, бо знаходиться в центрі кампусу. Такий варіант має місце лише за умови розміщення зондів біля сусідніх навчальних корпусів № 13 та 15.

Якщо використовувати лише простір навколо корпусу №14, то місця вистачить максимум на 8 зондів.

Далі розрахунок проводиться за умови обмеженості в кількості зондів.

Для такої кількості зондів вже не підходить раніше обраний ТН, тож його потрібно замінити на менш потужний. За умови, обмеженості зондів, максимальну теплову потужність може згенерувати тепловий насос фірми Dimpex модель SIH 20 TE – 21,3 кВт.

На рисунку 3.6 зображення нового обраного теплового насосу.

Рисунок 3.6 – Обраний тепловий насос фірми Dimplex модель SIH 20 TE

Аналогічно, як для попереднього заповнюються сторінки. Зображення заповнених сторінок наведено на рисунках 3.7 та 3.8.

Рисунок 3.7 – Джерело тепла для Dimplex SIH 20 TE

Рисунок 3.8 – Результат моделювання для Dimplex SIH 20 TE

Після перерахунку, новий тепловий насос задовольняє потреби на 21%, решту – 79% отримуємо з системи центрального теплопостачання.

3.3 Розрахунок повітряного теплового насосу

Повітряний тепловий насос також буде розраховуватися в програмі GeoT*SOL. Серед запропонованих систем обирається система, в якій ТН використовуватиметься лише для опалення. Обрана система зображена на рисунку 3.9.

Рисунок 3.9 – Схема обраної системи опалення

Після  обрання системи, переходимо до наступної вкладки. В цій вкладці обсяги споживання тепла та площа залишилися незмінними.

Далі, для розрахунків обирається модель теплового насосу. Серед запропонованих варіантів обираємо ТН фірми Dimplex модель LA 60 TU. Його заявлена теплова потужність -50,3 кВт.

На сторінці «Джерело тепла» автоматично встановлюється характеристика повітря для міста Києва.

На рисунку 3.10 наведено зображення сторінки «джерело тепла» для повітряного теплового насосу.

Рисунок 3.10  – Характеристики джерела тепла

На наступній сторінці «Режим використання» обираємо режим паралельний режим. Після зниження температури нижче 8 ̊ С, вмикається додаткове джерело тепла. В якості додаткового джерела тепла використовуватиметься центральне теплопостачання.

Результат моделювання зображено на рисунку 3.11.

Рисунок 3.11 – Результат моделювання для Dimplex LA 60 TU

Тепловий насос задовольняє потреби на 42%, решту – 58% отримуємо з системи центрального теплопостачання.

3.4 Розрахунок простого терміну окупності для теплових насосів

Витрати на опалення після утеплення становитимуть:

П=Q1∙Ц1=306,2∙1866,5=571522,3 грн,

де Q1– обсяг тепла, що спожили за опалювальний період з теплової мережі, Гкал;

Ц1– ціна на Гкал тепла.

Витрати на опалення тепловим насосом Dimplex SI 100 ТЕ:

П1=Q1∙Ц1+Q2∙Ц2=62,2∙1866,5+59892∙1,68=216714,9 грн,

де Q2– обсяг електроенергії спожитий тепловим насосом для опалення;

Ц2– ціна на кВт∙год.

Витрати на опалення тепловим насосом Dimplex SIH 20 TE:

П2=Q1∙Ц1+Q2∙Ц2=237,8∙1866,5+15023∙1,68=469092,4 грн.

Витрати на опалення тепловим насосом Dimplex LA 60 TU:

П3=Q1∙Ц1+Q2∙Ц2=147,35∙1866,5+48210∙1,68=356021,6 грн.

Для кожного з обраних насосів розраховуємо економію:

Е1=П-П1=571522,3- 216714,9=354807,4 грн ;

Е2=П-П2=571522,3- 469092,4=102429,9 грн ;

Е3=П-П3=571522,3- 216714,9=215500,7 грн .

В таблиці 3.1 записані загальні витрати на встановлення теплового насосу, економічні характеристики та термін окупності.

Таблиця 3.1 – Економічні данні теплових насосів

| № | Назва | Витрати, грн | Економія, грн | Термін окупності, рік | ЗВQТН, грнкВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimplex SI 100 ТЕ | 3 811 315 | 354 808 | 10,7 | 13,5 |
| 2 | Dimplex SIH 20 TE | 1 694 873 | 102 430 | 16,5 | 23,7 |
| 3 | Dimplex LA 60 TU | 4 517 300 | 215 500 | 20,9 | 26,3 |

Висновки до розділу

Після моделювання різних теплових насосів видно:

- Чим більша потужність грунтового насосу, тим менша приведена вартість на 1 кВт∙год енергії;

- Зі збільшенням потужності повітряного нососу, зростає приведена вартість на 1 кВт∙год енергії;

Оптимальним варіантом буде встановлення грунтового насосу Dimplex SIH 20 TE, оскільки він може бути встановлений на території корпсусу№14, а також цей тепловий насос має менший термін окупності ніж повітряний.

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

4.1 Система енергетичного менеджменту

Система енергетичного менеджменту – це частина загальної сфери управління підприємством, основне завдання якої – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Система енергоменеджменту включає в себе комплекс організаційних заходів із використанням ресурсів, необхідних для формування, впровадження, досягнення цілей енергозберігаючої політики.

Процес управління у системах контролю і оптимізації енергоспоживання:

- вимірювання керованих параметрів;

- зіставлення результатів вимірювань із завданням;

- розробка керуючих дій.

Впровадження системи енергоменеджменту базується на визначенні потенціалу енергозбереження за рахунок усунення чинників, які призводять до нераціонального використання енергії (втрати, необґрунтовані питомі вит-рати) та дозволяє на цій основі оптимізувати споживання енергії і зменшити її питомі витрати в технологічних процесах.

Система енергоменеджменту забезпечує за рахунок впровадження ор-ганізаційних заходів стабільну економію енергії (5–15%).

Проведення енергетичного аудиту дає можливість отримати необхідні вихідні дані для визначення потенціалу енергозбереження та планування на їх основі цілеспрямованих заходів.

Характерно, що проведення тільки енергетичних аудитів не привело до таких значних результатів. Це пояснюється тим, що ревізія енергоспоживання дає миттєву картину ситуації з енерговикористанням і не гарантує того, що в процесі тривалого впровадження енергозберігаючих заходів їх ефективність залишиться достатньо високою. Крім того, як свідчить практика, тільки ча-стина енергозберігаючих заходів, запропонованих в результаті проведення енергоаудитів, упроваджується.

СЕнМ впроваджуються на основі стандарту ISO 50001, що встановлює вимоги до системи енергетичного менеджменту, на основі яких, володіючи достовірною інформацією щодо використання енергетичних ресурсів, може розробити та запровадити енергетичну політику, здійснити постановку цілей, завдань і розроблення планів заходів з енергетичного менеджменту з урахуванням законодавчих вимог.

Цей стандарт ґрунтується на методології, відомій як цикл постійного поліпшення «Плануй — Виконуй — Перевіряй — Дій» («Plan — Do — Check — Act» (PDCA)), і запроваджує енергетичний менеджмент у повсякденну діяльність (практику) підприємства.

Заходи з впровадження системи енергоменеджменту, як правило, мало-витратні та швидко окупаються за рахунок економії енергоресурсів: так, строк окупності витрат для запровадження системи енергоменеджменту складає від 3-х днів до декількох років в залежності від питомого енергоспоживання.

Головною метою діяльності служби енергоменеджменту є скорочення витрат на ПЕР та інші ресурси шляхом доведення споживання енергії та води до кращих світових показників за рахунок підготовки, консультування, прове-дення організаційних і технічних заходів з енергозбереження.

Завдання, які покладені на службу енергоменеджменту, викладені у Положенні про службу. Вони полягають в управлінні енергоспоживанням та всіма аспектами, що пов’язані з останнім. Завдання СЕМ умовно можна розділити на:

– розрахунково-аналітичні (розробка методик розрахунку лімітів енергоспоживання, моніторинг енергоспоживання, розробка програми з

енергоефективності, ведення бази даних по енергоспоживанню, розробка сис-теми мотивації ощадливого енерговикористання);

– організаційні (організація взаємодії з енергопостачальними орга-нізаціями, організація роботи Ради з енергозбереження, служб експлуатації в питаннях ефективного енерговикористання);

– обстеження (енергоаудит будівель університету, енергетична сертифікація будівель, визначення резервів енергозбереження);

– просвітницькі (організація навчання та обміну досвідом співробіт-ників служб експлуатації, енергоменеджерів будівель, участь у проведенні Тижня енергоефективності, роз’яснювальна робота з питань ощадливого енерговикорстання).

4.2 Заходи поліпшення структури енергоменеджменту

Якщо провести зміни всередині ВНЗ, тоді необхідно:

− виділити найбільш важливі проблеми;

− оцінити якість і рівень підтримки;

− зосередитися на теперішньому стані і визначити майбутні кроки.

Найбільш важливі проблеми:

− інвестиції (слабка інвестиційна політика);

− інформаційні системи (звіт про витрати на основі лічильників).

Перешкоди на шляху до вищого рівня:

− не достатнє фінансування;

− застаріле обладнання.

Перелік рекомендацій:

− заручитися підтримкою вищого керівництва;

− комплектація персоналу;

− роз’яснювальні роботи;

− представити дані о можливих шляхах фінансування.

5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ

Стартап – це новітній проект, який розвивається в умовах невизначеності, пошуку оптимальних бізнес ідей та їх фінансування та спрямований на розроблення інноваційних товарів або послуг, а також технологій їх виробництвах[8].

Ідея стартапу полягає у проведенню розрахунків та встановленню системи опалення будівлі тепловим насосом . Стартап-проект орієнтовано на використання у навчальних закладах різних типів акредитації в якості інструменту для підвищення енергозбереження.

Завдання розділу полягає у визначенні перспективності запропонованих у цій роботі науково-технічних рішень і пропозицій за допомогою маркетинго-вого аналізу та оцінці можливостей їх ринкового впровадження[9].

5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

Першочерговим завданням потрібно обрати цілі та визначитись з планом дій.  Цілі та етапи реалізації занесемо в таблицю 5.1

Таблиця 5.1 – Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту.

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження проблем споживачів та визначення слабких місць у існуючій системі |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Задоволення державних санітрних норм, створення комфортних умов експлуатації будівлі, встановлення нового постійного джерела тепла |
| Продовження таблиці 5.1. |  |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів, які виготовляють схоже обладнання, надають послуги або пропонують схожі технології та недоліків реалізації |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування вартості обладнання та наданих послуг |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Пошук зацікавлених осіб, що здатні надати кошти, або пошук доступних коштів |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування обраного способу розповсюдження |

5.2 Опис ідеї проекту

Ідея проекту полягає у встановленні та використанні теплового насосу у ДНЗ в якості джерела теплоти. Тепловий насос має ряд особливостей у своєму використанні:

- Не має хімічного забруднення середовища;

- Безпечний;

- Надійний;

- Дешева теплова енергія;

- Компактний;

Для використання в ДНЗ, зокрема в корпусі №14, є найліпшим та найдоступнішим варіантом серед запропонованих на ринку.

5.3 Аналіз конкурентного середовища

Для зручності, порівняльні характеристики  зведені до таблиці 5.2 та таблиці 5.3.

Таблиця 5.2 – Переваги ідеї проекту.

| Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | Конкурент 1 | Конкурент 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель та найменування фірми | Waterkkote | Wamak | Valliant |
| Складність впровадження запропонованої системи | Низька | Середня | Середня |
| Тривалість виконання установочних робіт (днів) | 5-15 | 10-20 | 5-20 |
| Проведення сервісного обслуговування | Так | Так | Так |

Таблиця 5.3 - Аналіз сильних та слабких сторін проекту.

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Інвестиційна привабливість 2. Підтримання нормативних (комфортних) умов мікроклімату будівлі 3. Вирішення проблеми недогріву у приміщеннях 4. Відносно невеликий термін окупності проекту | 1.Складності з отриманням грошей з боку держави 2. Дороговартісний монтаж установки 3. Складності в організації проекту із-за його масштабності |
| Можливості | Загрози |
| 1.Можливість використання сучасних технологій 2.Можливість зменшення грошових витрат 3.Можливість переходу до автоматизованого керування системою | 1.Затягнення процесу впровадження системи із-за складності з технічної точки зору 2.Можлива потреба у внутрішньому та зовнішньому ремонті будівлі при процесі впровадження системи 3. Можлива потреба в обслуговуванні обладнання 4. Можливе забруднення оточуючого середовища, через витоки фреону |

5.4 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Необхідні грошові витрати на обладнання зведені до таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 – Затрати на обладнання для проекту.

| Назва | Величина грн |
| --- | --- |
| Тепловий насос WATERKOTTE 5068.5DT | 1040577 |
| Буферна ємність | 59540 |
| Запобіжні крани | 3570 |
| Гребінка | 8750 |
| Термоголовки | 11270 |
| Пластинчастий теплообмінник | 89677 |
| Труби Д25 | 3875 |
| Труби Д32 | 2655 |
| Датчик зовнішньої температури | 270 |
| Терморегулятор | 4240 |
| Блок керування | 27360 |
| Теплова ізоляція | 3440 |
| Теплова ізоляція Д25 | 1670 |
| Теплова ізоляція Д32 | 1330 |
| Теплова ізоляція для теплообмінника | 6700 |
| Теплова ізоляція для кранів | 1250 |
| Теплова ізоляція для буферної ємності | 2120 |
| Витрати на утеплення будівлі | 1762748 |
| Всього | 3031042 |

5.5 Фінансове обґрунтування стартап-проекту

Крім матеріальних витрат існують витрати на заробітну платню та надані послуги, вони зведені до таблиці 5.5 та таблиці 5.6 відповідно.

Таблиця 5.5 – Витрати на заробітну платню.

| Посада | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |
| --- | --- | --- |
| Менеджер з продажу | 1 | 30000 |
| Інженер | 2 | 25000 |
| Монтажник | 4 | 55000 |
| Всього |  | 300000 |

Таблиця 5.6 – Витрати за надані послуги.

| Вид послуги | Вартість (грн.) |
| --- | --- |
| Розробка капітального плану та організації проекту | 42000 |
| Оренда інструментів | 17200 |
| Доставка обладнання | 5400 |
| Всього | 64600 |

5.6 Собівартість ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї складається з умовно-змінних та умовно-постійних витрат. Розрахунок собівартості узагальнимо в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 – Обґрунтування собівартості товар.

| Статті витрат | Витрати (грн.) |
| --- | --- |
| Умовно-змінні витрати | 3331042 |
| Умовно-постійні (накладні) витрати | 64600 |
| Собівартість | 3395642 |

5.7 Рівень рентабельності ідеї

Дані обґрунтування необхідного рівня прибутку інноваційної ідеї, для якої розраховується ціна зводиться до таблиці 5.8.

Таблиця 5.8 – Обґрунтування рівня рентабельності товару.

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 5.7 | грн. | 3 395 642 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 6 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 29 299 028 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 20 373 852 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 1 697 821 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 848 910,5 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 339 564,2 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 509 346,3 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) ∙0.05/0.95 | грн. | 1 251 026 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) ∙0.18 | грн. | 4 278 508,9 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1∙100% | % | 8,62 |

5.8 Вартість виробництва інноваційної технології

Визначимо величину ПДВ та ціни техніки (технології). Узагальнимо ре-зультати обґрунтування в таблиці 5.9.

Таблиця 5.9 – Обґрунтування вартості та ціни.

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 5.7 | грн. | 3 395 642 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 5.8 | % | 8,62 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1∙п.2 / 100% | грн. | 36 883 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1+п.3 | грн. | 3 432 525,4 |
| 5. ПДВ | п.4∙0,2 | грн. | 686 505 |
| 6. Відпускна ціна товару | п.4+п.5 | грн. | 4 119 030 |

Для аналізу границь змін відпускної ціни в умовах вільного ринку необхідне проведення маркетингового дослідження на продукти-аналоги. Результати досліджень записуються в таблицю 5.10.

Таблиця 5.10 – Порівняльний аналіз сформованої ціни з цінами конкурент-них товарів-аналогів.

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимір. | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 5.10 | грн. | 4 119 030 |
| Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку |  |  |
| Мінімальна |  | грн. | 2 780 000 |
| Максимальна |  | грн. | 6 700 000 |
| Середня |  | грн. | 4 740 000 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  |  | 4 500 000 |

5.9 Цільова група потенційних споживачів

До цільової групи споживачів потрапляють майже всі ДНЗ, оскільки в більшості з них не проводилась термомодернізація та досі використовуються застарілі теплопункти. Основним способом розповсюдження запланована участь у державних тендерах та зв'язок з адміністрацією міста/ учбового закладу.

5.10 Канал збуту

В таблиці 5.11 наведено формування системи збуту.

Таблиця 5.11 – Формування системи збуту.

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клієнт зацікавлений у якості товару, яка відповідає ціні | Збір інформації, необхідної для здійснення успішної реалізації продукту, створення та поширення відомостей про товар | Рекламна компанія в соціальних мережах; Участь у комерційних перемовах з головами навчальних закладів; Участь у виставках, тендерах та торгівельних семінарах; |

5.11 Бізнес-модель проекту

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації на-уково-технічних розробок. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і під-ходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів[30]. В таблиці 5.12 представляємо структуру бізнес-моделі обладнання.

Таблиця 5.12 – Структура бізнес моделі обладнання.

| Ключові партнери: | Ключові види діяльності: | Цінність пропозиції: | Взаємодія з клієнтами: | Споживчі сегменти: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Waterkotte 2. REHAU 3. HERZ 4. Damfos 5. Wamak | 1. Розрахунок системи 2. Підряд сторонніх організацій для проектувальних робіт 3. Установка системи вентиляції 4. Проведення навчання 5. Сервісне обслуговування | Впровадження дешевого, надійного та постійного джерела теплоти для підтримання нормованих/ комфортних умов мікроклімату в ДНЗ | Пряма взаємодія з клієнтами | Державні та приватні навчальні заклади (дитячі садки, школи всіх рівнів та вищі навчальні заклади, ліцеї та технікуми) |
|  | Ключові ресурси: 1. Витрати на придбання обладнання 2. Людські ресурси 3. Фінансові ресурси (державні кошти та залучені інвестиції) |  | Канали збуту: Прямий продаж |  |
| Структура собівартості: 1.Витрати разові (капітальні): 3031042 2.Витрати постійні 3331042 3.Витрати змінні: 64600 |  | Потоки надходження доходу: Продаж та встановлення теплових насосів |  |  |

В таблиці 5.13 узагальнюються техніко-економічні показники.

Таблиця 5.13 – Узагальнюючі техніко-економічні показники.

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од. | 6 |
| Капіталовкладення, грн. | 3 400 000 |
| Собівартість продукції, грн. | 3395642 |
| Ціна продукту, грн. | 4119030 |
| Прибуток, грн. | 723388 |
| Рентабельність, % | 8,62 |
| Коефіцієнт економічної ефективності | 0,212 |
| Період повернення капіталовкладень, років | 4,7 |

Висновки до розділу

В розділі було розглянуто рентабельність встановлення теплових насосів в ДНЗ. Відповідно до розрахунків, даний стартап-проект можна вважати комерційно рентабельним. Теплові насоси мають свій попит на ринку джерел тепла, а ринок теплових насосів стрімко розвивається та поступово посуває класичні джерела тепла.

Конкуренція на ринку, що до встановлення систем з тепловими насосами, досить відчутна. Схожу послугу надають не тільки фірми виробники, а й самі дистриб’ютори, яких в Києві багато. Критичною особливістю є те, що теплові насоси встановлюються в жилому, а не навчальному секторі. В ДНЗ монтаж подібних систем рідко зустрівається, оскільки є набагато дешевші та простіші системи, що просуваються верхівкою Міністерства освіти.

Відповідно до розділу вище, можна вважати доцільною подальшу імплементацію проекту. Боротьба за ринок буде тяжкою, проте своїх прихильників надана ідея здатна знайти та принести прибуток в подальшому.

ВИСНОВКИ

Після проведення розрахунків видно, що будівля має ряд проблем з опором огороджуючих конструкцій. Також, з розрахунку за новим ДСТУ №12 видно, що будівля не доотримує велику кількість тепла.

Для подолання виниклих незручностей були запропоновані певні заходи. Заходи спрямовані на утеплення будівлі, що збільшить термічний опір та зменшить обсяг споживання тепла. Не всі заходи мають першочергову необхідність у введені.

Так, утеплення стін має найбільший потенціал з усіх огороджуючих конструкцій, а заміна вікон або утеплення підлоги найменший. Довгий термін окупності пояснюється тим, що зменшення витрат теплоти та витрачені на це кошти знаходяться у над малих порядках чисел. Якби вони мали менший термічний опір або гірший стан, тоді економія була б більша, а термін окупності менший.

З запропонованих ЗЕЗ, рекомендовано утеплити стіни та поки що не витрачати кошти на заміну вікон та утеплення підлоги.

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ

1. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007–04–01]Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

2. ДСТУ-БА 2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні. – 2015. – 145 с. – (Державний стандарт України).

3. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VIIВерховна Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – (Бібліотека офіційних видань).

4. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі: ДБН В.2.5-39:2008 - [Чинний від 2008-12-09] – К.: Мінрегіонбуд, 2009. – 56 с. – (Державні будівельні норми України).

5. Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 – [Чинний від 2011-11-01]. / Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Национальный стандарт Украины)

6. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чин. від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

7. Закон України «Про теплопостачання» № 2633-IV // Урядовий кур’єр. – Офіц. Вид. – К. – 2005. – (Бібліотека офіційних видань).

8. Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. зі Зміною №1 від 1 липня 2013 року. – [Чинний від 01.04.2007].К.: Мінбуд України, 2006. – 70 с. – (Державні будівельні норми України).

9. ДСТУ Б ENISO 13790:2011. Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні [Текст]. – На 145

заміну ГОСТ 2662985 ; чинний з 01.01.2013. – К. : НДІБК, 2011. – 229 с. – (Державний стандарт України).

10. ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. зі Зміною №64 від 15 лютого 2010 року. – [Чинний від 01.10.2010]. - К.: Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – 108 с.

11. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. На заміну СНиП II-4-79; чинний з 01.10.2006. – К. : Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 206. – 96 с. – (Державні будівельні норми України).

14. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель: ДСТУ Б В.2.2-39:2016 наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.06.2016 р. № 159, чинний з 2017-01-01.

15. Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с.

16. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016.

17. Шевчук Н.А., Зайченко С.В., Кривда О.В. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018 C.94-101(Міжнародна індексація: Index Copernicus, Google Scholar, SIS).