Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Мембранні методи очищення води

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за

освітньою програмою «Екологічна безпека»

спеціальності 101 «Екологія»

освітньою програмою «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2022

Мембранні методи очищення води. Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М. Д. Гомеля, Т. О. Шаблій, Ю. В. Носачова., В. В. Вембер – Електронні текстові дані (1 файл: 0,33 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 42 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

(протокол № 11 від 28.11.2022 р.)

за поданням Вченої ради інженерно-хімічного факультету

(протокол №4  від 19.01.2023 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Мембранні методи очищення води

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

| Укладачі: | Гомеля Микола Дмитрович, д-р техн. наук, проф. Шаблій Тетяна Олександрівна, д-р техн. наук, проф. Носачова Юлія Вікторівна, канд. техн. наук, доц. Вембер Валерія Володимирівна, канд. біол. наук, ст.н.с. |
| --- | --- |
| Відповідальний редактор | Радовенчик Вячеслав Михайлович, д-р техн. наук, проф. |
| Рецензент | Сокольський Олександр Леонідович, д-р техн. наук, доц., в.о. завідувача кафедри ХПСМ, КПІ ім. Ігоря Сікорського |

У навчальному посібнику до виконання лабораторних робіт подані основні теоретичні положення, перелічено необхідні прилади, обладнання і матеріали, представлено опис схем лабораторних установок, що використовуються у ході проведення робіт. Викладені рекомендації щодо виконання робіт та обробки експериментальних результатів.

Посібник призначений для студентів-здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 161 «Хімічні технології та інженерія».

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022

ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Мембранні методи очищення води» є однією з професійних дисциплін для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОП Екологічна безпека та 161 «Хімічні технології та інженерія» ОП Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології», що вивчається на 3 курсі майбутніми бакалаврами.

Даний навчальний посібник забезпечує виконання здобувачами вищої освіти лабораторного практикуму з даної дисципліни, закріплення теоретичних основ, набуття навичок підбору умов проведення баромембранного фільтрування у водопідготовці та водоочищенні, оцінювання ефективності деструкції забруднюючих природних та штучних речовин методом озонування, засвоєння основ та здійснення обробки отриманих експериментальних результатів. У курсі студенти мають можливість навчитися визначати характеристики фільтруючих матеріалів, що набули найбільшого поширення в процесах кондиціонування природних вод та очищення стоків.

При виконанні лабораторних робіт студенти також моделюють складні технологічні процеси баромембранного фільтрування та хімічної деструкції.

Перед початком виконанням лабораторних робіт студенти мають обов’язково пройти загальний інструктаж з техніки безпеки, ознайомитися з установкою для виконання експериментальних досліджень під наглядом викладача. Порушення або невиконання студентом вимог техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт кваліфікується як грубе порушення правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського з відповідними наслідками.

Лабораторна робота №1

Очищення ВОДИ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЄЮ

Мета роботи: ознайомитися з методами очищення води від барвників за допомогою ультрафільтрації, визначити селективність та проникність мембран, визначити оптимальні параметри для очищення води від барвника з допомогою ультрафільтраційної мембрани.

Теоретичні відомості

Баромембранні методи розділення сумішей базуються на використанні загальної властивості мембран – напівпроникності, тобто здатності пропускати одні компоненти суміші та затримувати інші. У залежності від дисперсності компонентів, що затримуються мембраною, ці методи включають зворотний осмос (або гіперфільтрацію), ультра- та мікрофільтрацію.

Кількісно їх характеризують величиною проникності мембрани – трансмембранним потоком І (м3/(м2∙с)=м/с) та коефіцієнтом затримання (селективністю) R:

R=1-CnC0=ΔCC0									(1.1)

Co та Cn – відповідно концентрація компоненту у початковому розчині та у перміаті, що пройшов через мембрану, мг/дм3;

ΔC – зміна концентрації, мг/дм3.

Баромембранні процеси можна умовно класифікувати анступним чином:

- мікрофільтрація (розмір пор 0,1–10 мкм, тиск 0,05–0,1 МПа),

- ультрафільтрація (3–100 нм, 0,1–2,0 МПа),

- зворотний осмос (до 3 нм, 1–25 МПа).

Взаємозв’язок основних технологічних характеристик процесів баромембранного розділення (І та R) можна встановити, користуючись математичним апаратом термодинаміки незворотних процесів:

Iy=lp∙∆P-σ∙∆П							(1.2)

x=Co∙1-σ∙Iy+lx∙∆C						(1.3)

Iv та x – об’ємний та хімічний потоки;

ΔP та ΔП – перепади прикладеного та осмотичного тиску;

ℓp та ℓх – коефіцієнти проникності;

σ – коефіцієнт відбиття, що враховує взаємодію потоків.

З (1.2) та (1.3) випливає:

R=σ1-exp-IV⋅1-σ/lx1-σ⋅exp-IV⋅1-σ/lx							(1.4)

Ефективність баромембранного розділення визначається не тільки взаємодією потоків всередені мембрани, але й, значною мірою, процесами, що відбуваються біля її приймальної поверхні. Підвищення концентрації компонентів, що затримуються у примембранному шарі, так звана, концентраційна поляризація, зменшує коефіцієнт затримання та продуктивність мембрани, а під час розділення колоїдів або зависей призводить до геле- або осадкоутворення на її поверхні.

Для зниження впливу концентраційної поляризації використовують інтенсивну турбулізацію розчину над поверхнею мембрани.

Виділяють три складові потоку розчиненої речовини у примембранному шарі, який неперемішується:

1. Конвективний потік у напрямку мембрани (IV∙CS).

2. Дифузійний потік у протилежному напрямку D∙dCSdx.

3. Потік речовини, котрий проходить крізь мембрану                         (IV∙Cm∙1-Rn).

У стаціонарному режимі виконується умова:

D∙dCSdx+IV∙CS-IV∙Cm∙1-Rn=0				(1.5)

D – коефіцієнт дифузії компоненту, що відділяється;

CS та Cm – концентрація розчину на вході та на виході мембрани, мг/дм3;

Rn – дійсний коефіцієнт затримання (неускладнений концентраційною поляризацією).

Інтегрування рівняння (1.5) та введення значення товщини примембранного концентраційного шару (δ) дає рівність:

1-RR=1-RnRn⋅expIV⋅δD							(1.6)

δ – товщина примембранного концентраційного шару.

Узагальнене рівняння, в якому враховано обидві стадії переносу (в примембранному дифузійному шарі та мембрані) виглядає так:

R=1-1+Km-1⋅1-exp-IVD⋅exp-IV⋅δD-1   (1.7)

У ряді випадків для опису процесів ультра- та мікрофільтрації треба використовувати математичний апарат класичної теорії фільтрування:

Ir=I0-R1⋅V									(1.8)

R2⋅τ2=τV-1I0									(1.9)

τ=expR2⋅V-1R3⋅I0									(1.10)

τV=1I0+R4⋅V									(1.11)

Io – початкова швидкість потоку, м3/(м2∙с)=м/с;

R1, R2, R3, R4 – стала;

V – об’єм фільтрату (см3), отриманого за час τ, с.

Рівняння (1.8) описує процес, за яким відбувається закупорювання кожної пори мембрани однією частинкою компоненту, що затримується. Коли радіус пор мембрани суттєво перевищує розмір частинок, то спочатку відбувається поступове закупорювання кожної пори багатьма дисперсними частинками з переходом їх у фільтрування проміжного виду (рівняння (1.9), (1.10)). Дисперсії, в яких розмір частинок перевищує розмір пор, утворюють на поверхні мембрани шар осаду або гелю.

Процес розділення з утворенням осаду описується рівнянням:

Rn=η⋅rm⋅C02⋅ΔP									 (1.12)

η – в’язкість розчину, що фільтрується, Па·с;

rm – питомий масовий опір фільтруванню (гідродинамічний опір одиниці маси мембраноутворюючого компоненту, рівномірно розподіленого на одиниці поверхні підкладки);

Co – концентрація в розчині дисперсної фази, мг/дм3;

∆P – перепад тиску, МПа.

Величину rm визначають експериментально за допомогою співвідношень. Залежність rm від тиску виражається наступними рівняннями:

rm=rm`∙∆PS`									(1.13)

rm=rm``+2∙∆PS``								(1.14)

rm’, rm”, S’, S” – параметри, які визначаються експериментально.

Для кількісного опису умов утворення гелевого шару використовують модель концентраційної поляризації гелеутворення:

C1C0=expI⋅δD									(1.15)

С1 – концентрації дисперсії у примембранному шарі, мг/дм3;

С0 – початкова концентрація, мг/дм3.

Гель утворюється при збільшенні концентрації дисперсії у примембранному шарі (С1) до значення концентрації гелеутворення (СД).

### Обладнання, прилади, матеріали, реактиви

Обладнання

- Хімічний посуд.

Прилади

- Ультрафільтраційна установка.

- Компресор.

- Магнітна мішалка.

- Фотоелектроколориметр КФК-2 МП.

- Секундомір.

- Манометр.

Реактиви

  - Розчин барвника прямого блакитного або анілінового блакитного.

Матеріали

- Ультрафільтраційні мембрани марок УПМ-20П, УАМ-500П, ПАН-10.

Рекомендації щодо виконання роботи

Визначення продуктивності мембрани по дистильованій воді

Монтують ультрафільтраційну установку (фільтр) з мембраною УПМ-20П. Вся установка має бути герметично з’єднана. Нагнітають повітря у компресор.

Заповнюють комірку установки дистильованою водою, об’ємом 180 см3. За допомогою магнітної мішалки створюють перемішування у комірці. З компресора на установку подають стисле повітря під тиском. Значення тиску у системі фіксують з допомогою манометра.

На першому етапі роботи встановлюють тиск, який відповідає ΔР=0,05 МПа. Відбирають у мірний циліндр 10 см3 фільтрату, вимірюючи час відбору проби.

Підвищують тиск в комірці до ΔР=0,1 МПа та повторюють вимірювання. Аналогічно проводять дослідження при тисках ΔР=0,2; 0,3; 0,4; 0,5 МПа.

Результати досліджень зводять у таблицю 1.1.

Відключають подачу повітря на комірку, стравлюють з неї повітря, знімають запобіжний клапан, крізь відкритий отвір зливають воду, що залишилась у комірці.

Визначення максимального ступеня відбору перміату

На першому етапі роботи готують модельний розчин барвника прямого блакитного або анілінового блакитного з концентрацією в діапазоні 40–100 мг/дм3. Визначають вихідну концентрацію барвника у концентрованому розчині. Далі шляхом розведення концентрованого розчину отримують робочий розчин барвника.

С1V1=C2V2 										(1.16)

С1, V1 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) вихідного розчину;

С2, V2 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) робочого розчину.

Визначають фотоколориметричним методом реальну концентрацію барвника у робочому розчині.

Заповнюють комірку розчином барвника з відомою концентрацією. Монтують ультрафільтраційну установку як описано вище у дослідженнях з дистильованою водою. Тиск у системі встановлюється на оптимальному значенні, яке було визначено на основі досліджень з дистильованою водою.

Відбирають проби перміату, об’ємом по 15 см3, при заданому тиску. За допомогою фотоелектроколориметра вимірюють концентрацію барвника у перміаті. Кількість відібраних проб становить 8 штук. Після відбору восьми проб вимірюють концентрацію барвника у концентраті та його об’єм.

Результати досліджень зводять у таблицю 1.2.

обробка експериментальних результатів

Результати визначення продуктивності мембрани по дистильованій воді зводять у таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Залежність продуктивності мембрани від прикладеного тиску

| Тиск, ΔР, МПа | Об’єм фільтрату, см3 | Час відбору проби, ∆τ, с | Швидкість трансмембранного потоку, І, (см3/(см2∙с) |
| --- | --- | --- | --- |

Визначають швидкість трансмембранного потоку за формулою:

I=ΔVπ⋅r2⋅Δτ										(1.17)

∆V – об’єм перміату, см3.

r – радіус кола робочої поверхні мембрани, см;

∆τ – час відбору проби, с.

За результатами проведених вимірювань будують графік залежності швидкості трансмембранного потоку від прикладеного тиску І=f(ΔР).

Залежність має характеризуватися лінією та рівнянням тренду, а також величиною достовірності апроксимації (R2).

На основі отриманих даних проводять аналіз, визначають оптимальний тиск ультрафільтраційного очищення води.

Результати визначення максимального ступеня відбору перміату зводять у таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 – Залежність ступеню затримання барвника мембраною від ступеню відбору перміату

| Споч, мг/дм3 | Vп, дм3 | Сп, мг/дм3 | R, % |
| --- | --- | --- | --- |

Розраховують ступінь затримання барвника мембраною для кожної проби за формулою.

R=Cпоч-СпСпоч⋅100%								(1.18)

Споч, Сп – відповідно концентрації барвника в початковому розчині та перміаті, мг/дм3.

Зміни Споч за рахунок концентрування розчину обчислюють за формулою:

(Споч)i+1=Cпоч⋅Vпоч-i=1n((Cn)i⋅(Vn)i)Vпоч-(Vn)i					 (1.19)

Vпоч – початковий об’єм розчину, дм3;

(Сп)і – концентрація барвника в і-й пробі перміату, мг/дм3;

(Vп)і – об’єм і-ї проби перміату, дм3.

Перевіряють матеріальний баланс, враховуючи що

Vпоч⋅Споч=i=1n((Cn)i⋅(Vn)i)+Vк⋅Ск,				 (1.20)

Vк – об’єм концентрату, дм3;

Cк – концентрація барвника у концентраті, мг/дм3.

Визначити максимальний ступінь відбору перміату Q, за якого його концентрація не перевищує Споч.

висновки

Лабораторна робота №2

Зворотньоосмотичне знесолення розчинів хлориду та сульфату натрію

Мета роботи: ознайомитися з процесом очищення води від хлориду та сульфату натрію за допомогою зворотнього осмосу, визначити залежність ефективності даного методу від початкових концентрацій солей, ступеню відбору перміату та робочого тиску у системі.

Теоретичні відомості

Через здатність до розчинення мінералів та органічних речовин вода ніколи не зустрічається у природі у хімічно чистому вигляді. Вона містить різноманітні механічні домішки, колоїди та іони. Наявні у воді хлориди та сульфати відносяться до найпоширеніших домішок. У різних концентраціях та співвідношеннях вони містяться у всіх природних джерелах – у відкритих та підземних водоймах. Тому видалення хлоридів та сульфатів із води є однією з важливих стадій водопідготовки.

Більшість солей соляної кислоти мають добру розчинність. У найбільш високих концентраціях хлорид натрію міститься у морській, океанічній воді, а також у водах солоних озерах. Підвищена концентрація хлоридів у підземних водах пов’язана частково з дегазацією мантії.

Сульфат магнію та хлорид натрію потрапляють у поверхневі водойми з міських зливових стоків: вони містяться у більшості протиожеледних реагентів.

Сульфати – солі сірчаної кислоти – потрапляють у воду також із сірковмісних осадових гірських порід, а також у процесі окиснення сірки та сульфідів магматичного походження. Вивітрювання та вимивання водою відіграють у цьому важливу роль. Найбільш високий вміст сульфатів спостерігається у гіпсі, а також його волокнистій та зернистій формах – селеніті та азбесті. За хімічним складом мінерал є гідратом сульфату кальцію (CaSO4∙2H2O). Сірчанокислі аніони потрапляють у воду внаслідок відмирання рослинних та тваринних тканин.

Деякі види бактерій відновлюють сульфати до сірководню, який потім перетворюється на сульфіди і під дією кисню, що потрапляє у воду, знову окиснюється до сульфатів.

Підвищений вміст хлоридів та сульфатів у воді може бути результатом діяльності промисловості. Стоки хімічних, коксохімічних підприємств, виробництва мінеральних добрив тощо потрапляють до поверхневих водойм.

Хлориди та сульфати у питній воді можна визначити навіть без хімічного аналізу. Смак – один із головних органолептичних показників води. Хлорид натрію в концентрації вище 250 мг/дм3 та хлорид магнію (1000 мг/дм3) робить її солоною, а сульфати при вмісті понад 500 мг/дм3 надають воді помітну гіркоту. Якщо вода використовується для приготування їжі або напоїв, вміст і співвідношення цих аніонів знижує їх якість.

Сульфати та хлориди кальцію в природних водах – основні джерела постійної жорсткості води. Вони відрізняються обмеженою розчинністю. При підвищенні температури та/або концентрації ці речовини утворюють твердий накип, який складно видалити. Відкладення на стінках котлових теплообмінників та в системах охолодження значно скорочують коефіцієнт корисної дії та термін служби обладнання.

При наявності у воді підвищеного вмісту хлоридів, сульфатів та інших розчинених речовин очищення води може здійснюватися мембранними методами.

При цьому ступінь знесолення води визначається селективністю мембран. Зазвичай при знесолюванні води розглядають два методи мембранного поділу: нанофільтрацію та гіперфільтрацію (зворотний осмос).

При нанофільтрації досягається часткове знесолення води (точніше пом’якшення води), тобто, майже повне видалення солей жорсткості (солей кальцію та магнію) спільно з двозарядними аніонами та частково – однозарядними катіонами натрію та калію, аніонами хлору.

Більше повне знесолення забезпечує високонапірний і низьконапірний зворотний осмос (гіперфільтрація). У цьому випадку ефективність знесолення забезпечується за всіма компонентами (катіони та аніони).

Сумарний ступінь знесолення залежить від катіонного та аніонного складу води та орієнтовно складає: для нанофільтрації 50–70 %, для низьконапірного зворотнього осмосу 80–95 %, для високонапірного 98–99 %.

У зворотньому осмосі продуктивність мембранних елементів, витрата енергії та, відповідно, капітальні та експлуатаційні витрати залежать від солевмісту.

### Обладнання, прилади, матеріали, реактиви

Обладнання

- Хімічний посуд.

Прилади

- Установки зворотньоосмотичного знесолення води.

- Фотоелектроколориметр КФК-2 МП.

- рН-метр.

- Секундомір.

Реактиви матеріали

- Розчини NаCl.

- Розчин Na2SO4.

- Осаджувальна суміш (60 г ВаCl2, 30 г H3BO3, 200 см3 гліцерину, 50 см3 HCl).

- Розчин К2CrO4, 1 моль/дм3.

- Розчин AgNO3, 1 моль/дм3.

Матеріали

- Зворотньоосмотичний модуль з картриджем з мембраною Filmtec TW30-1812-50

Рекомендації щодо виконання роботи

Лабораторна установка

Дослідження процесів зворотньоосмотичного знесолення води здійснюють наступним чином. Розчин хлориду або сульфату натрію об’ємом 11 дм3 або 5 дм3 заливають в ємність (1) (рис. 2.1), далі з допомогою насосу (3) розчин подають на зворотньоосмотичний модуль (6). Для забезпечення ефективного регулювання тиску в системі перед модулем (6) використовують гідроакумулятор (4). Тиск в системі вимірюють манометром (5). За допомогою крану (7) встановлюють заданий тиск розчину в системі перед модулем (6) від 3,6 атм. до 10,0 атм. Перміат через кран (8) направляють в приймач перміату (9). При цьому секундоміром фіксують час початку фільтрування та наповнення приймача (9) необхідним об’ємом перміату (500 см3 або 1000 см3). У робочому розчині та пробах перміату визначають рН та вміст хлорид- та сульфат-іонів. Заміри в робочому розчині (концентраті) проводять після відбору проби перміату заданого об’єму. При об’ємі робочого розчину 5 дм3 відбирають 5 проб перміату об’ємом по 500 см3. При об’ємі робочого розчину 11 дм3 відбирають 10 проб перміату об’ємом по 1 дм3.

Рис. 2.1. Схема установки зворотньоосмотичного знесолення води. 1 – резервуар вихідного розчину; 2 – водозабірний пристрій; 3 – плунжерний насос – дозатор; 4 – гідроакумулятор; 5 – манометр; 6 – зворотньоосмотичний модуль з картриджем з мембраною Filmtec TW30-1812-50; 7, 8 – крани для регулювання, відповідно, витрати концентрату та перміату; 9 – приймач перміату; 10 – термометр.

2.1. Оцінка впливу початкових концентрацій солей на селективність та продуктивність мембрани

У зворотньоосмотичній установці використовують картридж із зворотньоосмотичною мембраною низького тиску Filmtec                TW30-1812-50 (США).

На першому етапі роботи готують розчини суміші хлориду та сульфату натрію, об’ємом по 5 дм3. Вихідні концентрації хлоридів та сульфатів у воді задаються в межах, г/дм3: 0,1; 1,0; 10,0. Розчини отримують шляхом розведення концентрованих розчинів:

С1V1=C2V2 										(2.1)

С1, V1 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) концентрованого розчину;

С2, V2 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) робочого розчину.

Визначають реальні вихідні концентрації аніонів у розчині.

На другому етапі проводять процес фільтрування. Почергово, починаючи з менших концентрацій, розчини з допомогою насосу подають на зворотньоосмотичний фільтр з картриджем, який містить мебрану Filmtec TW30-1812-50.

У мірний циліндр відбирають перміат об’ємом 0,5 дм3. Концентрат повертають у ємність з робочим розчином. Тиск у системі підтримують на рівні 4,0 атм., регулюючи подачу води насосом та краном витрати концентрату.

Пропускають 4,5 дм3 води, відбираючи проби по 0,5 дм3. У кожній пробі перміату визначають вміст хлоридів та сульфатів. Для кожної проби перміату визначають аналітично та розраховують математично концентрацію аніонів у концентраті. За допомогою секундоміра відмічають час, за який відбирається 0,5 дм3 перміату. Фіксують робочий тиск (Рр) в системі для кожної проби перміату.

Для визначення рН перміату використовують іономір лабораторний.

Отримані результати зводять в таблиці 2.1 та 2.2.

Аналогічно проводять дослідження з іншими співвідношення хлоридів та сульфатів у воді при тому ж значення робочого тиску у системі. Інший варіант – з ідентичними концентраціями аніонів у воді, але з іншими значеннями робочих тисків у системі.

2.2. Фотометричне визначення концентрації сульфатів у воді

У мірну колбу на 50 см3 наливають 20 см3 осаджуваної суміші. Потім, по краплинам за безперервного перемішування, додають 5–10 см3 проби. Об’єм розчину в колбі швидко доводять до мітки дистильованою водою, струшують протягом 30 секунд, через 5 хвилин відстоювання вимірюють оптичну густину розчину на фотоелектроколориметрі (фіолетовий фільтр) у кюветі на 20 мм.

Концентрацію сульфат-аніонів розраховують за формулою:

С(SO42-)=CV∙1000,	мг/дм3						(2.2)

С – концентрація сульфатів у воді за калібрувальним графіком, мг/дм3;

V – об’єм проби, що бралася на аналіз, см3.

2.3. Визначення концентрації хлоридів у воді методом Мора

Для аналізу відбирають 100 см3 проби. Додають у пробу 1 см3 1М розчину хромату калію. Суміш титрують розчином AgNO3 з відповідною концентрацією (0,1; 0,05; 0,02 моль/дм3) до зміни кольору від лимонно-жовтого до жовто-гарячого. Паралельно проводять холостий дослід з таким же об’ємом бідистиляту.

Концентрацію хлорид-іонів, г/дм3 (Сх) або моль/дм3 (Су), обчислюють за формулами:

Cx=(V1-V0)⋅C⋅M⋅1000V , г/дм3							(2.3)

Cy=(V1-V0)⋅C⋅1000V , моль/дм3 						(2.4)

V1, V0 – об’єми робочого розчину AgNO3, які пішли на титрування відповідно робочої проби та холостої проби, см3;

С – концентрація робочого розчину AgNO3, моль/дм3;

V – об’єм проби, см3;

М – молярна маса хлору, г/моль.

Обробка експериментальних даних

Результати досліджень по оцінці впливу складу вихідних розчинів та ступеню відбору перміату на селективність та продуктивність мембрани наведено в таблицях 2.1. та 2.2.

Таблиця 2.1 – Результати досліджень зворотньоосмотичного очищення води

| Ступінь відбору перміа-ту, Е | Мінераліза-ція перміату |  | Мінераліза-ція концентрату виміряна/ розрахована |  | Робочий тиск в системі, Рр | Продуктив-ність мембрани, j |  | Селектив-ність, мембрани, R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | мг/дм3 |  |  |  | атм | дм3/(м2∙год) |  | % |  |
|  | І | ІІ | І | ІІ | - | І | ІІ | І | ІІ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

І – сульфати, ІІ – хлориди.

Таблиця 2.2 – Зміна рН у перміаті та концентраті в залежності від ступеня відбору перміату

| Ступінь відбору перміату, Е, % | рН перміату | рН концентрату |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Селективність мембрани (R, %) розраховують за формулою:

R=C0-СпС0∙100%								(2.5)

R – селективність мембрани, %;

С0 та Сп – концентрація аніонів, відповідно, у вихідному розчині та перміаті, мг/дм3.

Продуктивність мембрани (швидкість трансмембранного потоку) (j, дм3/(м2∙год)) розраховують за формулою:

j=VnS∙∆τ, дм3/(м2∙год)								(2.6)

j – продуктивність мембрани, дм3/(м2∙год);

Vn – об’єм проби перміату, дм3;

S – площа мембрани, м2;

∆τ – час відбору проби, год.

Концентрацію хлоридів та/або сульфатів в і-й пробі концентрату (Сki, мг/дм3) розраховують за формулою:

Сki=V0∙C0-i=1n(Cni∙Vni)V0-i=1nVni, мг/дм3						(2.7)

Сki – концентрація аніонів у концентраті після відбору і-ї проби перміату, мг/дм3;

С0 та V0 – концентрація аніонів у вихідному розчині (мг/дм3) та об’єм вихідного розчину (дм3), відповідно;

Vni – об’єм проби перміату, дм3;

Сni – концентрація аніонів в і-й пробі перміату, мг/дм3;

і – число проб перміату, n=1–9.

Всі отримані та розраховані результати зводять у таблиці 2.1 та 2.2.

За отриманими результатами будують графіки залежностей:

- зміна концентрації аніонів (хлоридів, сульфатів) у перміаті, реальної і розрахованої концентрації аніонів (хлоридів, сульфатів) у концентраті, робочого тиску (Рр) в системі від ступеню відбору перміату (Е, %) при фільтруванні розчинів суміші хлоридів та сульфатів із заданими концентраціями при тиску в системі 4,0 атм. через зворотньоосмотичну мембрану Filmtec TW30-1812-50;

- залежність продуктивності та селективності мембрани Filmtec TW30-1812-50 по кожному аніону від ступеню відбору перміату (Е, %) при фільтруванні розчинів суміші хлоридів та сульфатів із заданими концентраціями при тиску в системі 4,0 атм. через зворотньоосмотичну мембрану;

- зміна рН середовища у перміаті та концентраті із збільшенням ступеню відбору перміату при фільтруванні розчинів суміші хлоридів та сульфатів через зворотньоосмотичну мембрану низького тиску Filmtec TW30-1812-50 при заданих концентраціях солей.

На основі отриманих даних проводять порівняльний аналіз результатів з урахуванням варіативності досліджень.

ВИСНОВКИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

ВИЛУЧЕННЯ КАТІОНІВ Са2+ ТА Mg2+ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗВОРОТНЬООСМОТИЧНИХ МЕМБРАН

Мета роботи: ознайомитися з процесом очищення води від іонів жорсткості за допомогою зворотнього осмосу, визначити ефективність даного способу очищення в залежності від початкових концентрацій солей, ступеню відбору перміату та робочого тиску у системі.

Теоретичні відомості

Зворотний осмос є одним з методів мембранного розділення, який застосовують найчастіше. Його широко використовують для знесолення (демінералізації) всіх типів вод в установках різної продуктивності.

Нанофільтрація є мембранним процесом, схожим із зворотним осмосом.

Відмінністю цих процесів є селективність до багато- та однозарядних іонів, а також до органічних речовин. Так, якщо мембрани зворотнього осмосу мають високу селективність відносно всіх іонів, то нанофільтраційні мембрани високоселективні відносно іонів кальцію, магнію, сульфат-іонів та інших багатозарядних іонів, однак порівняно проникні для однозарядних іонів – натрію, калію, хлоридів, нітратів тощо.

Для розуміння перебігу процесу зворотнього осмосу необхідно, насамперед, розглянути процес осмосу – довільного проникнення у розчин розчинника крізь напівпроникну мембрану.

Явище осмосу можна спостерігати, якщо чисту воду і розчин помістити у закриту посудину з різних боків від напівпроникної мембрани, яка пропускає тільки молекули води. За таких умов молекули води будуть проникати в розчин, зменшуючи в ньому концентрацію солей. В силу замкнутості посудини тиск в зоні розчину буде зростати, а в зоні чистої води – знижуватися.

Так буде відбуватися до тих пір, поки утворена різниця тисків не компенсує енергетичні переваги від розведення розчину. Від тоді система прийде в стан рівноваги. Різницю тисків (висот стовпів рідини) у двох зонах називають осмотичним тиском розчину.

Якщо надлишковий тиск з боку розчину перевищить величину осмотичного, молекули води почнуть переходити із зони розчину в зону чистої води, тобто потік води буде протилежним потоку в процесі осмосу. Таке явище отримало назву зворотнього осмосу.

Рушійною силою процесу зворотнього осмосу є різниця прикладеного (робочого) тиску води і різниці осмотичних тисків вихідної води і перміату.

Осмотичний тиск розчинів солей у процесах зворотнього осмосу розраховують як:

π=φ∙C∙R∙T, атм								(3.1)

С – концентрація розчину солі, моль/дм3;

R – універсальна газова стала, R=8,31446261815 Дж/(моль∙К);

Т – абсолютна температура, К;

φ – осмотичний коефіцієнт.

φ=1+α∙m-1,								(3.2)

α – ступінь дисоціації електроліту;

m – число іонів, що утворюються при дисоціації солі.

Робочий тиск в системі (РРi) після відібраної і-ї проби перміату розраховують як:

PPi=P-πi-πi', атм							(3.3)

РРi – робочий тиск в системі, атм.;

Р – тиск в системі, що підтримується на вибраному рівні і контролюється манометром, атм.;

πі – осмотичний тиск у концентраті при відборі і-ї проби перміату, атм.;

πі’ – осмотичний тиск у перміаті і-ї проби, атм.

Зв’язок робочого тиску (РР), тиску в системі (Р) та осмотичних тисків (π, π’) описується формулою (3.3).

Під час проведення досліджень манометром вимірюють тиск в системі (Р), робочий тиск (РР) розраховують, виходячи з тиску в системі, виміряного манометром, та осмотичних тисків у концетраті (π) та перміаті (π’) в залежності від концентрації солей у даних середовищах (3.1).

Коефіцієнт фільтрування (lPi) для кожної відібраної проби розраховують за формулою:

lPi=jiPPi, (дм3/(м2∙атм)							(3.4)

ji – продуктивність мембрани для і-ї проби, дм3/(м2∙год);

Робочий тиск (РРi) після відібраної і-ї проби визначають також, виходячи з коефіцієнта фільтрування, за рівнянням:

PPi=jilPi, атм									(3.5)

Основними характеристиками мембран є продуктивність і селективність.

Селективність мембрани (R0і, %) по іонах розраховують за формулою:

%									 (3.6)

С0 – початкова концентрація іонів у робочому розчині (мг/дм3);

Сi – концентрація іонів в і-й пробі перміату (мг/дм3).

Продуктивність мембрани (швидкість трансмембранного потоку) (ji, дм3/(м2∙год)) для кожної відібраної проби перміату розраховують за формулою:

ji=ViS∙∆τi, дм3/(м2∙год)								(3.7)

Vi – об’єм і-ї проби перміату, дм3;

S – площа мембрани, м2;

∆τi – час фільтрування розчину об’ємом Vi, год.

Продуктивність – питоме отримання перміату з одиниці поверхні мембрани.

Селективність вказує на ступінь затримання мембраною розчинених домішок.

Продуктивність і селективність залежать не тільки від самої мембрани, але і від параметрів процесу розподілу:

– тиску;

– температури;

– відновлення;

– солевмісту вихідної води.

У разі збільшення робочого тиску питома продуктивність мембран лінійно зростає, а селективність зростає завдяки тому, що дифузійне перенесення іонів від тиску не залежить, тоді як через мембрану проходить більше розчинника.

З підвищенням температури підвищується рухливість іонів і молекул, що забезпечує зростання питомої продуктивності мембрани за одночасного зниження її селективності.

У випадку збільшення солевмісту вихідної води зростає осмотичний тиск вихідного розчину і в значно меншій мірі – осмотичний тиск перміату, що призводить до зниження питомої продуктивності мембрани.

Також знижується селективність мембрани через зростання дифузійного потоку пропорційно вихідній концентрації. Підвищення конверсії призводить до збільшення середньої концентрації розчинених речовин, підсилює виразність концентраційної поляризації, через що особливо підвищується концентрація солей над поверхнею мембрани. Все це призводить до падіння як селективності, так і питомої продуктивності.

Збільшення конверсії можливо лише до певної межі, поки значення осмотичного тиску концентрату через збільшення його солевмісту не наблизиться до тиску живильної води. Тоді процес перенесення розчинника припиняється. Крім того, можливе досягнення концентрацій малорозчинних солей межі розчинення, що призведе до масового забруднення мембран відкладеннями.

### Обладнання, прилади, матеріали, реактиви

Обладнання

- Хімічний посуд.

Прилади

- Установки зворотньоосмотичного пом’якшення води.

- рН-метр.

- Секундомір.

Реактиви матеріали

- Розчини солей Са2+ та Mg2+.

- Трилон Б, 0,1Н розчин.

- Індикатор – еріохром чорний Т.

- Амонійний буфер.

- Мурексид.

- NaOH, 2М розчин.

Матеріали

- Зворотньоосмотичний модуль з картриджем з мембраною Filmtec TW30-1812-50

Рекомендації щодо виконання роботи

Лабораторна установка

Дослідження процесів зворотньоосмотичного опріснення води здійснюють наступним чином. Розчин, що містить іони кальцію та магнію, об’ємом 11 дм3 або 5 дм3 заливають в ємність (1) (рис. 3.1), далі з допомогою насосу (3) розчин подають на зворотньоосмотичний модуль (6). Для забезпечення ефективного регулювання тиску в системі перед модулем (6) використовують гідроакумулятор (4). Тиск в системі вимірюють манометром (5). За допомогою крану (7) встановлюють заданий тиск розчину в системі перед модулем (6) від 3,6 атм. до 10,0 атм. Перміат через кран (8) направляють в приймач перміату (9). При цьому секундоміром фіксують час початку фільтрування та наповнення приймача (9) необхідним об’ємом перміату (500 см3 або 1000 см3). В робочому розчині та пробах перміату визначають рН і вміст іонів кальцію та магнію. Заміри в робочому розчині (концентраті) проводять після відбору проби перміату заданого об’єму. При об’ємі робочого розчину 5 дм3 відбирають 5 проб перміату об’ємом по 500 см3. При об’ємі робочого розчину 11 дм3 відбирають 10 проб перміату об’ємом по 1 дм3.

Рис. 3.1. Схема установки зворотньоосмотичного знесолення води. 1 – резервуар вихідного розчину; 2 – водозабірний пристрій; 3 – плунжерний насос – дозатор; 4 – гідроакумулятор; 5 – манометр; 6 – зворотньоосмотичний модуль з картриджем з мембраною Filmtec TW30-1812-50; 7, 8 – крани для регулювання, відповідно, витрати концентрату та перміату; 9 – приймач перміату; 10 – термометр.

3.1. Оцінка впливу початкових концентрацій солей на селективність та продуктивність мембрани

У зворотньоосмотичній установці використовують картридж із зворотньоосмотичною мембраною низького тиску Filmtec               TW30-1812-50 (США).

На першому етапі роботи готують розчини суміші іонів кальцію та магнію, об’ємом по 5 дм3. Вихідні концентрації іонів кальцію та магнію задаються в межах, г/дм3: 0,1; 1,0; 10,0. Розчини отримують шляхом розведення концентрованих розчинів:

С1V1=C2V2 										 (3.8)

С1, V1 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) концентрованого розчину;

С2, V2 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) робочого розчину.

Визначають реальні вихідні концентрації катіонів у розчині.

На другому етапі проводять процес фільтрування. Почергово, починаючи з менших концентрацій, розчини з допомогою насосу подають на зворотньоосмотичний фільтр з картриджем, який містить мебрану Filmtec TW30-1812-50.

У мірний циліндр відбирають перміат об’ємом 0,5 дм3. Концентрат повертають у ємність з робочим розчином. Тиск у системі підтримують на рівні 4,0 атм., регулюючи подачу води насосом та краном витрати концентрату.

Пропускають 4,5 дм3 води, відбираючи проби по 0,5 дм3. У кожній пробі перміату визначають вміст іонів кальцію та магнію. Для кожної проби перміату визначають аналітично та розраховують математично концентрацію катіонів у концентраті. За допомогою секундоміра відмічають час, за який відбирається 0,5 дм3 перміату. Фіксують робочий тиск (Рр) в системі для кожної проби перміату.

Для визначення рН перміату використовують іономір лабораторний.

Отримані результати зводять в таблиці 3.1 та 3.2.

Аналогічно проводять дослідження з іншими співвідношення іонів жорсткості у воді при тому ж значення робочого тиску у системі. Інший варіант – з ідентичними концентраціями іонів жорсткості воді, але з іншими значеннями робочих тисків у системі.

  - Визначення жорсткості води (загальної концентрації іонів кальцію та магнію) методом трилонометрії

До 100 см3 води додають 5–7 см3 амонійного буферу, невелику кількість індикатора еріохрому чорного Т та титрують 0,1Н розчином трилону Б до переходу забарвлення розчину з фіолетового до небесно-блакитного.

Жорсткість води (мг-екв/дм3) розраховують за формулою:

Ж=VТр Б ∙NТр Б∙1000Vпроби								 (3.9)

VтрБ – об’єм розчину трилону Б, що пішов на титрування проби, см3;

NтрБ – нормальність розчину трилону Б, г-екв/дм3;

Vпроби – об’єм проби, см3.

  - Визначення концентрації іонів кальцію у воді

В конічну колбу, об’ємом 200–250 см3, відбирають піпеткою 50 – 100 см3 води, що досліджується. Додають 2 см3 2 М розчину NaOH і на кінчику шпателя сухий індикатор мурексид, який з іонами кальцію утворює комплекси червоного кольору. Даний забарвлений розчин титрують 0,1 Н розчином трилону Б при інтенсивному перемішуванні. Перехід забарвлення від червоного до лілового свідчить про кінець титрування.

Вміст іонів Са2+ у воді, що досліджується, розраховується за формулою:

Ca2+=VТр Б ∙NТр Б∙1000Vпроби, мг-екв/дм3					(3.10)

VтрБ – об’єм розчину трилону Б, що пішов на титрування проби, см3;

NтрБ – нормальність розчину трилону Б, г-екв/дм3;

Vпроби – об’єм проби, см3.

Концентрацію іонів магнію у воді визначають як різницю між загальною жорсткістю і концентрацію іонів кальцію.

Обробка експериментальних даних

Результати досліджень по оцінці впливу складу вихідних розчинів та ступеню відбору перміату на селективність та продуктивність мембрани наведено в таблицях 3.1. та 3.2.

Таблиця 3.1 – Результати досліджень зворотньоосмотичного очищення води

| Ступінь відбору перміа-ту, Е | Мінераліза-ція перміату |  | Мінераліза-ція концентрату виміряна/ розрахована |  | Робочий тиск в системі, Рр | Продуктив-ність мембрани, j |  | Селектив-ність, мембрани, R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | мг/дм3 |  |  |  | атм | дм3/(м2∙год) |  | % |  |
|  | І | ІІ | І | ІІ | - | І | ІІ | І | ІІ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

І – іони кальцію, ІІ – іони магнію.

Таблиця 3.2 – Зміна рН у перміаті та концентраті в залежності від ступеня відбору перміату

| Ступінь відбору перміату, Е, % | рН перміату | рН концентрату |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Селективність мембрани (R, %) розраховують за формулою 3.6.

Продуктивність мембрани (швидкість трансмембранного потоку) (j, дм3/(м2∙год)) розраховують за формулою 3.7.

Концентрацію іонів кальцію та/або магнію в і-й пробі концентрату (Сki, мг/дм3) розраховують за формулою:

Сki=V0∙C0-i=1n(Cni∙Vni)V0-i=1nVni, мг/дм3						(3.11)

Сki – концентрація катіонів у концентраті після відбору і-ї проби перміату, мг/дм3;

С0 та V0 – концентрація катіонів у вихідному розчині (мг/дм3) та об’єм вихідного розчину (дм3), відповідно;

Vni – об’єм проби перміату, дм3;

Сni – концентрація аніонів в і-й пробі перміату, мг/дм3;

і – число проб перміату, n=1–9.

Всі отримані та розраховані результати зводять у таблиці 3.1 та 3.2.

За отриманими результатами будують графіки залежностей:

- зміна концентрації катіонів (кальцію, магнію) у перміаті, реальної і розрахованої концентрації катіонів (кальцію, магнію) у концентраті, робочого тиску (Рр) в системі від ступеню відбору перміату (Е, %) при фільтруванні розчинів суміші іонів кальцію та магнію із заданими концентраціями при тиску в системі 4,0 атм. через зворотньоосмотичну мембрану Filmtec TW30-1812-50;

- залежність продуктивності та селективності мембрани Filmtec TW30-1812-50 по кожному катіону від ступеню відбору перміату (Е, %) при фільтруванні розчинів суміші іонів кальцію та магнію із заданими концентраціями при тиску в системі 4,0 атм. через зворотньоосмотичну мембрану;

- зміна рН середовища у перміаті та концентраті із збільшенням ступеню відбору перміату при фільтруванні розчинів суміші іонів кальцію та магнію через зворотньоосмотичну мембрану низького тиску Filmtec TW30-1812-50 при заданих концентраціях солей.

На основі отриманих даних проводять порівняльний аналіз результатів з урахуванням варіативності досліджень.

ВИСНОВКИ

Лабораторна робота №4

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ОЗОНУВАННЯМ

Мета роботи: вивчити процеси синтезу озону та його застосування для знебарвлення води.

Теоретичні відомості

Одним з найперспективніших методів знезараження домішок, які містяться в природних та стічних водах, є озонування. Озон – алотропічна модифікація кисню. Його молекула складається з трьох атомів цього елементу. Окиснювальна дія озону зумовлена термодинамічною нестійкістю його молекули. Завдяки високому окиснювальному потенціалу озон енергійно вступає у взаємодію з багатьма мінеральними та органічними речовинами, зокрема і з протоплазмою бактеріальних клітин.

Газ має властивість швидко розкладатися в повітрі і особливо у воді.

Ступінь розчинення газу в рідині залежить від значення рН та кількості речовин, що містяться у водному розчині.

При несуттєвому вмісті у воді кислот і нейтральних солей ступінь розчинності газу збільшується, наявність великої лужності знижує його розчинність.

Обробка води озоном призводить до швидкого розкладання органічних речовин, знебарвлення, знезараження, усунення запахів та присмаків, окиснення практично всіх металів до оксидів (включаючи залізо та марганець), окиснення сірководню, аміаку та амонію.

Озонування чудово окисляє і адсорбує гумінові кислоти, які викликають кольоровість, надають воді жовте забарвлення.

Озон, як окиснювальний реагент, діє швидше хлору в 10…15 разів (окиснювальний потенціал озону – 1,95 В, хлору – 1,35 В).

Після хлорування рідина має зеленувато-жовтого забарвлення.

Вода, що пройшла обробку на станції озонування має блакитний відтінок.

Озонування використовується для наступних потреб:

- боротьба з бактеріальними забрудненнями на побутовому рівні;

- водопідготовка питної води;

- водопідготовка акваріумної води;

- обробка для промислових потреб;

- знезараження води у басейнах тощо.

До переваг озонування води можна віднести:

- озон, відмінний засіб боротьби з мікроорганізмами, він знищує навіть стійкі до інших методів дезінфекції;

- при розщепленні молекул утворюється кисень, що покращує смакові параметри;

- при взаємодії з органікою, на відміну від хлору, не утворює шкідливих для здоров’я сполук;

- не впливає на рівень рН і наявність таких елементів, як кальцій, магній, калій, натрій та інші корисні речовини;

- озон – швидкодіюча речовина, яку можна виробляти безпосередньо на місці.

До недоліків озонування слід віднести:

- висока токсичність газу, вимагає обережності і дотримання заходів безпеки;

- неправильний розрахунок дози газу, необхідної для водообробки, може призвести до підвищення рівня фенолів та інших токсинів. Підбором доз і налаштуванням системи повинні займатися тільки професіонали, інакше шкода може перевищити можливу користь;

- вода, насичена озоном, має більш високу корозійну здатність, і це необхідно враховувати, вибираючи ємності і трубопроводи. Наприклад, пластикові, скляні та бетонні або нержавіючі ємності прослужать довше за металеві;

- короткостроковість бактерицидної дії через швидкість розкладання озонових сполук;

- деструкція органічних сполук призводить до асиміляції органічного вуглецю – поживної речовини для мікроорганізмів, що є повторним джерелом бактеріального забруднення;

- висока вартість.

Як згадувалось вище, озон є отруйною речовиною, він має подразнюючу дію. Знаходження озону в повітрі легко виявити за гострим запахом, властивим цьому газу. Концентрація газу в приміщенні зони обслуговування персоналу не повинна перевищувати 0,0001 мг/дм3. Короткочасне перебування людини в приміщенні з концентрацією газу в повітрі 0,001 мг/дм3, допускається. Концентрація газу 0,018 мг/дм3 викликає задуху.

При обладнанні станції необхідно забезпечити короткі шляхи руху суміші повітря з озоном, який виробляється генератором і подається до контактної ємності.

Наведені вище недоліки говорять про те, що даний метод водоочищення необхідно застосовувати у комплексі з іншими методами.

Обладнання, прилади, матеріали, реактиви

Обладнання

- Хімічний посуд.

Прилади

- Озонаторна установка.

- Озонатор.

- Компресор.

- Ротаметр.

- Секундомір.

- Фотоелектроколориметр КФК-2.

Реактиви

- Йодид калію, 2,5 %-й розчин.

- Сірчана кислота, 10 %-й розчин.

- Крохмаль, 0,5 %-й розчин.

- Тіосульфат натрію, 0,01Н розчин.

- Барвник прямого чорний, 10…50 мг/дм3.

- Природна вода.

Рекомендації щодо виконання роботи

  - Електросинтез озону

В основі отримання озону лежить реакція розщеплення молекули кисню на атоми під дією електричних розрядів з наступним приєднанням одного атому кисню до молекули кисню:

О2+117,2 ккал↔2 О					(4.1)

2 О2+2 О↔2 О3+49,4 ккал				(4.2)

На практиці озон отримують у спеціальних реакторах, в яких повітря з певною швидкістю пропускається між двома поверхнями, до яких підводять струм. В обробці води використовують озонатори двох типів: пластинчасті та більш перспективні трубчасті.

На рис. 4.1 представлено блок-схему озонаторної установки з трубчастими електродами.

Рисунок 4.1 – Блок-схема озонаторної установки

1 – компресор; 2 – осушувач повітря; 3 – регулятор тиску; 4 – ротаметр; 5 – реактор озону; 6 – електричний блок; 7 – барботажна колона; 8 – склянка з KJ.

Компресором 1 повітря подається у заповнену силікагелем осушувач повітря 2. Регулятором тиску 3 і ротаметром 4 встановлюється необхідна витрата повітря. У реакторі 5 під дією високої напруги, яка подається від електроблоку 6, відбувається синтез озону. Озоново-повітряна суміш подається у барботажну колону 7, заповнену розчином, який досліджується. У барботажній колоні озон взаємодіє з домішками, що присутні у воді. Після цього відпрацьована озоново-повітряна суміш поступає в заповнений розчином йодистого калію поглинач 8, де поглинаються залишки озону, який не прореагував у барботажній колоні.

Інструкція по експлуатації озонатора

Обслуговувати озонатор належить досвідченому фахівцеві, який має групу з електробезпеки, не нижче ІІІ, добре вивчив пристрій озонатора і знає ПТЕ та ПТБ в електропристроях.

Правила техніки безпеки при роботі з озонатором

Під час обслуговування озонатору необхідно виконувати такі роботи:

- Вимкнути озонатор з електричної мережі, лише після цього можна знімати кришки на кожусі.

- Не стукати по озонатору при ремонті, бо так можна пошкодити електроди та ізолятори.

- Вчасно випробувати ізоляцію відповідно вимогам ПТЕ та ПТБ електропристроїв. Опір обмоток трансформаторів НОМ-10-66 повинен бути не менше 300 МОм при температурі 20 °С.

- Слід слідкувати за чистотою ізоляторів трансформатору НОМ-10-66 та камери озонування.

- Не вмикати озонатор в мережу, попередньо не закривши захисні кожухи та кришки озонатору, а також не під’єднавши до контуру захисного заземлення.

- Перед вмиканням у мережу треба використовувати діелектричний килимок, який відповідає вимогам ПТЕ та ПТБ в електричних приладах.

Підготовка до роботи

- Упевнитися у наявності видимого заземлення озонатора.

- Відкрити вентиль подачі води у систему охолодження озонатору і упевнитися, що вода циркулює в системі (подача води відбувається через нижній штуцер).

- Увімкнути вилку шнура озонатора в мережу.

- Повернути, натискаючи ручку автотрансформатору проти годинної стрілки.

- Натиснути кнопку пуск на панелі озонатору і впевнитися, що загорілася лампочка Вмикати.

- Поступово вводити автотрансформатор, спостерігаючи (за вольтметром) за зростанням напруги, щоб вона не перевищувала 100 В, що відповідає напрузі на електродах 10 кВ. Якщо на електродах з’являється коронний розряд, прослуховується потріскування.

Порядок роботи

Щоб отримати озон, слід подавати компресором на вхід камери озонування (через осушувальний фільтр) повітря, тоді на виході з камери буде фіксуватися наявність озону.

Продуктивність озонатора залежить від швидкості подачі повітря на вході, якості підготовки повітря й від величини напруги на електродах.

Напругу на електродах регулюють з допомогою трансформатора, контролюють її значення вольтметром.

Не можна підвищувати напругу на електродах більше 11 кВ (про що говорить червона риска на шкалі вольтметру).

Зупинка озонатору

- Вивести автотрансформатором напругу з електродів до нуля.

- Вимкнути автоматичний вимикач КМ (щоб потухла лампа Вмикати).

- Зупинити подачу повітря.

- Перекрити воду в системі охолодження.

Характерні несправності

| Несправність | Імовірна причина | Метод усування |
| --- | --- | --- |
| Коли натискаємо кнопку пуск не загоряється лампочка Вмикати | Перегоріла лампа або резистор РІ. Вимкнутий автоматичний вимикач КМ | Замінити лампу або резистор. Увімкнути автоматичний вимикач КМ |
| При натисненні на кнопку пуск загоряється лампа аварія | Коротке замикання на електродах або на електричній схемі. Несправне реле РТ-40/6 | Усунути замикання Усунути несправність |
| При натисненні на кнопку пуск загоряються дві лампи Вмикати і аварія | Не блокується пускач ПІ Вібрація контактів реле РТ-40/6 | Відремонтувати магнітний пускач Відрегулювати реле струму. Установка реле повинна відповідати величині струму, який споживається. |

  - Очищення води озонуванням

    - Визначення концентрації озону в озоново-повітряній суміші

Йодометричне визначення озону базується на окисненні йодиду калію до йоду, який титрують розчином тіосульфату натрію. При використанні розчину останнього можна визначити озон при вмісті його 0,05 мг/дм3 і більше.

Вмикають компресор. За допомогою ротаметра встановлюють швидкість подачі повітря в озонатор. Заданий перепад тисків в ротаметрі має бути на рівні ΔН=20–50 мм. Відповідну витрату повітря визначають за калібрувальним графіком. Вмикають водяне охолодження реактора електроблока, подають напругу на реактор озону.

В барботажну колону заливають дистильовану воду об’ємом 200 см3. Через 10 хвилин після запуску озонатора, коли прилад вийшов на стабільний режим роботи, в поглинаючу склянку заливають 2,5 %-й розчин йодиду калію (80 см3) і герметично монтують озонаторну установку.

Пропускають озоново-повітряну суміш через дистильовану воду протягом вказаного часу. По закінченню часу контакту озоново-повітряної суміші з розчином йодиду калію відбирають останнього 10 см3 в колбу для титрування і додають 10 см3 10 %-го розчину сірчаної кислоти.

Пробу титрують 0,01Н розчином тіосульфату натрію до переходу кольору з буро-помаранчевого до солом’яно-жовтого, далі додають 1 см3 крохмалю (розчин синіє) і титрують до знебарвлення.

На основі результатів титрування визначають концентрацію озону в озоново-повітряній суміші.

4.2.1. Очищення води озонуванням

Шляхом розведення концентрованого розчину готують робочий розчин прямого чорного, об’ємом 250 см3, з концентрацією 10–80 мг/дм3.

С1V1=C2V2 										 (4.1)

С1, V1 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) концентрованого розчину;

С2, V2 – концентрація (мг/дм3) та об’єм (дм3) робочого розчину.

Визначають реальну концентрацію барвника у розчині фотоколориметричним методом.

У поглинальну склянку заливають свіжий розчин йодиду калію об’ємом 80 см3.

Вмикають компресор, і подають озоново-повітряну суміш в озонаторну установку. Швидкість подачі газу регулюють за допомогою ротаметра. Перепад тисків має бути таким самим як і для холостої проби.

Отриманий розчин в об’ємі, який дорівнює об’єму дистильованої води при визначенні концентрації озону в озоново-повітряній суміші (200 см3), розміщують у барботажній колоні. Корегують перепад тисків і одночасно фіксують час початку обробки води.

Озонують пробу води до повного знебарвлення. Фіксують повний час контакту води з озоно-повітряною сумішшю.

Після закінчення експерименту поглинаючу склянку знімають, відбирають 10 см3 йодиду калію, додають 10 см3 10 %-го розчину сірчаної кислоти і титрують тіосульфатом натрію, як і в попередньому дослідженні з дистильованою водою.

Зливають розчин з барботажної колони і визначають залишкову концентрацію барвника прямого чорного фотоколориметричним методом.

Аналогічно проводять дослідження з природною водою. В даному випадку контролюють колірність води до та після її обробки.

Обробка експериментальних даних

Концентрацію озону в озоново-повітряній суміші (мг/дм3) розраховують по холостій пробі з дистильованою водою за формулою:

CОЗ=NT⋅X⋅VKI⋅24W⋅VПР	, мг/дм3							(4.2)

NТ – нормальність тіосульфату натрію (0,01 г-екв/дм3);

Х – об’єм 0,01Н розчину тіосульфату натрію, який пішов на титрування, см3;

VKI – об’єм розчин йодиду калію в поглинальній склянці, (80 см3);

24 – еквівалент озону;

W – об’єм озоново-повітряної суміші, дм3,

VПР – об’єм розчину йодиду калію, який був взятий для титрування, 10 см3;

Кількість озону, яку поглинає розчин барвника (мг), розраховується за формулою:

Q=Q1-Q2, мг									(4.3)

Q – кількість озону, що поглинається, мг;

Q1 – кількість озону, що подається, мг;

Q2 – кількість озону у відпрацьованій озоново-повітряній суміші (проскок), мг.

Кількість озону (мг), що подається, розраховують за формулою:

Q1=CОЗ∙P=CОЗ∙S∙t, мг						(4.4)

СОЗ – концентрація озону у озоново-повітряній суміші, мг/дм3;

Р – об’єм озоново-повітряної суміші, який пішов на знебарвлення розчину, дм3;

S – швидкість подачі озоново-повітряної суміші, дм3/хв;

t – час знебарвлення, хв.

Кількість озону у відпрацьованій озоново-повітряній суміші (проскок) (мг) визначають за формулою:

Q2=NT⋅X⋅VKI⋅24VПР, мг								(4.5)

Зниження концентрації забруднення у модельному розчині визначають за формулою:

∆C=Cпоч-Ck, мг/дм3							(4.6)

Споч – початкова концентрація забруднювача у воді, мг/дм3;

Сk – кінцева концентрація забруднювача у воді, мг/дм3;

Визначивши кількість поглинутого озону (Q) і масу втраченого забруднювача в модельному розчині (m), визначають питому витрату озону (ε) для очищення води даного складу мгО3/мг:

ε=Qm											(4.7)

Ступінь знебарвлення води (%), визначають за формулою:

Z=Cпоч-СкСпоч⋅100	, %								(4.8)

На основі отриманих результатів роблять висновки про ефективність озонування.

висновки

сПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гомеля М. Д., Шаблій Т. О., Радовенчик Я. В. Фізико-хімічні основи процесів очищення води: підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2019. – 256 с.

2. Радовенчик Я.В., Гомеля М.Д. Фізико-хімічні методи доочищення води. Підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 264 с.

3. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Омельчук Ю.А. Методи та технології очищення стічних вод: Навч. посіб. / – Севастополь: Інститут ядерної енергії та промисловості, 2012. – 244 с.

4. Трус І.М., Галиш В.В., Скиба М.І., Радовенчик Я.В., Гомеля М.Д. Нові високоефективні методи очищення від розчинних та нерозчинних полютантів: монографія. / – К.: Кондор-Видавництво, 2020. – 272 с. Додаткова література

5. Гончарук В.В. и др. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды. - К.: Наукова думка, 2005. – 399 с.

6. А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брик, П.І. Гвоздяк, Т.В. Князькова. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. – К.: Лібра. 2000 – 551 с.

7. Трус І.М. Маловідходні технології демінералізації води: монографія. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 250 с.

зміст

| передмова ………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Лабораторна робота №1. Очищення води ультрафільтрацією …………………………………….….. | 4 |
| Лабораторна робота №2. Зворотньоосмотичне знесолення розчинів хлориду та сульфату натрію ......….. | 12 |
| Лабораторна робота №3. Вилучення катіонів Са2+ та Мg2+ із застосуванням зворотньоосмотичних мембран ... | 21 |
| Лабораторна робота №4. Очищення води озонуванням ... | 31 |
| Список рекомендованої літератури …………………….. | 41 |