Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК _62-65________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.І.Дешко _ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 144 Теплоенергетика.  Енергетичний менеджмент та інжиніринг

на тему:   «Підвищення рівня енергоефективності дитячого навчального закладу № 51 за рахунок модернізації системи теплопостачання»

Виконав (-ла): студент (-ка) VI  курсу, групи _ОТ – 71мп_

(шифр групи)

Беляєв Антон Олександрович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник             д.т.н., с.н.с.Фаренюк Г.Г.                          _____________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Нормоконтроль        доцент, к.т.н., доцент Шкляр В.І.         ____    ______________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)              	 (підпис)

Рецензент       доцент, к.т.н., доцент Зорін В. В.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент         Директор  ТОВ "АВРОРА ТЕРМ" Івко Ю. В

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут   Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра             Теплотехніки та енергозбереження

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація)  144 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та інжиніринг

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  кафедри

__________  В.І. Дешко

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«_01_»__ вересня__2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Беляєву Антону Олександровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації : Підвищення рівня енергоефективності дитячого навчального закладу № 51 за рахунок модернізації системи теплопостачання,

науковий керівник дисертації          д.т.н., с.н.с.Фаренюк Г.Г.                 ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «05»листопада 2018 р. № 4089-с

2. Строк подання студентом дисертації    «_15_» _грудня   2018 р.

3. Об’єкт дослідження  система енергозабезпечення школи №43___________

4. Предмет  дослідження  (Вихідні  дані) споживання теплової енергії –

195,31Гкал, електричної енергії  - 17095 кВт∙год  та води – 4763 м3, кількість присутніх – 87 чоловік, Загальна площа – 1125м2 , загальний об’єм площі опалення – 3543,8 м3.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

а)  теплова частина: розрахунок тепловтрат та теплонадходжень різними методами, рекомендації до запровадження заходів з енергозбереження

б) електрична частина: аналіз споживачів електричної енергії школи, побудова балансів споживання енергоресурсів, запровадження заходів з енергозбереження;

в) спеціальна частина: оцінка ефективності використання електричних котлів з різними варіантами організації обліку електричної енергії;

г) енергетичний менеджмент : розгляд доцільності впровадження системи енергоменеджменту та особливості її реалізації

д) стартап-проект: розгляд встановлення електроопалення як модернізацію теплопостачання бюджетних установ, з використанням ЕСКО-механізму, що спрямований на зменшення енергозалежності та переорієнтацією держресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції

6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу : схема теплопункту школи, електрична схема, спеціальне питання, діаграми споживання енергонресурсів

7. Орієнтовний перелік публікацій: тези доповіді  на конференцію

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Нормоконтроль | доц. Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  01.09. 2018 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строки виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна характеристика об’єкту | 29.10 - 17.11. 2018 |  |
| 2. | Розрахунок теплотехнічної частини | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 3. | Розрахунок електротехнічної частини | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 4. | Спеціальна частина | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 5. | Енергетичний менеджмент | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 6. | Стартап-проект | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 7. | Підготовка графічного матеріалу | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 8. | Нормоконтроль | 03.12 - 13.12. 2018 |  |
| 9. | Попередній захист | 10.12 - 14.12. 2018 |  |
| 10. | Захист магістерської дисертації | 17.12 - 21.12. 2018 |  |

Студент 	____________	А. О. Беляєв

(підпис)                                (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації         _____________	Г. Г. Фаренюк

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Підвищення рівня енергоефективності дитячого навчального закладу № 51 за рахунок модернізації системи теплопостачання» складається з 101 сторінок, 44 рисунків, 18 таблиць, а також містить 14 джерел в переліку посилань.

Актуальність теми полягає в ефективному виробленні енергії для опалення будівель. Використання електричного котла з високим коефіцієнтом енергоефктивності за зниженим нічним тарифом призводить до економії коштів, як у споживача, так і у генеруючих компаній за рахунок вирівнювання графіка добового споживання електроенергії.

Метою роботи є розробка рекомендацій по можливим шляхам модернізації системи опалення для подальшої економії енергоресурсів у закладах бюджетної сфери.

Завдання дослідження – дослідити ефективність впровадження заходів з енергозбереження. Детально дослідити використання електричних котлів з можливим нічним акумулюванням теплової енергії; при використанні програмного управління в поєднанні з багатозонним лічильником та при комбінованому використанні з централізованим опаленням.

Об’єкт дослідження – система опалення та інші теплотехнічні характеристики дошкільного навчального закладу №51

Предмет дослідження – вивчення конструктивних і енергетичних характеристик дошкільного навчального закладу при розробці різних сценарних варіативних моделей з модернізації системи опалення.

Наукова новизна полягає в тому, що оцінюється ефективність використання електричних котлів з різними варіантами організації обліку електричної енергії.

Результати досліджень: використання електричних котлів з багатозонним лічильником є енергоефективним та економічно доцільним заходом.

Публікації.

Підготовлено статтю на I науково-технічній конференції магістрантів ІЕЕ, м. Київ, Національний технічний університет України «КПІ» 2018 рік.

Ключові слова та словосполучення: система опалення, коефіцієнт ефективності, енергоефективність, електричний котел.

ABSTRACT

Master's thesis "Energy Efficiency Improvement of Kindergarten № 51 by Upgrading Heat Supply System " consists of 101 pages, 44 figures, 18 tables, and also contains 14 sources in the list of references.

The urgency of the topic is to effectively generate energy for building heating. The use of an electric boiler with a high energy efficiency coefficient at a reduced night rate results in savings both in the consumer and in the generating companies due to the equalization of the graph of daily electricity consumption.

The purpose of the work is to develop recommendations for possible ways of modernizing the heating system for further energy saving in budgetary institutions.

The task of the study is to investigate the effectiveness of implementing energy saving measures. Explore the use of electric boilers with possible night-time accumulation of thermal energy; when using software control in conjunction with a multi-zone meter and in combination with centralized heating.

Object of research - heating system and other heat-engineering characteristics of pre-school educational institution №51

The subject of the study is the study of the design and energy characteristics of a preschool educational institution in the development of various scenario variation models for the modernization of the heating system.

The scientific novelty is that the efficiency of using electric boilers with different variants of electric energy accounting is estimated.

Research results: the use of electric boilers with a multi-zone meter is an energy-efficient and economically feasible measure.

Publications

An article was prepared at the 1st scientific and technical conference of IEE masters, Kyiv, National Technical University of Ukraine "KPI" 2018.

Key words and phrases: heating system, efficiency factor, energy efficiency, electric boiler.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ…………..5

ВСТУП ......................................................................................................................5

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ................................7

1.1 Призначення будівлі…………………………………….……...…..…..8

1.1.1Характеристика об’єкту дослідження ..........................................10

1.2 Річне споживання енергоносіїв.............................................................12

Висновки до розділу……………………………………………………….18

2 ТЕПЛОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА………………………………………..…......24

2.1 Загальні відомості	24

2.2 Обстеження огороджуючи конструкцій	26

2.3 Розрахунок максимальних та середніх теплових витрат	29

2.4 Теплові надходження…………………………………………………34

2.5 Теплова потужність	34

2.6 Розрахунок теплових витрат згідно з ДСТУ Б А.2.2-12:2015	35

2.6.1 Теплопередача трансмісією	40

2.6.2 Теплопередача вентиляцією	48

2.6.3 Загальні тепловтрати	50

2.6.4 Внутрішні теплонадходження	52

2.6.5 Сонячні теплонадходження	55

2.6.6 Динамічні параметри	58

2.7 Порівняння двох методів	60

2.8 Заходи з енергозбереження	61

## 2.8.1 Встановлення припливно-витяжної системи вентиляції	64

2.8.2 Утеплення фасаду	64

2.8.3 Утеплення горища	65

2.8.4 Встановлення вентиляції	65

## Висновки до розділу……………………………………………………...68

3 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА.....................................................................69

3.1 Аналіз та розрахунки системи електропостачання.............................69

3.2 Розподіл електричної енергії по території об’єкту.............................72

3.3 Заходи з енергозбереження ……………………………………………73

Висновки до розділу……………………………………………………….80

4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ ДНЗ №51…………………………………….81

# 4.1 Літературний огляд,  постановка задачі…………….….……………74

4.2 Техніко-економічне обґрунтування проекту………………………75

# 4.3 Результати …………………………………………..…………….…..77

Висновки до розділу……………………………………………………….79

5 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ..................................................80

5.1 Поточний стан.........................................................................................80

5.2 Опис заходу.............................................................................................84

Висновки до розділу……………………………………………………….85

6 СТАРТАП-ПРОЕКТ. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУАННЯ ЕЛЕКТРОТЕЛОПУНКТІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ……….86

6.1 Загальні положення ідеї стартап – проекту…………………………88

6.2 Резюме проекту……………………………………………………….89

6.3 Аналіз проекту………………………………………………………..89

6.4 Визначення характеристик ідеї проекту ……………………………90

6.5 Технологічний аудит ідеї проекту…………………………………...93

6.6 Характеристика потенційних споживачів…………………………..92

6.7 SWOT-аналіз проекту………………………………………………...94

6.8 Оцінка ризиків проекту………………………………………………95

Висновки до розділу………………………………………………………97

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….98

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...........................................................100

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

СКОРОЧЕННЯ

РК – районна котельня;

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад;

ІТП – індивідуальний тепловий пункт;

ЕП – електроприлад;

ТП – трансформаторна підстанція;

ГВП – гаряче водопостачання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ЕМ – енергетичний менеджмент.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Q – теплота;

q0 - питома опалювальна характеристика будівлі;

tвн – внутрішня температура;

t р.о – розрахункова температура на опалення;

δ – товщина;

λ – коефіцієнт теплопровідності.

ІНДЕКСИ

б – базовий;

вн – внутрішній;

з – зовнішній.

ТЕРМІНИ

Електродні котли - пристрої, в яких проходить перетворення електричної енергії в теплову шляхом розігріву нагрівача з високим електричним опором і подальшою передачею теплоти від цього нагрівача робочому тілу.

Енергоносії – органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, вторинні енергетичні ресурси.

Енергосервіс – комплекс технічних та організаційних енергозбережних (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

ЕСКО – договір, предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

Світлопрозорі конструкції – ділянки теплоізоляційної оболонки будинку (вікна, балконні та вхідні двері, вітражі, фасадні системи, вітрини, ліхтарі тощо), що пропускають видиме світло.

Система централізованого теплопостачання – сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об’єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання.

Термомодернізація –  комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників енергоспоживання інженерних систем та забезпечення енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель.

Опір теплопередачі – величина, що визначає здатність конструкції чинити опір тепловому потоку, що через неї проходить, та є зворотною до коефіцієнта теплопередачі.

ВСТУП

У сучасному світі наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів, безперебійність постачання та ефективність їх використання тотожні стійкості та темпам розвитку будь-якої країни. Це стосується й України, де на сьогодні складається все більш напружена ситуація із забезпеченням енергетичними ресурсами, від успішного вирішення якої може залежати швидкість та якість розвитку країни у майбутньому. Українська промисловість та побутовий сектор зараз є надзвичайно енерговитратними, при цьому країна є залежною від енергоносіїв, що видобуваються за її межами, та не має можливості суттєво впливати на рівень цін на імпортовані енергетичні ресурси, в першу чергу на природний газ, та суттєво диверсифікувати його постачання.

Впровадження енергозберігальних заходів на усіх рівнях господарського механізму є першочерговим завданням, від термінів та якості вирішення якого залежить функціонування та навіть виживання всієї країни. Процес розвитку включає оцінку та впровадження рентабельних енергоефективних (EE) заходів у будівлях. Особливу актуальність має впровадження заходів з енергоефективності у бюджетних установах та комунальному господарстві міст України у зв’язку з особливостями їх фінансування, нестачею бюджетних коштів та необхідністю дотримання ними відповідних соціальних, економічних та екологічних умов надання послуг громадянам.

Щоб уникнути в подальшому збільшення витрат на централізоване опалення і ГВП, а саме: збільшення потужності ТЕЦ, будівництво нових теплотрас, газових магістралей, газових котелень і т.п., доцільно використовуати новий підхід до проектування, будівництва, модернізації та експлуатації об'єктів житлової, соціальної і промислової сфер – відмова від централізованого опалення і перехід на індивідуальне опалення, що здійснюється від електричних котлів з можливим нічним акумулюванням теплової енергії.

## Актуальність теми

Сьогодні близько 100 тисяч бюджетних установ потребують проведення термомодернізації , яка дозволить зекономити у 2020 році до 200 млн куб.м. газу та інших ресурсів за рік [1]. Житлово-комунальне господарство України посідає третє місце після металургійної та хімічної промисловості за обсягами споживання енергоносіїв і перше місце – за споживанням тепла. Технічний стан поточного обладнання підприємств ЖКГ не сприяє зниженню витрат теплової енергії і потребує технічного переоснащення.

Важливим стимулом, що спонукає до переходу на електроопалення, є нічний тариф. Причому застосування нічного тарифу з використанням акумуляторів тепла призводить до економії коштів, як у споживача, так і у генеруючих компаній за рахунок вирівнювання графіка добового споживання електроенергії.

Перехід на індивідуальне електричне опалення об'єктів економічно доцільно, так, як при використанні теплотрас збільшується кількість теплоносія в системі, а отже, кількість енергії для його нагрівання, що призводить до втрати до 50 Гкал в опалювальний сезон по одному об'єкту.

Крім того, при використанні теплотрас, у процесі транспортування виникають суттєві витрати електричної енергії на роботу мережевих насосів, а так само значні втрати теплової енергії в прямому і зворотному трубопроводах від котельні до опалювального об'єкта.

Системи електроопалення встановлені безпосередньо в приміщеннях опалювальних споруд позбавлені вищеперелічених недоліків і мають ряд незаперечних переваг у порівнянні з будь-якими іншими теплогенеруючими установками.

Мета дослідження.

Метою дослідження системи опалення є розробка рекомендацій по можливим шляхам її модернізації для подальшої економії енергоресурсів у закладах бюджетної сфери.

Задачі дослідження.

Дослідити ефективність впровадження заходів з енергозбереження. Детально дослідити використання електричних котлів з можливим нічним акумулюванням теплової енергії; при використанні програмного управління в поєднанні з багатозонним лічильником та при комбінованому використанні з централізованим опаленням.

Об’єкт дослідження.

Об’єктом дослідження магістерської дисертації є система опалення дошкільного навчального закладу №51.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження є вивчення конструктивних і енергетичних характеристик дошкільного навчального закладу при розробці різних сценарних варіативних моделей.

Методами дослідження є методи, які можуть вірно відобразити реальний техніко – економічний аналіз побудов систем опалення будівель на основі досвіду попередніх світових практик.

Наукова новизна.

Наукова новизна полягає в тому, що оцінюється ефективність використання електричних котлів з можливим нічним акумулюванням теплової енергії; при використанні програмного управління в поєднанні з багатозонним лічильником та при комбінованому використанні з централізованим опаленням.

Практичне значення одержаних результатів.

Робота має практичне значення в системах теплопостачання бюджетних установ, може використовуватися для  ЕСКО-механізму, що спрямований на зменшення енергозалежності та переорієнтацією держресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції.

Апробація результатів дисертації.

Результати роботи були представлені у вигляді тез доповідей на наступній конференції: «І науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів)».

Структура і обсяг дисертаційної роботи.

Дисертація складається зі вступу,чотирьох розділів основної частини, висновків, та списку використаних літературних джерел. Повний обсяг дисертації складає 101 сторінок, 44 ілюстрації, 18 таблиць, список використаних джерел.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом енергетичного аудиту є дошкільний навчальний заклад №51, загальний вигляд якого зображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1- Загальний вигляд об’єкту дослідження

Заклад розташований у Солом`янському районі м. Києва за адресою: проспект Відрадний 8-А. Є комунальною власністю та має окрему спеціалізацію – навчання дітей з порушеннями зору (сліпих, зі зниженим зором). Свою діяльність розпочав у 1964 році. Заклад розрахований на 87 місць для дітей віком від двох до семи років. У дошкільному закладі функціонують шість груп: одна група раннього віку, п`ять груп для дітей від трьох до семи років. Режим роботи п`ятиденний, з режимом перебування дітей: денний - 10,5 годин, чергова група - 12 годин. У закладі працює дев’ять вчителів та навчається 78 учнів. Вигляд ДНЗ №51 із супутника показано на рисунку 1.2

Рисунок 1.2 – Вигляд об’єкту із супутника

  - 1.1 Призначення будівлі

Вид закладу – загального розвитку. Для навчання до дошкільного закладу приймаються діти зі зниженим зором, включаючи дітей з косоокістю, астигматизмом, далекозорістю, короткозорістю, вродженими аномаліями розвитку.

Для здійснення лікувально - оздоровчої роботи в дошкільному закладі обладнані кабінети та приміщення: медичний кабінет, ортоптичний кабінет обладнаний спеціальною апаратурою, кабінет тифлопедагогів, логопедів, практичного психолога.

Загальна площа – 1125м2 , загальний об’єм площі опалення – 3543,8 м3

  - 1.1.1 Характеристика об’єкту дослідження

У дошкільному навчальному закладі №51 теплопостачання  здійснюється від зовнішніх теплових мереж. Підведення від тепломережі здійснюється у приміщення теплового пункту, який розташований безпосередньо в даному закладі на першому поверсі.

Товщина стін складає 0,54 м з них шар цегли – 0,51 м; вапняно-піщаного розчину – 0,02 м; розчин цементно-піщаний  – 0,01 м. Підлога складається з бетонної плити товщиною 0,22 м, цементної стяжки завтовшки – 0,05 м і плитки. Світлопрозорі конструкції являють собою 62 металопластикові вікна та п’ять у дерев’яній рамі. Дах скатний, знаходиться безпосередньо над всією будівлею. Перекриття даху виконано з соснової дошки товщиною 0,025 м і вапняно-піщаного розчину – 0,05 м, азбестоцементні хвилясті листи лежать на дерев’яних лагах. Площа прекриття даху складає 518 м2.

  - 1.2 Річне споживання енергоносіїв

Споживання електричної та теплової енергій і води за останні три роки (2015, 2016 та 2017) покажемо у таблицях 1.2.1, 1.2.2 та 1.2.3.

Таблиця 1.2.1 – Річне споживання електричної енергії за 2015-2017 роки

| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяці | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | кВт∙год | грн | кВт∙год | грн | кВт∙год | Грн |
| Січень | 1860,00 | 2304,32 | 1755,00 | 2782,24 | 2085,00 | 3976,68 |
| Лютий | 2340,00 | 2898,98 | 2325,00 | 3685,86 | 2085,00 | 3976,68 |
| Березень | 1965,00 | 2434,39 | 1710,00 | 2846,53 | 1785,00 | 3404,50 |
| Квітень | 1755,00 | 2174,23 | 1575,00 | 2648,08 | 1920,00 | 3661,98 |
| Травень | 840,00 | 1090,66 | 1350,00 | 2243,70 | 1095,00 | 2213,84 |
| Червень | 1170,00 | 1592,00 | 1455,00 | 2497,66 | 1830,00 | 3699,82 |
| Липень | 675,00 | 960,74 | 990,00 | 1784,38 | 585,00 | 1279,39 |
| Серпень | 60,00 | 85,40 | 60,00 | 108,14 | 105,00 | 226,52 |
| Вересень | 1290,00 | 1909,46 | 570,00 | 1027,37 | 870,00 | 1876,91 |
| Жовтень | 1830,00 | 2708,77 | 1440,00 | 2627,94 | 1305,00 | 3084,86 |
| Листопад | 2535,00 | 3752,32 | 1980,00 | 3613,42 | 751,00 | 1775,28 |
| Грудень | 2475,00 | 3736,86 | 2055,00 | 3750,29 | 2679,00 | 6332,83 |
| ∑ | 18795,00 | 25648,13 | 17265,00 | 29615,61 | 17095,00 | 35509,29 |

Використання електроенергії відбувається для побутових потреб, для освітлення, для живлення офісної техніки та обігрівачів. Споживання електроенергії напротязі 2015-2017 років варіюється в залежності від погодних умов. Можно побачити, що пік споживання електроенергії в  грудні 2017 року, коли змінилися погодні умови і температура повітра значно понизилась. У липні та серпні нижче споживання електричної енергії, яке  пов’язане з тим, що у садочку період канікул.

Рисунок 1.2.1 – Графік споживання електричної енергії

Використання теплової енергії для опалення будівлі дошкільного навчального закладу №51 наведено в таблиці 1.2.2 та графічно представлено на рисунку 1.2.2.

Таблиця 1.2.2 – Річне споживання теплової енергії за 2015-2017 роки

| Теплова енергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяці | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |
| Січень | 51,42 | 35199,78 | 37,92 | 50299,21 | 44,93 | 70473,84 |
| Лютий | 55,73 | 37248,59 | 35,6 | 47221,83 | 39,77 | 61872,62 |
| Березень | 41,23 | 27557,14 | 31,82 | 56761,13 | 26,16 | 40563,80 |
| Квітень | 27,3 | 24104,67 | 20,95 | 35700,38 | 11,769 | 18249,06 |
| Травень | 6,1 | 5855,79 | 3,24 | 5054,22 | 1,67 | 2299,07 |
| Червень | 8,38 | 9057,03 | 3,9 | 6083,77 | 0,22 | 289,36 |
| Липень | 4,1 | 4542,78 | 1,94 | 3026,28 | 0,31 | 413,64 |
| Серпень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень | 3,1 | 3434,78 | 0 | 0 | 1,05 | 1404,67 |
| Жовтень | 17,15 | 19002,13 | 22,71 | 35426,23 | 10,95 | 15142,52 |
| Листопад | 21,63 | 23965,95 | 35,06 | 53088,35 | 19,29 | 26728,07 |
| Грудень | 40,92 | 52989,67 | 35 | 52618,86 | 39,18 | 54290,27 |
| ∑ | 277,06 | 242958,31 | 228,14 | 345280,26 | 195,31 | 291726,92 |

Рисунок 1.2.2 –Графік споживання теплової енергії

Використання теплової енергії відбувається для опалення будівлі. Підвищується споживання під час опалювального періоду та значною мірою залежить від кліматичних умов. Починаючи з березня бачимо поступовий спад у споживанні енергії – температура зовнішнього повітря зростає, і вже необхідна менша кількість теплової енергії, ніж взимку і невелика витрата йде на ГВП.

Таблиця 1.2.3 – Річне споживання холодної води за 2015-2017 роки

| Холодна вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяці | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | м3 | грн | м3 | грн | м3 | грн |
| Січень | 164,00 | 826,94 | 425,00 | 1585,95 | 258,00 | 1120,25 |
| Лютий | 164,00 | 821,43 | 295,00 | 1100,16 | 284,00 | 1232,18 |
| Березень | 161,00 | 992,75 | 243,00 | 906,41 | 385,00 | 1671,68 |
| Квітень | 185,00 | 1371,96 | 278,00 | 1037,18 | 571,00 | 2480,17 |
| Травень | 174,00 | 1286,55 | 234,00 | 973,65 | 513,00 | 2227,71 |
| Червень | 236,00 | 1723,29 | 283,00 | 1228,59 | 480,00 | 2083,60 |
| Липень | 121,00 | 893,06 | 362,00 | 1572,53 | 590,00 | 2562,96 |
| Серпень | 68,00 | 495,89 | 170,00 | 737,97 | 468,00 | 2500,97 |
| Вересень | 70,00 | 514,70 | 196,00 | 851,43 | 605,00 | 3735,31 |
| Жовтень | 94,00 | 693,84 | 381,00 | 1654,81 | 230,00 | 1420,02 |
| Листопад | 140,00 | 1041,08 | 405,00 | 1759,06 | 174,00 | 1074,44 |
| Грудень | 275,00 | 1026,14 | 159,00 | 247,00 | 205,00 | 1265,88 |
| ∑ | 1852,00 | 11687,63 | 3519,00 | 14479,94 | 4763,00 | 23375,17 |

Рисунок 1.2.3 – Графік споживання холодної вод

Таблиця 1.2.4 –  Порівняльна характеристика

| Енергоносій | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | % | Грош од | % | Гкал | % | Грош од | % | Гкал | % | Грош од | % |
| Електрична енергія | 16,16 | 5,5 | 25648 | 9 | 14,84 | 6 | 29615,6 | 7,9 | 14,69 | 6,9 | 35509,2 | 10 |
| Теплова енергія | 277 | 94,5 | 242958 | 87 | 228 | 94 | 345280 | 88,7 | 195,3 | 93 | 291726,9 | 83 |
| Вода | - | - | 11687,6 | 4 | - | - | 14479,9 | 3,7 | - | - | 23375,17 | 7 |

Зобразимо графічно споживання електроенергії та теплової енергії у натуральних одиницях.

Рисунок 1.2.4 – Діаграма споживання енергоресурсів за 2015 рік у натуральних одиницях

Рисунок 1.2.5 – Діаграма споживання енергоресурсів за 2016 рік у натуральних одиницях

Рисунок 1.2.6 – Діаграма споживання енергоресурсів за 2017 рік у натуральних одиницях

Можна сказати,что протягом 3-х років  відношення у натуральних одиницях між споживанням електричної енергії та теплової енергії практично не змінилися. Такий висновок можно пояснити,тим що був однаковий графік роботи  і погодні умови були схожими за ці роки. Зобразимо графічно споживання електроенергії та теплової енергії у грошових одиницях.

Рисунок 1.2.7 – Діаграма споживання енергоресурсів за 2015 рік у грошових одиницях

Рисунок 1.2.8 – Діаграма споживання енергоресурсів за 2016 рік у грошових одиницях

Рисунок 1.2.9 – Діаграма споживання енергоресурсів за 2017 рік у грошових одиницях

Якщо подивитися на діаграмми, то за останніх 3-х років відношення у грошових одиницях між споживанням електричної енергії та теплової енергії практично не зміннилося.

Це можна пояснити тим,що відбувається паралельна зміна тарифів на ці енергоносії.

Висновки до розділу

Аналізуючи споживання закладу, помітно, що найбільш доцільним є впровадження енергоефективних заходів у системі теплоспоживання та термомодернізації будівлі вцілому. Вони  зроблять систему енергоефективною та зменшать тепловтрати через огороджувальні конструкції. Зменшення споживання теплової енергії дасть найбільшу економію вцілому.

У ДНЗ №51 було попередньо проведено заходи з енергозбереження. Майже всі вікна замінені на металопластикові термічний опір, яких значно більший від опору вікон у дерев’яній рамі. За програмою «Енергозбереження» від НЕФКО у 2005 році було проведено модернізацію теплового пункту.

2 ТЕПЛОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Загальні відомості

У дошкільному навчальному закладі №51 теплопостачання  здійснюється від зовнішніх теплових мереж. Підведення тепломережі здійснюється у приміщення теплового пункту, який розташований безпосередньо в даному закладі на першому поверсі. Опалювання розроблене для кліматичного району, з розрахунковою температурою зовнішнього повітря -22о С. Подача теплоносія на стояки – нижня, схема – двотрубна. В якості місцевих нагрівальних приладів прийняті радіатори М-140, загальна кількість яких 68 шт., які налічують 480 секцій. У 2005 році в теплопункті встановлений пластинчастий теплообмінник. Систему опалення будівлі обладнано автоматичною системою регулювання теплового потоку із циркуляційним насосом та регулюючим клапаном, що дозволяє змінювати кількість теплоти, яку споживає будівля, у залежності від зовнішньої температури повітря. Облік теплової енергії ведеться тепловим лічильником SA-94/2М. Оплата за енергоносії здійснюється за показами цього лічильника.

Рисунок 2.1 – Схема теплопункту ДНЗ №51

2.2 Обстеження огороджуючих конструкцій

Тепловтрати закладу, що розглядається, складаються з тепловтрат через зовнішні огородження (стіни, вікна, підлоги, перекриття) і витрат теплоти на нагрівання повітря, що інфільтрується в приміщення через нещільності в конструкціях.

Загальна площа будинку 1125 м2, загальний об’єм 3543,8 м3. Товщина стін складає 0,54 м з них шар цегли – 0,51 м; вапняно-піщаного розчину – 0,02 м; розчин цементно-піщаний  – 0,01 м. Підлога складається з бетонної плити товщиною 0,22 м, цементної стяжки завтовшки – 0,05 м і плитки. Світлопрозорі конструкції являють собою 62 металопластикові вікна та п’ять у дерев’яній рамі. Дах скатний, знаходиться безпосередньо над всією будівлею. Перекриття даху виконано з соснової дошки товщиною 0,025 м і вапняно-піщаного розчину – 0,05 м, азбестоцементні хвилясті листи лежать на дерев’яних лагах. Площа даху складає 518 м2.

2.3 Розрахунок максимальних та середніх теплових витрат

Коефіццієнти теплопровідності взяті згідно [2].

Стіни: розчин вапняно-піщаний, товщина слою , коефіцієнт теплопровідності:  Внутрішній коефіцієнт тепловіддачі ; зовнішній коефіцієнт тепловіддачі ; цегла з λ=0,87 , товщиною ; розчин цементно-піщаний з λ=0,93,  товщиною δ=0,01 м.

Коефіцієнт теплопередачі стіни:

Вікна: подвійне скління в дерев’яній рамі , коефіцієнт теплопередачі вікна:

;

подвійне скління в металевій рамі ;

коефіцієнт теплопередачі вікна :

.

Стеля: соснові дошки з λ=0,18  товщиною δ=0,025 м; вапняно-піщаний розчин – 0,05 м  λ=0,81  .

Коефіцієнт теплопередачі стелі:

Двері: дерев’яні 	Ro=0,37 .

Коефіцієнт теплопередачі дверей:

.

Підлога: ЖБ плита перекриття пустотіла λ=2,04 товщиною δ=0,22 м; цементно-піщаний розчин λ=0,93,  товщиною δ=0,05 м; плитка λ=1,1 товщиною δ=0,01 м.

Коефіцієнт теплопередачі підлоги:

Всі розрахунки заносимо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.2.1 – Розрахунок коефіцієнта теплопередачі

| Огордження | Шар | δ, м | λ, Вт/(мК) | , | , | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Розчин вапняно-піщаний | 0,02 | 0,81 | 8,7 | 23 | 1,26 |
|  | Цегла | 0,51 | 0,87 |  |  |  |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,01 | 0,93 |  |  |  |
| Підлога | ЗБ плита перекриття постотіла | 0,22 | 2,04 |  |  | 0,657 |
|  | Цементно-піщаний розчин | 0,05 | 0,93 |  |  |  |
|  | Плитка з природнього каменю | 0,05 | 1,1 |  |  |  |
| Стеля | Соснові дошки | 0,025 | 0,18 | 8,7 | 12 | 0,63 |
|  | Розчин вапняно-піщаний | 0,05 | 0,81 |  |  |  |
| Вікна | Дерев’яна рама |  |  |  |  | 2,94 |
|  | Металева рама |  |  |  |  | 1,78 |
| Двері | Дерев’яні |  |  |  |  | 2,7 |

Теплові витрати розраховуються за формулою:

де - площа огородження;

- коефіцієнт теплопередачі;

- коефіцієнт додаткових витрат, не більш 10%;

Приймаємо, що розрахунок внутрішнього повітря ,розрахунок температури зовнішнього повітря = -22,

Коефіцієнт додаткових витрат складаються з таких чинників. Зовнішні стіни і вікна в кутових приміщеннях – 5%. На вітер – 5%, розташування на північ, схід – 10%, на захід-5%

Теплові витрати через не утеплену підлогу на ґрунті розраховується за умовними зонам – шириною 2м, що паралельні зовнішнім стінам (рисунок 2.2.2) за [3] по формулі [2.2.2]

Де F1, F2, F3 – площа відповідно першої, другої та третьої зони, м2;

R1, R 2, R 3 –  термічний опір відповідно першої, другої та третьої зони, (м2К)/Вт.

Смуга підлоги шириною 2 м, паралельна лінії зовнішньої стіни, називається зоною. Найближча до зовнішньої стіни зона вважається першою, подальші – другою та третьою. Частина площі першої зони (2х2 м), яка прилягає до кута зовнішніх стін має підвищені тепловтрати і враховується двічі.

Тоді отримаємо:

F1=310,8 м²; R1=2,15( м²K)/Вт;

F2=171,52 м²; R2=4,3( м²K)/Вт;

F3=113,4 м²; R3=8,6( м²K)/Вт.

Рисунок 2.2.2 – Розподіл підлоги по зонах

Отже. теплові витрати через не утеплену підлогу:

Усі розрахунки теплових витрат приведені у таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Розрахунки максимальних теплових витрат

| Огородження | Орієнтація огородження | Площа огородження | Коефіцієнт теплоперед. огородження |  |  | Теплові втрати через огородж. конструкції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Північ | 114,56 | 1,26 | 44 | 1,1 | 6986,327 |  |
|  | Південь | 114,56 |  |  | 1 | 6351,206 |  |
|  | Захід | 216,56 |  |  | 1,05 | 12606,391 |  |
|  | Схід | 197,93 |  |  | 1,1 | 12070,563 |  |
| Вікно | Північ | 56,04 | 2,94/1,78 | 44 | 1,1 | 4827,96 |  |
|  | Південь | 56,04 |  |  | 1 | 4389,05 |  |
|  | Захід | 5,76 |  |  | 1,05 | 782,37 |  |
|  |  | 73,34 |  |  |  | 6031,19 |  |
|  | Схід | 8,64 |  |  | 1,1 | 1229,44 |  |
|  |  | 83,36 |  |  |  | 7181,63 |  |
| Стеля |  | 518 | 2,51 | 12 | 1 |  | 15602,160 |
| Двері |  | 17,2 | 2,7 | 44 | 1,05 |  | 2145,528 |
| Підлога |  | 518 |  |  |  |  | 8695,830 |

Тоді, сумарні втрати тепла через огороджуючи конструкції складають:

Розрахунок середніх теплових втрат

Розрахунок проводиться по формулі (3.1). Приймаємо, що розрахунок внутрішнього повітря ,розрахунок температури зовнішнього повітря

=-0,1.  . Коефіцієнт додаткових витрат складаються з таких чинників. Зовнішні стіни і вікна в кутових приміщеннях – 5%. На вітер – 5%, розташування на північ, схід – 10%, на захід – 5%. На рисунку 2.4 зображено відсоткове співвідношення втрат.

Усі розрахунки теплових витрат приведені у таблиці 2.4. Тоді, сумарні втрати тепла через огороджуючи конструкції складають:

Таблиця 2.4 – Розрахунки середніх теплових втрат

| Огородження | Орієнтація огородження | Площа огородження | Коефіцієнт теплоперед. огородження |  |  | Теплові втрати через огородж. конструкції |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Північ | 114,56 | 1,26 | 22,1 | 1,1 | 3509,042 |
|  | Південь | 114,56 |  |  | 1 | 3190,038 |
|  | Захід | 216,56 |  |  | 1,05 | 6331,846 |
|  | Схід | 197,93 |  |  | 1,1 | 6062,715 |
| Вікно | Північ | 56,04 | 1,78 | 22,1 | 1,1 | 2424,95 |
|  | Південь | 56,04 | 1,78 |  | 1 | 2204,5 |
|  | Захід | 5,76 | 2,94 |  | 1,05 | 392,96 |
|  |  | 73,34 | 1,78 |  |  | 3029,3 |
|  | Схід | 8,64 | 2,94 |  | 1,1 | 617,51 |
|  |  | 83,36 | 1,78 |  |  | 3607,14 |
| Стеля |  | 518 | 2,51 | 12 | 1 | 15602,160 |
| Двері |  | 17,2 | 2,7 | 22,1 | 1,05 | 1077,640 |
| Підлога |  | 518 |  |  | 1 | 4367,7 |

Рисунок 2.4 – Тепловтрати через огороджувальні конструкції

Тепловтрати на нагрівання інфільтраційного повітря яке проникає через нещільності у вікнах

Швидкість холодного повітря яке надходить в приміщення обчислюється за формулою:

,

де g – прискорення вільного падіння;

h – висота будівлі;

Тз, Твн – температури зовнішнього та внутрішнього повітря, К;

– коефіцієнт витрати повітря (0,1 – 0,05).

Розрахуємо:

Інфільтрація повітря враховується для вікон та дверей, які розташовані зі сторони руху вітру. За статистичними даними, переважний напрям вітру – південно-західний.

Максимальні тепловтрати інфільтрацією розраховують за формулою:

Знайдемо площу щілин. За табличними даними, ширина щілини – 1,5мм, а довжина приймається за більшу довжину стику одного вікна.

Знайдемо втрати:

Тепловтрати на нагрівання вентиляційного повітря

За гігієнічними вимогами, втрати теплоти на нагрівання вентиляційного повітря знаходимо за наступною формулою:

де m – кратність повітрообміну, год-1;

– внутрішній об’єм будівлі, м³.

Сумарні теплові втрати:

2.4 Додаткові теплонадходження

Теплонадходження від людей

Існує теплота, яка поступає в приміщення у вигляді явної  (суха тепловіддача тіла) і прихованої теплоти (випаровуванням з поверхні шкіри і вологою, що видихається разом з повітрям). Для встановлення розрахункового теплового навантаження системи опалення враховується тільки явна теплота, оскільки лише вона підвищує температуру приміщення.
Кількість явних тепловиділень, що припадає на одну людину, залежить від характеру виконуваної роботи і від метеорологічних параметрів навколишнього повітря.

Надходження теплоти від людей  визначається за формулою, Вт:

,

Де  – питома кількість явної теплоти, що виділяється однією людиною – 99 Вт/люд.;

Кількість  теплоти і вологи яка виділяється дітьми є рівною 75% теплоти та вологи, яку виділяють чоловіки. Жінки виділяють 85% теплоти та вологи від тієї теплоти, що виділяють чоловіки. Загальна кількість дітей – 79, працюючих жінок – 9.

Визначимо загальні теплонадходження від людей:

Теплонадходження від електроустаткування і приладів

Технологічне устаткування (механічне, електричне та ін.) - це джерело теплонадходжень в приміщення. Кількість теплоти, що виділяється від електродвигуна та механічного обладнання, визначають за формулою:

,

де  – встановлена потужність, Вт;

= 0,7-0,9 – коефіцієнт використання встановленої потужності;

= 0,5-1,0 – коефіцієнт одночасності роботи устаткування;

= 0,5-0,8 – коефіцієнт середнього завантаження обладнання;

= 0,1-1,0 – коефіцієнт переведення механічної енергії в теплову, який враховує, що частина теплоти може бути віддана охолоджуючій емульсії, повітрю або воді та унесена ними з помешкання; η = 0,75 – ККД механізму.

Добуток  у рівнянні відповідає фактичній витраті електроенергії, яка майже повністю перетворюється в теплоту. Величина (1-) визначає частку теплоти, яка виділяється електродвигуном та електричним обладнанням, а () – частка теплоти, що виділяється механічним обладнанням, яке приводиться в дію електродвигуном.

Тому за приведеною формулою, враховуючи потужність обладнання яке встановленого в ДНЗ близьким 40,3 кВт, а також враховуючи всі зазначені коефіцієнти отримаємо наступний вираз:

Теплонадходження від освітлювальних приладів

Теплонадходження від освітлювальних приладів визначаються за формулою, Вт:

де  – сумарна потужність освітлювальних приладів, Вт;

– коефіцієнт показує, яка частина електроенергії переходить в теплоту, що нагріває повітря в приміщенні;

– коефіцієнт використання світильників.

При підсумовуванні тепловиділень від електроосвітлення слід враховувати, що вони, як правило, не співпадають за часом з тепловиділеннями від сонячної радіації.

В основному освітлення в садку здійснюється за рахунок люмінесцентних ламп (7,3 кВт), то надходження від світильних приладів будуть мати наступний вигляд:

Теплонадходження від сонячної радіації

Теплота від сонячної радіації поступає в приміщення крізь світлові отвори зовнішніх огорож. Розрахуємо кількість цієї теплоти, кВт, за формулою:

,

де  – коефіцієнти, що враховують затінення світлового прорізу відповідно вікон і зенітних ліхтарів непрозорими елементами заповнення,  [5];

– коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації відповідно для світлопропускаючих заповнень вікон і зенітних ліхтарів,  [5];

– площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу: ;

– середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані за чотирма фасадами будинку, приймаємо для міста Києва в грудні [5]: .

Підставимо відповідні значення у формулу:

Сумарні теплові надходження:

Відобразимо дані у вигляді балансу на рисунку 2.3.4 теплової енергії, яка надходить до приміщення ДНЗ.

Рисунок 2.3.4 – Теплова енергія, яка надходить до приміщення ДНЗ додатково

2.5 Розрахункова потужність системи опалення

Визначимо розрахункову потужність системи опалення з врахуванням всіх тепловтрат та теплонадходжень за формулою:

,

Підставимо відповідні значення у формулу:

2.6 Розрахунок теплових витрат згідно з ДСТУ Б А.2.2-12:2015

Місто Київ знаходиться у І-й температурній зоні України. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни (згідно з ДБН В.2.6-31:2016) становить  Rqmin = 3,3 м2К/Вт.

| Місто | Характеристики опалювального періоду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тривалість, діб | середня температура, ºС | початок | кінець |
| Київ | 176 | -0,1 | 17.X | 11.IV |

Опір  теплопередачі для даної конструкції:

За аналогією розраховуємо опір теплопередачі для даху, вікон, дверей та підлоги.

Таблиця 2.6- Розрахункові данні

| № | Огороджувальні конструкції | Площа | Приведений опір теплопередачі | U-фактор, W/(m2·К) | Коефіцієнти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ai, m2 | R , m2·К/W |  | btr,x,H | btr,x,C |  |  |
| 1 | Зовнішні стіни, в тому числі орієнтовані на: | 643,61 | 0,79 | 1,26 | 1 | 1 | 810,9 | 810,9 |
|  | - північ | 114,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | - схід | 197,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | - південь | 114,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | - захід | 216,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дахове перекриття | 518 | 0,4 | 2,51 | 1 | 0 | 1300,2 | 0 |
| 3 | Підлога | 518 |  |  | 1 | 1 | 333,7 | 333,7 |
| 4 | Вікна в тому числі орієнтованих на: | 490,2 | 0,52 | 1,92 | 1 | 1 | 942,7 | 942,7 |
|  | - північ | 56,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | - схід | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | - південь | 56,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | - захід | 79,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Двері | 17,2 | 0,37 | 2,7 | 1 | 1 | 46,4 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3432,6 | 2137,6 |

2.6.1 Теплопередача трансмісією

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони згідно [6] за формулами:

| Qtr = Htr,adj (θint,set,H ‒ θe) t ; |  |
| --- | --- |

де Htr,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні

θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, °С,

θint,set,C – задана температура зони будівлі для охолодження, °С,

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяцю для якого проводиться розрахунок, год, визначена згідно з таб 2.6.1.

Таблиця 2.6.1 – Тривалість місяців в годинах

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду.

На прикладі представимо розрахунки для місяця січень. Всі інщі місяці рахуємо аналогічно. Результати зведемо до таблиці 2.2.

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією

# Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К,  повинно бути розраховане за формулою:

| Htr,adj = HD + Hg + HU + HA ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де HD –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

Розрахунок тепловтрат підлоги по ґрунту

Площа підлоги становить А = 1727 м2; периметр Р = 364 м. Загальна товщина зовнішніх стін тіни дорівнює w = 0,53 м. Лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення вузла сполучення конструкції підлоги по ґрунту із зовнішньою стіною ψg = 1,05 Вт/(м∙К) - приймається відповідно до [5].

Характерний розмір підлоги:

Визначають еквівалентну товщину підлоги згідно з формулою (Б.12), при цьому тепло провідність ґрунту приймається λ= 2,0 Вт/(м • К) (відповідно до таблиці Б.1), внутрішній та зовнішній поверхневий опір - Rsj =0,17 м2 К/Вт, Rse = 0,043 м2 К/:

Коефіцієнт теплопередачі підлоги по ґрунту:

Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту:

# В загальному випадку Hx, що відображає HD,  Hg,  HU,   HD, Hg, HU або HAHA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  Ai  – площа iі-го елемента оболонки будівлі, м2;

UiUi – коефіцієнт теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить UiUi = 1/UiRΣi ;

btr,x – поправочний коефіцієнт, що становить.

Таблиця 2.6.2 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць | , oC | t, годин | Нtr, Вт/К | Qtr,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 3432,6 | 68187 |
| 2 | -3,6 | 672 |  | 59051 |
| 3 | 1 | 744 |  | 53631 |
| 4 | 9 | 264 |  | 11781 |
| 10 | 8,1 | 336 |  | 16031 |
| 11 | 1,9 | 720 |  | 49676 |
| 12 | -2,5 | 744 |  | 62569 |
| ∑ |  |  |  | 320926 |

2.6.2 Теплопередача вентиляцією

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяцю та для кожної z-ої зони за формулами:

- для опалення:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, °С

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год,

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3·K);

– усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3/год, визначають згідно з [7];

bve,k – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потокуk, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітря θsup,kθsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k – представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку , м3/год, розраховують за формулою:

| qve,inf,mn = ninf,mn V ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де ninf,mn – кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1;

V – кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3;

Розрахунок для місяця січень , всі інші за аналогією. Результати зведемо в таблицю 2.6.3  .

Таблиця 2.6.3 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць | θе | t | Hve, Вт/К | Qve, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 818,62 | 15795 |
| 2 | -3,6 | 672 |  | 13656 |
| 3 | 1 | 744 |  | 12292 |
| 4 | 9 | 264 |  | 2617 |
| 10 | 8,1 | 336 |  | 3581 |
| 11 | 1,9 | 720 |  | 11360 |
| 12 | -2,5 | 744 |  | 14443 |
|  |  |  |  | 73743,88 |

2.6.3 Загальні тепловтрати

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентеляційних витрат.

В таблицю 2.6.4 запишемо загальні тепловтрати по кожному місяцю опалювального сезону

Таблиця 2.6.4 – Загальні тепловтрати

| Місяць | Qtr, кВт∙год | Qve, кВт∙год | Qht, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68187 | 15795 | 83982 |
| 2 | 59051 | 13656 | 72707 |
| 3 | 53631 | 12292 | 65923 |
| 4 | 11781 | 2617 | 14398 |
| 10 | 16031 | 3581 | 19612 |
| 11 | 49676 | 11360 | 61036 |
| 12 | 62569 | 14443 | 77012 |
| ∑ | 320926 | 73744 | 394670 |

2.6.4 Внутрішні теплонадходження

Внутрішні теплонадходження, теплонадходження від внутрішніх теплових джерел, включаючи від’ємні теплонадходження (розсіяна теплота від внутрішнього середовища до холодних джерел або «стоки»), складаються з будь-якої теплоти, що створюється в кондиціонованому об’ємі внутрішніми джерелами, крім тої, що навмисно використовується для опалення, охолодження або ГВП.

Внутрішні теплонадходження включають:

- метаболічну теплоту від людей та розсіяну теплоту від обладнання;

- теплоту, розсіяну від освітлювальних приладів;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами гарячої і водопровідної води та каналізації;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами опалення, охолодження та вентиляції;

- теплоту від або до процесів та продукції.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2;

– кондиціонована площа зони будівлі, м2;

t – тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

Для інших місяців результати запишемо до таблиці  2.6.5

Таблиця 2.6.5– Внутрішні теплонадходження

| Місяць | t | Фint, Вт/м2 | Qint, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 744 | 5,06 | 4235 |
| 2 | 672 |  | 3825 |
| 3 | 744 |  | 4235 |
| 4 | 264 |  | 1503 |
| 10 | 336 |  | 1913 |
| 11 | 720 |  | 4099 |
| 12 | 744 |  | 4235 |
| ∑ | 4224 |  | 24045,12 |

2.6.5 Сонячні теплонадходження

Джерелом теплових надходжень від сонця є сонячна радіація, режим якої характерний у даній місцевості, та визначається орієнтацією сприймаючих поверхонь, постійним чи рухомим затіненням, пропусканням та поглинанням сонячної енергії й характеристиками теплопередачі сприймаючих поверхонь. Коефіцієнт, що включає характеристики та площу сприймаючих поверхонь (включно з впливом затінення), називається еквівалентною площею інсоляції.

Загальні сонячні теплонадходження

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт

t – тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах,

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі , Вт, визначають за формулою:

| ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні;

–  еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2, визначена згідно з 11.3.3 (скління), 11.3.4 (непрозорі елементи), 11.3.5 (особливі елементи);

– сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2;

–  коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають:  ‒ для незатіненого горизонтального даху,  ‒ для незатіненої вертикальної стіни;

–  додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Еквівалентна площа інсоляції засклених елементів

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна) , м2, розраховують за формулою:

| ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів, визначений згідно з 11.4.1. У випадку відсутності засобів рухомого затінення = 1;

– загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента (=0,765).

– частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента – загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2.

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління  необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового скління або приймати згідно з даними таблиці в [7].

Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт , як наведено у формулі:

| ggl = Fw gn , Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, приймають

Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів будівлі

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі , м2, розраховують за формулою:

| ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною, приймают;

– тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;

– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К); для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів значення  необхідно помножити на коефіцієнт 0,04;

– площа проекції непрозорої частини, м2.

Теплове випромінювання в атмосферу

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі , Вт, визначають за формулою:

| ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;

– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К);

– площа проекції елемента, м2;

– коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2·К);

– середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні , Вт/(м2·К), може бути наближено розрахований за формулою:

| ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, приймають за довідковими даними залежно від її типу;

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4);

– середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери,°С.

При першому наближенні,  приймають рівним 5ε Вт/(м2·К), що відповідає середній температурі 10°C.

Таблиця 2.6.5 – Теплові надходження для світлопрозорих огороджень

|  | Aw, м² | Asol, м² |
| --- | --- | --- |
| північ | 56,04 | 30,0094 |
| схід | 92 | 49,266 |
| південь | 56,04 | 30,0094 |
| захід | 79,1 | 42,3581 |

Таблиця 2.6.6 – Теплові надходження для  несвітлопрозорих огороджень

|  | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн | 114,56 | 5,32704 | 292,987 |
| Сх | 197,93 | 9,20375 | 506,206 |
| Пд | 114,56 | 5,32704 | 292,987 |
| Зх | 216,56 | 10,07 | 553,852 |
| Дах | 1767 | 43,0081 | 2365,45 |

Результати розрахунку теплового випромінювання зведемо до таблиці 2.6.7

Таблиця 2.6.7 – вихідні данні до розрахунку

|  |  | Isol, Вт/м2 (Київ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | місяць | Пн | Сх | Пд | Зх | горизонт. |
| 744 | 1 | 13 | 21 | 50 | 22 | 32 |
| 672 | 2 | 24 | 36 | 70 | 38 | 59 |
| 744 | 3 | 35 | 58 | 90 | 61 | 101 |
| 264 | 4 | 39 | 77 | 92 | 73 | 149 |
| 744 | 5 | 56 | 104 | 101 | 99 | 211 |
| 720 | 6 | 67 | 111 | 96 | 105 | 228 |
| 744 | 7 | 61 | 108 | 98 | 104 | 220 |
| 744 | 8 | 40 | 93 | 106 | 89 | 185 |
| 720 | 9 | 29 | 70 | 102 | 66 | 130 |
| 336 | 10 | 19 | 38 | 75 | 37 | 71 |
| 720 | 11 | 11 | 17 | 39 | 17 | 31 |
| 744 | 12 | 9 | 14 | 35 | 15 | 22 |

Таблиця 2.6.8 – Теплове випромінювання

| Місяць |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4235 | 1953 | 6188 |
| 2 | 3825 | 4590 | 8416 |
| 3 | 4235 | 9357 | 13592 |
| 4 | 1503 | 4478 | 5981 |
| 10 | 1913 | 2519 | 4432 |
| 11 | 4099 | 1156 | 5255 |
| 12 | 4235 | 488 | 4723 |
| ⅀ | 24045 | 24542 | 48587 |

2.6.6 Динамічні параметри

Динамічний метод моделює теплові опори, теплоємності, теплонадходження від сонця та внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі.

У методиці згідно з цим стандартом, динамічні впливи враховують шляхом введення коефіцієнта використання надходжень для опалення та коефіцієнта використання втрат для охолодження. Вплив інерції у випадку переривчастого опалення чи його вимкнення враховується окремо.

Коефіцієнт використання надходжень для опалення

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення  ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, , та числового параметра , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах таблиці 2.6.9

Таблиця 2.6.9

| якщо та : |  |
| --- | --- |
| якщо : |  |
| якщо : H < 0 та QH,gn > 0 |  |
| якщо : H ≤ 0 та QH,gn ≤ 0 |  |
| при: |  |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

H – безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення;

QH,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год,

QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год,

aH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

де aH,0 – довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;

– часова константа зони будівлі, год, визначена згідно з 12.4;

H,0 – довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа будівлі

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою:

де  ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;

‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;

‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

Репрезентативні значення  і  ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховуються за формулою:

|  | Cm = C·Af , |  |
| --- | --- | --- |

де C ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K);

Af  ‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Данні розрахунки помісячно зведемо до таблиці 2.6.10

Таблиця 2.6.10 – Розрахунок енергопотреби на опалення

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 68187 | 15795 | 83983 | 4235 | 1953 | 6188 | 0,07 | 0,993 | 77837 |
| Лютий | 59051 | 13656 | 72707 | 3825 | 4590 | 8416 | 0,12 | 0,985 | 64421 |
| Березень | 53631 | 12292 | 65923 | 4235 | 9357 | 13592 | 0,21 | 0,959 | 52890 |
| Квітень | 11781 | 2617 | 14398 | 1503 | 4478 | 5981 | 0,42 | 0,878 | 9145 |
| Жовтень | 16031 | 3581 | 19612 | 1913 | 2519 | 4432 | 0,23 | 0,952 | 15392 |
| Листопад | 49676 | 11360 | 61036 | 4099 | 1156 | 5255 | 0,09 | 0,991 | 55829 |
| Грудень | 62569 | 14443 | 77012 | 4235 | 488 | 4723 | 0,06 | 0,995 | 72312 |
| Всього за рік | 320926 | 73743 | 394670 | 24045 | 24542 | 48587 | 1,184 | 6,75 | 347826 |

2.7 Порівняння двох методів

Втрати необхідні для опалення за середньорічної температури, розраховані в пункті 2.4 склали 90,5 кВт, що в рік еквівалентно 382 272 кВт∙год. За національною методикою втрати теплоти склали 347 826 кВт∙год. Різниця склала 9%, що є не великою похибкою. Тому можна використовувати обидва способи. Проте розрахунки за національною методикою є більш точними так як враховуються щомісячні середні температури, як результат, можна спостерігати як ситуація змінюється впродовж сезону. Кардинально відрізняються й методи розрахунку втрат підлоги та врахування додаткових теплонадходжень, що дозволяє точніше розрахувати енергопотребу об’єкта.

2.8 Розрахунок заходів з енергозбереження

2.8.1 Встановлення припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією теплоти

Припливно-витяжна вентиляція вирішує ряд дуже важливих завдань:

• відведення з приміщення відпрацьованого повітря, за рахунок витяжної частини системи вентиляції;

• подача свіжого повітря в приміщення за допомогою припливної вентиляції;

•  охолодження повітря в приміщенні за допомогою вмонтованого в систему випарника з компресором;

• підігрів повітря в холодну пору року за рахунок нагрівального елементу припливно-витяжної установки. Цей елемент являє собою пластинчастий теплообмінник, який передає теплоту води із системи опалення, до припливного повітря, що проходить через систему вентиляції;

• утилізація тепла в припливно-витяжних установках з рекуператором.

Планується встановити припливно-витяжну систему вентиляції GS-8, що представлена компанією ТОВ  «ТД Аеростар», її робота забезпечить умови відповідно до вимог санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах – температуру 22 ˚С, та подвійну кратність повітрообміну [13].

На сьогодні в ДНЗ № 51 наявна система вентиляції застарілого зразка – витяжна природна вентиляція, яка передбачає надходження свіжого повітря через інфільтраційну складову, тобто нещільності огороджуючих конструкцій.

У 2010 році було проведено попередній захід з енергозбереження – заміна дерев’яних вікон на металопластикові, що збільшило витрати на нагрівання холодного повітря внаслідок провітрювання та суттєво погіршило надходження свіжого повітря необхідних параметрів.

У якості заходу з енергозбереження пропонується улаштування приточно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла повітря, яка дозволяє оптимізувати повітрообмін та задовольнити потреби споживача стосовно питань комфорту. Високоефективний пластинчастий теплообмінник зменшить споживання енергії для опалення. Наявність у системі водного нагрівача та випарника надасть можливість підігріву повітря приміщення взимку, та охолодження влітку.

У якості повітропроводів можна буде використати канали, що були прокладені в садку для здійснення природної витяжної вентиляції. Схематичне зображення установки GS-8 представлене на рис 2.8.

Рисунок 2.8 – Схематичне зображення установки GS-8

Для забезпечення нормативної витрати повітря у закладі необхідно забезпечити подвійну кратність повітрообміну.

Приймаємо наступні умови: час роботи вентиляції за добу – 8 годин працюватимуть витяжний та припливний вентилятор із сумарною встановленою потужністю – Рв=7кВт. Також працюватимуть водний нагрівач (Рн=63кВт) зимою  та випарник (Рвип=33кВт) влітку всередньому по чотири годин кожний. Для випарника додатково встановлюється компресор з встановленою потужністю 7 кВт.

Вибір вентиляційної установки за відомою кратністю повітрообміну:

де  – об’ємна витрата приточного повітря , м3/год;

n – необхідна кратність повітрообміну;

V– об’єм споруди, м3.

Тобто необхідно підібрати вентиляційну установку з витратою повітря  7000 м3/год.

Розрахунок витрат електричної енергії установки за один рік:

де – кількість днів, які установка працює влітку;

Розрахуємо витрати на електричну енергію:

Також в установці наявний водний нагрівач потужністю 68 кВт, що дорівнює 0,058Гкал, він буде працювати в опалювальний період по чотири години щодня, а отже можна порахувати втрати на теплову енергію :

Згідно даних розміщених на офіційному сайті виробника системи вентиляції, установка зможе економити половину затрвт на теплоу енергію:

Загальна економія у грошовому еквіваленті за рік буде становити:

Вартість всьго проекту разом з монтажем припливно-витяжної установки становить 300000 грн.

Економічна оцінка проекту

Згідно з [10], експлуатаційні витрати визначено як сумарні витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування впродовж усього періоду експлуатації обладнання від початкових інвестицій, тобто складають 4%, або 11200 грн.

Термін окупності улаштування механічної системи вентиляції становить:

,

де КВ =291200– капітальні витрати по проекту, грн;

– економія коштів при впровадженні проекту, грн/рік.

Оскільки простий термін окупності заходу складає 8 років , улаштована вентиляція  окупить себе з урахуванням втрати грошей в часі. Також, даний захід значно покращить умови перебування дітей у навчальному закладі.

2.8.2 Утеплення фасадів

Утеплення необхідно виконувати згідно вимог діючих нормативних документів та дотримуватись технології та рекомендацій виробників теплоізоляційних матеріалів.

Утеплення дає змогу:

- значно підвищити опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій, як наслідок при регулюванні відпуску теплової енергії –зниження витрат на опалення та кондиціювання приміщень влітку;

- створити комфортні умови в приміщенні;

- покращити звукоізоляції;

- покращення стану довкілля за рахунок зниження викидів в атмосферу викидів продуктів згоряння палива на ТЕЦ.

Розраховуємо необхідну товщину утеплювача за формулою:

де  – мінімальний опір теплопередачі для зовнішніх стін;

– фактичний опір теплопередачі стін;

– коефіцієнт теплопередачі базальтової вати.

Питома річна економія на 1м2.

де  – різниця температур.

Річна економія теплової енергії.

де  – градусо-доби опалювального сезону;

– площа фасаду будівлі, м2;

На сьогодні тариф на теплову енергію для бюджетних установ складає  1658,98 грн/Гкал, тому можемо розрахувати річну економію при утепленні:

,

де  – тариф на теплову енергію, грн/Гкал;

Річна економія витрат від утеплення фасаду, складає:

На сьогодні вартість утеплення 1 м2 становить – 1200грн.

Отже вартість заходу:

Простий термін окупності впровадження заходу:

,

де  – капітальні витрати по проекту, грн;

– річна економія по заходу, грн/рік.

2.8.3 Утеплення горища

Розраховуємо необхідну товщину утеплювача за формулою:

де	 – мінімальний опір теплопередачі для горища, згідно [3];

– фактичний опір теплопередачі горища.

Розраховуємо питому річну економію на 1м2 горища.

Річна економія теплової енергії від утеплення горища.

де  – площа горища будівлі, м2;

Річна економія витрат від утеплення горища

На сьогодні вартість утеплення 1 м2 становить – 1200грн.

Отже вартість заходу:

Термін окупності утеплення горищного перекриття, складає:

2.5.4 Утеплення підлоги

Річна економія теплової енергії від утеплення підлоги:

Розраховуємо необхідну товщину утеплювача за формулою:

де – мінімальний опір теплопередачі для підлоги, згідно [3];

– фактичний опір теплопередачі підлоги.

Питома річна економія на 1м2 підлоги.

Річна економія теплової енергії від утеплення підлоги.

де – площа підлоги будівлі, м2;

Річна економія витрат від утеплення підлоги

Термін окупності утеплення підлоги, складає:

Таблиця 2.6 – Кошторис заходу по утепленню підлоги

| Вид робіт\ матеріалів | Вартість, грн/1м2 | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- |
| Утеплення підлоги (518м2) |  |  |
| Утеплювач пінополістерол, 1 лист | 38 | 19304 |
| Гідроізолятор | 170 | 169 607,3 |
| Бетон | 145 | 144 665 |
| Цементна стяжка, 25кг | 30 | 15240 |
| Лінолеум | 120 | 60960 |
| Будівельні роботи | 150 | 76200 |
| Всього по заходу | 508 | 263144 |

Слід зауважити що даний захід необхідно реалізовувати тільки тоді коли є можливість регулювання теплоспоживання за погодним графіком або іншим регулюванням.

Висновки до розділу

Всі запропоновані заходи направлені на підвищення енергоефективності ДНЗ №51 дозволять скоротити витрати на 60 %. Як підсумок, зведемо всі заходи енергозбереження в таблицю 2.7

Таблиця 2.7 – Запропоновані заходи з енергозбереження

| Назва заходу | Термін окупності, рік | Річна економія, Гкал/сезон | Річна економія, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Механічна вентиляція з рекуператором | 9 | 93 | 35900 |
| Утеплення фасадів | 10,2 | 25,7 | 42600 |
| Утеплення горища | 9,8 | 47,8 | 79300 |
| Утеплення підлоги | 13 | 14,7 | 20345 |
| ∑ |  | 181,2 | 126128 |

3 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА  ЧАСТИНА

3.1 Система електропостачання

ДНЗ №51 живиться від трансформаторної підстанції ТП №1821 на якій встановлено трансформатор ТМ-630/10/0,4. Від трансформаторної підстанції крім садочку живляться також прилеглі житлові будинки та інші будівлі мікрорайону. Подачу електричної енергії на шини розподільчого пункту об’єкту (РП) організовано за допомогою двох кабелів АВВГ 370+135 мм2 довжиною 35 м, один з яких знаходиться в резерві.

Паспортні дані трансформаторної підстанції ТП-1821:

SН=400 кВА,

UН1=10 кВ,

UН2=0,4 кВ,

РХ.Х.=0,83 кВт,

РК.З.=5,5 кВт,

ІХ.Х.=1,5%,

UК.З.=4,5%.

3.2 Характеристика споживачів електричної енергії

Проведемо аналіз споживання електричної енергії електрообладнанням, яке знаходиться в дитячому садку.

Основними електрообладнанням є :

- плита електрична (1 шт) потужністю 14 кВт;

- електром’ясорубка (1 шт) потужністю 1кВт;

- холодильник побутовий (2 шт) потужністю 0,85 кВт;

- морозильна камерат(1шт) потужністю 1 кВт;

- вентилятори (2 шт) потужністю 9 кВт;

- пральна машина (2шт) потужністю 1,3 кВт;

- комп’ютер (2 шт) потужністю 0,5кВт;

- принтер (1шт) потужністю 0,1 кВт.

Електрична енергія також споживається на потреби внутрішнього освітлення, яке виконується:

- люмінесцентними лампами (ЛД-18);

- люмінесцентними лампами (ЛД-36);

- світлодіодні лампи (14 Вт)

Дані по загальній встановленій потужності різним електрообладнанням та сумарні дані зведемо у таблицю 3.2.1.

Таблиця 3.2.1 - Загальна встановлена потужність електрообладнання

|  | № п/п | Назва споживача електричної енергії | Рн,кВт | N,од | Кв | Тр (рік),год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Побутова техніка | 1 | Плита електрична | 14 | 1 | 0,7 | 500 |
|  | 2 | Електром’ясорубка | 1 | 1 | 0,5 | 60 |
|  | 3 | Вентилятор | 9 | 2 | 0,7 | 190 |
|  | 4 | Холодильник побутовий | 0,85 | 2 | 0,75 | 650 |
|  | 5 | Морозильна камера | 1 | 1 | 0,75 | 650 |
|  | 6 | Пральна машина | 1,3 | 2 | 0,5 | 80 |
|  | Σ |  | 27,15 | 9 |  |  |
| Офісна техніка | 1 | Комп’ютери | 0,5 | 2 | 0,5 | 600 |
|  | 2 | Принтери | 0,1 | 1 | 0,5 | 80 |
|  | Σ |  | 0,6 | 3 |  |  |
| Всього: |  |  | 27,75 | 12 |  |  |

3.3 Енергоефективність системи освітлення

Електрична енергія також споживається на потреби внутрішнього освітлення. Система освітлення в дитячому навчальному закладі складається з внутрішнього освітлення. Всі приміщення включають в себе внутрішнє освітлення. Інформацію про освітлення  занесемо до таблиці 3.3.1

Таблиця 3.3.1 – Освітлювальні прилади, що використовуються в садку

| Тип лампи | Потужність, Вт | Коефіцієнт ПРА | Кількість | Загальна потужність, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛД-36 | 36 | 1,1 | 100 | 3,960 |
| ЛД-18 | 18 | 1,1 | 50 | 0,9 |
| Світлодіоні | 14 | 1,02 | 168 | 2,399 |
| Разом |  |  | 318 | 7,259 |

Сумарна потужність системи внутрішнього освітлення складає 7,26 кВт. Проведемо вибіркову перевірку відповідності існуючої системи освітлення діючим нормативно-правовим актам.

Для повірочного розрахунку освітлення скористаємося даними про наявність ламп у групі. Схема розміщення світильників та габаритні розміри приміщення приведені на рисунку 3.1.

У даному приміщенні розміщено 8 світильників ЛПО 2х36. У приміщенні використовуються лампи ЛД-36 .

Характеристики лампи :

- потужність лампи Р=36 Вт ;

- світловий потік Ф=2300 лм;

- коефіцієнт потужності сosφ= 0,55;

- коефіцієнт споживання пуско-регулюючої апаратури KПРА=1,1;

- термін служби Тр = 12000 год.

В групі знаходиться 8 світильників в кожному з яких по 2 лампи, тоді загальна кількість становить 16 штук. Розрахунок проводимо за точковим методом.

Мінімальний рівень освітлення згідно стандартів приймається

Еmin =300 Лк;  h – висота підвісу світильника:

де – висота приміщення, 3 м;

hc – відстань від світильника до стелі,  hc = 0,2 м;

hp – висота робочої поверхні над підлогою, hp = 0,8 м.

Рисунок 3.3.1 – Схема розміщення світильників в групі

Зробимо розрахунок освітленості на робочій поверхні в розрахунковій точці А. На рисунку 3.1 бачимо, що світильники розміщені в два ряди по чотири одиниці.

Визначимо питомий світловий потік з одного метру світлової лінії, лм/м за такою формулою (3.1):

F'=1000Emin∙КЗ∙hμi=1nei;		(3.1)

де – Кз  коефіцієнт запасу, приймається рівним 1,1…1,5;

ε – відносна освітленість, обчислена для розрахункової висоти 1 м і густини потоку лампи в ряду світильників 1000 лм – визначається за кривими відносних ізолюкс;

μ – коефіцієнт додаткової освітленості, що враховує дію віддалених світильників μ=1,1…1,2;

Для люмінесцентних джерел користуються кривими відносних ізолюкс (див. рис.3.2), де по осям відкладаються відносна довжина світлової лінії та відносна відстань від проекції осі лінії до точки, що розглядається (p′).

Для даної схеми:      p1=b2,  де b=2 м.

Знаходимо відповідний розмір:

p1=22=1 м;

Висота світильників над робочою поверхнею:

h=H-hр=3-0,8=2,2 м;

Розраховуємо значення відносних розмірів:

p'1=12,2=0,45;

L'=7,42,2=3,4;

Рисунок 3.2 – Криві відносних ізолюкс світильників

Знаходимо значення ε (див. рис.3.2) для люмінесцентних ламп, як функцію відносних розмірів p′=0,45  та  L′=3,3:  ε=130.

Визначається питомий світловий потік:

F'=1000∙300∙1,1∙2,21,2∙130+130=2327 лмм;

Визначається необхідний світловий потік світильників у кожній лінії:

Ф=F'∙L=1551 ∙7,4=17219 лм;

Беручи до уваги кількість ламп у світильнику (2) та кількість світильників у одній світловій лінії (4) світловий потік однієї лампи повинен складати:

ФЛ=172192∙4=2152 лм;

Фактичний світловий потік лампи має знаходитись в межах 0,9 до 1,2 від нормативного. Маємо:

1937<2300<2583;

Отже  наявна система освітлення  задовольняє нормативним вимогам [9].

Визначимо активну потужність системи освітлення, кВт:

де N – кількість світильників;

n – кількість ламп в одному світильнику;

P –потужність лампи;

kПРА – враховує споживання пуско-регулюючої апаратури.

Визначимо реактивну потужність системи освітлення:

Розраховуємо навантаження на ЩО:

3.4 Система електропостачання дитячого садочку. Розрахунок втрат електричної енергії

Обчислимо електричне навантаження садку. Розрахунки зведемо до  таблиці 3.3

Визначення сумарної номінальної потужності обладнання за формулою (3.2):

,	(3.2)

.

Визначення  для групи електроприймачів (ЕП) за формулою (3.3) :

(3.3)

Визначення проміжної активної потужності за формулою (3.4):

,	 (3.4)

Визначення проміжної реактивної потужності групи ЕП за формулою (3.5):

, (2.5)

квар.

Аналогічні розрахунки здійснюємо для інших ЕП садку.

Визначення сумарної кількості ЕП садку за формулою (3.6):

,	 (3.6)

шт.

Сумарна номінальна активна потужність ЕП  садку за формулою (3.7):

, (2.7)

Визначення Кв для садка за формулою (3.8):

(2.8)

Визначення ефективної кількості ЕП :

.

Тоді ne=nре, заокругленого в меншу сторону. Відповідно:

.

Отже за формулою (3.9):

(3.9)

.

Маємо ne=5.

За ne та Кв обираємо коефіцієнт розрахункового навантаження Кр з довідкових таблиць: Кр=1,15.

Обчислення активного та реактивного розрахункового навантаження за формулою (3.10-3.11) :

(3.10)

(3.11)

кВт,

Визначення розрахункової потужності за формулою (3.12):

(3.12)

кВА.

Визначення розрахункового струму за формулою (3.13) :

(3.13)

Також враховуємо  навантаження щита освітлення (ЩО1+ ЩО2) Приймаємо : kв=1, cosϕ=0,8.

Потужність системи освітлення становитиме:

де Pосв – сумарна потужність освітлювальних приладів.

Розрахункове навантаження становитиме:

Розрахунковий струм:

Живлення садку від трансформатора ТМ-630/10/0,4 за допомогою КЛ АВВГ 370+135 довжиною 35м. Зробимо перевірку правильності вибору КЛ та розрахуємо втрати електричної енергії в них.

Параметри кабелю АВВГ 370+135:  Ідоп=166А,  ro=0,443 Ом/км за [3]

При цьому має виконуватись перевірка по струмах:

де К1 – поправочний коефіцієнт на струми для кабельних ліній в залежності від температури оточуючого середовища, приймаємо рівним 1;

К2 – поправочний коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, які прокладено разом у землі, приймаємо рівним 1:

Маємо:

166∙1∙1 > 81 А.

Розраховуємо втрати напруги, вони мають не перевищувати 5%:

Можемо зробити висновок, що прокладений кабель відповідає встановленим вимогам. Проведемо розрахунок річних втрат в КЛ.

Відпущена електроенергія садочку за формулою (2.14):

(2.14)

де Pi – потужність окремої групи ЕП, МВт;

kв – коефіцієнт використання ЕП;

Ti – кількість годин роботи ЕП за рік;

Згідно обчислень: АР = 17,077 МВт∙год/рік.

Час роботи:

.

Час роботи з максимальним навантаженням:

Кількість годин найбільших втрат:

Розрахуємо втрати активної електричної енергії в лінії:

Таблиця 3.3 – Розрахункове навантаження садку

| Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пром. потужності |  | nр.е | nе | Кp | Розрахункові потужності |  |  | Розрахунковий струм Ip, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За умовою |  |  |  |  |  |  | Дов |  |  |  |  |  |  |  | Pp, кВт | Qp, квар | Sp, кВ·А |  |
| Найменування ЕП | n, од | Номінальна потужність, кВт |  |  |  | Pн.і.max / Pн.і.min | kв/Кв | cosφ | tgφ | Pп, кВт | Qп, квар |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pнi | Pн∑ | Pн.і.max | Pн.і.min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Комп'ютер | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 2,29 | 0,5 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плита електрична | 1 | 14 | 14 |  |  |  | 0,7 | 0,6 | 1,33 | 9,8 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятори | 2 | 9 | 18 |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 1,33 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Електром’ясорубка | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,75 | 0,88 | 0,5 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильник побутовий | 2 | 0,85 | 1,7 |  |  |  | 0,75 | 0,6 | 1,33 | 1,27 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Морозильна камера | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0,75 | 0,6 | 1,33 | 0,75 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пральна машина | 2 | 1,3 | 2,6 |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 1,33 | 1,3 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Принтер | 1 | 0,1 | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 2,29 | 0,5 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 12 | 27,7 | 40,3 | 14 | 0,1 | 140 | 0,59 |  |  | 23,62 | 32,1 | 5,7 | 5 | 1,15 | 27,2 | 35,3 | 44,6 | 67,7 |
| ЩО 1 |  |  | 4,86 |  |  |  | 1 | 0,8 | 0,75 |  |  |  |  |  | 4,86 | 3,64 | 6,08 | 9,23 |
| ЩО 2 |  |  | 2,39 |  |  |  | 1 | 0,8 | 0,75 |  |  |  |  |  | 2,39 | 1,79 | 2,99 | 4,54 |
| Σ |  |  | 7,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 | 40,7 | 53,3 | 81 |

3.5 Побудова та аналіз балансів споживання електричної енергії

Складемо баланс споживання енергії електроспоживачами садку  за  2016 рік.

Споживання електричної енергії відповідної одиниці обладнання розраховується за формулою (3.15):

(3.15)

де  - встановлена потужність одиниці відповідного обладнання, кВт, яка береться із паспортних даних обладнання;

- кількість одиниць обладнання, шт;

- коефіцієнт використання встановленої потужності;

- тривалість роботи відповідного обладнання за рік.

Визначимо загальне електроспоживання W, для холодильника :

;

Використовуючи формулу (3.15), розраховуємо споживання електричної енергії всіх інших електроспоживачів за рік. Результат наведено в таблиці 3.4.

Всі коефіцієнти використання встановленої потужності бралися згідно довідкового джерела [4].

Проаналізувавши дані по загальному споживанню електричної енергії, покажемо розподіл споживання між видом електрообладнання  у вигляді діаграми ( див. рис. 3.3-3.4) в долях затрат електричної енергії .

З балансу можна побачити, що найбільше електричної енергії за рік було спожито побутовими приладами 80 %, які включають в себе плиту електричну 1 шт., холодильник побутовий 2 шт., морозильна камера 1 шт, електром’ясорубка  1шт, пральна машинка 2 шт., втрати на освітлення яке виконано люмінесцентними та світлодіодними лампами – 18% від загальної кількості.  Дуже малі втрати в лініях і на офісну техніку.

Загальний річний обсяг споживання електроенергії в дитячому садку становить: 17077 кВт∙год/рік. Фактичні обсяги електроспоживання становлять 17095 кВт∙год/рік. Порівнюючи результати, бачимо що присутня похибка. Це можна пояснити наявністю втрат у внутрішній мережі, не значною похибкою лічильника та різною тривалістю включення електроспоживачів. Крім того присутні споживачі, які не вказані в розрахунках через непостійність та малу тривалість роботи. Такими споживачами є ті, що підключаються до розеток в разі необхідності, та облік часу роботи яких не ведеться.

Таблиця 3.4 – Розрахунок річного споживання електричної енергії

| Найменування енергоспоживаючого обладнання | Вст. пот-ужністьть, кВт | К-сть одиниць обл-ня, шт. | Загальна вст. потужність обладнання, кВт | Коеф.вик | Середня потужність обладнання, кВт | Трив.роботи, год |  | Загальне спожи- вання, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи люмінесцентні | 0,018 | 50 | 0,9 | 0,75 | 0,675 | 600 | 405 |  |
| Лампи люмінесцентні | 0,036 | 100 | 3,96 | 0,75 | 2,7 | 600 | 1620 |  |
| Лампи світлодіодні | 0,014 | 168 | 2,39 | 0,75 | 1,764 | 600 | 1058,4 |  |
| Всього на освітлення |  |  | 7,259 |  | 5,139 |  | 3083,4 |  |
| Плита електрична | 14 | 1 | 14 | 0,7 | 9,8 | 500 | 4900 |  |
| Електром’ясорубка | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 60 | 30 |  |
| Вентилятор | 9 | 2 | 18 | 0,6 | 10,8 | 190 | 2052 |  |
| Холодильник побутовий | 0,85 | 2 | 1,7 | 0,75 | 1,275 | 650 | 828,75 |  |
| Морозильна камера | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 650 | 5775 |  |
| Пральна машина | 1,3 | 2 | 2,6 | 0,5 | 1,3 | 80 | 104 |  |
| Всього на побутові прилади |  |  | 38,3 |  | 24,425 |  | 13689,75 |  |
| Комп’ютер | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 600 | 300 |  |
| Принтер | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 80 | 4 |  |
| Всього на офісну техніку |  |  | 1,1 |  | 0,55 |  | 304 |  |
| Всього |  |  | 46,252 |  | 30,114 |  | 17077 |  |

Рисунок 3.3 – Витратна частина балансу споживання електричної енергії  електрообладнанням різного типу

Рисунок 3.4 – Витратна частина балансу споживання електричної енергії

## 3.6 Вимірювання та облік споживання енергетичних ресурсів

У дошкільному навчальному закладі використовуються трифазний індукційний лічильник електроенергії СА4У І672М.

З такими характеристиками :

- Клас точності 2,0

- Номінальний і максимальний струм, А: 5 (10)

- Номінальна напруга, В 380

- покази лічильника щомісяця фіксуються в журналі з обліку електричної енергії (ЕЕ) фахівцями і надаються у відділ управління освіти району

- Діапазон робочих температур, ° С від -20 до +55

- облік дозволяє визначати рівень щомісячного споживання ЕЕ за основним центром живлення.

Також використовується теплолічильник SA-94/1 (рис.3.5)

Рисунок 3.5 - Теплолічильник SA-94/1

Мікропроцесорний теплолічильник SA-94/1 призначений для використання при вимірюванні, реєстрації та регулювання теплових параметрів в закритих і відкритих системах теплопостачання з установкою одного датчика витрати.

Теплолічильник має можливість максимальної адаптації до системи теплопостачання споживача шляхом вибору місця установки датчика витрати, перемикання діапазону вимірюваних витрат, вибір відповідності струмових або частотних вихідних сигналів вимірюється параметрами і ін.

Теплолічильник здійснює автоматичну самодіагностику, фіксує порушення роботи системи теплопостачання та власних вузлів, а також час відключення живлення приладу від мережі, що перешкоджає несанкціонованому втручанню в процес обліку теплової енергії. Ступінь захисту - IP65.

Теплолічильник вимірює, обчислює і фіксує у внутрішній пам'яті наступні параметри системи теплопостачання:

- витрату теплоносія в трубопроводі в м3/год, (т /год);

- сумарне наростаючим підсумком кількість теплоносія, що протікає по трубопроводах в м3(т);

- теплову потужність в МВт (Гкал / год);

- температуру теплоносія в подаючому і зворотному трубопроводах, різниця температур в трубопроводах;

- середньогодинні і добові значення перерахованих вище параметрів теплоносія;

- час початку і закінчення відключення приладу від мережі, порушень в роботі приладу або системи теплопостачання;

- час роботи приладу в робочому режимі.

Інші характеристики занесемо до таблиці 2.5

Таблиця 3.5 - Характеристика теплолічильника SA-94/1

| Клас точності | В або С по ГОСТ Р 51649-2000 |
| --- | --- |
| Діапазон вимірюваних швидкостей потоку середовища, м / с | від 0,016 до 10,00 |
| Динамічний діапазон вимірювання витрати | 25 |
| Діапазон температур теплоносія в прямому трубопроводі, оС | від 20 до 150; |
| Діапазон температур теплоносія в зворотному трубопроводі, оС | від 5 до 140; |
| Діапазон різниці температур теплоносія в прямому і зворотному трубопроводах, оС | від 3 до 145; |
| Діапазон вхідних і вихідних електричних сигналів постійного струму, мА | 0 - 5; 0 - 20; 4 - 20; |
| Діапазон вихідних електричних частотних сигналів, Гц | 0 - 2000; |
| Напруга живлення змінного струму, В | 220 + 10%; - 15%; |
| Споживана потужність, ВА | не більше 15 |

## 3.7 Вибір енергозберігаючих заходів

3.7.1 Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні

Пропонується замінити всі люмінесцентні лампи потужністю 36 Вт з типом цоколя G13 та довжиною 1200 мм на світлодіодні потужністю 10 Вт з тими самими розмірними характеристиками та світловим потоком. В будівлі 100 лампи такого типу використовуються у світильниках типу ЛПО.

Розрахуємо грошові затрати на електричну енергію, спожиту ЛД 36 Вт та LED 10 Вт за один рік (тариф на електричну енергію станом на 26.05.2017 – 1,94 грн [15]) та покажемо результати в табл. 3.12:

Таблиця 3.6 – Порівняльна таблиця ЛД 36 Вт та LED 10 Вт

| n, шт. | τ, год/рік | ЛД (12000 год) |  |  |  | LED (50000 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, Вт | Ціна, грн | Споживанння ел. ен. за 1 рік |  | P, Вт | Ціна, грн | Споживанння ел. ен. за 1 рік |  |
|  |  |  |  | кВт·год | грн |  |  | кВт·год | грн |
| 100 | 600 | 36 | 18 | 2376 | 4609 | 10 | 240 | 612 | 1187 |

Таким чином розрахуємо необхідні первинні капіталовкладення на закупівлю ЛД  ламп та на закупівлю і монтаж LED ламп (приймемо, що затрати на монтаж складуть 15% від вартості LED ламп):

Розрахунок грошових затрат на протязі перших десяти років використання ЛД або LED ламп покажемо у табличній формі (табл. 3.7).

Таблиця 3.7 – Розрахунок грошових витрат протягом перших 10 років

| Рік | ЛД лампи |  |  | LED лампи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K, грн | Щорічні затрати, грн | Сумарні затрати, грн | K, грн | Щорічні затрати, грн | Сумарні затрати, грн |
| 0 | 1800 | 0 | 1800 | 27700 | 0 | 27700 |
| 1 | 0 | 3590 | 5390 | 0 | 924 | 28624 |
| 2 | 0 | 3590 | 8980 | 0 | 924 | 29548 |
| 3 | 0 | 3590 | 12570 | 0 | 924 | 30472 |
| 4 | 0 | 3590 | 16160 | 0 | 924 | 31396 |
| 5 | 0 | 3590 | 19750 | 0 | 924 | 32320 |
| 6 | 0 | 3590 | 23340 | 0 | 924 | 33244 |
| 7 | 0 | 3590 | 26930 | 0 | 924 | 34168 |
| 8 | 0 | 3590 | 30520 | 0 | 924 | 35092 |
| 9 | 0 | 3590 | 34110 | 0 | 924 | 36016 |
| 10 | 0 | 3590 | 37700 | 0 | 924 | 36940 |

Термін окупності заходу з енергозбереження – 9,7 років (рис. 3.8).

Рисунок 3.6 – Витрати на ЛД 36 Вт та  на LED 10 Вт протягом 10 років

Економія досягається на десятий рік використання світлодіодних ламп за рахунок меншого споживання електричної енергії в порівнянні з люмінесцентними лампами (рис. 3.6).

Незважаючи на значний термін окупності заходу, заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні є доцільною, в першу чергу, з точки зору безпеки, так як існує ризик шкідливого впливу на здоров’я людини парів ртуті, що наявні в люмінесцентних лампах.

3.7.2 Встановлення датчиків руху в коридорах ДНЗ

Лампи ЛД-18 використовуються для освітлення коридору переважно у вечірній час та зимовий період. Кількість встановлених ламп складає 50 штук,потужністю 0,018 кВт. Вони знаходяться у ввімкненому стані 3 годин на день. Присутність людей у коридорах, в той час коли необхідне світло складає приблизно 1,5 годин на день.

Встановлення датчиків руху в коридорах дозволяє автоматично вимикати освітлення в приміщенні при відсутності людей. Використаємо датчики присутності фірми Feron.  Датчики зарекомендували себе надійними в експлуатації та енергоефективними. Використаємо шість датчиків Feron LX-39 (див. рис.3.7). Занесемо характеристики датчика до таблиці 3.8.

Рисунок 3.7 - Датчик Feron LX-39

Таблиця 3.8 - Параметри датчика:

| Живлення | 220В |
| --- | --- |
| Дальність дії | 12 м |
| Кут охоплення по горизонталі | 180 ° |
| Тип | інфрачервоний |
| Функції та можливості | регулювання освітленості Регулювання часу спрацьовування |
| Клас захисту | IP44 |
| Робоча температура | -20 ° C ~ +40 ° C |
| Ціна | 180грн |

Розрахунок річної економії енергії

кВт∙год/рік

Розрахунок річної економії електричної енергії в грошовому еквіваленті:

Економія коштів в грошовому еквіваленті при вартості 1 кВт∙год =1,93 грн. складе:

Розрахунок річної економії витрат

Витрати на введення в експлуатацію даного заходу з енергозбереження:

180 грн – ціна одного датчика руху. Оскільки в нашому садочку 2 коридори, то необхідно встановити 4 датчиків руху – по 2 датчики на кожен коридор;

Встановити такі датчики можна самостійно , тому вартість встановлення приймемо 0 грн .

Оцінка простої окупності

#### 3.7.3 Заміна старих електричних плит в харчоблоці

У ДНЗ на кухні працює стара електрична плита потужністю 14 кВт.

Пропонується встановити плити електричні марки Orest ECO (ПЭ-4-Ш (0,36) 700 ЕСО) з потужністю 10 кВт.

Річна економія електроенергії розраховується за виразом:

де – потужність старої плити;

–  потужність нової плити;

– час роботи в рік, 450  годин на рік;

n – кількість плит.

Економія за рахунок зменшення потужності, при заміні старої плити з потужністю 14 кВт на нову з потужністю 10 кВт. Враховуючи, що плита ввімкнена в середньому 2 години на добу (450 годин на рік):

У грошовому виразі при тарифі на електроенергію 1 кВт∙год = 1,94 грн річна економія витрат складатиме:

При встановленні електричних плит марки Orest ECO (ПЭ-4-Ш (0,36) 700 ЕСО) немає витрат на введення в експлуатацію. Стару ж електиричну плиту можна продати за 200 грн. Ціна нової – 25000грн

Тоді загальні затрати будуть становити:

А термін окупності становитиме:

Враховуючи тенденцію до підвищення тарифів на електричну енергію з кожним роком, дійсний термін окупності буде значно меншим.

Висновки

Після проведення  енергетичног  аудиту електропостачальної   системи було визначено розрахункове навантаження дитячого садочку, втрати спожитої електричної енергії. Виходячи з аналізу балансу споживання електроенергії було запропоновано деякі заходи  з  енергозбереження, що представлені у таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

| № | Захід з енергозбереження | ΔW, кВт·год/рік | ΔE, грн/рік | Tок., роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення датчиків присутності на допоміжних площах | 11150 | 16837 | 3,01 |
| 2 | Заміна ламп ЛБ 20 Вт на LED 10 Вт | 13856 | 20922 | 14,88 |
| 3 | Заміна електричних плит | 2520 | 3805 | 7,1 |

4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ ДНЗ №51

4.1 Літературний огляд і постановка задачі

Електродні парові і водогрійні котли працюють за принципом прямого перетворення електричної енергії в теплову енергію теплоносія і застосовуються для теплопостачання підприємств, опалення та гарячого водопостачання будинків і споруд. Переваги електроенергії - мобільність, широкі можливості автоматизації процесу нагріву води або отримання пари, простота конструктивного виконання електроопалювальних приладів, можливість точного підтримання температурного режиму в опалювальних приміщеннях і економія в зв'язку з цим первинних енергетичних ресурсів.

Електрична схема включення парових та водогрійних котлів має автоматичний вимикач (АВ) для захисту від перевантажень і коротких замикань; контактор (К) для комутації ланцюга підключення електродного котла; трансформатори струму (ТС), а також амперметри і вольтметр, призначені для контролю струмів навантаження і контролю напруги живлення. Кожен котел має захист, що діє на відключення його від електричної мережі при однофазних або міжфазних коротких замиканнях без витримки часу і перевантаження по струму на 15% від номінального навантаження. Захист котлів від перевищення тиску здійснюється двома запобіжними клапанами [3].

Переваги модулів електричного опалення:

- вигідніше і економічніше централізованого;

- вимагає меншої потужності, ніж теновий котел;

- надійний і простий;

- сумісний з навісними і підлоговими газовими котлами, а також з твердопаливними;

- безпечний в експлуатації, ніколи не згорить (на відміну від тенів котла);

- в рази вигідніше експлуатації електричних конвекторів;

- Не пересушує повітря;

- дозволяє істотно економити газ і вугілля, як додаток до наявного опалення;

- працює на звичайній питній воді.

Система опалення може містити один, два, три, чи чотири пристрої, і, таким чином забезпечувати один, два, три та чотири ступені потужності нагріву. Багатоступенева системах опалення комплектується з основного пристрою – нагрівача першого ступеню – та додаткових пристроїв. Терморегулятор пристрою автоматично підключає додаткові ступені нагріву у разі, коли потужності увімкнутих ступенів недостатньо для підігріву теплоносія із заданою швидкістю нагріву.

На рисунку 4.1 покажемо габаритні розміри електричного теплопункту на 150 кВт.

Рисунок 4.1 – Габаритні розміри електричного теплопункту

4.2 Техніко-економічне обґрунтування проекту

Найбільше споживання теплової енергії припадає на грудень – лютий. Середня витрата теплової енергії за опалювальний період (176 діб) становить 39,58 Гкал. Враховуючи, нерівномірність витрат теплової енергії, для забезпечення тепла в найбільш холодні періоди, розрахунки проводились на максимальну витрату 55,73Гкал/міс

Таблиця 4.2.1 – Розрахунок витрат на електричне опалення виходячи з фактичної витрати

| Опалювальна площа приміщень | м2 | 1125 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахункові тепловтрати | Вт/м2 | 73,2 |  |  |  |
| Витрати тепла від централізованого опалення Гкал | Опалювальний сезон* |  | Місяць | Доба | Година |
|  |  | Місяць | 61,12 | 2 | 0,1 |
|  |  | 299,08 | 71082,56 | 2369 | 98,7 |
| Еквівалент електроенергії | кВт | 347826 |  |  |  |
| Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1658,98 |  |  |  |
| Тариф на електричну енергію | грн/кВт*год | 2,27 | 101396,8 | 3379,90 | 140,83 |
| Вартість централізованого опалення | грн. | 496167,7 | 161357,4 | 5378,58 | 224,11 |

Згідно з наданими даними (споживання тепла в холодний період року – 55,73 Гкал/міс) годинні тепловтрати приміщення становлять 57,61 Вт/м2.

Це значення відображає фактичні тепловтрати у цей період року. Враховуючи фактичні та імовірно можливі тепловтрати розрахунок проводився на тепловтрати будівлі 58, та 73 Вт/м2.

Розрахунки вартості електроопалення при двох тарифному лічильнику не проводилися.

У таблицях значення «Загальна енергія за добу» відповідає загальній добовій кількості енергії для опалення будинку при відповідних значеннях тепловтрат приміщення.

«Частина загальної енергії в тарифній зоні» показує тривалість періоду опалення у своїй зоні по відношенню до доби.

«Кількість загальної енергії в тарифній зоні» показує, яка кількість енергії припадає на відповідну зону тарифу по відношенню до загальної енергії за добу.

Витрати при електричному опаленні, при встановленні3-х тарифного електролічильника покажемо в таблиці 4.2.2

Таблиці 4.2.2 – Витрати при електричному опаленні, при встановленні3-х тарифного електролічильника.

Розрахунок об'єму акумулюючої ємності наведено в таблиці 4.2.3

Таблиця 4.2.3– Розрахунок об'єму акумулюючої ємності

| Тепловтрати приміщення | Вт/м2 | 58 | 73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна енергія за добу | кВт*добу | 1566 | 1971 |
| Часу роботи від аккумулюючої ємності | год | 14 | 14 |
| Кількість енергії для накопичення | кВт | 913,5 | 1149 |
| Максимальна температура в акумулюючій ємності | оС | 70 | 70 |
| Мінімальна температура в акумулюючій ємності | оС | 40 | 40 |
| Різниця температур Δt | оС | 30 | 30 |
| Об'єм акумулюючої ємності | м3 | 40 | 65 |
| Необхідна потужність | кВт | 296 | 482 |

Об’єм ємностей залежить від кількості часу роботи системи опалення.

«Час роботи від аккумулюючої ємності» - основний показник розрахунків. Він вказує, який період роботи необхідно компенсувати. В таблиці 2.4.3 час роботи становить 14 годин, тобто тривалість пікового та напівпікового періоду при 3-х тарифному електролічильнику.

Фактично цей розрахунок показує: який необхідно встановити об’єм ємностей для того, щоб опалювати будинок у піковий період; яка необхідна для цього потужність генератора тепла.

Розрахунок «Необхідна потужність» проводився для роботи в нічній зоні тарифу. При визначені об’єму ємностей було враховано, що будівля опалюється в нічний час також.

Таблиця 4.2.4 – Витрати на опалення в комбінованому режимі, при використанні 3-х тарифного електролічильника (нічний тариф + напів піковий)

Витрати при електричному опаленні, при встановленні3-х тарифного електролічильника (нічний тариф) показані в таблиці 4.2.5

Таблиця 4.2.5 – Витрати на опалення в комбінованому режимі, при використанні 3-х тарифного електролічильника (нічний тариф)

Вартість реалізації даного проекту згідно досвіду компанії «Кітотерм»  складе – 497 тис. грн. А простий термін окупності 2,5 роки

Висновки до розділу

Порівняння витрат на опалення при використанні різних зонних тарифів наведено в таблиці 4.2.4

Таблиця 4.2.4 – – Порівняння витрат на опалення при використанні різних зонних тарифів

| № | Режим роботи | Вартість опалення, грн./міс | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опалення від міської тепломережі | 496167,7 | Таблиця 4.2.1 |
| 2 | Опалення від електричної системи, з використанням одно тарифного лічильника | 789565,0 | Таблиця 4.2.1 |
| 3 | При використанні електричного опалення, трьох тарифного лічильника та роботі в погодинному режимі із застосуванням програмного керування нагрівом | 69532,99 | Таблиця 4.2.5 |

Таким чином, використання системи  з багато тарифним лічильником, та аккумулюючими баками є найбільш вигідним в експлуатації, але потребує більше капітальних затрат (вартість тепло акумуляторів та збільшення потужності).

Рекомендовано:

- Використання системи 150 кВт, трьох тарифного лічильника, застосовування програмного керування нагрівом в нічний час.

- Використання системи  300 кВт, трьох тарифного лічильника, акумулюючи ємностей 40 м3 із застосовування програмного керування нагрівом в нічний час.

Витрати на опалення електричною енергією менші ніж витрати при централізованому теплопостачанні.

Робота має практичне значення в системах теплопостачання бюджетних установ, може використовуватися для  ЕСКО-механізму, що спрямований на зменшення енергозалежності та переорієнтацією держресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції.

5 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

5.1 Поточний стан

Система енергоменеджменту є одним з основних засобів, які дозволяють скоротити споживання енергії та підвищити ефективність її використання на усіх видах об’єктів. Система заснована на проведенні типових вимірювань і перевірок. Шляхом впровадження СЕМ можна отримати докладнішу картину споживання енергії об’єктом, що дозволить провести порівняння рівнів споживання її з аналогічними показниками на інших об’єктах такого типу для точної оцінки проектів економії енергії, які плануються для впровадження на даному об’єкті.

У ДНЗ не передбачена система енергоменеджменту, тому пропоную впровадити дану систему.

5.2 Опис заходу

Енергетичний моніторинг – це системні процедури щотижневої реєстрації, контролю енергоспоживання і умов експлуатації в будівлях. Порівнюючи щотижневе виміряне споживання з розрахунковим цільовим, обслуговуючий персонал може забезпечити оптимальну експлуатацію технічних установок будівлі.

Енергетичний менеджмент – це діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у будинку, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.

На етапі впровадження енергетичного менеджменту необхідно скласти детальну карту споживання енергії, споживачів енергії та розподілення споживання. Карта споживання повинна включати в себе інформацію про обсяги теплової та електричної енергії, гарячої та холодної води.

Наступним кроком є зняття показань лічильників, які необхідні для отримання даних по загальному споживанню тепла, електроенергії, води.

На етапі аналізу режимів енерговикористання енергетичний менеджер проводить розрахунок ключових даних тобто визначає питоме споживання. Отримані дані можуть бути використані для порівняльного аналізу з метою вивчення впливу заходів по енергозбереженню на обсяги споживаної енергії. Роботи плануються, включаючи обов'язкову оцінку необхідних витрат. Проекти по енергозбереженню, котрі потребують значних капітальних витрат, повинні бути детально проаналізовані з визначенням першочерговості.

Головним є те, щоб проведення заходів енергетичного менеджменту не було разовою компанією. Тому енергетичний менеджмент носить циклічний характер.

При проведенні енергетичного менеджменту гарантується зниження споживання енергоносіїв на 5 %.

Річна економія енергії:

За даними 2017 року садок спожив 17095 кВт∙год електроенергії, 195 Гкал тепла на опалення та 4763 м3 води. При проведенні енергетичного менеджменту гарантується зниження споживання енергоносіїв на 5 %. Економія енергоносіїв становитиме:

- електроенергія: кВт∙год/рік,

- теплоенергія: Гкал/рік,

- вода: м3/рік.

Річна економія витрат:

При ціні 2,27  грн. за 1кВт∙год електроенергії економія становитиме:

грн/рік.

При ціні 1480 грн за 1 Гкал теплоти економія становитиме:

грн/рік.

При ціні 4,81  грн за 1 м3 води економія становитиме:

грн/рік.

Передбачаємо призначення в навчально-виховному комплексі посади енергоменеджера з місячною заробітною платою 5000 грн, який працюватиме по сумісництву. До обов’язків цієї особи належить: складання обліку потоків енергії в установі, балансу енергоспоживання, розроблення пропозицій з енергоефективності, допомога в організації закупівель енергетично ефективного обладнання.

Простий термін окупності складе:

роки.

Основний інструмент системи енергомоніторингу – це діаграма «Енергія-Температура» (рисунок 5.2.1). Кожна будівля має свою унікальну ЕТ-криву (лінія на діаграмі), яку можна  установити для енергетичних розрахунків. ЕТ-діаграма включає ЕТкриву і дані погодинних або щотижневих вимірів енергоспоживання при відповідній середній зовнішній температурі. ЕТ-крива показує, яке повинно бути споживання енергії (цільове значення) при різній зовнішній температурі.

Рисунок 5.2.1 – Споживання теплової енергії в залежності від зовнішньої температури

Висновки до розділу

Впровадження СЕМ є доцільним, так як відіграє позитивну роль в реалізації заходів з енергозбереження. Отримані дані можуть бути використані для порівняльного аналізу з метою вивчення впливу заходів по енергозбереженню на обсяги споживаної енергії. Роботи плануються, включаючи обов'язкову оцінку необхідних витрат. Проекти по енергозбереженню, котрі потребують значних капітальних витрат, повинні бути детально проаналізовані з визначенням першочерговості.

6 СТАРТАП-ПРОЕКТ. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУАННЯ ЕЛЕКТРОТЕЛОПУНКТІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

6.1 Загальні положення ідеї стартап – проекту

Стартап як форма малого ризикового підприємництва впродовж останнього десятиліття набула широкого розповсюдження у світі через зниження бар’єрів входу в ринок. Із появою Інтернету як інструменту комунікацій та збуту стало простіше знаходити споживачів та інвесторів, займатись пошуком ресурсів, перетинати кордони між ринками різних країн. Такий підхід вважається однією із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки за рахунок мобільності, гнучкості та великої кількості стартап - проектів загальна маса інноваційних ідей зростає.

Проте, створення та ринкове впровадження стартап-проектів відзначається підвищеною мірою ризику, ринково успішними стає лише невелика частка, що за різними оцінками складає від 10% до 20%. Ідея стартап - проекту не може бути взята окремо. Головним завданням керівника проекту на початковому етапі його існування є перетворення ідеї проекту у працюючу бізнес - модель, що починається із формування концепції товару (послуги) для визначеної клієнтської групи за наявних ринкових умов.

Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок передбачає здійснення низки кроків, в межах яких визначають ринкові перспективи проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів. Етапи розроблення стартап-проекту доцільно подати як узагальнену послідовність певних кроків.

  - Резюме проекту

В останні роки негативно на стан енергетики впливає робота в маневровому режимі, що зумовлено «провалом» споживання електроенергії в нічний час. За даними Мінпаливенерго України нічний надлишок потужностей в Україні перевищує 2200 МВт і має тенденцію до зростання. Спад в нічні години пояснюється падінням електроспоживання, зокрема основної частини побутових споживачів. В денний час нерівномірність графіку потребує від системи електропостачання забезпечення електроенергією в години максимумів. У той же час в інші години доби елементи мережі використовуються не повністю. За даними НЕК «Укренерго» розрив між денним піком та нічним «провалом» взимку сягає 7 тисяч МВт. Це рівнозначно потужності 7 ядерних енергоблоків потужністю по 1000 МВт кожен. Відомо, що в сфері енергопостачання населенню протягом доби спостерігаються два піки зростання енергоспоживання: ранішній – з 6.00 до 9.00 – зростання електроспоживання та теплоспоживання за рахунок збільшення гарячого водоспоживання, та, особливо, чутливий вечірній – з 16.00 до 21.00. Період провалу нічного електроспоживання відбувається з 23:00 до 6:00 години доби, коли наявний спад споживання електроенергії, що зумовлений неефективними режимами роботи промисловості, транспорту та інших галузей економіки України в нічний час. Основний шлях раціоналізації режимів полягає у внесенні змін щодо оптимізації добового графіка навантаження за рахунок використання заходів керування енергоспоживанням саме кінцевим споживачем, в даному випадку індивідуально-побутовим. За рахунок зменшення обсягів нічних провалів можливе досягнення істотної гармонізації та вдосконалення існуючої ситуації з браком маневрових потужностей.

Таким чином, корегування графіку споживання теплової та електричної енергії для подальшого ефективного регулювання енергетичних систем кінцевими споживачами ( населенням) є актуальною задачею.

Одним з ефективних заходів зменшення провалу нічного електроспоживання в будівлях, що оснащені індивідуальними тепловими пунктами, є запрограмований перехід ІТП в нічний час на використання електричних котлів для потреб опалення. Це, у свою чергу, дозволить частково зменшити нічний провал споживання електричної енергії шляхом переходу в нічний час на опалення будівель за допомогою лише електричних котлів.

6.3 Аналіз ідеї проекту

В таблиці 6.1 – аналіз ідеї проекту, наведено основні ідеї та напрямки, а також вигода для користувача.

Важливим стимулом, до переходу на електроопалення, є нічний тариф. Причому застосування нічного тарифу з використанням акумуляторів тепла призводить до економії коштів, як у споживача, так і у генеруючих компаній за рахунок вирівнювання графіка добового споживання електроенергії.

Таблиця 6.1 – Аналіз ідеї проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Запропоновано створити організацію для проектування та монтажу системи електричного опалення, можливість використовувати ЕСКО механізм | Заклади бюджетної сфери | Економія енергоресурсів, економія коштів, які витрачаються на опалення |

  - Визначення характеристик ідеї проекту

У таблиці 6.2 наведені характеристики ідеї проекту, наведено сильні та слабкі сторони у порівнянні з найближчими конкурентами.

Таблиця 6.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мій проект | Кітотерм | Солма |  |  |  |
| ККД системи | 95 | 95 | 95 |  |  | + |
| Потужність, кВт | 350 | 1000 | 350 | + |  |  |
| Тривалість виконання розрахунку, роб.днів | 30 | 30 | 30 |  | + |  |
| Вартість. Тис грн. | Середня | Помірна | Висока |  |  | + |

  - Технологічний аудит ідеї проекту

Проводиться аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару, надання послуги).

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових (таблиця 6.3):

– за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?

– чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

– чи доступні такі технології авторам проекту.

Таблиця 6.3 – Технологічний аудит ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Створити організацію для проектування та монтажу системи електроопалення | Залучення власних та чужих інвестицій | Наявна | Доступна |

Висновок щодо науково-технічного рівня ідеї (необхідне підкреслити):

- краща за існуючі в світі аналоги

- краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками

- перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

Одним з ефективних заходів зменшення провалу нічного електроспоживання в будівлях, що оснащені індивідуальними тепловими пунктами, є запрограмований перехід ІТП в нічний час на використання електричних котлів для потреб опалення. Це, у свою чергу, дозволить частково зменшити нічний провал споживання електричної енергії шляхом переходу в нічний час на опалення будівель за допомогою лише електричних котлів.

  - Характеристика потенційних споживачів

Визначається характеристика потенційного споживача проекту показана в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 – Характеристика потенційного споживача

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреба в економії енергоресурсів | Навчальні заклади | Споживачі зацікавлені економити власні кошти. | 1)Легке встановлення системи; 2) Ремонто- придатність; 3) Окупність в найкоротші строки; 4) Надійність; 5) Довговічність; 6) Висока ефективність; |

  - SWOT-аналіз проекту

Перелік сильних та слабких сторін проекту наведений в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5

| Сильні сторони: - інвестиційна привабливість підприємства; - зважена цінова політика; - врахування потреб споживачів | Слабкі сторони: - частка ринку; - результативність рекламної політики; - організація системи комунікацій |
| --- | --- |
| Можливості: - ліцензоване виробництво, - зменшення податків на даний вид діяльності, - технічні конференції та виставки, - соціально- культурні, розширення клієнтської бази, вихід на міжнародний ринок | Загрози: - конкуренція, - інфляція, - складність набору клієнтської бази, - соціальні, - необхідність сертифікації обладнання |

  - Оцінка ризиків проекту

На основі проведеного SWOT-аналізу виділяються найзагрозливіші (не більше 5- ти), якими необхідно управляти для того, щоб реалізація проекту стала можливою. Експертним шляхом визначаються параметри ризику показані в таблиці 5.6.

Таблиця 6.1 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкуренція | Можливий вихід конкурента на ринок з кращою продукцією | Вдосконалення продукції. |
| 2 | Економічний | Можливе зростання рівня інфляції | Пошук нових постачальників, збільшення їх кількості. |
| 3 | Соціальний | Покупці можуть вимагати більшого від продукту | Вдосконалення продукту, його характеристик |

Висновки до розділу

З проведеного вище опису і аналізу даної системи сонячного електрозабезпечення з використанням полікристалічних панелей можна зробити наступні висновки:

В даного проекту є можливість комерціалізації проекту, оскільки наявний попит, динаміка ринку, рентабельність на ринку. Вагомою перевагою такої системи є невисока вартість, порівняно з аналогами, а також доступність на ринку та простота використання, що є дуже важливими факторами на сьогоднішній день. Також є перспективи впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів, бар’єри входження, стан конкуренції, конкурентоспроможність проекту.

Перехід на індивідуальне електричне опалення об'єктів економічно доцільно, так, як при використанні теплотрас збільшується кількість теплоносія в системі, а отже, кількість енергії для його нагрівання, що призводить до втрати до 50 Гкал в опалювальний сезон по одному об'єкту.

Крім того, при використанні теплотрас, у процесі транспортування виникають суттєві витрати електричної енергії на роботу мережевих насосів, а так само значні втрати теплової енергії в прямому і зворотному трубопроводах від котельні до опалювального об'єкта.

Системи електроопалення встановлені безпосередньо в приміщеннях опалювальних споруд позбавлені вищеперелічених недоліків і мають ряд незаперечних переваг у порівнянні з будь-якими іншими теплогенеруючими установками.

Термін окупності даної системи лише 3 роки згідно з розділом 4.

На рисунках 6.8-6.9 показані приклади встановлення електричного теплопункту

Рисунок 6.8 –  Електротеплопункт в офісному центрі

Рисунок 6.9 – Електротеплопункт в дитячому садочку 
ВИСНОВКИ

Об’єктом дослідження був дошкільний навчальний заклад №51. У ході виконання енергетичного обстеження було розглянуто та проаналізовано усі діючі енергетичні системи будівлі, їх поточний стан та параметри. За результатами проведеного дослідження були запропоновані заходи з енергозбереження, які могли б покращити енергоефективність данної будівлі. Для доведення доцільності впровадження запропонованих заходів з точки зору не лише технологічної, а й економічної, було проведені відповідні розрахунки.

Заходи з енергозбереження в системі теплопостачання:

-  встановлення припливно-витяжної системи вентиляції;

-  утеплення зовнішніх стін;

-  утеплення даху;

-  утеплення підлоги.

Загальна економія від впровадження розглянутих заходів у грошовому еквіваленті складе 300 тис. грн. за рік.

Заходи з енергозбереження в системі електропостачання:

-  встановлення датчиків присутності;

-  заміна ЛД 36 Вт на LED 10 Вт;

-  заміна застарілої техніки.

Грошова економія після реалізації наведених заходів в системі електропостачання складе 9,7 тис. грн. за рік.

Таким чином, розрахувавши терміни окупності заходів з енергозбереження, необхідно зазначити, що впровадження багатьох з них є економічно доцільним.

Також було розглянуто встановлення електротеплопункту. Ця Робота має практичне значення в системах теплопостачання бюджетних установ, може використовуватися для  ЕСКО-механізму, що спрямований на зменшення енергозалежності та переорієнтацією держресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /А.Максимов, І.Вахович, Т.Гутніченко, Д.Вахович/ Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ»,2015. –184 с.

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2016 95 – [Чинний від 01.05.2017]. – Київ: ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК) –  (Державні Будівельні Норми).

- Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання: навч. Посіб. / В. В. Дубровська, В. І. Шкляр. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 116с.

- Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем /Фокин В.М. теплоснабжения. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. 240 с.

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1–27: 2010.– [Чинний від 1 листопада 2011 року]. /  Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національні стандарти України).

- Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції,освітленні та гарячому водопостачанні: ДСТУ Б А.2.2-12:2015 – [Чинний від 01.05.2017]. – Київ: ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК) –  (Державні Будівельні Норми).

- Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість: ДСТУ Б В.2.7-19-95 – [Чинний від 01.09.1996 ]. – Київ: Центральний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ім. В. А. Кучеренко (ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренко) – (Національні стандарти України).

- Чернобров Н.В. Релейная защита / Чернобров Н.В., Семенов В. А. – М.: Энергия, 1974. – 679 c.

- Перехідні процеси в електроенергетиці : методичні вказівки / укл. Костерєв М. В., Бардик Є. І., Безбереж’єв Ю. В. ;  ФЕА. – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – 56 c.

- Виконання курсових і дипломних проектів по електричній частині станцій і підстанцій : методичні вказівки / укл. Лукаш М. П., Філатов О. Г. ; ФЕА. – Частина 1. – Київ: НТУУ «КПІ», 1993. – 72 c.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. На заміну СНиП II-4-79; чинний з 01.10.2006. – К. : Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 206. – 96 с. – (Державні будівельні норми України).

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні.   КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. – 2001. – 376с. – (Нормативний документ Державного комітету по житлово-комунальному господарству).

- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів; чинний з 24.03.2016. –К.: Міністерство охорони здоров’я України, – 65c. (Державні санітарні норми та правила).

- Система опалення локальна модульна автоматизована [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.solma-service.com.ua