Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ГІДРОСФЕРИ

Практикум

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра 
за освітньою програмою «Інженерна екологія та ресурсозбереження» спеціальності 101 «Екологія»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2020

Технологія захисту гідросфери: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Гребенюк, В. О. Броницький, М. В. Репін (1 файл: 2,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 102 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18.06.2020 р.) 
за поданням Вченої ради Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (протокол № 13 від 28.05.2020 р.)

Електронне мережне навчальне видання

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ГІДРОСФЕРИ

ПРАКТИкум

| Укладачі: | Гребенюк Тетяна Володимирівна, к. техн. наук, доцент. Броницький Вадим Олегович, асистент Репін Микола Володимирович, к. техн. наук, асистент |
| --- | --- |
| Відповідальний редактор | Ремез Н. С., д. т. н., проф., проф. кафедри геоінженерії |
| Рецензент | Денисюк С. П., д. т. н., проф., професор кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського |

Навчальний посібник призначений для опанування теоретичного матеріалу та виконання розрахунків елементів очисного обладнання з дисципліни «Технологія захисту гідросфери». У посібнику представлені основні природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищення води від забруднення стічними водами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи розрахунків окремих елементів. Містить рекомендації до виконання практичних робіт, інформацію щодо теоретичних основ, завдання та приклади розрахунку необхідного очисного обладнання. Також наведені варіанти, за якими кожен студент виконує обчислення, контрольні питання та список рекомендованої літератури.

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія».

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020

ЗМІСТ

ВСТУП	6

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ОДИНОЧНОЇ РЕШІТКИ	8

Основні теоретичні відомості	8

Завдання до практичної роботи	13

Приклад розв’язання 0-го варіанту	14

Питання для перевірки знань	15

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПЛОЩІ ОСАДЖЕННЯ І ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ЦИЛІНДРИЧНОГО БЕЗПЕРЕРВНО ДІЮЧОГО ВІДСТІЙНИКА	16

Основні теоретичні відомості	16

Завдання до практичної роботи	25

Приклад розв’язання 0-го варіанту	26

Питання для перевірки знань	27

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІДРОЦИКЛОНУ	28

Основні теоретичні відомості	28

Завдання до практичної роботи	33

Приклад розв’язання 0-го варіанту	34

Питання для перевірки знань	35

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФІЛЬТРА	36

Основні теоретичні відомості	36

Завдання до практичної роботи	40

Приклад розв’язання 0-го варіанту	41

Питання для перевірки знань	42

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ОСАДКО-УЩІЛЬНЮВАЧА	43

Основні теоретичні відомості	43

Завдання до практичної роботи	53

Приклад розв’язання 0-го варіанту	54

Питання для перевірки знань	55

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОЧИЩЕНОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ ПО МЕТАНОЛУ	56

Основні теоретичні відомості	56

Завдання до практичної роботи	57

Приклад розв’язку для 0 варіанта	58

Питання для перевірки знань	59

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7.  ХІМІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК УСТАНОВКИ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД	60

Основні теоретичні відомості	60

Завдання до практичної роботи	67

Приклад розв’язання 0-го варіанту	68

Питання для перевірки знань	72

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8. ХІМІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ХЛОРАТОРА	73

Основні теоретичні відомості	73

Завдання до практичної роботи	76

Приклад розв’язання 0-го варіанту	77

Питання для перевірки знань	79

ПРАКТИЧНА РОБОТА 9. ХІМІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ОЗОНАТОРА	80

Основні теоретичні відомості	80

Завдання до практичної роботи	87

Приклад розв’язання 0-го варіанту	88

Питання для перевірки знань	92

ПРАКТИЧНА РОБОТА 10. БІОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК БІОФІЛЬТРА	93

Основні теоретичні відомості	93

Завдання до практичної роботи	96

Приклад розв’язання 0-го варіанту	97

Питання для перевірки знань	99

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	100

ВСТУП

Вода відіграє вирішальну роль у багатьох процесах, що протікають в природі, і в забезпеченні життєдіяльності людини. У промисловості воду використовують як сировину і джерело енергії, як холодоагент, розчинник екстрагент, для транспортування сировини і матеріалів.

Бурхливий розвиток промисловості викликає необхідність в запобіганні негативного впливу виробничих стічних вод на водойми. Багато сучасних технологічних процесів пов'язані зі скиданням стічних вод у водні об'єкти.

У зв’язку з надзвичайною різноманітністю складу, властивостей і витрат стічних вод промислових підприємств необхідне застосування специфічних методів, а також споруд для їхньої локальної, попередньої і повної очистки.

У складі інженерних комунікацій кожного промислового підприємства є комплекс каналізаційних мереж і споруд, за допомогою яких здійснюється відведення з території підприємства відпрацьованих вод (подальше використання яких або неможливо з технічних умов, або недоцільно за техніко-економічними показниками), а також споруд по попередній обробці стічних вод і вилучення з них цінних речовин і домішок.

Одним з основних напрямків науково-технічного прогресу є створення маловідходних і безвідходних технологічних процесів. В області очищення стічних вод таким напрямком є розробка каналізаційних систем з мінімальним скиданням стічних вод у водойму або без скидання – безстічних систем.

Найбільш раціональний спосіб скорочення обсягу стічних вод – це створення оборотних і замкнутих систем водопостачання, що виключає скидання води в водойми. При такому водопостачанні передбачається необхідна очистка стічної води, охолодження оборотної води, обробка і повторне використання стічної води.

Створення замкнутих систем технічного водопостачання з витягом коштовних компонентів в першу чергу передбачається при будівництві нових та реконструкції діючих підприємств. Перехід на безстічні системи, каналізації або системи з мінімальним скиданням стічних вод може бути здійснено шляхом багаторазового використання відпрацьованих вод і заміни водяного охолодження на повітряне. При перекладі ряду галузей промисловості на безводні технологічні процеси виключається утворення стічних вод.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1.
МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД.
РОЗРАХУНОК ОДИНОЧНОЇ РЕШІТКИ

Основні теоретичні відомості

Будь-яка водойма або водне джерело пов’язане з навколишнім зовнішнім середовищем.

На нього впливають:

- умови формування поверхневого або підземного водного стоку;

- різноманітні природні явища;

- індустрія;

- промислове і комунальне будівництво;

- транспорт;

- господарська і побутова діяльність людини.

Наслідком цих впливів є привнесення у водне середовище нових, невластивих їй речовин – забруднювачів, що погіршують якість води.

Забруднення, що надходять у водне середовище, класифікують по різному, залежно від підходів, критеріїв і завдань. Так, звичайно виділяють хімічне, біологічне та фізичне забруднення.

Хімічне забруднення являє собою зміну природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної, так і органічної природи.

Біологічне забруднення пов’язане з присутністю в питній воді біологічних домішок, тобто мікроорганізмів, що викликають захворювання.

Побутові рідкі відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини (черевний тиф, дизентерія, холера), але і тим, що потребують для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водойму в дуже великих кількостях, то вміст розчинного кисню може знизитися нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних організмів.

На початку нашого століття було зроблено суттєвий крок вперед у підвищенні якості очищення води шляхом хлорування.

Фізичне забруднення – це присутні у воді нерозчинні частинки різного походження.

Важливе значення має забруднення гідросфери нафтопродуктами. Завдяки своїм фізико-хімічним властивостям, нафтопродукти швидко поширюються по поверхні води, утворюючи найтонші плівки товщиною до часток міліметра, що зберігають, особливо на спокійній поверхні, високу стійкість.

Теплове забруднення поверхні водойм і прибережних морських акваторій виникає в результаті скидання нагрітих стічних вод електростанціями і іншими промисловими виробництвами. Скидання нагрітих вод у багатьох випадках спричиняє підвищення температури води у водоймах на 6-8 ℃. Площа плям нагрітих вод в прибережних районах досягає 30 км2. Більш стійка температурна стратифікація перешкоджає водообміну між поверхневим і донним шаром. Розчинність кисню зменшується, а споживання його зростає, оскільки з ростом температури підсилюється активність аеробних бактерій, що розкладають органічну речовину. Посилюється видове різноманіття фітопланктону і всієї флори водоростей.

Одним з головних джерел забруднення водойм є промислові стічні води. Найбільш небезпечні забруднювачі води – це солі важких металів, феноли, органічні отрути, нафтопродукти, насичена бактеріями біогенна органіка, синтетичні миючі засоби.

Механічна очистка застосовується для виділення з стічної води нерозчинених мінеральних і органічних домішок. Призначення механічної очистки полягає в підготовці стічних вод при необхідності до біологічного, фізико-хімічного або іншого методу більш глибокої очистки. Механічне очищення на сучасних очисних станціях складається з проціджування через решітки, пісковловлювачі, відстоювання і фільтрування. Типи і розміри цих споруд залежать в основному від складу, властивостей і витрати виробничих стічних вод, а також від методів їх подальшої обробки.

Як правило, механічна очистка є попередньою, рідше – остаточним етапом для очищення виробничих стічних вод. Вона забезпечує виділення зважених речовин з цих вод до 90-95 % і зниження органічних забруднень (по показнику БСКповн) дo 20-25 %.

Високий ефект очищення стічних вод досягається різними способами інтенсифікації гравітаційного відстоювання – преаерацією, біокоагуляцією, висвітленням у зваженому шарі (відстійники-освітлювачі) або в тонкому шарі (тонкошарові відстійники), а також за допомогою гідроциклонів.

Процес більш повного освітлення стічних вод здійснюється фільтруванням – пропуском води через шар різного зернистого матеріалу (кварцового піску, гранітного щебеня, дробленого антрациту і керамзиту, горілих порід, чавуноливарного шлаку та інших матеріалів) або через сітчасті барабанні фільтри і мікрофільтри, через високопродуктивні напірні фільтри і фільтри з плаваючою завантаженням – пінополіуретановою або пінополістирольною. Перевага зазначених процесів полягає в можливості застосування їх без додавання хімічних реагентів.

Вибір методу очищення стічних вод від зважених часток здійснюється з урахуванням кінетики процесу. Розміри зважених часток, що містяться в виробничих стічних водах можуть коливатися в дуже широких межах (можливі діаметри частинок складають від 5·10–9 до 5·10–4 м), для частинок розміром до 10 мкм кінцева швидкість осадження становить менше 
10–2 см/с. Якщо частинки досить великі (діаметром більше 30-50 мкм), то в відповідності з законом Стокса вони можуть легко виділятися відстоюванням (при великій концентрації), або проціджування, наприклад, через мікрофільтри (при малій концентрації). Колоїдальні частки (діаметром 0,1-1 мкм) можуть бути видалені фільтруванням, проте через обмежену ємність фільтруючого шару більш відповідним методом при концентраціях зважених часток більш 50 мг/л є ортокінетична коагуляція з подальшим осадженням або висвітленням в зваженому шарі.

Підвищення технологічної ефективності споруд механічної очистки дуже важлива при створенні замкнутих систем водного господарства промислових підприємств. Цю вимогу задовольняють різні нові конструкції багатошарових відстійників, сітчастих фільтрів, фільтрів з новими видами зернистих і синтетичних завантажень, гідроциклонів (напірних, безнапірних, багатоярусних). Застосування цих споруд дозволить скоротити в 3-5 разів капітальні витрати і на 20-40 % експлуатаційні витрати, зменшити в 3-7 разів необхідні площі для будівництва у порівнянні з застосуванням звичайних відстійників.

З метою забезпечення надійної роботи споруд механічної очистки виробничих стічних вод, як правило, рекомендується застосовувати не менш двох робочих одиниць основного технологічного призначення – решіток, пісковловлювачів, усереднювачів, відстійників або фільтрів. При виборі максимального числа споруд передбачається їх секціонування за уніфікованими групами, які складаються з одиниць з найбільш великими габаритами.

Решітки. Очищення стічних вод від твердих частинок в залежності від їх властивостей, концентрації і фракційного складу здійснюється методами проціджування, відстоювання, відділення твердих частинок в полі дії відцентрових сил і фільтрування.

Проціджування – первинна стадія очищення стічних вод, призначене для виділення з стічних вод великих нерозчинних домішок розміром до 25 мм, а також більш дрібних волокнистих забруднень, які в процесі подальшої обробки стоків перешкоджають нормальній роботі очисного обладнання. Проціджування стічних вод здійснюється пропущенням води через решітки і волокноуловлювачі.

Решітки застосовують для уловлювання з стічних вод великих, нерозчинених, плаваючих забруднень. Попадання таких відходів в наступні очисні споруди може привести до засмічення труб і каналів, поломки рухомих частин обладнання, тобто до порушення нормальної роботи. Решітки виготовляють з круглих і прямокутних стержнів. Зазори між ними рівні від 16 до 19 мм.

Решітки встановлюють на очисних станціях при надходженні на них стічних вод самопливом. Не застосовувати решітки на очисних станціях допускається в разі подачі стічних вод насосами з встановленими перед ними решітками з зазорами 16 мм або менше.

Решітки поділяють на:

- рухомі і нерухомі;

- з механічною або ручною очисткою;

- встановлюються вертикально або похило (як при самопливному, так і при напірному надходженні стічних вод).

Решітки, що вимагають ручної очистки, встановлюють в разі, якщо кількість забруднень НЕ перевищує 0,1 м3/добу. При більшій кількості забруднень встановлюють решітки з механічними граблями. Уловлені на решітках забруднення подрібнюють в спеціальних дробарках і повертають в потік води перед решітками. Решітки розміщують в окремих приміщеннях, обладнаних вантажопідіймальними пристроями. Розрахункову температуру в приміщенні з решітками приймають рівною 16 ℃, а кратність обміну повітря – 5.

Розрахунок решіток проводиться на максимальний приплив стічних вод (м3/с або м3/год) або на пропускну здатність очисної станції (м3/добу). Вихідними даними для розрахунку решіток є максимальна витрата стічних вод (Qmax) і швидкість руху рідини в зазорах решіток, яку приймають рівною u = 0,8-1 м/с. Виходячи з цих же даних, визначають сумарну площу живого перетину решіток Fc і, задаючись числом решіток n – площа однієї решітки:

Fc = Qmaxu;  F=Fcn. 				(1.1)

Втрати напору в решітках складають:

hp = β∙sb43 · sinα · u22g ∙P,			(1.2)

де  β – коефіцієнт, що дорівнює 242 – для прямокутних, і 1,72 для круглих стрижнів;

s – товщина стрижнів решітки, мм;

b – ширина зазорів решітки, мм;

α – кут нахилу решітки до горизонту;

g – прискорення вільного падіння, м/с2;

Р –  коефіцієнт, що враховує збільшення втрат напору внаслідок засмічення ґрат, приймають Р = 3.

Для затримання і подрібнення забруднень безпосередньо в потоці стічної води без вилучення їх на поверхню застосовують решітки-дробарки.

Завдання до практичної роботи

Потрібно розрахувати одиночну решітки з механічною очисткою, що встановлюється в водойму з глибиною Н1 = 1,2 м. Витрата стічних вод від 2,5 до·103 м3/год. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | Н1, м | q, м3/год | b, мм | v, м/с | kз | α | Δ l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,2 | 2,5 · 103 | 20 | 0,8 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 1 | 1,3 | 2,1 · 103 | 19 | 0,7 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 2 | 1,8 | 3,1 · 103 | 18 | 0,9 | 1,05 | 45º | 0,3 |
| 3 | 1,7 | 2,7 · 103 | 17 | 0,6 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 4 | 1,9 | 2,5 · 103 | 20 | 0,8 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 5 | 1,1 | 2,2 · 103 | 21 | 0,6 | 1,05 | 45º | 0,3 |
| 6 | 1,0 | 2,3 · 103 | 18 | 0,7 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 7 | 1,2 | 3,0 · 103 | 17 | 0,8 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 8 | 1,6 | 2,9 · 103 | 22 | 0,5 | 1,05 | 45º | 0,3 |
| 9 | 1,5 | 2,1 · 103 | 20 | 0,9 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 10 | 1,9 | 2,5 · 103 | 19 | 0,8 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 11 | 1,4 | 2,8 · 103 | 18 | 0,6 | 1,05 | 45º | 0,3 |
| 12 | 1,2 | 2,4 · 103 | 20 | 0,5 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 13 | 1,3 | 2,6 · 103 | 17 | 0,9 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 14 | 1,7 | 2,7 · 103 | 20 | 0,7 | 1,05 | 45º | 0,3 |
| 15 | 1,5 | 3,1 · 103 | 19 | 0,8 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 16 | 1,6 | 2,4 · 103 | 21 | 0,6 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 17 | 1,4 | 2,9 · 103 | 17 | 0,8 | 1,05 | 45º | 0,3 |
| 18 | 1,9 | 2,5 · 103 | 18 | 0,9 | 1,05 | 60º | 0,5 |
| 19 | 1,1 | 2,3 · 103 | 19 | 0,7 | 1,05 | 30º | 0,4 |
| 20 | 1,3 | 2,7 · 103 | 20 | 0,5 | 1,05 | 45º | 0,3 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Вибираємо ширину прозоров між прутами b > bmin = 16 мм при установці однієї решітки. Нехай b = 20 мм.

Швидкість потоку води v приймаємо рівною 0,8 м/с, тобто менше 
vmax   = 1 м/с. Визначаємо число прозорів між прутами решітки за формулою:

n=  qb · H1∙v= 2,5 ∙ 1033600 ∙20 ∙ 10-3 ∙1,2 ∙0,8=36.

Вводимо коефіцієнт засмічення решітки kз = 1,05. Тоді n' = 1,05 · 36 = 38.

Товщину стрижнів приймаємо s = b = 20 мм.

Загальна ширина решітки визначається за формулою:

B = s(n – 1) + b · n = 20 . 10–3 · (38 – 1) + 20 . 10–3 · 38 = 1,5 м.

Корисна довжина стрижнів решітки складе:

l = H1sinα= 1,2sin60° = 1,39 м ~ 1,4 м.

Над решітками необхідно передбачити лоток для збору забруднень, зчищають механічними граблями. Тому стрижні ґрат повинні виступати над поверхнею води на величину Δ l. Маємо Δ l = 0,5 м. Тоді довжина стрижнів буде дорівнювати:

L = l + Δ l = 1,4 + 0,5 = 1,9 м.

Питання для перевірки знань

1.	Які види забруднення стічних вод існують?

2.	В яких випадках застосовують механічні способи очистки стічних вод?

3.	Дайте визначення поняття «проціджування».

4.	Наведіть принцип дії решітки-дробарки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2.
МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПЛОЩІ ОСАДЖЕННЯ І ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ЦИЛІНДРИЧНОГО БЕЗПЕРЕРВНО ДІЮЧОГО ВІДСТІЙНИКА

Основні теоретичні відомості

Відстійники. Відстійник є основним спорудженням механічної очистки стічних вод, що використовується для видалення грубодисперсних речовин, які осідають або спливають. Розрізняють первинні відстійники, які встановлюють перед спорудами біологічної або фізико-хімічної очистки, і вторинні відстійники – для виділення активного мулу або біотенках. В залежності від напрямку руху потоку води відстійники поділяють на горизонтальні, вертикальні і радіальні. До відстійників відносять і освітлювачі, в яких одночасно з відстоюванням стічна вода фільтрується через шар зваженого осаду, а також освітлювачі-перегнивателі і двоярусні відстійники, де одночасно з висвітленням води відбувається ущільнення випав осаду.

Вибір типу і конструкції відстійників залежить від кількості і складу виробничих стічних вод, що надходять на очистку, характеристик утворюваного осаду (ущільнення, транспортування). У кожному конкретному випадку вибір типу відстійників повинен визначатися в результаті техніко-економічного порівняння кількох варіантів. Число відстійників слід приймати НЕ менш двох, але і не більше чотирьох, йдучи по шляху збільшення габаритів відстійників, так як вартість одиниці об'єму великогабаритних відстійників менше, ніж малогабаритних. Для розрахунку відстійників необхідні наступні дані:

1. Кількість стічних вод Q, м3/c, за максимальним притоком.

2. Концентрація зважених речовин C1, мг/л, важких і легких (масла та нафтопродукти ) механічних домішок.

3. Необхідна ступінь очищення, або допустимий вміст зважених речовин в освітленій воді Стр мг/л, прийняте в відповідно з санітарними нормами або обумовлене технологічними вимогами (наприклад, при розрахунку первинних відстійників, розташованих перед аеротенками, на повну очистку або біофільтрами, коли Стр  повинно бути рівним від 100 до 150 мг/л).

4. Гідравлічна крупність частинок, які необхідно виділити для забезпечення необхідної ефективності очищення Етр, рівній від 50 до 98 %.

5. Гідравлічна крупність, що визначається по кривим кінетики відстоювання Е = f(t), які отримані в лабораторії в статичних умовах при висоті шару відстоювання h1 ≥ 200 мм або h2 (Δh = h2 – h1 ≥ 200 мм).

Для підвищення ефективності осадження в стічну воду вводять коагулянти і флокулянти, що сприяють збільшенню швидкості осадження зважених часток. Так як зважені частинки в стічній воді в процесі осадження в більшості випадків змінюють форму, щільність, розміри і представляють собою агрегатно нестійку полідисперсну систему, дійсну швидкість осадження частинок в стічних водах визначають експериментально.

Вертикальні первинні відстійники призначені для освітлення побутових і близьких до них за складом виробничих стічних вод (а також їх суміші), що містять грубодисперсні домішки.

Вертикальні відстійники застосовують на станціях продуктивністю до 20 тис. м3/добу. Це круглі резервуари діаметром від 4 до 9 м з конічним днищем (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Первинний вертикальний відстійник: 1 – трубопровід для видалення плаваючих речовин; 2 – трубопровід для видалення осаду; 3 – приймальна воронка для відводу плаваючих речовин; 4 – периферійний лоток для збору освітленої води; 5 – зубчастий водозлив; 6 – кільцева напівзаглиблена перегородка

Вертикальний відстійник цього типу збільшує ступінь затримання зважених речовин до 60-70 % або при збереженні ступеня освітлення звичайного вертикального відстійника збільшує пропускну здатність приблизно в 1,5 рази.

Горизонтальні відстійники застосовуються в складі станцій очищення побутових і близьких до них за складом виробничих стічних вод і призначені для виділення зважених речовин з вод, що пройшли решітки та пісколовки (рис. 2.2). Їх застосовують при витратах стічних вод більш 15000 м3/добу. Глибина відстійників H досягає від 1,5 до 4 м, відношення довжини до глибини 8-12 (до 20). Ширина відстійника залежить від способу видалення осаду і зазвичай знаходиться в межах від 6 до 9 м. Застосовуються також відстійники, обладнані скребковими механізмами візкового або стрічкового типу, що зрушують осад, який випав в приямок. Обсяг приямку дорівнює дводобовій (не більше) кількості осаду, який випав. З приямку опади видаляють насосами, гідроелеваторами, грейферами або під гідростатичним тиском. Кут нахилу стінок приямку приймають рівним 50-60 °.

Рис. 2.2. Горизонтальний відстійник: 1 – водопідвідний лоток; 2 – привід скребкового механізму; 3 – скребковий механізм; 4 – водовідвідний лоток; 
5 – відведення осаду

Стічні води надходять в відстійники з розподільного аеруючого лотка, проходять впускний лоток, і відводяться збірним лотком з двостороннім водозливом. Осад згрібається в муловий приямок скребковим механізмом і віддаляється плунжерними насосами. Плаваючі речовини збираються скребковим механізмом при зворотному ході і видаляються в кінці відстійника через поворотну трубу з щілиноподібними прорізами. Плаваючі речовини, що надійшли в збірний колодязь відкачуються для спільної обробки з осадом.

Довжину відстійника обчислюють по залежності:

|  | L =u ∙ Hk ∙ w0, | (2.1) |
| --- | --- | --- |

де u – швидкість руху води в проточній частині відстійника, приймають рівною 5-10 мм/с;

k – коефіцієнт об'ємного використання, рівний 0,5.

Радіальні відстійники застосовують при витратах стічних вод більш 20 тис. м3/добу. Ці відстійники у порівнянні з горизонтальними мають деякі переваги: простота і надійність експлуатації, економічність, можливість будівництва споруд великий продуктивності. Недолік – наявність рухомої ферми зі скребками.

Відомі радіальні відстійники трьох конструктивних модифікацій:

- з центральним впуском;

- з периферійним впуском;

- з обертовими збірно-розподільчими пристроями.

Найбільше поширення отримали відстійники з центральним впуском рідини (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Радіальний відстійник: 1 – труба для подачі води; 2 – скребки; 3 – розподільна чаша; 4 – водозлив; 5 – відведення осаду

Первинні радіальні відстійники обладнані мулоскребом, що зрошують осад до приямку, що розташований в центрі. З приямку осад видаляється насосом або під дією гідравлічного тиску. Вторинні радіальні відстійники обладнані обертовими мулоскребом, які видаляють активний мул безпосередньо з шару осаду без згрібання його у приямок.

У відстійниках з периферійним впуском води досягається в 1,2-1,3 рази більша ефективність очищення і в 1,3-1,6 рази більша продуктивність, ніж в звичайних радіальних відстійниках, при тій же тривалості відстоювання. Вода входить в робочу зону відстійника через кільцевий простір, утворене нижньою кромкою перегородки і днищем. При русі води від периферії до центру з неї випадають та осідають речовини. Освітлена вода відводиться через випускні пристрої. Розрахункова тривалість перебування води в відстійнику приймається рівною НЕ менш 1 год.

Відстійники з обертовими збірно-розподільними пристроями (рис. 2.4) використовують для очищення побутових і виробничих вод, що містять до 500 мг/л зважених часток. Відстоювання води в відстійнику відбувається практично в статичних умовах, хоча пропускна здатність їх приблизно на 40% вище, ніж звичайних радіальних відстійників.

Рис. 2.4. Радіальний відстійник з обертовим збірно-розподільчий пристрій: 
1 – трубопровід для подачі стічної води; 2 – центральна чаша; 3 – збірно- розподільний пристрій; 4 – скребки; 5 – трубопровід для відведення очищеної води

Відстійник має обертовий жолоб шириною від 0,5 до 1,5 м, розділений перегородкою на дві частини. Стічна вода надходить в одну частину жолоба з центрально розташованої водоподавальної труби і через вертикальні щілини зливається в відстійник. Очищена вода надходить в іншу частину жолоба через зливний борт і відводиться з відстійника.

Ефективність роботи відстійників може бути ще більш збільшена при обладнанні їх камерами флокуляції, які виконують також функції преаераторів. Камери флокуляції розраховуються на тривалість перебування води, що дорівнює 10 хв. Вони обладнуються пневматичними аератори при інтенсивності подачі повітря 2-3 м3/год. У них передбачається подача від 50 до 100 % надлишкового активного мулу після вторинних відстійників. Стічна вода і надмірно активний мул надходять в камеру флокуляції, розташовану в центральній частині відстійника. Суміш з камери флокуляції надходить в водорозподільний пристрій. Застосування камер флокуляції дозволить збільшити ефективність очищення води в первинних відстійниках на 20-30 %, що відповідно скоротить обсяг аеротенків і експлуатаційні витрати на біологічну очистку.

Тонкошарові відстійники. Для збільшення ефективності відстоювання використовують тонкошарові відстійники (рис. 2.5). Вони можуть бути вертикальними, радіальними або горизонтальними; складаються з водорозподільної, водозбірної і відстійної зон. У таких відстійниках відстійна зона ділиться трубчастими або пластинчастими елементами на ряд шарів невеликої глибини (до 150 мм). При малій глибині відстоювання протікає швидко, що дозволяє зменшити розміри відстійників.

Рис. 2.5. Тонкошаровий відстійник: 1 – труба для видалення осаду; 2 – труба для випуску повітря; 3, 7 – відведення освітленої води з осадоущільнювач; 
4 – трубопровід підігріву; 5 – отвори в поперечних збірних жолобах; 
6 – зварений лоток; 8 – багатошарове завантаження; 9 – корпус; 10 – цегляна кладка; 11 – підведення води в секцію; 12 – гравійна камера пластівцеутворення

Відстійники-освітлювачі застосовують при підвищеному вмісті в стічних водах важко осідаючих речовин. В результаті поєднання процесів осадження, пластівцеутворення і фільтрації стічної води через шар зваженого осаду ефективність очищення досягає 70 %.

Є конструкції освітлювачів як з попередньою коагуляцією і агрегацією вод, так і без них, з суміщенням цих процесів в одному апараті. Широко застосовують освітлювачі з природною аерацією (рис. 2.6). Усередині відстійника є камера флокуляції, в яку через центральну трубу надходить стічна вода. У камері флокуляції відбувається ежекція повітря, часткове окислення органічних речовин, пластівців і сорбція забруднень. З камери флокуляції стічна вода направляється в відстійну зону освітлювача, в якій при проходженні через шар зваженого осаду затримуються дрібнодисперсні завислі частки. Освітлена вода через кромку водозливу переливається в периферійний лоток, а далі в відвідний. Випав осад віддалявся під дією гідростатичного напору.

Рис. 2.6. Відстійник-освітлювач: 1 – камера флокуляції; 2 – відстійна зона; 
3 – периферійний лоток для збору освітленої води; 4 – центральна труба; 
5 – лоток для відводу плаваючих речовин; 6 – трубопровід для випуску осаду

В результаті ефективність очищення стічних вод в спорудженні досягає 75 %. Пропускна здатність освітлювача діаметром 6 м при тривалості перебування в ньому стічної води 1,5 год – 85 м3/год, а освітлювача діаметром 9 м – 193 м3/год. Освітлювачі компонуються в блок з двох і чотирьох споруд.

При проектуванні число освітлювачів приймають рівним НЕ менш двох. Різниця рівнів води в лотку і освітлювачі (для забезпечення аерації) становить 0,6 м. Обсяг камери флокуляції повинен забезпечити двадцяти хвилинне перебування в ній води. Глибина камери від 4 до 5 м. Швидкість руху води в центральній трубі від 0,5 до 0,7 м/с, довжина труби від 2 до 3 м.

Ступінь очищення стічних вод в освітлювачах з природною аерацією характеризується наступними показниками: зниженням вмісту зважених речовин з 1200 (в тому числі 20 % мінеральних ) до 300 мг/л (в тому числі 25 % мінеральних ), зменшенням жирів з 200 до 90 мг/л.

Виробничі стічні води, що містять домішки з щільністю менше щільності води (спливаючі домішки) – нафта, смоли, масло, жири і інші їм подібні, очищають також відстоюванням в нафтовловлювачах, смоло- і масловловлювачах.

Завдання до практичної роботи

Визначити продуктивність, площу осадження і геометричні розміри циліндричного безперервно діючого відстійника для освітлення Gc = 3 кг/с суспензії стічної води концентрацією твердої фази  хз  = 4 % і згущення її до хос = 20 %, якщо швидкість туги осадження частинок   w = 1,5 · 10-4 м/с, вміст твердої фази в освітленої воді хпро = 0 і щільність освітленої води ρпро  = 1080 кг/м3. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | Gc, кг/с | хз, % | хос, % | w, м/с | хпро | ρпро, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 4 | 20 | 1,5 · 10-4 | 0 | 1080 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 0,7 · 10-4 | 0 | 1065 |
| 2 | 8 | 3 | 18 | 0,9 · 10-4 | 0 | 1100 |
| 3 | 7 | 7 | 17 | 0,6 · 10-4 | 0 | 1090 |
| 4 | 9 | 5 | 20 | 0,8 · 10-4 | 0 | 1070 |
| 5 | 1 | 2 | 21 | 0,6 · 10-4 | 0 | 1050 |
| 6 | 1 | 3 | 18 | 0,7 · 10-4 | 0 | 1085 |
| 7 | 2 | 3 | 17 | 0,8 · 10-4 | 0 | 1105 |
| 8 | 6 | 9 | 22 | 0,5 · 10-4 | 0 | 1075 |
| 9 | 5 | 2 | 20 | 0,9 · 10-4 | 0 | 1070 |
| 10 | 9 | 5 | 19 | 0,8 · 10-4 | 0 | 1095 |
| 11 | 4 | 8 | 18 | 0,6 · 10-4 | 0 | 1075 |
| 12 | 2 | 4 | 20 | 0,5 · 10-4 | 0 | 1080 |
| 13 | 3 | 6 | 17 | 0,9 · 10-4 | 0 | 1090 |
| 14 | 7 | 7 | 20 | 0,7 · 10-4 | 0 | 1095 |
| 15 | 5 | 3 | 19 | 0,8 · 10-4 | 0 | 1070 |
| 16 | 6 | 4 | 21 | 0,6 · 10-4 | 0 | 1065 |
| 17 | 4 | 9 | 17 | 0,8 · 10-4 | 0 | 1080 |

Продовження табл. 2.1

| Варіант № | Gc, кг/с | хз, % | хос, % | w, м/с | хпро | ρпро, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9 | 2 | 18 | 0,9 · 10-4 | 0 | 1075 |
| 19 | 1 | 3 | 19 | 0,7 · 10-4 | 0 | 1095 |
| 20 | 3 | 7 | 20 | 0,5 · 10-4 | 0 | 1075 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Рівняння матеріального балансу для всіх потоків в відстійнику:

|  | Gс = Gос + Gо |  |
| --- | --- | --- |

Рівняння матеріального балансу відстійника для твердої фази:

|  | Gз xз = Gос xос + Gпро x про |  |
| --- | --- | --- |

Кількість освітленої води дорівнює різниці:

|  | Gпро = Gз – Gос |  |
| --- | --- | --- |

Висловимо кількість осаду через кількість суспензії стічної води при умови хпро = 0:

|  | Gос = Gз · xз/xос |  |
| --- | --- | --- |

Тоді

Gпро = Gз · (1– xз/xос ) = 3 · (1 –  4/20) = 2,4 кг/с.

У свою чергу:

|  | Gпро = Vпро · ρ про |  |
| --- | --- | --- |

де Vпро = w · F – об’ємна витрата освітленої води, звідки отримаємо площу відстоювання, тобто площа поперечного перерізу відстійника:

F = Vпро/w = ( Gпро/ρпро )/w = 2,4/(1080 · 1,5 · 10-4 ) = 14,8 м2.

Діаметр відстійника дорівнює:

|  | D = (4 F/π )1/2 = (4 · 14,8/3,14)1/2 = 4,35 м. |  |
| --- | --- | --- |

Питання для перевірки знань

1.	Дайте визначення відстійника.

2.	Які види відстійників існують?

3.	Як визначити продуктивність і площу осадження відстійника.

4.	Які дані необхідні для розрахунку відстійників?

5.	Назвіть відомі радіальні відстійники конструктивних модифікацій.

6.	Де відбуваються ежекція повітря у відстійнику?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3.
МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІДРОЦИКЛОНУ

Основні теоретичні відомості

Гідроциклони. Принцип дії гідроциклонів заснований на сепарації частинок твердої фази в обертовому потоці рідини. Величина швидкості сепарування частки в відцентровому полі гідроциклону може перевищувати швидкість осадження еквівалентних частинок в полі гравітації в сотні разів.

До основних переваг гідроциклонів слід віднести:

- високу питому продуктивність оброблюваної суспензії;

- порівняно низькі витрати на будівництво і експлуатацію установок;

- відсутність обертових механізмів, призначених для генерування відцентрової сили, відцентрове поле створюється за рахунок тангенціального введення стічної води;

- можливість створення компактних автоматизованих установок.

Інтенсифікацію процесів осадження зважених часток з стічних вод здійснюють впливом на них відцентрових і доцентрових сил в низьконапірних (відкритих) і напірних гідроциклонах. Обертальний рух рідини в гідроциклоні, що приводить до сепарації частинок, забезпечується тангенціальним підведенням води до циліндричного корпусу. Обертання потоку сприяє агломерації частинок і збільшення їх гідравлічної крупності.

Відкриті гідроциклони (рис. 3.1) застосовують для виділення з стічних вод важких домішок, які характеризуються гідравлічною значущістю більш 0,2 мм/с і коагульованими зваженими речовин. Часто їх використовують в якості першого ступеня в комплексі з іншими апаратами для механічної очистки стічних вод. Значною перевагою відкритих гідроциклонів є велика питома продуктивність (від 2 до 20 м3/(м2·год)) при невеликих втратах напору (не більше 0,5 м). Число впускних патрубків в гідроциклоні для більш рівномірного розподілу потоку має бути НЕ менш двох. Швидкість впуску води дорівнює 0,1-0,5 м/с.

Рис. 3.1. Відкритий гідроциклон з конічною діафрагмою: 1 – периферійний водозлив; 2, 3 – відповідно плоска і конічна діафрагма; 4 – відведення освітленої води; 5 – отвір для видалення шламу; 6 – подача стічної води

Відкриті гідроциклони застосовуються наступних типів:

- без внутрішніх пристроїв для виділення з стічних вод великих і дрібнодисперсних зважених речовин;

- з конічною діафрагмою і з внутрішнім циліндром для виділення осідаючих і спливаючих дрібнодисперсних зважених речовин;

- багатоярусні з похилими випусками освітленої води з кожного ярусу (рис. 3.2) для виділення великих і дрібнодисперсних зважених речовин;

- багатоярусні з периферійним відбором освітленої води для виділення осідаючих крупно- і дрібнодисперсних зважених речовин.

Рис. 3.2. Багатоярусний відкритий гідроциклон: 1 – водозбірний жолоб; 
2 – напівзанурена кільцева стінка; 3 – аванкамера; 4 – яруси; 5 – шламовідвідні козирки; 6 – водоподаюча труби; 7 – труба для видалення спливаючих речовин; 8 – труба для видалення шламу; 9 – шламоотводящая шахта; 10 – конічні діафрагми; 11 – випуск освітленої води; 12 – тангенціальні впускні насадки; 13 – похилі впуски

Багатоярусні гідроциклони (рис. 3.2) використовують для інтенсифікації процесу очищення. У них робочий об'єм розділений на окремі яруси, на які вільно вставляються конічні діафрагми. Внаслідок цього висота шару відстоювання зменшується. Обертальний рух дозволяє повніше використовувати обсяг ярусу і сприяє агломерації зважених часток. Кожен ярус гідроциклона працює самостійно.

Напірні гідроциклони (рис. 3.3) застосовуються для виділення із виробничих стічних вод грубодисперсних домішок головним чином мінерального походження, щільність яких відрізняється від щільності рідкого середовища стічних вод.

Рис. 3.3. Конструкція напірного гідроциклона зі знімними елементами робочої камери: 1 – циліндрична частина; 2 – зливний патрубок; 3 – живлячий патрубок; 4 – корпус; 5 – шламовий патрубок; 6 – зміна вставка

Стічна вода під тиском надходить по тангенціально розташованому введенню в верхню частину циліндра і набуває обертального руху. Виникаючі відцентрові сили переміщують частинки домішок до стінок апарату по спіральній траєкторії вниз до вихідного патрубку. Очищена вода видаляється через верхній патрубок. Фактор поділу напірних гідроціклонів досягає 2000, що обумовлює їх високу ефективність. Гідроциклони можуть мати діаметри від 15 до 1000 мм.

Напірні гідроциклони можуть бути одиничними і батарейним (мультигідроціклони) і використовуються при освітленні стічних вод для згущення осаду, збагачення вапняного молока і твердої фази стічних вод в процесі їх утилізації. При освітленні, виробничих стічних вод мультигідроціклони забезпечують високу ступінь очищення.

Основний вплив на процес поділу надає окружна швидкість руху, величина якої визначає інтенсивність обертання рідини, і отже, фактора поділу.

Конструктивні розміри напірних гідроциклонів підбирають в залежності від кількості стічних вод, концентрації і властивостей домішок.

При виборі конструкцій напірних гідроциклонів необхідно враховувати наступні основні дані:

1) необхідну ефективність розділення стічних вод;

2) абразивні властивості твердої фази;

3) хімічну агресивність рідкої фази;

4) граничний тиск перед апаратом і необхідний тиск в зливному трубопроводі;

5) гранулометричний склад і щільність частинок твердої фази;

6) механічну міцність частинок твердої фази суспензії;

7) продуктивність установки.

Завдання до практичної роботи

Визначити продуктивність гідроциклону і граничний діаметр частинок піску, що виділяються в ньому, з вапняного молока, якщо внутрішній діаметр гідроциклону D = 0,1 м, кут конусності α = 15о = 0,262 радіан, суспензія надходить в гідроциклон під тиском 2,5 ат., щільність частинок піску ρч = 2000 кг/м3, об’ємна частка піску в суспензії φ = 0,15. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | D, м | α | Р, ат | ρч, кг/м3 | φ | μ, Па · с | ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 | 15о | 2,5 | 2000 | 0,15 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 1 | 0,3 | 30 о | 1,9 | 2000 | 0,17 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 2 | 0,8 | 15 о | 1,8 | 2000 | 0,14 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 3 | 0,7 | 45 о | 1,7 | 2000 | 0,13 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 4 | 0,9 | 60 о | 2,0 | 2000 | 0,16 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 5 | 0,1 | 15о | 2,1 | 2000 | 0,15 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 6 | 0,1 | 30 о | 1,8 | 2000 | 0,19 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 7 | 0,2 | 15 о | 1,7 | 2000 | 0,18 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 8 | 0,6 | 45 о | 2,2 | 2000 | 0,17 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 9 | 0,5 | 60 о | 2,0 | 2000 | 0,15 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 10 | 0,9 | 15о | 1,9 | 2000 | 0,14 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 11 | 0,4 | 30 о | 1,8 | 2000 | 0,16 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 12 | 0,2 | 15 о | 2,0 | 2000 | 0,18 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 13 | 0,3 | 45 о | 1,7 | 2000 | 0,15 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 14 | 0,7 | 60 о | 2,0 | 2000 | 0,17 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 15 | 0,5 | 15о | 1,9 | 2000 | 0,13 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 16 | 0,6 | 30 о | 2,1 | 2000 | 0,17 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 17 | 0,4 | 15 о | 1,7 | 2000 | 0,18 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 18 | 0,9 | 45 о | 1,8 | 2000 | 0,16 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 19 | 0,1 | 60 о | 1,9 | 2000 | 0,14 | 1 · 10-3 | 1000 |
| 20 | 0,3 | 30 о | 2,0 | 2000 | 0,15 | 1 · 10-3 | 1000 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Внутрішній діаметр D (в м) гідроциклону пов’язаний з іншими його параметрами залежністю:

D =(1,66 · α0,143·V0,715 )/P0,36

де α – кут конусності, радіан;

V – продуктивність гідроциклону по суспензії, м3/год;

P – тиск, під яким суспензія входить в гідроциклон, Па.

З цієї формули можна визначити продуктивність гідроциклону:

V0,715 = D ∙ P0,361,66 ∙ α0,143 = 0,1 ∙ (0,98 ·2,5 · 105)0,361,66 ∙ 0,2620,143 = 6,36.

Звідки V = 13,3 м3/год.

Динамічна в’язкість води при 20 ℃  μ = 1·10-3 Па·с і щільність її 
ρ = 1000 кг/м3. Тоді діаметр частинок, що виділяються dч, мкм, можна визначити за формулою:

d4= 4,1 · 105 ·α0,35 · D0,2P0,25 · μ pч – p1 – φ4,65

d4= 4,1 ·  105 ·0,2620,35 · 0,10,20,98∙2,5∙1050,25 ∙· 1 ∙ 10-3 2000 – 10001 – 0,154,65=10,6 мкм.

Питання для перевірки знань

1.	Що таке гідроциклон?

2.	Наведіть основні переваги гідроциклонів.

3.	Що потрібно враховувати при виборі конструкцій напірних гідроциклонів?

4.	Умови застосування центрифуг.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4.
МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФІЛЬТРА

Основні теоретичні відомості

Фільтраційні установки. Фільтраційні установки застосовують для вилучення з стічних вод тонкодисперсних речовин, масел, нафтопродуктів, смол і ін. Для цієї мети найбільш широко використовують сітчасті фільтри і фільтри з зернистою перегородкою.

Барабанні сітки і мікрофільтри. Сітчасті барабанні фільтри призначені для затримання грубодисперсних домішок в процесах проціджування стічних вод, що містять не більш 300 мг/л зважених часток. В залежності від необхідного ступеня очищення і умов застосування їх можна оснащувати сітчастим полотном з різною значущістю осередків. У зв'язку з цим сітчасті барабанні фільтри умовно поділяються на барабанні сітки і мікрофільтри.

Барабанні сітки (БС) затримують грубодисперсні домішки при відсутності в воді в'язких речовин, знижують вміст зважених речовин (при концентрації їх у виробничій стічній воді не більш 250 мг/л) на 25-45 %. Їх частіше за все встановлюють перед зернистими фільтрами для глибокої очистки стічної води.

Ефективність очищення води на БС і їх пропускна здатність залежать від складу забруднень вихідної води, розміру осередків фільтруючої сітки, частоти обертання барабана, інтенсивності промивки та інших умов експлуатації установок.

До проціджуючих пристроїв відносяться і БС з бактерицидними лампами, рекомендовані для механічної очистки побутових або близьких до них за складом виробничих стічних вод при утриманні зважених речовин в вихідній воді не більш 250 мг/л. Кількість затриманих зважених речовин становить 25 %. При цьому в стічній воді повинні бути відсутніми смоли, бітум, масла, здатні ускладнити промивку сітки.

Мікрофільтри (МФ) затримують грубодисперсні частки: рослинні і тваринні структурні домішки, пісок і ін. Ефективність очищення води на МФ становить 40-60 %, що дозволяє в окремих випадках замінювати ними первинні відстійники. При використанні мікрофільтрів для механічної очистки стічних вод замість первинних відстійників їх розташовують перед аеротенками (після решіток і пісковловлювачів). БСКповн при спільній очищенні побутових і виробничих стічних вод знижується на 25-30 %. Зміст зважених речовин в вихідної воді не більш 300 мг/л.

Основний частиною сітчасті барабанних фільтрів є обертовий барабан, обтягнутий сіткою. Розміри осередків барабанних сіток від 0,3 до 0,8 мм, а мікрофільтрів від 40 до 70 мкм. Барабан занурений у воду на глибину 0,6-0,85 від діаметра і обертається в камері зі швидкістю 0,1-0,5 м/с. Стічна вода надходить всередину барабана (рис. 5.1) і проціджується через сітчасту поверхню зі швидкістю 40-50 м3/(м2·год), які затримують сіткою домішки та змиваються з неї промивної водою під тиском 0,15-0,2 МПа і видаляються разом з нею. Витрата промивної води становить 1-2 % від кількості очищеної води.

У фільтрах з висхідним потоком спостерігаються: замулювання дренажного пристрою, корозія труб і заростання їх карбонатами, тому частіше використовуються фільтри з низхідним потоком.

Завантаження фільтрів може бути одношаровим і багатошаровим. Багатошарові фільтри завантажують однорідним матеріалом з різною значущістю частинок або різнорідними матеріалами.

Рис. 5.1. Схема установки сітчастого барабанного фільтра: 1 – барабан; 
2 – поперечна зв’язка; 3 – поздовжні зв’язки; 4 – ребра жорсткості; 5 – труби спорожнення; 6 – вхідний канал; 7 – передня рама; 8 -вхідна труба; 9 – заставний патрубок; 10 – цівочне колесо; 11 – випускна труба;  12 – передній підшипник; 13 – електродвигун; 14 – редуктор; 15 – шестерня; 16 – бункер; 17 – трубопровід промивної води; 18 – розпилювач; 19 – бактерицидні лампи; 20 – водозлив; 
21 – канал фільтрату; 22 – задня рама; 23 – задній підшипник

Одношарові фільтри (без коагуляції або з коагуляцією ) призначені для затримування дрібнодисперсних частинок, що виносяться з відстійників або освітлювачів.

Більш ефективно працюють багатошарові фільтри. Грязеємність багатошарових фільтрів в 2-3 рази більше, ніж одношарових.

Напірні фільтри мають напрямок фільтрування зверху вниз, швидкість фільтрування 5-12 м/год, а тривалість фільтроцикла від 12 до 48 год в залежності від характеру нафтовмісних стічних вод (менша величина при значному вмісті в воді заліза). Залишковий вміст в воді нафтопродуктів допускається 7-20 мг/л (початковий вміст 40-80 мг/л), механічних домішок – 10-20 мг/л (початковий вміст 30-60 мг/л).

Грязеємність зернистих фільтрів може бути прийнята по затриманню нафти, що дорівнює 1-2 кг/м3, і механічних домішок – 1,5-3 кг/м3. Ефективність фільтрування підвищується при додаванні в воду 5-10 мг/л коагулянту Al2(SO)3 і 0,2-0,3 мг/л флокулянта. Втрати напору в фільтрах досягають 0,9-1,3 м (0,009-0,13 МПа).

Швидкі фільтри розраховують на робочий і форсований режими (при виключенні окремих секцій на промивку).

Фільтри з полімерним завантаженням. Одним з шляхів інтенсифікації фільтрування стічних вод є застосування нових фільтруючих матеріалів. Перспективним є використання плаваючих завантажень з різних полімерних матеріалів, що володіють достатньою механічною міцністю, хімічною стійкістю, високою площею активної вільної поверхні і пористістю. До числа таких матеріалів відносяться полістирол різних марок (в тому числі пінополістирол), пінополіуретан, а також гранули керамзиту, котельні та металургійні шлаки.

В залежності від змісту і характеру зважених речовин в стічній воді, яка подається на очисні споруди, а також від їх пропускної здатності приймаються наступні основні схеми фільтрування:

- через багатоярусні або багатошарові фільтри з завантаженням по спадній крупності гранул по ходу освітлювальної води знизу вгору;

- через фільтри великої грязеємності при фільтруванні води зверху вниз;

- з горизонтальним напрямком фільтрування;

- з безперервною регенерацією завантаження.

Фільтри з плаваючим пінополістирольним завантаженням застосовуються для очищення стічних вод від зважених речовин, у яких в якості плаваючого фільтруючого завантаження використовувалися спінені гранули пінополістиролу. Цей матеріал зносостійкий, водонепроникний, нетоксичний, має достатню механічну міцність і високу адгезійну здатність (щільність 0,01-0,03 г/см3 ).

Фільтри з плаваючим завантаженням з полістиролу можуть бути одношаровими і двошаровими, а також вбудованими в первинні або вторинні відстійники. Швидкість фільтрації в таких фільтрах 0,6-2 м/год. Для регенерації зернистих фільтруючих матеріалів проводиться інтенсивна водо- повітряна промивка.

Всередині фільтра знаходяться два шари гранул, розділених утримуючими сітками. У нижньому шарі, який слугує для попереднього фільтрування, застосовуються гранули діаметром 2-5 мм, верхній шар завантаження з гранулами діаметром 0,3-2 мм призначений для більш глибокого фільтрування.

Завдання до практичної роботи

Продуктивність фільтра Gос = 1000 кг/год осаду вологістю wос = 40 % (мас.). Початкова концентрація суспензії стічної води по твердій фазі 
xз = 5 % (мас.). Скласти рівняння матеріального балансу і знайти обсяг осаду Vос і обсяг очищеної води (фільтрату) Vф, якщо xф = 0, ρж = 1000 кг/м3 і 
ρос = 1440 кг/м3. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | Gоc, кг/год | хз, % | ρос, кг/м3 | wо, % | хф | ρж, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1000 | 5 | 1440 | 40 | 0 | 1000 |
| 1 | 1050 | 2 | 1900 | 30 | 0 | 1065 |
| 2 | 1065 | 3 | 1800 | 45 | 0 | 1100 |
| 3 | 1010 | 7 | 1700 | 35 | 0 | 1090 |
| 4 | 995 | 5 | 2000 | 50 | 0 | 1070 |
| 5 | 1100 | 2 | 2100 | 55 | 0 | 1050 |
| 6 | 1045 | 3 | 1800 | 45 | 0 | 1085 |
| 7 | 1025 | 3 | 1700 | 40 | 0 | 1105 |
| 8 | 1030 | 9 | 2200 | 30 | 0 | 1075 |
| 9 | 1080 | 2 | 2000 | 45 | 0 | 1070 |
| 10 | 1095 | 5 | 1900 | 35 | 0 | 1095 |

Продовження табл. 4.1.

| Варіант № | Gоc, кг/год | хз, % | ρос, кг/м3 | wо, % | хф | ρж, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1045 | 8 | 1800 | 50 | 0 | 1075 |
| 12 | 1030 | 4 | 2000 | 55 | 0 | 1080 |
| 13 | 1025 | 6 | 1700 | 45 | 0 | 1090 |
| 14 | 1010 | 7 | 2000 | 40 | 0 | 1095 |
| 15 | 1000 | 3 | 1900 | 30 | 0 | 1070 |
| 16 | 990 | 4 | 2100 | 45 | 0 | 1065 |
| 17 | 1050 | 9 | 1700 | 35 | 0 | 1080 |
| 18 | 1075 | 2 | 1800 | 50 | 0 | 1075 |
| 19 | 1065 | 3 | 1900 | 55 | 0 | 1095 |
| 20 | 1100 | 7 | 2000 | 45 | 0 | 1075 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Рівняння матеріального балансу по потокам в фільтрі:

Gc = Goc + Gф

Рівняння матеріального балансу по твердій фазі:

Gc xc = Goc xoc + Gф xф,

де

x oc = 100 – w ос.

Обсяг осаду дорівнює:

Vос = Gос/ρос

Vос = 1000/1440 = 0,695 м3/год.

Для визначення обсягу фільтрату (очищеної води) за аналогічною формулою виразимо масову продуктивність за фільтратом через продуктивність за осадом з рівнянь матеріального балансу.

Для цього спочатку виразимо кількість фільтрату через кількість суспензії і осаду:

G ф = G c – G oc,

а кількість суспензії через кількість осаду:

G c = ( Goc  · xoc  + Gc  · xф – Goc  · xф )/xc = Goc · ( xoc – xф )/( xc – xф ).

Звідки з урахуванням умови хф = 0 отримаємо:

Gф  = Gc – Goc = Goc  ·( xoc/xc – 1) = Goc  · [(100 – woc )/xc – 1)

Gф  = 1000 · [(100 – 40)/5 – 1] = 11000 кг/год.

Тоді обсяг очищеної води-фільтрату дорівнює:

|  | V ф = Gф/ρж |  |
| --- | --- | --- |

V ф = 11000/1000 = 11 м3/год.

Питання для перевірки знань

- Для чого застосовують фільтраційні установки?

- Що спостерігається у фільтрах з висхідним потоком?

- Які типи фільтраційних установок існують?

- Обґрунтуйте від чого залежить процес фільтрування.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ОСАДКО-УЩІЛЬНЮВАЧА

Основні теоретичні відомості

До фізико-хімічних методів очищення відносяться: коагуляція, флокуляція, сорбція, флотація, екстракція, іонний обмін, гіперфільтрація, діаліз, евапорація, випаровування, кристалізація, магнітна обробка, а також методи, пов’язані з накладенням електричного поля – електрокоагуляція, електрофлотація.

Коагуляція – це злипання частинок колоїдної системи при їх зіткненнях в процесі теплового руху, перемішування або спрямованого переміщення в зовнішньому силовому полі. В результаті коагуляції утворюються агрегати – більш крупні (вторинні) частинки, що складаються зі скупчення дрібних (первинних). Первинні частки в таких агрегатах з'єднані силами безпосередньо міжмолекулярної взаємодії  або через прошарок навколишнього середовища. Коагуляція супроводжується прогресуючим укрупненням частинок і зменшенням їх загальної кількості в обсязі дисперсійного середовища (в нашому випадку – рідини). Злипання однорідних частинок називається гомокоагуляція, а різнорідних – гетерокоагуляція.

У стічних водах можуть міститися тверді (каолін, глина, волокна, цемент, кристали солей і ін.) і рідкі (нафта, нафтопродукти, смоли і ін.) частинки. Стічні води в більшості випадків являють собою слабоконцентровані емульсії або суспензії, що містять колоїдні частинки розміром 0,001-0,1 мкм, дрібно-дисперсні частинки розміром 0,1-10 мкм, а також частки розміром 10 мкм і більше.

У процесі механічної очистки з стічних вод досить легко видаляються частинки розміром 10 мкм і більше, дрібнодисперсні і колоїдні частинки практично не видаляються. Стічні води багатьох виробництв після споруд механічної очистки являють собою агрегативно стійку систему. Для їх очищення застосовують методи коагуляції; агрегативна стійкість при цьому порушується, утворюються більші агрегати частинок, які видаляються з стічних вод механічними методами.

Одним з видів коагуляції є флокуляція, при якій дрібні частки, які перебувають у зваженому стані, під впливом додавання спеціальних рідин (флокулянтів) утворюють інтенсивно осідаючі пухкі скупчення.

Ефективність коагуляційного очищення залежить від багатьох чинників: виду колоїдних частинок; їх концентрації і ступеня дисперсності; наявності в стічних водах електролітів та інших домішок; величини електрокінетичного потенціалу.

Як коагулянтів використовують солі алюмінію, солі заліза, а також суміші солей AL2(SO4)3 і FeCL3 в співвідношенні від 1:1 до 1:2 і  відходи з вмістом алюмінію, травильні розчини, шлаки, пасти і суміші.

Для інтенсифікації утворення пластівців гідроксидів алюмінію і заліза застосовують флокулянти: активну кремнієву кислоту (хSiO2·yН2О) і поліакриламід. Дозу поліакриламіду при введенні перед відстійниками або освітлювачами зі зваженим осадом приймають рівною від 0,4 до 1,5 мг/л; дозу кремнієвої кислоти – 2-3 мг/л.

При використанні в якості коагулянтів солей алюмінію і заліза в результаті реакції гідролізу утворюються малорозчинні у воді гідроксиди заліза і алюмінію, які сорбують на розвиненій пластівчастій поверхні зважені, дрібнодисперсні і колоїдні речовини і при сприятливих гідродинамічних умовах осідають на дно відстійника, утворюючи осад.

Процес очищення стічних вод методом коагуляції або флокуляції включає приготування водних розчинів коагулянтів або флокулянтів, їх дозування, змішування з усім обсягом стічної води, пластівців, виділення пластівців з неї.

Приготування і дозування коагулянтів виробляють у вигляді розчинів або суспензій. Розчинення коагулянтів здійснюють в баках (не менше двох).

Концентрація розчину коагулянту в розчинних баках повинна складати 10-17%. Тривалість розчинення при температурі води 10 °С приймають рівною 10-12 год.

Коагулянти змішують з оброблюваною стічною водою в змішувачах, тривалість перебування води в яких становить 1-2 хв. Застосовують перегородчасті, дірчасті, шайбові вертикальні змішувачі, а також механічні з лопатевими мішалками.

Флотація – процес молекулярного прилипання частинок  матеріалу до поверхні розділу двох фаз, зазвичай газу (частіше повітря) і рідини, обумовлений надлишком вільної енергії поверхневих прикордонних шарів, а також поверхневими явищами змочування.

Флотаційні установки використовують для видалення зі стічних вод масл, нафтопродуктів, жирів, смол, гідроксидів, поверхнево-активні речовини та інших органічних речовин, твердих частинок з гідравлічною крупністю менше 0,01 мм/с, полімерів, волокнистих матеріалів, а також для поділу мулових сумішей.

Процес очищення стічних вод методом флотації полягає в утворенні комплексів «частинки-бульбашки», спливання цих комплексів і видалення утвореного пінного шару з поверхні оброблюваної рідини. Прилипання частинки, що знаходиться в ній, до поверхні газового пухирця можливо тільки тоді, коли спостерігається незмочування або погане змочування частинки рідиною.

Здатність змочування рідини залежить від її полярності, зі зростанням якої здатність рідини змочувати тверді тіла зменшується. Зовнішнім проявом здатності рідини до змочування є величина поверхневого натягу її на кордоні з газовою фазою, а також різницю полярності на кордоні рідкої і твердої фаз. Процес флотації йде ефективно при поверхневому натягу води не більше 60-65 мН/м. Велике значення при флотації мають розмір, кількість і рівномірність розподілу повітряних бульбашок в стічній воді. Оптимальні розміри повітряних бульбашок 15-30 мкм, а максимальні 100-200 мкм.

Для інтенсифікації утворення агрегатів бульбашка-частка в воду додають різні реагенти: збирачі, піноутворювачі, регулятори, які збільшують гідрофобізацію поверхні частинок, дисперсність і стійкість газових бульбашок.

У практиці очищення стічних вод розроблено різні конструктивні схеми, прийоми і методи флотації.

Метод пінної флотації застосовують для витягу нерозчинених і часткового зниження концентрації деяких розчинених речовин, метод пінної сепарації – для видалення розчинених речовин.

Істотні відмінності способів флотації пов'язані з насиченням рідини бульбашок повітря певної крупності. За цим принципом можна виділити способи флотаційної обробки виробничих стічних вод:

1) флотація з виділенням повітря з розчину (вакуумні, напірні і флотаційні установки);

2) флотація з механічним диспергуванням повітря (імпелерні, безнапірні та пневматичні флотаційні установки);

3) флотація з подачею повітря через пористі матеріали;

4) електрофлотація;

5) біологічна і хімічна флотація.

Флотаційні установки можуть складатися з одного або двох відділень (камер). В однокамерних установках в одному і тому ж відділенні відбуваються одночасно насичення рідини бульбашками повітря і спливання флотуючих забруднень. У двокамерних установках, що складаються з приймального і відстійного відділень, в першому відділенні відбувається утворення бульбашок повітря і агрегатів «бульбашка-частка», а в другому – спливання шламу (піни) і освітлення рідини.

Флотація з виділенням повітря з розчину застосовується при очищенні виробничих стічних вод, що містять дуже дрібні частинки забруднень, оскільки дозволяє отримувати найдрібніші бульбашки повітря. Мета його полягає в створенні перенасиченого розчину повітря в стічній рідини. Повітря, яке виділяється з такого розчину  утворює мікропухирці, які і флотують забруднення, які містяться в стічній воді. Кількість повітря, яке повинно виділитися з пересичені розчину і забезпечити необхідну ефективність флотації, зазвичай становить 1-5% обсягу оброблюваної стічної води.

Перевагою вакуумної флотації (рис. 3.5) є те, що утворення бульбашок газу, їх злипання з частинками забруднень і спливання утворених агрегатів «бульбашка-частка» відбуваються в спокійному середовищі і ймовірність їх руйнування зводиться до мінімуму, мінімальні також енерговитрати на насичення рідини повітрям. У той же час необхідність спорудження герметично закритих резервуарів, складність експлуатації вакуумних флотаційних установок, а також обмежений діапазон їх застосування (концентрація забруднень в стічній воді не повинна перевищувати 250 мг/л) є недоліками методу вакуумної флотації.

Стічна рідина, яка надходить на флотацію попередньо насичується повітрям протягом 1-2 хв в аераційній камері (рис. 3.5), звідки вона надходить в деаератор для видалення нерозчиненого повітря. Далі під дією розрідження (0,02-0,03 МПа) стічні води надходять у флотаційну камеру, в якій розчинений при атмосферному тиску повітря виділяється у вигляді мікропухирців і виносить частки забруднень в пінний шар. Тривалість перебування стічної води у флотаційній камері 20 хв, а навантаження на 1м2 площі поверхні близько 200 м3/добу.

Піна, що накопилася, обертовими скребками видаляється в пінозбірник. Для відводу обробленої стічної води забезпечується необхідна різниця відміток рівнів у флотаційній камері і приймальному резервуарі або встановлюються насоси.

Екстракційні апарати і установки. Установки рідинної екстракції застосовують для очищення стічних вод, які містять феноли, масла, органічні кислоти, іони металів і ін. Процес полягає в отриманні одного або декількох компонентів з даної суміші екстрагентів, що володіють обмеженою взаємною розчинністю, або двома розчинниками, що не змішуються, кожен з яких переважно розчиняє різні компоненти. В якості  екстрагентів використовують органічні розчинники (бензол, бутилацетат та ін.).

Екстракційний метод очищення виробничих стічних вод заснований на розподілі забруднюючої речовини в суміші двох взаємно розчинених рідин відповідно його розчинності в них. Метод екстракції дозволяє розділяти такі рідкі суміші, які іншими методами розділити неможливо або важко.

Методи екстрагування органічних речовин за схемами контакту екстрагента і стічної води можна розділити на перехресні, поступово-протиточні і безперервно-протиточні. Прямоток в процесах екстракції не застосовується.

Сорбційні та іонообмінні установки. Сорбція використовується для глибокого очищення вод замкнутого водоспоживання і доочищення стічних вод від органічних речовин, в тому числі і від біологічно жорстких. Сорбція є один з найбільш ефективних методів глибокого очищення стічних вод від розчинених органічних речовин. Сорбційна очистка стічних вод найбільш раціональна, якщо в них містяться переважно ароматичні з'єднання, неелектролітів або слабкі електроліти, барвники, ненасичені сполуки або гідрофобні (наприклад, що містять хлор або нітрогрупи) аліфатичні сполуки. При змісті в стічних водах тільки неорганічних з’єднаннях, а також нижчих одноатомних спиртів цей метод не застосуємо.

Сорбційне очищення може застосовуватися самостійно і спільно з біологічним очищенням як метод попереднього і глибокого очищення.

Перевагами цього методу є можливість адсорбції речовин багатокомпонентних сумішей і, крім того, висока ефективність очищення, особливо слабо-концентрованих стічних вод. Адсорбція розчинених речовин – результат переходу молекули рас-творіння речовини з розчину на поверхню твердого сорбенту під дією силового поля поверхні.

В якості сорбентів застосовують різні штучні і природні пористі матеріали: золу, коксову дрібниця, торф, активні глини і ін. Для адсорбції з рідких середовищ застосовують порошкоподібні і гранульовані активні вугілля.

Активність сорбенту характеризується кількістю поглинання речовини на одиницю об'єму або маси сорбенту (кг/м3, кг/кг).

Між кількостями речовини, адсорбованого сорбентом і який залишився в розчині, в розведених розчинах настає рівновага, що підкоряється закону розподілу.

Процес сорбції може здійснюватися в статичних умовах, при яких частка рідини не переміщається щодо частки сорбенту, рухається разом з останньою (апарати з пристроями}, а також в динамічних умовах, при яких частка рідини переміщається щодо сорбенту (фільтри).

Апарати для сорбційної очистки стічних вод класифікуються за різними ознаками:

- за організацією процесу – періодичної і безперервної дії;

- за гідродинамічним режимом – апарати витіснення, змішання і переможе-точного типу;

- станом шару сорбенту – з нерухомим, рухомим, пульсуючим, перемішуючим і циркулючим шаром;

- за організацією контакту взаємодіючих фаз – з безперервним і ступінчастим контактом;

- за організацією напрямку руху фаз – з прямоточним, протиточним і змішаним рухом;

- за конструкцією – колонні і ємнісні;

- за способом підведення енергії – без підведення енергії ззовні (гравітаційне рух фаз) і з підведенням енергії ззовні (примусовий рух твердої фази).

У практиці очищення стічних вод часто використовуються адсорбер з нерухомим і щільно рухомим шаром поглинача (сорбція в динамічних умовах), апарати з псевдозрідженим шаром адсорбенту, а також апарати, в яких забезпечується інтенсивне перемішування оброблюваної води з порошкоподібною або пиловидним сорбентом (сорбція в статичних умовах).

Електрохімічні коагулятори. Коагуляція вод, що містять дрібнодисперсні і кололідні частки, може відбуватися при пропуску стічних вод через електролізер з анодом, виготовленим з алюмінію або заліза. Метал анода під дією постійного струму іонізується і переходить в стічну воду, частки забруднень якої коагулюються утвореними важко розчинними гідроксидами алюмінію або заліза.

Метод електрохімічного коагулювання може бути застосований для обробки стічних вод, що містять емульговані частки масел, жирів і нафтопродуктів, хромати, фосфати. Компактність установок, відсутність реагентного та складського господарства, простота обслуговування є безперечною гідністю методу електрохімічної коагуляції. Однак значні витрати електроенергії і металу,  є наслідком освіти окисної плівки на поверхні електродів, їх механічного забруднення домішками стічних вод, а також нагрівання оброблюваної стічної води, обмежують сферу застосування цього методу.

Електрофлотаційні установки. Мета електрофлотаційного способу очищення стічних вод полягає в перенесенні забруднюючих частинок з рідини на її поверхню за допомогою бульбашок газу, що утворюються при електролізі стічної води. У процесі електролізу стічної, води на катоді виділяється водень, а на аноді – кисень. Основну роль в процесі флотації частинок грають бульбашки, що виділяються на катоді. Розмір бульбашок, відриваються від поверхні електрода, залежить від величини крайового кута змочування, кривизни поверхні електрода, а також його конструкції.

При застосуванні розчинних електродів (залізних або алюмінієвих) на аноді відбувається анодне розчинення металу, в результаті чого в воду переходять катіони заліза або алюмінію, що призводять до утворення пластівців гідроокису. Одночасне утворення пластівців коагулянту і бульбашок газу забезпечує ефективність флотаційного процесу. Такі установки називаються електрокоагуляційно-флотаційними. При пропускній спроможності до 10-15 м3/год установки можуть бути однокамерними, а при більшої пропускної спроможності – двокамерними горизонтального або вертикального типу.

Установки для вилучення металів. Використання електролізу для витягу металів з розбавлених розчинів перешкоджає низька питома продуктивність електролізерів, особливо з плоскими електродами, в порівнянні з такими процесами очищення металів, як цементація або хімічне виділення.

Для збільшення інтенсивності процесів електровитягу металів з сильно розбавлених по іонів металу розчинів використовують об'ємні електроди.

Принцип роботи електролізерів з такими електродами полягає в тому, що розчин, який піддається обробці пропускають через канали в тілі об'ємного електрода, потенціал якого підтримують на рівні, що забезпечує протікання процесу вилучення з максимально можливою швидкістю.

Електрохімічні установки дозволяють вирішувати завдання, пов'язані з концентруванням солей металів, що містяться в стічних водах, і поверненням концентрованих розчинів для повторного використання. Принцип дії такої установки пояснюється схемою.

Електродіалізатори. Електродіаліз – процес сепарації іонів солей, здійснюваний в мембранному апараті під дією постійного електричного струму, що застосовується для опріснення високомінералізованих стічних вод.

Мембрани для електродіалізатора виготовляють у вигляді гнучких листів прямокутної форми або рулонів з термопластичного полімерного сполучного і порошку іонообмінних смол.

Зворотний осмос (гіперфільтрація) – безперервний процес молекулярного поділу розчинів шляхом їх фільтрування під тиском через напівпроникні мембрани, що затримують повністю або частково молекули або іони розчиненої речовини. При додатку тиску вище осмотичного (рівноважного) здійснюється перенесення розчинника в зворотному напрямку (від розчину до чистого розчинника через мембрану) і забезпечується достатня селективність очищення.

Необхідний тиск, що перевищує осмотичний тиск розчиненої речовини в розчині, становить при концентрації солей 2-5 г/л 0,1–1 МПа і при концентрації солей 20-30 г/л – 5-10 МПа.

Ультрафільтрація – мембранний процес поділу розчинів, осмотичний тиск який низький. Цей метод використовується при відділенні порівняно високомолекулярних речовин, завислих речовин, колоїдів. Ультрафільтрація в порівнянні зі зворотним осмосом– більш високопродуктивний процес, так як висока проникність мембран досягається при тиску 0,2-1 МПа.

Очищення стічних вод підприємств целюлозно-паперової, хімічної, нафтохімічної та інших галузей промисловості гіперфільтраційним і ультрафільтраційним методами має ряд переваг в порівнянні з традиційними методами очищення: невисокі енерговитрати, простота і компактність установок, можливість повної автоматизації, висока ефективність очищення, можливість повторного використання фільтрату і утилізації отриманого концентрату.

Недоліком методу є необхідність проведення процесу при високому тиску в системі.

Зворотний осмос і ультрафільтрацію застосовують в системах локальної обробки стічних вод при невеликих їх витратах для концентрування і виділення відносно цінних компонентів і для очищення води.

Завдання до практичної роботи

Розрахувати осадкоущільнювачі для станції продуктивністю Q 60000 м3/добу. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Вихідні дані по варіантам

| № | P, т/добу | Qос, м3/добу | wос, % | Pмул, т/добу | Qмул, м3/добу | wмул, % | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,2 | 86 | 94 | 9 | 2239 | 99,6 | 1,3 |
| 1 | 4,8 | 85 | 95,2 | 8 | 2132 | 98,2 | 1,3 |
| 2 | 4,5 | 76 | 92 | 7 | 2362 | 97,2 | 1,3 |
| 3 | 5,1 | 71 | 91,5 | 8 | 2451 | 99,3 | 1,3 |
| 4 | 5,3 | 88 | 93,2 | 8 | 2658 | 95,2 | 1,3 |
| 5 | 5,6 | 76 | 94,1 | 9 | 2158 | 97,2 | 1,3 |
| 6 | 4,2 | 75 | 93,6 | 7 | 2625 | 98,9 | 1,3 |
| 7 | 6,2 | 89 | 92,8 | 9 | 2524 | 96,5 | 1,3 |
| 8 | 5,6 | 92 | 91,1 | 9 | 2326 | 97,2 | 1,3 |
| 9 | 5,2 | 87 | 93,6 | 10 | 2125 | 98,5 | 1,3 |
| 10 | 4,9 | 91 | 92,5 | 8 | 2665 | 99,1 | 1,3 |
| 11 | 4,4 | 90 | 94,6 | 8 | 2415 | 97,6 | 1,3 |

Продовження табл. 5.1.

| № | P, т/добу | Qос, м3/добу | wос, % | Pмул, т/добу | Qмул, м3/добу | wмул, % | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4,1 | 89 | 94,1 | 7 | 2614 | 98,8 | 1,3 |
| 13 | 3,9 | 85 | 93,3 | 7 | 2361 | 96,3 | 1,3 |
| 14 | 4,6 | 83 | 94,4 | 8 | 2145 | 97,2 | 1,3 |
| 15 | 5,6 | 80 | 90,8 | 9 | 2415 | 95,5 | 1,3 |
| 16 | 5,7 | 90 | 90,2 | 9 | 2298 | 96,4 | 1,3 |
| 17 | 4,7 | 93 | 91,6 | 8 | 2156 | 95,6 | 1,3 |
| 18 | 5,2 | 89 | 92,5 | 8 | 2265 | 95,7 | 1,3 |
| 19 | 4,8 | 84 | 93,2 | 8 | 2134 | 97,6 | 1,3 |
| 20 | 5,8 | 96 | 96,1 | 9 | 2675 | 99,2 | 1,3 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Кількість осаду з первинних відстійників: вага Р=5,2 т/добу, об’єм Qос= 86 м3/добу з вологістю wос=94%.

Кількість надлишкового мулу: Р= 9 т/добу, об’єм Qмул= 2239 м3/добу з вологістю wмул=99,6%.

Кількість надлишкового мулу з коефіцієнтом К=1,3:

Qмул.  макс= 1,3• 2239= 2911 м3/добу.

Сумарна кількість осаду, що поступає в ущільнювач:

Q=Qос+Qмул. макс=86+2911=2997 м3/добу (125 м3/год).

Середня вологість, що поступає в ущільнювач:

wс=Qосwос+Qмул. максwмулQосQмул макс=8694+2911•99,686+2911=99,4%.

Кількість ущільненого осаду з вологість wущ=95%:

Qущ= Q(100-w)(100-wущ)=Q(100-94,4)100-952997∙0,12=360,6 м3/добу.

Кількість відокремлюваної води з мулом відповідно буде дорівнювати:

Qв.м.=0,88∙Q=0.88∙2632м3/добу = 30,5 л/с.

Необхідна площина ущільнювача для осаду ( розраховується на витрату мулової води при швидкості при 𝑣=0,0001 м/с):

F=qвv= 0,03050,0001=305 м2.

Середня кількість ущільнюючого осаду з вологість 95%, що відправляється на подальшу обробку:

Qущ. ср=(Qос+Qмул)( 100-wср100-wущ=(86+2239)(100-99,4)100-95=279м3добу.

Питання для перевірки знань

- Чим відрізняється коагуляція від флокуляції?

- Запропонуйте найбільш економічно доцільний метод коагуляції.

- Чому метод флотації відносять до фізико-хімічних, а не механічних методів очищення?

- Порівняйте методи насичення води повітрям при флотації.

- Які існують методи флотації?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОЧИЩЕНОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ ПО МЕТАНОЛУ

Основні теоретичні відомості

Ректифікаційні установки для очищення стічних вод. Ректифікацію як евапораційний метод застосовують для очищення стічних вод коксохімічних, хімічних заводів, заводів синтетичного каучуку та ін.

Сутність процесу ректифікації полягає у виділенні з суміші двох або кількох рідин з різними температурами кипіння однієї або декількох рідин в більш-менш чистому стані. Це досягається багаторазовим тепло- і вагообміном між рідкою і паровою фазами; в результаті частина легколетючого компонента переходить з рідкої фази в парову, а частина менше летючого компонента – з парової фази в рідку.

Рис. 6.1. Схема ректифікаційної установки безперервної дії

Стічна вода з ємності направляється в колону, що обігрівається парою, де відганяється частина води в вигляді азеотропної суміші з забруднюючих компонентом. З нижньої частини колони виходить очищена вода. Пари, що виходять через верх колони, надходять в конденсатор. Конденсат після додаткового охолодження направляється в сепаратор, де розділяється на два шари – водний і органічний. Водний шар з сепаратора скидається в ємність вихідної стічної води, а забруднює компонент надходить на подальшу переробку або повторне використання.

Процес ректифікації може протікати при атмосферному тиску, а також при тисках, вище і нижче атмосферного.

Ректифікаційні установки бувають періодичної і безперервної дії.

При використанні ректифікаційної установки періодичної дії суміш заливають в перегінний куб, де підтримується безперервне кипіння з утворенням пари.

Ректифікаційні установки періодичної дії успішно застосовують для поділу невеликих кількостей сумішей. Істотним недоліком таких установок є погіршення якості готового продукту (дистиляту) у міру протікання процесу, а також втрати теплоти при періодичної розвантаження і завантаження куба. Цих недоліків позбавлені ректифікаційні установки безперервної дії.

Завдання до практичної роботи

Визначити склад xW очищеної стічної води по метанолу, діаметр D колони ратифікації та скільки пари піднімається по колоні при флегмовому числі R =2є. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Вихідні дані по варіантам

| № | XF, % | XP, % | W, кг/год | F, кг/год | wG, м/с | ρG, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 90 | 600 | 1000 | 1 | 1,7 |
| 1 | 38 | 95 | 735 | 1250 | 2 | 2,3 |
| 2 | 37 | 85 | 456 | 1350 | 1 | 1,8 |
| 3 | 42 | 81 | 658 | 1202 | 1 | 1,6 |
| 4 | 39 | 76 | 542 | 1025 | 2 | 2,5 |
| 5 | 41 | 68 | 652 | 1502 | 1 | 1,6 |
| 6 | 44 | 89 | 456 | 1320 | 2 | 2,6 |
| 7 | 45 | 89 | 486 | 1025 | 2 | 2,6 |
| 8 | 36 | 92 | 652 | 1263 | 1 | 1,6 |
| 9 | 49 | 87 | 521 | 1256 | 1 | 1,5 |
| 10 | 47 | 91 | 436 | 1450 | 2 | 2,7 |
| 11 | 39 | 90 | 498 | 1236 | 2 | 2,4 |
| 12 | 41 | 89 | 568 | 950 | 1 | 1,5 |
| 13 | 43 | 85 | 654 | 862 | 1 | 1,8 |
| 14 | 47 | 83 | 632 | 956 | 2 | 2,4 |
| 15 | 51 | 80 | 589 | 1526 | 1 | 1,7 |
| 16 | 45 | 90 | 621 | 1260 | 1 | 1,6 |
| 17 | 52 | 93 | 456 | 1326 | 2 | 2,5 |
| 18 | 35 | 89 | 521 | 1205 | 1 | 1,5 |
| 19 | 39 | 84 | 425 | 1065 | 2 | 2,4 |
| 20 | 41 | 96 | 586 | 962 | 1 | 1,4 |

Приклад розв’язку для 0 варіанта

Склад очищеної в колоні води можна визначити із рівняння матеріального балансу для низькокиплячого компонента (метанолу):

FxF=Pxp + Wxw,

xw=FxF-PxpW.

Кількість метанолу Р, що виходить, визначимо із рівняння матеріального балансу по загальній кількості зовнішнього потоку  колони:

P = F – W = 1000 – 600 = 400 кг/год

Тоді склад очищеної води:

xw=FxF-PxpW= 1000∙0,4-400∙0,9600=0,066=6,6%.

Кількість пари, що підіймається в колоні, визначимо по рівнянню:

G = P · (R+1) = 400 · (2 + 1) = 1200 кг/год.

Діаметр ректифікаційної колони визначимо з рівняння витрати пару в колоні:

D=4GπρGwG∙3600=4∙12003,14∙1,7∙1,0∙3600=0,5 м.

Питання для перевірки знань

1.	Що таке ректифікація.

2.	Які схеми ректифікаційних установок існують?

3.	Де застосовують ректифікаційні установки періодичної дії?

4.	Як визначається склад очищеної стічної води по метанолу?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7. 
ХІМІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК УСТАНОВКИ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД

Основні теоретичні відомості

Основними методами хімічної очистки виробничих стічних вод є нейтралізація і окислення. До окислювальним методів відноситься також електрохімічна обробка.

Хімічне очищення може застосовуватися як самостійний метод перед подачею виробничих стічних вод в систему оборотного водопостачання, а також перед спуском їх у водойму або в міську каналізаційну мережу. Застосування хімічної очистки в ряді випадків доцільно (в якості попередньої) перед біологічним або фізико-хімічним очищенням. Хімічна обробка знаходить застосування також і як метод глибокого очищення виробничих стічних вод з метою їх дезінфекції, знебарвлення або вилучення з них різних компонентів. При локальній очистці виробничих стічних вод в більшості випадків перевага віддається хімічним методам.

Установки для нейтралізації. Виробничі стічні води від технологічних процесів багатьох галузей промисловості містять луги та кислоти. У більшості кислих стічних вод містяться солі важких металів, які необхідно виділяти з цих вод. З метою попередження корозії матеріалів каналізаційних очисних споруд, порушення біохімічних процесів в біологічних окислювачах і водоймах, а також осадження з стічних вод солей важких металів кислі і лужні стоки піддають нейтралізації.

Нейтралізацію здійснюють змішуванням кислих і лужних стічних вод, додаванням реагентів, фільтруванням кислих вод через нейтралізуючі матеріали і абсорбцією кислих газів лужними водами або абсорбцією аміаку кислими водами. На практиці реагент вводять в надлишку (на 10% більше розрахункової кількості).

Реакція нейтралізації – це хімічна реакція між речовинами, що мають властивості кислоти і основи, яка призводить до втрати характерних властивостей обох сполук. Найбільш типова реакція нейтралізації у водних розчинах відбувається між гідратованими іонами водню і іонами гідроксиду, що містяться відповідно в сильних кислотах і основах: 
Н+ + ОН- = Н2О. В результаті концентрація кожного з цих іонів стає рівною тій, яка властива самій воді (близько 10 … 7), тобто активна реакція водного середовища наближається до рН = 7. При спуску стічних вод у водойму або в міську каналізаційну мережу практично нейтральними слід вважати суміші з рН = 6,5 … 8,5. Отже, піддавати нейтралізації слід стічні води з рН менше 6,5 і більше 8,5.

Частіше за все стічні води забруднені мінеральними кислотами: сірчаної Н2SO4, азотної НNО3, соляної НСl, а також їх сумішами. Значно рідше в стічних водах зустрічаються азотиста HNO2, фосфорна Н3РO4, сірчиста Н2SО3, сірководнева H2S, плавикова HF, хромова Н2СrO4 кислоти, а також органічні кислоти: оцтова CH3COOH, пікринова НОС6Н2(NO2)3, вугільна H2СО3, саліцилова С6Н4(ОН)2 і ін.

При хімічному очищені застосовують такі способи нейтралізації:

- взаємна нейтралізація кислих і лужних стічних вод;

- нейтралізація реагентами (розчини кислот, негашене вапно СаО, гашене вапно Ca(OH)2, кальцинована сода Na2CO3, каустична сода NaOH, аміак NH3OH);

- фільтрування через нейтралізуючі матеріали [вапно, вапняк СаО3, доломіт CaCO3 · MgCO3, магнезит MgCO3, обпалений магнезит MgO, крейда СаСО3 (96-99 %)];

- нейтралізація лужних стічних вод димовими газами.

Нейтралізація стічних вод шляхом змішування кислих стічних вод з лужними. Режими скидання стічних вод, що містять кислоти і відпрацьовані луги, як правило, різні. Кислі води зазвичай скидаються в каналізацію рівномірно протягом доби і мають постійну концентрацію; лужні води скидаються періодично по мірі того, як скидається лужний розчин. У зв'язку з цим для лужних вод часто необхідно влаштовувати регулюючий резервуар, об’єм якого повинен бути достатнім, щоб прийняти добову кількість лужних стічних вод. З резервуара ці води рівномірно випускають в камеру реакції, де в результаті змішування їх з кислими стічними водами відбувається взаємна нейтралізація.

Нейтралізація стічних вод шляхом додавання реагентів. Якщо на промислових підприємствах є тільки кислі або тільки лужні стічні води або якщо неможливо забезпечити взаємну нейтралізацію, застосовують реагентний метод нейтралізації. Цей метод найбільш широко використовують для нейтралізації кислих стічних вод.

Вибір реагенту для нейтралізації кислих стічних вод залежить від виду кислот і їх концентрації, а також від розчинності солей, що утворюються в результаті хімічної реакції. Для нейтралізації мінеральних кислот застосовують будь-який лужний реагент, але частіше за все вапно і карбонати кальцію або магнію у вигляді суспензії. Вапно для нейтралізації застосовують у вигляді вапняного молока 5%-ної концентрації або у вигляді порошку. Найбільший ефект досягається при подрібненні до частинок розміром від 5-10 мкм (60-70 %) до 10-100 мкм (30-40 %). Для приготування вапняного молока вапно гасять в вапногасилках, барабанних апаратах або кульових млинах.

Барабан діаметром 1300 мм обертається на горизонтальному валу з частотою 23-25 хв-1. У барабан завантажують чавунні кулі діаметром 50 і 70 мм. Продуктивність барабана по вапна 12-15 т/добу.

Для перемішування реагенту зі стічною водою застосовують гідравлічні і механічні змішувачі.

При високій концентрації сульфат кальцію випадає в осад, тому при нейтралізації сильних кислот, кальцієві солі, які є важко розчинними у воді, необхідно влаштовувати відстійники-шламонакопичувачі. Істотним недоліком методу нейтралізації сірчаної кислоти вапном є також утворення перенасиченого розчину гіпсу, виділення якого зі стічної води може тривати кілька діб, що призводить до заростання трубопроводів і апаратури. Для зменшення коефіцієнта перенасичення використовується метод рециркуляції утвореного в результаті нейтралізації осаду сульфату кальцію.

У кислих і лужних стічних водах завжди присутні іони металів, тому дозу реагенту слід визначати з урахуванням виділення в осад солей важких металів.

Витрата реагентів для нейтралізації Q (в м3/год) стічних вод знаходять із залежності (в кг/год):

|  | G=k3∙100B∙Q∙a∙C, | (7.1) |
| --- | --- | --- |

кількість реагентів для нейтралізації кислих вод, що містять солі важких металів, визначають зі співвідношення:

|  | G=k3∙100B∙Q∙aC+b1C1+b2C2+…+bnCn, | (7.2) |
| --- | --- | --- |

де k3 – коефіцієнт запасу;

В – кількість активної частини в товарному продукті, %;

a – питома витрата реагенту, кг/кг;

С – концентрація кислоти або лугу, кг/м3;

С1, С2, … , Сn – концентрація металів, кг/м3;

b1, b2, … , bn – питома витрата реагенту, кг/кг.

Кількість сухої речовини осаду М, кг, яка утворюється при нейтралізації 1 м3 стічної води, що містить вільну сірчану кислоту і солі важких металів, визначається за формулою:

|  | M=100-BBx1+x2+x3+y1-y2-2, | (7.3) |
| --- | --- | --- |

де B – зміст активної СаО в використовуваного вапна, %;

x1, x2 – кількість активної СаО, необхідної відповідно для осадження металів і для нейтралізації вільної сірчаної кислоти, кг;

х3 – кількість гідроксидів металів, які виникають, кг;

y1, y2 – кількість сульфату кальцію, що утворюється при осадженні відповідно металів і при нейтралізації вільної сірчаної кислоти, кг.

Якщо значення третього члена у формулі негативне, то він не враховується.

Обсяг осаду Voc, %, що утворюється при нейтралізації 1 м3 стічної води, можна знайти за рівнянням:

|  | Vос=100∙M100-wвл, | (7.4) |
| --- | --- | --- |

де wвл – вологість осаду, %.

Нейтралізація кислих стічних вод шляхом фільтрування через нейтралізуючі матеріали. Нейтралізація соляно- і азотнокислих, а також сірчанокислих стічних вод при концентрації сірчаної кислоти не більше 1,5 г/л відбувається на безперервно діючих фільтрах. Як завантаження використовують такі нейтралізують матеріали, як доломіт, вапняк, магнезит, крейда, мармур та ін. Крупність фракцій матеріалу завантаження 3-8 см; розрахункова швидкість фільтрування залежить від виду завантажувального матеріалу, але не більше 5 м/ч; тривалість контакту не менше 10 хв. Висоту завантаження Н для стічних вод, що містять HCI і HNO3 приймають рівною 1-1,5 м, а містять H2SO4 – рівний 1,5-2 м. Вода фільтрується зверху вниз або знизу вгору.

Застосування таких фільтрів можливо за умови відсутності в кислих стічних водах розчинених солей металів, оскільки при рН > 7 вони будуть випадати в осад у вигляді важкорозчинних сполук, які повністю забивають пори фільтру. Обмежується застосування нейтралізуючих фільтрів при подачі на них сірчанокислих стічних вод з концентрацією сірчаної кислоти більше 1,5 г/л.

|  | H=Kdn∙3+lgbv, | (5) |
| --- | --- | --- |

де K і n – емпіричні константи;

d – діаметр зерен завантажувального матеріалу, мм;

b – концентрація кислоти, г-екв./л;

v – швидкість фільтрування, рівна 4 ... 8 м/ч.

Величина n відносно постійна і в середньому дорівнює 1,47. Величина K залежить від сорту доломіту.

Після визначення величини Н підраховують площу фільтрування F, м2, за формулою:

|  | F=qv, | (7.6) |
| --- | --- | --- |

де q – витрата стічних вод, що нейтралізуються, м3/с;

v – швидкість фільтрування, м/с.

Далі визначають добову витрату реагенту М, т/добу (завантажувального матеріалу):

|  | M=a∙C∙Q1000, | (7.7) |
| --- | --- | --- |

де а – витрата лужного реагенту на нейтралізацію;

C – концентрація кислоти, кг/м3;

Q – витрата стічних вод, що нейтралізуються, м3/добу.

Так як повне, стовідсоткове, використання активної частини завантажувального матеріалу фільтра практично неможливо, вводиться коефіцієнт для визначення фактичної витрати матеріалу Мф (наприклад, для доломіту Мф = 1,5 М).

Залежно від висоти шару завантажувального матеріалу, площі фільтрування та місцевих умов призначається число фільтрів і визначаються їх конструктивні розміри в плані.

Тривалість роботи фільтра без перевантаження визначається за формулою:

|  | τ=H∙F∙ρM∙K, | (7.8) |
| --- | --- | --- |

де ρ – щільність завантажувального нейтралізуючого матеріалу (для доломіту, вапняку і мармуру ρ = 2800 кг/м3, магнезиту – 3000 кг/м3, крейди – 2700 кг/м3);

М – витрата реагенту, кг/добу;

k – коефіцієнт, що враховує неповне використання завантажувального матеріал.

Довжину горизонтального фільтра-нейтралізатора, м, знаходять за формулою:

|  | L=v∙τ. | (7.9) |
| --- | --- | --- |

Тривалість контакту стічних вод з завантажувальним матеріалом:

|  | τ=6k1∙d1,2v∙3+lgC, | (7.10) |
| --- | --- | --- |

де k1 – коефіцієнт, що характеризує активність матеріалу (для підмосковного доломіту k1 = 1,87, уральського – 3,96);

d – середній діаметр матеріалу завантаження, см;

С – концентрація кислоти у воді, г-екв./л.

Апаратуру і трубопроводи виготовляють з кислототривких матеріалів.

Нейтралізація димовими газами. Застосування для нейтралізації лужних стічних вод газів, що відходять, які містять CО2, SО2, NO2 та інші кислі гази, дозволяє не тільки нейтралізувати стічні води, а й одночасно здійснювати високоефективне очищення самих газів від шкідливих компонентів. Нейтралізація проводиться в колоній абсорбційній апаратурі, розрахунок якої заснований на закономірностях хемосорбції.

Завдання до практичної роботи

Потрібно розрахувати установку для нейтралізації стічних вод металургійного заводу при наступних вихідних даних: витрата стічних вод, що включають відпрацьовані травильні розчини, регенерація яких економічно недоцільна, промивні води та змиви з полів Q м3/добу; надходження стоків на нейтралізаційну установку носить періодичний характер; вміст кислоти в стічних водах C кг/м3, а металу С1 кг/м3. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | Q, м3/добу | Кислота | Метал | Реагент | C, кг/м3 | С1, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 315 | Сірчана | Залізо | СаО | 12 | 10 |
| 1 | 342 | Соляна | Цинк | СаО | 12 | 9 |
| 2 | 361 | Сірчана | Нікель | Са(ОН)2 | 10 | 8 |
| 3 | 313 | Азотна | Мідь | Na2CО3 | 11 | 7 |
| 4 | 411 | Оцтова | Залізо | NaOH | 15 | 11 |
| 5 | 425 | Соляна | Свинець | СаО | 13 | 10 |
| 6 | 431 | Сірчана | Цинк | Са(ОН)2 | 10 | 9 |
| 7 | 327 | Азотна | Нікель | Na2CО3 | 14 | 8 |
| 8 | 336 | Оцтова | Мідь | NaOH | 11 | 7 |
| 9 | 389 | Соляна | Залізо | СаО | 13 | 12 |
| 10 | 353 | Сірчана | Свинець | Са(ОН)2 | 14 | 11 |
| 11 | 316 | Азотна | Цинк | Na2CО3 | 16 | 10 |
| 12 | 346 | Оцтова | Нікель | NaOH | 12 | 9 |
| 13 | 428 | Соляна | Мідь | СаО | 13 | 8 |
| 14 | 417 | Сірчана | Залізо | Са(ОН)2 | 15 | 13 |
| 15 | 409 | Азотна | Свинець | Na2CО3 | 14 | 12 |
| 16 | 434 | Оцтова | Цинк | NaOH | 14 | 11 |
| 17 | 329 | Соляна | Нікель | СаО | 11 | 10 |
| 18 | 333 | Сірчана | Мідь | Са(ОН)2 | 12 | 9 |
| 19 | 369 | Азотна | Залізо | Na2CО3 | 14 | 8 |
| 20 | 347 | Оцтова | Свинець | NaOH | 13 | 7 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Потрібно розрахувати установку для нейтралізації стічних вод металургійного заводу при наступних вихідних даних: витрата стічних вод, що включають відпрацьовані травильні розчини, регенерація яких економічно недоцільна, промивні води та змиви з полів Q = 315 м3/добу; надходження стоків на нейтралізаційну установку носить періодичний характер; вміст сірчаної кислоти в стічних водах C = 12 кг/м3, а сульфату заліза С1 = 10 кг/м3.

Передбачають нейтралізацію відпрацьованих травильних розчинів негашеним вапном у вигляді вапняного молока, при цьому відбуваються такі реакції:

- з сірчаною кислотою:

| H2SO4 + CaO + H2O = CaSO4 + 2H2O, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 98 | 56 | 18 | 136 | 36 |  |

- сульфатом заліза:

| FeSO4 + CaO + H2O = CaSO4 + Fe(OH)2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 152 | 56 | 18 | 136 | 90 |  |

На підставі вищенаведених реакцій і вихідних даних за змістом вільної кислоти і пов'язаного заліза в стічних водах визначаємо витрату вапна на нейтралізацію кислих стічних вод і осадження заліза за формулою:

|  | G=K∙100B∙aC+b1C1∙Q. |  |
| --- | --- | --- |

За табл. 7.2 визначаємо питому витрату негашеного вапна на нейтралізацію сірчаної кислоти а = 0,56, а за табл. 7.3 – кількість негашеного вапна, необхідного для переходу заліза з розчиненого стану в осад, b1 = 1,0 (в перерахунку на сульфат заліза FeSO4 b1 = 0,37).

Таблиця 7.2. Кількість реагентів для нейтралізації 100%-х кислот та лугів

| Луги | Кислоти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сірчана | Соляна | Азотна | Оцтова |
| Негашене вапно | 0,56/1,79 | 0,77/1,30 | 0,46/2,2 | 0,47/2,15 |
| Гашене вапно | 0,76/1,32 | 1,01/0,99 | 0,59/1,7 | 0,62/1,62 |
| Кальцинована сода | 1,08/0,93 | 1,45/0,69 | 0,84/1,19 | 0,88/1,14 |
| Каустична сода | 0,82/1,22 | 1,1/0,91 | 0,64/1,57 | 0,67/1,5 |
| Аміак | 0,35/2,88 | 0,47/2,12 | 0,27/3,71 |  |
| Примітка. У чисельнику показана витрата лугу на 1 г кислоти, в знаменнику – витрата кислоти на 1 г лугу. |  |  |  |  |

Таблиця 7.3. Кількість реагентів, необхідних для видалення металів

| Метали | Реагенти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СаО | Са(ОН)2 | Na2CО3 | NaOH |
| Цинк | 0,85 | 1,13 | 1,6 | 1,22 |
| Нікель | 0,95 | 1,26 | 1,8 | 1,36 |
| Мідь | 0,88 | 1,16 | 1,66 | 1,26 |
| Залізо | 1,0 | 1,32 | 1,9 | 1,43 |
| Свинець | 0,27 | 0,36 | 0,51 | 0,38 |

Для вапняного молока K = 1,1; B = 50 %:

G=1,1∙10050∙0,5612+0,3710∙315=7221 кг/добу.

Вапно готують у вигляді вапняного молока в розчинних баках загальною ємністю:

V=Gρ∙n∙z∙100=7,2211000∙6∙7,5∙100=16 м3,

де ρ – щільність води, ρ = 1000 кг/м3;

n – число заготовок вапняного молока на добу, n = 6;

z – концентрація вапняного молока по гашеному вапну, z = 7%.

Приймаємо два залізобетонних бака прямокутної форми, розмірами 3×3 і глибиною наповнення 1,8 м; в баках встановлюють лопатеві мішалки з вертикальною віссю і частотою обертання 40 хв-1.

Вапняне молоко з розчинних баків подаємо в дозатор. Витрата вапняного молока:

qвап=n∙V∙10003600∙24=1,11 л/с.

Загальна витрата відпрацьованого травильного розчину qст, що нейтралізується, і вапняного молока:

qзаг=qст+qвап=3,65+1,11=4,76 л/с.

Змішування розчину, що нейтралізується, з вапняним молоком відбувається в змішувачі, час перемішування tзм = 5 хв. Місткість змішувача:

Vзм=qзаг∙60∙tзм1000=4,76∙60∙51000=1,43 м3.

Змішувач приймають круглим в плані з наступними розмірами Dсм = 1,4 м; Нсм = 1 м. У змішувачі встановлюють лопатеву мішалку з частотою обертання 40 хв-1.

З змішувача стічні води подають в проточну камеру нейтралізації, обсяг якої розраховують, виходячи з тривалості нейтралізації tн = 30 хв:

Vн=qзаг∙60∙tн1000=4,76∙60∙301000=8,6 м3.

Розміри камери нейтралізації в плані 2,4×2,4 м, глибина 1,5 м; камеру нейтралізації обладнають мішалкою з частотою обертання 40 хв-1.

Після нейтралізації стічні води подають у відстійники вертикального типу з тривалістю відстоювання не менше 2 год.

Питання для перевірки знань

1.	Які основні методи хімічної очистки ви знаєте?

2.	Як здійснюють нейтралізацію?

3.	Якими кислотами частіше за все забруднені стічні води?

4.	Перерахуйте способи нейтралізації.

5.	Від чого залежить вибір реагенту для нейтралізації кислих стічних вод?

6.	Що необхідно робити при нейтралізації сильних кислот, коли утворюється нерозчинний у воді осад?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8.
ХІМІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ХЛОРАТОРА

Основні теоретичні відомості

Апарати для окислення домішок стічних вод. Окислювальний метод очищення застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичні домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) або з’єднання, які недоцільно витягувати з стічних вод, а також очищати іншими методами (сірководень, сульфіди).

В якості окислювачів використовують хлор, гіпохлорит кальцію і натрію, хлорне вапно, діоксид хлору, озон, технічний кисень і кисень повітря, піролюзит, пероксид водню, оксиди марганцю, перманганат і біхромат калію.

Установки хлорування. Знешкодження стічних вод хлором або його сполуками – один з найпоширеніших способів їх очищення від отруйних ціанідів, а також від таких органічних і неорганічних сполук, як сірководень, гідросульфид, сульфід, метилмеркаптан і ін.

Залежно від агрегатного стану хлору або хлорвмісних реагентів, що вводяться в воду, визначається технологія обробки стічних вод. Якщо цю воду обробляють газоподібним хлором або діоксидом хлору, то процес окислення здійснюється в абсорберах; якщо хлор або діоксид хлору знаходиться в розчині, то їх подають в змішувач і далі в контактний резервуар, в яких забезпечуються їх ефективне змішування і необхідна тривалість контакту зі стічною водою.

Установки для хлорування стічних вод з використанням рідкого хлору складаються з вузлів випаровування рідкого хлору, дозування газоподібного хлору і знешкодження хлорної води. Хлор розчиняється в воді тільки в газоподібному стані, тому рідкий хлор випаровують в ємнісних або зміякових випаровувачах.

Для знезараження стічних вод з хлорвмісними реагентами готують водний розчин, змішують його зі стічною водою і суміш направляють в контактні резервуари.

Витрата хлорного вапна, кг/год, визначають за залежністю:

|  | Gвап=100∙d∙Qz, | (8.1) |
| --- | --- | --- |

об’єм хлорного розчину, м3,визначають за формулою:

|  | V=Q∙dkвап, | (8.2) |
| --- | --- | --- |

де d – доза активного хлору в реагенті, кг/м3;

Q – обсяг води, м3;

z – вміст активного хлору в хлорному вапні, %;

kвап – концентрація розчину хлорного вапна, кг/м3.

Хлорний розчин готують в розчинних баках. Ємність розчинних баків:

|  | Vб=Q∙dkвап∙n, | (8.3) |
| --- | --- | --- |

де n – число закриттів хлорного вапна на добу, n = 2-6 разів.

Окислення киснем повітря. Для окислення сульфідних стічних вод целюлозних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів також застосовується кисень. Реакція окислення йде в рідкій фазі при підвищених температурі і тиску. З підвищенням температури і тиску швидкість реакції і глибина окислення сульфідів і гідросульфідів збільшуються. Теоретично на 1 г сульфідної сірки витрачається 1 г кисню. Для повного окислення чорного лугу (з концентрацією сульфіду 6 г/л) при температурі 80-100 °С під тиском 0,1-0,8 МПа потрібно 5,4 кг кисню або 28 м3 повітря на 1 м3 лугу; тривалість контакту при цьому становить 1 хв.

На рис. 8.1 приведена принципова схема установки по окисленню сульфідів, що містяться в стічних водах, киснем повітря.

Рис. 8.1. Принципова схема установки по окисленню сульфідів киснем повітря: 1 – подача стічної води; 2 – приймальний резервуар; 3, 4, 6 – випуск відповідно конденсату, відпрацьованого повітря та зволоженого відпрацьованого повітря; 5 – сепаратор; 7 – окислювальна колона; 8 – холодильник; 9 – випуск оброблених стічних вод; 10 – повітророзподільний пристрій; 11 – подача повітря; 12 – теплообмінник; 13 – насос.

Стічна вода надходить в приймальний резервуар і через теплообмінник подається в окислювальну колону, а повітря – в нижню частину колони. Волога з відпрацьованого повітря конденсується в сепараторі, звідки направляється в приймальний резервуар. Стічні води після окислення охолоджуються в холодильнику і надходять на подальшу очистку. Необроблена стічна вода підігрівається водяною парою і теплотою конденсату.

Завдання до практичної роботи

Розрахувати хлораторну установку і споруди для змішування і контакту води з хлором для очисної станції на повну біологічну очистку продуктивністю Qсер.доб  м3/добу. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | Qсер.доб, тис. м3/добу | Dхл , г/м3 | Sбал, кг/год | Н, м | b, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 3 | 0,5 | 2,8 | 6 |
| 1 | 34 | 4 | 0,6 | 2,7 | 6,5 |
| 2 | 36 | 5 | 0,7 | 2,6 | 5 |
| 3 | 31 | 2 | 0,5 | 2,5 | 7 |
| 4 | 21 | 3 | 0,6 | 2,9 | 7,5 |
| 5 | 22 | 4 | 0,7 | 2,8 | 8 |
| 6 | 23 | 5 | 0,5 | 2,7 | 8,5 |
| 7 | 32 | 2 | 0,6 | 2,6 | 6 |
| 8 | 33 | 3 | 0,7 | 2,5 | 6,5 |
| 9 | 38 | 4 | 0,5 | 2,9 | 5 |
| 10 | 35 | 5 | 0,6 | 2,8 | 7 |
| 11 | 31 | 2 | 0,7 | 2,7 | 7,5 |
| 12 | 34 | 3 | 0,5 | 2,6 | 8 |
| 13 | 22 | 4 | 0,6 | 2,5 | 8,5 |
| 14 | 21 | 5 | 0,7 | 2,9 | 6 |
| 15 | 28 | 2 | 0,5 | 2,8 | 6,5 |
| 16 | 23 | 3 | 0,6 | 2,7 | 5 |
| 17 | 32 | 4 | 0,7 | 2,6 | 7 |
| 18 | 33 | 5 | 0,5 | 2,5 | 7,5 |
| 19 | 36 | 2 | 0,6 | 2,9 | 8 |
| 20 | 34 | 3 | 0,7 | 2,8 | 8,5 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Розрахувати хлораторну установку і споруди для змішування і контакту води з хлором для очисної станції на повну біологічну очистку продуктивністю Qсер.доб = 20 тис. м3/добу.

Рішення. Середня секундна витрата води на очисну станцію складе:

qсер=Qсер.доб24∙3600=2000024∙3600=0,23 м3/с.

Загальний коефіцієнт нерівномірності Kзаг = 1,39. Максимальна годинна витрата стічної води:

Qmax.год=Qсер.доб∙Kзаг24=20000∙1,3924=1158 м3/год.

Приймаємо дозу хлору для дезінфекції вод Dхл = 3 г/м3. Витрата хлору за 1 год при максимальній витраті:

qхл=Dхл∙Qmax.год1000=3∙11581000=3,74 кг/год.

Витрата хлору на добу:

qхл'=Dхл∙Qсер.доб1000=3∙200001000=60 кг/добу.

У хлораторній передбачається установка двох хлораторів. Один хлоратор – робочий, а інший – резервний.

Для забезпечення отриманої продуктивності в 1 год необхідно мати таку кількість балонів-випарників:

nбал=qхлSбал=3,470,5=7 шт.

де Sбал = 0,5 ... 0,7 кг/год – зняття хлору з одного балона.

Приймаємо, що балони об’ємом 20 л містять 25 кг рідкого хлору.

Для забезпечення контакту хлору зі стічною водою запроектуємо контактні резервуари по типу горизонтальних відстійників. Їх об’єм:

Vк.р.=Qmax.год∙T60=1158∙3060=579 м3.

де T = 30 хв – тривалість контакту хлору зі стічною водою.

При швидкості руху стічних вод в контактних резервуарах v = 10 мм/с довжина резервуара:

L = v ∙T = 10∙30∙60/1000 = 18 м.

Площа поперечного перерізу резервуара:

F =Vк.р.L=57918=32,2 м2.

При глибині Н = 2,8 м і ширині кожної секції b = 6 м кількість секцій:

n =Fb∙H=32,26∙2,8=2 шт.

Фактична тривалість контакту води з хлором, годин, максимального припливу води:

T=V/Qmax.год=n∙b ∙H∙ LQmax.год=2∙6∙2,8∙181158= 0,52 год = 31 хв.

Питання для перевірки знань

1.	В яких випадках очищення стічних вод застосовуть хлорування?

2.	Для яких стічних вод використовують окислювальний метод очистки?

3.	З чого складаються установки для хлорування стічних вод з використанням рідкого хлору?

4.	Опишіть принцип роботи установки по окисленню сульфідів киснем повітря.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 9.
ХІМІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК ОЗОНАТОРА

Основні теоретичні відомості

Установки для озонування. Озон є сильним окисником і має здатність руйнувати у водних розчинах при нормальній температурі багато органічних речовин і домішки. При тиску 0,1 МПа і температурі 0 °С розчинність озону в воді становить 0,4 г/л. Розчинність озону в воді залежить також від активної реакції середовища, наявності кислот, лугів і солей. Озон мимовільно дисоціює в повітрі і у водних розчинах, розпадаючись на молекулу і атом кисню. Швидкість розпаду в водному розчині зростає зі збільшенням вмісту солі, значень рН і температури води.

У порівнянні з іншими окисниками, наприклад хлором, озон, має ряд переваг. Його можна отримувати безпосередньо на очисних установках, причому сировиною служить технічний кисень або атмосферне повітря. Перспективність застосування озонування, як окисного методу обумовлена тим, що воно не призводить до збільшення сольового складу стічних вод, не забруднює воду продуктами реакції.

Озонування застосовується для очищення стічних вод від фенолів, нафтопродуктів, сірководню, сполук миш’яку, поверхнево-активних речовин, ціанідів, барвників, канцерогенних ароматичних вуглеводнів, пестицидів та ін. Для окислення цих речовин озоно-повітряну суміш вводять в воду, в якій озон дисоціює. Розчинність озону в воді залежить від рН води. У слаболужному середовищі озон дисоціює дуже швидко, а в кислотному – проявляє велику стійкість.

В процесі обробки стічних вод озон, що подається в камеру реакції у вигляді озоно-кисневої або озоно-повітряної суміші, вступає в хімічні реакції із забруднюючими стічні води речовинами.

Озон отримують в генераторах з кисню повітря під дією електричного розряду. Генератори озону поділяються на циліндричні з трубчастими горизонтальними або вертикальними електродами, плоскі з пластинчастими електродами і центральним колектором або поздовжньої циркуляцією.

Принципова схема озонатора з горизонтальними трубчастими електродами приведена на рис. 9.1, а пластинчастого з центральним колектором на рис. 9.2.

Рис. 9.1. Озонатор з горизонтальними трубчастими електродами: 
1 – корпус; 2 – трубчастий елемент

Рис. 9.2. Пластинчастий озонатор з центральним колектором: 1 – порожнисті бруски; 2 – скляні пластини; 3 – високовольтні електроди

Розряд утворюється у вузькому газовому просторі між двома електродами, до яких підведено струм напругою 5-25 тис. В. Повітря рухається уздовж осі озонуючих елементів в кільцевому просторі між концентрично розташованими електродами. Молекули кисню під дією електричних розрядів дробляться, і утворені атоми легко приєднуються до цілих молекул внаслідок їх молекулярної спорідненості, утворюючи молекулу озону:

О + О2 ↔ О3.

Продуктивність озонатора і витрата електроенергії на отримання озону в значній мірі залежать від вмісту вологи в повітрі, що надходить в озонатор, його температури, концентрації кисню, а також від конструкції озонатора і способу подачі озоно-повітряної суміші в реактор.

Відношення споживаної потужності N (Вт) до продуктивності по озону qоз (г/год):

|  | Е=Nqоз, | (9.1) |
| --- | --- | --- |

називають ККД (коефіцієнт корисної дії) озонаторної установки.

Озонаторні установки для очищення стічних вод складаються: з апаратів для очищення і осушення повітря, озонаторів, камер контакту озону з оброблюваної водою, обладнання для утилізації залишкового озону. Атмосферне повітря подають на фільтр, де воно очищається від пилу, після чого направляється в водовіддільник крапельної вологи, а потім осушується на адсорбційних установках. Осушене повітря піддається тонкому очищенню від пилу, а потім направляється в озонатор.

Витрата електроенергії на отримання 1 кг озону з добре осушеного повітря для озонаторів різних типів становить 13-29 кВт∙год, а з неосушеного повітря – 43-57 кВт∙год Витрата електроенергії на осушення повітря і його компресію для отримання 1 кг озону 6-10 кВт∙год

У оброблювану воду озон вводять різними способами: барботуванням повітря, що містить озон, через шар води (розподіл повітря відбувається через фільтрувальних пластин або пористі трубки); змішуванням води з озоно-повітряною сумішшю в ежекторах або спеціальних роторних механічних змішувачах, в абсорберах різної конструкції.

При розрахунку контактних реакційних камер перш за все визначають площу розпилюючих елементів, які розміщують на дні камери для рівномірного розподілу озоно-повітряної суміші в воді. В якості розподільних пристроїв використовують металокерамічні або керамічні труби з порами розміром відповідно 40-100 або 60-100 мкм, оптимальний режим диспергування, який спостерігається при інтенсивності-розпилення відповідно 76-91 і 20-26 м3/(м2·год).

Коефіцієнт поглинання озону визначають за формулою:

|  | η=1-1-0,1∙H1β, β=-0,113-0,0017∙t∙H∙f0,25-Q/Fк; | (9.2) |
| --- | --- | --- |

де Н1 – висота шару води в колоні, м;

t – температура води, °С;

f – відношення поверхні бульбашки до його об'єму, мм-1;

Q – витрата води, м3/с; Fк – площа перерізу колони, м2.

Загальна площа всіх розпилюючих елементів, м2, контактної камери барботажного типу Fобщ знаходиться зі співвідношення:

|  | Fзаг=Q∙dоз/C∙ω, | (9.3) |
| --- | --- | --- |

де dоз – необхідна доза озону, г/м3 (визначається експериментально);

С – концентрація озону в суміші, г/м3;

ω – інтенсивність розпилення на одиницю площі пористих розпилювачів, м3/(м2∙год).

Число розпилюючих елементів при площі одного елемента fе:

|  | n=Fзагfе. | (9.4) |
| --- | --- | --- |

Металокерамічні розпилювальні труби по дну контактних камер розташовані на відстані 0,4 м, а керамічні – на відстані 0,5 м. Загальний об’єм контактної камери V дорівнює:

|  | V = kпр∙Q ∙τ, | (9.5) |
| --- | --- | --- |

де kпр – коефіцієнт збільшення обсягу води внаслідок продувки озоно-повітряної суміші,kпр = 1,1;

τ – час перебування води в камері, год.

Необхідна кількість озону, кг/год, знаходять із співвідношення:

|  | Dоз= dоз∙Q/1000. | (9.6) |
| --- | --- | --- |

Число озонаторів дорівнює:

|  | n = k∙Dозqоз, | (9.7) |
| --- | --- | --- |

де k – коефіцієнт запасу, який приймається 1,05-1,1;

qоз – продуктивність одного озонатора, кг/год.

Обробка стічної води складається з двох процесів: розчинення озону в воді і хімічної взаємодії з окиснюючими речовинами. Таким чином, озонування являє собою процес абсорбції, який супроводжується незворотною хімічною реакцією в рідкій фазі.

Електрохімічне окислення. Електрохімічні методи засновані на електролізі викопних палив. В основному електроліз складається з двох процесів: анодного окислення та катодного відновлення. В залежності від сольового складу стічних вод і умов електролізу, на аноді виділяються кисень та галогени, а також окислюються деякі органічні речовини присутні в стічних водах.

На катоді відбувається виділення газоподібного водню і відновлення деяких присутніх в стічних водах органічних речовин.

В якості анода використовуються електролітично нерозчинні матеріали (вугілля, графіт, магнетит, діоксиди свинцю, магнію, рутенію), нанесені на титанову основу. В якості катода зазвичай використовуються свинець, цинк і леговану сталь. Щоб запобігти змішання продуктів електролізу, особливо газів (водню і кисню), які можуть утворити вибухонебезпечні суміші, застосовують керамічні, поліетиленові, азбестові і скляні діафрагми, що розділяють анодний і катодний простір.

Електрохімічну обробку окисленням доцільно застосовувати при очищенні концентрованих органічних і неорганічних забруднень і невеликих витратах стічних вод. Застосування електрохімічних методів очищення не вимагає попереднього розбавлення стічних вод, не викликає збільшення їх сольового складу, дозволяє утилізувати цінні домішки із стічних вод, спрощує технологічну схему очищення і експлуатацію споруд і скорочує площі, займані під очисні споруди, в порівнянні з методами реагентної обробки. Основними недоліками електрохімічного методу очищення стічних вод є значні енергетичні витрати і витрати металу, необхідність очищення поверхні електродів і міжелектродного простору від механічних домішок.

В процесі анодного окислення відбувається деструкція органічних речовин з отриманням проміжних або кінцевих продуктів окислення (органічних кислот, CO2, Н2О). Процес здійснюється в електролітичних ваннах, розділених на кілька відсіків, в яких оброблювані води перемішуються стисненим повітрям.

При електролізі відпрацьованих травильних розчинів, що містять FeSО4 і вільну H2SO4, регенерується 80-90 % сірчаної кислоти і виходить порошкоподібне металеве залізо (25-50 кг з 1 м3 розчину).

Велике значення при електрохімічному окисленні має щільність струму. З метою підвищення електропровідності стічних вод, зниження витрат електроенергії і інтенсифікації процесу окислення в стічні води додають мінеральні солі (5-10 г/л хлориду натрію).

Електроліз стічних вод проводять при електродній щільності струму 30-100 А/м2 і об’ємної щільності 1-3 А/л. Питома витрата електроенергії для забезпечення 100 % очистки від ціанідів (при початковому вмісті 200 г/м3) становить 0,2 кВт∙год на 1 г ціанід-іона. При цьому на катоді у вигляді опадів утилізується до 80 % загальної кількості кольорових металів, що містяться в стічних водах.

Радіаційне окислення. При дії випромінювань високих енергій на водні середовища, що містять різні органічні речовини, виникає велика кількість окислювальних частинок, що обумовлюють процеси окислення. Радіаційно-хімічні перетворення протікають не за рахунок радіолізу забруднюючих воду речовин, а за рахунок реакції цих речовин з продуктами радіолізу води: ОН-, НО2- (в присутності кисню), H2О2, H+ і егідр (гідратований електрон), перші три з яких є окисниками. В якості джерела випромінювання можуть бути використані: радіоактивні кобальт і цезій, тепловиділяючі елементи, радіаційні контури, прискорювачі електронів.

Є досвід радіаційного очищення стічних вод, що містять ПАР, феноли, ціаніди, барвники, інсектициди, лігнін.

Завдання до практичної роботи

Розрахувати основні розміри трубчастого озонатора для очищення Qв м3/добу стічних вод при максимальній витратній дозі озону qоз.max г/м3 і середньорічній qср г/м3 при тривалості контакту озону з водою Т хв. Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіант № | Qв, м3/добу | qоз.max, г/м3 | qср, г/м3 | Т, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 48500 | 5 | 2,6 | 6 |
| 1 | 48000 | 4 | 2,6 | 7 |
| 2 | 47500 | 5 | 2,7 | 8 |
| 3 | 47000 | 2 | 2,5 | 9 |
| 4 | 49000 | 3 | 2,6 | 10 |
| 5 | 48500 | 4 | 2,7 | 5 |
| 6 | 48000 | 5 | 2,5 | 6 |
| 7 | 47500 | 2 | 2,6 | 7 |
| 8 | 47000 | 3 | 2,7 | 8 |
| 9 | 49000 | 4 | 2,5 | 9 |
| 10 | 48500 | 5 | 2,6 | 10 |
| 11 | 48000 | 2 | 2,7 | 5 |
| 12 | 47500 | 3 | 2,5 | 6 |
| 13 | 47000 | 4 | 2,6 | 7 |
| 14 | 49000 | 5 | 2,7 | 8 |
| 15 | 48500 | 2 | 2,5 | 9 |
| 16 | 48000 | 3 | 2,6 | 10 |
| 17 | 47500 | 4 | 2,7 | 5 |
| 18 | 47000 | 5 | 2,5 | 7 |
| 19 | 49000 | 2 | 2,6 | 8 |
| 20 | 48000 | 3 | 2,7 | 9 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

Розрахувати основні розміри трубчастого озонатора для очищення Qв = 48500 м3/добу стічних вод при максимальній витратній дозі озону qоз.max = 5 г/м3 і середньорічній qср = 2,6 г/м3 при тривалості контакту озону з водою 6 хв. Рішення:

Максимальна годинна витрата озону:

Mоз=Qв∙qоз.max 24∙1000=48500∙524∙1000=10,1 кг/год.

Витрата озону через один озонатор.

З точки зору надійності, у схемі необхідно мати не менше двох озонаторів. Тоді максимальна годинна витрата озону через одного озонатора складе:

Mоз.1=Mоз2=10,12=5,05 кг/год.

При виборі серійних озонаторів за табл. 1 в нашому прикладі розрахунковим умовам відповідає озонатор типу ОПТ-510 з продуктивністю по озону 6 кг/год. В установці повинно бути три озонатора: два працюючих і один резервний.

Таблиця 9.2. Характеристика озонаторів трубчастого типу

| Тип озонатора | Продуктивність по озону, кг/год | Концентрація озоно- повітряної суміші, % | Витрата повітря, м3/год | Витрата охолоджуючої води, м3/год | Напруга на електродах, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-4 ОП-6 ОП-121 ОП-315 ОПТ-510 Шуазі | 1 2 1,6 3,8 6 8,3 | 16—17 14—16 14—16 12—14 12—14 18—20 | 40 80 120 300 450 450 | 1 3 10 30 50 45 | 10 10 16 18 18 20 |

Активна потужність розряду озонатора, Вт, розраховується за формулою:

|  | U=2π∙uр∙ω∙Cе∙uа-uр-Cп∙uр, |  |
| --- | --- | --- |

де uр – напруга в розрядному проміжку, В;

ω – кругова частота струму, Гц;

Се і Сп – електрична ємність відповідно електродів і розрядного проміжку, Ф;

uа – робоча напруга, що підводиться до озонатору, В.

Для даних умов приймаємо ua = 20000 В; ω = 50 Гц; Се = = 26,1 мкФ і Сп = 0,4 мкФ.

Основною деталлю озонатора є скляні діелектричні трубки, заплавлені з одного кінця і мають на внутрішній поверхні графітові покриття. В сталеві трубки внутрішнім діаметром d1 = 103 мм вставлені скляні трубки зовнішнім діаметром d2 = 98 мм. Концентричний зазор між трубками шириною 2,5 мм служить розрядних проміжком.

Величина потенціалу розряду через розрядний проміжок становить 2000 В на кожен його лінійний міліметр. Так як в озонаторі прийнятого трубчастого типу ширина розрядного проміжку становить 2,5 мм, то потенціал розряду буде uр = 2,5∙2000 = 5000 В.

Тоді активна потужність розряду озонатора буде дорівнює:

U=23,14∙5000∙50∙26,1-6∙20000-5000-0,4-6∙5000=
=62020 Вт=62 кВт.

Площа поперечного перерізу кільцевого розрядного проміжку визначається на основі даних про трубчатий елемент:

fр=π4d12-d22=0,785∙0,1032-0,0982=0,0007 м2.

Витрата сухого повітря через одну трубку озонатора.

Швидкість проходу сухого повітря через кільцевий розрядний проміжок з метою найбільшої економії витрат електроенергії рекомендується в межах vв = 0,15-0,2 м/с.

Тоді витрата сухого повітря через одну трубку озонатора:

qв=fр∙vв∙3600=0,0007∙0,2∙3600=0,5 м3/год.

Витрата сухого повітря через озонатор, що забезпечує розрахункову продуктивність по озону при коефіцієнті вагової концентрації озону Kоз = 20 г/м3:

Mвоз=Mоз1Kоз=5,050,02=253 кг/год.

Мінімальна кількість трубчастих елементів в озонаторі:

nтр=Mвозqв=2530,5=506 шт.

Округлимо число трубчастих елементів до 510 шт.

Необхідна площа поперечного перерізу контактної камери для змішування озоно-повітряної суміші з водою в плані:

|  | Fк=Qчас∙Tn∙H, |  |
| --- | --- | --- |

де Qчас – витрата води, що озонується, м3/год;

Т – тривалість контакту озону з водою, приймається в межах 5 ... 10 хв;

n – кількість контактних камер;

Н – глибина шару води в контактній камері, м, приймається зазвичай рівною 4,5 ... 5 м.

При Qчас = 2020 м3/год, T = 0,1 год, n = 2 і H = 5 м:

Fк=2020∙0,12∙5=20,2 м2.

Питання для перевірки знань

1.	Що таке озонування?

2.	Які типи озонаторів існують?

3.	Коли застосовують радіаційне окислення?

4.	Від чого залежить розчинність озону в воді?

5.	Назвіть переваги озону.

6.	З яких процесів складається електроліз?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 10.
БІОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. РОЗРАХУНОК БІОФІЛЬТРА

Основні теоретичні відомості

Біологічне окислення – широко застосовуваний на практиці метод очищення виробничих стічних вод, що дозволяє очистити їх від багатьох органічних домішок. Процес цей, по своїй суті, природний, і його характер однаковий для процесів, що протікають у водоймі або очисній споруді. Біологічне окислення здійснюється співтовариством мікроорганізмів (біоценозом), які мають масу різноманітних бактерій, найпростіших і ряд більш високоорганізованих організмів-водоростей, грибів і т. д.

Споруди та апарати для біологічного очищення стічних вод в штучних умовах. Всю сукупність споруд біологічного очищення доцільно розділити на три групи за ознакою розташування в них активної біомаси:

- коли активна біомаса знаходиться у воді у вільному (зваженому) стані;

- коли активна біомаса закріплена на нерухомому матеріалі, а стічна вода тонким шаром ковзає по матеріалу завантаження;

- коли поєднуються обидва варіанти розташування біомаси.

Першу групу споруд складають аеротенки, циркуляційні окислювальні канали, окситенки; другу – біофільтри; третю – заглибні біофільтри, біотенках, аеротенки з наповнювачами.

У виробничих стічних водах зустрічається до 30 видів бактерій. Ці бактерії засвоюють нафту, парафіни, нафти, феноли та інші сполуки.

Найважливішими факторами формування біоценозу мулів очисних споруд є склад оброблюваної води і величина навантаження на мул (біоплівку). Дія інших чинників – температури, перемішування, концентрації розчиненого кисню – практично не змінює якісного складу мулів, але впливає на кількісне співвідношення різних груп мікроорганізмів.

Найважливішою властивістю активного мулу є його здатність до осідання. Властивість осідання описується величиною мулового індексу, що представляє собою обсяг в мл, яку він займав в 1 г мулу в його природному стані після 30-хвилинного відстоювання. Мули з індексом до 120 мл/г осідають добре, з індексом 120 ... 150 мл/г – задовільно, а при індексі понад 150 мл/г – погано. Погане осідання мулу тягне за собою підвищений винос його з очищеною водою і, отже, погіршення якості їх очищення.

Біофільтри. У цих спорудах біорозкладні органічні речовини рідких відходів сорбуються і окислюються в аеробних умовах популяцій гетеротрофних факультативних бактерій, що утворюють біологічну плівку на поверхні насадки (завантажувального матеріалу, субстрату). Для зрошення насадки вода із забрудненнями періодично або безперервно подається в верхню частину споруди через нерухомі розбризкувачі (спринклери) або реактивні обертаються водорозприскувач. Активна частина біоплівки поширюється на глибину 70-100 мкм. У шарах плівки, прилеглих до насадки, створюються анаеробні умови, утворюються органічні кислоти (і гази СН4 і H2S), величина рН знижується, відбувається часткове відмирання клітин. Під впливом гідравлічного навантаження такі частини плівки відриваються від субстрату і виносяться з водою. Пропускна здатність біофільтра визначається площею поверхні, зайнятої біоплівки, і можливістю вільного доступу кисню повітря до неї. Чим більше площа поверхні біоплівки (при однаковій масі) і чим легше до неї доступ кисню, тим вище пропускна здатність біофільтра. Найважливіша складова частина біофільтра – завантажувальний матеріал. За типом завантажувального матеріалу все біофільтри ділять на дві категорії: з об'ємною і площинний завантаженням. Біофільтри з об'ємною завантаженням підрозділяються на краплинні з малою пропускною здатністю 0,9-9 м3/(м2·доб), високонавантажувані з великою пропускною здатністю 9-40 м3/(м2·доб) і баштові.

Анаеробні біофільтри. Ця нова різновид біофільтрів є закриті резервуари із завантаженням, крізь яку вода профільтровується висхідним потоком, без доступу в неї кисню повітря. Анаеробні біофільтри за принципом роботи займають проміжне положення між звичайними біофільтрами і метантенки. Біоплівка в них закріплена на матеріалі завантаження; процеси окислення супроводжуються метаноутворення. Анаеробні біофільтри можна застосовувати для очищення висококонцентрованих стічних вод, що не містять зважених речовин або містять їх у незначній кількості.

Розрахунок біофільтрів. В основу розрахунку крапельних і високонавантажуваних біофільтрів покладено уявлення про те, що зниження концентрації забруднень, описуваних величиною БСК, може бути прийнято за типом рівняння реакції першого порядку:

V a=W02.

Занурювальні біофільтри складаються з обертового вала з насадженими на ньому дисками і резервуара зі стічною водою, в яку диски занурюються на 1/3-1/2 свого діаметра. Диски (пластини) виготовляються з різного матеріалу (переважно легкого) і розташовуються на відстані від 10 до 20 мм один від одного. Число пластин на валу може бути різним – від 20 до 200. Діаметр дисків від 0,5 до 3 м. Частота обертання валу в середньому близько 1 хв.

Стічна вода протікає по резервуару з різною швидкістю в залежності від бажаного ступеня її очищення. Зазвичай найменша тривалість перебування води в резервуарі становить 70 хв, а при необхідності більш високого ступеня очищення може досягати 3 год і більше. На дисках наростає біоплівка товщиною до 4 мм. Поперемінно занурюючись у воду і виходячи з неї, біоплівка дістає забруднення і окисляє їх за допомогою кисню, який вона отримує безпосередньо з атмосфери. Відмерла частина біоплівки потрапляє в воду і виноситься потім з очищеною водою у вторинний відстійник. Оскільки вода в резервуарі знаходиться тривалий час, то в ній розвивається активний мул, частка участі якого в загальному ефекті очищення також повинна прийматися до уваги. Стічна вода в резервуарі аерується внаслідок обертання дисків, а сума обертального і поступального руху води сприяє підтримці активного мулу (і всіх інших речовин) в підвішеному стані. Занурювальні фільтри часто влаштовують дво- і триступінчастими, що дозволяє активізувати діяльність біоплівки в кожному фільтрі і, крім того, повертати частину стічної води в початок резервуара для більшої повноти вилучення забруднень. Розрахунок заглибних біофільтрів здійснюють по окислювальній потужності, віднесеної до 1 м2 площі поверхні дисків. Окислювальна потужність повинна визначатися експериментально; за даними різних авторів, вона коливається від 7 до 100 г БСК на 1 м2 площі поверхні в добу. Використання заглибних біофільтрів доцільно в якості споруд I ступені з наступною глибокою очисткою в біоокислювачах інших типів.

Завдання до практичної роботи

Розрахувати високонавантажуваний біофільтр при наступних вихідних даних: витрата стічних вод Q = 42 тис. м3/добу; БСКповн стічних вод; L1 = 180 мг/л; БСКповн очищених стічних вод L2 = 20 мг/л; середньозмінна температура стічних вод t = 10 °С, гідравлічне навантаження q = 10 м3/(м2.доб.). Вихідні дані по варіантам наведені у табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Вихідні дані по варіантам

| Варіанти | Q, м3/добу | L1, мг/л | L2, мг/л | q, м3/(м2.доб.) | H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 42000 | 180 | 20 | 10 | 3 |
| 1 | 42000 | 143 | 23 | 10 | 3 |
| 2 | 38000 | 167 | 29 | 10 | 3 |
| 3 | 29856 | 191 | 27 | 10 | 4 |
| 4 | 59652 | 183 | 21 | 10 | 4 |
| 5 | 21597 | 154 | 25 | 10 | 4 |
| 6 | 28034 | 146 | 24 | 10 | 3 |
| 7 | 41068 | 127 | 20 | 10 | 3 |
| 8 | 40568 | 167 | 29 | 10 | 3 |
| 9 | 59571 | 164 | 31 | 10 | 3 |
| 10 | 54027 | 138 | 34 | 10 | 4 |
| 11 | 39420 | 135 | 31 | 10 | 4 |
| 12 | 35000 | 164 | 30 | 10 | 3 |
| 13 | 37025 | 172 | 27 | 10 | 3 |
| 14 | 29631 | 170 | 25 | 10 | 3 |
| 15 | 28590 | 164 | 29 | 10 | 3 |
| 16 | 21000 | 152 | 25 | 10 | 4 |
| 17 | 32000 | 150 | 31 | 10 | 3 |
| 18 | 36260 | 145 | 19 | 10 | 4 |
| 19 | 37580 | 130 | 34 | 10 | 3 |
| 20 | 32000 | 124 | 32 | 10 | 3 |

Приклад розв’язання 0-го варіанту

При висоті біофільтра H = 3 м величина K = 6,2, а при H = 4 м величина K = 10,4. Так як 6,2 < 9, то при висоті біофільтра H = 3 м необхідна рециркуляція. Визначаємо БСК суміші Lсм, коефіцієнт рециркуляції np  і площа біофільтрів S1.

Визначаємо коефіцієнт K ефективності біофільтра:

K = L1/ L2 = 180/20 = 9.

Висоту біофільтра знаходимо для двох значень питомого об’єму поданого повітря Вуд при гідравлічному навантаженні q = 10 м3/(м2·добу).

- При Вуд = 8 м3/м3.

При висоті біофільтру H1 = 3 м величина K = 6,2, а при H2 = 4 м величина K = 0,4. Так как 6,2 < 9, то при высоте биофильтра H1 = 3 м необходима рециркуляция.

Визначаємо БСК суміші – Lсм, коефіцієнт рециркуляції  і площа біофільтрів S1:

Lсм = K · L2 = 6,2 · 20 = 124 мг/л;

nр = (L1 – Lсм)/( Lсм – L2) = (180 – 124)/(124 – 20) = 0,54;

S = Q(nр + 1)/q = 42000 (0,54 + 1)/10 = 6448 м2.

При Н = 4 м рециркуляції не потрібно, а площа біофільтрів:

S2 = Q / q = 42000 / 10 = 4200 м2.

Обсяги фільтруючого завантаження відповідно складуть:

V1 = S1 · H1 = 6468 · 3 = 19404 м3,

V2 = S2 · H2 = 4200 · 4 = 16800 м3.

- При Вуд = 12 м3/м3.

При висоті біофільтру H3 = 3 м величина K = 8,35, а при H4 = 4 м величина K = 14,8. Відповідно, при H3 = 3 м необхідна рециркуляція.

Розрахунки проводимо аналогічно, як і в першому випадку. При H3 = 3 м.

Lсм = 8,35.20 = 167 мг/л;

nр = (180 – 167)/(167 - 20) = 0,09;

S3 = 42000(0,09 + 1)/10 = 4578 м2.

При H4 = 4 м рециркуляція не потрібна і S4 = 4200 м2.

Обсяги фільтруючого завантаження відповідно складають
 V3 = 13734 м3 и V4 = 16800 м3.

Остаточний вибір варіанта слід приймати на основі техніко-економічного розрахунку. Приймаємо Вуд = 8 м3/м3; H = 4 м і до проекту призначаємо шість біофільтрів D = 30 м із загальним обсягом фільтруючого завантаження W = 16956 м3.

Питання для перевірки знань

- Що таке біологічне окислення?

- Скільки видів бактерій знаходиться в стічних водах?

- Що є найважливішою властивістю активного мулу?

- За якими ознаками можна класифікувати аеротенки?

- Для чого потрібні механічні аератори?

- В чому полягає завдання технологічного розрахунку аеротенків?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеев В.И., Винокурова Е.А., Пугачев Е.А. Проектирование сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с использованием элементов компьютерных информационных технологий: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «АСВ», 2003.

2. Арбузов В.В. Экологические основы охраны гидросферы: Учебное пособие. – Пенза: МАНЭБ, 1999.

3. Биологическая очистка. Аэротенки: Учебное пособие/Исаева А.М., Николаева С.Н., Малютина Т.В., Хазов С.Н. – Пенза: ПГУАС, 2004.

4. Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы): Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005.

5. Ветошкин А.Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное пособие/Ветошкин А.Г., Таранцева К.Р.  – Пенза: Изд-во ПТИ, 2003.

6. Жуков А.И. и др. Методы очистки производственных сточных вод. М. -: Стройиздат, 1977.

7. Ильичев В.Ю., Гринин А.С. Основы проектирования экобиозащитных систем: Учеб. пособие для вузов. /Под ред. А.С.Гринина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

8. Кривошеин Д.А. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учеб. пос./Д.А.Кривошеин, П.П.Кукин, В.Л.Лапин. – М.: Высшая школа, 2003.

9. Инженерная экология. /Под ред. В.Т.Медведева. – М.: Гардарики, 2002.

10. Ксенофонтов Б.С. Флотационная очистка сточных вод. – М.: Новые технологии., 2003.

11. Мацнев А.И. Очистка сточных вод флотацией. – Киев: Будивельник, 1976.

12. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов/А.И.Родионов, Ю.П.Кузнецов, В.В.Зенков, Г.С.Соловьев. – М.: Химия, 1985.

13. Охрана окружающей среды/Под ред. С.В.Белова. – М.: Высшая школа, 1991.

14. Очистка производственных сточных вод/Под ред. С.В.Яковлева. – М.: Стройиздат, 1985.

15. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии/Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. – Л.: Химия, 1981.

16. Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической технологии/Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. – М.: Химия, 1967.

17. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование. В 5 т. Т.2. Механические и гидромеханические процессы/Под ред. А.М. Кутепова. – М.: Логос, 2001.

18. Родионов А.И. Технологические процессы экологической безопасности (Основы энвайронменталистики)/Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000.

19. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды/Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. – М.: Химия, 1989.

20. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

21. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т. Т.2. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2003.

22. Тимонин А.С. Основы расчета и конструирования химико-технологического и природоохранного оборудования: Справочник: В 3 т. Т.2. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2002.

23. Яковлев С.В. [и др.]. Технология электрохимической очистки воды. – Л.: Стройиздат, 1987.

24. Яковлев С.В. Биологические фильтры/Яковлев С.В., Воронов Ю.В. – М.: Стройиздат, 1982.

25. Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод/Яковлев С.В., Воронов Ю.В. – М.: Изд-во АСВ, 2002.

26. Яковлев С.В. Механическая очистка сточных вод/Яковлев С.В., Калицун В.И. – М.: Стройиздат, 1972.

27. Яковлев С.В. Биохимические процессы в очистке сточных вод/Яковлев С.В., Карюхина Т.А. – М.: Стройиздат, 1980. 28. Яковлев С.В. Канализация/Яковлев С.В., Ласков Ю.М.  – М.: Стройиздат, 1998.