НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління

електротехнічними комплексами

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

________ Віктор РОЗЕН

«___»_____________20__ р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

на тему: «Керування процесом плазмового різання металу на станку з числовим програмним управлінням»

Виконав (-ла):

студент (-ка) III курсу, групи ОА-п71

Назарець Микола Вікторович	__________

Керівник:

доцент кафедри АУЕК, к.т.н.,

Данілін Олександр Валерійович	__________

Консультант з електропостачання

Доц. каф. ЕМОЕВ, к.т.н.

Мейта Олександр В’ячеславович	__________

Рецензент:

д.т.н., проф. каф. ЕМОЕВ

Зайченко Стефан Володимирович	__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління

електротехнічними комплексами

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг електротехнічних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Віктор РОЗЕН

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проєкт студенту

Назарецю Миколі Вікторовичу

1. Тема проєкту «Керування процесом плазмового різання металу на станку з числовим програмним управлінням», керівник проєкту Данілін Олександр Валерійович, доцент кафедри АУЕК, к.т.н., затверджені наказом по університету від «21» травня 2020 р. №1131-с.

2. Термін подання студентом проєкту 8 червня 2020 р.

3. Вихідні дані до проєкту: Двигун кроковий TW 23HS2430 3.0A NEMA2, Плазморез Powermax 105: сила струму 105 А, відрізна різка 55 мм, швидкість різки 2580 мм/хв

4. Зміст пояснювальної записки:

Загально-технічна частина ;

Електропостачання ;

Спеціальна частина ;

Охорона праці

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електропостачання | Мейта О.В.., доц. каф. ЕМОЕВ |  |  |
| Охорона праці | Козлов С.С., доц. каф. ОППЦБ |  |  |

7. Дата видачі завдання 20.05.20

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту |  | Термін виконання етапів проекту |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Загально-технічна частина |  | 20.05.-23.05 | виконано |
| 2. |  | Електропостачання |  | 24.05.-28.05 | виконано |
| 3. |  | Спеціальна частина |  | 29.05.-4.06. | виконано |
| 4. |  | Охорона праці |  | 5.06.-7.06 | виконано |
| 5. |  | Підготовка графічного матеріалу |  | 8.06.-12.06 | виконано |

Студент 	Микола НАЗАРЕЦЬ

Керівник	Олександр ДАНІЛІН

РЕФЕРАТ

Тема дипломної роботи «Керування процесом плазмового різання металу на станку з числовим програмним управлінням».

складається з 85 сторінок основного матеріалу, налічує 22 рисунок, 32 таблиці, 43 бібліографічних найменування за переліком посилань, 4 креслення та 5 додатків.

В дипломному проєкті бакалавра розглянуте питання управління плазмового різання металу, на станку з числовим програмним управлінням. За допомогою платформи програмного забезпечення Mach3 було розроблено систему на базі крокових двигунів та їх управління 3-5 осьовим контроллером і блоком  драйверів.

Ключові слова: ПЛАЗМОВА РІЗКА, ЧИСЛОВЕ ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ, -КРОКОВИЙ ДВИГУН, ВИДУВ ДУГИ

ABSTRACT

In the diploma project of the bachelor the questions of management of plasma cutting of metal, on the machine with numerical program management are considered. With the Mach3 software platform, a system based on stepper motors and their control by a 3-5-axis controller and drive has been developed.

АННОТАЦИЯ

В дипломном проекте бакалавра рассматриваются вопросы управления плазменной резкой металла, на станке с числовым программным управлением. С помощью программной платформы Mach3 была разработана система, базирующаяся на шаговых двигателях и их управлении 3-5-осным контроллером и блоком драйверов.

Зміст

ВСТУП	7

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ	8

1.1 Опис та умови технологічного процесу, стан обладнання	8

1.2 Огляд основних направлень технічних рішень та їх реалізації при автоматизації системи автоматики.	10

2 ЕЛЕКТРОПОСТАНЧАННЯ	11

2.1 Розрахунок освітлення	13

2.1.1Характеристика електроприймачів	13

2.1.2 Характеристика джерела живлення	13

2.1.3 Коротка характеристика цеху	13

2.1.4 Розрахункове навантаження освітлювальних установок	13

2 розрахунок електричних навантажень	17

2.1 Розрахунок електричних навантажень методом коефіцієнтів попиту	17

2.2 Вибір трансформатора	23

2.3.1 Розрахунок електричних мереж	26

2.3.3 Вибір перерізу проводів живлячих електроприймачі	28

2.4 Розрахунок струмів короткого замикання	29

2.5.1 Перевірка цехової мережі на допустиме відхилення напруги	33

2.6 Розрахунок заземлення та тех. показників	35

3 КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ МЕТАЛУ НА СТАНКУ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ	38

3.1. Розробка креслень станка.	38

3.2 Розробка схеми структурної автоматизації	39

3.3 Розробка та розрахунок циклограми роботи верстату	40

3.4 Розробка таблиці логічних зв’язків вхідних та вихідних елементів.	42

3.5 Розробка алгоритму системи управління	43

3.6. Схема електрична принципова	45

3.7. Розрахунок та вибір елементів схеми електричної принципової.	48

3.7.1 Інтерфейсна плата на 5 осей для управління станком з ЧПУ.	48

3.7.2 Драйвер крокового двигуна ЧПУ	51

3.7.3 Кроковий бі-полярний двигун	56

3.7.4 Блок живлення	56

3.8 Плазмотрон powermax105	58

3.9 Моделювання в системі MATLAB	59

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА	64

4.1 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічних  процесів	64

4.1.1 Небезпечні та шкідливі  виробничі фактори при монтажі друкованих плат	64

4.1.2 Відповідальність параметрів робочого приміщення санітарним нормам	65

4.1.3 Мікроклімат робочої зони	65

4.2 Електробезпека	67

4.2.1 Розрахунок електромережеві із зануленням на відключаючу здатність при аварійному режимі роботи електрообладнання	68

4.3 Заходи безпеки при монтажу, експлуатації та ремонті	69

4.3.1 Заходи безпеки під час процесу пайки	69

4.3.2 Безпека експлуатації	72

4.4 Пожежна безпека	73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	78

ВСТУП

У даному дипломному проекті буде розглядатися проект розробки, монтажу, налагодження й автоматичної  системи ручної плазмової різки металу на підприємстві з досвідом роботи в 10 років.

Розробка додаткової системи автоматизованого різання металу на ЧПУ станку цеху. Проведення плазмового різання  металу, підбір обладнання та налагодження і програмування системи.

Будуть проведені розрахунки цеху металообробки, де проектуватиметься освітлення та вибір трансформаторів і захисної апаратури цеху та дослідження перехідних процесів струмів короткого замикання, здійснення заземлення.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ

1.1 Опис та умови технологічного процесу, стан обладнання

У даному дипломному проекті буде розглядатися проект розробки, монтажу, налагодження й автоматичної  системи ручної плазмової різки металу на підприємстві.

Плазмова різка металу є одним з найбільш продуктивних методів різки та розкрою листового металу. Вона дозволяє здійснювати різання чорних і кольорових металів товщиною до 120 мм з високою швидкість та необхідною якістю. Основними параметрами процесу плазмового різання є: діаметр сопла плазмотрона, сила струму та напруга дуги, витрата плазмоутворюючого газу, швидкість різання, середня ширина різу. Ці параметри визначають в залежності від товщини розрізуваного металу.

Дослідження додаткової системи автоматизованого різання металу на ЧПУ станку. Так як під час ручної різки металу, вмонтована на посту витяжка не витягала абсолютно весь металевий пар, різчик фізично не міг відпрацювати повноцінну зміну, та через  затрати на створення шаблонів, і відносну неточність різу (рис. 1.1). Було прийнято рішення скоротити його.

Рисунок 1.1 – Приклад ручного різу

Першочерговою задачею для зварювальника стало: зварювання станини (координатного столу) станка. (Дивись рисунок 1.2 та 1.3). А далі стояла робота за нами.

Рисунок 1.2 – Станина на початковій стадії розробки

Рисунок 1.3 – Станина на стадії закінчення

1.2 Огляд основних направлень технічних рішень та їх реалізації при автоматизації системи автоматики.

Станок плазмової різки з ЧПУ PLASMA 3017, з робочим полем 1500 х 3000мм, призначений для повітряно-плазмового різання і вирізання складних деталей з металевих листів. Раціонально може використовуватись джерело плазми Powermax (105 А, що впливає на товщину різа) і є генератором плазми.

Даний верстат застосовується як для розкрою металевих листів, так і для вирізання плоских металевих деталей складної форми (ковальські, дизайнерські художні вироби). Верстат використовується для плазмового різання чорних, легованих і кольорових металів.

Для реалізації поставленого завдання пропонуються наступні технічні рішення :

- Застосування мікропроцесорної системи керування на базі ПК та промислового контролеру;

- Використання трьох координатної просторової системи управління кроковими двигунами;

- Застосування безконтактних силових драйверів для керування кроковими двигунами;

- Впровадження  програмного керування плазмотроном.

2 ЕЛЕКТРОПОСТАНЧАННЯ

У даному  проекті розглянемо питання проектування електропостачання металообробного цеху.

Проект поділяється на шість частини: умови проектування, в якій вказується коротка характеристика цеху , характеристика електроприймачів; електричну частину, що включає: розрахунок електричних навантажень методом коефіцієнту попиту, розрахунок навантаження освітлювальних установок, розрахунок сумарного електричного навантаження всього цеху, вибір конструкції та місця знаходження розподільчого пункту та цехової підстанції, вибір економічної потужності та числа цехових трансформаторів, вибір схеми електропостачання цеха, вибір конструктивного виконання цехового електропостачання, розрахунок цехової електричної мережі, розрахунок струмів короткого замикання, вибір  захисної  апаратури і запобіжників, розрахунок заземлення та тех.показників. План розташування обладнання представлений на рисунку. 1:

Рисунок 1 – План розташування обладнання

2) Дані про електроприймачі металообробного цеху представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1 - Дані про електроприймачі металообробного цеху

| Номер на плані | Електроприймач | Номінальна потужність, кВт |
| --- | --- | --- |
| 11 | Вентилятор | 4 |
| 8 | Димосос №1 | 26 |
| 9,10 | Кран-балка, ТВ 40% | 18 |
| 4,5 | КШМ | 1.5 |
| 1 | Компрессор | 5,5 |
| 6,7 | Плазмова ЧПУ установка | 19.5 |
| 2,3 | Вентилятор вторинного повітря | 12 |

2.1 Розрахунок освітлення

2.1.1Характеристика електроприймачів

Дані по електроприймачам наведені в таблиці 1 (див. завдання на проектування).

Електроприймачі цеху можна розбити на дві групи:

1. Головні – Плазмова ЧПУ установка, компресор

2. Допоміжні – вентилятор, димомос, кран балка.

Всі електроприймачі працюють на трьохфазному змінному струмі промислової частоти 50 Гц і напрузі 380 В.

2.1.2 Характеристика джерела живлення

Джерелом живлення є РП-10кВ ГПП розташований в прилеглому цеху і віддалений на відстані 100 м. Внутрішньо цехова мережа виконана за магістральною схемою. ТП цеха живиться від РП високовольтним кабелем РП-10 кВ має дві секції збірних шин, котрі можливо розглядати як незалежні джерела живлення.

2.1.3 Коротка характеристика цеху

Металообробний цех заводу являється самостійним підрозділом в технічному комплексі підприємства. Режим роботи цеху – тризмінний. 6500 годин –кількість робочих годин за рік.

По ступеню надійності електропостачання електроприймачі (ЕП) машинобудівного цеху відносяться до споживачів І, ІІ, ІІІ- категорії.

В склад цеху входять виробничі відділи, допоміжні відділи, склади, службове і побутове приміщення.

По охороні праці працюючих в машинобудівному цеху передбачають: пристрій проточно-витяжної вентиляції; пристрій місцевих витяжок і обладнання, видаляюче шкідливі гази і пил.

2.1.4 Розрахункове навантаження освітлювальних установок

Визначення розрахункових навантажень освітлювальних установок, як правило, передують розрахунки електричного освітлення проектованого

цеху, яке поділяють на робоче та аварійне.

Для розрахунку освітлення в електромеханічному цеху використаємо метод світлового потоку [3].

Потрібний потік ламп в кожнім світильнику  знаходиться з формули:

.				(2.1)

де  – коефіцієнт запасу;

– мінімальна освітленість, ;

– площа, приміщення, що освітлюється, ;

– коефіцієнт нерівномірності освітленості;

– коефіцієнт використання світлового потоку. Відношення світлового потоку, який падає на робочу поверхню, до світлового потоку світильників.

Коефіцієнт використання η залежить від типу світильника, коефіцієнтів відбиття стін , стелі , робочої поверхні , та від показника приміщення , який враховує співвідношення розмірів приміщення.

Приймаємо:

Згідно вище приведених формул, визначаємо:

Коефіцієнт запасу.

Мінімальна освітленість  лк.

Коефіцієнт нерівномірності .

Площа приміщення:

,

Визначимо показник, який враховує співвідношення розмірів приміщення (індекс приміщення):

(2.2)

(2.3)

де м – висота приміщення цеху;

м – висота розрахункової поверхні над підлогою згідно норм;

м – відстань світильників від перекриття;

м.

Тоді:

;

Нормоване значення освітленості для цеху дорівнює 200 лк.

Коефіцієнт мінімальної освітленості z = 1,15.

Вибираємо значення коефіцієнту запасу kз = 1,8.

Вибираємо тип та потужність ламп:

тип LED Т1-У-Е-128-610, Фл = 16000 лм, Рл = 128 Вт U = 220 B.

Тоді світловий  потік:

Ф

Кількість  світильників :

(2.4)

Використовуемо LED Т1-У-Е-128-610 [3]; Потужність ламп 128Вт, Струм 4 А,  не менше 0,98, тоді .

Визначаємо активну потужність освітлювального навантаження при коефіцієнті попитута коефіцієнті, що враховує додаткові

втрати потужності у пускорегулюючій апаратурі :

(2.5)

кВт.

Визначаємо реактивну потужність освітлювального навантаження:

(2.6)

квар.

Світильники аварійного освітлення розмістимо рівномірно по всій площі приміщення, значення освітленості при аварійному освітлені для цеху обробки деталей рекомендується брати 5 % від норми робочого освітлення, але не менш як 5 та не більше 30 лк. Для освітлення використаємо лампи розжарення Б 215-225

Розрахуємо повне освітлювальне навантаження:

,

,

кВт,

кВА.

(Освітленя в загальне навантаження входить і розраховане в кінці підрозділу 2.2)

2 розрахунок електричних навантажень

2.1 Розрахунок електричних навантажень методом коефіцієнтів попиту

Розрахунок електричних навантажень цеху виконаємо методом коефіцієнтів попиту згідно ПУЕ.

Таблиця 2 - Визначення розрахункових електричних навантажень силових ЕП напругою 0,38 кВ методом коефіцієнтів попиту

| № п/п | Елект-роприймач | К-сть, шт | Номінальна потужність, кВт |  | ККД,  н | cosφ | tgφ |  | Проміжне навантаження |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Од-ного | Заг-альна |  |  |  | Активне Рр, кВт |  | Реакти-вне Qp, квар | Повне Sp, кВА | СП№ |
| 1 | Вентилят-ор | 1 | 4 | 4 | 0,6 | 0,65 | 1,16 | 2,6 |  | 3,0 | 3,97 | СП1 |
| 2 | КШМ | 2 | 1.5 | 3 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,21 |  | 0,157 | 0,262 | СП2 |
| 3 | ЧПУ установка | 2 | 19,5 | 39 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 2,73 |  | 2,04 | 3,4 | СП2 |
| 4 | Димосос | 1 | 26 | 26 | 0,6 | 0,65 | 1,16 | 16,9 |  | 19,604 | 25,88 | СП1 |
| 6 | Кран-балка, ТВ 40% | 2 | 18 | 36 | 0,5 | 0,5 | 1,73 | 1,8 |  | 3,11 | 3,59 | СП3 |
| 7 | Вентилят-ор вторинного повітря | 2 | 12 | 24 | 0,6 | 0,65 | 1,16 | 7,8 |  | 9,048 | 11,94 | СП1 |
| 8 | Компре-сор | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,6 | 0,7 | 1,02 | 0,77 |  | 0,785 | 1,09 | СП2 |
| 9 | Освітлювальне наван-таження |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  | 0,925 | 5.07 | ЩО |
|  | Всього | 11 | 86,6 | 137,7 |  |  |  | 37,8 |  | 38,66 | 55,2 |  |

Розраховуємо групову номінальну активну і реактивну потужності:

Для СП1:

(2.8)

Для СП2:

Розрахуємо на прикладі кран-балки СП3.

Для кран-балки:

(2.9)

де - паспортна потужність,

ТВ - коефіцієнт повторності включення, в.о.

Для шин НН ТП:

Визначаємо проміжну активну і реактивну потужності за формулами:

(2.10)

де  - коефіцієнт використання;

- номінальна потужність ЕП.

(2.11)

Сумарні активні і реактивні проміжні потужності для СП1:

Сумарні активні і реактивні проміжні потужності для СП2:

Сумарні активні і реактивні проміжні потужності для СП3:

Визначимо груповий коефіцієнт використання:

(2.12)

СП1:

Для шин НН ТП визначимо Рп, Qп, Кв:

(2.13)

(2.14)

.

Ефективне число ЕП визначимо по формулі згідно [1]:

(2.15)

де  – групова номінальна (встановлена) активна потужність;

– номінальна (встановлена) потужність одного електроприймача;

– кількість електроприймачів.

Округлюємо до найменшого цілого

Округлюємо до найменшого цілого

Ефективна кількість ЕП для СП3:

Якщо , то вважають, що . Отже .

Визначаємо коефіцієнт розрахункового навантаження в функції від групового коефіцієнту використання і ефективного числа ЕП.

Коефіцієнт Kр  вибирається  в залежності від розрахункової точки на підставі відповідних довідкових даних.

По [3] визначаємо розрахункові коефіцієнти:

Для СП1:

При  й  маємо:

Кр. =1,45;

Для СП2:

При  й  маємо:

Кр. =4,708;

Для СП3:

При  й  маємо:

Кр. =1,07;

Для шин НН ТП:

При  й  маємо:

Кр. =0,91

Знаходимо розрахункову активну потужність:

(2.16)

СП1:

СП2:

СП3:

Шини НН ТП:

Визначають розрахункову реактивну потужність:

Для мереж напругою до 1000 В

•  при nе ≤ 10: Qр = 1,1Qс;

•  при nе > 10: Qр = Qс.

Для магістральних шинопроводів та збірних шин ТП:

Qр = Кр·Qп					(2.17)

Повна розрахункова потужність:

(2.18)

Знаходять розрахункове струмове навантаження:

(2.19)

де  - повна розрахункова потужність;

- номінальна напруга.

Загальне навантаження шин НН (враховується освітлення)!

Втрати:

Загальне навантаження шин ВН

2.2 Вибір трансформатора

Під час проектування компенсуючі пристрої вибирають одночасно з усіма елементами СЕП. Найбільш економічним є розташування засобів компенсації реактивної потужності поблизу ЕП з найбільшим споживанням реактивної потужності.

Живлення ЕП I-ї та II-ї категорії передбачають від двотрансформаторних підстанцій ( згідно ПУЕ).

Номінальну потужність ЦТП доцільно вибирати за питомою густиною навантаження цеху [9,10]:

Якщо занчення густини навантаження 0,2 кВА/м2 і більш доцільно застосувати трансформатори потужністю 400 кВА, 630 кВА і 1000 кВА; якщо густина навантаження (0,3-0,3) кВА/ м2 економічною є потужність трансформаторів 1600 кВА; якщо густина навантаження більше ніж 0,3 кВА/ м2 доцільно порівняти трансформатори потужністю 1600 кВА і 2500 кВА [9,10,3]. Кількість типорозмірів трансформаторів на одному підприємстві має бути мінімальною [3].

У нас густина навантаження 0,06, отже, вибираємо трансформатори трифазні силові сухі серії ТС(З)ГЛ з литою ізолятіцєю типу «GEAFOL» класом нагріву «F» (1550С),двохобмоточні, загального призначення потужність 100 кВА напругою до 10кВ.

Для кожної групи ЦТ однакової потужності визначається мінімальна їх кількість необхідна для живлення розрахункового активного навантаження:

Nmin=PpKз×Sт+∆N,

де Pp – сумарне розрахункове навантаження, кВт;

Kз – коефіцієнт завантаження трансформатора;

Sт – номінальна потужність трансформатора, кВА;

∆N – добавка до найближчого цілого числа.

Вибираємо трансформатор на 63 кВА.

Знаходимо реактивну потужність яку потрібно передати через трансформатор:

Qт=(nтрв×Кз×SHT)2-P 2

QT1=(2×0,314×100)2-39,6872=48,670 квар

QT2=(2×0,314×100)2-39,6872=48,670 квар

Потужність батареї статичних конденсаторів напругою до 1000 В

Qнк1=Q -Qт

Qнк11=48,676-48,670=0,006 квар;

Якщо Qнк < 0, то установка НБК не потрібна. У розрахунках Qнк=0,006 квар, тому установкою НБК з економічної доцільності можна знехтувати.

Знаходимо втрати потужності в трансформаторі

ΔР=ΔРх+Кз2∙ΔРкi

ΔРт=4,8+0,3142×18,5=6,624 кВт;

Перевірка трансформатора на перенавантаження

Sном т ;

де Кн доп=1,4-допустимий коефіцієнт перезавантаження, вибирається виходячи з попереднього графіка роботи трансформатора

63 ≥ 41,478кВА

Умова виконується, тому приймаємо до встановлення трансформатор типу ТМ-63/10.

2.3.1 Розрахунок електричних мереж

Схема розподілу електроенергії будується так, щоб всі її елементи постійно знаходилися під навантаженням, а у разі аварії на одному із них ті, що залишилися в роботі, змогли прийняти на себе його навантаження шляхом перерозподілу його між собою з урахуванням допустимих перенавантажень. Спеціальні резервні (нормально не працюючі) лінії і трансформатори не передбачаються. Застосовують, як правило, роздільну роботу ліній і трансформаторів з використанням перевантажувальної здатності вказаних елементів в після аварійних режимах.

Під час побудови схем електропостачання ЕП I та II категорій проводять глибоке секціонування шин усіх ланок системи розподілу електроенергії від вузлової підстанції і до шин низької напруги цехових підстанцій і розподільних пунктів.

Розподіл електроенергії на промисловому підприємстві виконують за радіальною, магістральною або змішаною схемами в залежності від територіального розміщення навантажень, величини потужності, яку потребує підприємство, надійності живлення та інших характерних особливостей проектуємого об’єкта. Як правило, слід віддавати перевагу магістральнім схемам, як більш економічним.

Схема електропостачання цеха містить розподільчу мережу 10 кВ від ГПП до ТП та цехову електричну мережу напругою 0,4 кВ. Для розподільчої мережі 10 кВ вибираємо магістральну схему електропостачання згідно ДСТУ Н.В. 2.5-80-2015.При цій схемі одна або кілька ліній, які відходять від РПр низької напруги ТП, живлять розосереджене навантаження у вигляді розподільчих шинопроводів і силових шаф та великих ЕП. Приймаємо дану схему, оскільки маємо відносно рівномірне розташування силового та освітлювального навантаження по площині цеху. Схема забезпечить надійність, універсальність і високу гнучкість.

2.3.2 Вибір конструктивного виконання цехового електропостачання

Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів) тощо.

Розміщення систем кабельних коробів (плінтусів) необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту. Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати наступне:

а) монтаж ізольованих проводів і кабелів має виконуватись згідно з 4.28. Електропроводки в кабельних каналах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;

б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;

в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;

г) поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.1 ДСТУ 4809.

2.3.3 Вибір перерізу проводів живлячих електроприймачі

Вибираємо перерізи проводів живлячих електроприймачі. Провідники вибираємо по критеріям економічності, допустимого нагріву, механічної міцності, умови захищеності вибраного перерізу від перенавантаження струмами КЗ.

Визначимо розрахунковий струм кожного ЕП та діаметр труби:

Ірі=Рні3×Uн×cosφ;

Для установок приєднаних до СП1:

Ір11=43×0,38×0,65=9,349А;

Ір12=263×0,38×0,65=60,77А;

Ір13=Ір14=123×0,38×0,65=28,04А.

Для установок приєднаних до СП2;

Ір21=Ір22=19,53×0,38×0,75=39,50А;

Ір23=5,53×0,38×0,7=11,93А;

Ір24=Ір25=1,53×0,38×0,75=3,03А.

Для установок приєднаних до СП3:

Ір31=Ір32=183×0,38×0,5=54,69А;

Для СП1 вибираємо кабель марки АВВГ із алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та зовнішньою оболонкою, на номінальну напругу до 1000 В АВВГ – 4×35 мм2 з Iдоп=113 А, dтрСП1=40,49 мм.

Для СП2 вибираємо кабель марки АВВГ із алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та зовнішньою оболонкою, на номінальну напругу до 1000 В АВВГ – 4×10 мм2 з Iдоп= 55 А, dтрСП2=21,285 мм.

Для СП3 вибираємо кабель марки АВВГ із алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та зовнішньою оболонкою, на номінальну напругу до 1000 В АВВГ - 4×10 мм2 з Iдоп= 55 А, dтрСП3=21,285  мм.

Дані розрахунків по кожному ЕП, а також силовій шафі заносимо в табл. 2.2

Таблиця 2.2 – Вибір перерізу проводів та жил кабеля

| № п/п | Електроп-риймачі | Розрахунковий струм, А | Марка кабеля | Допустимий струм, IДОП, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 9,34 | АВВГ – 4×2,5 | 26 |
| 2 | 8 | 60,77 | АВВГ – 4×16 | 72 |
| 3 | 2, 3 | 28,04 | АВВГ – 4×4 | 34 |
| 4 | 6, 7 | 39,50 | АВВГ – 4×6 | 41 |
| 5 | 1 | 11,93 | АВВГ – 4×2,5 | 26 |
| 6 | 4, 5 | 3,03 | АВВГ – 4×2,5 | 26 |
| 7 | 9, 10 | 54,69 | АВВГ – 4×10 | 55 |
| 8 | СП1 | 94,89 | АВВГ – 4×35 | 113 |
| 9 | СП2 | 48,351 | АВВГ – 4×10 | 55 |
| 10 | СП3 | 18,503 | АВВГ – 4×10 | 55 |
| 11 | ЩО | 7,59 | АВВГ – 4×2,5 | 26 |

2.4 Розрахунок струмів короткого замикання

Особливість розрахунку струмів короткого замикання в мережах до 1 кВ є наближення струмів короткого замикання до пускових струмів електроустановок, тому розрахунок необхідно проводити дуже ретельно, враховуючи активні та реактивні опри усіх елементів.

При розрахунках вважаємо що напруга на високій стороні трансформатора залишається постійною і дорівнює номінальній. У цьому разі напруга холостого ходу низької сторони трансформатора становить 0,29Uн.

Рисунок 4.1 – Схема заміщення для розрахунку струмів КЗ

Опори елементів мережі:

Визначимо струми короткого замикання:

.

Ударний коефіцієнт :

Ударний струм:

Для розрахунку однофазного струму КЗ, згідно [1] опори нульової послідовності змінюються і тому отримуємо:

Струм однофазного КЗ:

2.5 Вибір електричних апаратів

Вибираємо запобіжники виходячи з двох умов:

- Номінальний  струм  запобіжника  повинен  бути не  менше розрахункового струму кола: .

- Номінальний струм  плавкої  вставки  повинен  бути  не  меншим ніж  , де -піковий  струм  мережі , Кп- коефіцієнт  пуску.

Проводимо  перевірку  кабелів, живлячих силові пункти, згідно умови: . Данні  перевірки  зводимо  в  таблиці 6 та 7.

Таблиця 2.4 – Вибір автоматичних вимикачів

| № п/п | Шафа | Автомат | Ір, А | 1,25.Ір, А | Тип автомату | Ін, А | ІНТР, А | ІУЕР, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП1 | SF1 | 94,892 | 118,615 | БА51-35М2-33 | 125 | 1000 | 1000 |
| 2 | СП2 | SF2 | 48,351 | 60,438 | БА-51-35М1-34 | 63 | 500 | 800 |
| 3 | СП3 | SF3 | 18,503 | 23,125 | БА-51-35М1-34 | 20 | 125 | 160 |
| 4 | ЩО | SF4 | 7,59 | 9,48 | БА-51-35М1-34 | 16 | 125 | 160 |

Таблиця 2.5 –Вибір запобіжників

| № п/п | Номер ЕП | Розрахунковий струм, А | Піковий струм, А | Типи запобіжника | Струм плавкої вставки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 9,34 | 18,68 | ПН2-100 | 20 |
| 2 | 8 | 60,77 | 121,54 | ПН2-250 | 125 |
| 3 | 2, 3 | 28,04 | 56,08 | ПН2-100 | 63 |
| 4 | 6, 7 | 39,50 | 79 | ПН2-250 | 80 |
| 5 | 1 | 11,93 | 23,86 | ПН2-100 | 25 |
| 6 | 4, 5 | 3,03 | 6,06 | ПН2-100 | 8 |
| 7 | 9, 10 | 54,69 | 109,38 | ПН2-250 | 125 |
| 8 | СП1 | 94,89 | 189,78 | ПН2-250 | 200 |
| 9 | СП2 | 48,351 | 96,70 | ПН2-100 | 100 |
| 10 | СП3 | 18,503 | 37 | ПН2-100 | 40 |
| 11 | ЩО | 7,59 | 15,18 | ПН2-100 | 20 |

2.5.1 Перевірка цехової мережі на допустиме відхилення напруги

Цехова електрична мережа потребує перевірки по допустимому відхиленню напруги. Відхилення напруги з інтегральною ймовірністю 0,95 на затискачах силових ЕП повинна бути +5%. Відхилення напруги в будь-якій точці мережі визначається за наступною формулою:

де – додаток напруги, створений трансформатором і конденсаторними батареями.

Втрата напруги в елементах мережі.

Розрахунок по відхиленню напруги виконуються в режимах максимальних і мінімальних навантажень. В режимі максимальних навантажень перевіряємо відхилення напруги у найбільш віддаленого споживача , в режимі мінімальних навантажень – у найближчого споживача . В режимі мінімальних навантажень приймаємо навантаження, яке дорівнює 20-30% від максимального навантаження.

Для режиму максимальних навантажень відхилення напруги визначається за формулою:

де–величина додатку напруги, на регульованих виводах трансформатора;

величина додатку напруги, створена конденсаторними батареями;

,  втрата напруги, відповідно в трансформаторі, кабелі, і на відгалужені від ЕП.

Визначимо ці величини:

де  потужність конденсаторних батарей;

опір системи;

номінальна напруга на зажимах трансформатора.

Eкб=0,0210×0,452=0,01%

де S – навантаження цеху;

потужність трансформатора, від якого живиться даний ЕП.

Ua=1,24100×100%=1,24%;

Up=4,52-1,242=4,32%;

∆Uт=1,24×0,8+4,32×0,6×62,80563=3,57%.

де  розрахункове навантаження, (активна, реактивна потужність відповідно), даного ЕП;

активний і реактивний опори кабелю.

Для режиму максимальних навантажень:

де  перехідні опори, відповідно активний та індуктивний, низьковольтного відгалуження.

Відхилення напруги в режимі мінімальних навантажень:

де  мінімальний коефіцієнт завантаження, рівний 0,25.

Для режиму мінімальних навантажень

Для виконання умови допустимого відхилення напруги включаємо додаток напруги на трансформаторі

Тоді маємо:

2.6 Розрахунок заземлення та тех. показників

Виконуючи розрахунок заземлення трансформаторної підстанції напруг 6-10/0,4 кВ, необхідно визначити кількість електродів заземлення, що приварюються до сталевої полоси заземлення. Треба враховувати, що на стороні високої напруги нейтраль ізольована, на стороні низької напруги нейтраль глухо заземлена.

Визначимо опір захисного заземлення за формулою:

(6.1)

Розрахунковий струм замикання на землю визначається за виразом:

(6.2)

де Uн – номінальна напруга високої сторони, кВ;

lк – довжина кабельної лінії, км;

lв – довжина повітряної лінії, км.

Визначаємо опір заземлюючого пристрою для високовольтної мережі при загальному заземлені:

В електроустановках з напругою до 1000 В з ізольованою і глухо заземленою нейтраллю опір заземлюючого устрою не повинен бути більш ні R 3 = 4 Ом. Приймаємо менший опір заземлюючого пристрою при загальному заземлені.

Визначаємо величину питомого опору ґрунту, на якому стоїть трансформаторна підстанція:

,					 (6.3)

де ҏзад – питомий опір ґрунту,;

ψ – коефіцієнт підвищення опору 1,4.

Для заземлювачів вибирається прутковий електрод d = 12 мм і довжиною 5м, опір одного заземлювача, його опір:

(6.4)

R3 – опір заземлюючого пристрою, Ом;

Rопр – опір одного заземлювача, Ом.

Кількість вертикальних електродів заземлення визначається за формулою:

,					 (6.4)

де η – коефіцієнт екранування (при відстані між електродами 10 м η = 0,8)

Мінімальна кількість електродів заземлення три штуки.

3 КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ МЕТАЛУ НА СТАНКУ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ

Технічним завданням на проектування є :

- Розробка робочих креслень майбутнього станка;

- Розробка схеми Функціональної автоматизації;

- Розробка схеми електричної принципової;

- Розробка та розрахунок циклограми роботи верстату;

- Розробка таблиці логічних зв’язків;

- Розробка алгоритму управління;

- Розробка схеми електричної принципової на базі 3-5 осьового контролера;

- Розрахунок та вибір апаратури системи автоматизації;

- Розрахунок перерізу та вибір марки кабелів;

- Розрахунок і вибір апаратури загального освітлення;

3.1. Розробка креслень станка.

Дане креслення було розроблено головним інженером підприємства із заздалегідь знайденої фотографії. ( рис. 2.1)

Рисунок 3.1 - Креслення станка

Розробка схеми функціональної автоматизації

3.2 Розробка схеми структурної автоматизації

Структурна схема - це сукупність елементарних ланок об'єкта і ланок між ними, один з видів графічної моделі. Під елементарною ланкою розуміють частину об'єкта системи управління, яка реалізує елементарну функцію.

Елементарні ланки зображуються прямокутниками, а зв'язки між ними  суцільними лініями зі стрілками, що показують напрямок дії ланки. Іноді в поле прямокутника вписують математичний вираз закону перетворення сигналу в ланці, в цьому випадку схему іноді називають алгоритмічною.

У схемотехніці разом зі структурною розрізняють також принципову і функціональну схему. Серед усіх цих схем структурна найменш деталізована. Вона призначена для відображення загальної структури пристрою, тобто його основних блоків, вузлів, частин і головних ланок між ними. З структурної схеми має бути зрозуміло навіщо потрібно даний пристрій і що він робить в основних режимах роботи, як взаємодіють його частини. Позначення структурної схеми можуть бути досить вільними. (Дивись рисунок 2.3)

Рисунок  3.2 - Структурна схема

Сигнал завдання, що надходить від ПК до контролера, обробляється та відсилається на блок драйверів у вигляді логічних сигналів  STEP/DIR, у драйвері сигнали генеруються і надходять до крокового двигуна.

Управління висотою різака передається на блок стабілізації дуги, сигнал про наявність дуги передається на комп'ютер і починається рух по заданій траєкторії.

У процесі різання напруга наявної дуги порівнюється з напругою, виставленим оператором і при визначенні відхилення коригується блоком логіки. При закінченні контуру для різання програма відключає блок плазми

3.3 Розробка та розрахунок циклограми роботи верстату

Для більш повної інформації про принцип роботи вузлів і окремих пристроїв верстатів і установок електричну принципову схему часто доповнюють циклограмами.

Циклограма – циклова діаграма, графічне зображення якого-небудь циклічного процесу.

Циклограми роботи електрообладнання призначаються для пояснення і визначення послідовності і тривалості включення електродвигунів і апаратури управління (рис.3.3).

Вони потрібні для пояснення і визначення послідовності і тривалості включення електродвигунів і апаратури управління в циклах роботи механізмів.

Важливо мати циклограми для механізмів з автоматичними циклами роботи і великою кількістю апаратів управління. Як правило, на циклограми вказуються шляхові вимикачі, реле тиску, електромагніти та інші командні та виконавчі апарати або електродвигуни. Є два основних способи накреслення циклограм - табличний і графічний.

Табличний спосіб зазвичай застосовується для пояснення роботи гідро- пнемо-електричних  елементів управління.

На креслення циклограм графічний спосіб дозволяє визначати стан не тільки гідро і пнемо-електричних та командної апаратури, а й стан і роботу всіляких механізмів, що входять в механізм, електрообладнання якого підлягає проектуванню.

Подібні циклограми повинні бути наочні, прості в накресленні і зрозумілі в читанні, а також повинні повно характеризувати роботу всіх складових частин виробничого механізму.

Рисунок 3.3 – Циклограма

Логіка роботи циклограми:

- Програма або ж оператор виводить різак в початкове положення (0) по осях XY

- C комп'ютера надходить сигнал на пошук поверхні металу (тобто вісь z рухається вниз доки сопло не доторкнеться поверхні листового металу)

- Після знаходження поверхні,  плазмотрон піднімається на задану висоту від металу (3мм) і включається дуга.

- Управління висотою різака передається на блок стабілізації дуги, сигнал про наявність дуги передається на комп'ютер і починається рух по заданій траєкторії.

- У процесі різання напруга наявної дуги порівнюється з напругою, виставленим оператором і при визначенні відхилення коригується блоком логіки (потрібне навантаження дуги виставляється оператором).

- При закінченні контуру для різання програма відключає блок плазми, виконує підйом різака в верхнє положення

3.4 Розробка таблиці логічних зв’язків вхідних та вихідних елементів.

Рисунок 3.4 – Таблиця логічних зв’язків

В таблиці продемонстровано процес фігурного розкрою металу. В даному пипадку це процес вирізання звичайного квадрату (рис. 3.4)

3.5 Розробка алгоритму системи управління

Алгоритм - це набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за закінчену кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за  закінчений час. Для візуалізації алгоритмів часто використовують блок-схеми. (див. рисунок 3.5)

Для комп'ютерних програм алгоритм є списком деталізованих інструкцій, що реалізують процес обчислення, який, починаючи з початкового стану, відбувається через послідовність логічних станів, яка завершується кінцевим станом. Перехід з попереднього до наступного стану не обов'язково детермінований деякі алгоритми можуть містити елементи випадковості.

а

Рисунок 2.5 – Алгоритм роботи станка

Перший крок алгоритму – переведення осей х та у в нульову точку. Після чого вісь z розпочнає рух вниз, до упору в метал. Після чого розпочинає рух вгору на відстань задану в програмі (відстань = товщині металу) у нашому випадку це 3 міліметра. Коли сопло вийшло на відстань в 3 мм включається плазма і віртуальний таймер (1секунда) на прожиг металу.

По закінченню таймера 1 розпочинається рух по вісі х та у . Так як наша заготовка – квадрат то операції будуть практично однаковими.  Відмінність тільки у прямому та зворотному напрямку.

3.6. Схема електрична принципова

Електрична схема — це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

Принципові електричні схеми — це креслення, на яких показані повні електричні, магнітні і електромагнітні зв'язки елементів об'єкта, а також параметри компонентів, з яких об'єкт зображений на кресленнні складається. (Дивись рисунок 2.7)

Тут існує низка стандартів, як на оформлення креслень, так і на умовні графічні зображення компонентів. На території України діють міждержавні стандарти (ГОСТи), однак з появою принципово нових компонентів доводиться відступати від стандартів, орієнтуючись на зарубіжні стандарти (IEC, DIN та ANSI). На практиці виробниками часто використовуються корпоративні стандарти.

Цей різновид схем призначений в основному для найповнішого розуміння всіх процесів, що відбуваються у ланцюгах чи ділянках ланцюга, а також для розрахунку параметрів компонентів

Рисунок 3.5 – Схема електрична принципова

3.7. Розрахунок та вибір елементів схеми електричної принципової.

3.7.1 Інтерфейсна плата на 5 осей для управління станком з ЧПУ.

Призначена для об'єднання професійних драйверів для створення ЧПУ до 5 координат. (рис. 3.6). До даної плати можна підключити практично будь-які драйвера.

Плата працює з більшістю програмного забезпечення: MACH3, EMC2, KCAM4.

Рисунок 3.6. – Інтерфейсна плата (контролер)

Інтерфейсна плата з повною опто розв’язкою порту LPT на 5 осей:
Повна оптична розв’язка:

Порт для підключення ручного пульта
Порт для управління програмою Ncstudio
Порт для підключення кінцевиків
опис.

До плати можна підключити 5 драйверів для управління кроковими двигунами. Але у нашому випадку використовуються тільки три порти. Є кілька способів підключення драйвера ЧПУ. Підтримується таке програмне забезпечення як: MACH3, EMC2, KCAM4 і Ncstudio.

Порт для підключення пульта ручного керування для більш зручного керування кроковими двигунами.

Порт підключення датчиків кінцевого положення (кінцевиків) для забезпечення безпеки.Реле для можливості управління шпинделем, насос або інший пристрій.

Оптична ізоляція сигналів і DCDC живлення забезпечують повний захист паралельного LPT порту вашого комп'ютера і устаткування.

Живлення 12-36 В

Програмується даний контролер до волі просто через програму MACH3 (рис. 3.7.)

Рисунок 3.7. – Робоча панель програми MACH3

На превеликий жаль ліцензійна програма MACH3 розроблена англійською мовою, але для оператора це не стане великою перешкодою, так як програма має до волі легкий інтерфейс (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 –  Налаштування контролера

Після етапу налагодження ми «заливаємо» в програму заздалегідь розроблене креслення в таких програмах як «Компас» або «ArtCAM» у вигляді G-коду ( рис.3.9)

Рисунок 3.9 – Обробка G-коду

Наступним етапом буде запуск процесу різки металу, для цього потрібно:

1. Натиснути кнопку «Reset» щоб оновити «G» код

2. Після оновлення «G» коду, потрібно натиснути зелену кнопку «Start»

Після пророблених операцій процес різки розпочато (рис. 3.10)

Рисунок 3.10 – Процес різання

3.7.2 Драйвер крокового двигуна ЧПУ

Управляти КД набагато складніше ніж звичайним колекторним двигуном - потрібно в певній послідовності переключати напруги в обмотках з одночасним контролем струму. Тому для управління КД розроблені спеціальні пристрої - драйвери КД.

Драйвер.КД дозволяє управляти обертанням ротора КД відповідно до сигналів управління і електронним чином ділити фізичний крок КД на більш дрібні дискрети.

Драйвер крокової двигуна - електронний пристрій, який змушує кроковий двигун "крокувати" за сигналами управління. Стандартом де-факто в області управління КД є сигнали STEP / DIR / ENABLE. STEP - це сигнал кроку, DIR - це сигнал напрямку обертання, ENABLE - це сигнал включення драйвера.

Протокол STEP / DIR / ENABLE:

Сигнал STEP - тактується сигнал, сигнал кроку. Один імпульс призводить до повороту ротора ШД на один крок (не фізичний крок ШД, а  крок виставлений на драйвері - 1: 1, 1: 8, 1:16 і т.д.). Зазвичай драйвер відпрацьовує крок по передньому або задньому фронту імпульсу.

Сигнал DIR - Потенційний сигнал, сигнал напрямки. Логічна одиниця - ШД обертається за годинниковою стрілкою, нуль - ШД обертається проти годинникової стрілки, або навпаки. Інвертувати сигнал DIR зазвичай можна або з програми управління або поміняти місцями підключення фаз ШД в роз'ємі підключення драйвера.

Сигнал ENABLE - Потенційний сигнал, сигнал включення / вимикання драйвера. Зазвичай логіка роботи така: логічна одиниця (подано 5В на вхід) - драйвер ШД вимкнений і обмотки ШД знеструмлені, нуль (нічого не подано або 0В на вхід) - драйвер ШД включений і обмотки ШД запитані.

Також крокові двигуни мають безліч додаткових функцій типу  контролю перевантажень по стуму і тд.

Розглянемо зовнішній вигляд драйверу крокового двигуна. (рис 3.11)

Рисунок 3.11 - Драйвер крокового двигуна MD430

Драйвер крокової двигуна MD430 представляє собою компактний, біполярний драйвер з робочим струмом 3А. Драйвер MD430 прості в підключенні, має стабільний робочі характеристики: мікрокрок 1/2/8/16 (DIP регулюється - перемикачі); крутний момент (100%, 75%, 50%, 20% - S5 / S6); робота струму (0-3A-SW1 / SW2 / SW3) і загасання дискретних імпульсів (0%, 25%, 50% і 100%).

Драйвер працює на мікросхемі Toshiba TB6560AHQ. Драйвер MD430 широко використовується для автоматизації простого і складного обладнання, наприклад для гравіювання, лазерного різання, верстатів з ЧПУ і багато іншого.

Технічні характеристики:
-Може управляти 4, 6, 8 дротовими кроковими двигунами;
-Частота до 100 кГц;
-Мінімальна вхідна напруга: 12V;
-Номінальний вхідна напруга: 24В;
-Максимальний вхідна напруга: 34V;

-Мікрокрок 1/2/8/16 (DIP-регулюється - перемикачі);
-Обертовий момент (100%, 75%, 50%, 20% - S5 / S6);
-Вибір роботи струму (0-3A-SW1 / SW2 / SW3);
-Затухання дискретних імпульсів (0%, 25%, 50% і 100%);
-Робоча температура: 0-50 ℃;
Температура зберігання: -20-80 ℃.
Вибір режиму роботи:
Режим робота перемикається перемикачі SW1..SW8 встановлений в торці драйвер.

-перемикач SW1..SW2..SW3 -віходний ток
-перемикач S1..S2 .. - загасання дискретних імпульсів (Decay)
-перемикач S3..S4 .. - мікрошаг
-перемикач S5..S6 .. - струм утримання

Приклади схем монтажу та налаштування приведено нижче:

Схема підключення, дивись рисунок 3.12

Рисунок 3.12 – Схема підключення драйверу

Налаштування току фази  таблиця 3.1:

Таблиця 3.1 – Налаштування току фази

Затухання дискретних імпульсів (Decey) таблиця 3.2:

Таблиця 3.2 – Налаштування затухання імпульсів

Налаштування на драйвері мікрокроку наведено в  таблиці 3.3:

Таблиця 3.3 – Налаштування мікрокроку

Схема налаштування току утримання таблиця 3.4:

Таблиця 3.4  – Налаштування току утримання

Таблиця 3.4 – Налаштування току утримання

Монтажна схема драйверу (рис. 3.13):

Рисунок 3.13 – Монтажна схема

3.7.3 Кроковий бі-полярний двигун

Кроковий двигун — електричний двигун, в якому імпульсне живлення електричним струмом призводить до того, що його ротор не обертається неперервно, а виконує щоразу обертальний рух на заданий кут (рис. 3.14.)

Завдяки цьому, кут повороту ротора залежить від числа поданих імпульсів струму, а кутова швидкість ротора точно рівна частоті імпульсів помноженій на кут повороту ротора за один цикл роботи двигуна.

Рисунок 3.14 – Кроковий двигун

Кут повороту двигуна під впливом одного імпульсу може мати різні значення, залежні від конструкції двигуна, — як правило це значення в діапазоні від декількох градусів, - до декількох десятків градусів. Крокові двигуни, залежно від призначення пристосовані до виконання від частки оберту на хвилину, до декількох тисяч обертів на хвилину.

3.7.4 Блок живлення

Високоекономічний блок живлення в захисному кожусі 36V 11А 400W застосовується з метою енергозабезпечення електроприладів з постійною напругою 36 вольта. У корпусі блок вбудований вентилятор, за рахунок якого здійснюється охолодження. Загальний вид наведено нижче. (рисунок 3.15)

Рисунок 3.15 – Блок живлення постійного струму

Особливості: захист від замикання, перезавантаження, перенапруження. Працює в широкому діапазоні температур від 0 ° до + 50 ° С. Блоки живлення широко застосовується для електроживлення сучасних електроприладів, світлодіодної техніки, ЧПУ, промислової автоматики і багато інших.

Характеристики:
- вихідна напруга: 3
- вихідна потужність: 400 Вт
- струм: 11А
- вхідна напруга вибирається перемикач
- захист: коротке замикання / перевантаження / перенапруга
- примусове повітряне охолодження вбудованим вентилятором DC
- ШІМ-управління
- вбудований фільтр електромагнітних завад
- авто відновлення після спрацювання захисту по перевантаженню
- стабільність навантаження: ± 1,0%
- регулювання U вих ± 10%
- ефективність (ККД): 82%
- час затримки: ПРИ установці 200 мс, 50 мс, 20 мс
- опір ізоляції :: 500VDC / 100 МОм

- клас захисту: IP20
- робоча температура: -10 + 50˚С
- вага: 1,1кг

3.8 Плазмотрон powermax105

Апарат плазмової різки Powermax 105 прийшов на заміну джерела струму Powermax 1650 з покоління G3. (рис. 3.16). У порівнянні з минулою моделлю збільшилися максимальна товщина різання і пробивки, трохи збільшилася і швидкість різу. Крім цього змінилася конструкція плазмотрона, а відповідно і запчастини - стійкість яких в новій серії ризиків Duramax на 20-30% вище ніж раніше.

Рисунок 3.16- Плазмотрон powermax105

Сучасні системи більш компактні і легкі, відрізняються високою ефективністю і потужністю, забезпечуючи більш високі швидкості різання, ніж будь-коли раніше. Діаграму продуктивності наведено нижче (рис. 3.17)

Рисунок 3.17 – Діаграма продуктивності

Удосконалення технології також вносять свій внесок у підвищення товщини різання. Двадцять років тому система MAX100 забезпечувала граничну товщину різання 32 мм при силі струму 100 А. Сучасна система Powermax105 забезпечує граничну товщину різання 50 мм при силі струму 105 А - підвищення більш ніж на 55%.

3.9 Моделювання в системі MATLAB

На рисунку 3.18 показана схема електроприводу на базі гібридного крокового двигуна.

Рисунок 3.18 – Електропривод на базі гібридног КД

Кроковий двигун управляється сигналами STEP і DIR, які надходять з блоку Signal Builder. Сигнал STEP регулює кутові переміщення крокової

двигуна: при одиничному сигналі відбувається ступінчастий зрушення (крок) повороту ротора, при нульовому - зупинка. Сигнал DIR регулює напрямок переміщення ротора: 1 - пряме, 0 - зворотне.

Рисунок 3.19 – Завдання сигналів STEP і DIR

Блок крокової двигуна (Stepper Motor) необхідно перенести з бібліотеки SimPowerSystems (розділ Specialized Technology / Fundamental Blocks / Machines) на робоче поле моделі, в блоці вибрати тип двигуна - гібридний (Hybrid), число фаз - 2 і задати інші параметри, вказані на рис 3.20.

Рисунок 3.20 – Вікно параметрів гібридного КД

Блок драйверів зображено на рисунку 3.21.

Рисунок 3.21 – Блок драйверів

Для роботи моделі в SimPowerSystems необхідно додати блок Powergui, в якому необхідно встановити наступні параметри: - Simulation type: Discrete; - Solver type: Tustin / Backward Euler (TBE); - Sample time: Ts. Результати математичного моделювання крокової двигуна в SimPowerSystems наведені на рис. 7, 8, 9 і 10.

Рисунок 3.22 – Напруга на двох обмотках КД

Рисунок 3.23 – Струм на двох обмотках КД

Рисунок 3.24 – Швидкість і електромагнітний момент КД

Рисунок 3.25 –  Кут повороту на валу КД

Примітка: щоб уникнути помилок при запуску розрахунку моделі необхідно відкрити меню Simulation, вибрати Model Configuration Parameters. У вікні, в меню Diagnostics перейти до пункту Connectivity і встановити значення Mux blocks used to create bus signals: error, як показано на рис. 3.25

Рисунок 3.25 Вікно параметрів

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА

В дипломному  проекті  проводиться  розробка  системи автоматизації технологічного процесу плазмової різки металу . В даному розділі виконується оцінка потенційно шкідливих і небезпечних виробничих чинників, що можуть мати місце при розробці, виробництві та експлуатації пристрою. На підставі цих оцінок розроблюються заходи щодо зменшення шкідливих впливів цих факторів на людину як в процесі експлуатації станка, так і при його виробництві.

В  рамках  даного  розділу  розглядаються  найбільш  небезпечні  фактори,  що виникають при технологічному процесі пайки і залуження електропроводок, під час яких  виникає  цілий  комплекс  небезпечних  і  шкідливих  виробничих  факторів,  а також розглянуті можливі комплексні заходи щодо запобігання впливу цих факторів на людину і навколишнє середовище. Крім того, в даному розділі  розглянуті питання електробезпеки та пожежної безпеки в робочому приміщені, де виготовлявсяі дана система.

4.1 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічних  процесів

4.1.1 Небезпечні та шкідливі  виробничі фактори при монтажі друкованих плат

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які мають місце при технологічному процесі пайки:

- Запиленість та загазованість повітря робочої зони;

- Наявність інфрачервоних випромінювань від розплавленого припою;

- Наявність електромагнітного випромінювання;

- Дія ультразвуку на організм людей при  використанні технологічного процесу пайки хвилею;

- Вплив електростатичного розряду;

- Незадовільна освітленість робочого місця;

- Незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні;

- Вплив бризок та капель розплавленого припою;

- Можливість ураження електричним струмом;

- Група  психофізіологічних  шкідливих  виробничих  факторів:  фізичні

перевантаження  (статичні  та  динамічні),  нервово-психічні  переван-

таження (монотонність роботи, емоційні перевантаження).

4.1.2 Відповідальність параметрів робочого приміщення санітарним нормам

Передбачається,  що  на  складально-монтажній  ділянці  буде  працювати п'ять чоловік у приміщенні з наступними геометричними розмірами:

- Ширина (А) = 6м

- Довжина (В) = 9м

- Висота (Н) = 3,6м

Тоді площа приміщення S = A · B = 12·6 = 72 м2.

Висота h = 3 м, тому об’єм приміщення буде V = S · h = 72·3 = 216м2.

Площа  та  об’єм  приміщення,  відведені  на  одного  чоловіка,  відповідно дорівнюють  14,4  м2  та  43,2  м3.  Це  відповідає  нормам,  зазначеним  у  СНиП 2.09.04—87 (площа на одного працюючого не повинна бути меншою 4,5м2, об’єм – не менше 15 м3.).

4.1.3 Мікроклімат робочої зони

Метеорологічні умови на робочому місці визначаються наступними параметрами: температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря. Метеорологічні умови повітря робочої зони регламентує ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99.

Норми визначаються категорією тяжкості праці, періодом року.

Роботи ведуться в лабораторії виконуються в сидячому положенні і не потребують фізичного  напруження,  тому  вони  відносяться до категорії 1а (споживання енергії до 138 Дж/год. або 120 ккал/год.).

Згідно  ГОСТ  12.1.005-88  і  ДСН  3.3.6.042-99  метеорологічні  умови  в даній лабораторії повинні знаходитися в наступних межах (див. табл 4.1)

Таблиця 4.1 - метеорологічних умов

| Період року | Категорія робіт | Температура ,С0 |  |  | Відносна вологість повітря |  | Швидкість руху повітря м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальна | Допустима на робочих місцях |  | Оптимальна | Допустима на постійно і непостійних робочих місцях | Оптимальна | Допустима на постійно і непостійних робочих місцях |
|  |  |  | Постійних | Непостійних |  |  |  |  |
| Хол. | Іа | 22-24 | 21-25 | 18-26 | 40-60 | 75 | 0,1 | =>0,1 |
| Теп. | Іа | 22-25 | 22-28 | 20-30 | 40-60 | 55 при 28,С0 | 0,1 | 0,1-0,2 |

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела тепла  може  перевищувати  границю  допустимої  норми.  Для  видалення  надлишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий період року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це дозволяє  знизити  температуру  до  нормального  значення.  У  холодний  період року може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з вимогами СНиП 2.04.05-84 та ГОСТ 12.4.021-75.

4.1.4 Оцінка системи штучного освітлення

При  виконанні  робіт  потрібно  розрізняти  деталі  з  розміром  0,3-,5  мм. Тому  згідно ДБНВ2.5-28-2006  роботи по  складанню даного приладу  відносять до робіт III розряду, підрозділу „В". Згідно ДБНВ2.5-28-2006 значення КПО для робочого місця має складати lн=1,2%,.

Штучне освітлення передбачається в приміщеннях, у яких недостатньо

природного  світла,  а  також  для  освітлення  приміщення  в  ті  години,  коли природне світло відсутнє.

При штучному освітленні нормується абсолютне значення освітленості.

На робочих місцях були проведені виміри освітленості і вони склали 300 лк,

що відповідають нормам.

4.2 Електробезпека

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в робочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту (0І клас – обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення і провід без заземлюючої жили; І клас – обладнання, що приєднується до ланцюга живлення трьох контактними вилками, один з цих контактів з’єднується з заземленим контактом розетки).

Робоче приміщення  за ступенем небезпеки ураження людей

електричним струмом можна віднести, згідно НПАОП 40.1-1.21-98, до приміщень без підвищеної небезпеки, так як:

- відносна вологість повітря не перевищує 75%;

- матеріал підлоги (паркет) є діелектриком;

- температура повітря не досягає значень, більших ніж 35єС;

- відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів

металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що

мають з’єднання з землею,  з одного боку і до металевих корпусів

електрообладнання – з іншого.

Оскільки  прилад,  що  розроблюється  і  живиться  від  напруги  220  В,  то необхідно  виконати  захист  від  ураження  струмом  у  разі  непрямого  дотику прилад бажано заземлити (ПУЕ).

Матеріал коробу в якому проводять кабель живлення має бути

вологостійкий та мають бути з’єднані між собою з ущільненням.

4.2.1 Розрахунок електромережеві із зануленням на відключаючу здатність при аварійному режимі роботи електрообладнання

Струм короткого замикання визначається за формулою:

ІК. З. = Uф/(Rф +Rн+ Zт),

де Uф – фазова напруга, 220 В;

Rф – опір фазового проводу, 0,7 Ом;

Rн – опір нульового проводу, 0,2 Ом;

Zт – розрахунковій опір трансформатору, 0,1 Ом;

ІК. З. = 220/(0,7 +0,2+0,1) = 220 А.

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту повинна виконуватись нерівність ІК. З. ≥ 1,4 · Іавт.. Відповідно струм відключення автомату Іавт повинен бути не більше 160 А.

Визначення напруги дотику до зануленого обладнання:

Uдот = ІК. З · Rн = 220 · 0,2 = 44 В

Напруга  дотику  Uдот  <  Uдоп  =  500  В  за  час  спрацювання  автоматів струмового захисту t < 0,1c не перевищує допустимого значення, що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.038-88.

Підключення обладнання виконано у відповідності з вимогами ПБЕ та

ПУЕ. Додаткових заходів щодо підвищення рівня електробезпеки в робочому приміщені впроваджувати не потрібно.

4.3 Заходи безпеки при монтажу, експлуатації та ремонті

4.3.1 Заходи безпеки під час процесу пайки

Всі  різновиди  процесів  пайки  і  залуження  супроводжуються

забрудненням повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами різних рідин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків.

Операції  пайки і залужування  супроводжуються  забрудненням

повітряного середовища  в  приміщеннях парами окису  свинцю, олова, сурми та інших елементів, що входять до  складу  припою, а також парами каніфолі. Пари,  потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються  в аерозоль конденсації, дисперсний склад якого приведений в (табл. 4.2)

Таблиця 4.2 Дисперсний склад випарів

| Розмір часток, мкп | Відсоток часток даної фракції | Розподіл часток за масою,% |  | Швидкість випаровування, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0,4 | 20 | 7 |  |
| 4 | 0,8 | 19,5 | 2,2 |  |
| 2 | 8,8 | 34,6 | 0,5 |  |
| 1,5 | 15 | 11,8 | 0,3 |  |
| 1,0 | 35 | 10 | 0,15 |  |
| 0,9 | 20 | 2,6 | 0,12 |  |
| 0,8 | 10 | 0,9 | 0,09 |  |
| 0,7 | 10 | 0,6 | 0,07 |  |

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу

та парів, шкідливі речовини осідають на шкірі, потрапляють на слизову оболонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрапляють у травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повітряного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним складом припою.

Більшість елементів, що входять до складу припоїв, які

застосовуються, і є небезпечними для здоров’я та життя людини. Припій ПОС-61 містить 60-62% олова та 38-40% свинцю. Біологічна дія цих елементів, а також клас їхньої небезпеки і гранично припустимі концентрації в міліграмах на кубічний метр у повітрі робочої зони приведені в (табл. 4.3). У цій таблиці також приведені дані про біологічну дію на організм людини компонентів, що входять до складу флюсів і різних миючих засобів, які застосовуються для видалення залишків флюсу після пайки.

Таблиця 4.3

| Компоненти | Характер токсичності | Клас небезпеки | ГПК у повітрі робочої зони, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Олово | Ураження бронхів,викликає пролітеративно критичну реакцію в брюнках. При тривалому впливі можливий пневмоконіоз | 3 | 10 – для окису олова |
| Свинець | При отруєнні спостерігається ураження нервової системи, крові, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, полової системи | 1 | 0,01 |
| Каніфоль соснова | Має дратівну дію. При тривалому впливі на шкіру викликає дерматит | - | - |
| Спирт етиловий | Має наркотичну та дратівну дію. Виключає зміни в печінці, серцево- судинній системі, сухість шкіри при тривалому контакті | 4 | 1000 |
| Бензин | Діє як дратівник та наркотик. Функціональні нервові розлади, що супроводжуються м’язовою слабкістю, млявістю чи сонливістю, безсонням. Розлад травлення, печінки, тремтіння пальців та мови, поразка шкіри. Характерний розвиток судом, зниження кров’яного тиску, сповільнення пульсу. | 4 | 300 |

Концентрацію в атмосфері аерозолю свинцю при використанні ручної

пайки і залуженні можна визначити за формулою:×

C=V0,6×y×n×t×N

де  y – питоме утворення аерозолю свинцю, мг/(м2 · год.);

n – кількість пайок за хвилину;

t – тривалість зміни, год.;

N – кількість робочих місць;

V – об’єм приміщення.

Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею

олов’яно-свинцевим припоєм складає 0,03 мг/(100 пайок). Кількість пайок за

хвилину – 3, тривалість зміни – 8 годин, об’єм приміщення був визначений

вище і дорівнює 72 м3, а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з

таких даних ми можемо визначити концентрацію аерозолю свинцю:

С=0,6×0,03×3×8×172=0,006 мг/м2

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 8.3 гранично допустима концентра-

ція аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг/м3, С< ГПК, таким чином, нема

необхідності в проведенні додаткових заходів по зменшенню концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої зони.

4.3.2 Безпека експлуатації

Для  забезпечення  безпечної  експлуатації  приладу на «ФОП Тарасевич» необхідно  дотримуватись наступних правил:

- Не  вмикати  в  електромережу  прилад,  якщо  шнури  живлення  мають

пошкоджену ізоляцію;

- Не  вмикати  в  електромережу  електроспоживачі,  які  мають  пошко-

дження або ненадійно з'єднанні з електрошнуром живлення, вилками,

розетками та подовжувачами;

- Не вмикати прилад в розетки, які не мають захисних, направляючих.

- Не  користуватися  пошкодженими  розетками,  відгалужувальними  та

з'єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а

також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

5.  Не  користуватися  саморобними  подовжувачами,  які  не  відповідають

вимогам, що пред'являються до переносних електропроводок;

6.  Не торкатися руками до клем на поверхні приладу під час його роботи

7.  Перед під’єднанням дротів до клем на поверхні приладу його

необхідно вимкнути з розетки;

- Забороняється самостійно проводити ремонт приладу.

4.4 Пожежна безпека

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріали, деякі з них пожежно - та вибухонебезпечні.

Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані норми пожежної безпеки.  Згідно НАПБ Б.03.002-2007 та СНиП 2.09.02-85 приміщення за вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В (вибухо, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та важко-горючими  рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. Згідно з класифікацією пожежних зон (у відповідності з ПУЕ) робоча зона  приміщення належить до класу П-ІIа – пожежонебезпечні зони приміщення.

За  вогнестійкістю  приміщення  відноситься  до  ІІ  ступеню  (ГОСТ

12.1.004-76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих

матеріалів, найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години.

Пожежа  може  виникнути  під  час  виконання  операцій  виготовлення

флюсів (етиловий спирт, етилацетат), під час видалення залишків флюсів

після пайки (суміш спирту та бензину, ацетон).

Пожежні  показники  деяких  речовин  та  матеріалів  приведені  у  (таблиці 9.4).

Таблиця 9.4

| Найменування речовин та матеріалів | Температура спалаху, С0 | Температура само загорання, С0 | Межа вибуху |  |  | Засоби пожежогасіння |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | В |  |  |  |
| Каніфоль | - | 850 | 12,6г/м3 |  | - |  | Хімічною повітряною механічна піна,розпилена вода |
| Спирт етиловий | 18 | 404 | 3,6% 68 г/м3 |  | 19% 340 г/м3 |  | Хімічна піна, вода, водяний пар, інертні гази |

На  випадок   виникнення  пожежі  повинна бути  забезпечена

можливість безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи.

Кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху та

приміщень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, однак не менше двох. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу з приміщення   безпосередньо   на  зовні  або  на сходову  клітку      не      повинна  перевищувати  значення,  що  регламентуються  СНиП 2.09.02-85.

Для нашого випадку:

- Об'єм приміщення – 72 м3;

- Категорія приміщення – В;

- Ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ.

Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході

від 1 до 3 осіб, повинна бути не більше ніж 60 м.

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з

нормами ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

застосовується електрична пожежна сигналізація (ЕПС), що служить для швидкого повідомлення службі пожежної безпеки про виникнення пожежі в

одному з приміщень чи споруд підприємства.

Установка ЕПС складається з наступних основних  частин:

- Пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях;

- Блоків живлення від електромережі та резервного акумулятора;

- Системи переключення з одного живлення на інше;

- Електропровідної мережі, що з'єднує пожежні оповіщувачі з

приймальноконтрольним приладом.

Приймально-контрольні прилади встановлюються в приміщенні  з  цілодобовим  перебуванням  чергового  персоналу,  що  знаходиться на першому поверсі.

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат

необхідно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий ДПС-038, тому що немає джерел відкритого полум’я  і процес загоряння розпочинається з виділення диму  (наприклад,  загорання  при  короткому  замиканні, оплавлення ізоляції і т.п.), а матеріали, що використовуються в монтажному цеху, виділяють велику кількість тепла.

У разі, виникнення пожеж, необхідно мати первинні засоби

пожежогасіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а також для  гасіння  пожеж у початковій  стадії  їхнього  розвитку  силами  персоналу об'єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони.

Відповідно до ISO 3941-77 в робочому  приміщені необхідно  встановити вуглекислотні вогнегасники марки ВВК-2, ВВК-5 чи ВВК-8, тому що вони застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знаходяться під напругою до 1000 В (клас пожежі „Е”).

В коридорі   знаходиться   додатковий   вогнегасник   хімічний   пін-

ний ВХП-10 для  гасіння  легкозаймистих речовин  та  твердих  матеріалів (так як для гасіння спирту, ацетону і т.п. вуглекислотні вогнегасники використовувати не можна, в них СО2 добре розчиняється).

Ще  в  пожежний  інвентар,  що  знаходиться  на  території  об'єкту,

входить:

- пожежне покривало розміром 2x2 м -1 шт;

- гаки -3 шт.;

- лопати - 2 шт.;

- сокири - 2 шт.;

- ящик з піском не менше 0,1 м3 -1 шт.

Таким чином, в робочому приміщенні виконуються всі вимоги

пожежобезпеки згідно з вимогами НАПБ.А.01.001-14: „Правила пожежної безпеки в Україні".

Можливе загоряння приладу внаслідок короткого замкнення, причиною якого могло стати підвищення вологи, тому прилад необхідно захистити від атмосферного впливу (дощ, сніг та інше). Цього можна досягти виготовивши прилад в герметичному корпусі з негорючих матеріалів наприклад таких як ПВХ.

Прилад необхідно розміщувати на відстані не меншій ніж 0,5 м по

вертикалі та горизонталі від закритих віконних і дверних прорізів зовнішніх стін (ПБЕ).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Методичні вказівки та завдання до курсового проектування з курсу „Електропостачання промислових підприємств” для студентів спеціалізації „Електропостачання промислових підприємств” / Укл. М.А. Денисенко, О.І. Соловей, Є.М. Іншеков. – К.; КПІ, 1994. – 64 с.

- Шестеренко В.Є. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств”. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 656с.

3	ДСТУ-Н В.2.5-80:2015 Настанова з проектування систем електропостачання підприємств.

4	Довідкова книга зі світлотехніки. Айзенберг Ю.Б. (Ред.) 1983

5	Электронный каталог ООО «ЛБЮ-Тех» [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа:  http://lbu-tech.com.ua/p215230730-svetodiodnyj-svetilnik-128.html

6	Каталог електротехнічної продукції ТОВ «Укрелектроапарат». – Режим доступу: http://www.uea.com.ua/categories/suhie-transformatory

7	Каталог електротехнічної продукції ОАО «НВА» – Режим доступу: nvacontact.com

8	Каталог електротехнічної продукції «КЭАЗ» – Режим доступу:

https://profsector.com/media/catalogs/55e8a2633a968.pdf

9	Бурбело М. Й. Проектування систем електропостачання. Приклади розрахунків. Навчальний посібник. Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. 148 с.

10	Федоров А. А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. Москва: Энергофтомиздат. 1987. 368с.

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту.