МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Джерела теплопостачання та споживачі теплоти

ПРАКТИКУМ

для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика»

Київ

НТУУ «КПІ»

2016

Джерела теплопостачання та споживачі теплоти: практикум для студентів напряму підготовки “Теплоенергетика” [Електронний ресурс] / Автори М.Ф. Боженко, Ю.В.Шовкалюк. – Київ : НТУУ «КПІ», ТЕФ, 2016. - 130 с.

Гриф надано вченою радою ТЕФ НТУУ  “КПІ”

(Протокол № 7  від  22.02.2016 р.)

Е л е к т р о н н и й    р е с у р с

Джерела теплопостачання та споживачі теплоти

Практикум

для  студентів напрямку підготовки «Теплоенергетика»

Автори:                         Боженко Михайло Федорович, канд. техн. наук, доц.

Шовкалюк Юрій Васильович

Відповідальний

редактор                        В.М.Мінаковський, канд.техн.наук, доц.

Рецензент                      Г.М.Васильченко, канд.техн.наук, доц.

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

- Термодинамічні характеристики атмосферного повітря . . . . . . . . . . .  5

- Процеси змішування повітря.

Кутові коефіцієнти променів процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  - Визначення характеристик суміші . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  - Визначення кутових коефіцієнтів променів процесів . . . . . . . . . . .10

- Розрахунок теплових утрат у приміщеннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  - Розрахунок теплових утрат у приміщеннях на ЕОМ . . . . . . . . . . . 22

- Розрахунок теплових навантажень споживачів . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

- Розрахунки надходжень теплоти та вологи до приміщень . . . . . . . . . 35

- Розрахунки повітрообміну приміщень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

- Вибір калориферів в системах механічної вентиляції . . . . . . . . . . . 45

  - Оптимальний вибір калориферів на ЕОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

- Аеродинамічні розрахунки повітропроводів. Вибір

вентиляторів  для переміщення повітря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  - Аеродинамічні розрахунки повітропроводів на ЕОМ . . . . . . . . . . 62

- Розрахунки схем центральних систем кондиціювання повітря . . .  65

- Вибір типу та кількості центральних кондиціонерів.

Розрахунки та вибір повітронагрівачів центральних

кондиціонерів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

- Теплові схеми котелень систем централізованого

теплопостачання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

  - Опис роботи теплової схеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  - Вихідні дані до розрахунку теплової схеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  - Розрахунки теплової схеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  - Розрахунки теплової схеми котельні на ЕОМ . . . . . . . . . . . . . . . . 87

- Розрахунки та вибір допоміжного обладнання котельні . . . . . . . .  94

  - Насоси мережної води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  - Деаератор підживлюваної води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  - Охолодник продувальної води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

- Розрахунки системи водяного опалення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

ВСТУП

Студенти напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вивчають дисципліну «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» у VI семестрі.

Згідно з навчальним планом з дисципліни передбачено виконання практичних занять, комп’ютерного практикуму і завдань самостійної роботи.

З досвіду викладання дисципліни на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» під час проведення всіх практичних занять та комп’ютерного практикуму кожному студенту пропонуються відповідні індивідуальні завдання.

Задачі з практичних занять, методики їх розв’язку та необхідний довідково-нормативний матеріал наведений в виданому на кафедрі ТПТ НТУУ «КПІ» у 2004 році навчальному посібнику [1].

Після видання вказаного посібника в Україні розроблено та введено в дію ряд стандартів і норм, які використовуються при розрахунках джерел теплопостачання, зокрема, котелень, і споживачів теплоти (систем опалення, вентиляції і кондиціюванні повітря будівель).

У пропонованому практикумі наведені стислі теоретичні відомості з урахування нових нормативних матеріалів, розрахункові формули, задачі з індивідуальними завданнями згідно з умовами [1] для розрахунку з основних тем дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти». Подано методики та приклади розв’язання задач, що стане корисною інформацією при самостійній роботі студентів за дистанційною формою навчання.

У додатках  наведені  таблиці деяких  довідково-нормативних даних,  що потрібні для розв’язання задач, які змінені в нових нормативних матеріалах,

або відсутні в посібнику [1]. 
     1. Термодинамічні характеристики атмосферного повітря

До термодинамічних характеристик атмосферного (вологого) повітря  належать: температура (за сухим термометром tc, за мокрим термометром tм, точки роси tp); абсолютна ρп та відносна φ вологість; вологовміст d; ентальпія h; густина ρ; теплоємність cр; парціальний тиск сухої частини pс та водяної пари pп. Вони визначаються або за аналітичними залежностями або за h - d   діаграмою.

Задача № 1 (див. задачу 1.1 [1]). За заданою температурою tс і відносною вологістю φ визначити решту характеристик атмосферного повітря : h, d, pп, tм, tр, cр та ρ, причому для визначення величин h, d, рп, tм та tр  використати

h - d   діаграму, а величини cр та ρ  розрахувати за аналітичними залежностями. Окрім цього здійснити перевірку  величин d та h також за аналітичними залежностями. Варіанти завдань для індивідуальних розрахунків наведено в табл.1.1 [1].

Приклад: Задано tс = 22 оС; φ = 55 %.

Розв’язок

1. В h - d   діаграмі знаходимо ізотерму tс  = 22 оС і її перетин з лінією відносної вологості φ = 55 % дає потрібну точку 1 (див. рис. 1), в якій визначаємо ентальпію h = 45,4 кДж/кг і вологовміст d = 9,15 г/кг с.п.

2. Перетин знайденої ентальпії з лінією відносної вологості φ = 100 % дає температуру за мокрим термометром tм = 16,1 оС, а перетин вологомісту з лінією φ = 100 % - температуру точки роси tр = 12,5 оС, і з лінією рп = f (d) –

парційний тиск водяної пари  рп = 1,48 кПа.

3.Теплоємність вологого повітря

cр =  cс +  cп d,                                                         (1)

cр = 1,005 + 1,8(9,15/1000) = 1,014 кДж/(кг∙К).

4. Густина вологого повітря

ρ =  (ρп / d∙10-3) (1 + d∙10-3).                                      (2)

Рисунок 1. Визначення характеристик атмосферного повітря в h - d   діаграмі

Густину водяної пари ρп можна визначити двома способами:

- перший – за термодинамічними таблицями для перегрітої пари при tс = 22 оС і парційному тиску  pп = 1,48 кПа визначають питомий об’єм v, а потім і густину   ρп = 1/ v, але цим способом не завжди можна скористатися у зв’язку з відсутністю таблиць для невеликих тисків;

- другий – вважаючи атмосферне повітря ідеальним газом, тоді за рівнянням стану ідеального газу

ρп = рп / (Rп T),                                                            (3)

ρп = 1480/461(273+22) = 0,01088 кг/м3,

а густина вологого повітря

ρ =  (0,01088 / 9,15∙10-3) (1 + 9,15∙10-3) = 1,2 кг/м3.

5. Визначення величин d та h за аналітичними залежностями

d = 622 φ Ps /(Pб - φ Ps),                                                 (4)

d = 622∙0,5∙2642/(101325-0,5∙2642) = 9,05 г/кг с.п,

де Ps – тиск насичення водяної пари, Па; Ps (22 оС) = 2642 Па;

h = 1,005 t + (2500 + 1,8 t) d∙10-3 ,                             (5)

h = 1,005∙22 + (2500 + 1,8∙22) 9,05∙10-3 = 45,1 кДж/кг.

Задача № 2 (див. задачу 1.3 [1]). За заданими температурами вологого повітря за сухим термометром tс = 30 оС  та мокрим термометром tм = 20 оС

визначити за допомогою h - d   діаграми решту його характеристик.

Методичні вказівки до розв’язку задачі: В h - d   діаграмі знаходимо ізотерму tм  = 20 оС, в перетині якої з лінією відносної вологості φ = 100 % визначаємо ентальпію. Перетин знайденої ентальпії з ізотермою  tс = 30 оС дає точку, в якій за аналогією з задачею 1.1 визначаємо решту характеристик атмосферного повітря.

Задача № 3 (див. задачу 1.5 [1]). За заданими температурами точки роси tр = 0 оС  та мокрого термометра tм = 8 оС за допомогою  h - d   діаграми визначити решту характеристик вологого повітря.

Методичні вказівки до розв’язку задачі:  В h - d   діаграмі знаходимо ізотерму tм  = 8 оС, в перетині якої з лінією відносної вологості φ = 100 % визначаємо ентальпію, а в перетині tр = 0 оС  з цією ж лінією – вологовміст. Перетин знайдених ентальпії та вологовмісту дає точку, в якій за аналогією з задачею 1.1 визначаємо решту характеристик атмосферного повітря.

Задача № 4 (див. задачу 1.7 [1]). Для атмосферного повітря, стан якого задано температурами за сухим термометром  tс = 32 оС   і точки роси tр = 0 оС, визначити  парційний  тиск  сухої  частини рс, Па,  якщо  барометричний  тиск Pб = 101325 Па.

Методичні вказівки до розв’язку задачі: За відомим співвідношенням між барометричним тиском Pб  і парціальними тисками сухої частини атмосферного повітря рс  та водяної пари в ньому рп  розраховуємо величину рс = Pб – рп, причому величину рп  визначаємо за h - d   діаграмою як перетин знайденого вологовмісту (для  tр = 0 оС і φ = 100 %) з лінією рп = f (d).

Задача № 5 (див. задачу 1.7 [1]). Визначити термодинамічні характеристики вологого повітря, якщо його ентальпія  h = 12 кДж/кг с.п, а вологовміст d = 7 г/кг с.п. Визначити також масу сконденсованої водяної пари в повітрі, якщо маса суміші вологого повітря Мв.п = 6000 кг в.п.

Методичні вказівки до розв’язку задачі: Перетин ентальпії з вологовмістом дає точку 1, яка знаходиться в області пересиченого вологого

повітря. Щоби визначити решту термодинамічних характеристик необхідно знайти точку 2 перетину ентальпії з лінією φ = 100 %, для  якої  знаходимо

температури  tс = tм = tр; парційний тиск водяної пари Рп  та вологовміст d2.

Маса сконденсованої водяної пари з повітря при переході з точки 1 до точки 2, кг, визначається з рівняння балансу за вологою

W = [(d - d2)/1000] Мв.п /(1 + d∙10-3).                             (6)

2. Процеси змішування повітря. Кутові коефіцієнти променів

процесів

2.1. Визначення характеристик суміші

Для визначення характеристик суміші при заданих початкових станах повітря користуються h - d   діаграмою, при цьому треба мати на увазі, що лінія суміші повітря двох станів є пряма лінія, а точка суміші поділяє цю пряму на відрізки, які обернено пропорційні масовим витратам повітря, що вступають до суміші.

Задача № 6 (див. задачу 1.10 [1]).  Визначити  характеристики  суміші

(tс, hс, dс, φс, tрс, tмс, pпс), до якої входять повітря масовою витратою МА з характеристиками в точці А(tА, φА)  та масовою витратою  МБ з характеристиками в точці Б(tБ, φБ). При вирішенні задачі скористатися  h - d   діаграмою, а також перевірити величину tс  за аналітичною залежністю.

Варіанти завдань для індивідуальних розрахунків наведено в табл.1.2 [1].

Приклад: Задано МА = 1800 кг/год; tА = 22 оС; φА = 55 %;

МБ  =  700 кг/год;  tБ  = 30 оС; φБ = 60 %.

Розв’язок

Розглянемо можливі способи визначення параметрів суміші:

Перший спосіб.  В h - d   діаграмі за заданими параметрами знаходимо точки А і Б, в яких визначаємо ентальпії hА і hБ, або вологовмісти  dА і dБ відповідно.

Точки А і Б  з’єднуємо   прямою   лінією.

Складаємо, наприклад, рівняння теплового балансу

hА МА + hБ МБ = hС МС,

з якого визначаємо ентальпію суміші hС.

Перетин величини hС з прямою АБ дає точку суміші, в якій визначаємо решту термодинамічних характеристик суміші.

Недоліком цього способу є збільшена похибка, яка може бути обумовлена похибкою визначення початкових параметрів повітря в h - d   діаграмі.

Другий спосіб.  Також в h - d   діаграмі за заданими параметрами знаходимо точки А і Б, які з’єднуються прямою лінією, після чого використовуючи тезис, що точка суміші поділяє пряму суміші на відрізки, обернено пропорційні масовим витратам повітря, складаємо таке відношення

,

звідки визначаємо відрізки lБС і  lАС у частках до загальної довжини прямої суміші. Один з відрізків відкладаємо на прямій, отримуючи таким чином точку суміші С.

Цей спосіб також як і перший має похибку у визначенні довжин відповідних відрізків.

Третій спосіб (найпоширеніший), згідно з яким:

1. За заданими параметрами знаходимо точки А і Б в h - d   діаграмі, які з’єднуємо   прямою   лінією   (див. рис. 2)  і  вимірюємо довжину відрізка

lАБ = 87 мм.

Із співвідношення   визначаємо, наприклад, довжину відрізка lАС = (700 ∙ 87)/(1800 + 700) = 24,4 мм, який відкладаємо на прямій і таким чином отримуємо точку С, де визначаємо необхідні характеристики

суміші:  tс = 24,1оС; hс = 52,1 кДж/кг; dс = 11,1 г/кг с.п; φс = 56 %;

tрс = 15,1 оС; tмс = 18,6оС; pпс  = 1,74 кПа.

2. Для перевірки температури суміші за аналітичною залежністю складемо рівняння теплового балансу для процесу змішування повітря

tА МА cрА  + tБ МБ cрБ = tС МС cрС ,

звідки визначимо величину

tС = (tА МА   + tБ МБ )/( МА + МБ) = ( 22∙1800 + 30∙700)/(1800 + 700) = 24,2 оС,

при цьому було взято що теплоємність повітря  cрА =  cрБ =   cрС.

Рисунок 2. Визначення параметрів суміші

Таким чином  величина температури суміші, що визначена графічним і аналітичним способами практично однакова, що свідчить про правильність використаної методики.

2.2. Визначення кутових коефіцієнтів променів процесів

Кутовий коефіцієнт променя процесу, кДж/кг вологи, характеризує яка кількість теплоти підводиться до повітря або відводиться від нього в процесі зміни стану повітря на 1 кг вологи, визначається із співвідношення

(7)

При заданих початкових параметрах повітря та потоків підведених до

нього теплоти Q, кВт, і вологи  W, кг/с, або ентальпії пари iп , кДж/кг, у разі зволоження повітря водяною парою, побудувати в h - d   діаграмі процес зміни стану повітря і визначити кутовий коефіцієнт променя процесу та кінцеві характеристики повітря можна двома способами:

- перший – при визначеній величині ε задають, наприклад, ∆h, обчислюють ∆d, отримують проміжну точку, через яку та точку початкового стану повітря проводять напрямок кутового коефіцієнта променя процесу. Надалі, наприклад, з рівняння балансу за вологою можна визначити кінцевий вологовміст повітря, перетнувши його з напрямком кутового коефіцієнта променя процесу отримують точку кінцевого стану повітря (див. рис. 3).

Рисунок 3. Побудова кутового коефіцієнта променя процесу

- другий – при обчисленій величині  ε на допоміжних полях  h - d   діаграми знаходять лінію з такою величиною і через відому точку початкового стану повітря проводять лінію, яка паралельна обчисленому кутовому коефіцієнту променя процесу (див. рис. 4). Точку кінцевого стану повітря визначають за аналогією з першим способом.

Задача № 7 (див. задачу 1.11 [1]). Повітря, масова витрата якого Мпов, кг/год, змішується з водяною парою, масова витрата якої Мп, кг/год та ентальпія hп, кДж/кг. Початкові характеристики повітря: h1, кДж/кг; d1, г/кг с.п.

Визначити промінь процесу зміни стану повітря та кінцеві характеристики повітряно-парової суміші.

Варіанти завдань для індивідуальних розрахунків можна прийняти з табл. 1.3 [1].

Приклад: Задано Мпов = 2800 кг/год; Мп = 5,5 кг/год;  h1 = 25 кДж/кг;

d1 = 4,5 г/кг с.п; hп = 2650 кДж/кг.

Рисунок 4. Побудова кутового масштабу в h - d   діаграмі

Розв’язок

1. За заданою ентальпією h1 = 25 кДж/кг та вологовмістом d1 = 4,5 г/кг с.п

знаходимо  в h - d   діаграмі точку 1.

2. На допоміжному полі діаграми відшукуємо кутовий коефіцієнт променя процесу, чисельне значення якого дорівнює ентальпії пари (ε = hп = 2650 кДж/кг), і через точку 1 проводимо лінію, яка паралельна кутовому коефіцієнту променя процесу.

3. Визначаємо, наприклад, з рівняння балансу за вологою кінцевий вологовміст повітря-парової суміші

d2 = d1 + (Мп / Мпов) 1000 = 4,5 + (5,5 / 2800) 1000 = 6,5 г/кг с.п.

4. Вологовміст d2 перетинаємо з напрямком кутового коефіцієнта променя процесу і отримуємо точку 2, в якій визначаємо решту характеристик суміші, тобто

h2 = 30 кДж/кг; d2 = 6,5 г/кг с.п; φ2 = 65 %; t2  = 13,7 оС; tм2 = 10,5 оС;

tр2 = 7,7 оС; рп2 = 1 кПа.

3. Розрахунок теплових утрат у приміщеннях

Теплові втрати приміщеннями житлових, громадських та промислових будівель, кВт, розраховуються для холодного періоду року за формулою

Qвтр = ΣQобг.i + Qінф,                                             (8)

де ΣQобг.i – сумарні втрати теплоти через зовнішні обгороджувальні конструкції (зовнішні стіни, вікна, зовнішні двері, перекриття для останнього поверху, підлогу для першого поверху), кВт; Qінф – витрати теплоти на нагрівання інфільтраційного повітря, яке надходить до приміщень, кВт.

Втрати теплоти через зовнішні обгороджувальні конструкції складаються з основних та додаткових і розраховуються для кожного елемента обгороджувальної конструкції за формулою

Qобг.i  = (1/ri) Fi ∆ti (1 + Σβ)i ni ∙ 10-3 ,                        (9)

або

Qобг.i  = Кi  Fi ∆ti (1 + Σβ)i ni ∙ 10-3 ,                          (9 а)

де  ri – питомий    термічний    опір    теплопередачі елемента   обгороджувальної     конструкції, (м2∙К)/Вт; Fі – поверхня елемента обгороджувальної  конструкції, що передає теплоту, м2;    ∆ti – розрахункова різниця температур між внутрішнім та зовнішнім повітрям,оС; ni – поправковий коефіцієнт на розрахункову різницю температур, залежить від геометричного положення елемента обгороджувальної конструкцій або його типу (див. табл. Д1 дод.); Σβ – додаткові втрати теплоти в частках до основних;  Кi – коефіцієнт   теплопередачі    елемента      обгороджувальної     конструкції, Вт/ (м2 ·К).

Термічний опір теплопередачі

ri = 1αвн+ δiλi + 1αз ,                              (10)

де αвн   та  αз – коефіцієнти  тепловіддачі  для  внутрішнього  та зовнішнього

повітря  відповідно,  Вт/(м2·К) – див. табл. Д2 дод.;  δi  та  λi  –  товщина (м) та теплопровідність (Вт/(м·К)) матеріалів окремих шарів обгороджень.

Теплопровідність     деяких    будівельних     матеріалів      обгородних

конструкцій наведена в табл. Д3 дод., а приведений опір теплопередачі склопакетів – в табл. Д4 дод. [2].

Коефіцієнт теплопередачі

Кі  = 1/ri                                                    (11)

Для деяких обгородних конструкцій будівель, що знаходяться в експлуатації, при відомих використаних матеріалах та їх товщинах і визначених з таблиць значеннях теплопровідності, а також коефіцієнтах тепловіддачі αвн та αз, були розраховані коефіцієнти теплопередачі таких обгороджень Кі  (див. табл. Д4 – Д6 дод.) [1].

Поверхні Fi  зовнішних стін  визначаються за зовнішніми розмірами, поверхні  вікон – за розмірами у світлі, поверхні перекриття (підлоги) – за

внутрішніми розмірами.

Різниця температур ∆tі :

Якщо висота приміщення Нп ≤ 4 м (наприклад, житлові будівлі), то величина

∆t  = tвн -  tр.о,                                                  (12)

де  tвн – розрахункова температура повітря усередині приміщень, наприклад, для житлових будівель дорівнює 20 оС; tр.о – розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення (див. табл. Д5 дод.).

Для промислових або деяких громадських  будівель  висотою Нп  > 4 м  приміщення по висоті умовно поділяють на дві частини:

- для першої частини приміщення, висота якої складає 4 м:

∆t1= tвн -  tр.о.

- для другої частини приміщення висотою більше як 4 м:

,                                                      (13)

де tверх – температура у верхній зоні приміщення, о С.

tверх = tвн + кн (Нп - 4),                                                  (14)

де кн  –  коефіцієнт  наростання  температури   по   висоті   приміщення  (в

практичних розрахунках беруть величину кн = 0,2 – 1,5 К/м).

Для цих же приміщень висотою більше як 4 м при необхідності розрахунків втрат теплоти через перекриття використовують різницю температур ∆t3, яка визначається наступним чином

∆t3= tверх -  tр.о.                                                       (15)

Значення додаткових втрат теплоти у частках до основних беруть наступними [3]:

- для зовнішніх вертикальних і нахилених обгороджень, які орієнтовані за напрямками, звідки в січні дме вітер зі швидкістю, що перевищує 4,5 м/с з повторюваністю не менше як 15 % ( див. табл. Д7 дод.) – 0,05 при швидкості вітру   до   5 м/с і   0,10  –  при   швидкості   5 м/с  і більше;  при  типовому

проектуванні додаткові втрати теплоти рекомендовано враховувати у розмірі 0,05 для всіх приміщень;

- для зовнішніх вертикальних і нахилених обгороджень багатоповерхових будівель з кількістю поверхів 16 і більше – 0,20 для першого та другого поверхів, 0,15 – для третього і 0,10 для четвертого поверхів; для 10 … 15 –поверхових будинків – 0,10 для першого і другого поверхів і 0,15 – для третього поверху.

Витрати теплоти на нагрівання інфільтраційного повітря Qінф, кВт, розраховуються для кожного опалюваного приміщення, яке має одне або більшу кількість вікон чи балконних дверей в зовнішніх стінах, виходячи з необхідності забезпечення підігріву нагрівальними приладами зовнішнього повітря в об’ємі однократного повітрообміну за годину за формулою [3]

Qінф = (1/3600) cпов ρпов Fп h (tвн -  tр.о),                    (16)

де  cпов – питома масова теплоємність повітря, кДж/(кг∙К), яку можна взяти 1,005 кДж/(кг∙К); ρпов – густина повітря, кг/м3, яка розраховується за формулою (2), або її можна наближено взяти 1,2 кг/м3; Fп – площа підлоги приміщення, м2; h – висота приміщення від підлоги до стелі, м, але не більше як 3,5 м.

Приміщення, з яких організована витяжна вентиляція з об’ємом витяжки, що перевищує однократний повітрообмін за годину, повинні, як правило,

проектуватися   з  припливною  вентиляцією   підігрітим  повітрям.   При

обґрунтуванні допускається забезпечувати підігрів зовнішнього повітря опалювальними приладами в окремих приміщеннях при об’ємі вентиляційного повітря, який не перевищує двох обмінів за годину. В приміщеннях, для яких нормами проектування будівель встановлений об’єм витяжки менше однократного повітрообміну за годину, величина  Qінф розраховується як витрата теплоти на нагрівання повітря в об’ємі нормованого повітрообміну, тобто за формулою (16).

Витрати теплоти на нагрівання зовнішнього повітря, кВт, що надходить у вхідні вестибюлі (холи) і сходинні клітки через зовнішні двері, які відкриваються в холодний період року, при відсутності повітряно-теплових завіс розраховуються за формулою

Qінф = 0,7 В (H + 0,8 Nл) (tвн -  tр.о) ∙ 10-3,                 (17)

де  В – коефіцієнт, що враховує кількість вхідних тамбурів (при одному тамбурі - двоє дверей - В = 1; при двох тамбурах - троє дверей В = 0,6); H –

висота будівлі, м; Nл – кількість людей, що знаходяться в будівлі.

Витрата теплоти на нагрівання зовнішнього повітря, яке надходить через двері опалюваних незадимлюваних сходинних кліток з поповерховими виходами на лоджії розраховується за формулою (17) при Nл = 0, беручи для кожного поверху значення H, що дорівнює відстані, в м, від середини дверей розрахункового поверху до перекриття сходинної клітки.

При розрахунках теплових втрат вхідних вестибюлів, сходинних кліток і цехів з повітряно-тепловими завісами; приміщень, які обладнані діючою постійно упродовж робочого часу припливною вентиляцією з підпором повітря, а також при розрахунках втрат теплоти через літні і запасні зовнішні двері і ворота величина Qінф не враховується.

Витрати теплоти  Qінф, кВт, на нагрівання повітря, що надходить через зовнішні ворота, які не обладнані повітряно-тепловими завісами. розраховуються за формулою

Qінф = vпов cпов ρпов Fв (tвн -  tр.о) (τ/60) ∙ 10-3,                 (18)

де vпов – швидкість повітря, м/с (див. табл. Д6 дод.); Fв – площа воріт, м2; τ – час відкриття воріт упродовж години, хв.

Витрати теплоти на нагрівання інфільтраційного повітря, що надходить до приміщень через нещільності в обгородженнях, не враховують унаслідок їх незначної величини.

Особливості визначення теплових втрат через підлогу

Площа підлоги  та стіни, що розташовані нижче рівня землі, поділяється

на 4 зони, які паралельні зовнішнім стінам, шириною по 2 м (для першої, другої та третьої зон, а для четвертої – все, що залишилося).

Термічні опори теплопередачі окремих зон неутепленої підлоги (згідно з довідковою літературою) складають:

- для першої зони - r1 =2,15 ( м2 ·К)/Вт ;

- для другої зони - r2 = 4,3 ( м2 ·К)/Вт;

- для третьої зони - r3 = 8,6 ( м2 ·К)/Вт;

- для четвертої зони - r4 = 14,2 ( м2 ·К)/Вт.

Якщо підлога розташована на грунті, то втрати теплоти через неї, кВт, визначаються за формулою

∙10-3,     (ni=1)                       	(19)

Якщо   в  конструкції  підлоги  є   утеплювач,  теплопровідність   якого  складає  λу ≤ 1,163 Вт/ (м·К), то підлога вважається утепленою, а втрати теплоти обчислюються також за формулою (19), в яку замість  величини rн.уi необхідно підставити термічний опір теплопередачі утепленої підлоги

rуi=rнуi+(δуi/λуi)                                     (20)

де δуi  та λуi  - товщина, м,  та  теплопровідність, Вт/(м·К),  окремих  шарів

утеплювача відповідно.	
     Якщо утеплена підлога розміщена на лагах, то в формулу для визначення теплових втрат (19) необхідно підставити величину термічного опору теплопередачі rлi = 1,18 rуi.

Інші теплові втрати в приміщеннях

В деяких промислових цехах необхідно враховувати витрати теплоти на нагрів холодних транспортних засобів, сировини та матеріалу, кВт

,                                        (21)

де mм – масові витрати холодних транспортних засобів, сировини та               матеріалу, кг/с; см – питома теплоємність цих речовин, кДж/(кг·К).

Задача № 8 (див. задачу 2.1 [1]).  Розрахувати теплові втрати (у холодний період року) через зовнішні конструкції приміщення, розміщеного на другому поверсі двоповерхової будівлі.

План приміщень, орієнтація їх за сторонами світу (Пн- північ, Пд.- південь, З- захід, С- схід) та кількість вікон показано на рис.2.1 [1].Ширина всіх вікон однакова  (С1=2500 мм); δ1 - товщина стіни.

Номер приміщення, його географічне положення (населений пункт) можна вибрати з таб.2.1[1] за передостанньою цифрою варіанта, а решту даних – з табл. 2.2 [1] за останньою цифрою варіанта.

На відміну від умови задачі 2.1 [1] додаткові втрати теплоти визначити за методикою, наведеною вище.

Приклад.

Вихідні дані: Населений пункт – м. Київ;

- Номер приміщення – 2 (див. рис. 2.1[1]);

- Висота приміщення Hп = 4,7 м;

- Висота вікон – Hвік = 2,1 м;

- Характеристика стін – цегляна з повітряним прошарком на важкому    розчині; товщина δ1 = 435 мм;

- Характеристика перекриття – з горищем, збірні залізобетонні панелі товщиною δ2 = 160 мм; утеплювач – шлак товщиною δ = 200 мм;

- Характеристика засклення – подвійне в дерев’яних сполучених рамах;

- Розрахункова температура внутрішнього повітря tвн = 20 оС.

Розв’язок

1. Для заданого населеного пункту (м. Київ) за табл. Д 5 дод. визначаємо розрахункову температуру зовнішнього повітря на опалення tр.о = - 22 оС.

2. Визначаємо зовнішні розміри обгороджень

а1 = а2 + δ1 = 9000 + 435 = 9435 мм = 9,435 м;

в1 = в2 + δ1 = 14000 + 435 = 14435 мм =14,435 м.

- Визначаємо висоту зовнішніх стін

Hст = Hп + δ2 + δ = 4,7 + 0,160 + 0,200 = 5,06 м.

4. За табл. Д 1.2, Д 1.3, Д 1.4 дод. [1] визначаємо коефіцієнти теплопередачі зовнішніх стін, перекриття, заповнень світлових отворів відповідно:

- Кст = 1,35 Вт/(м2∙К);

- Кп = 0,88 Вт/(м2∙К);

- Квік = 2,94 Вт/(м2∙К).

5. Визначаємо поверхні вікон, м2

Fвік = Hвік С1 nвік,

де nвік – кількість вікон.

- для стіни, орієнтованої на північ

Fвік1 = 2,1∙ 2,5 ∙ 2 = 10,5 м2;

- для стіни, орієнтованої на схід

Fвік2 = 2,1∙ 2,5 ∙ 3 = 15,75 м2.

6. Визначаємо поверхні зовнішніх стін

Оскільки висота приміщення перевищує 4 м, то його по висоті умовно поділимо на дві частини: першу, висотою 4 м; другу – все, що більше за 4 м. Будемо вважати, що вікна розташовані в першій частині приміщення по висоті.

- для стіни, орієнтованої на північ

F11 = а1 4 - Fвік1 = 9,435 ∙ 4 – 10,5 = 27,24 м2;

F12 = а1 (Hст – 4) = 9,435 (5,06 – 4) = 10,0 м2;

для стіни, орієнтованої на схід

F21 = в1 4 - Fвік2 = 14,435 ∙ 4 – 15,75 = 41,99 м2;

F22 = в1 (Hст – 4) = 14,435 (5,06 – 4) = 15,3 м2;

7. Визначаємо площу перекриття

Fпер = (а2 + 0,5δ1) (в2 + 0,5δ1) = (9 + 0,5∙0,435) (14 + 0,5∙0,435) = 131 м2.

8. Розрахункова різниця температур:

- при висоті приміщення Hп ≤ 4 м різниця температур

∆t1 = ∆t2 = ∆t3 = tвн - tр.о;

- при висоті приміщення Hп > 4 м, як задано в прикладі:

• для першої частини по висоті (H = 4 м)

∆t1 = tвн - tр.о = 20 – (- 22) = 42 оС;

• для другої частини по висоті [H = (Hп – 4) м] спочатку беремо коефіцієнт наростання температури по висоті приміщення кн =1,0 К/м 1 за формулою (14) визначаємо температуру в верхній зоні приміщення

tверх = 20 + 1(5,06 - 4) = 21,06 оС,

а потім за формулою (13) різницю температур для другої частині приміщення по висоті

∆t2  = (20 + 21,06)/2 – (-22) = 42,53 оС;

• для верхньої зони приміщення різницю температур, яка буде необхідна для розрахунку втрат теплоти через перекриття, обчислюємо за           формулою (15)

∆t3 = 21,06 – (-22) = 43,06 оС.

9. Розраховуємо додаткові втрати теплоти в частках до основних Σβ:

- для стіни, орієнтованої на Пн середня швидкість вітру в січні складає 4,2 м/с з  повторюваністю  13 %   (див. табл. Д 6 дод.), що менше за 4,5 м/с і

15 % відповідно, тому Σβ  = 0;

- для стіни, орієнтованої на Сх швидкість вітру складає 1,7 м/с, а повторюваність 5,8 %, тому для неї також Σβ  = 0.

10. Втрати теплоти через зовнішні обгородження приміщення визначаємо за формулою (9 а), при цьому коефіцієнт n = 1 для вертикальних зовнішніх стін і n = 0,9 для перекриття з горищем (див. табл. Д1 дод.). Результати розрахунків зводимо в табл. 1.

11. Витрати теплоти на нагрівання інфільтраційного повітря розраховуємо за умови однократного повітрообміну в приміщенні за годину за формулою (16)

Таблиця 1. Результати розрахунків утрат теплоти

| Зовнішнє обгород- ження | Орієнта- ція за сторо- нами світу | Поверхня обгород- ження Fi, м2 | Розрахун- кова різ- ниця тем- ператур ∆ti, оС | Коефіцієнт теплопере- дачі Кi, Вт/(м2∙К) | Додатко- ві втрати теплоти Σβ | Втрати теплоти через обго- родження Qобг.i, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішня стіна | Пн | 27,24 | 42 | 1,35 | 0 | 1,544 |
| Зовнішня стіна | Пн | 10,0 | 42,53 | 1,35 | 0 | 0,574 |
| Вікна | Пн | 10,5 | 42 | 2,94 | 0 | 1,296 |
| Зовнішня стіна | Сх | 41,99 | 42 | 1,35 | 0 | 2,381 |
| Зовнішня стіна | Сх | 15,3 | 42,53 | 1,35 | 0 | 0,878 |
| Вікна | Сх | 15,75 | 42 | 2,94 | 0 | 1,945 |
| Перек- риття | - | 126 | ∆t3∙ n = =38,75 | 0,88 | 0 | 4,467 |
| Сумарні теплові втрати через обгородження приміщення |  |  |  |  |  | 13,085 |

Qінф = (1/3600) cпов ρпов Fп h (tвн -  tр.о),

при цьому беремо питому  масову теплоємність повітря cпов  = 1,005 кДж/(кг∙К), густину повітря – з задачі № 1 - ρпов = 1,2 кг/м3, площу підлоги приміщення Fп = а2 в2 = 9 ∙ 14 = 126 м2, а висоту приміщення від підлоги до стелі, яка згідно з рекомендаціями повинна бути  не більше як 3,5 м, h=3,5 м

(при фактичній висоті приміщення 4,7 м).

Тоді

Qінф = (1/3600) ∙1,005∙1,2∙126∙3,5 [20 – (-22)] = 6,205 кВт.

12. Сумарні теплові втрати приміщенням, кВт, розраховуються за формулою (8)

Qвтр = ΣQобг.i + Qінф = 13,085 + 6,205 = 19,29 кВт

3.1. Розрахунок теплових утрат у приміщеннях на ЕОМ

За методикою, наведеною в розділі 3 та при вирішенні задачі 8 розроблена програма автоматизованого розрахунку теплових втрат на ЕОМ.

Запуск програми:

Диск D

Uchproc

BOJENKO

Thermal loses

Proekt 1. exe

Завдання на розрахунки

1. Виконати розрахунки на ЕОМ теплових утрат приміщенням, що розташоване на другому поверсі виробничої будівлі, для якого проведене ручне обчислення теплових втрат (див. задачу 8). Порівняти результати ручного та комп’ютерного розрахунку.

Послідовність ввода вихідних даних (за умовами задачі 8):

1. Номер приміщення – 2.

2. Населений пункт – м. Київ.

3. Поверх – другий.

4. Розрахункова температура внутрішнього повітря [о С] – tвн = 20 оС.

5. Висота приміщення [м] – Hп = 4,7 м;

6. Довжина приміщення [більший внутрішній розмір - м] – 14 м.

7. Ширина приміщення [менший  внутрішній розмір - м] –  9 м.

8. Висота вікон [м] - Hвік = 2,1 м.

9. Ширина  вікон [м] –  С1=2,5 м.

10. Кількість зовнішніх стін – 2.

11. Стіна 1: довжина [більший внутрішній розмір - м] – 14 м;

кількість вікон – 2;

орієнтація – північ.

12. Стіна 2: довжина [менший  внутрішній розмір - м] – 9 м;

кількість вікон – 3;

орієнтація – схід.

13. Конструкція стіни – цегляна з повітряним прошарком на важкому    розчині; товщина δ1 = 435 мм.

14. Тип засклення – подвійне в дерев’яних сполучених рамах.

15. Товщина перекриття [м]  -  δ2 = 0,16 м.

16. Товщина утеплювача [м] – шлак товщиною δ = 0,2 м.

Приклад результатів розрахунків теплових утрат приміщенням за вихідними даними задачі 8 наведений в табл. 2.

Таблиця 2. Результати розрахунків утрат теплоти приміщенням на ЕОМ

| Результати розрахунку Населений пункт: Київ Поверх: останній Сумарні тепловтрати приміщення: 15051,9 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огород-ження | Орієн- тація | Площа, м2 | Різниця температур, оС | Коеф. теплопере- дачі, Вт/(м2∙К) | Основні тепловтрати, Вт | Додаткові тепловтрати(%) |  |  |  | Повні тепловтрати, Вт |
|  |  |  |  |  |  | орієн-тація | дві стіни | інфільт-рація | всьо- го |  |
| Стіна1 | північ | 27,24 | 42 | 1,35 | 1544,5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1699 |
| Стіна1 | північ | 10 | 42,53 | 1,35 | 574,2 | 10 | 5 | 0 | 15 | 660,4 |
| Вікно | північ | 10,5 | 42 | 2,94 | 1296,5 | 10 | 5 | 30 | 45 | 1880 |
| 24 Стіна2 | схід | 41,99 | 42 | 1,35 | 2380,8 | 10 | 5 | 0 | 14 | 2738 |
| Стіна2 | схід | 15,3 | 42,53 | 1,35 | 878,5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1010,3 |
| Вікно | схід | 15,75 | 42 | 2,94 | 1944,8 | 10 | 5 | 30 | 45 | 2820 |
| Перек- риття | - | 126 | 42,53 | 0,88 | 4244,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244,2 |

2. Виконати розрахунки теплових утрат через зовнішні обгородження для всієї будівлі (окремо для першого та другого поверху).

Розмірі стін та кількість вікон взяти з урахуванням розміщення в будівлі чотирьох аналогічних попередньому розрахунку приміщень на кожному поверсі.

Послідовність ввода вихідних даних (для кожного поверху):

1. Населений пункт – м. Київ.

2. Поверх – перший.

3. Розрахункова температура внутрішнього повітря [о С] – tвн = 20 оС.

4. Висота приміщення [м] – Hп = 4,7 м.

5. Довжина приміщення [більший внутрішній розмір - м] – 18 м.

6. Ширина приміщення [менший  внутрішній розмір - м] –  28 м.

7. Висота вікон [м] - Hвік = 2,1 м.

8. Ширина  вікон [м] – С1=2,5 м.

9. Кількість зовнішніх стін – 4.

10. Стіна 1: довжина [більший внутрішній розмір - м] – 28 м;

кількість вікон – 4;

орієнтація – північ.

11. Стіна 2: довжина [менший  внутрішній розмір - м] – 18 м;

кількість вікон – 6;

орієнтація – схід.

12. Стіна 3: довжина [більший внутрішній розмір - м] – 28 м;

кількість вікон – 4;

орієнтація – південь.

13. Стіна 4: довжина [менший  внутрішній розмір - м] – 18 м;

кількість вікон – 6:

орієнтація – захід.

14. Конструкція стіни – цегляна з повітряним прошарком на важкому    розчині; товщина δ1 = 435 мм.

15. Тип засклення – подвійне в дерев’яних сполучених рамах.

16. Товщина перекриття [м]  -  для другого поверху згідно з завданням,

для першого – 0,3 м.

17. Товщина утеплювача [м]  – для другого поверху згідно з завданням,

для першого – 0,15 м.

18. Чи є підвал – немає.

19. Характеристика підлоги для першого поверху – утеплена на лагах.

Приклади результатів розрахунків теплових утрат для кожного поверху за вихідними даними задачі 8 наведені в таблицях 3, 4.

Таблиця 3. Результати розрахунків утрат теплоти для першого поверху будівлі на ЕОМ

| Результати розрахунку Населений пункт: Київ Поверх: перший Сумарні тепловтрати першого поверху: 43608,2 Вт (без підлоги*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огород-ження | Орієн- тація | Площа, м2 | Різниця темпера-тур, оС | Коеф. теплопере- дачі, Вт/(м2∙К) | Основні тепловтрати, Вт | Додаткові тепловтрати(%) |  |  |  | Повні тепловтра-ти, Вт |
|  |  |  |  |  |  | орієнта-ція | дві стіни | інфільт-рація | всьо- го |  |
| Стіна1 | північ | 52,74 | 42 | 1,35 | 2990,4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3438,9 |
| Стіна1 | північ | 25,07 | 42,68 | 1,35 | 1444,6 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1661,3 |
| Вікно | північ | 21 | 42 | 2,94 | 2593,1 | 10 | 5 | 30 | 45 | 3760 |
| 27 Стіна2 | схід | 82,24 | 42 | 1,35 | 4663 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5362,5 |
| Стіна2 | схід | 38,67 | 42,68 | 1,35 | 2228,2 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2562,4 |
| Вікно | схід | 31,5 | 42 | 2,94 | 3889,6 | 10 | 5 | 30 | 45 | 5639,9 |
| Стіна3 | південь | 52,74 | 42 | 1,35 | 2990,4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3139,9 |
| Стіна3 | південь | 25,07 | 42,68 | 1,35 | 1444,6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1516,8 |
| Вікно | південь | 21 | 42 | 2,94 | 2593,1 | 0 | 5 | 30 | 35 | 3500,7 |
| Стіна4 | захід | 82,24 | 42 | 1,35 | 4663 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5129,3 |
| Стіна4 | захід | 38,67 | 42,68 | 1,35 | 2228,2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2451 |
| Вікно | захід | 31,5 | 42 | 2,94 | 3889,6 | 5 | 5 | 30 | 40 | 5445,5 |

* Теплові втрати через підлогу можуть бути визначені в ручному режимі за формулою (20)

Таблиця 4. Результати розрахунків утрат теплоти для другого поверху будівлі  на ЕОМ

| Результати розрахунку Населений пункт: Київ Поверх: останній Сумарні тепловтрати другого поверху: 58755,9 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огород-ження | Орієн- тація | Площа, м2 | Різниця темпера-тур, оС | Коеф. теплопере- дачі, Вт/(м2∙К) | Основні тепловтрати, Вт | Додаткові тепловтрати(%) |  |  |  | Повні тепловтра-ти, Вт |
|  |  |  |  |  |  | орієнта-ція | дві стіни | інфільт-рація | всьо- го |  |
| Стіна1 | північ | 52,74 | 42 | 1,35 | 2990,4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3438,9 |
| Стіна1 | північ | 19,54 | 42,53 | 1,35 | 1122 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1290,3 |
| 28 Вікно | північ | 21 | 42 | 2,94 | 2593,1 | 10 | 5 | 30 | 45 | 3760 |
| Стіна2 | схід | 82,24 | 42 | 1,35 | 4663 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5362,5 |
| Стіна2 | схід | 30,14 | 42,53 | 1,35 | 1730,6 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1990,2 |
| Вікно | схід | 31,5 | 42 | 2,94 | 3889,6 | 10 | 5 | 30 | 45 | 5639,9 |
| Стіна3 | південь | 52,74 | 42 | 1,35 | 2990,4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3139,9 |
| Стіна3 | південь | 19,54 | 42,53 | 1,35 | 1122 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1178,1 |
| Вікно | південь | 21 | 42 | 2,94 | 2593,1 | 0 | 5 | 30 | 35 | 3500,7 |
| Стіна4 | захід | 82,24 | 42 | 1,35 | 4663 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5129,3 |
| Стіна4 | захід | 30,14 | 42,53 | 1,35 | 1730,6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1903,6 |
| Вікно | захід | 31,5 | 42 | 2,94 | 3889,6 | 5 | 5 | 30 | 40 | 5445,5 |
| Перек- риття | - | 504 | 42,53 | 0,88 | 16977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16977 |

4. Розрахунки теплових навантажень споживачів

До теплових навантажень споживачів, які необхідні для проектування джерела теплопостачання, відносяться витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання, технологію: максимальні, середні, річні. За максимальними витратами визначають потужність встановленого

обладнання джерела теплопостачання, за середніми – річну витрату теплоти та витрати теплоти та власні потреби і обчислюють техніко-економічні показники, а за річними – витрати палива для джерела теплопостачання.

Слід зауважити, що максимальні витрати теплоти на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання  можна розрахувати за точними методиками та збільшеними показниками. Наприклад, за точною методикою розрахункова (максимальна) витрата теплоти на опалення дорівнює втратам теплоти (див. тему 3), для визначення максимальної витрати теплоти на вентиляцію необхідно знати витрату повітря та початкову і кінцеві його температури, а при обчисленні витрати теплоти на гаряче водопостачання необхідно знати кількість споживачів гарячої води та водорозбірних приладів гарячого водопостачання і норму витрати води одним приладом, а також вірогідність їх дії.

Задача № 9 (див. задачу 7.1 [1]). Визначити розрахункові (максимальні), середні та річні витрати теплоти на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання району житлової забудови, якщо задана житлова площа опалюваних будівель   Fж = 250 тис.м2, а кількість одиниць водопостачання в житловому секторі   mж = 10 тис. людей. Прийняти, що житлові будівлі квартирного типу обладнані ваннами. [Населений пункт задається кожному студенту індивідуально].

Методичні вказівки до розв’язку задачі:

1.За заданим населеним пунктом за табл. Д5 дод. визначаємо кліматологічні дані:

- тривалість опалювального періоду nо, діб;

- температуру зовнішнього повітря у холодний період року, о С:

• розрахункову для опалення tр.о;

• середню опалювального періоду tср.о;

2. Визначаємо витрати теплоти на опалення

2.1.  Розрахункова  витрата  теплоти  на  опалення, МВт  –  за   збільшеними показниками

а). житлові будівлі

(22)

де q – збільшений  показник  максимальної  витрати  теплоти на опалення одного квадратного метра житлової площі, Вт/м2, його величина залежить від розрахункової температури на опалення (tр.о) – див. табл.5.

Таблиця 5. Збільшений показник максимальної витрати теплоти на опалення 1 м2 житлової площі, q, Вт/м2

| tр.о, оС | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q, Вт/м2 | 93 | 128 | 151 | 174,5 | 186 |

Примітка: Проміжні значення визначаються інтерполюванням.

б). громадські будівлі

,                                                (22)

де k   –   коефіцієнт,  яким   ураховують   витрату   теплоти    на    опалення

громадських будівель, при відсутності точних даних беруть k = 0,25.

2.2. Середні витрати теплоти на опалення для житлових та громадських будівель, МВт

,                                    (23)

де tвн  - температура внутрішнього повітря, оС: для житлових будівель вона дорівнює 20 оС; таке ж значення температури беруть і для громадських будівель, які задані у неявному вигляді.

2.3. Річні витрати теплоти на опалення для житлових та громадських будівель, МДж/рік

(24)

Отримане значення величини представляють у вигляді добутку однозначного    числа    на   відповідний   показник   степеня,    наприклад,

7,29∙108  МДж/рік.

3. Визначаємо витрати теплоти на вентиляцію

3.1. Розрахункова витрата теплоти на вентиляцію громадських будівель (задані у неявному вигляді), МВт – за збільшеними показниками

,                                                    (25)

де k1 – коефіцієнт, яким ураховують витрату теплоти на вентиляцію громадських будівель житлового масиву, при відсутності даних беруть k1 = 0,4 (для громадських будівель, споруджених до 1985 р.) або k1 = 0,6 (для громадських будівель, споруджених після 1985 р.).

3.2. Середня витрата теплоти на вентиляцію, МВт

.                                         (26)

3.3. Річна витрата теплоти на вентиляцію, МДж/рік

,                                    (27)

де nн – кількість неробочих діб за опалювальний період (для громадських будівель беруть nн = 0);  zв – усереднена за опалювальний період кількість годин роботи системи вентиляції протягом доби (при відсутності точних даних для громадських будівель беруть zв = 16 год – вентиляція з обмеженням).

Отримане значення величини представляють у вигляді добутку однозначного    числа    на   відповідний   показник   степеня,    наприклад,

1,29∙107  МДж/рік.

4. Визначаємо витрати теплоти на гаряче водопостачання

4.1. Середня витрата теплоти на гаряче водопостачання споживачів житлових і громадських будівель за опалювальний період, МВт, визначається за формулою

,                                     (28)

aл - норма витрати води в кілограмах при температурі 55 оС для житлових будівель на одну людину за добу (береться за нормативними даними, наведеними в [1,2]: наприклад, для житлових будівель квартирного типу з висотою будівель більше як 12 поверхів і підвищеними вимогами до благоустрою величина aл  = 115 кг/добу); b - те саме для всіх громадських будівель району (міста) (при відсутності даних беруть b = 25 кг/добу на одну людину); tх.з - температура холодної (водопровідної) води в опалювальний період, оС (при відсутності даних беруть tх.з =5 оС).

4.2. Середня витрата теплоти на гаряче водопостачання споживачів житлових і громадських будівель у літній період, МВт, визначається за формулою

,                                            (29)

де tх.л - температура холодної (водопровідної) води у літній період, оС ( при відсутності даних беруть tх.л = 15 оС); β - коефіцієнт, яким ураховують зниження середньої витрати води на гаряче водопостачання у літній період відносно опалювального ( при відсутності даних беруть β = 0,8; для підприємств β = 1,0; для курортних і південних міст β = 1,5).

4.3. Річна витрата теплоти на гаряче водопостачання споживачів житлових і громадських будівель, МДж/рік, визначається за формулою

,                          (30)

Отримане значення величини представляють у вигляді добутку однозначного    числа    на   відповідний   показник   степеня,    наприклад,

1,12∙108  МДж/рік.

Задача № 10 (див. задачу 7.2 [1]). Визначити розрахункові витрати теплоти на опалення житлового будинку зовнішнім об’ємом V = 15 тис. м3, а також на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання механоскладального цеху машинобудівного заводу. Розміри цеху: довжина – 100 м, ширина – 60 м, висота – 10 м. В одну зміну в цеху працює 300 людей.

[Населений пункт прийняти таким же, як і в задачі № 9].

Методичні вказівки до розв’язку задачі:

1. Розрахункова витрата теплоти на опалення житлового будинку, МВт, визначається за формулою

(31)

де  qо – питома опалювальна характеристика будівлі при tр.о = - 30 оС, Вт/(м3∙К) (табл. Д7, Д8 дод.); α – поправковий коефіцієнт, який залежить від фактичної величини tр.о (табл. 6) ; Vз – зовнішній об’єм будівель, м3; tвн – розрахункова температура повітря усередині житлових будівель, береться 20 оС.

Таблиця 6. Значення поправкового коефіцієнту α = f(tр.о)

| tр.о, оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 2,05 | 1,670 | 1,450 | 1,290 | 1,170 | 1,080 | 1,00 | 0,95 |

Примітка: Значення α для температур, відмінних від наведених у табл. 3, визначаються інтерполюванням.

2. Розрахунки витрат теплоти для промислового цеху

2.1. Визначається зовнішній об’єм цеху

Vзп = а ∙ в ∙ h = 100 ∙ 60 ∙ 10 = 60000 м3 .

2.2. За табл. Д 9 дод. для заданого механоскладального цеху при Vзп = 60 тис. м3 визначаємо:

- температуру внутрішнього повітря tвн , оС;

- питомі опалювальну qо  та вентиляційну qв характеристики, Вт/(м3·К) (відповідним інтерполюванням);

- вид вентиляції;

- кількість людей на одну душову сітку mс.

2.3. Розрахункова витрата теплоти на опалення - Qоп, МВт – обчислюється за формулою (31), в яку підставляються визначені вище величини qо, Вт/(м3∙К), та tвн, оС, для механоскладального цеху, розрахована величина зовнішнього об’єму Vзп , м3, а величини α і tр.о  беруть такими ж як і для житлових будівель.

2.4. Розрахункова витрата теплоти на вентиляцію, МВт, визначається за формулою

(32)

де qв – питома вентиляційна характеристика громадської будівлі, Вт/(м3∙К), (визначена вище).

Величини Vзп, tвн і tр.о  такі самі, як і формулі для витрати теплоти на опалення.

2.5. Максимальна витрата теплоти на гаряче водопостачання цеху, МВт, визначається за формулою

,                                (33)

де m - кількість працівників, що користуються душом (задана у вихідних даних);  mс - кількість людей на душову сітку (визначена вище); ал.г - норма витрати води в кілограмах на 1 водорозбірну точку в годину найбільшого водоспоживання [1], її можна брати 280 кг/год ; Тз - число годин заряджання баків-акумуляторів.

Баки-акумулятори мають встановлюватись при кількості душових сіток

N = m/mс ≥ 10. Значення Тз залежить від кількості сіток: при N = 10 ... 20 сіток Тз = 2 год, при N = 21 ... 30 сіток Тз = 3 год, а при N ≥ 31сітка Тз = 4 год.

Задача № 11 (див. задачу 7. 3 [1]). Визначити максимальну та річну витрати теплоти на технологію, якщо витрата пари Dт = 40 т/год, тиск pт = 0,7 МПа. Від технологічних споживачів повертається 75% конденсату з температурою tк = 80 oС.

Оцінити річну економію теплоти для джерела теплопостачання при повному поверненні до нього конденсату з тією ж температурою.

Методичні вказівки до розв’язку задачі:

1. Максимальна витрата теплоти на технологічні потреби, коли теплоносієм є пара, МВт, визначається за формулою

,                   (34)

де Dт - масова витрата пари на технологічні потреби, т/год; iп - питома ентальпія пари, кДж/кг ( визначається за термодинамічними таблицями у залежності від заданого тиску Pт , МПа); св - теплоємність води (конденсату), зазвичай беруть  4,19 кДж/(кг∙К); gк - відсоток повернення конденсату; tк - температура конденсату, що повертається від технологічних споживачів, оС.

2. Річна витрата теплоти на технологічні потреби, МДж/рік, визначається

за формулою

,                                     (35)

де nт - число діб використання за рік теплової потужності технологічними установками, при відсутності даних беруть nт = 350 діб.

3. Річна економія теплоти для джерела теплопостачання при повному поверненні до нього конденсату, МДж/рік

∆Qт.річ = Qт.річ - Qт.річ1,                                                                         (36)

де Qт.річ1 – річна витрата теплоти при повному поверненні конденсату, МДж/рік.

,                                          (37)

де Qт1 – максимальна витрата теплоти на технологічні потреби при повному поверненні конденсату, МВт.

.                                               (38)

5. Розрахунки надходжень теплоти та вологи до приміщень

Теплота (Q) в приміщення надходить від промислового обладнання, нагрітих поверхонь теплообмінників, від людей, сонячної радіації та т.п.

Волога (W) надходить від технологічного обладнання, людей, відкритих резервуарів з водою та т.п.

Задача № 12 (див. задачу 2.4 [1]). Виконати розрахунки надходжень теплоти та вологи в приміщення від людей, а також теплоти від сонячної радіації (для теплого періоду року).

Географічне положення приміщення можна вибрати з табл. 2.1[1] за передостанньою цифрою варіанта, а тип засклення – з табл. 2.2 [1], а  решту даних з табл. 2.4 [1] - за останньою цифрою варіанта.

Отримані результати будуть використані для розрахунку повітрообміну при влаштуванні в приміщенні припливної механічної вентиляції.

Приклад.

Вихідні дані: Населений пункт – м. Чернівці;

• Тип засклення – подвійне в дерев’яних сполучених рамах;

• Кількість людей в приміщенні: чоловіків – 20; жінок - 20;

• Характеристика світлових отворів:

- поверхня Fвік = 20 м2;

- орієнтація за сторонами світла – Сх;

- сонцезахисні пристрої -  внутрішні темні штори;

- характеристика атмосфери – не забруднена;

- забруднення скла – помірне.

Розв’язок

1. Надходження теплоти та вологи від людей

1.1. Спочатку для заданого населеного пункту за табл. Д5 дод. визначаємо  розрахункову температуру зовнішнього повітря в теплий період року для проектування вентиляції – нею є температура найжаркішої п’ятиденки забезпеченістю 0,99, тобто для м. Чернівці  tр.в.т = 24 оС.

1.2. Визначаємо температуру внутрішнього повітря у приміщенні: в примітках до задачі 2.4 [1] вказано, що tв = tз + 3, оС, тобто tв = 24 + 3 = 27 оС.

1.3. За табл. Д1.7 дод. [1] для роботи середньої важкості (вказано в примітках до задачі 2.4 [1]) інтерполюванням при  tв = 27 оС визначаємо потік повної теплоти (q, Вт) та вологи (g, г/год), що надходять від одного дорослого чоловіка, тобто q = 198 Вт, а g = 203 г/год.

1.4. Визначаємо надходження теплоти до приміщення, кВт, за формулою

Qл = (qnч + 0,85 qnж + 0,75qnд) ∙ 10-3,                               (39)

де  nч, nж, nд – кількість чоловіків, жінок і дітей відповідно.

Qл = (198 ∙ 20 + 0,85 ∙ 198 ∙ 20 + 0,75 ∙ 198 ∙ 0) ∙ 10-3 = 7,33 кВт.

1.5. Визначаємо надходження вологи до приміщення, кг/с, за формулою

.                              (40)

= 0,0021 кг/с.

2. Надходження теплоти до приміщення за рахунок сонячної радіації,

кВт, визначаємо за формулою

Qс.р  = (q Fвік с.з Кз  Ка ) 10-3,                                    (41)

де  q – густина теплового потоку сонячної радіації, Вт/м2; с.з – коефіцієнт теплопропускання сонячнозахисних пристроїв (табл. Д9 дод. [1]); Кз – коефіцієнт, який залежить від типу засклення і приймається 1,0; 0,9; 0,8 відповідно для одинарного, подвійного і потрійного засклення та 0,7 при заскленні склоблоками і склопрофілітом; Ка – коефіцієнт, яким враховують акумуляцію теплоти внутрішніми обгородними конструкціями приміщення (для умов даної задачі величина Ка = 1 – див. примітку до задачі 2.4 [1]).

Густина теплового потоку сонячної радіації

q = (qв.п + qв.р) К1 К2,                                            (42)

де  qв.п та qв.р – відповідно густина потоку прямої та розсіюваної сонячної радіації для вертикального засклення світлових отворів, Вт/м2 (залежить від пори року, географічного положення населеного пункту, орієнтації приміщення за сторонами світла та годин доби) (табл. Д10 – Д13 дод.); К1 – коефіцієнт, яким враховують затемнення засклення світлових отворів перетинами та забруднення атмосфери (табл. Д1.10 дод. [1]); К2 – коефіцієнт, яким враховують забруднення скла (табл. Д1.11 дод. [1]).

Для обчислення величин qп та qр  за табл. Д5 визначаємо, що географічне положення  м. Чернівців є  48о16/ пн. ш, далі звертаємось до табл. Д12 дод. (48о пн. ш), в якій знаходимо вертикальну колонку орієнтації на Сх, де беремо значення qв.п та qв.р такими, сумарне значення яких є максимальним (якщо не заданий годинний інтервал), тобто qв.п = 495 Вт/м2, а qв.р = 163 Вт/м2.

За табл. Д1.10 дод. [1] для незабрудненої атмосфери і подвійного засклення в дерев’яних рамах визначаємо коефіцієнт К1 = 0,6, а за табл. Д1.11 дод. [1] для помірного забруднення скла – коефіцієнт К2 = 0,9.

Тоді величина q = (495 + 163) 0,6 ∙ 0,9 = 355,3 Вт/м2.

За табл. Д1.9 дод. [1] для внутрішніх штор з темної тканини беремо коефіцієнт с.з = 0,8, для подвійного засклення коефіцієнт  Кз = 0,9, тоді за формулою (41) потік теплоти сонячної радіації

Qс.р  = (355,3 ∙ 20 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ∙ 1) 10-3  = 5,12 кВт.

6. Розрахунки повітрообміну приміщень

Розрахувати повітрообмін  означає визначити таку витату повітря, яку необхідно подати до приміщення, щоби забезпечити підтримання необхідних за санітарними нормами або умовами виробництва параметрів внутрішнього повітря.

Основні способи розрахунку повітрообміну:

- за надлишками «явної» теплоти;

- за надлишками повної теплоти;

- за надлишками вологи;

- за нормативною кратністю повітрообміну;

- за надходженнями шкідливих газів, парів або пилу до приміщень;

- за нормативною витратою повітря на одну людину.

Задача № 13 (див. задачу 3.1 [1]). В приміщення №1 надходить теплота (Qп) та волога (Wп) від промислового обладнання. Прийнявши розраховані в задачі 2.4 [1])  надходження теплоти від сонячної радіації (Qс.р), теплоти (Qл) та вологи (Wл) від людей, визначити необхідний повітрообмін для цього приміщення з використанням h-d діаграми для теплого та холодного періодів року. Розрахувати також витрати теплоти на нагрівання повітря в калорифері для холодного періоду року. Величини Qп та Wп прийняти з табл. 3.1 [1])  за останньою цифрою варіанта, а температуру внутрішнього повітря в холодний період року tвз = 19 оС.

Приклад.

Вихідні дані: Населений пункт - м. Чернівці (див. задачу № 12);

• надходження теплоти Qп  = 80 кВт;

• надходження вологи Wп  = 0,015 кг/с;

• надходження теплоти від сонячної радіації, теплоти та вологи від людей

відповідно (див. задачу № 12):

Qс.р = 5,12 кВт;  Qл  = 7,33 кВт; Wл  = 0,0021 кг/с.

Розв’язок

1. За заданим населеним пунктом (м. Чернівці) за табл. Д5 дод. визначаємо параметри зовнішнього повітря:

• теплий період: - температура (для найжаркішої п’ятиденки забезпеченістю 0,99) – tнл =  tр.в.т  = 24 о С;

- відносна вологість (в липні) – φнл = 72 %;

• холодний період: - температура (найхолоднішої п’ятиденки забезпеченістю 0,92) – tнз =  tр.о = - 20 оС;

- відносна вологість ( в січні)   φнз = 83 %.

2. Визначаємо сумарні надходження теплоти та вологи до приміщення:

- теплота

ΣQпр1 = Qп   + Qс.р  + Qл  = 80 + 5,12 + 7,33 = 92,45 кВт;

- волога

Σ Wпр1 = Wп + Wл  = 0,015 + 0,0021 = 0,0171 кг/с.

3. Виконуємо розрахунки для теплого періоду року

3.1. В h-d діаграмі (див. рис. 5) за температурою tнл  = 24 о С та відносною вологістю φнл = 72 % знаходимо точку Н (навколишнє повітря), яка одночасно є і точкою П (припливне повітря). Для цієї точки визначаємо ентальпію hпл  = 56,5 кДж/кг та вологовміст dпл  = 12,9 г/кг с.п, а також парційний тиск водяної пари Pп.нл = 2,0625 кПа.

3.2. Визначаємо кутовий коефіцієнт променя процесу, кДж/кг вологи

,                                               (43)

εпр = (92,45/0,0171) = 5406 кДж/кг вологи.

3.3. Визначаємо температуру внутрішнього повітря

tвл  = tнл + 3 = 24 + 3 = 27 оС.

3.4. Через  точку  П  (див. рис. 5)  в h-d  діаграмі  проводимо   кутовий

коефіцієнт  променя  процесу εпр = 5406 кДж/кг  вологи,  перетин  якого  з

ізотермою tвл  = 27 оС дає точку В (внутрішнє повітря), в якій визначаємо ентальпію hвл  = 63 кДж/кг, вологовміст dвл  = 14,15 г/кг с.п і відносну вологість φвл = 63 %.

3.5. Визначаємо необхідний повітрообмін приміщення 1:

• за надлишками теплоти

,                                                 (44)

Lпр11 = 92,45 / (63 – 56,5) = 14,22 кг/с;

• за надлишками вологи

,                                           (45)

Lпр12 = [0,0171 / (14,15 – 12,9)] 1000 = 13,68 кг/с;

Рисунок 5. Процес зміни стану повітря в теплий період

• середнє значення витрати повітря

Lпр1  = 0,5(Lпр11 + Lпр12) = 0,5(14,22 + 13,68) = 13,95 кг/с.

4. Виконуємо розрахунки холодного періоду

4.1. В h-d діаграмі (див. рис. 6) за температурою tнз  = -21 о С та відносною

вологістю  φнз  =  84 %  знаходимо  точку Н, в якій  визначаємо  ентальпію

hнз  = - 20 кДж/кг та вологовміст dнз  = 0,4 г/кг с.п.

4.2. Визначаємо асимілюючу спроможність припливного повітря за вологою

,                                      (46)

∆d = (0,0171∙1000) / 13,95 = 1,23 г/кг с.п,

а потім вологовміст внутрішнього повітря

dвз = dнз + ∆d = 0,4 + 1,23 = 1,63 г/кг с.п.

4.3. Перетин в h-d діаграмі заданої температури tвз = 19 оС з величиною

dвз  =  1,63  г/кг  с.п  дає  точку  В  (внутрішнє повітря), в  якій  визначаємо

Рисунок 6. Процеси зміни стану повітря в холодний період

ентальпію hвз = 23,1 кДж/кг.

4.4. Через точку В проводимо напрямок кутового коефіцієнта променя процесу  (беремо таке ж значення як і для теплого періоду, тобто εпр = 5406 кДж/кг вологи), перетин якого з вологовмістом dнз =  0,4 г/кг с.п дає точку П (припливне повітря для холодного періоду), в якій визначаємо ентальпію hпз = 17 кДж/кг та  температуру tпз = 16,2 оС (повинна бути не меншою за 15 оС).

4.5. Визначаємо витрати на нагрівання повітря в калорифері

,                                             (47)

Qк1 = 13,95 [17 – (- 20)] = 516,15 кВт.

Примітка. Якщо tпз  15С, то її необхідно прийняти як t= 15С, визначити в h-d діаграмі дійсну ентальпію припливного повітря (h) та уточнити масову витрату повітря для холодного періоду за формулою

,                                                  (48)

після чого розрахувати витрати теплоти на нагрівання повітря в калорифері

.                                             (49)

Задача № 14 (див. задачу 3.2 [1]). Розрахувати необхідний повітрообмін для приміщень №2 та №3.

Заданими величинами для приміщення №2 є його внутрішній об’єм (Vв) та нормативна кратність повітрообміну (m).

В приміщення №3 надходить шкідлива речовина СО2, об’ємна витрата якої (mш.р) задана. Гранично допустима концентрація СО2 в повітрі приміщення  Сгдк = 10-3 м3/м3,  а  концентрація СО2 в  припливному повітрі

Сп = 0,510-3 м3/м3.

Визначити також витрати теплоти на нагрівання повітря для приміщень №2 та №3 в холодний період року, прийнявши при цьому ентальпії припливного та навколишнього повітря такими ж як і в задачі № 13 (одержані при побудові процесів в h-d діаграмі для холодного періоду).

Необхідні вихідні дані для розрахунків можна прийняти з табл. 3.1 [1] за останньою цифрою варіанта.

Приклад.

Вихідні дані: Населений пункт - м. Чернівці (див. задачі № 12 та № 13);

-  Приміщення № 2:

• об’єм приміщення Vв = 1000 м3;

• кратність повітрообміну m = 2,0 1/год.

- Приміщення  3:

• надходження СО2  - mш.р = 0,8∙10-3 кг/с.

Розв’язок

1. Розрахунки для приміщення № 2.

1.1. Необхідний повітрообмін для приміщення при заданому внутрішньому об’єму (Vв, м3)  та нормативній кратності (m, 1/год), кг/с

,                                                     (50)

де ρ – густина зовнішнього повітря для теплого періоду року, кг/м3.

Густина вологого повітря розраховується за формулою (2), а густина водяної пари, що входить до цієї формули – за формулою (3) при визначених в задачі № 13 для точки Н (П) величинах вологовмісту навколишнього (припливного) повітря dпл  = 12,9 г/кг с.п, парційного тиску водяної пари Pп.нл = 2,0625 кПа, а також температури tнл =  24 о С.

Тоді

ρп = 2,0625∙103 /461(273 + 24) = 0,01506 кг/м3;

ρ =  (0,01506 / 12,9∙10-3) (1 + 12,9∙10-3) = 1,18 кг/м3.

Lпр2 = (2∙1000/3600) 1,18 = 0,66 кг/с.

1.2. Витрати теплоти для нагрівання повітря в холодний період року, кВт, визначаються за формулою (47) при різниці ентальпій припливного і навколишнього повітря як і для приміщення 1 (див. задачу № 13)

Qк2 = 0,66 [17 – (- 20)] = 24,4 кВт.

2. Розрахунки для приміщення № 3.

2.1. Необхідну масову витрату повітря, кг/с, для приміщення, в яке надходять шкідливі речовини, розраховують за формулою

,                                         (51)

де ψ – коефіцієнт нерівномірності розподілу шкідливої речовини за об’ємом приміщення (беруть в межах 1,2 – 2,0).

Беремо ψ = 1,5, а величину ρ = 1,18 кг/м3 (аналогічно приміщенню № 2), тоді

Lпр3 = 1,5∙0,8∙10-3 ∙ 1,18 / (10-3 - 0,510-3) = 2,83 кг/с.

2.2. Витрати теплоти для нагрівання повітря в холодний період року, кВт, визначаються за формулою (47) при різниці ентальпій припливного і навколишнього повітря як і для приміщення 1 (див. задачу № 13)

Qк3 = 2,83 [17 – (- 20)] = 104,7 кВт.

7. Вибір калориферів в системах механічної вентиляції

Калорифери – це теплообмінні апарати поверхневого типу з оребренням зовнішньої поверхні. Вони призначені  для нагрівання повітря в холодний період року. Основними конструкціями калориферів є пластинчасті середньої (КВСп) та великої (КВБп) моделей і біметалеві зі спірально-накатним оребренням КСк3 та КСк4. Теплоносієм для калориферів є гаряча вода з робочим надлишковим тиском до 1,2 МПа і температурою до 180 оС.

Вибір калориферів здійснюється за розрахованою з рівняння теплопередачі теплопередавальною поверхнею, при цьому запас дійсної поверхні нагріву по відношенню до теоретично необхідної повинен бути в межах 10 … 20 %.

Задача № 15 (див. задачу 3.6 [1]). Вибрати калориферну установку для нагрівання повітря в холодний період року в системі механічної вентиляції. Вихідні дані для розрахунків (L, Qк, tн, tп) прийняти такими, які одержані при вирішенні задач 3.1 та 3.2 [1] за відповідними варіантами індивідуальних завдань. При цьому сумарну витрату повітря, яке нагрівається в калориферній установці, знайти як суму відповідних витрат для приміщення №1 (задача 3.1 [1]) та приміщень    №2, 3 (задача 3.2 [1]), тобто L = L1 + L2 + L3, а витрати теплоти на нагрівання повітря відповідно як Qк = Qк1 + Qк2 + Qк3. Температуру навколишнього (tн) та припливного (tп) повітря прийняти такими, які одержані при побудові процесів в h-d діаграмі для холодного періоду року (задача 3.1 [1]), а температурний графік теплової мережі – 150/70С.

Приклад.

Вихідні дані – за результатами розрахунків задач № 13, 14:

• Витрата повітря, що нагрівається

L = Lпр1 +  Lпр2 +  Lпр3 = 13,95 + 0,66 + 2,83 = 17,44 кг/с;

• Витрати теплоти для нагрівання повітря

Qк = Qк1+ Qк2 + Qк3 = 516,15 + 24,4 + 104,7 = 645,25 кВт;

• Температури повітря, що нагрівається:

- на вході в калорифер  tнз  = - 21 оС

- на виході з калорифера tпз = 16,2 оС;

• Температури нагрівальної води:

- на вході в калорифер  tг  = 150 оС;

- на виході з калорифера tпов = 70 оС.

Розв’язок

1. Беруть  масову швидкість руху повітря у фронтальному перерізі калорифера ()фр  в  інтервалі   1,5 - 7 кг/(cм2) (практично 3,5 - 5) і визначають орієнтовну площу фронтального перерізу  для проходження повітря, м2

(52)

Беремо ()фр = 4 кг/(cм2), тоді орієнтовний фронтальний переріз

fор  = 17,44/4 = 4,36 м2.

2. За орієнтовною площею живого перерізу для проходження повітря за таблицями технічних характеристик (табл. Д1.12, Д1.13 дод.1[1]) вибирають тип та кількість калориферів, які встановлюються паралельно за повітрям.

Калорифери в установці повинні бути одного типу та номеру, а їхня кількість - мінімальна.

Орієнтуємося в першому наближенні на пластинчастий калорифер середньої моделі КВСп (див. табл. Д1.12 дод.1[1]). В наведеній таблиці для всіх номерів калориферів площа фронтального перерізу перевищує обчислене значення, тобто потрібно вибирати декілька паралельно встановлених за напрямком руху повітря калориферів. Щоби їх кількість була мінімальною, обираємо калорифер КВС 12 п, для якого дійсний фронтальний переріз дорівнює fд1 = 2,488 м2, і визначаємо кількість паралельно встановлених калориферів за напрямком руху повітря

N = fор / fд1 = 4,36 / 2,488 = 1,75 (заокруглюємо) = 2.

Для вибраного калорифера занотовуємо його технічні характеристики :

– дійсну площа фронтального перерізу по повітрю fд1 = 2,488 м2;

– дійсну площа поверхні нагріву Fд1 = 120,36 м2;

– площу живого перерізу по теплоносію fт1 = 0,00392 м2;

– кількість ходів по теплоносію z = 4.

3. Визначаємо  дійсну масову швидкість повітря в фронтальному перерізі калорифера

,                                            (53)

= 17,44 / (2,488∙2) = 3,5 кг/(cм2).

Величина ()фр  знаходиться в межах 1,5 – 7 кг/(cм2), тому розрахунок продовжуємо.

4. Визначаємо  масову витрату води, яка проходить через калорифер, кг/с

,                                        (54)

де св – теплоємність води, яку можна брати 4,19 кДж/(кгК); nк – кількість паралельно   включених    калориферів   по   теплоносію  (якщо    кількість

калориферів  N = 1, то завжди nк = 1, якщо N  2, то в першому наближенні

приймають nк = 1,а потім при отриманій швидкості води в трубках більше як

1,2 м/с величину nк беруть не менше 2 і т.ін.).

Отже беремо nк = 1, тоді масова витрата води

mв = 645,25 / [4,19 (150 – 70) 1] = 1,925 кг/с.

5. Визначаємо швидкість води в трубках калорифера, м/с

,                                                   (55)

де в – густина води, кг/м3, яка визначається в залежності від її середньої

температури [ tв = 0,5( tг + tпов ) ], або її можна взяти 1000 кг/м3.

Отже беремо в = 1000 кг/м3, тоді швидкість води

ωв = 1,925 / (0,00392∙1000) = 0,49 м/с.

Величина ωв знаходиться в межах 0,2 – 1,2 м/с, тому розрахунок продовжуємо.

6. За табл. 3.2 [1] за масовою швидкістю повітря ()та швидкістю води в визначаємо коефіцієнт теплопередачі К.

Отже при ()=3,5 кг/(cм2) і в = 0,49 м/с інтерполюванням за верхньою строкою таблиці отримуємо значення К = 32,56 Вт/(м2∙К).

7. Розраховуємо середній температурний напір в калорифері (для перехресної течії теплоносіїв)

,                                                (56)

де прот – середній температурний напір для протитечійної схеми руху теплоносіїв; t – поправка на перехресну течію.

Середній температурний напір для протитечійної схеми руху теплоносіїв (див рис. 7) визначаємо за формулою

,                                       (57)

де tб = tг - tпз – більша різниця температур; tм = tпов - tнз – менша різниця    температур.

При заданих температурах отримуємо:

tб = 150 – 16,2 = 133,8 оС;  tм = 70 – (-21) = 91 оС.

Поправку на перехресну течію  практичних розрахунках калориферів беремо t = 0,97.

Рисунок 7. До визначення температурного напору в калорифері

Тоді

= (133,8 – 91) / ln (133,8/91) = 111,03 оС,

а    = 111,03 ∙ 0,97 = 107,7 оС.

8. Визначаємо необхідну поверхню нагріву калориферної установки, м2

,                                                   (58)

F = (648,25 ∙ 103) / (32,56 ∙ 107,7) = 184,86 м2.

10. Співставляємо дійсну і необхідну поверхні нагріву

Fд  = Fд1 ∙ N = 120,36 ∙ 2 = 240,72 м2,

тобто дійсна поверхня більша за необхідну, що задовольняє умовам вибору калориферів.

11. Визначаємо запас дійсної поверхні нагрівання (що завжди повинно виконуватися) по відношенню до теоретично необхідної, %

(59)

Величина F повинна бути в інтервалі 10 – 20 %. Якщо 10% > F > 20%, або якщо Fд < F, то необхідно прийняти іншу модель або номер калорифера і розрахунки повторити.

Отже

δ F = (240,72 – 184,86) 100 / 240,72 = 23,2 %,

що перевищує рекомендоване значення.

12. В наступному наближенні можна було б вибрати іншу модель або

номер калорифера і розрахунки повторити, але спробуємо для вибраної моделі і номера калорифера зменшити температуру нагрівальної води на вході в калорифер.

В другому наближенні, наприклад, беремо tг = 120 оС.

12.1. За формулою (54) уточнюємо

mв = 645,25 / [4,19 (120 – 70)  1] = 3,08 кг/с.

12.2. За формулою (55) уточнюємо

ωв = 3,08 / (0,00392∙1000) = 0,79 м/с.

12.3. За ()=3,5 кг/(cм2) і в = 0,79 м/с уточнюємо

К = 34,71 Вт/(м2∙К).

12.4. Уточнюємо середній температурний напір

tб = 120 – 16,2 = 103,8 оС;  tм = 70 – (-21) = 91 оС.

= (103,8 – 91) / ln (103,8/91) = 97,26 оС,

а    = 97,26 ∙ 0,97 = 94,34 оС.

12.5. Уточнюємо

F = (648,25 ∙ 103) / (34,71 ∙ 94,34) = 197,97 м2.

12.6. Уточнюємо

δ F = (240,72 – 197,97) 100 / 240,72 = 17,8 %,

що задовольняє умовам вибору.

13. Складаємо схему під’єднання калориферної установки за напрямком руху повітря і води (див. рис. 8), і визначаємо аеродинамічний та гідравлічний опори

13.1. Аеродинамічний опір калориферної установки, Па

ΔРп = ΔРа nп,                                             (60)

де ΔРа – аеродинамічний опір одного калорифера або декількох паралельно встановлених за напрямком руху повітря калориферів, Па, визначається за

Рисунок 8. Схема під’єднання калориферної установки

табл. 3.1 [1] в залежності від масової швидкості повітря; nп – кількість послідовно встановлених калориферів за напрямком руху повітря.

Отже при  ()=3,5 кг/(cм2) ΔРа = 40,4 Па, а nп = 1 за умовами вибору, тоді ΔРп = 40,4 Па.

13.2. Гідравлічний опір калориферної установки , кПа

(61)

де А – постійний коефіцієнт, який залежить від типу та номеру калорифера (табл. 3.4 [1]); nв – кількість послідовно підключених калориферів по теплоносію.

Отже для калорифера КВС 12 п коефіцієнт А = 31,36, а  nв = 2, тобто вибрані два калорифера розташовані послідовно за напрямком руху води, тоді     Pг = 31,36 ∙ (0,79)2 ∙ 2 = 39,14 кПа.

7.1.Оптимальний вибір калориферів на ЕОМ

За методикою, наведеною в розв’язку задачі 15, розроблена програма оптимального вибору пластинчастих та біметалевих калориферів зі спіральним оребренням на ЕОМ.

Програма Kalorifer

Завдання на розрахунки

1. Виконати розрахунки базового варіанта за вихідними даними, наведеними в задачі 15:

1).Витрата повітря, що нагрівається L, кг/с.

2). Витрати теплоти для нагрівання повітря Qк ,кВт.

3). Температури повітря, що нагрівається:

- на вході в калорифер  tнз  , оС;

- на виході з калорифера tпз , оС.

4). Температури нагрівальної води:

- на вході в калорифер  tг  ,оС;

- на виході з калорифера tпов ,оС.

5). Масова швидкість повітря ()фр , кг/(cм2).

2. Виконати варіантні розрахунки, змінюючи ()фр , кг/(cм2):

2.1 – 3,5; 2.2 – 5; 2.3 – 6; 2.4 – 7 (при  tг  = 150 оС і tпов = 70 оС).

3. Виконати варіантні розрахунки при базовому значенні ()фр , змінюючи tг , оС: 3.1 – 140; 3.2 – 120; 3.3 – 105; 3.4 – 95.

Результати розрахунків за кожним з варіантів занотувати в табл.7.

Таблиця 7. Результати вибору калориферів

| Варіант | Тип калорифера | Кіль- кість, шт. | Теор. площа нагріву Fт, м2 | Запас дійсної площі нагріву δFд, % | Аер. опір/ гідр.опір Pп/Pг, Па/кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-базовий | - | - | - | - | - |
| 2.1 | КВС 9Б | 11 | 204,34 | 15,64 | 40,14/0,68 |
| 2.2 | КВС 10Б | 6 | 144,29 | 14,45 | 69,66/22,70 |
| 2.3 | КВБ 10Б | 5 | 167,11 | 10,83 | 127,22/1,87 |
| 2.4 | КВБ 10Б | 5 | 167,11 | 10,83 | 127,22/1,87 |
| 3.1 | КВБ 6Б | 10 | 183,55 | 16,65 | 46,52/4,32 |
| 3.2 | КВС 12Б | 2 | 196,67 | 18,30 | 40,49/38,77 |
| 3.3 | КВС 12Б | 2 | 203,97 | 15,27 | 40,49/79,13 |
| 3.4 | КВС 10Б | 11 | 241,84 | 13,06 | 69,69/3,35 |

За отриманими результатами вибрати оптимальний варіант за наступними факторами:

- кількість калориферів – мінімальна;

- δFд – не менше 10 % (але мінімальна величина);

- Fт – мінімальне;

- Pп – мінімальне;

- Pг – мінімальне.

Результати розрахунків за оптимальним варіантом роздрукувати.

Таблиця 8. Приклад результатів оптимального вибору калорифера за умовами задачі 15

|---------------------------------------------------------|

|-----------Результати підбору калорифера-----------------|

|---------------------------------------------------------|

|                                                         |

|------------------- Вихідні дані  -----------------------|

|                                                         |

|   Масова витрата повітря L= 17.4 кг/с                   |

|   Мас. Швидкість руху повітря rov= 4.0 кг/(с*м2)        |

|   Початкова т-ра навколишнього повітря tн= -21.0 град C |

|   Витрати теплоти на нагрівання повітря Qк= 645.3 кВт   |

|   Температура прямої мережної води tпод= 105.0 градC    |

|   Температура зворотної мережної води tзв= 70.0 град.C  |

|                                                         |

|------------------Результати розрахунку------------------|

|                                                         |

|   Число калориферів, N:= 2 шт;                          |

|   Число парал. вкл. калор. по ТН, nк= 1 шт;             |

|   Швидкість води в трубках калориферу, W= 1.12 м/с;     |

|   Необхідна поверхня нагреву, Fт=203.97 м2;             |

|   Дійсна. масова швидкість повітря (rov)д=3.50кг/(с*м2);|

|   Мас.витр. води,що проход. через калорифер,mв=4.40кг/с;|

|   Коеф. теплопередачі в калорифері, Кт=36.28 Вт/(м2*К); |

|   Середній т-рний напір в калорифері, dtср=87.2 град.С; |

|   Опір проходженню повітря, dРa=  40.49 Па;             |

|   Гідравл. опір калориферної установки, dPг=  79.13 Па; |

|   Запас дійсної поверхні нагріву, dF=  15.27 %;         |

|                                                         |

|---------------------------------------------------------|

Таблиця 9. Характеристики обраного калорифера за умовами задачі 15

|-------------   Технічні дані калориферу  ---------------|

|                                                         |

|   Модель і номер калориферу:    КВС 12Б-П-УЗ;           |

|   Площа пов-ні нагріва зі стор. повітря, Fд= 120.36 м2; |

|   Площа перерізу:                                       |

|   ---фронтального по повітрю, fпов= 2.488 м2;           |

|   ---живого по теплоносію, fтр= 0.00392 м2;             |

|   ---патрубку, fп=0.00221 м2;                           |

|   ---розподільчих. збірних колекторів, fк= 0.003 м2;    |

|   Кіл-сть ходів по теплоносію, z= 4 шт;                 |

|   Довжина теплоперед. трубки, lтр= 1.655 м;             |

|                                                         |

|---------------------------------------------------------|

8. Аеродинамічні розрахунки повітропроводів. Вибір вентиляторів для переміщення повітря

В   системах   механічної вентиляції   використовують повітропроводи з

різних  матеріалів, основними  з  яких  є тонколистова  сталь, азбоцементні плити та цегла. Сталеві повітропроводи можуть бути круглими, прямокутними та квадратними, повітропроводи із азбоцементних плит та цегли-прямокутними та квадратними.

Беручи рекомендовані швидкості повітря  (для магістральних повітропроводів промислової вентиляції до 12 м/с,  в відгалуженнях - до 6 м/с; для магістральних повітропроводів вентиляції громадських будівель та допоміжних приміщень промислових будівель до 8 м/с,  в відгалуженнях – до 5 м/с ) з рівняння суцільності візначають площу поперечного перерізу повітропровода, за якою обирають його стандартні розміри.

Для переміщення повітря в системах механічної вентиляції використовують осьові або радіальні вентилятори, вибір яких здійснюють за подачею (об’ємною продуктивністю) та необхідним тиском (напором).

Задача № 16 (див. задачу 3.8 [1]). Згідно з розрахованим повітрообміном для приміщення №1 (Задача 3.1) [1]) та приміщень 2,3 (Задача 3.2) [1] і вибраною калориферною установкою (Задача 3.4) [1]  скласти схему системи припливної механічної вентиляції, розрахувати мережу повітропроводів з листової сталі, вибрати вентилятор та електродвигун на його привід, прийнявши відстань від припливної шахти до фільтра 8 м, від вентилятора до приміщення №3 – 15м (магістраль 5м, відгалуження 10м), від вентилятора до приміщення №2 – 20м (магістраль 11м, відгалуження 9м) та від вентилятора  до приміщення №1 – 28м (магістраль). Опір фільтра прийняти РФ = 70 Па.

Приклад.

• За результатами розв’язку задачі №13 отримана витрата повітря для приміщення №1 Lпр1 = 13,95 кг/с; з задачі №14 – витрата повітря для приміщення №2 Lпр2 = 0,66 кг/с, а для приміщення №3 Lпр3 = 2,83 кг/с; з задачі №15 аеродинамічний опір калорифера ΔРп = 40,4 Па.

• Розрахункова схема системи механічної вентиляції наведена на рис. 9.

• Вихідні дані до розрахунків наведемо у вигляді табл.10.

Рисунок 9. Розрахункова схема системи вентиляції:

1-5 – ділянки магістралі; 5,6 – ділянки відгалужень; Пр.1 – Пр.3 – номери приміщень; Ф – фільтр; К – калорифер; ПВ – припливний вентилятор

Таблиця 10. Вихідні дані до розрахунків

| № ділян- ки | Форма поперечно- го перерізу повітропро-вода | Дов- жина li, м | Витрати повітря |  |  | Коефіцієнти місцевих опорів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масо- ва L, кг/с | Об’є- мна Vс, м3/с | Об’є- мна Vг, м3/год | ξ1 | ξ2 | ξ3 | ξ4 | ξ5 | ξпп |
| Магістраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кругла | 22 | 13,95 | 11,625 | 41850 | 2х2 | 0,31 | - | - | - | - |
| 2 | Кругла | 15 | 14,61 | 12,175 | 43830 | - | - | - | - | 0,25 | - |
| 3 | Прямокутна | 12 | 17,44 | 14,53 | 52320 | - | - | 0,16 | - | 0,25 | - |
| 4 | Дифузор | - | 17,44 | 14,53 | 52320 | - | - | - | 1,7 | - | - |
| 5 | Прямокутна | 19 | 17,44 | 14,53 | 52320 | - | 0,34 | - | - | - | 1,31 |
| Відгалуження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кругла | 18 | 0,66 | 0,55 | 1980 | 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | Прямокутна | 13 | 2,83 | 2,36 | 8490 | 2х2 | - | - | - | - | - |

Коефіцієнти місцевих опорів:

ξ1 – повітророзподільна решітка у приміщенні;

ξ2 – відвід (поворот);

ξ3 – звуження (конфузор);

ξ4 – дифузор за радіальним вентилятором;

ξ5 – трійник;

ξпп – повітрязабірний пристрій.

Розв’язок

• Аеродинамічний розрахунок мережі повітропроводів та наступний вибір вентиляторів виконують в такій послідовності:

1. На розрахунковій схемі (див. рис.9) визначають магістраль та відгалуження; магістраллю вважається самий довгий повітропровід, який прокладено від самого далекого припливного (витяжного) отвору до вентилятора (витяжної шахти).

2. Мережу розбивають на ділянки з постійними витратами повітря та

постійним поперечним перерізом повітропроводу в межах кожної дільниці.

3. Ділянки нумерують, починаючи з найбільш віддаленої від вентилятора по магістралі, а потім по відгалуженнях. Таким чином магістраллю є ділянки 1 – 5, відгалуженнями – ділянки 6,7.

4. Виходячи з конструктивних, архітектурних, або інших міркувань, приймають форму повітропроводу (круглу, квадратну або прямокутну) – в умові задачі задамо так, як наведено в табл.4.

5. Для кожної ділянки визначають її довжину (задаємо) та витрату переміщуваного повітря.

Витрати повітря:

• Спочатку в табл.4 заповнюємо задані масові витрати повітря для приміщень №1 (ділянка 1) – L1 = Lпр1 , №2 (ділянка 6) – L6 = Lпр2 і №3 (ділянка 7) – L7 = Lпр3, а потім розраховуємо витрати повітря для ділянок магістралі №2 - №5 наступним чином

L2 =  L1 + L6 = 13,95 + 0,66 = 14,61 кг/с (заносимо до табл. 4);

L3 =  L2 + L7 = 14,61 + 2,83 = 17,44 кг/с (заносимо до табл. 4);

L4 =  L5 = L3 = 17,44 кг/с (заносимо до табл. 4).

• Надалі визначаємо об’ємні витрати повітря: секундні Vс, м3/с, годинні

Vг, м3/год:

Vсi = Li / ρ, де ρ – густина повітря, кг/м3 (беремо за розв’язком задачі №1 , де величина ρ = 1,2 кг/м3 (отримані значення заносимо до табл.4).

Vгi = Vсi 3600 (отримані значення заносимо до табл.4).

6. Приймаємо, що будівля громадська, тоді швидкість повітря в магістралі  vпв не повинна перевищувати 8 м/с і вона повинна збільшуватися на шляху до вентилятора, за рівнянням суцільності (нерозривності) визначаємо площу поперечного перерізу повітропроводу, м2

.                                                (62)

Надалі за таблицями технічних характеристик [1] вибирають повітропровід з розмірами [dвн або (а х b)], дійсний поперечний переріз якого (f ) близький до розрахованого за формулою (62).

Потім уточнюють дійсну швидкість повітря, м/с

.                                                     (63)

6.1. Ділянка №1:  - Беремо швидкість повітря на ділянці vпв1 = 7 м/с ( в межах 6 – 8 м/с);

- За формулою (62) визначаємо площу поперечного перерізу повітропровода

fпв1 = (11,625 / 7) = 1,661 м2 ;

- За табл. Д1.14 дод. [1] для круглого повітропроводу з листової сталі (задано в умові задачі) вибираємо найближчу до обчисленого значення площу поперечного перерізу повітропроводу  f = 1,54 м2, при цьому стандартний внутрішній діаметр dвн = 1400 мм.

Примітка: Якщо обчислене значення fпвi виходить за межі табл. Д1.14 дод. [1], то потрібно обрати квадратний або прямокутний повітропровід (див. табл. Д1.15 дод. [1]).

- За формулою (63) уточнюємо дійсну швидкість повітря

= (11,625 / 1,54) = 7,55 м/с.

6.2. Ділянка №2: - Беремо повітропровод з таким же перерізом і діаметром як і на першій ділянці, тоді = (12,175 / 1,54) = 7,91 м/с.

6.3. Ділянка №3: - Беремо швидкість повітря такою, як і на другій ділянці, тобто vпв3 = 7,91 м/с, тоді площа поперечного перерізу

fпв3 = (14,53 / 7,91) = 1,837 м2;

- За табл. Д1.15 дод. [1] обираємо прямокутний повітропровід (задано в умові задачі) розмірами (а х b)3 = 1200 х 1600, мм, для якого f = 1,92 м2.

- Дійсна швидкість повітря = (14,53 / 1,92) = 7,57 м/с.

6.4. Ділянка №5: Розміри повітропроводу і дійсна швидкість повітря будуть  такими  ж,  як і на  третій  ділянці, тобто (а х b)5 = 1200 х 1600, мм;

f = 1,92 м2;  = 7,57 м/с.

7. Подача вентилятора дорівнюватиме максимальній годинній витраті повітря в ділянках магістралі з коефіцієнтом запасу 1,15, тобто

Vв = 1,15 Vг5 = 1,15∙52320 = 60168 м3/год.

8. Тиск вентилятора, Па

,                                      (64)

де ∆Pм – аеродинамічний опір повітропроводів магістралі, Па; ∆Pф і  ∆Pк – аеродинамічні опори фільтра і калориферної установки відповідно, Па.

Опір магістралі розраховують за формулою

,                                                (65)

де  R – питомі втрати тиску на  тертя на розрахунковій дільниці мережі, Па/м;  – довжина ділянки повітропроводу, м; Z – втрати тиску на місцеві опори на розрахунковій ділянці, Па.

Питомі втрати тиску на тертя для сталевих повітропроводів  визначають за формулою

,                                       (66)

де n – коефіцієнт шорсткості повітропровода;  – коефіціент опору тертя; dекв – еквівалентний діаметр повітропроводу, м (для круглого повітропроводу ; для повітропроводів прямокутного та квадратного перерізу ).

Коефіцієнт опору тертя при числі Рейнольдса Re > 2300 визначають за формулою Альтшуля

,                               (67)

де Кекв – абсолютна еквівалентна шорсткість стінок повітропроводів, м; Re – число Рейнольдса.

,                                              (68)

де  – кінематична в’язкість повітря, м2/с, визначається за довідковими таблицями в залежності від температури повітря на ділянці (наприклад, при , = 1,5∙10-5 м2/с).

Втрати тиску на місцеві опори визначають за формулою

,                                              (69)

де  – сума коефіцієнтів місцевих опорів на розрахунковій дільниці.

• Спочатку визначимо місцеві опори на ділянках магістралі і коефіцієнти місцевих опорів занесемо до табл.4:

- ділянка 1 – дві повітророзподільні решітки в приміщенні №1 (ξ1 = 2,0); відвід (поворот) на 90 о (ξ2 = 0,31 для круглого повітропроводу і 0,34 – для прямокутного); якщо d1 < d2, то необхідно врахувати звуження (конфузор) -  ξ3 = 0,16     ;

- ділянка 2 – трійник (ξ5 = 0,25);

- ділянка 3 – трійник (ξ5 = 0,25); перехід з круглого на прямокутний поперечний переріз (конфузор ξ3п = 0,16);

- ділянка 4 – дифузор за радіальним вентилятором (ξ4 = 1,70);

- ділянка 5 - відвід (поворот) на 90 о (ξ2 = 0,34); повітрязабірний пристрій (ξпп = 1,31).

- ділянка 6 -  одна повітророзподільна решітка в приміщенні №2 (ξ1 = 2,0);

- ділянка 7 - дві повітророзподільні решітки в приміщенні №3 (ξ1 = 2,0).

Розрахунки для ділянки №1:

- Число Рейнольдса

Re1 = (7,55∙1,4) / 1,5∙10-5 = 7,047∙105;

- Коефіцієнт опору тертя (беремо для сталевих оцинкованих повітропроводів Кекв = 0,1 мм)

λ1 = 0,11[ (0,1/1400) + (68/7,047∙105)]0,25 = 0,0125;

-  Питомі  втрати тиску  на тертя (беремо для сталевих повітропроводів

n = 1)

R1 = 0,0125(1,2∙7,552) (1/1,4) / 2 = 0,305 Па/м;

- Втрати тиску на місцеві опори

Z1 = (2∙2 + 0,31) (1,2∙7,552) / 2 = 147,4 Па;

- Загальні втрати тиску на ділянці №1

∆P1 = (R1l1 + Z1 ) = (0,305∙22 + 147,4) = 154,11 Па.

Розрахунки для ділянки №2:

Re2 = (7,91∙1,4) / 1,5∙10-5 = 7,383 ∙105;

λ2 = 0,11[ (0,1/1400) + (68/7,383∙105)]0,25 = 0,0124;

R2 = 0,0124(1,2∙7,912) (1/1,4) / 2 = 0,333 Па/м;

Z2 = 0,25(1,2∙7,912) / 2 = 9,4Па;

∆P2 = (R2l2 + Z2 ) = (0,333∙15 + 9,4) = 14,4 Па.

Розрахунки для ділянки №3:

- Еквівалентний діаметр

dекв3 = 2ab/( a + b) = 2∙1,2∙1,6/(1,2 + 1,6) = 1,37 м;

Re3 = (7,57∙1,37) / 1,5∙10-5 = 6,914 ∙105;

λ3 = 0,11[ (0,1/1370) + (68/6,914∙105)]0,25 = 0,0126;

R3 = 0,0126(1,2∙7,572) (1/1,37) / 2 = 0,316 Па/м;

Z3 = (0,25 + 0,16)(1,2∙7,572) / 2 = 14,1Па;

∆P3 = (R3l3 + Z3 ) = (0,316∙12 + 14,1) = 17,9 Па.

Розрахунки для ділянки №4:

l4 = 0; R4l4 = 0;

∆P4 =  Z4  = 1,7(1,2∙7,572) / 2 = 58,5 Па.

Розрахунки для ділянки №5:

dекв5 = 1,37 м; Re5 = 6,914 ∙105; λ5 = 0,0126; R5 = 0,316 Па/м;

Z5 = (0,34 + 1,31)(1,2∙7,572) / 2 = 56,7Па;

∆P5 = (R5l5 + Z5 ) = (0,316∙19 + 56,7) = 62,7 Па.

Загальний опір магістралі

∆Pм = ∆P1 + ∆P2 +  ∆P3 +  ∆P4  +  ∆P5  =

= 154,11 + 14,4 + 17,9 + 58,5 + 62,7 = 307,6 Па.

Тиск вентилятора [згідно з формулою (64)]

H = 1,1∙307,6 + 70 + 40,4 = 448,76 Па.

9. За подачею  Vв = 60168 м3/год і тиском H = 448,76 Па обираємо радіальний вентилятор  ВР – 4 - 70 з наступними характеристиками:

- подача Vв = 65000 м3/год;

- тиск H = 600 Па;

- к.к.д η = 0,78;

- частота обертання n = 420 хв.-1;

- колова швидкість  u = 35 м/с;

- встановлена потужність Nвст = 15 кВт.

8.1. Аеродинамічні розрахунки повітропроводів на ЕОМ

За методикою, наведеною при вирішенні задачі 16 розроблена програма автоматизованого розрахунку повітропроводів системи механічної вентиляції на ЕОМ.

Програма AEROV

Запуск – vozduh bat

Меню – Read me

Розрахунки виконуються для промислової будівлі.

Ввод вихідних даних здійснюється за запитом згідно зі схемою, наведеною на рис. 9, та вихідними даними до аеродинамічного розрахунку повітропроводів (див. задачу 16 та  табл. 10 до неї).

Примітка: при витраті повітря на окремій ділянці більше як 50 кг/с її необхідно поділити на дві окремі паралельні ділянки, а наступний аеродинамічний розрахунок виконувати для однієї з них, взявши половину заданої витрати повітря.

Результати розрахунків наводяться у вигляді таблиць.

В таблицях 11, 12 наведений приклад результатів аеродинамічного розрахунку повітропроводів системи механічної вентиляції на ЕОМ за вихідними даними задачі 16.

Таблиця 11. Характеристика мережі повітропроводів

Тип будівлі - промислова Для кімнати номер 1 були введені наступні параметри: Витрата повітря L=13.950000 Довжина відводу 22.000000 (м) Вибрана розподільча решітка типу: тип Р з опором Ksi=2.000000 Відвід на 90 градусів, Ksi=0.350000 Відводів немає Cума місцевих опорів 2.350000

Для кімнати номер 2 були введені наступні параметри: Витрата повітря L=0.660000 Довжина відводу 18.000000 (м) Вибрана розподільча решітка типу: тип Р з опором Ksi=2.000000 Відводів немає Cума місцевих опорів 2.000000

Для ділянки магістpалі номер 2 були введені наступні параметри: Відводів немає Опір тpійника в магістpалі: Ksi=1.53000000 Опір тpійника для 6 відводу: Ksi=0.200000 Cума місцевих опорів 1.53000000

Для кімнаты номер 3 були введені наступні параметри: Витрата повітря L=2.830000 Довжина відводу 13.000000 (м) Вибрана розподільча решітка типу: тип Р з опором Ksi=2.000000 Відводів немає Cума місцевих опорів 2.000000

Для ділянки магістpалі номер 3 були введені наступні параметри: Відводів немає Опір тpійника в магістpалі: Ksi=0.7500000 Опір тpійника для 7 відводу: Ksi=0.300000 Cума місцевих опорів 0.7500000 Відвод на 90 градусов, Ksi=0.590000 Відводів немає

Таблиця 12. Результати аеродинамічного розрахунку повітропроводів

| Номер ділян- ки | Витра- та по- вітря V, м3/год | Довжи- на діля- нки l, м | Швид- кість повітря v, м/с | Розміри повітропроводів, мм |  | Втрати тиску на тертя |  | Швид- кісний напір, Па | Сума коеф. місце- вих опорів | Втрати тиску на місцеві опори, Па | Загаль- ні втра- ти тис- ку на ділянці, Па | Сумарні втрати тиску на ділянці від початку мережі, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а (прям.) (d) | в (прям.) | на 1м довжи- ни, Па/м | на всій ділян- ці, Па |  |  |  |  |  |
| Для магістралі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 64 2 3 4 5 | 46025 48213 57552 57552 57552 | 22,0 15,0 12,0 0,0 19,0 | 7,5 7,91 7,57 7,57 7,57 | (1400) (1400) 1200 1200 1200 | 0 0 1600 1600 1600 | 0,306 0,333 0,315 0,000 0,315 | 6,728 4,998 3,785 0,000 5,993 | 34,19 37,50 34,38 34,38 34,38 | 2,350 1,530 0,750 1,370 2,750 | 80,35 57,38 25,78 47,10 88,35 | 87,07 62,38 29,57 47,10 94,34 | 87,07 149,45 179,02 226,12 320,46 |
| Для відгалужень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 7 | 2178 9339 | 18,0 13,0 | 5,56 5,90 | (355) 400 | 0 1000 | 0,965 0,594 | 17,365 7,716 | 18,52 20,86 | 2,200 2,300 | 40,74 47,97 | 58,11 55,69 | 58,11 55,69 |

9. Розрахунки схем центральних систем кондиціювання повітря

Стан вологого повітря у приміщеннях змінюється в залежності від надходження до них теплоти та вологи і параметрів зовнішнього повітря.

Для ряду приміщень необхідно забезпечувати постійність температури та відносної вологості незалежно від параметрів зовнішнього повітря та надходжень теплоти і вологи до цих приміщень, тобто . Це забезпечеються за допомогою систем кондиціонування повітря.

Під кондиціонування повітря будемо вважати процеси охолодження, осушки, нагрівання та зволоження повітря, очистка його від пилу, іонізація, дегазація, автоматичне підтримання необхідних параметрів повітря у приміщенні. Основними процесами тепловологісного оброблення для теплого періоду року є охолодження та осушка повітря, а для холодного -

нагрівання та зволоження.

Системи кондиціювання повітря за призначенням поділяють на технологічні, комфортні і комфортно-технологічні; за   місцем   розташування    кондиціонера   відносно приміщення, що обслуговується на центральні та місцеві; за принципом дії – на прямоплинні, рециркуляційні і комбіновані; по типу об’єктів, що обслуговуються – на побутові, напівпромислові і промислові.

Центральні системи відносяться до промислових і влаштовуються для великих приміщень, а самі кондиціонери розташовуються за межами приміщень, що обслуговуються. Постачання теплотою і холодом  їх здійснюється від центральних джерел тепло- та холодопостачання, що розташовані за межами кондиціонера. Повітропродуктивність центральних кондиціонерів складає 10 ... 250 тис. м3/год.  В Україні центральні кондиціонери типу КТЦ-3м випускаються заводом «Інтеркондиціонер» (м. Харків). Компоновка цих кондиціонерів визначається спеціальним проектом, який розробляють проектні організації.

Задача № 17 (див. задачу 4.3 [1]). Для приміщення № 1 (Задача 3.1) [1] у відповідності з розрахованими надходженнями теплоти (ΣQ, кВт) та вологи (ΣW, кг/с) запроектувати систему технологічно-комфортного кондиціювання, якщо усередині приміщення необхідно підтримувати параметри: tв = 20°С, φв = 45%. Прийняти схему з першою рециркуляцією, розрахунки виконати для теплого та холодного періоду. Прийняти в першому наближенні витрату зовнішнього повітря Lз= 0,2Lо.

Скласти розрахункову схему СКП, побудувати процеси обробки повітря в h-d діаграмі для теплого та холодного періоду року, визначити параметри повітря  у вузлових точках схеми.

Визначити для теплого періоду – необхідну витрату повітря для приміщення (Lо), витрату рециркуляційного повітря (Lр), охолоджувальну потужність зрошувальної камери (Qохл), витрати теплоти на підігрів повітря у повітронагрівачі другого підігріву (QII); а для холодного періоду – витрати теплоти на підігрів повітря в повітронагрівачах першого (QI) та другого (QII) підігріву і масову витрату вологи, яка поглинається повітрям у зрошувальній камері(Wвл).

Приклад.

Вихідні дані:

• За результатами розв’язку задач №№12, 13 отримані наступні величин:

- надходження теплоти ΣQпр1 = 92,45 кВт;

- надходження вологи Σ Wпр1 = 0,0171 кг/с.

• Населений пункт – м. Чернівці.

• Необхідні параметри внутрішнього повітря:

- температура tв = 21°С;

- відносна вологість φв = 50%.

• Витрата зовнішнього повітря Lз= 0,2Lо (у першому наближенні).

Визначити: - параметри повітря у вузлових точках схеми;

-  Lо,  Lр;  Qохл;  QII – для теплого періоду;

- QI, QII, Wвл – для холодного періоду.

Розв’язок

1. За табл. Д5 дод. для м. Чернівці визначаємо розрахункові параметри зовнішнього повітря:

• теплий період

- температура  (згідно  з  ДБН  ОВК  [4]  для  систем  кондиціювання та

охолодження повітря в теплий період року беруть температуру зовнішнього повітря для найжаркішої доби забезпеченістю 0,95, яка для м. Чернівці дорівнює 27 оС; для будівель в містах з населенням більше як 100 тисяч вона може бути більшою за визначену до 3 оС – беремо це збільшення на 2 оС) –  tзт  = 27 + 2 = 29 оС;

- відносна вологість (беремо розрахункове значення для липня місяця) –

φзт = 72 %.

• холодний період

- температура (згідно  з  ДБН  ОВК  [4]  для  систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря в холодний період року  беруть температуру зовнішнього  повітря для найхолоднішої п’ятиденки забезпеченістю 0,92, яка для м. Чернівці дорівнює мінус 20 оС) - tзх = - 20 оС;

- відносна вологість (беремо розрахункове значення для січня місяця) –

φзх = 83 %.

2. Розрахунки для теплого періоду

2.1. Розрахункова схема СКП – див. рис. 10.

2.2. Побудова процесів зміни стану повітря в h-d  діаграмі – див. рис. 11.

Послідовність побудови процесів:

• За заданими параметрами внутрішнього повітря tв = 21°С і φв = 50% наносимо точку в h-d  діаграмі, в якій визначаємо ентальпію hв і вологовміст

Рисунок 10. Розрахункова схема СКП для теплого періоду року

Рисунок 11. Зображення процесів оброблення повітря в теплий період року

dв. Ці, а також інші обчислені параметри повітря в вузлових точках процесів заносимо в табл. 13.

Таблиця 13. Параметри повітря у вузлових точках схеми для теплого періоду

| Точка в h-d діаграмі | Параметри повітря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура ti, оС | Відносна вологість φi, % | Ентальпія hi, кДж/кг | Вологовміст di, г/кг с.п |
| В | 21 | 50 | 40,8 | 7,85 |
| П | 18 | - | 35,2 | 6,8 |
| П/ | 10 | - | 27,1 | 6,8 |
| О | 9 | - | 26 | 6,8 |
| В/ | 21,5 | - | 41,4 | 7,85 |
| Н | 29 | 72 | 76 | 18,4 |
| С | 23,5 | - | 48,2 | 9,85 |

• Визначаємо кутовий коефіцієнт променя процесу зміни стану припливного повітря у приміщенні, кДж / кг вологи

εпр = ΣQпр / Σ Wпр,                                                  (70)

εпр = (92,45 / 0,0171) = 5406 кДж / кг вологи.

• Обчислюємо температуру припливного повітря, оС

tп =  tв – 3 =  21 – 3 = 18 оС.

• Через  точку  В  проводимо  напрямок  кутового  коефіцієнта променя

процесу  εпр,  перетин  якого  з  температурою  tп   дає  точку П (припливне

повітря), в якій визначаємо ентальпію hп і вологовміст dп.

• Визначаємо необхідну витрату повітря для приміщення, кг/с

Lо1 = ΣQпр / (hв – hп),                                               (71)

Lо1 = 92,45 / ( 40,8  –  35,2  ) =  16,5 кг/с;

або                            Lо2 = ΣWпр 1000  / (dв – dп)                                     (72)

Lо2 = 0,0171∙1000  / (7,85 – 6,8) = 16,3 кг/с;

середнє значення     Lо = 0,5(Lо1 + Lо2) = 0,5(16,5 + 16,3) = 16,4 кг/с.

• Визначаємо витрату зовнішнього (Lн) і рециркуляційного (Lр) повітря відповідно

Lн = 0,2 Lо  = 0,2∙16,4 = 3,28 кг/с;

Lр =  Lо - Lн  = 16,4 – 3,28 = 13,12 кг/с.

• Лінію постійного вологовмісту точки П перетинаємо з лінією відносної вологості (φ = 95%) - отримуємо точку О (стан обробленого повітря після зрошувальної камери), в якій визначаємо ентальпію hо, а величина вологовмісту  dо = dп.

• Визначається температура повітря перед повітронагрівачем другого підігріву  tп/  =  tо  + 1.   Перетин  ізотерми  tп/  з  вологовмістом dп = dп/ , дає

точку П/ , що характеризує стан повітря перед повітронагрівачем другого

підігріву. У цій точці також визначаємо ентальпію hп/ .

• Враховуючи нагрів повітря в рециркуляційних повітропроводах від витяжного вентилятора (точка В) до кондиціонера на  0,5 оС при постійному вологовмісту   отримуємо   точку   В/,   в   якій   визначаємо   температуру

tв/ = tв + 0,5, ентальпію  hв/, а величина dв/ = dв.

• За визначеною вище температурою зовнішнього повітря для теплого періоду року  tзт  =  29 оС і       відносною вологістю φзт = 72 % в h – d  діаграмі наноситься точка Н, в якій    визначається вологовміст dн та ентальпія   hн.

• З’єднавши точки В/  та Н прямою лінією, отримуємо пряму суміші зовнішнього та рециркуляціного повітря. Вимірюємо довжину відрізка В/Н, яка складає 88 мм.

Положення точки суміші С визначаємо з наступного співвідношення

Lо / В/Н  =  Lн / В/С,

звідки розраховуємо довжину відрізка

В/С = (Lн / Lо ) В/Н =  (3,28/16,4) 88 = 17,6 мм.

Цей відрізок відкладаємо на прямій суміші  від точки В/ , отримуючи таким чином точку суміші С. В точці С визначаємо температуру  tс ,  ентальпію hс   та вологовміст dс  суміші.

• З’єднавши прямою лінією точки С та О, отримуємо процес охолодження суміші у зрошувальній камері.

2.3. Визначаємо охолоджуючу потужність зрошувальної камери, кВт

Qохл = Lо (hс – hо),                                             (73)

Qохл = 16,4(48,2 – 26) = 364,1 кВт.

2.4. Визначаємо витрати теплоти на нагрівання повітря в повітронагрівачі другого підігріву,кВт

Qпн2  = Lо (hп – hп/),                                               (74)

Qпн2  = 16,4 (35,2 – 27,1) = 132,8 кВт.

3. Розрахунки для холодного періоду

3.1. Розрахункова схема СКП – див. рис. 12.

П

В

О

ЗК

К

Н

ПВ

ПН2

ВВ

tв=tм

ПН1

Lр1

Lн

Зовнішнє

повітря

В атмосферу

Lо

Рисунок 12. Розрахункова схема СКП для холодного періоду року

(підмішування рециркуляційного повітря після повітронагрівача першого підігріву)

3.2. Побудова процесів зміни стану повітря в h-d  діаграмі – див. рис. 13.

Послідовність побудови процесів:

• За заданими параметрами внутрішнього повітря tв = 21°С і φв = 50% наносимо точку в h-d  діаграмі, в якій визначаємо ентальпію hв і вологовміст

dв. Ці, а також інші обчислені параметри повітря в вузлових точках процесів заносимо в табл. 14.

• За аналогією з розрахунками теплого періоду обчислюється кутовий

Рисунок 13. Зображення процесів оброблення повітря у холодний період року

Таблиця 14. Параметри повітря у вузлових точках схеми для холодного періоду

| Точка в h-d діаграмі | Параметри повітря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура ti, оС | Відносна вологість φi, % | Ентальпія hi, кДж/кг | Вологовміст di, г/кг с.п |
| В | 21 | 50 | 40,8 | 7,85 |
| П | 18 | - | 35,2 | 6,81 |
| О | 9 | - | 26 | 6,81 |
| С/ | 3,5 | - | 15,6 | 4,85 |
| С | 13,5 | - | 26 | 4,85 |
| З | -20 | 83 | -18,6 | 0,685 |
| К | 4 | - | 5,8 | 0,685 |

коефіцієнт променя процесу, що характеризує   зміну   стану   припливного   повітря   у приміщенні, що дорівнює εпр = 5406 кДж/кг вологи, який проводиться через точку В.

• Визначається асимілююча спроможність припливного повітря за вологою, г/кг с.п

Δ d = dв – dп  = (Wпр / Lо) 1000,                                     (75)

Δ d = (0,0171 /16,4) 1000 = 1,04 г/кг с.п.

Вологовміст припливного повітря

dп = dв - Δ d = 7,85 – 1,04 = 6,81 г/кг с.п.

• Перетин  dп  з величиною εпр  дає точку П, а з лінією φо = 95 % - точку О.

В точках П та О визначаємо вологовміст та ентальпію відповідно: dп, hп  та  dо, hо.

• За визначеною вище температурою зовнішнього повітря для холодного періоду року  tзх = - 20 оС і відносною вологістю φзх = 83 % в h – d  діаграмі наноситься точка З, в якій    визначається вологовміст dз та ентальпія   hз.

• Умовно беремо, що підмішування рециркуляційного повітря здійснюється до повітронагрівача першого підігріву, тоді з’єднуємо пунктирною лінією точки В і Н і визначаємо довжину відрізка ВН, яка дорівнює 174 мм.  На  відрізку ВН знаходимо умовну точку суміші (С/) із співвідношення

Lо / ВН  =  Lн / ВС/,

звідки визначаємо довжину відрізка

ВС/ = (Lн / Lо ) ВН = (3,28/16,4) 174 = 34,8 мм.

Відрізок  ВС/   відкладаємо  на  умовній  прямій  суміші   від  точки  В ,  отримуючи таким чином умовну  точку суміші С/.

Оскільки  точка   С/  розташована  вище  лінії  hо = Const,  то  збільшуємо

витрату зовнішнього повітря в холодний період року; в другому наближенні беремо, наприклад, Lн = 0,4 Lо = 0,4∙16,4 = 6,56 кг/с,  тоді довжина відрізка

ВС/ = 0,4∙174 = 69,6 мм.

Відклавши від точки В відрізок ВС/  отримаємо умовну точку суміші С/, в якій  визначаємо температуру  tс/ , ентальпію hс/ та вологовміст dс/.

• Перетин   dс/   з   ентальпією   hо   дає   істинну  точку  суміші  С,  в  якій

визначається температура tс , ентальпія hс  та вологовміст dс суміші.

• З’єднуємо точки В і С (дійсна лінія суміші) і перетнувши отриману пряму з вологовмістом зовнішнього повітря  dн , отримуємо точку К, яка характеризує стан повітря після повітронагрівача першого підігріву. В точці К визначаємо температур tк, ентальпію hк та вологовміст dк після повітронагрівача першого підігріву.

• Визначаємо витрати теплоти на нагрівання повітря у повітронагрівачі першого підігріву, кВт

QПН1  = Lн  (hк – hз),                                             (76)

QПН1  = 6,56[5,8 – (-18,6)] = 160,1 кВт.

• Визначаємо витрати теплоти на нагрівання повітря у повітронагрівачі другого підігріву, кВт

QПН2  = Lо (hп – hо),                                             (77)

QПН1  = 16,4 (35,2 – 26) = 150,9 кВт.

• Визначаємо  масову витрату вологи, що сприймається повітрям у

зрошувальній камері, кг/с

,                                                  (78)

Wвол = 16,4 (6,81 – 4,85) / 1000 = 0,032 кг/с.

10. Вибір типу та кількості центральних кондиціонерів.

Розрахунки та вибір повітронагрівачів центральних кондиціонерів

До вітчизняного повітроохолоджувального обладнання відносяться центральні кондиціонери типу КТЦ–3м (кондиціонер типовий центральний третьої модифікації), вибір яких здійснюється за обчисленою повітропродуктивністю з наступного ряду: 10; 20; 31,5; 40; 63; 80; 125; 160; 200; 250 (цифрами вказана номінальна об'ємна продуктивність Vном в тис. м3/год).

Для нагрівання повітря в центральних кондиціонерах використовуються повітронагрівачі,   нагрівальним   теплоносієм   в   яких  є   гаряча  вода  з

температурою до 180°С та тиском до 1,2 МПа.

Повітронагрівачі для кондиціонерів всіх типів комплектуються з базових теплообмінників, які випускаються одно -, один з чвертю -, півтора - та двометровими, з одним, півтора і двома рядами трубок за напрямком руху повітря. Нагрівальні елементи виконуються з оцинкованих сталевих труб діаметром 22×2 мм, зовнішня поверхня яких оребрена спіральнонавивною стрічкою шириною 10 мм, товщиною 0,4 мм та кроком оребрення 4 мм.

Повітронагрівачі можуть бути без обхідного каналу (ПН) та з ним (ПНО).

Повітронагрівачі  можуть  також  застосовуватися  і для  охолодження

повітря як складова частина блоку тепломасообміну.

Для вибраного кондиціонера з таблиць технічних характеристик приймається типовий повітронагрівач ПН або ПНО з відповідною кількістю базових теплообмінників та відомими  площею фронтального перерізу за напрямком руху повітря (fпв, м2) і  площею теплопередавальної поверхні , відповідно для одного (Fд1), півтора (Fд1,5) та двох рядів (Fд2) теплопередавальних елементів.

Для базових теплообмінників, що входять до складу повітронагрівача, занотовують площу живого перерізу ходу води, , для одного (fв1), півтора (fв1,5) та двох рядів (fв2) теплопередавальних елементів.

В процесі розрахунків визначають необхідну площу теплопередавальної поверхні повітронагрівача і за мінімальною різницею відповідних дійсної та необхідної площі теплопередавальної  поверхні остаточно вибирають повітронагрівач з одним, півтора або двома рядами теплопередавальних  елементів.

Задача № 18 (див. задачу 4.6 [1]). За отриманою в задачі 4.3 [1]  масовою витратою  повітря  Lо  вибрати  марку  та  кількість типових кондиціонерів

КТЦ –3м. Густину повітря прийняти такою, що була визначена в задачі 3.2 [1].

Приклад.

Вихідні дані - за результатами розрахунків задач № 17, 14: витрата повітря Lо = 16,4 кг/с; густина повітря ρ = 1,18 кг/м3.

Вибрати  марку  та  кількість типових кондиціонерів КТЦ –3м.

Розв’язок

• Визначаємо об’ємну витрату повітря, м3 / год

Vо = 1,1(Lо / ρ) 3600,                                          (79)

Vо = 1,1(16,4 / 1,18) 3600 = 46074 м3 / год.

• Марку кондиціонера обираємо зі стандартного ряду (див. вище).

Найближчому більшому значення повітропродуктивності до визначеної

(46 тис. м3 / год) відповідає кондиціонер КТЦ-3м-63, номінальна повітропродуктивність якого складає 63 тис. м3 / год, тобто обираємо один кондиціонер КТЦ-3м-63.

При необхідності можна розглянути декілька варіантів і остаточний

вибір марки кондиціонера та кількості здійснюється за найбільшим коефіцієнтом завантаження, при цьому треба мати на увазі, що кількість кондиціонерів повинна бути мінімальною.

Задача № 19 (див. задачу 4.8 [1]).  Для вибраного в задачі 4.6 [1]   центрального кондиціонера та отриманими при вирішенні задачі 4.3 [1]    результатами (витрати теплоти на підігрів повітря у повітронагрівачах першого та другого підігріву в зимовий період – QI та QII; параметри повітря на вході в повітронагрівачі та виході з них – tвх та tвих ) розрахувати та вибрати повітронагрівачі першого та другого    підігріву. Температуру води, що є гріючим теплоносієм, прийяти наступною:

- для повітронагрівача першого підігріву tгар = 150 ˚С, tзв = 70 ˚С;

- для повітронагрівача другого підігріву tгар = 70 ˚С, tзв = 40 ˚С.

Приклад – для обраного в задачі № 18 кондиціонера КТЦ-3м-63 розрахувати та вибрати повітронагрівач першого підігріву.

Вихідні дані - за результатами розрахунків задачі № 17 для холодного

періоду року:

- витрата зовнішнього повітря, що нагрівається в повітронагрівачі першого підігріву, LПН1 = Lн = 6,56 кг/с;

- витрати теплоти на підігрів повітря у повітронагрівачі першого підігріву QПН1  = 160,1 кВт;

- температури повітря: – на вході tвх = tз = - 20 оС;

- на виході tвих = tк = 4 оС;

- температури нагрівальної води: - на вході tгар = 150 ˚С;

- на виході tзв = 70 ˚С.

Розв’язок

1. Для кондиціонера КТЦ–3м–63 за табл. Д1.17 дод.1 [1] приймаємо повітронагрівач без обхідного каналу ПН, який складається з двох двометрових базових теплообмінників з наступними характеристиками:

- кількість паралельних теплообмінників nк = 2;

- площа фронтального перерізу за повітрям  fпв = 6,63 м2;

- дійсна площа фронтального перерізу при одному, півтора і двох рядах труб відповідно Fд1 = 120,8м2; Fд1,5 = 177,4м2; Fд2 = 241,6м2,

а за табл. Д1.16 дод.1 [1] – площа живого перерізу хода води для двохметрового базового теплообмінника при одному, півтора і двох рядах труб відповідно fв1 = 0,00148м2; fв1,5 = 0,002м2; fв2 = 0,00296м2.

2. Масова швидкість повітря у фронтальному перерізі повітронагрівача, кг/(с∙м2)

(ρυ)фр = LПН1 / fпв,                                             (80)

(ρυ)фр = 6,56 / 6,63 = 0,99 кг/(с∙м2).

3. Масова витрата нагрівальної води, кг/с

mв = QПН1 / cв (tгар - tзв) nк,                                          (81)

де  cв – теплоємність води, кДж/(кг∙К), беремо cв = 4,19 кДж/(кг∙К);

mв = 160,1 / 4,19 (150 - 70) 2 = 0,239 кг/с.

4. Швидкість руху води в трубках повітронагрівача, м/с

ωвi = mв / fвi ρв,                                                   (82)

де ρв – густина води, кг/м3, беремо ρв = 1000 кг/м3;

Швидкість води визначаємо для одно- , півтора- і дворядного повітронагрівача відповідно

ωв1= 0,239 / (0,00148 ∙ 1000) = 0,16 м/с;

ωв1,5= 0,239 / (0,002 ∙ 1000) = 0,12 м/с;

ωв2= 0,239 / (0,00296 ∙ 1000) = 0,08 м/с.

Оскільки величина швидкості води для всіх трьох варіантів менша за мінімальне допустиме значення, що дорівнює 0,2 м/с, то необхідно збільшити витрату нагрівальної води за рахунок зменшення її температури на вході в повітронагрівач.

Примітка: Якби хоч для одного або двох варіантів швидкість води перевищувала 0,2 м/с, то в подальшому можна було б розглядати ці варіанти, відмовившись від того, де швидкість менша за 0,2 м/с.

5. У другому наближенні беремо температуру води на вході в повітронагрівач  tгар = 100 оС, за формулою (81) уточнюємо масову витрату води

mв = 160,1 / 4,19 (100 - 70) 2 = 0,637 кг/с,

а за формулою (82) – швидкість води для одно- , півтора- і дворядного повітронагрівача

ωв1= 0,637 / (0,00148 ∙ 1000) = 0,43 м/с;

ωв1,5= 0,637 / (0,002 ∙ 1000) = 0,32 м/с;

ωв2= 0,637 / (0,00296 ∙ 1000) = 0,22 м/с.

6. Коефіцієнт теплопередачі, Вт / (м2∙К)

Кi = а(ρυ)nфр ωrвi ,                                          (83)

де а, n, r – постійні коефіцієнти.

За табл. 4.1[1] беремо:

-  для однорядного повітронагрівача а = 23,9; n = 0,53;  r = 0,12;

-  для півторарядного повітронагрівача а = 22,4; n = 0,53;  r = 0,115;

-  для дворядного повітронагрівача а = 21,0; n = 0,53;  r = 0,11.

Тоді згідно з формулою (83) коефіцієнти теплопередачі для одно-, півтора- і дворядного повітронагрівача відповідно

К1 = 23,9(0,99)0,53 (0,43)0,12  = 21,48 Вт/(м2∙К);

К1,5 = 22,4(0,99)0,53 (0,32)0,115 = 19,54 Вт/(м2∙К);

К2 = 21(0,99)0,53 (0,22)0,11  = 17,68  Вт/(м2∙К).

7. Середній температурний напір в повітронагрівачі розраховуємо для перехресного руху теплоносіїв

,                                                (84)

де прот – середній температурний напір для протитечійної схеми руху теплоносіїв; t – поправка на перехресну течію.

Середній температурний напір для протитечійної схеми руху теплоносіїв (див рис. 14) визначаємо за формулою

,                                       (85)

де tб = tгар – tвих – більша різниця температур; tм = tзв - tнз – менша різниця    температур.

t

F

tгар

tвих

tзв

tвх

F

Рисунок 14. Зміна температур теплоносіїв в повітронагрівач

При заданих температурах отримуємо:

tб = 100 – 4 = 96 оС;  tм = 70 – (-20) = 90 оС.

Поправку на перехресну течію  в практичних розрахунках повітронагрівачів беремо t = 0,97.

Тоді

= (96 – 90) / ln (96 / 90) = 92,97 оС,

а    =92,97 ∙ 0,97 = 90,2 оС.

8. Необхідна площа теплопередавальної поверхні повітронагрівача,  м2

.                                                  (86)

Площу теплопередавальної поверхні визначаємо для для одно-, півтора- і дворядного повітронагрівача відповідно

F1 = 160,1∙103 / (21,48∙90,2) = 82,6 м2 ;

F1,5 = 160,1∙103 / (19,54∙90,2) = 90,8 м2 ;

F2 = 160,1∙103 / (17,68∙90,2) = 100,4 м2 ;

9. Запас дійсної площі поверхні нагріву по відношенню до необхідної , %

.                                                     (87)

Запас дійсної площі поверхні нагріву  визначаємо для для одно-, півтора- і дворядного повітронагрівача відповідно

δF1 = (120,8 – 82,6) 100 / 120,8 = 31,6 %;

δF1,5 = (177,4 – 90,8) 100 / 177,4 = 48,8 %;

δF1 = (241,6 – 100,4) 100 / 241,6 = 58,4 %.

За меншою величиною запасу остаточно обираємо однорядний повітронагрівач, але оскільки величина запасу дійсної поверхні нагріву по відношенню до необхідної перевищує 20 %, то в наступному наближенні уже тільки для однорядного повітронагрівача змінюємо  температури нагрівальної води на вході в повітронагрівач та на виході з нього.

Аналіз рівняння теплопередачі (86) показує, що збільшити необхідну площу нагріву повітронагрівача можливо при зменшенні температурного напору, або коефіцієнта теплопередачі.

Зменшення температурного напору можливо, наприклад, за рахунок зменшення температури води на вході в повітронагрівач tгар  при незмінній температурі води на виході з нього tзв. Але при цьому  зменшиться різниця температур ∆tв = (tгар - tзв); збільшаться витрата mв і швидкість води ωв1 (вона може перевищити значення 1,2 м/с) та коефіцієнт теплопередачі К1. Тому при такому варіанті необхідна площа нагріву, очевидно, збільшиться несуттєво.

Найкраще було б залишити прийняту у другому наближенні різницю температур води ∆tв = 30 оС, тоді величини mв, ωв1 і К1 залишаться незмінними, а підбирати такі зменшені значення tгар  і  tзв, щоби температурний напір в цілому зменшувався.

10. У третьому наближенні беремо tгар = 80 оС, а tзв = 50 оС, тоді згідно з

рис. 14 і  формулами (84), (85)

tб = tгар – tвих =  80 – 4 = 76 оС; tм = tзв - tнз = 50 – (-20) = 70 оС;

= (76 – 70) / ln (76 / 70) =72,96 оС,

а    =72,96 ∙ 0,97 = 70,8 оС.

За формулою (86)

F1 = 160,1∙103 / (21,48∙70,8) = 105,3 м2 .

За формулою (87)

δF1 = (120,8 – 105,3) 100 / 120,8 = 12,8 %,

що знаходиться в рекомендованих межах 10 . . . 20 %.

11. Аеродинамічний опір повітронагрівача, Па

,                                       (88)

де  b, m – постійні коефіцієнти; ψ – коефіцієнт, яким враховується відхилення середньої температури повітря що нагрівається  від величини  tcp = 20˚C.

Для  обраного  однорядного  повітронагрівача  за  табл. 4.1[1] беремо

b = 10,01, m = 1,97.

Коефіцієнт

,                                            (89)

ψ = 0,94 + 0,003 [(-20 + 4) / 2] = 0,916.

Тоді

∆Pа = 10,01∙0,916 (0,99)1,97 = 9 Па.

12. Гідравлічний опір повітронагрівача, кПа

,                                               (90)

де  к – кількість базових теплообмінників в одному вертикальному ряді повітронагрівача, яка може бути визначена за складеною схемою при відомих загальній кількості базових теплообмінників та їх типу і величині nк; Б – коефіцієнт, який залежить від типу базового теплообмінника.

Складаємо схему під’єднання базових теплообмінників за напрямком руху води

Рисунок 15. Схема повітронагрівача кондиціонера КТЦ-3м-63

Для обраного повітронагрівача, який складається з двох двометрових базових теплообмінників, величина nк = 2, тобто базові теплообмінники під’єднані паралельно за напрямком руху води і величина к = 1.

Коефіцієнт Б = 27,2 (див. табл. 4.2 [1] для двометрового однорядного базового теплообмінника).

Тоді

∆Pω = 27,2 (0,43)2 = 5,03 кПа.

11. Теплові схеми котелень систем централізованого теплопостачання

Теплова    схема   –   це   умовне   графічне   зображення   основного    та

допоміжного обладнання, яке об’єднується лініями трубопроводів робочих середовищ.

Розрізняють наступні види теплових схем:

- принципову;

- розширену;

- робочу або монтажну.

В принциповій тепловій схемі показують тільки головне обладнання, без

уточнення кількості одиниць цього обладнання, а також з’єднувальні трубопроводи, на яких можна не зображати запірно-регулювальну арматуру.

Розширена   теплова    схема   містить    все   вибране    обладнання   з

трубопроводами та запірно-регулювальною арматурою.

Робоча  або  монтажна теплова схема також містить все вибране обладнання з запірно-регулювальною арматурою, додатково на цій схемі вказують діаметри трубопроводів, матеріали, способи з’єднання, відмітки  розташування трубопроводів, і т. ін.

Щоби скласти розширену або робочу теплову схему необхідно спочатку скласти принципову теплову схему, виконати її розрахунок, вибрати обладнання, що у наступному дасть змогу скласти розширену або робочу теплову схему.

В залежності від типу котлів та системи теплопостачання розрізняють наступні принципові теплові схеми котелень:

- парову промислову;

- парову     опалювальну    для    закритої    або    відкритої    системи

теплопостачання;

- парову промислово-опалювальну для закритої або відкритої системи теплопостачання;

- водогрійну опалювальну для закритої або відкритої системи теплопостачання;

- пароводогрійну промислово-опалювальну для закритої або відкритої системи теплопостачання.

Після складання принципової теплової схеми котельні виконується її тепловий розрахунок, завданнями якого є визначення витрат теплоносіїв за всіма потоками та параметрів теплоносіїв в вузлових точках схеми.

За результатами теплового розрахунку теплової схеми здійснюється вибір основного та допоміжного обладнання котельні.

Перед розрахунком теплової схеми складаються вихідні дані.

Завдання вихідних даних та наступний розрахунок теплової схеми здійснюються для трьох режимів роботи:

I - максимально-зимового – при розрахунковій температурі зовнішнього повітря для проектування опалення tр.о ;

II - найбільш холодного місяця - при середній температурі найбільш холодного місяця tср.х.м ;

III - літнього – при розрахунковій температурі зовнішнього повітря теплого періоду.

За результатами розрахунку режиму I здійснюється вибір встановленої кількості котлів.

За результатами розрахунку режиму II вибирається одинична потужність встановлених котлів, вирішується питання про встановлення резервних котлів. У цьому випадку при виході з ладу одного котла (найбільшого за продуктивністю), решта повинні забезпечити відпуск теплоти на технологію, опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання при температурі зовнішнього повітря при середній температурі найбільш холодного місяця в необхідній кількості.

За результатами розрахунку режиму III визначаються навантаження на гаряче водопостачання та кількість котлів для покриття цього навантаження в літньому режимі.

Розрахунки теплової схеми виконуються на основі складання та вирішення рівнянь матеріального і теплового балансу.

Завдання на розрахунки:

Скласти принципову теплову схему котельні та описати її роботу; за результатами розрахунків теплових навантажень споживачів, попередньо виконаних за індивідуальними завданнями  сформувати вихідні дані до розрахунку схеми; виконати ручний розрахунок теплової схеми для максимально-зимового режиму I за наступними загальними вихідними даними:

- тип котельні – пароводогрійна  промислово-опалювальна;

-  система теплопостачання – закрита або відкрита;

-  паливо:    газ   або мазут  - для мазуту взяти Dмаз = 1,75 кг/с; Рмаз = Рт;

-  температурний графік теплової мережі – (150 / 70) оС;

-  типи котлів:   парові  -  ДЕ; водогрійні – КВ –ГМ;

11.1. Опис роботи теплової схеми

Принципова теплова схема пароводогрійної промислово-опалювальної котельні для  закритої  системи  теплопостачання наведена на рис. Д1 дод.

(С. 50) [4], а для відкритої системи теплопостачання – на рис. Д2 дод. (С. 51) [4].

При виконанні розрахунків  необхідно навести один із вибраних варіантів рисунка, наприклад скопіювавши або відсканувавши його з наведеного вище джерела, нижче рисунка дати повну розшифровку всіх позицій, а потім навести назву рисунка (Рисунок 11.1 - Принципова теплова схема пароводогрійної промислово-опалювальної котельні з відпуском теплоти при закритій системі теплопостачання, або Рисунок 11.2 - Принципова теплова схема пароводогрійної промислово-опалювальної котельні з відпуском теплоти при відкритій системі теплопостачання).

Надалі, користуючись матеріалом, наведеним у роботах [5] – див. С. 38 – 48 та [6] – див. С. 185 – 200, описується окремо парова та водогрійна частина цих схем.

На відміну від наведеного в роботі [5] матеріалу для котельні, що працює на закриту систему теплопостачання, характеристику водопідігрівальної установки необхідно дати наступним чином:

Водопідігрівальна установка у схемі котельні для закритої системи теплопостачання  служить для забезпечення гарячого водопостачання споживачів у теплий період року.  Це пов’язане з тим, що водогрійні котли, які забезпечують покриття навантаження на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання у холодний період року, в літній період не працюють. Парові ж котли працюють цілорічно, покриваючи технологічне навантаження споживачів і потреби мазутного господарства (якщо паливом є мазут). Частина пари у теплий період року надходить і на водопідігрівальну установку, в якій нагрівається мережна вода, що використовується для приготування води гарячого водопостачання споживачів.

11.2. Вихідні дані до розрахунку теплової схеми

Вони складаються для трьох характерних режимів:

I – максимальний зимовий при tр.о;

II – режим з середньою температурою найбільш холодного місяця tср.х.м;

V – літній режим.

1.  Температура  повітря  усередині  опалювальних  будівель  (режими  I,

II)  tвн = 20 оС;

2.   Температура зовнішнього повітря tзовн, оС:

I - tзовн = tр.о;

II - tзовн = tср.х.м.

Визначається також температура в точці зламу температурного графіка теплової мережі

tз.зл = tвн – 0,3455 (tвн – tр.о).

Наступні пункти вихідних даних можна взяти з методичних вказівок [4] за п.п 3 – 39, вибираючи їх в залежності від заданої системи теплопостачання (закрита чи відкрита), виду палива (газ чи мазут), а також заданих індивідуальних даних стосовно витрати пари на технологію та її тиску; витрати конденсату, що повертається від споживачів, та його температуру; визначених за індивідуальними розрахунками теплових навантажень споживачів на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання.

За термодинамічними таблицями в залежності від заданого тиску пари на технологію та мазутне господарство визначають ентальпію пари і конденсату на лінії насичення.

Чисельні значення решти вихідних даних можна брати такими ж, як і в роботі [4]. Це стосується, наприклад, температурного графіка теплової мережі, температури сирої води, параметрів пари, що виробляється котлоагрегатом, і т.ін.

11.3. Розрахунки  теплової схеми

Розрахунки теплової схеми виконуютья для максимального зимового режиму за наведеними в п. 2.3 (закрита система теплопостачання) і 2.4 (відкрита система теплопостачання) [4] формулами, які складені на основі вирішення відповідних рівнянь матеріального і теплового балансу окремів вузлів теплової схеми. Підсумком розрахунку теплової схеми є вибір типу та кількості встановлених парових та водогрійних котлів.

11.4. Розрахунки теплових  схем  котелень на ЕОМ

За методиками, наведеними в [4], розроблені програми автоматизованого розрахунку  теплових  схем  промислово-опалювальних паро водогрійних

котелень для закритої та відкритої системи теплопостачання на ЕОМ.

Слід зазначити, що вибір типу котлів здійснюється у діалоговому режимі за  наявною  базою  даних,  при  цьому  їх кількість повинна  бути в межах

2 . . . 5, а коефіцієнт завантаження – максимальним. Також треба мати на

увазі, що типи парових та водогрійних котлів в ручному і комп’ютерному

розрахунках повинні бути однаковими.

Розрахунок теплової схеми пароводогрійної промислово- опалювальної котельні для закритої системи теплопостачання на ЕОМ

Диск D                                            Якщо в базі даних немає міста, яке задане

UchPROC                                        в завданні, то назва міста не вводиться,

BOJENKO                                       а вводяться фактичні значення температур

pvk                                                   tр.о; tср.х.м; tср.о

pvk.exe

Розрахунок      [Ввод даних] – 25 позицій (за запитом)

Розрахунок      [Рахунок] – (Вибрати у діалоговому режимі парові та водогрійні котли)

Розрахунок      [Перегляд результатів] – (Порівняти ручний розрахунок з комп’ютерним)

Розрахунок      [Запис у файл]

Ім’я файла     (Своє  прізвище)         ОК

Тип файла      Формат    WINDOWS

Папка з програмою       (через   «Мій комп’ютер»)

Диск D; UchPROC; BOJENKO; pvk; записаний файл.

Знайти             Файл з присвоєним іменем

Права кнопка

«Відкрити за допомогою»

Вибрати програму

Word   Pad                 OK                                    ^

Файл

Правка

Виділити все

Формат

Шрифт 8

Файл

Параметри сторінки

Орієнтація       «Альбомна»

Поля         ліве          10

верх         20

праве       10

низ            6

ОК

Файл

Друк

Таблиця 15. Вихідні дані до розрахунку (Приклад)

N № Величина Позн. Один. Значення 1 Температура зовнішнього повітря: - розрахункова на опалення t р.о. C -18 - середня найбільш холодного місяця t ср.х.м. C -2,5 - середня на опалення t ср.о. C 1 2 Температура усередині опалювальних приміщень: - житлових t вж C 20 - промислових t вп C 16 3 Максимальний відпуск теплоти на ОВ: - житлових та громадських будівель Q max.ж. МВт 10,67 - промислових будівель Q max.п. МВт 0,48 4 Витрата теплоти на ГВП: - середня для житлових та громадських будівель Q гв.ср. МВт 3,21 - максимальна для промислових будівель Q гв.max МВт 0,33 5 Технологічне споживання пари: - витрата Dt кг/с 7,2 - тиск Pt МПа 0,8 - повернення конденсату Gp кг/с 4,61 - температура конденсату tk C 72 6 Тиск пари на мазутне господарство Pм МПа 0,8 7 Витрата пари на мазутне господарство: - при спалюванні газу Dmg кг/с 0 - при спалюванні мазуту Dmm кг/с 1,75 8 Температура сирої води: - взимку T1з C 5 - влітку T1л C 15 9 Температура сирої воды перед ХВО T3 C 25 10 Безперервне продування котлів: - взимку Пз % 5 - влітку Пл % 9 11 Коефіцієнт власних потреб ХВО Kв.п 1,2 12 Коефіцієнт зниження витікання води в тепловій мережі Ку 1 13 Коефіцієнт зниження витрати воды на ГВП в теплий період бета 0,8 14 Тиск пари після котлів P1 МПа 1,4 15 Тиск пари, що надходить на ВПУ P2 МПа 0,8 16 Тиск пари, що надходить на деаератори P4 МПа 0,8 17 Тиск пари, що надходить на пароводяні підігрівники P5 МПа 0,8 18 Температура конденсату з мазутного господарства t к.м. С 72 19 Мінімальна т-ра подавальної мережної води в точці зламу t1зл C 70 20 Питомий об’єм води в системі теплопостачання gсист кг/МВт 65000 21 Температура мережної води на вході в водогрійний котел при спалюванні газу tvk2 C 70 22 Температура мережної води на виході з водогрійного котла при спалюванні мазуту tvk1 C 150 23 Коефіцієнт зниження витікання води в системі теплопостачання - влітку Квит.з 1 - взимку Квит.л 0,5 25 Розрахункова температура води після змішувального вузла t3р C 95

Таблиця 16. Результати розрахунків: водогрійна частина

N Величина Позн. Один. Реж.1 Реж.2 Реж.3 Реж.4 Реж.5 1 Температура зовнішнього повітря в точці зламу температурного графіка ti C 0 0 0 5,26 0 2 Коефіцієнт зниження витрати теплоты на ОВ Kов 1 0,57 0,47 0,35 0 3 Сумарний відпуск теплоти на ОВ Qов МВт 11,15 6,35 5,27 3,95 0 4 Сумарний відпуск теплоти на ГВП Qгвп МВт 3,54 3,54 3,54 3,54 3,6 5 Сумарний відпуск теплоти на ОВ і ГВП Q МВт 14,69 9,89 8,81 7,49 3,6 6 Температура подавальної мережної води на виході з котельні t1 C 150 97,54 85,26 70 70 7 Температура поворотної мережної води на вході в котельню t2 C 70 51,99 47,49 41,68 41,68 8 Витрата мережної води на ОВ і ГВП Gм кг/с 43,86 51,85 55,67 63,14 30,38 9 Витрата підживлювальної води на поповнення витікань в тепловій мережі Gпідж. кг/с 1,71 1,71 1,71 1,71 0,86 10 Витрата поворотної мережної води Gм.пов кг/с 42,14 50,13 53,95 61,43 29,52 11 Кількість встановлених водогрійних котлів Nвст комп. 2 2 2 2 2 12 Кількість працюючих котлів Nпр.в комп. 2 2 2 1 0 13 Відсоток завантаження працюючих котлів Кз.в % 97,16 65,41 58,24 99,04 0 14 Витрата мережної води через працюючі котли Gк.сум кг/с 44,44 44,44 44,44 22,22 0 15 Додаткова витрата мережної води на ГВП Gг.в. кг/с 0 7,99 11,81 19,29 0 16 Витрата води ч/з нерегульований перепуск Gн.п. кг/с 0 7,99 11,81 41,51 0 17 Температура мережної води на виході з котлів tв.к.1 C 150 150 150 150 0 18 Температура мережної води на вході в котли tв.к.2 C 70 96,86 102,68 69,53 0 19 Температура поворотної мережної води перед мережними насосами t3 C 70 52,58 48,18 42,45 42,5 20 Витрата води на рециркуляцію Gрец кг/с 0 20,2 23,79 5,6 0 21 Витрата води на перепуск Gпер кг/с 0 27,92 35,39 46,97 0 22 Дійсна витрата води на виході з котельні Gм кг/с 44,44 52,16 56,05 63,59 0 23 Непогодженість балансу % 1,34 0,61 0,68 0,71 0 24 Дійсна витрата води на рециркуляцію Gрец кг/с 0,59 20,52 24,17 6,05 0 25 Дійсна температура мережної води на вході в котли tвк2 C 70 70 70 70 0 Водогрійні котли марки: КВ-ГМ-6,5

Таблиця 17.  Результати розрахунків: парова частина

N Величина Позн. Один. Реж.1 – Реж.5 Реж.4 1 Відпуск пари виробничим споживачам Dсп кг/с 7,2 7,2 2 Витрата пари на деаератор підживлювальної води D'д кг/с 0,123 0,062 3 Витрата пари на підігрівники ГВП (літній режим) Dб.літн кг/с 0 1,465 4 Витрата конденсату від підігрівників ГВП Gб.літн кг/с 0 1,465 5 Випар з деаератора підживлювальноїводи D'вип кг/с 0,003 0,002 6 Витрата зм’якшеної води, що надходить в деаератор підживлювальної води G'хво кг/с 1,594 0,797 7 Температура зм’якшеної води за охолодником деаерованої води T'4 C 61,041 61,041 8 Температура зм’якшеної води, що надходить в деаератор підживлювальної води T'5 С 62,171 62,171 9 Витрата сирої води, що відповідає витраті G'с.в. кг/с 1,913 0,956 10 Витрата пари для підігріву сирої води D'с кг/с 0,08 0,02 11 Парове навантаження на котельню D кг/с 9,154 10,497 12 Внутрішньокотельні втрати пари Dвтр кг/с 0,21 0,235 13 Витрата продувальної води, що надходить в сепаратор безперервного продування Gпр кг/с 0,524 1,058 14 Витрата пари на виході з сепаратора безперервного продування Dпр кг/с 0,078 0,158 15 Витрата продувальної води на виході з сепаратора безперервного продування G'пр кг/с 0,446 0,9 16 Витрата води на живлення котлів (на виході з деаератора живильної води) Gж кг/с 11,008 12,815 17 Випар з деаератора живильної води Dвип кг/с 0,022 0,026 18 Витрата зм’якшеної води, що надходить в деаератор живильної води Gхво кг/с 5,141 5,562 19 Витрата сирої води, що відповідає витраті Gсв кг/с 6,169 6,675 20 Загальна витрата сирої води, що надходить на ХВО Gс.в.с кг/с 8,082 7,631 21 Витрата пари для для підігріву сирої води Dс кг/с 0,26 0,14 22 Загальна витрата пари для підігріву сирої води Dс.с кг/с 0,34 0,161 23 Витрата конденсату від підігрівачів сирої води, що надходить в деаератор живильної води Gс.с кг/с 0,34 0,161 24 Витрата конденсату від підігрівачів мережної води (літній режим) і з виробництва Gк кг/с 4,61 6,075 25 Сумарна вага потоків, що надходять в деаератор живильної води, окрім нагрівальної пари Gс кг/с 10,147 11,931 26 Температура зм’якшеної води на виході з охолодника продувальної води Т4 C 31,387 36,916 27 Температура зм’якшеної води води на виході з охолодника випару Т5 С 33,638 39,338 28 Середньозважена температура потоків, що надходять в деаератор живильної води (окрім нагрів. пари) tср.зв С 59,216 65,514 29 Витрата пари на деаератор живильної води Dд кг/с 0,86 0,876 30 Витрата пари на деаерацію живильної води і підігрів сирої води, що зм’якшується для живлення котлів кг/с 1,119 1,135 31 Парове навантаження на котельню без врахування внутрішньокотельних втрат D' кг/с 10,273 11,513 32 Внутрішньокотельні втрати пари Dвтр кг/с 0,21 0,235 33 Сумарне парове навантаження на котельню Dсум кг/с 10,483 11,748 34 Кількість працюючих котлів Nпр комп. 4 5 35 Відсоток завантаження працюючих котлів Кзав % 91,158 81,727 36 Температура мережної води на вході в пароводяні підігрівники t4 С 0 47,079 Парові котли марки: ДЕ-10-14ГМ

Розрахунок теплової схеми пароводогрійної промислово- опалювальної котельні для відкритої системи теплопостачання на ЕОМ

Диск D

UchPROC

BOJENKO

All \ sw_o_ib.exe

Розрахунок      [Ввод даних] – 20 позицій (за запитом)

Далі – те саме, що і для котельні для закритої системи теплопостачання

Таблиця 18. Вихідні дані до розрахунку (Приклад)

N Hаименование величины Ед.изм. Значение 1 Температура наружного воздуха: C - максимально зимняя -6.0 - при средней температуре наиболее холодного месяца 3.8 - при средней температуре за отопительный сезон 5.2 - при температуре наружного воздуха в точке излома 9.504 2 Температура воздуха внутри отапливаемых зданий C 18.0 3 Максимальный отпуск теплоты на отопление и вентиляцию МВт 43.33 жилых и общественных зданий 4 Максимальный отпуск теплоты на отопление и вентиляцию МВт 0.27 промпредприятий 5 Средний отпуск теплоты на горячее водоснабжение жилых МВт 8.137 и общественных зданий 6 Максимальный отпуск теплоты на горячее водоснабжение МВт 0.200 промпредприятий 7 Отпуск пара производственным потребителям кг/с 9.400 8 Возврат конденсата от производственных потребителей кг/с 7.990 9 Температура конденсата, возвращаемого с производства C 75.0 10 Расход пара на мазутное хозяйство кг/с 1.750 11 Температура сырой воды на входе в котельную: C - для зимних pежимов 5.0 - для летнего pежима 15.0 12 Температура сырой воды перед ХВО C 25.0 13 Величина непрерывной продувки: % - для зимних pежимов 5.0 - для летнего pежима 9.0 14 Удельные потери пара с выпаpом из деаэраторов кг/кг 0.002 15 Коэффициент собственных нужд ХВО 1.20 16 Коэффициент внутрикотельных потерь 0.02 17 Параметры пара после редукционной установки - давление МПа 1.00 - энтальпия кДж/кг 2777.00 18 Параметры продувочной воды на входе в СНП - давление МПа 1.40 - энтальпия кДж/кг 830.10 19 Коэффициент снижения утечек в системе теплоснабжения - для зимних pежимов 1.0 - для летнего pежима 0.5 20 Вид топлива Мазут

Таблиця 19. Результати розрахунків: водогрійна частина

Расчетные режимы N Hаименование величины Ед. изм. 1 2 3 4 5 1 Коэф. снижения расхода тепло 1.000 0.592 0.533 0.354 0.000 ты на О,В в зависимости от темпер. наружного воздуха 2 Значение коэффициента Ко.в в 1.000 0.657 0.605 0.436 0.000 степени /0,8/ 3 Расчет.отпуск теплоты на О,В МВт 43.600 25.797 23.253 15.434 0.000 4 Температура прямой сетевой С 150.0 100.3 93.0 70.0 70.0 воды на выходе из котельной 5 Температура обратной сетевой С 70.0 53.0 50.3 41.7 41.7 воды на входе в котельную 6 Расчетный ср. расход сетевой кг/с 30.633 30.633 30.633 30.633 24.507 воды на горяч. водоснабжение 7 Расчет. расход сетевой воды кг/с 130.165 141.173 144.279 160.798 24.507 8 Расход подпит. воды на вос- кг/с 4.6326 4.6326 4.6326 4.6326 2.3163 полнение утечек в теплосети 9 Средний расход подпит. воды кг/с 35.266 35.266 35.266 35.266 26.823 10 Расход обратной сетевой воды кг/с 94.899 105.907 109.013 125.532 0.000 11 Расход теплоты на подогрев МВт 4.027 4.027 4.027 4.027 1.600 сырой воды перед водоподгот. 12 Расход теплоты на подогрев МВт 4.356 4.356 4.356 4.356 3.314 умягчен. воды,поступающей в деаэратор подпиточной воды 13 Общий расход теплоты на подо МВт 8.384 8.384 8.384 8.384 4.913 грев сырой воды и умягченной воды,поступающей в деаэратор подпиточной воды 14 Суммарный отпуск теплоты во- МВт 51.984 34.180 31.637 23.818 4.913 догрейными котлами 15 Теплопроизводительность МВт 11.63 11.63 11.63 11.63 11.63 одного водогрейного котла 16 Количество работающих водо- 5 3 3 3 1 грейных котлов 17 Процент загрузки работающих % 89.4 98.0 90.7 68.3 42.2 водогрейных котлов 18 Кол-во отключенных котлов 0 2 2 2 4 19 Расход воды, пропускаемой т/ч 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 через один котел 20 Расход воды,пропускаемой че- кг/с 171.528 102.917 102.917 102.917 34.306 рез работающ. водогр. котлы 21 Расход воды,пропускаемой че- кг/с 0.000 79.620 82.725 99.244 0.000 рез нерегулируемый перепуск 22 Температура сетевой воды на С 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 выходе из водогрейных котлов 23 Температура сетевой воды на С 77.6 70.7 76.6 94.7 115.8 входе в водогрейные котлы 24 Расход греющей воды на подо- кг/с 12.023 12.023 12.023 12.023 4.776 грев сырой воды перед водо- подготовкой 25 Расход греющей воды на подо- кг/с 13.006 13.006 13.006 13.006 9.892 грев умягчен.воды,поступающ. в деаэратор подпиточной воды 26 Температура обратн. сетевой С 70.0 59.2 57.3 50.9 70.0 воды перед сетевыми насосами 27 Расход воды на рециркуляцию кг/с 16.334 13.050 21.369 45.533 19.637 28 Расход воды на перепуск кг/с 0.000 77.203 88.743 129.766 24.507 29 Действительный расход воды кг/с 130.165 142.041 145.262 162.122 24.507 на выходе из котельной 30 Невязка баланса % 0.000 0.006 0.007 0.008 0.000 31 Действительный расход воды кг/с 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 на рециркуляцию 32 Действительная температура С 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 сетев. воды на входе в котлы

Марка водогрейного котла -    КВ - ГМ  - 10

Таблиця 20. Результати розрахунків: парова частина

Расчетные режимы N Hаименование величины Ед. изм. зимний летний 1 Выпар из деаэратора подпиточной воды кг/с 0.071 0.054 2 Расход пара на деаэратор подпиточной воды кг/с 0.879 0.669 3 Расход умягченной воды, поступающей в деаэратор кг/с 34.457 26.208 подпиточной воды 4 Расход сырой воды, соответствующий расходу кг/с 41.348 31.449 5 Температура умягченной воды за охладителем деаэ- С 59.9 59.9 рированной воды 6 Температура умягченной воды перед охладителем вы С 89.5 89.5 пара, поступающей к деаэратору подпиточной воды 7 Паровая нагрузка на котельную за вычетом расхода кг/с 12.029 11.819 пара на деаэрацию питательной воды, а также без учета внутрикотельных потерь 8 Внутрикотельные потери пара кг/с 0.241 0.236 9 Расход продувочной воды, поступающей в сепаратор кг/с 0.601 1.064 непрерывной продувки 10 Расход пара на выходе из сепаратора непрерывной кг/с 0.090 0.159 продувки 11 Расход продувочной воды на выходе из сепаратора кг/с 0.512 0.905 непрерывной продувки 12 Расход воды на питание котлов (на выходе из деаэ кг/с 12.631 12.883 ратора питательной воды) 13 Выпар из деаэратора питательной воды кг/с 0.025 0.026 14 Расход умягченной воды, поступающей в деаэратор кг/с 4.817 4.996 питательной воды 15 Расход сырой воды, соответствующий расходу кг/с 5.781 5.996 16 Общий расход сырой воды, поступающей на ХВО кг/с 47.129 37.445 17 Температура умягченной воды на выходе из охлади- С 32.9 38.4 теля продувочной воды 18 Температура умягченной воды,поступающей в деаэра С 35.6 41.1 тор подпиточной воды из охладителя выпара 19 Суммарный вес потоков, поступающих в деаэратор кг/с 12.872 13.119 питательной воды (кроме греющего пара) 20 Средневзвешен. температура потоков,поступающих в С 63.114 67.861 деаэратор питательн. воды (кроме греющего пара) 21 Расход пара на деаэратор питательной воды кг/с 1.014 0.922 22 Паровая нагрузка на котельную без учета внутрико кг/с 13.043 12.740 тельных потерь 23 Внутрикотельные потери пара кг/с 0.266 0.260 24 Суммарная паровая нагрузка на котельную кг/с 13.310 13.000 т/ч 47.915 46.802 25 Паропроизводительность одного котла т/ч 16.56 16.56 26 Количество работающих паровых котлов 3 3 27 Процент загрузки работающих паровых котлов % 96.4 94.2

Марка парового котла -    ДЕ - 16  - 14 ГМ

12. Розрахунки та вибір допоміжного обладнання котельні

До допоміжного обладнання котельні відносяться, наприклад, насоси (мережної води, живильні, підживлюваної води, рециркуляційні і т. ін.), деаератори (живильної та підживлюваної води), теплообмінники (для нагрівання мережної води, нагрівання сирої і хімічно підготовленої води, охолодження конденсату і т.ін.).

Приклад - за результатами індивідуальних розрахунків теплової схеми котельні вибрати:

- насоси мережної води;

- деаератор підживлюваної води;

- охолодник продувальної води.

12.1. Насоси мережної води

В котельнях, в залежності від призначення , використовуються наступні види насосів:

- мережної води;

- живильної води;

- підживлюваної води;

- рециркуляційні;

- конденсатні;

- сирої води;

- робочої води (для подачі води до ежекторів);

- для подачі розчину фосфата у водяний об’єм парового котла;

- насоси-дозатори (для перекачки розчинів реагентів і кислот).

Вибір насосів здійснюється за таблицями технічних характеристик в залежності від необхідної подачі та тиску (напору).

Насоси, що використовуються в котельнях, можуть бути з електричним приводом, як правило, та з паровим приводом ( для котелень з паровими котлами як резервні).  Відомо,  що  насоси   з   паровим  приводом мають

низький ККД.

Задача 20 (див. задачу 7.10 [1]). За результатами індивідуальних розрахунків теплової схеми пароводогрійної промислово-опалювальної котельні вибрати тип та кількість насосів мережної води, які використовуються для забезпечення циркуляції води в теплових мережах.

Вихідні дані:

- температурний графік теплової мережі 150/70, оС;

- витрата мережної води на виході з котельні Gм = 63,6 кг/с;

- довжина теплової мережі (у двотрубному виконанні)  = 9000 м;

- тип і марка вибраних водогрійних котлів – КВ-ГМ-6,5.

Розв’язок

1. Подача насосів мережної води, м3 /год, визначається за формулою

Vм  =(Gм /ρ) 3600,                                               (91)

де Gм  - витрата мережевої води, кг/с (задана в вихідних даних за результатами розрахунку теплової схеми); ρ – густина води, кг/м3 (беремо 1000 кг/м3).

Тоді

Vм  =(63,6 /1000) 3600 = 229 м3 / год.

2. Тиск насосів мережної води, МПа

Нм = 1,1ΔРм + ΔРк.а (ΔРт.а) + ΔРтр,                                (92)

де ΔРм – опір теплової мережі, МПа; ΔРк.а – опір водогрійного котла (для водогрійної або пароводогрійної котельні), МПа; ΔРт.а – опір теплообмінників водонагрівальної установки (для парової опалювальної або пароводогрійної котельні), МПа; ΔРтр – опір з’єднувальних трубопроводів усередині котельні, МПа.

При визначенні опору теплової мережі спочатку з рівняння суцільності (нерозривності) обчислюють внутрішній діаметр трубопроводів теплової мережі, м

,                                               (93)

де; ωв – швидкість води, м/с (її величиною задаються у межах 1 ... 3 м/с).

Беремо ωв = 2 м/с, тоді внутрішній діаметр

= 0,202 м.

Отримане значення діаметра заокруглюють до найближчого стандартного з наступного ряду (dу): 100; 125; 150; 175; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 мм.

Найближчим значенням для обчисленого вище є умовний стандартний діаметр трубопровода dу = dст  = 200 мм.

З рівняння суцільності уточнюємо дійсну швидкість води, м/с

;                                                  (94)

= 2,03 м/с.

Опір теплової мережі ΔРм, МПа, спрощено визначають за формулою

ΔРм = Rl(1 + α) 10-6 ,                                             (95)

де R – питомі втрати тиску на тертя, Па/м; α – коефіцієнт місцевих опорів.

Питомі втрати тиску на тертя, Па/м, визначаються за формулою

,                                        (96)

де  n – коефіцієнт шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу (для сталевих трубопроводів n = 1); λ – коефіцієнт опору тертя.

λ  = 0,11 (Кекв / dст  + 68 / Rе)0,25 ,                                     (97)

де   Кекв – абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні трубопроводу, мм

( для сталевих трубопроводів беремо 0,1 мм, тоді в цій формулі величину dст необхідно підставити в мм); Rе – число Рейнольдса.

,                                           (98)

де ν – кінематична в’язкість води, м2/с, береться за середньою температурою  води  в мережі  (при  tср  =  0,5(150+70) = 110 оС  величина ν = 0,272∙10-6 м2/с).

Величину  можна визначити в залежності від dу з наступних даних:

| dу, мм | α |
| --- | --- |
| до 150 | 0,3 |
| 175-250 | 0,6 |
| 300-350 | 0,8 |
| 400-500 | 0,9 |
| 600-1400 | 1,0 |

Для обчисленого діаметра трубопровода dу = 200 мм величина α = 0,6.

Тоді після підстановки в формули (98), (97), (96), (95) відповідних величин отримаємо

Rе = (2,03∙0,2)/0,272∙10-6 = 1,49∙106;

λ  = 0,11 (0,1/ 200  + 68 / 1,49∙106)0,25 = 0,017;

= 175,1 Па/м;

ΔРм = 175,1∙9000(1 + 0,6) 10-6 = 2,52 МПа.

За табл. 4.4 [5] для котла КВ-ГМ-6,5 (тип котла вибраний в розрахунку теплової схеми котельні і заданий в вихідних даних) визначаємо ΔPв.к  = 117,23 кПа = 0,12 МПа.

Опір трубопроводів усередині котельні беруть

ΔPтр = 0,05 ∙ ΔPм = 0,05 ∙ 2,52 = 0,13 МПа.

Згідно з формулою (92) тиск насосів мережної води

Нм = 1,1∙2,52 + 0,12 + 0,13 = 3,02 МПа.

3. За обчисленими величинами Vм  = 229 м3 / год і Нм = 3,02 МПа обираємо тип та кількість насосів мережної води.

Типи насосів мережної води вітчизняного виробництва : Д, СД, СЭ, ЦН, К, КМ. Технічні характеристики цих насосів наведені у  табл. 4.8 [5]. Серед імпортних насосів рекомендовано використовувати насоси фірм Wilo  чи  Grundfoss.

Кількість насосів повинна бути не менше двох, з яких один є резервним.

Оскільки в табл. 4.8 [5] відсутні насоси типу Д, СД, СЭ, ЦН, К, КМ з тиском 3,02 МПа на розраховану вище подачу, то збільшуємо діаметр трубопровода мережної води, беручи dу = 300 мм.

За формулою (94) уточнюємо швидкість води

= 0,9 м/с.

За формулою (98) уточнюємо число Рейнольдса

Rе = (0,9∙0,3)/0,272∙10-6 =0,993∙106.

За формулою (97) уточнюємо коефіцієнт опору тертя

λ  = 0,11 (0,1/ 300  + 68 / 0,993∙106)0,25 = 0,0155.

За формулою (96) уточнюємо питомі втрати тиску на тертя (для  dу = 300 мм велична α = 0,8)

= 20,93 Па/м.

За формулою (95) уточнюємо опір теплової мережі

ΔРм = 20,93∙9000(1 + 0,8) 10-6 = 0,34 МПа.

Уточнюємо опір трубопроводів усередині котельні

ΔPтр =  0,05 ∙ 0,34 = 0,02 МПа.

За формулою (92) уточнюємо тиск насосів мережної води

Нм = 1,1∙0,34 + 0,12 + 0,02 = 0,54 МПа.

За величиню Vм  = 229 м3 / год і Нм = 0,54 МПа обираэмо 3 насоси мережної води (2 - робочих, 1 - резервний) 4К-6, кожний з яких має подачу 117 м3/год, тиск - 0,72 МПа, ККД - 60 %, потужність електродвигуна  55

КВт з частотою обертання 2950 1/хв. (див. табл. 4.8 [5]).

12.2. Деаератор підживлюваної води

Для попередження внутрішньої кисневої корозії котлів, теплообмінних апаратів, трубопроводів, з живильної та підживлювальної води необхідно видаляти корозійно активні гази – кисень та вільну вуглекислоту. Окрім цього  з  живильної та  підживлювальної  води необхідно видаляти всі гази,

які не конденсуються, наявність яких у воді знижує тепловіддачу і теплопродуктивність теплообмінної апаратури.

Для видалення вказаних вище газів в котельнях здійснюється деарація води, яка заснована на підвищенні її температури до насичення в спеціальних апаратах – деаераторах.

У залежності від тиску, при якому відбувається кипіння води, деаератори поділяються на:

- атмосферного типу – абсолютний тиск в них біля 0,12 МПа;

- підвищеного тиску – обсолютний тиск біля 0,6 МПа;

- вакуумні – тиск нижче за атмосферний.

В котельнях зазвичай використовують атмосферні і вакуумні деаератори.

Продуктивність та кількість деаераторів вибирають за витратою живильної або підживлювальної води, що отримані в розрахунку теплової схеми котельні.

Задача 21. За результатами розрахунку теплової схеми пароводогрійної промислово-опалювальної котельні вибрати тип та кількість атмосферних деаераторів підживлювальної води.

Вихідні дані:

- витрата підживлювальної води на поповнення витікань в тепловій мережі – Gпідж  = 1,7 кг/с.

Розв’язок

1. Продуктивність деаератора, т/год

Vд = (Gпідж/ρв)3600,                                        (99)

де   ρв – густина води, кг/м3 (беремо 1000 кг/м3).

Vд = (1,7/1000)3600 = 6,12 т/год.

2. За табл. 4.10 [5] обираємо атмосферний деаератор ДА – 15/4, номінальна продуктивність якого 15 т/год і корисна місткість бака 4 м3.

Слід зазначити, що деаератори працюють надійно при продуктивності (30 . . . 120) % від номінальної. Для обраного деаератора розрахункова продуктивність складає 41 % від номінальної.

12.3. Охолодник продувальної води

Згідно з розглянутими тепловими схемами парових та пароводогійних котелень здійснюється періодична та безперервна продувка парових котлів.

Теплота безперервної продувки утилізується в сепараторі, в якому за рахунок різниці тисків продувальної води, що надходить з котла (наприклад  Рк = 1,4 МПа), та в сепараторі (наприклад  Рс = 0,17 МПа),  утворюється пара. Пара надходить до деаератора живильної води, а решта продувальної води охолоджується до температури не менше як 40 о С в охолоднику продувальної води і відводиться в дренаж. При цьому теплота охолодження продувальної води використовується для нагрівання хімічно підготовленої води.

Загалом теплообмінники, що використовуються в котельнях, є кожухотрубчатими або пластинчастими і призначені для нагріву мережної, сирої та хімічно підготовленої води. Окрім цього, теплообмінники використовуються для охолодження води та конденсату.

Підігрівачі за видом нагрівального середовища поділяються на пароводяні (нагрівальне середовище – пара) і водоводяні (нагрівальне середовище – вода).

В котельнях з паровими котлами мережна, сира та хімічно очищена вода нагрівається в пароводяних підігрівачах.

В водогрійних котельнях підігрівники сирої та хімічно очищеної води є водоводяними.

Охолодники води та конденсату відносяться до водоводяних теплообмінників.

Всі водоводяні теплообмінники водогрійних котелень і пароводяні теплообмінники для нагріву сирої та хімічно очищеної води, зазвичай є горизонтальними.

Пароводяні підігрівники мережевої води у невеликих котельнях також розташовуються горизонтально.

Вибір теплообмінників здійснюється за результатами розрахунків теплової схеми котельні та конструктивних даних теплообмінників за даними заводів-виготовлювачів.

Задача 22 (див. задачу 7.15 [1]). Виконати тепловий розрахунок та вибрати кількість  секцій  швидкісного  водо - водяного охолодника продувальної води парових  котлів.

Вихідні дані (отримані з розрахунку теплової схеми):

параметри нагрівальної  води (продувальної)

витрата  = 0,45 кг/с;

температура:  на вході в ТА   С;

на  виході  з  ТА  С;

параметри води, що нагрівається (хімічно підготовленої)

витрата  = 5,14 кг/с;

температура:  на вході в ТА  С;

на виході з ТА   = 31,4 С;

Конструктивні характеристики ТА:

трубки латунні  dз /dвн =16/14 мм.

Коефіцієнт використання  поверхні нагріву  = 0,85.

Рис. 16. Схема потоків теплоносіїв в охолоднику продувальної води

Розв'язок

1. Попередньо   спрямовуємо   нагрівальну   (продувальну)  воду   в

міжтрубний простір, а ту що нагрівається (хімічно підготовлену)  в трубки.

2. Беремо швидкість  води  в  трубках   м/с  (рекомендоване значення 1 – 2 м / с) і  визначаємо  площу  перерізу  трубного  простору, м2, в який спрямована хімічно підготовлена вода

,                                               (100)

де   ρхво – густина продувальної води, кг/м3 (беремо для неї та і для хімічно підготовленої води 1000 кг/м3).

fтр = 5,14 / (1000 ∙ 1,5) = 0,0034267 м2 .

3. За довідковою таблицею 4.13 [5]   вибираємо секцію ПВZ08 з характеристиками:

площа  поверхні  нагріву  однієї  секції   Fс = 3,54 м2 ;

площа  живого  перерізу  трубок   fтр = 0,00293 м2;

площа  міжтрубного  простору   fмтр = 0,005 м2;

довжина  трубок                           L = 4000 мм ;

кількість  трубок                           n = 19 шт.;

внутрішній  діаметр  корпуса       Dвн = 106 мм.

4. Визначаємо  дійсні швидкості  води:

в трубках – з рівняння (100), беручи дійсну площу живого перерізу трубок

= 5,14 / (1000 ∙ 0,00293)  = 1,75 м/с;

в міжтрубному просторі – з рівняння суцільності (нерозривності)

для потоку нагрівальної (продувальної) води

,                                          (101)

= 0,45 / (1000 ∙ 0,005)  = 0,09 м/с.

5.   Оскільки       ,    то    змінюємо    потоки:     нагрівальну

(продувальну) воду спрямовуємо  в трубки , а ту що нагрівається (хімічно підготовлену)  в міжтрубний простір, тоді з відповідних рівнянь суцільності (нерозривності) уточнюємо дійсні швидкості води:

- в трубках            = 0,45/(1000 ∙ 0,00293) = 0,15 м/с;

- в міжтрубному просторі  = 5,14/(1000 ∙ 0,005) = 1,03 м/с.

6. Теплове навантаження теплообмінника, Вт

,                                           (102)

де cв – теплоємність води (беремо 4187 Дж/(кг∙К).

Q = 5,14 ∙ 4187 (31,4 – 25) = 137735,6 Вт.

7. Дійсний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2∙К)

,                                          (103)

де αтр – коефіцієнт тепловіддачі від нагрівальної (продувальної) води до внутрішньої поверхні стінки трубок,  Вт/(м2∙К); αмтр - коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стінки трубок до води, що нагрівається (хімічно підготовленої), Вт/(м2∙К); (δст / λст) – термічний опір матеріалу стінки трубок, Вт/(м2∙К).

7.1. Коефіцієнти тепловіддачі, Вт/(м2∙К)

,                                (104)

де - середня температура відповідного теплоносія, оС; dекв – еквівалентний діаметр, м;

а) в трубному просторі

С;

5 м/с;

м;

= 1547,6 Вт/(м2К);

б) в міжтрубному просторі

= 28,2 С;

= 1,03 м/с;

= 15,5 мм;

= 5150,9 Вт/(м2К).

7.2. Термічним опором матеріалу стінки нехтуємо, тобто .

7.3. Коеефіцієнт теплопередачі

= 1011,5 Вт/(м2К)

8. Середній температурний напір, оС

Рисунок  17. Зміна температур теплоносіїв в теплообміннику

= 115 – 31,4  = 83,6 С;

С;

= 39,9 С.

9. Необхідна площа поверхні нагріву, м2

= 3,41 м2.

10. Кількість секцій, шт

= 1 секція.

11. Остаточно занотовуємо марку вибраного теплообмінника

ПВ  1 08.

13. Розрахунки системи водяного опалення

Системи опалення загалом призначені для підтримання  у приміщеннях постійної температури внутрішнього повітря у холодний період року.

Основними елементами системи опалення є генератор теплоти, теплопроводи, нагрівальні пристрої.

Системи опалення поділяються на місцеві та центральні.

Найпоширенішими є системи водяного опалення. Теплоносієм в них є

гаряча вода, температура якої в подавальній магістралі залежить від призначення приміщення. Так наприклад, температура подавальної води tпод  береться до 95 о С для житлових і громадських будівель, до 85 о С – для дитячих закладів та лікарень і до 150 о С для промислових будівель. Температура поворотної води береться 70 о С для всіх будівель.

Водяні системи опалення класифікуються за наступними ознаками:

1) за способом створення циркуляції на системи з природною циркуляцією (гравітаційні) та зі штучною циркуляцією (насосні);

2) в залежності від схеми живлення нагрівальних пристроїв на      двотрубні та  однотрубні, які можуть бути вертикальними та горизонтальними;

3) в залежності від розміщення подавальних магістралей на системи  з верхньою  і нижньою розводкою;

4) в залежності від напрямку руху води в подавальних та поворотних магістралях на  тупикові та  з супутним  рухом води.

За відповідною методикою гідравлічного розрахунку визначаються діаметри трубопроводів системи водяного опалення.

Нагрівальні прилади системи водяного опалення вибираються за їх поверхнею, що розраховується  з рівняння теплопередачі.

Теплопостачання систем водяного опалення здійснюється від індивідуальної опалювальної котельні або централізованого джерела теплопостачання (ТЕЦ, котельня) за незалежною схемою, залежною зі змішуванням води або залежною прямоструминною.

Задача 23 (див. задачу 5.9 [1]). Для приміщення, через зовнішні огородження якого визначені втрати теплоти (див. задачу 8), запроектувати двотрубну систему водяного опалення з верхньою розводкою. Теплопостачання системи опалення здійснюється за залежною схемою зі змішуванням води в елеваторі.

Завдання на розрахунок

1. Визначити теплове навантаження системи опалення приміщення.

2. Скласти розрахункову схему системи опалення з урахуванням розміщення аналогічного приміщення на першому поверсі, прийнявши відкрите  розміщення стояків та одностороннє підключення нагрівальних приладів до стояків. Раціонально розподілити теплове навантаження по стояках і нагрівальних приладах, пронумерувати стояки. (Приблизна схема системи опалення наведена на рис. 18).

3. Визначити масову витрату води через нагрівальні прилади, а також діаметри стояків (d1) і підводок до нагрівальних приладів (d2), прийнявши швидкість води в = 0,1 – 0,5 м/с. (Отримані діаметри заокруглити до найближчих стандартних).

4. Визначити кількість секцій кожного нагрівального приладу, які встановлені у стіни без ніш з перекриттям їх підвіконною дошкою. Орієнтуватись на встановлення чавунних радіаторів М-140-АО. Температуру гарячої води прийняти tг = 95С, поворотної tпов = 70С.

5. Визначити витрату води на систему опалення всієї будівлі з восьми приміщень (чотири – на другому поверсі і чотири – на першому) – Go, т/год, а також витрату води з теплової мережі (Gпод, т/год) з температурою             tпод = 150С і поворотної води з системи опалення (Gзв, т/год) з температурою tпов = 70С.

Рисунок 18.  Приблизна  схема системи опалення (до задачі 23)

Розв’зок

1. Визначається теплове навантаження системи опалення приміщення, яке дорівнює втратам теплоти, тобто

Qоп = Qвтр = 19,29 кВт (див. задачу 8).

2. Розрахункова схема система опалення буде аналогічна рис. 18, тобто включає 5 вертикальних стояків (nст = 5).

3. Теплове навантаження одного нагрівального приладу, кВт

Qпр = Qоп / nст = 19,29 / 5 = 3,86 кВт.

4. Масова витрата води, яка надходить на кожен нагрівальний прилад, кг/с

,                                       (105)

де  cв – теплоємність води (беремо 4,19 кДж/(кг∙К), tг і tпов – температури гарячої і поворотної води системи опалення відповідно, оС (задані у вихідних даних).

mпр = 3,86 / 4,19 (95 – 70) = 0,037 кг/с.

5. З рівняння суцільності (нерозривності) визначаються діаметри підводок до нагрівальних приладів, м

.                                           (106)

Беремо густину води в = 1000 кг/м3, а швидкість в = 0,3 м/с (рекомендовані значення 0,1 – 0,5 м/с), тоді

= 0,0125 м = 12,5 мм.

За табл. Д1.21 [1] обираємо сталевий трубопровід діаметром d2з / d2вн =

= 21,3/15,7 мм/мм з товщиною стінки 2,8 мм.

6. За рівнянням виду (106) визначаємо діаметри стояків, через які надходить подвійна витрата води, тобто mст = 2 mст (див. рис. 18)

= 0,0177 м = 17,7 мм.

За табл. Д1.21 [1] обираємо сталевий трубопровід діаметром d1з / d1вн =

= 21,3/15,7 мм/мм з товщиною стінки 2,8 мм.

7. Визначаємо площу теплопередавальної поверхні та кількість секцій нагрівальних приладів з чавунних радіаторів типу М-140-АО.

Вихідні дані:

- висота приміщення Hп = 4,7 м (див. умову задачі 8);

- розрахункова температура внутрішнього повітря tвн = 20 оС (див. умову задачі 8);

- теплове навантаження одного нагрівального приладу Qпр  = 3,86 кВт;

- температура гарячої води tг = 95 оС;

- температура поворотної води tпов = 70 оС;

- довжина підводок до нагрівальних приладів (див. рис. 18) l = 0,6 м.

7.1. Площа теплопередавальної поверхні нагрівального приладу, м2

Fпр = Fр - Fтр,                                        (107)

де Fр – розрахункова поверхня нагріву, м2; Fтр -  поверхня відкрито прокладених трубопроводів (стояків та підводок), м2.

7.2. Поверхня відкрито прокладених трубопроводів, м2

Fтр = π (d1з Hп + 2 d2з l);                                (108)

Fтр = 3,14 (0,0213 ∙ 4,7 + 2 ∙ 0,0213 ∙ 0,6) = 0,395 м2.

7.3. Розрахункова поверхня нагріву, м2

,                                          (109)

де qе – густина теплового потоку нагрівального приладу, Вт/м2; 1 – коефіцієнт, яким враховують охолодження теплоносія в двотрубному стояку до нагрівального приладу (для другого поверху 1 = 1,0); 2 – коефіцієнт, яким враховують характер встановлення приладу (у стін без ніші з підвіконною дошкою  – 2 = 1,03); 3 – коефіцієнт, яким враховують кількість секцій в радіаторах (N) [ беремо N = 10 – 20, тоді  3 = 1,05].

Густина теплового потоку нагрівального приладу, Вт/м2

qе = qое Gвіднm ,                                                  (110)

де Gвідн  - відносна  витрата води через нагрівальний  прилад; qое – густина

теплового потоку нагрівального приладу  при Gвідн = 1.

qое = А ∆tm1+n∆tвk ,                                          (111)

де  А,  n,  k  –  постійні коефіцієнти; ∆tm – середній температурний напір в нагрівальному приладі, С; tв –  різниця температур гарячої та охолодженої води в приладі, С.

= 62,5 С;

tв = tг – tо = 95 – 70 = 25C.

Згідно з [7] для чавунних радіаторів М-140- АО при русі води зверху вниз і Gвідн  < 7 постійні коефіцієнти А = 1,93;  n = 0,36;  k = - 0,031, тоді

qoe=  = 484 Вт/м2.

Відносна витрата води через нагрівальний прилад

,                                                   (112)

де mпр – дійсна масова витрата води через нагрівальний прилад, кг/с; mн – нормальна витрата води через 1 м2  нагрівального приладу (для радіаторів дорівнює 4,8510-3 кг/с)

У першому наближенні беремо Fp = Qпр/qое, тоді

= 0,957.

Для заданої схеми живлення нагрівальних приладів показник ступеня в формулі (110) m = 0,03, тоді згідно з формулою (109)

= 8,636 м2.

Згідно з формулою (107)

Fпр=8,636 – 0,395 = 8,241 м2.

Кількість секцій нагрівального приладу

,                                                       (113)

де fс – поверхня однієї секції нагрівального приладу, м2 (згідно з конструктивними характеристиками для радіатора М-140-АО fe = 0,35 екм)

= 23,5 секцій.

Беремо N = 24 секції.

8. Розрахувати за спрощеною методикою кількість секцій біметалевих радіаторів виробництва ТОВ «ПРЕС» (м. Київ) з наступними габаритами однієї секції, мм:  544 (висота) х 74 (ширина) х 75 (довжина).

8.1.За даними підприємства-виробника тепловий потік, який передається однією секцією при середньому температурному напорі в нагрівальному приладі  ∆t  = 50 оС, дорівнює q50 = 165 Вт.

8.2.  Дійсний  температурний  напір  був  обчислений  вище  і   складає

∆tm = 62,5 оС.

8.3. Дійсний тепловий потік, який передається в нагрівальному приладі

qд = q50 (∆tm / 50)1+n ,                                  (114)

де n – показник степеня, який за даними підприємства виробника дорівнює 0,311.

Тоді

qд = 165 (62,5 / 50)1+0,311 = 221 Вт.

8.4. Кількість секцій біметалевих радіаторів

N = Qпр / qд = (3860 / 221) = 17,5 секцій.

Беремо N = 18 секцій.

9. При залежній схемі підключення системи опалення до теплової мережі з елеватором (див. рис. 19) визначаємо витрати води на систему опалення, а також із подавальної та поворотної лінії теплової мережі.

Згідно з завданням беремо:

tг = 95С;

Рисунок 19. Схема елеваторного вузла

tпов = 70С;

tпод = 150С;

Qоп  = 19,29 кВт.

8.1 Витрата води на систему опалення, т/год.

Оскільки елеваторний вузол забезпечує подачу води для всієї будівлі, тоді

Go = Qопсв(tг-tпов ) 3,6                                        (115)

де ΣQоп  = 8 Qоп  = 8∙19,29 = 154,32 кВт – теплове навантаження на опалення всієї будівлі з восьми приміщень.

Gо = [154,32 / 4,19 (95 – 70)] 3,6 = 5,3 т/год.

8.2.Складаємо рівняння теплового балансу елеваторного вузла

(116)

8.3. Складаємо рівняння матеріального балансу

(117)

8.4.Визначаємо, наприклад, з (117) , після підстановки в (116) отримуємо вираз для визначення витрати води з теплової мережі

= 1,66 т/год.

Витрата поворотної води з системи опалення

Gзв=5,30 –1,66 =3,64 т/год.

ДОДАТКИ

Таблиця Д1. Значення коефіцієнту  n для різних обгородних конструкцій

| Обгородні конструкції | n |
| --- | --- |
| Зовнішні стіни та покриття без горищ перекриття з горищами (з дахом з одиничних матеріалів) та над проїздами | 1 |
| Покриття над холодними підвалами які сполучуються з зовнішнім повітрям перекриття з горищами (з дахом з рулонних матеріалів) | 0,9 |
| Перекриття над неопалюваними підвалами з світловими отворами в стінах | 0,75 |
| Перекриття над неопалюваними підвалами без світлових отворів в стінах розташовані вище рівня землі | 0,6 |
| Перекриття над неопалюваними технічними підвалами розташовані нижче рівня землі | 0,4 |

Таблиця Д2. Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  αв та зовнішньої αз поверхонь огороджувальних конструкцій

| Тип конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2∙К) |  |
| --- | --- | --- |
|  | αв | αз |
| Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїз- дами плоскі та з ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані між гранями b сусідніх ребер h/b ≤ 0,3 h/b > 0,3 | 8,7 7,6 | 23 23 |
| Перекриття горищ та холодних підвалів | 8,7 | 12 |
| Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами, що розташовані нижче рівня землі | 8,7 | 6 |
| Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні системи | 8,0 | 23 |
| Зенітні ліхтарі | 9,9 | 23 |

Таблиця Д3. Теплофізичні характеристики деяких будівельних матеріалів

| Назва матеріалу | Характеристики в сухому стані |  |  | Характеристики в умовах експлуатації |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | густи-на ρо, кг/м3 | теплоєм-ність со, кДж (кг∙К) | теплопро-відність λо, Вт (м∙К) | розрахункова вологість w, % |  | теплопровід- ність λр, Вт/(м∙К) |  | коефіцієнт теп- лозасвоєння sр, Вт/(м2∙К) |  |
|  |  |  |  | А | Б | А | Б | А | Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Конструкційно-теплоізоляційні і конструкційні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетони ніздрюваті 115 | 500 | 0,84 | 0,12 | 4 | 6 | 0,15 | 0,16 | 2,38 | 2,48 |
|  | 600 | 0,84 | 0,13 | 4 | 6 | 0,16 | 0,18 | 2,65 | 2,9 |
|  | 700 | 0,84 | 0,18 | 6 | 8 | 0,24 | 0,27 | 3,66 | 3,98 |
|  | 800 | 0,84 | 0,21 | 6 | 8 | 0,27 | 0,30 | 4,16 | 4,51 |
|  | 900 | 0,84 | 0,24 | 6 | 8 | 0,33 | 0,36 | 4,82 | 5,23 |
|  | 1000 | 0,84 | 0,29 | 8 | 12 | 0,38 | 0,44 | 5,72 | 6,59 |
|  | 1100 | 0,84 | 0,34 | 10 | 15 | 0,45 | 0,51 | 6,74 | 7,74 |
|  | 1200 | 0,84 | 0,38 | 10 | 15 | 0,49 | 0,55 | 7,37 | 8,48 |
| Газо- та пінозолобетон | 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,5 | 6,86 | 8,01 |
|  | 1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 |
| Керамзитобетон на керамзитовому піску | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 |
|  | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,20 | 0,26 | 3,03 | 3,78 |
|  | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 |
|  | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 |
|  | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 |
|  | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 |
|  | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 |
|  | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,33 |
| Перлітобетон | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 |
|  | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 |
|  | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 |
|  | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 |
| Залізобетон | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 |

Продовження таблиці  Д3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон на гравії або щебені з природного каменю | 2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 |
| Кладка з керамічної порожнистої цегли (ρ = 1400 кг/м3) на цементно-піщаному розчині | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 |
| Кладка з керамічної порожнистої цегли (ρ = 1300 кг/м3) на цементно-піщаному розчині | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 |
| Кладка з керамічної порожнистої цегли (ρ = 1000 кг/м3) на цементно-піщаному розчині | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 |
| Кладка з повнотілої глиняної цегли звичайної на цементно-піщаному розчині | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,70 | 0,81 | 9,2 | 10,12 |
| Кладка з повнотілої глиняної цегли звичайної на цементно-шлаковому розчині | 1700 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | 8,64 | 9,7 |
| Кладка з повнотілої глиняної цегли звичайної на цементно-перлітовому розчині | 1600 | 0,88 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,70 | 8,08 | 9,23 |
| 116 Кладка з силікатної цегли на цементно-піщаному розчині | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,9 |
| Кладка з трепельної цегли на цементно-піщаному розчині | 1000 | 0,88 | 0,29 | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 | 5,35 | 5,96 |
|  | 1200 | 0,88 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | 6,26 | 6,49 |
| Кладка з шлакової цегли на цементно-піщаному розчині | 1500 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,70 | 8,12 | 8,76 |
| Кладка з блоків керамзитошлакобетонних (ρ = 800 кг/м3) на цементно-піщаному розчині | 1350 | 0,88 | 0,34 | 1 | 2 | 0,46 | 0,51 | 5,95 | 6,41 |
| Кладка з блоків керамзитошлакобетонних (ρ = 850 кг/м3) на цементно-піщаному розчині | 1400 | 0,88 | 0,31 | 1 | 2 | 0,37 | 0,43 | 5,06 | 5,91 |
| Кладка з блоків кремнезитоцементних на вапняному розчині із сіопорового та кварцового піску | 400 | 0,88 | 0,085 | 3 | 6 | 0,09 | 0,092 | 1,62 | 1,74 |
| Сталь арматурна | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 |
| Чавун | 7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 112,5 | 112,5 |
| Алюміній | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187,6 | 187,6 |
| Латунь, мідь | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 |
| Скло віконне | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 |

Продовження таблиці  Д3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна та ялина: поперек волокон уздовж волокон | 500 | 2,3 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 |
|  | 500 | 2,3 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 |
| Дуб: поперек волокон уздовж волокон | 700 | 2,3 | 0,10 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | 5,86 |
|  | 700 | 2,3 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 |
| Розчин цементно-піщаний | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 |
| Плити керамічні для підлоги | 2000 | 0,88 | 0,89 | 3 | 5 | 0,96 | 1,1 | 11,63 | 12,55 |
| Асфальтобетон | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 16,43 |
| Руберойд, пергамін | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 |
| Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній основі | 1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 5,87 | 5,87 |
|  | 1600 | 1,47 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 7,05 | 7,05 |
| Матеріали бітумні, бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 4,56 | 4,56 |
|  | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 5,69 | 5,69 |
|  | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,8 | 6,8 |
| 117 Теплоізоляційні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому негофрованої структури | 75 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,055 | 0,062 | 0,55 | 0,61 |
|  | 125 | 0,84 | 0,049 | 2 | 5 | 0,060 | 0,070 | 0,73 | 0,82 |
|  | 150 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,055 | 0,066 | 0,75 | 0,87 |
|  | 175 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,058 | 0,072 | 0,83 | 0,98 |
|  | 200 | 0,84 | 0,049 | 2 | 5 | 0,064 | 0,081 | 0,93 | 1,11 |
| Плити пінополістирольні | 15 | 1,34 | 0,040 | 2 | 10 | 0,045 | 0,055 | 0,28 | 0,33 |
|  | 25 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,043 | 0,053 | 0,34 | 0,40 |
|  | 35 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,041 | 0,050 | 0,40 | 0,46 |
|  | 50 | 1,34 | 0,034 | 2 | 10 | 0,040 | 0,045 | 0,46 | 0,53 |
| Вироби з жорсткого пінополіуретану | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,040 | 0,040 | 0,40 | 0,42 |
|  | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,53 | 0,55 |
|  | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,050 | 0,050 | 0,67 | 0,70 |
| Вермикулітобетон | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 |
|  | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 |
|  | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 |
| Щебінь перлітовий | 300 | 0,84 | 0,112 | 1 | 2 | 0,115 | 0,12 | 1,42 | 1,51 |
| Щебінь вермикулітовий | 250 | 0,84 | 0,112 | 2 | 3 | 0,13 | 0,15 | 1,48 | 1,62 |

Продовження таблиці  Д3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гравій керамзитовий | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 |
|  | 300 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 |
|  | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 |
|  | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,2 | 2,62 | 2,91 |
|  | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,6 |
| Розчини цементно-перлітові | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 |
|  | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 |
|  | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 |
| Розчини цементно-кремнезитові | 200 | 0,84 | 0,063 | 4 | 8 | 0,072 | 0,08 | 1,03 | 1,17 |
|  | 300 | 0,84 | 0,073 | 4 | 8 | 0,082 | 0,09 | 1,34 | 1,52 |
| Розчини цементно-пінополістирольні | 600 | 0,84 | 0,10 | 4 | 10 | 0,12 | 0,17 | 2,33 | 3,06 |

118

Таблиця Д4. Приведений опір теплопередачі склопакетів

| Кількість камер у склопакеті | Варіанти скління* | Газовий склад середовища камер склопакетів, % |  |  | Опір тепло-передачі, (м2∙К)/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Криптон | Аргон |  |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К |  | 50 | 50 | 0,80 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К |  | 25 | 75 | 0,78 |
| 2 | 4К-10-4М1-10-4К | 100 |  |  | 0,73 |
| 2 | 4Мг10-4К-10-4К |  | 100 |  | 1,28 |
| 2 | 4К-10-4М1-10-4К |  | 100 |  | 1,32 |
| 2 | 4М1-8-4М1-8-4і | 100 |  |  | 0,61 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і | 100 |  |  | 0,64 |
| 2 | 4М1-12-4М1-12-4i | 100 |  |  | 0,68 |
| 2 | 4М1-16-4М1-16-4i | 100 |  |  | 0,72 |
| 2 | 4М1-6-4М1 -6-4і |  |  | 100 | 0,64 |
| 2 | 4М1-8-4М1-8-4і |  |  | 100 | 0,67 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  |  | 100 | 0,71 |
| 2 | 4М1-12-4М1-12-4i |  |  | 100 | 0,75 |
| 2 | 4М1-16-4М1-16-4i |  |  | 100 | 0,80 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4i |  | 100 |  | 0,94 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 75 | 25 | 0,90 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 50 | 50 | 0,85 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 25 | 75 | 0,78 |
| 2 | 4і-10-4М1 -10-4і | 100 |  |  | 0,93 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і |  | 100 |  | 1,35 |
| 2 | 4і-10-4М1 -10-4i |  | 75 | 25 | 1,28 |
| 2 | 4І-10-4М1-10-4і |  | 50 | 50 | 1,18 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і |  | 25 | 75 | 1,14 |
| *Примітки. Порядок скління – від зовнішньої поверхні. Позначення скла: М1 – листове стандартне, К – енергозберігаюче з твердим покриттям, i – енергозберігаюче з м’яким покриттям. |  |  |  |  |  |

Таблиця Д5. Параметри зовнішнього повітря деяких міст України

| Місто 120 | Град. пн. ш. | Холодний період року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплий період року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, оС |  |  |  |  | Період із серед-ньодобовою температурою |  |  |  | Розрахункова відносна вологість повітря (в січні), % | Розрахункова швидкість вітру (в січні), м/с | Температу- ра, оС |  | Розрахункова відносна вологість повітря (в липні), % | Розрахункова швидкість вітру (в липні), м/с |
|  |  | Середня найхолоднішого місяця (tср.х.м) | Найхолодні- шої доби за-безпече-ністю |  | Найхолодні- шої пятиден-ки забезпе-ченістю |  | ≤ 8 оС |  | ≤ 10 оС |  |  |  | Найжаркішої пятиденки забез- печеністю 0,99 (tр.в.т) | Найжаркішої доби забезпече- ністю 0,95 (tр.кп..т) |  |  |
|  |  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 (tр.о) | Тривалість, діб (nо) | Середня температура, оС (tср.о) | Тривалість, діб | Середня температура, оС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Вінниця | 49о19/ | -5,1 | -29 | -26 | -25 | -21 | 182 | -0,2 | 202 | 0,6 | 85 | 3,9 | 23 | 27 | 73 | 3,0 |
| Дніпропетровськ | 48о22/ | -4,7 | -29 | -27 | -26 | -24 | 172 | -0,2 | 188 | 0,6 | 86 | 5,2 | 26 | 30 | 64 | 3,8 |
| Донецьк | 48о04/ | -5,2 | -29 | -27 | -24 | -22 | 176 | -0,5 | 192 | 0,3 | 86 | 5,3 | 26 | 30 | 63 | 3,5 |
| Житомир | 50о17/ | -5,1 | -29 | -25 | -24 | -22 | 184 | -0,2 | 203 | 0,5 | 85 | 4,5 | 23 | 27 | 74 | 3,1 |
| Запоріжжя | 47о48/ | -3,5 | -27 | -24 | -23 | -21 | 166 | 0,6 | 182 | 1,4 | 85 | 2,7 | 26 | 30 | 63 | 1,7 |
| Івано-Франківськ | 48о54/ | -4,3 | -26 | -24 | -22 | -20 | 179 | 0,4 | 200 | 1,2 | 83 | 2,9 | 22 | 27 | 75 | 2,6 |
| Київ | 50о24/ | -4,7 | -29 | -26 | -25 | -22 | 176 | -0,1 | 195 | 0,7 | 83 | 2,8 | 23 | 28 | 69 | 2,1 |

Продовження таблиці  Д5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кіровоград | 48о30/ | -4,9 | -30 | -26 | -25 | -22 | 175 | -0,3 | 192 | 0,5 | 86 | 4,3 | 25 | 29 | 66 | 3,4 |
| Луганськ | 48о34/ | -5,0 | -32 | -29 | -27 | -25 | 172 | -0,4 | 188 | 0,4 | 82 | 3,0 | 26 | 30 | 63 | 1,9 |
| Луцьк | 50о45/ | -4,2 | -27 | -24 | -22 | -20 | 180 | 0,3 | 201 | 1,1 | 86 | 4,2 | 23 | 27 | 74 | 2,9 |
| Львів | 49о49/ | -4,0 | -25 | -24 | -20 | -19 | 179 | 0,4 | 201 | 1,2 | 84 | 4,0 | 23 | 27 | 75 | 2,8 |
| Миколаїв | 46о58/ | -2,6 | -26 | -23 | -22 | -20 | 161 | 1,1 | 178 | 2,0 | 84 | 4,0 | 25 | 30 | 61 | 3,3 |
| Одеса | 46о26/ | -1,3 | -24 | -21 | -20 | -18 | 158 | 2,0 | 178 | 3,0 | 82 | 4,1 | 25 | 29 | 67 | 2,9 |
| Полтава | 49о36/ | -5,6 | -30 | -27 | -25 | -23 | 178 | -0,8 | 195 | 0,0 | 85 | 4,1 | 25 | 29 | 66 | 2,8 |
| Рівне | 50о35/ | -4,6 | -27 | -25 | -22 | -21 | 182 | 0,1 | 202 | 0,6 | 86 | 4,5 | 23 | 27 | 75 | 3,3 |
| Сімферополь | 44о57/ | -0,3 | -22 | -20 | -18 | -15 | 154 | 2,6 | 175 | 3,5 | 84 | 5,0 | 25 | 28 | 63 | 4,0 |
| 121 Суми | 50о53/ | -6,6 | -30 | -29 | -27 | -25 | 187 | -0,4 | 204 | -0,6 | 86 | 4,4 | 24 | 28 | 72 | 3,1 |
| Тернопіль | 49о33/ | -5,0 | -26 | -24 | -22 | -20 | 184 | -0,2 | 205 | 0,6 | 85 | 4,2 | 22 | 26 | 74 | 2,9 |
| Ужгород | 48о38/ | -2,4 | -25 | -23 | -21 | -18 | 154 | 1,4 | 175 | 2,5 | 82 | 2,2 | 27 | 30 | 67 | 2,3 |
| Харків | 49о56/ | -5,9 | -31 | -28 | -26 | -23 | 179 | -1,0 | 196 | -0,2 | 84 | 4,4 | 25 | 29 | 66 | 3,3 |
| Херсон | 46о38/ | -2,5 | -27 | -23 | -23 | -19 | 163 | 1,3 | 181 | 2,2 | 85 | 3,9 | 26 | 30 | 62 | 2,9 |
| Хмельницький | 49о26/ | -4,9 | -26 | -25 | -22 | -21 | 183 | -0,1 | 203 | 0,7 | 86 | 4,4 | 22 | 27 | 75 | 3,1 |
| Феодосія | 45о02/ | 1,2 | -22 | -19 | -17 | -15 | 142 | 3,6 | 163 | 4,3 | 82 | 4,1 | 26 | 30 | 65 | 3,1 |
| Черкаси | 49о26/ | -5,0 | -29 | -26 | -24 | -21 | 178 | -0,3 | 195 | 0,5 | 84 | 4,3 | 24 | 28 | 70 | 3,0 |
| Чернівці | 48о16/ | -4,1 | -26 | -24 | -22 | -20 | 175 | 0,5 | 196 | 1,4 | 83 | 3,8 | 24 | 27 | 72 | 3,2 |
| Чернігів | 51о24/ | -5,9 | -31 | -28 | -27 | -23 | 187 | -0,9 | 204 | -0,2 | 85 | 4,2 | 23 | 27 | 72 | 3,2 |
| Ялта | 44о24/ | 4,1 | -10 | -8 | -7 | -6 | 126 | 5,3 | 152 | 6,1 | 64 | 2,5 | 26 | 31 | 60 | 2,1 |

Таблиця Д6. Характеристика вітру у січні для деяких міст України

| Місто | Повторюваність напряму вітру, % Середня швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
| Вінниця | 10,1/4,3 | 5,6/3,3 | 7,4/3,0 | 11,1/3,3 | 13,7/3,4 | 14,7/3.4 | 22,6/4,7 | 14,8/5,0 |
| Дніпропетровськ | 14,9/5,0 | 11,1/5,0 | 11,0/4,9 | 10,1/5,0 | 11,7/5,1 | 13,7/4,9 | 17,6/5,0 | 9,9/5,6 |
| Донецьк | 7,2/4,2 | 10,3/4,2 | 14,3/5,3 | 18,9/5.4 | 11,0/4,5 | 14,3/4,9 | 16,6/5,3 | 7,4/4,7 |
| Житомир | 7,6/3,6 | 5,1/3,1 | 6,6/3,5 | 9,5/3,8 | 14,4/4,3 | 15,4/4,4 | 24,0/5,2 | 17,4/4.7 |
| Запоріжжя | 14,5/2,3 | 11,7/2,0 | 10,9/2,4 | 10,7/2,9 | 12,9/2,0 | 13,6/2,1 | 14,9/2,4 | 10,8/2,4 |
| Івано-Франківськ | 3,5/3,3 | 1,8/2,0 | 13,9/3,4 | 17,1/3,5 | 5,4/2,8 | 11,9/3,7 | 27,1/4,9 | 19,3/4,8 |
| Київ | 11,2/3,2 | 4,6/2,0 | 5,8/1,7 | 11,9/2,0 | 14,1/2,7 | 14,0/3,0 | 23,5/3,0 | 14,9/2,9 |
| Кіровоград | 13,0/4,2 | 6,3/3,6 | 9,5/4,0 | 10,6/4,3 | 16,0/4,5 | 10,0/4,2 | 16,8/4,3 | 17,8/4,2 |
| Луганськ | 2,7/2,1 | 7,0/2,2 | 22,0/3,5 | 11,7/2,9 | 9,8/3,1 | 14,3/3,1 | 23,8/2,8 | 8,7/2,5 |
| Луцьк | 4,6/3,4 | 3,5/3,0 | 10,3/3,9 | 13,1/3,9 | 15,4/4,0 | 16,4/4,5 | 26,1/4,9 | 10,6/4,5 |
| Львів | 4,4/3,6 | 3,5/2,9 | 8,5/3,4 | 19,8/4,1 | 8,0/3,5 | 15,5/4,5 | 27,9/5,1 | 12,4/4,5 |
| Миколаїв | 19,6/3,8 | 12,9/3,9 | 12,2/3,8 | 7,2/3,5 | 14,3/3,7 | 8,0/3,5 | 13,0/3,7 | 12,8/3,5 |
| Одеса | 21,4/3,7 | 14,1/4,9 | 8,4/5,0 | 4,0/4,1 | 8,0/3,0 | 12,4/2,6 | 16,3/2,4 | 15,4/3,0 |
| Полтава | 9,0/3,1 | 10,0/2,9 | 11,9/3,5 | 8,7/2,8 | 14,7/3,2 | 14,9/3,4 | 20,2/3,6 | 10,6/3,6 |
| Рівне | 5,1/3,6 | 3,0/2,9 | 9,9/3,9 | 13,1/3,9 | 11,4/4,0 | 15,2/4,8 | 34,2/5,8 | 8,1/5,1 |
| Сімферополь | 5,6/3,7 | 30,1/5,8 | 13,4/4,7 | 6,9/3,8 | 18,7/4,6 | 13,7/5,4 | 8,2/4,1 | 3,4/3,7 |
| Суми | 7,8/3,7 | 6,3/3,0 | 10,0/3,9 | 15,3/4,3 | 16,1/4,5 | 14,4/4,6 | 18,6/4,8 | 11,5/4,4 |
| Тернопіль | 6,3/3,4 | 3,1/2,3 | 6,0/3,0 | 19,4/4,0 | 12,5/3,5 | 10,1/4,2 | 28,6/5,7 | 14,0/5,0 |
| Ужгород | 9,6/3,3 | 3,4/2,2 | 12,1/2,7 | 36,9/3,2 | 12,2/2,5 | 3,1/2,0 | 7,3/2,0 | 15,4/3,0 |
| Харків | 8,0/4,5 | 8,2/4,2 | 15,3/4,7 | 12,5/4,2 | 10,7/4,4 | 15,8/4,6 | 18,9/4,6 | 10,6/4,2 |
| Херсон | 13,7/4,2 | 14,6/3,8 | 13,8/3,2 | 8,5/2,6 | 10,4/2,8 | 12,2/2,8 | 14,9/3,3 | 11,9/3,9 |
| Хмельницький | 7,2/4,6 | 4,6/3,6 | 6,3/3,6 | 15,3/4,5 | 18,6/4,8 | 10,1/4,3 | 21,2/5,7 | 16,7/5,5 |
| Умань, Черкаська обл. | 11,0/3,1 | 6,0/2,4 | 10,3/2,3 | 11,9/2,4 | 12,1/2,4 | 6,6/2,1 | 19,7/2,4 | 22,4/4,3 |
| Чернівці | 5,3/3,2 | 1,0/1,9 | 27,7/3,3 | 10,0/3,1 | 8,2/2,4 | 5,4/2,6 | 17,4/4,5 | 25,0/4,7 |
| Чернігів | 7,6/4,1 | 5,9/3,6 | 9,2/3,5 | 8,5/3,9 | 17,4/4,5 | 19,8/4,4 | 19,7/4,4 | 11,9/4,3 |
| Ялта | 10,5/2,2 | 14,6/3,1 | 12,1/2,4 | 4,6/1,5 | 6,6/1,7 | 11,4/1,8 | 24,0/1,6 | 16,2/2,1 |

Таблиця Д 7. Питомі опалювальні характеристики житлових будівель, споруджених у 1930 – 1970 р.р.,  qо, Вт/(м3∙К), при tр.о = - 30 оС

| Зовнішній об’єм будівель, м3 | Для будівель, споруджених у |  | Зовнішній об’єм будівель, м3 | Для будівель, споруджених у |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1930 – 1958 р.р. | 1959 – 1970 р.р. |  | 1930 – 1958 р.р. | 1959 – 1970 р.р. |
| 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 2000 2500 3000 3500 | 0,86 0,77 0,72 0,70 0,67 0,65 0,63 0,62 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,55 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 | 1,07 0,95 0,91 0,86 0,83 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 | 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 | 0,47 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,31 0,30 | 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 |

Таблиця  Д 8. Питомі опалювальні характеристики

житлових будівель, споруджених у 1971 р. та пізніше,

qо, Вт/(м3∙К), при tр.о = - 30 оС

| Зовнішній об’єм будівель, м3 | Для будівель, споруджених у 1971 – 1980 р.р. | Для будівель, споруджених після 1981 р. |
| --- | --- | --- |
| 200 – 2000 2001 – 5000 5001 – 10000 10001 – 15000 15001 – 25000 Понад 25000 | 0,77 0,52 0,44 0,42 0,40 0,38 | 0,81 0,50 0,42 0,40 0,38 0,38 |

Таблиця  Д9. Значення питомих опалювальної та вентиляційної характеристики виробничих будівель

| Призначення будівель | Розрахунко- ва темпера- тура внут-рішнього повітря tвн, оС | Зовнішній об’єм Vзовн , тис. м3 | Питомі теплові характеристики будівель, Вт/(м3·К) |  | Вид вентиляції | Кількість людей на одну душову сітку mс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опалювальна qо | вентиляційна qв |  |  |
| Термічні 124 цехи | 14 | < 10 | 0,465 … 0,35 | 1,51 … 1,40 | Без обмеження | 3 |
|  |  | 10 … 20 | 0,35 … 0,29 | 1,40 … 1,16 |  |  |
|  |  | 30 … 75 | 0,29 … 0,23 | 1,16 … 0,70 |  |  |
| Ковальсьскі цехи | 14 | < 10 | 0,465 … 0,35 | 0,81 … 0,70 | Без обмеження | 3 |
|  |  | 10 … 50 | 0,35 … 0,29 | 0,70 … 0,58 |  |  |
|  |  | 50 … 100 | 0,29 … 0,17 | 0,58 … 0,35 |  |  |
| Механоскладальні та механічні цехи, слюсарні майстерні | 16 | 5 … 10 | 0,64 … 0,52 | 0,465 … 0,29 | З обмеженням | 5 … 7 |
|  |  | 10 … 50 | 0,52 … 0,465 | 0, 29 … 0,17 |  |  |
|  |  | 50 … 100 | 0,465 … 0,44 | 0,17 … 0,14 |  |  |
|  |  | 100 … 200 | 0,44 … 0,41 | 0,14 … 0,09 |  |  |
| Деревообробні та модельні цехи | 16 | < 5 | 0,70 … 0,64 | 0,70 … 0,58 | Без обмеження | 7 … 15 |
|  |  | 5 … 10 | 0,64 … 0,52 | 0,58 … 0,52 |  |  |
|  |  | 10 … 50 | 0,52 … 0,465 | 0,52 … 0,465 |  |  |

Продовження таблиці  Д9

| Призначення будівель | Розрахунко- ва темпера- тура внут-рішнього повітря tвн, оС | Зовнішній об’єм Vзовн , тис. м3 | Питомі теплові характеристики будівель, Вт/(м3·К) |  | Вид вентиляції | Кількість людей на одну душову сітку mс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опалювальна qо | вентиляційна qв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цехи металевих 125 конструкцій | 16 | 50 … 100 | 0,44 … 0,41 | 0,62 … 0,52 | Без обмеження | 15 |
|  |  | 100 … 150 | 0,41 … 0,35 | 0,52 … 0,41 |  |  |
| Ремонтні цехи | 16 | 5 … 10 | 0,70 … 0,58 | 0,23 … 0,17 | З обмеженням | 5 … 7 |
|  |  | 10 … 20 | 0,58 … 0,52 | 0,17 … 0,12 |  |  |
| Компресорні та насосні приміщен- ня | 16 | 1 | 0,70 | - | - | - |
|  |  | 3 | 0,64 | - |  |  |
|  |  | 5 | 0,58 | - |  |  |
|  |  | 10 | 0,41 | - |  |  |
| Побутові та адміністративні приміщення | 18,16 | 0,5 … 1 | 0,70 … 0,52 | - | З обмеженням | - |
|  |  | 1 … 2 | 0,52 … 0,465 | - |  |  |
|  |  | 2 … 5 | 0,465 … 0,38 | 0,16 … 0,14 |  |  |
|  |  | 5 … 10 | 0,38 … 0,35 | 0,14 … 0,13 |  |  |
|  |  | 10 … 20 | 0,35 … 0,29 | 0,13 … 0,12 |  |  |

Таблиця Д10. Енергетична освітленість площин різної орієнтації сонячною радіацією у липні за умов ясного неба на 44º пн.ш.

| Годинний інтервал | Сонячна радіація, Вт/м2 (пряма qв.п – чисельник; розсіяна qв.р –знаменник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | орієнтація площин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальна |  |  |  |  |  |  |  | горизон-тальна |
|  | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |  |
| 3-4 | 0. 1. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. |
| 4-5 | 15. 7. | 33. 9. | 32. 9. | 12. 6. | 0. 4. | 0. 4. | 0. 4. | 0. 4. | 3. 11. |
| 5-6 | 90. 41. | 232. 64. | 238. 65. | 105. 43. | 0. 26. | 0. 24. | 0. 24. | 0. 25. | 43. 42. |
| 6-7 | 80. 59. | 349. 100. | 414. 111. | 236. 81. | 0. 46. | 0. 39. | 0. 39. | 0. 40. | 153. 75. |
| 7-8 | 9. 71. | 350. 120. | 487. 144. | 338. 118. | 0. 69. | 0. 53. | 0. 52. | 0. 54. | 289. 111. |
| 8-9 | 0. 80. | 284. 126. | 487. 163. | 406. 148. | 86. 98. | 0. 70. | 0. 65. | 0. 66. | 436. 149. |
| 9-10 | 0. 82. | 160. 115. | 405. 153. | 412. 154. | 179. 117. | 0. 83. | 0. 73. | 0. 73. | 560. 170. |
| 10-11 | 0. 84. | 11. 103. | 264. 135. | 363. 151. | 248. 133. | 0. 100. | 0. 83. | 0. 79. | 647. 187. |
| 11-12 | 0. 84. | 0. 92. | 92. 114. | 266. 137. | 285. 140. | 137. 119. | 0. 95. | 0. 85. | 691. 194. |
| 12-13 | 0. 84. | 0. 85. | 0. 95. | 137. 119. | 285. 140. | 266. 137. | 92. 114. | 0. 92. | 691. 194. |
| 13-14 | 0. 84. | 0. 79. | 0. 83. | 0. 100. | 248. 133. | 363. 151. | 264. 135. | 11. 103. | 647. 187. |
| 14-15 | 0. 82. | 0. 73. | 0. 73. | 0. 83. | 179. 117. | 412. 154. | 405. 153. | 160. 115. | 560. 170. |
| 15-16 | 0. 80. | 0. 66. | 0. 65. | 0. 70. | 86. 98. | 406. 148. | 487. 163. | 284. 126. | 436. 149. |
| 16-17 | 9. 71. | 0. 54. | 0. 52. | 0. 53. | 0. 69. | 338. 118. | 487. 144. | 350. 120. | 289. 111. |
| 17-18 | 80. 59. | 0. 40. | 0. 39. | 0. 39. | 0. 46. | 236. 81. | 414. 111. | 349. 100. | 153. 75. |
| 18-19 | 90. 41. | 0. 25. | 0. 24. | 0. 24. | 0. 26. | 105. 43. | 238. 65. | 232. 64. | 43. 42. |
| 19-20 | 15. 7. | 0. 4. | 0. 4. | 0. 4. | 0. 4. | 12. 6. | 32. 9. | 33. 9. | 3. 11. |
| 20-21 | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 1. |
| Усього за добу | 387. 1017. | 1419. 1156. | 2418. 1331. | 2275. 1332. | 1597. 1267. | 2275. 1332. | 2418. 1331. | 1419. 1156. | 5645. 1882. |
| Середня за добу | 16. 42. | 59. 48. | 101. 56. | 95. 56. | 67. 53. | 95. 56. | 101. 56. | 59. 48. | 235. 78. |

Таблиця  Д11. Енергетична освітленість площин різної орієнтації сонячною радіацією у липні за умов ясного неба на 46º пн.ш.

| Годинний інтервал | Сонячна радіація, Вт/м2 (пряма qв.п – чисельник; розсіяна qв.р –знаменник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | орієнтація площин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальна |  |  |  |  |  |  |  | горизон-тальна |
|  | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |  |
| 3-4 | 0. 2. | 0. 3. | 0. 3. | 0. 2. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 2. |
| 4-5 | 21. 8. | 46. 11. | 44. 10. | 16. 7. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 5. 15. |
| 5-6 | 93. 45. | 243. 71. | 250. 72. | 111. 48. | 0. 29. | 0. 27. | 0. 27. | 0. 28. | 48. 47. |
| 6-7 | 75. 63. | 346. 106. | 414. 119. | 240. 88. | 0. 49. | 0. 42. | 0. 42. | 0. 43. | 156. 81. |
| 7-8 | 0. 74. | 340. 125. | 482. 153. | 342. 126. | 1. 74. | 0. 57. | 0. 55. | 0. 57. | 286. 118. |
| 8-9 | 0. 83. | 269. 131. | 481. 171. | 411. 157. | 100. 105. | 0. 74. | 0. 69. | 0. 70. | 427. 156. |
| 9-10 | 0. 85. | 144. 118. | 399. 160. | 420. 164. | 195. 126. | 0. 88. | 0. 76. | 0. 76. | 546. 178. |
| 10-11 | 0. 87. | 0. 106. | 261. 143. | 373. 162. | 267. 144. | 5. 107. | 0. 87. | 0. 83. | 629. 196. |
| 11-12 | 0. 87. | 0. 96. | 90. 119. | 280. 147. | 305. 152. | 152. 128. | 0. 100. | 0. 88. | 672. 203. |
| 12-13 | 0. 87. | 0. 88. | 0. 100. | 152. 128. | 305. 152. | 279. 147. | 90. 119. | 0. 96. | 672. 203. |
| 13-14 | 0. 87. | 0. 83. | 0. 87. | 5. 107. | 267. 144. | 373. 162. | 261. 143. | 0. 106. | 629. 196. |
| 14-15 | 0. 85. | 0. 76. | 0. 76. | 0. 88. | 195. 126. | 420. 164. | 399. 160. | 144. 118. | 546. 178. |
| 15-16 | 0. 83. | 0. 70. | 0. 69. | 0. 74. | 100. 105. | 411. 157. | 481. 171. | 269. 131. | 427. 156. |
| 16-17 | 0. 74. | 0. 57. | 0. 55. | 0. 57. | 1. 74. | 342. 126. | 482. 153. | 340. 125. | 286. 118. |
| 17-18 | 75. 63. | 0. 43. | 0. 42. | 0. 42. | 0. 49. | 240. 88. | 414. 119. | 346. 106. | 156. 81. |
| 18-19 | 93. 45. | 0. 28. | 0. 27. | 0. 27. | 0. 29. | 112. 48. | 250. 72. | 243. 71. | 48. 47. |
| 19-20 | 21. 8. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 16. 7. | 44. 10. | 46. 11. | 5. 15. |
| 20-21 | 0. 2. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 1. | 0. 2. | 0. 3. | 0. 3. | 0. 2. |
| Усього за добу | 376. 1067. | 1387. 1216. | 2421. 1411. | 2350. 1427. | 1738. 1367. | 2350. 1427. | 2421. 1411. | 1387. 1216. | 5538. 1989. |
| Середня за добу | 16. 45. | 58. 51. | 101. 59. | 98. 60. | 72. 57. | 98. 60. | 101. 59. | 58. 51. | 231. 83. |

Таблиця Д12. Енергетична освітленість площин різної орієнтації сонячною     радіацією у липні за умов ясного неба на 48º пн.ш.

| Годинний інтервал | Сонячна радіація, Вт/м2 (пряма qв.п – чисельник; розсіяна qв.р –знаменник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | орієнтація площин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальна |  |  |  |  |  |  |  | горизон-тальна |
|  | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |  |
| 3-4 | 0. 3. | 0. 4. | 0. 3. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. |
| 4-5 | 29. 8. | 64. 11. | 61. 10. | 23. 7. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 8. 18. |
| 5-6 | 99. 45. | 264. 71. | 274. 73. | 123. 49. | 0. 29. | 0. 27. | 0. 27. | 0. 28. | 56. 47. |
| 6-7 | 72. 60. | 357. 102. | 432. 115. | 255. 86. | 0. 48. | 0. 40. | 0. 40. | 0. 42. | 165. 79. |
| 7-8 | 0. 70. | 344. 119. | 499. 146. | 361. 122. | 12. 72. | 0. 54. | 0. 53. | 0. 54. | 296. 113. |
| 8-9 | 0. 78. | 266. 123. | 495. 163. | 433. 152. | 118. 102. | 0. 71. | 0. 65. | 0. 66. | 436. 148. |
| 9-10 | 0. 80. | 134. 111. | 410. 153. | 446. 159. | 220. 123. | 0. 85. | 0. 73. | 0. 72. | 554. 169. |
| 10-11 | 0. 82. | 0. 100. | 268. 136. | 400. 158. | 297. 141. | 21. 104. | 0. 83. | 0. 78. | 637. 186. |
| 11-12 | 0. 82. | 0. 90. | 93. 114. | 305. 143. | 338. 148. | 173. 124. | 0. 96. | 0. 83. | 680. 193. |
| 12-13 | 0. 82. | 0. 83. | 0. 96. | 173. 124. | 338. 148. | 305. 143. | 93. 114. | 0. 90. | 680. 193. |
| 13-14 | 0. 82. | 0. 78. | 0. 83. | 21. 104. | 297. 141. | 400. 158. | 268. 136. | 0. 100. | 637. 186. |
| 14-15 | 0. 80. | 0. 72. | 0. 73. | 0. 85. | 220. 123. | 446. 159. | 410. 153. | 134. 111. | 554. 169. |
| 15-16 | 0. 78. | 0. 66. | 0. 65. | 0. 71. | 118. 102. | 433. 152. | 495. 163. | 266. 123. | 436. 148. |
| 16-17 | 0. 70. | 0. 54. | 0. 53. | 0. 54. | 12. 72. | 361. 122. | 499. 146. | 344. 119. | 296. 113. |
| 17-18 | 72. 60. | 0. 42. | 0. 40. | 0. 40. | 0. 48. | 255. 86. | 432. 115. | 357. 102. | 165. 79. |
| 18-19 | 99. 45. | 0. 28. | 0. 27. | 0. 27. | 0. 29. | 123. 49. | 274. 73. | 264. 71. | 56. 47. |
| 19-20 | 29. 8. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 23. 7. | 61. 10. | 64. 11. | 8. 18. |
| 20-21 | 0. 3. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 3. | 0. 4. | 0. 2. |
| Усього за добу | 401. 1017. | 1429. 1161. | 2532. 1358. | 2539. 1388. | 1971. 1338. | 2539. 1388. | 2532. 1358. | 1429. 1161. | 5663. 1909. |
| Середня за добу | 17. 42. | 60. 48. | 106. 57. | 106. 58. | 82. 56. | 106. 58. | 106. 57. | 60. 48. | 236. 80. |

Таблиця Д13.  Енергетична освітленість площин різної орієнтації сонячною радіацією у липні за умов ясного неба на 50º пн.ш.

| Годинний інтервал | Сонячна радіація, Вт/м2 (пряма qв.п – чисельник; розсіяна qв.р –знаменник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | орієнтація площин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальна |  |  |  |  |  |  |  | горизон-тальна |
|  | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |  |
| 3-4 | 0. 3. | 0. 4. | 0. 4. | 0. 3. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 3. |
| 4-5 | 39. 8. | 87. 11. | 84. 10. | 32. 7. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 12. 20. |
| 5-6 | 107. 43. | 288. 67. | 301. 69. | 137. 46. | 0. 27. | 0. 25. | 0. 25. | 0. 26. | 66. 45. |
| 6-7 | 70. 55. | 370. 92. | 454. 105. | 272. 79. | 0. 44. | 0. 37. | 0. 37. | 0. 38. | 176. 72. |
| 7-8 | 0. 62. | 351. 106. | 519. 132. | 383. 111. | 23. 66. | 0. 49. | 0. 48. | 0. 49. | 307. 101. |
| 8-9 | 0. 69. | 264. 109. | 512. 146. | 460. 138. | 138. 93. | 0. 64. | 0. 58. | 0. 59. | 447. 132. |
| 9-10 | 0. 71. | 125. 98. | 425. 137. | 476. 145. | 248. 113. | 0. 77. | 0. 65. | 0. 64. | 565. 151. |
| 10-11 | 0. 73. | 0. 88. | 278. 122. | 430. 144. | 330. 129. | 37. 95. | 0. 75. | 0. 70. | 649. 166. |
| 11-12 | 0. 73. | 0. 80. | 96. 102. | 333. 131. | 374. 136. | 196. 113. | 0. 86. | 0. 74. | 691. 171. |
| 12-13 | 0. 73. | 0. 74. | 0. 86. | 196. 113. | 374. 136. | 333. 131. | 96. 102. | 0. 80. | 691. 171. |
| 13-14 | 0. 73. | 0. 70. | 0. 75. | 37. 95. | 330. 129. | 430. 144. | 278. 122. | 0. 88. | 649. 166. |
| 14-15 | 0. 71. | 0. 64. | 0. 65. | 0. 77. | 248. 113. | 476. 145. | 425. 137. | 125. 98. | 565. 151. |
| 15-16 | 0. 69. | 0. 59. | 0. 58. | 0. 63. | 138. 93. | 460. 138. | 512. 146. | 264. 109. | 447. 132. |
| 16-17 | 0. 62. | 0. 49. | 0. 48. | 0. 49. | 23. 66. | 383. 111. | 519. 132. | 351. 106. | 307. 101. |
| 17-18 | 70. 55. | 0. 38. | 0. 37. | 0. 37. | 0. 44. | 272. 79. | 454. 105. | 370. 92. | 176. 72. |
| 18-19 | 107. 43. | 0. 26. | 0. 25. | 0. 25. | 0. 27. | 137. 46. | 301. 69. | 288. 67. | 66. 45. |
| 19-20 | 39. 8. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 0. 5. | 32. 7. | 84. 10. | 87. 11. | 12. 20. |
| 20-21 | 0. 3. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 2. | 0. 3. | 0. 4. | 0. 4. | 0. 3. |
| Усього за добу | 431. 911. | 1485. 1042. | 2668. 1227. | 2755. 1267. | 2228. 1230. | 2755. 1267. | 2668. 1227. | 1485. 1042. | 5824. 1720. |
| Середня за добу | 18. 38. | 62. 43. | 111. 51. | 115. 53. | 93. 51. | 115. 53. | 111. 51. | 62. 43. | 243. 72. |

ЛІТЕРАТУРА

1. Боженко М.Ф. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти : навч. посіб. / М.Ф. Боженко, В.П. Сало. – Київ : ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2004. – 192 с.

2. ДБН В. 2.6. – 31:2006 зі зміною №1 від 1 липня 2013 року. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – Чинні від 2007 – 04 - 01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2006. – 70 с.

3. СНиП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование. Издание неофициальное, Киев. : КиевЗНИИЭП, 1996. – 89 с.

4. Теплові навантаження. Теплові схеми котелень : метод. вказівки до викон. розрахункової роботи з дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для студ. напряму підготовки 6.05060101 «Теплоенергетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / уклад.: М.Ф. Боженко, Ю.В. Шовкалюк. – Київ : НТУУ «КПІ», ТЕФ, 2013. – 52 с.

5. Алабовський О.М. Проектування котелень промислових підприємств: Курсове проектування з елементами САПР : навч. посібник / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В. Хоренженко. – К.: Вища шк., 1992. – 207 с.

6. Боженко М.Ф. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти : текст лекцій у електронному вигляді для студентів спеціальності “Теплоенергетика” / М.Ф. Боженко. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 256 с. Свідоцтво НМУ №Е9/10-258 від 15.04.2010 р., протокол №8.

7. Русланов Г.В. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование : справочник / Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – К. : Будівельник, 1983. – 272 с.