НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно – хімічний факультет

Екологія та технологія рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри _____________Гомеля М.Д. «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологічна безпека

на тему: «Установка демінералізації води для фармацевтичних виробництв»

Виконала:

Студентка ІІ курсу, групи ЛЕ-81мп

Галушка Катерина Сергіївна	__________

Керівник:

Д.т.н., провесор

Гомеля М.Д.                                                                                                   __________

Консультант:                                                                                                  __________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно – хімічний факультет

Екологія та технологія рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітня програма – Екологічна безпека

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Галушці Катерині Сергіївні

1. Тема дисертації «Установка демінералізації води для фармацевтичних виробництв», науковий керівник роботи Гомеля М.Д.. Д.т.н., професор, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом роботи 09.12.2019____

3. Об’єкт дослідження: водопровідна вода, вода для фармацевтичного виробництва.

4. Вихідні дані: рН – 6,5-8,5; лужність, мг.екв/дм3 – 4,3; мінералізація, мг/дм3-<1000; сухий залишок, мг/дм3 -200; загальна жорсткість, ммоль/дм3 - 4,25; загальний органічний вуглець, мгС/дм3 -4; натрій, мг/дм3 – 15; магній, мг.екв/дм3 – 1,2; кальцій, мг.екв/дм3 -3,15; нітрати (за NO3 - ), мг/дм3 - <5; хлориди – <50 мг/дм3; сульфати – < 70 мг/дм3; окиснюваність, мгО2/дм3 ≤5; загальний солевміст, мг / дм3 - ≤1000; об'єм води, що подається на очищення – 6250 м3/доба.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: проаналізувати літературні матеріали з досліджуваної теми; виокремити методи, за допомогою яких буде відбуватися очистка води до необхідних показників; розробити технологічну  схема демінералізації води; провести розрахунки; виконати креслення.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: генеральний план підприємства, технологічна схема установки демінералізації води, блок-схема матеріального балансу, план розміщення споруд, поперечний переріз, повздовжній переріз, таблиця вхідних даних.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

1. Галушка К.С., ”Модернізація очисних споруд харчової промисловості на молокопереробних підприємствах” // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи Майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки»,  Київ, 2019 , с.125

2. Галушка К.С., ”Органокремнеземні сорбенти функціолізовані кислотними групами для вилучення іонів важких та рідкоземельних металів ” // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи Майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки»,  Київ, 2019 , с.126

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання 02.09.2019____

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд літератури по темі роботи | 02.09.-08.09 |  |
| 2 | Виокремленя необхідного матеріалу та визначеня методик роботи | 09.09-15.09 |  |
| 3 | Оформлення літературної частини роботи | 16.09-22.09 |  |
| 4 | Розробка технологічної схеми демінералізації води | 23.09-29.09 |  |
| 5 | Проведення розрахунків | 30.09-06.10 |  |
| 6 | Розробка стартап-проекту | 07.10-13.10 |  |
| 7 | Виконання креслень | 14.10-20.10 |  |
| 8 | Оформлення пояснювальної записки | 21.10-01.12 |  |
| 9 | Підготування матеріалів для презентації роботи | 02.12-09.12 |  |

Студент 		Галушка К.С.

Науковий керівник дисертації	Гомеля М.Д.

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 95 стор., 22 табл., 7 рис., 106 джерел, 4 додатків, 5 креслень, 1 плакат

Мета  – розробити технологічну схему демінералізації водопровідної води, що б відповідала вимогам роботи фармацевтичного виробництва , а саме характеристикам води очищеної та води високоочищеної.

Магістерська дисертація включає пояснювальну записку і графічні матеріали. Пояснювальна записка складається з п’ятьох розділів: технологічної частини, розрахунків технологічного обладнання, будівельної частини і охорони праці, стар-ап проету. У технологічній частині  обгрунтований вибір технологічної схеми і наведені розрахунки матеріального балансу, на основі якого проведені технологічні розрахунки обладнання. У будівельній частині обгрунтований вибір території для розташування обладнання в цеху. Передбачні заходи по охороні праці, а саме розроблені заходи по зменшенню негативного впливу виробничих факторів: виробничий шум, повітря робочої зони, промислове освітлення та пожежна безпека.

Креслення виконані на форматі А1.

ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОДИ, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВОДОПІДГОТОВКА, ВОДА ОЧИЩЕНА, ВОДА ВИСОКООЧИЩЕНА

ABSTRACT

Master's dissertation: 95 pages, 22 tables, 7 figures, 106 sources, 4 applications, 5 drawings, 1 poster

The purpose is to develop a technological scheme for demineralization of tap water, which would meet the requirements of the pharmaceutical production, namely the characteristics of purified water and highly purified water.

Master's dissertation includes an explanatory note and graphic materials. The explanatory note consists of five sections: technological part, calculations of technological equipment, construction and labor protection, start-up project. In the technological part the choice of the technological scheme is substantiated and the material balance calculations are presented, on the basis of which the technological calculations of the equipment are made. The construction part justifies the choice of territory for the location of equipment in the shop. Anticipated occupational safety measures, namely measures designed to reduce the negative impact of production factors: production noise, air in the work area, industrial lighting and fire safety.

The drawings are made in the format A1.

WATER DEMINERALIZATION, TECHNOLOGICAL SCHEME, PHARMACEUTICAL MANUFACTURING, WATER PREPARATION, WATER PURIFIED, WATER IS HIGHLY PURIFIED

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА………………………………………………….6

1.1 Характеристики води. Вимоги до очищеної води………………………6

1.2 Розробка та обґрунтування технологічної схеми очищення води……12

1.3 Опис технологічної схеми	……………………………………………….14

1.4 Теоретичні дані про хімічні, біологічні та фізичні процеси, що відбуваються в даній технологічній схемі водоочищення……………………….17

1.4.1 Пом’якшення води……….…………………………………………….17

1.4.2 Зворотній осмос………………………………………………………...21

1.4.3 Ультрафільтрація………………………………………………………24

1.4.4 Ультрафіолетове знезараження……………………………………….26

1.4.5 Озонування………………………………………………………….….27

1.4.6 Фармацевтичні технології……………………………………………..29

1.5 Розрахунок матеріального балансу………………………………….….32

2 РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ…………………..40

2.1 Проектування приймального баку………………………………………40

2.2 Розрахунок та вибір  допоміжного обладнання………………………..40

2.3 Розрахунок резервуару з чистою водою…………………………….…..44

2.4 Розрахунок реактора ……………………………………………………..44

2.5 Вибір вакуумно-стрічкового фільтру …………………………………...45

2.6 Розрахунок резервуару очищеної води………………………………….45

2.7 Бак для ультрафільтрату ………………………………………………....45

2.8 Розрахунок та вибір апарату для  зворотного осмосу…………………..45

2.9 Іонообмінник……………………………………………………………....47

2.10 Вибір озонаторної установки………………………………...………….47

2.11 Розрахунок та вибір установки ультрафіолетового знезараження……47

3 БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА ………………………………………………………50

3.1 Об’ємно-планувальне вирішення будівлі……………………………..…50

4 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………..56

4.1 Належна виробнича практика…………………………………………...57

4.2 Пoвiтря рoбoчoї зoни…………………………………………………….59

4.3 Освітлення……………………………………………………………..…62

4.4 Виробничий шум ………………………………………………………..63

4.5 Пожежна безпека………………………………………………………...63

5 СТАРТ-АП ПРОЕКТ……………….…………………………………………...67

5.1 Технологічний аудит ідеї проекту…………………………………....…67

5.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту………….…..67

5.3 Розроблення ринкової стратегії проекту……………………………...…71

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...76

ДОДАТОК А………………………………………………………………………...87

ДОДАТОК Б………………………………………………………………………...91

ДОДАТОК В……………………………………………………………………..….94

ДОДАТОК Г……………………………………………………………………..….95

ВСТУП

Фармацевтична галузь в нашій країні  є стратегічним значенням, бо дана галузь це елемент безпеки і виробник продукції соціального призначення. В умовах конкуренції на ринку, вітчизняні підприємства збільшують обсяг виробництва, проводять модернізацію потужності та зміну наукової бази підприємства при цьому зберігають доступні ціни на медикаменти [1]. Особливість, яка є характерною для ринку лікарських зособів це імпорт та залежність від нього. При цьому обсяг фармацевтичної продукції, що виготовлена на виробництвах вітчизняних підприємств значно зменшується. Тому на даний час актуально вивчення та розвиток фармацевтичної галузі,  проведення досліджень направлених на задоволення потреб ринку лікарських засобів [2-3].

Виробництво готових лікарських препаратів як у нашій країні так і в країнах Європи постійно зростає і зараз складає  більш ніж 10 %. Кожного року на  ринку з’являється  від 40 до 60 нових медпрепаратів. Це заслуга дослідно-наукових та конструкторських робіт, що в середньому складає 13—19,5 % від вартості виробляємої продукції [4].

Розвиток фармацевтичної галузі спонукається заходами, такими як:

— державне фінансування з наданням населенню медичної допомоги;

— утворення  великих компаній, що поєднують наукові дослідження та виробництва;

— створення підприємств спільно з іншими в різних країнах світу;

— виробництво ефективних медпрепаратів;

- виробництво лікарських засобів допоміжних речовин;

— наявність сучасного високопродуктивного устаткування;

— проведення соцдосліджень та донесення інформації про нові медпрепарати споживачам.

Провідними виробниками вітчизняних лікарських препаратів є Корпорація «Артеріум», ПАТ «Лубнифрам», ЗАТ«Дарниця», ТОВ ФК «Здоров’я», ВАТ «Фармак»,ПАТ «Борщагівський ХФЗ».

Фармацевтична галузь  поєднує компанії, що мають  виробництво однорідної продукції, яка потім доходить до споживачів, а також схожою сировиною, технічною базою та технологічними процесами.  Має загальний підхід до управління та організації процесів утворення, до виробництва та реалізації продукції. Утворює єдиний орган правління  та забезпечує кваліфіковані кадри.  Склад фармацевтичної галузі складається:

- з підприємств-виробників субстанцій, лікарських засобів, ветеринарних медпрепаратів, косметики, бадів тощо;

- підприємств, що реалізують продукцію, як оптом так і в роздріб;

- наукові установи, що проводять дослідно-наукові та конструкторські розробки;

- наукові установи, що  проводять підготовку кадрів для потреб в галузі, установи та організації, що формують інформаційно-аналітичні заходи фармацевтичної галузі.

У нашій країні фармація підпорядкована Міністерству Охорони Здоров’я (далі МОЗ).  За організацію, координацію, контроль та планування, за системою забезпечення лікарськими препаратами відповідають органи державної влади, а саме: державний експертний центр МОЗ України, державна служба медичного призначення МОЗ України, державна служба контролю за наркотиками. Також для  контролю над іншими вдами діяльності в даній галузі створено компанії: Асоціація фармацевтичних виробників, Всеукраїнська асоціація аптек, Фармацевтична асоціація України та ін..

Вода, що існує в природі  -  це багатогранна система, що складається з: газів, мінеральних речовин, органічних речовини, які можуть перебувати  в розчинених, колоїдних  і завислих станах, та мікроорганізмів.  В природній воді  знаходиться близько 50-ти елементів іонів, недисоційованих молекул, колоїдів, суспензій. В значних кількостях можна спостерігати найважливіші елементи. Не можна допустити виготовлення медикаментів з такої води, тому слід провести першочергово її глибоке очищення [5].

Основним продуктом для виготовлення лікарських препаратів є вода.  Вода може також використовуватися і як допоміжний засіб: її використовують для синтезу, при виготовлені готової продукції, також для підготовки обладнання, ємкостей та підготовки інших матеріалів.

При технологічному процесі виготовлення медикаментів користуються очищеною водою, високо очищеною,  водою для ін’єкцій, та можуть використовувати пар [6].

Згідно з Американською (USP) і Європейською (Ph. Eur) фармакопеєю: різні типи води мають свої характеристики, які різняться одна від одної. Фармакопея – це нормативний документ, який несе в собі інформацію про матеріали та речовини, що використовуються для виготовлення  у фармацевтичній і косметологічній галузі. Цей документ містить інформацію щодо якості води (електропровідність, кількість загально-органічного вуглецю, концентрацію мікроорганізмів та ін..).

Очищена вода це необхідний елемент фармацевтичної галузі, її використовують при виробництві  лікарських препаратів.  Відповідно до ДСТУ «Очищена вода − це вода для приготування лікарських засобів, окрім тих, що є стерильні й апірогені».

Очищену воду отримують з питної води дистиляційним методом, методом іонного обміну, методом зворотнього осмосу, парамембранним методами та ін. [7].

На даний час для використання на виробництві новітньою є мембранна технологія водопідготовки,  що включає  в себе  ультрафільтрацію, високоселективний і низьконапірний зворотний осмос, нанофільтрацію, електродеіонізацію, мембранну дегазацію [8].

РОЗДІЛ 1

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Характеристики води. Вимоги до очищеної води

Вода очищена повинна відповідати вимогам ДФУ. Використовується вода питна відповідно до державних санітарних правил і норм “Вода питна. Воду очищену зберігають  в ємкостях із нержавіючої сталі V 5000 дм3 та повітряним фільтром 0,2 мкм. Розподіляють її по трубопроводах за допомогою насосів з нержавіючої сталі [9].

Існують гігієнічні вимоги до якості води з централізованого водопостачання  (ДСанПІН), затверджені  наказом МОЗ України 23.12.1996 року  № 383.

Вимоги  ДСанПІНу є  обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій рвзної форми  власності,  посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників  причетних до забезпечення водою населення країни.

Порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм, невиконання приписів органів державного санітарно епідеміологічного нагляду тягне за собою адмінвідповідальність згідно  Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"(4004-12).

Показники, що характеризують відсутність в воді небезпечних для здоров'я споживачів бактерій, вірусів, інших біологічних включень визначають безпеку питної води в епідемічному відношенні [10].

Питна вода має відповідати вимогам наведеним у таблиці 2.1 за мікробіологічними показниками [9].

Склад  питної води на вміст шкідливих речовин, що не зазначені у Санітарних нормах, не повинен перевищувати їх граничні допустимі концентрації (ГДК), визначені санітарними нормами для поверхневих вод.

Таблиця 1.1 – Мікробіологічні показники безпеки питної води

| № з/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Нормативи для питної води |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопровідної, з пунктів розливу та бюветів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мікробіологічні показники |  |  |  |
| 1 | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год* | КУО/см3 | <100 <50)** |
| 2 | Загальне мікробне число при t 22° C - 72 год | КУО/см3 | не визначається |
| 3 | Загальні коліформи*** | КУО/100 см3 | відсутність |
| 4 | E.coli*** | КУО/100 см3 | відсутність |
| 5 | Ентерококи*** | КУО/100 см3 | відсутність |
| 6 | Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) | КУО/100 см3 | не визначається |
| 7 | Патогенні ентеробактерії | наявність в 1 дм3 | відсутність |
| 8 | Коліфаги*** | БУО/дм3 | відсутність |
| 9 | Ентеровіруси, реовіруси, аденовіруси, вірус гепатиту А та інші | наявність в 10 дм3 | відсутність |

* - показник розведення (до зникнення запаху, присмаку);

** - нефелометричні одиниці каламутності;

*** - величини, зазначені в дужках, допускаються з урахуванням конкретної ситуації.

У таблиці 2.2 наведені органолептичні показники та граничні допустимі концентрації компонентів, що впливають на органолептичні властивості питної води.

Таблиця 1.2 –Показники якості питної води

| № з/п | Найменування показників |  | Одиниці виміру |  | Нормативи для питної води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водопровідної |
| Фізико-хімічні показники неорганічні компоненти |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водневий показник |  | одиниці pH | 6,5 - 8,5 |
| 2 |  | Залізо загальне |  | мг/дм3 | < 0,2 |
| 3 |  | Загальна жорсткість |  | ммоль/дм3 | <7,0 |
| 4 |  | Марганець |  | мг/дм3 | <0,05 |
| 5 |  | Мідь |  | мг/дм3 | < 1,0 |
| 6 |  | Поліфосфати (за PO43-) |  | мг/дм3 | < 3,5 |
| 7 |  | Сульфати |  | мг/дм3 | <250 |
| 8 |  | Сухий залишок |  | мг/дм3 | <1000 |
| 9 |  | Хлор залишковий вільний |  | мг/дм3 | < 0,5 |
| 10 |  | Хлориди |  | мг/дм3 | <250 |
| 11 |  | Цинк |  | мг/дм3 | < 1,0 |
| 12 |  | Хлор залишковий зв'язаний |  | мг/дм3 | < 1,2 |

Показниками фізіологічної повноцінності питної води є її мінеральний склад, що відповідає потребам організму. Показники базуються на доцільності біогенних елементів максимально допустимих, та мінімально необхідних у воді.

У таблиці 2.3 наведено показники, що характеризують фізіологічну повноцінність питної води [11].

Таблиця 1.3 – Показники фізіологічної повноцінності

мінерального складу питної води

| Найменування | Одиниці виміру | Рекомендовані показники |
| --- | --- | --- |
| Мінералізація | мг/дм3 | 100,0-1000,0 |
| Твердість загальна | мг-екв/дм3 | 1,5-7,0 |
| Лужністьзагальна | мг-екв/дм3 | 0,5-6,5 |
| Магній | мг/дм3 | 10,0-80,0 |
| Фтор | мг/дм3 | 0,7-1,5 |

Цинк, активні речовини, нафтопродукти, феноли в концентраціях, що визначаються стандартними методами досліджень не повинні міститися у воді, змінюючи  її органолептичні властивості [12].

У процесі виробництва для забезпечення належної якості води слід використовувати валідовані процедури та здійснювати регулярний контроль питомої електропровідності  мікробіологічної чистоти.

Фізичними показниками  якості води є  температура, прозорість, кольоровість, запах і смак.

Хімічними показниками якості води є активна реакція (рН), окиснюваність, мінералізація води (сумарний вміст солей), розчинні хімічні речовини.

Біологічними показниками якості води є вміст кишкової палички, сапрофітних бактерій.

Європейською та Державною фармакопеєю затверджені  норми щодо категорій різної води, яку використовують у фармації, також очищеної води та води для ін'єкцій.

Державна фармакопея України  (далі ДФУ) є правовим нормативним  документом, який встановлює загальні вимоги до  медичних препаратів та методики контролю за їх якістю  (Закон України Про лікарські засоби).

ДФУ є законодавчим документом. Його  вимоги до лікарських медпрепаратів є обов’язковими для всіх організацій, установ та підприємств України незалежно від їх форми власності, що займаються виробництвом, зберіганням лікарських препаратів.

Україна єдина з країн Європи, яка  має свою фармакопею — ДФУ 1, початок  дії з 1 жовтня 2001 р. Розробником ДФУ є Науковий-експертний фармакопейний центр. Для опрацювання монографій, загальних статей  ДФУ приймали участь кваліфіковані спеціалісти вищих навчальних закладів, галузевих інститутів, фармацевтичних підприємств, контролюючих органів державної влади.

Статус спостерігача, у Європейській фармакопеї,  Україна отримала в 1998 р. Україна стала членом Європейської фармакопеї , згідно з рішенням Ради Європи від 18 березня 2013 р.. ДФУ синхронна з Європейською фармакопеєю та має напрямок до ЄС на інтеграцію. Монографії , загальні статті  ДФУ мають дві взаємозалежні частини. Європейська- ідентична статті Європейської фармакопеї та  національної – де вказано на специфіку стану сучасного фармацевтичного виробництва країни. Європейській частині національна не суперечить, містить вимоги до лікарських препаратів, що не виробляються за умовами виробничої практики (GMP),які  встановлені у ЄС. Національна частина включає інформаційні матеріали і альтернативні методики.  ДФУ містить наступні розділи: Методи аналізу, Загальні зауваження, Реактиви, Загальні статті на лікарські форми, Загальні тексти, Монографії, Загальні монографії , Гомеопатичні лікарські засоби та ін. Для збереження синхронізації з Європейською фармакопеєю здійснюються доповнення  до ДФУ. Перше доповнення до ДФУ 1-го видання (ДФУ 1.1) діє з 1 квітня 2004 р., 1.2 — з 1 лютого 2008 р.; ДФУ 1.3 — з 1 січня 2010 р. Праця над змінами та доповненням до ДФУ весь час триває [13-14].

Показники якості води наведено в таблиці 1.4

Таблиця 1.4 – Фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової продукції

| Найменування | Вода очищена |  | Вода високо-очищена | Вода для ін’єкцій |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ph.Eur | USP | Ph.Eur | Ph.Eur | USP |
| Електропровідність | ≤4.3µS/см При 20֩С | ≤1.3µS/см При 25֩С | ≤1.1µS/см При 20֩С | ≤1.1µS/см При 20֩С | ≤1.3µS/см При 25֩С |
| Загальний органічний вуглець |  |  | <500ppb |  |  |
| Концентрація мікроорганізмів | <100КОЕ/мл | <100КОЕ/мл | <0,1КОЕ/мл | <0,1КОЕ/мл | <0,1КОЕ/мл |
| Ендотоксини | - | - | <0.25 Eu/мл | <0.25 Eu/мл | <0.25 Eu/мл |
| Нітрати | <0,2ppb | - | - | - | - |
| Важкі метали | <0,1ppb | - | - | - | - |

1.2 Розробка та обґрунтування технологічної схеми очищення води

Для підготовки води фармакопейної якості, вибору обладнання та установок потрібен вибір способу очистки. Існує два основних способи водопідготовки в сучасна практиці виробництва.  Очищену воду отримують методом дистиляції. Інший метод -  мембранний розподіл демінералізованої води у дистиляційних апаратах чи у баромембранних апаратах [15].

Технологічна схема підготовки води до заключної стадії одержання води залежить від:

1) вимог виробника лікарських засобів;

2) якості вихідної води;

3) вибору заключної  стадії одержання води;

4) попереднього очищення води, спрямованого на видалення домішок, склад яких базується на нормативній документації;

5) вимог ДФУ до якості вихідної води.

У даному випадку при розробці технологічної схеми водопідготовки , бралися до уваги економічні показники, адже вона не потребує великих капітальних витрат. Устаткування не вимагає частої регенерації. Експлуатаційні витрати невисокі.

Наступні кроки обумовлені вибором операцій і відповідно до них вибір обладнання.

Загальні підходи до підготовки вихідної води обумовлені задачею видалення типових забруднень у вигляді механічних включень та мінеральних часток.

Підготовка води до попереднього очищення базується на принципах іонного обміну, фільтрації та зворотнього осмосу [16-17].

Вода подається на верхню частину Na–катіонітового фільтра І ступеня і зверху вниз проходить через шар катіоніту. На зернах катіоніту відбувається обмін присутніх у воді катіонів Ca2+ та Mg2+ на катіоніт іонообмінної смоли. Після Na – катіонітового фільтра І ступеня твердість води становить 0,1 ммоль/дм3 . Далі вода надходить на Na - катіонітовий фільтр ІІ ступеня, після якого твердість води становить 0,01 ммоль/дм3 . Катіоніт піддається регенерації промивкою розчином хлориду натрію.  . Для розпушення Na-катіонітових фільтрів використовується відмивна вода після регенерації Na-катіонітових фільтрів. Промивні та регенераційні води поступають у відповідний бак, після чого ідуть на утилізацію.

Всі перечислені методи мають свої переваги чи недоліки. Для зворотнього  осмосу необхідний високо-гідравлічний тиск, не слід забувати про велику втрату води при цьому.

Не є ефективним проти бактерій і вірусів механічний фільтр. Також не є ефективним проти неорганічних сполук ультрафіолетове випромінювання. Ефективне очищення води можливе при оптимальному  поєднанні таких методів [18-19]. Початкова підготовка води – це комплекс операцій, направлених на отримання води якості, що потрібно для завершального етапу одержання води очищеної, високоочищеної та води для ін'єкцій [20].

Отримання води очищеної, високоочищеної та води для ін'єкцій – це кінцеві стадіі, що забезпечують отримання підготовленої води, що відповідає нормативним вимогам ДФУ [21].

Питна або очищена вода підготовлена попередньо різними способами, що має фармакопейну якість є вихідною сировиною. Якість питної води на підприємстві для виготовлення медпрепаратва повинна відповідати ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Одним з процесів підготовки води  на фармацевтичному підприємстві – це контроль за якістю питної води. За результатами проведеної перевірки якості питної води приймають рішення щодо подальшої обробки води.

Вода з мереж централізованого водопостачання має чимало розчинних сульфатів, силікатів, хлоридів, заліза, кальцію, магнію та ін.. Як правило їх велика кількість має поганий вплив на життєдіяльність людей, тварин і рослин. Така характеристика як жорсткість – має негативні наслідки на використання води на промисловості, а також  домашньому  господарстві [22].

У залежності  від характеристик вихідної води у технологічній схемі очищення води відповідного рівня чистоти  значення має попередня підготовка води, яка може мати у складі декілька етапів.

Вибір методу пом’якшення води визначається вимогами, що  пред’являються до вихідної води, відповідно її складом, розчиненими речовинами, та доцільністю використання того чи іншого способу на виробництві.

Жорсткість води може бути знижена при одноступінчастому Na-катіонуванні до 0,03-0,05, при двоступінчастомуу - до 0,01 мг-екв/дм3.

Процес зм'якшування дозволяє знизити склад іонів у воді перед подачею її для очищення на іонообмінники та мембрани зворотнього осмосу.

Воду очищену отримують з пом’якшеної води методом двоступеневого зворотного осмосу.

Для попередньої підготовки води пом'якшення використовують в трьох випадках:

- для регенерації установки іонного обміну;

- перед зворотнім осмосом і дистиляцією;

3) при достатньому пом'якшенні.

Чищена вода зберігається в ємності з нержавіючої сталі об’ємом 5000 дм3 з повітряним фільтром 0,2 мкм. Розводіл відбуваєтьсся з використанням насосів та трубопроводів.

Знезараження відбувається з використаннм ультрафіолетових ламп, розповсюдження такого типу знезаражння аргуметоване ефективністю і універсальністю своєю. Безпечність і екологічність- важкиві критерії вибору саме цього методу. Слід зазначити, що вони економіно вигідні і прості в обслуговуанні.

1.3 Опис технологічної схеми

Дана технологічна схема розроблена з урахування, використання у виробництві водопровідної води, що за своїми характеристиками відповідає стандартам води питної. Таким чиною, для забезпечення очищення води у

відповідності з фармакопейними стандартами використано наступну схему [23-24].

Водопровідна вода надходить до резервуару 1, з якого потрапляє на пом’якшення до двоступеневої натрій-катіонної установки 3,4 . Найбільш поширеним апаратурним оформленням процесу зм'якшування води на підприємствах є апарати з нерухомим шаром, які завантажені катіонітовими смолами, де на колонах відбувається обмін катіонів солей жорсткості на катіони натрію.

На фармацевтичних підприємствах при необхідності постійного (цілодобового) одержання пом'якшеної води застосовуються дуплексні (дві колони) установки, регенерація іонообмінних смол в яких проводиться поперемінно. При зниженні обмінної ємкості смоли проводиться періодична регенерація розчином натрію хлориду. Після чого надходить до резервуару очищеної води 5.

Регенаційніводи із залишками надходить до реактору 15, до якого додається Na2CO3, NaOH з реагентних баків 23,24. Додавання флокулянту в оброблювані стічні води збільшує швидкість виникнення і осадження виникаючих прикоагуляції пластівців, знижуючи кількість використання флокулянту, підвищуюючи надійність роботи і продуктивність роботи споруджень очистки стічних вод. Флокулянт додається для осадження зважених частинок. Додавання флокулянту в оброблювані стічні води збільшує швидкість виникнення і осадження виникаючих прикоагуляції пластівців, знижуючи кількість використання флокулянту, підвищуюючи надійність роботи і продуктивність роботи споруджень очистки стічних вод. Флокулянт додається для осадження зважених частинок. Вода за допомогою насосу 17 відкачується до стрічкового фільтру 18. Принцип роботи стрічкового фільтру полягає в фільтруванні стічних вод через сітчасту стрічку, на якій затримуються частинки розміром від 200 мкм, що видаляються зі стрічки стисненим повітрям. Фільтрат з якого виростовується на розведення NaCl в баках 19, 20 , для регенерації іонообмінника.

Зневоднений осад  надходять до фільт-пресу 16, з якого видаляються на захоронення, а частини вологи відкачуються до баку 21. Таким чином забезпечується економічне використання водних ресурсів і ефективність роботи технологічної схеми водопідготовки.

Пом’якшена вода перекачується з резервуару очищеної води 5 (з резервуару відбирається вода очищена для виробничих потреб) до ультрафільтраційного фільтру 7.

Ультрафільтрація призначена для очищення з води пірогенів і інших розчинених органічних речовин, молекулярна маса яких перевищує 10 000 (маса молекули, виражена в атомних одиницях маси води М.М. = 18).

Устаткування є системами мембран. Ультрафільтраційні мембрани мають діаметр пор 0,001 - 0,05 мкм. Речовини, що уловлюються ультрафільтраційною мембраною, розміщуються в області молекулярних мас від 10 000 до 1 000 000. Вода проходить через мембрану, тоді як забруднення уловлюються. Концентрат скидається до каналізації. А вода збирається у резервуарі 8.

Коректність роботи системи відстежується за різницею тиску води до і після мембран.

Використовується звортньоосмотична установка 10,  це дуже тонкий етап фільтрації. Зворотньоосмотична мембрана діє як бар’єр для всіх солей, розчиненх у воді , молекул  неорганічних , органічних молекул з масою молекулярною понад 100, а також мікроорганізмів і пірогенних речовин. Вода до неї потрапляє з використанням насосу. Відпрацьований концентрат виводиться і переноситься на попередній етап очистки води, для забезпечення коректної роботи системи.

Наступним етапом водопідготовки є перенесення потоку до фільтру змішаної дії 11, де відбувається деіонізація води , відповідно до фармакопейних стандартів. Змішані шари іонообмінних смол затримують розчинені іони. Іонообмінна смола з двох сторін мембрани підвищує перенесення катіонів і аніонів через мембрани. Катіон-проникна мембрана запобігає переходу аніонів до анода, а аніон-проникна мембрана запобігає переходу катіонів до катода. У результаті іони накопичуються в  відсіку, з якого вони змиваються в каналізацію. У результаті виходить очищена вода фармакопейної якості. Регенерація відбувається з баків 26,27. Після чого потік направляється до нейтралізатора 25.

Подальша очистка полягає у знезараження води, що виконується з використанням озонаторної установки 12. Озонування являється екологічно чистим методом очистки, через швидке розкладання озону у воді і утворенні кисню. У воду не вносяться сторонні домішки і не виникає небезпечних сполук. До реактору надходить окисник з генератору озону. Після чого вода надходить до резервуару 13 зберігання деіонізованої води.

Перед відбором вода проходить знезараження ультрафільтреолетовими лампами 14, для забезпечення надійного рівня мікробіологічної очистки[20-24].

Дана технологічна схема є доцільною для використання на фармзаводі, оскільки призводить до ефективного очищення  води до фармакопейної якості, є зручною у експлуатації та економічно вигідна [25-28].

1.4 Теоретичні дані про хімічні, біологічні та фізичні процеси, що відбуваються в даній технологічній схемі водоочищення

1.4.1 Пом’якшення води

Одним з ефективних методів видалення з води аніонів і катіонів є іонний обмін, який є найважливіший серед процесів очищення та використовується як для отримання очищеної води так і для  попереднього очищення.

Іонний обмін використовують для попереднього очищення від хімічно- активних реагентів, нерозчинних твердих часток для уникнення забруднення (отруєння) смол і погіршення якості.

Полярні органічні сполуки видаляє лише іонний обмін, а гранули іонообмінних смол забруднює розчинена органіка, при цьому знижуючи продуктивність. Для отримання очищеної води від органіки чи неорганіки, ефективним є поєднання іонного обміну і зворотного осмосу [29-31].

Роботу Na-катіонної установки можна описати наступними етапами в роботі:

1) фільтрування води через шар катіоніту до отмимання необхідного розрахункового значення жорсткості вихідної води (швидкість фільтрування в межах 10-25 м/год.);

2) Подача води на зпушування колон, можливе використання непом’якшеної води (інтенсивність потоку 3-4 л/с. м2);

3) відведення залишкової кількості води, для забезпечення відповідної концентрації регенеруючого розчину;

4) регенерації катіоніту з використанням розчину необхідної (швидкість фільтрування 3-5 м/год.);

5) відмивання катіоніту (швидкість фільтрування 8-10 м/год.).

На регенерацію звичайно витрачають близько 2 год., з них на розпушування – 10-15 хв., на фільтрування регенеруючого розчину – 15-30, на відмивання – 30-60 хв [32].

Іонообмінна технологія здійснює класичне знесолювання води і економічна при отриманні очищеної  води .  Використовуючи таку технологію можна  отримувати воду з низьким показником питомої електропровідності. Через використання іонообмінних смол даний метод не забезпечує мікробіологічної чистоти, його використовують для отримання очищеної води у поєднанні з стерилізуючою (0,22 мкм) мікрофільтрацією [33].

Важливий показник, що є контрольованим у питній воді – це її жорсткість. Жорсткість впливає на утворення накипу при дистиляції. Машинне обладнання, що використовується при очистці води налаштоване на дотриманні суворих правил користування. При недотриманні відповідних правил обладнання може вийти з ладу [34].

Показники жорсткості визначають за типом обладнання, яке використовується на наступних стадіях очищення.

Вода, яка багата на  магній та  кальцій  відноситься до називають жорсткої, а вода з незначною кількістю таких хімічних речовин  – м’якою. Вважають, що набільша жорсткість у природної води, яка не піддавалася примусовому підігріву або іншому способу обробки, що впливає на жорсткість води. Говорячи про жорсткість води, мають на увазі загальну концентрацію солей магнію і кальцію в ній.

Нагрівання води сприяє розкладу  гідрокарбонатів кальцію і магнію, що впадаючи в осад утворюють карбонати кальцію і магнію. В результаті цього вода пом’якшується, іноді може вживатися такий термін, як тимчасова жорсткість води. Постійною жорсткістю води називають воду після години кип’ятіння.

Жорсткість води вимірюється в міліграм-еквівалентах ( далі мг-екв) магнію і кальцію, що містяться в одному л води.

Жорсткість води поділяється на наступні  класифікатори:

- дуже м’яка – 0 – 1,5;

- м’яка – 1,5 – 3;

- середня – 2 – 6;

- дуже жорстка – більше за 10 мг-екв/л.

Ефективність роботи мембранних зворотньо-осмотичних технологій може змінитися від накопичення на поверхні мембрани високого вмісту нерозчинних речовин.  Солі жорсткості, такі як  Са+2, Мg+2  мають у воді обмежену розчинність, від так  можливе їх осадження на поверхні мембрани при концентруванні процесу зворотнього осмосу. До необоротного руйнування поверхневого активного шару мембрани може призвести надлишкова кількость залишкового хлору.

Вирішення таких  проблем відбувається шляхом  попередньої обробки пом’якшення питної води, аж  до відсутності в ній іонів Са+2, Мg+2.

Автоматичні пом'якшувачі можуть служити для устаткування на цій стадії . Вони працють на принципі заміни іонів магнію і кальцію іонами натрію.  Такі пом'якшувачі регенеруються розчином хлориду натрію[35].

Робота пом'якшувача контролюється періодичним виміром жорсткості води на виході і на вході.

Утворення нерозчинного осаду на мембранах зворотнього осмосу й поверхнях дистиляторів  видаляють полівалентні іони. В цей час з води видаляються сліди концентрації інших непотрібних іонів (стронцій, барій, алюміній та ін.) [36].

Процес пом’якшення води протікає при фільтруванні води через шар катіоніту в Nа-формі, відбувається заміна катіонів твердості Са2+ i Мg2+ еквівалентною кількістю катіонів Nа+:

2Na+/R–  +  CaSO4  →  Ca2+/R2–  +  Na2SO4	(1.1)

2Na+/R–  +   MgCI2  →  Mg2+/R2–  +  2NaCI	(1.2)

2Na+/R–   +  Ca(HCO3)2  →  Ca+/R2–  +  2NaHCO3	(1.3)

Регенерацію катіоніту проводять розчином кухонної солі:

Ca2+/R2–  + 2NaCI  →  2Na+/R–  +  CaCI2	(1.4)

Mg2+/R2–  +  2NaCI  →  2Na+/R–  + MgCI2	(1.5)

Технологічний процес Nа-катiонування освітленої води проходить по висоті фільтруючого матеріалу та в залежності від іонного складу води, солевмісту,а також ступеню регенерованості фільтруючого матеріалу, складу додаткових  речовин в освітленій воді.

Іони Ca2+ i Mg2+ обмінюються на початку фільтроциклу у верхніх шарах. Фронт іонів магнію просувається по висоті по мірі насичення верхніх шарів першим, кальцій вище нього. Іони магнію з`являються на виході фільтруючого матеріалу на регенерацію першими.  При регенерації іони водню або натрію витісняють кальцій з верхніх шарів, кальцій в свою чергу витісняє з нижніх шарів магній.

Натрій повністю витісняє кальцій i магній з фільтру при регенерації кухонною сіллю,  відмивання не здійснюється тільки тому, що розчин хлориду натрію не пошкоджує фільтруючий матеріал.

Твердість обробленої води підвищується по причині часткової регенерації катіоніту за високого солевмісту вихідної води. До зменшення фільтроциклу i погіршення якості води призводить недостатня регенерованість матеріалу.

Додаткові (завислі) речовини на поверхні фільтруючого матеріалу утворюють щільний шар – це призводить до збільшення гідравлічного опору, появи  пристінного ефекту, тоді вода частіше фільтрується біля стінок i катіони твердості є на виході, а у центрі матеріал  не відпрацьований.  До передчасного проскоку іонів твердості на виході фільтру,  до неякісної регенерації призводить нерівномірний розподіл потоків по площі фільтру [37] .

При дотриманні вищевказаних умов витримуються  якість роботи фільтру.  Обмінна ємність при натрiй-катiонуваннi - це є кількість іонів магнію та кальцію поглинута 1м3 фільтруючого матеріалу:

Ep=Q*TV, г-екв/м3                                                     (1.6)  ;

Де Ер – робоча обмінна ємність, г-екв/м3;

Q – кількість води, обробленої за фільтроцикл, м3;

Т – середня твердість води на вході Nа-катiонiтового фiльтру за фiльтроцикл, мг-екв/дм3;

V – об`єм фільтруючого матеріалу, м3.

В наших умовах обмінна ємність складає від 500 до 800 г-екв/м3.

Питома витрата реагенту для NaCl — це кількість 100% солі, що пішла на витиснення 1 г-екв іонів кальцію i магнію, розраховується за формулою:

qNaCl=gNaClQ*T, г/г-екв; 	                         		(1.7)

qNaCl – питома витрата кухонної солі на регенерацію, г/г-екв;

gNaCl – кількість 100% солі, що пішла на регенерацію, г;

Q   – кількість обробленої за фiльтроцикл води, м3 ;

Т   – середня твердість  води на вході за фільтроцикл, мг-екв/дм3;

1.4.2 Зворотній осмос

Метод зворотнього осмосу для отримання  води очищеної є найбільш простим та надійним. Такий технологічний процес використовується декілька десятиліть, тому добре вивчений та експериментально вдосконалений [38].

Установку двоступеневого зворотнього осмосу використовують для отримання якості води очищеної відповідно до норм Європейської фармакопеї (електропровідністю 4,3 µS/см при 20°С).

Осмос – це процес односторонньої дифузії  через напівпроникну мембрану молекул розчинника в сторону бвльшої концентрації  розчину з об’єму з меншою концентрацією розчину [39].  Подивимося на два бінарні розчини — β і α (схема), що розділені напівпроникною мембраною,  що пропускає молекули розчинника (І), але не пропускає молекули розчиненої речовини (ІІ).

1.1 Схема осмотичної рівноваги в розчинах, що розділені напівпроникною мембраною:

І  -поршні, що регулюють тиск на бінарні розчини β і α;

ІІ -  напівпроникна мембрана.

Коли тиск р  та температура Т із двох боків мембрани однакові (рα=рβ Tα=Tβ, ), а розчинника молярні частки різні (xβ1>xα1), то його хімічний потенціал відрізняється µα1 (р,T, xβ1 ) > µβ1 (р,T, xα1). При такому розкладі система є термодинамічно нерівноважною, компонент один перебігатиме із V α в V  β, до тих пір поки молярні частки у двох о V не стануть одинакові [40-41]. Щоб зберегти вихідний склад двох речовин та уникнути перенесення ваги і вирівняти концентрації потрібно, зрівняти хімічний  потенціал компонента І із двох сторін мембрани, змінивши  умови зовні (тиску,температури та ін.). Для збереження складу фаз у  ізотермічних умовах потрібно змінити тиск  одного розчину. Тиск, що є додатковим (π=рβ–рα), потрібно додати до розчину α , для того щоб до нього не потрапив розчинник через напівпроникну мембрану, такий тиск і є  осмотичним. В термодинамічній рівновазі система перебуває при тиску рβ=рα+π . Коли ж  рβ–рα>π, то рівновага порушується, тоді розчинник перебігає  в менш концентрований розчин. Таке явище є зворотнім осмосом.  Рівнянням Вант-Гоффа можна показати залежність осмотичного тиску молярної концентрації розчиненої недисоціюючої речовини с2 та розбавленого бінарного розчину:

π=c2RT, 	(1.8)

де T — температура; R — газова стала.

Рівняння Вант-Гоффа для розбавлених розчинів електролітів:

π=іс2RT, 	(1.9)

де і — ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа .

Зворотній осмос вмає важливу  роль у процесах життєдіяльності організмів.  Тургор клітини зумовлюють внутрішньоклітинний тиск (міцність та пружність тканин). При запальних процесах відбувається розпад білків це призводить до локальних змін осмотичного тиску.  В результаті  збільшується кількість частинок у місці запалення та йде підвищення осмотичного тиску, що спричиняє утворення набряків [42].

Рідини організму людини такі як кров, лімфа та ін. мають стабільний осмотичний тиск, приблизно 8•105 Па при температурі 37 °С. 0,9% розчин хлориду натрію має такий же  осмотичний тиск. Розчини, які  мають однакові осмотичні тиски є  ізотонічними або ізоосмотичними.

Основними вимогами ряду лікарських форм (краплі, інфузійні розчини та ін.) є їх ізотонічність (ізоосмотичність) по відношенню до рідин організму людини. При розбавлених розчинах, які називають гіпотонічні, клітини набрякають і лопаються, таке явище називають лізис. Прикладом такого явища є  еритроцити, що знаходяться в гіпотонічному розчині та руйнуються, фарбуючи  його  червоним кольором, таке явище називається гемолізом.

Клітини зморщуються у концентрованих розчинах, таке явище називається  плазмолізо. В медицині застосовують  гіпертонічні розчини. Прикладом є лікування хворих артеріальним  гіпертензієм, що супроводжується зміною мозкового кровообігу. Гіпертонічні пов’язки змочують у гіпертонічному розчині NaCl та вводять у рани, в результаті чого  ранова рідина рухається пов’язці, а  сама рана очищується від мікроорганізмів.

Основою розроблення осмотичних терапевтичних систем різних конструкцій, лікарських препаратів із регульованим виділенням лікарських речовин, що знайшли застосування в медицині покладено явище осмосу. З участю таких систем можна вводити  перорально чи іншим методами ліки, які мають судинорозширювальну, протизапальну, жарознижувальну чи іншу дію [43].

Зворотній осмос використовують в мембранних процесах розділення речовин для отримання чистої води та для очищення стічних вод, радіоактивних відходів,  опріснювання морської води. У фармацевтичній промисловості, а також мікробіологічній зворотній осмос входить до технологічного процесу при виготовлені  антибіотиків, вітамінів, вакцин, ферментів [44].

1.4.3 Ультрафільтрація

Для видалення з води пірогенів та інших розчинних органічних речовин молекулярна маса яких перевищує 10 000 потібно застосовувати ультрафільтрацію.

Ультрафільтраційні мембрани бувають d пор 0,001 - 0,05 мкм. Органічні речовини, які затримує ультрафільтраційна мембрана, розміщені в молекулярних масах від 10 000 до 1 000 000. Забруднення вода затримується, а чиста вода проникає через мембрану[45-47].

Робота самої системи контролюється різницею тиску води до і після мембрани.

Ультрафільтрація – це метод відокремлення дрібних часок із суспензії чи колоїдних розчинів з використанням фільтрації під тиском. Малі молекули, іони і вода проштовхуються через напівпроникну мембрану в напрямку, що протилежний градієнту концентрації. Великі молекули через мембрану не проходять [48].

Коли осмотичний тиск значно менший при порівнянні з робочим тиском використовують даний метод. Руйнівною силою є різниця тиску - атмосферного та робочого.

Найчастіше для ультрафільтрації використовують одноканальні волокна, що мають  внутрішній діаметр 0,8 мм або й менше. Для води  на виході, що має   високий вміст твердих речовин застосовується волокна, що мають великий внутрішній діаметр – до1,5 мм.

Діаметр волокон впливає на щільність упаковки, простоту зворотнього промивання, забруднення, рівень експлуатаційних витрат, високу механічну міцність. Від наявності пошкоджених волокон залежить механічна цілісність мембрани. Під час зворотних промивок одноканальні волокна особливо делікатні до навантажень [49-51].

Можливість пошкодження багатоканальних волокон виключається, так як такі волокна складаються з семи капілярів і мають внутрішній діаметр 0,9 мм, а це  збільшує механічну міцність та надає мембрані цілісність.

На ультрафільтраційних мембранах фільтрування здійснюється в таких режимах:

- тупиковий режим,

- режим тангенціального фільтрування.

При тупиковому режимі фільтрування вода  фільтрується через мембран, забруднення, яке утворюється на виході, накопичується на поверхні мембрани, потім видаляється при промивці зворотнім потоком [51-53].

Інколи в технологічних процесах мікро та ультра фільтрації використовують режим тангенціального фільтрування, що запобігає надмірному зростанню відкладених часток на поверхні мембрани. Надмірна швидкость тангенціального потоку створює турбулентність в каналі для  подачі води, а також забезпечує велику ефективність очищення поверхні від бруду, що висоеоефективно для води, яка має великий вміст нерозчинних суспензій[54-55]. Основним недоліком даної системи є необхідність користання додатковим потужним насосом,що забезпечить  потрібну швидкость руху, а це призведе до збільшення капітальних енергетичних витрат.

З розвитком мікро і ульта фільтрації виникла цікавість до апаратів з полими волокнами. Капілярні мембрани являють собою тонкі полімерні трубки діаметром 0,7–2,0 мм, фільтрація може здійснюватися з внутрішьої сторони наззовні та навпаки [56-57].

1.4.4 Ультрафіолетове знезараження

Ультрафіолетові лампми- фізичний метод дезинфекції води. До переваг можна віднести  є відсутність потреби у використанні хімічних реагентів, додаткових установок і звісно ефективність даного методу

Ультрафіолетове випромінювання має сильні дезинфікуючі властивості завдяки своїй сильній герміцидній (інактивації) здатності. Ультрафіолет знезаражує воду, що містить бактерії та віруси, можливе прибирання і найпростіших речовин. Цей метод використовується на протязі тривалого періоду часу у фармацевтиці, косметичному виробництві, виготовленні напоїв та електроніці, особливо в Європі. У США він використовувався для дезінфекції питної води на початку 1900-х, але був залишений через високі експлуатаційні витрати, ненадійне обладнання та зростаючу популярність дезінфекції шляхом хлорування [58].

Ультрафіолетове випромінювання має три зони: від довжини хвилі УФ-А, УФ-В і УФ-C, а це останнє область, короткохвильовий УФ-С, який має бактерицидні властивості для дезинфекційні

За принципом дії можна поясними , що дугова ртутна дуга низького тиску, типу люмінесцентної лампи, виробляє ультрафіолетове світло в діапазоні 254 манометри (нм). А нм - один мільярдний метр (10^-9 метр). Ці лампи містять елементарну ртуть та інертний газ, такий як аргон, в ультрафіолетовій пропускаючій трубці, частіше за все, кварцові [59]. Переважна частина дугових ультрафіолетових ламп характеризуються «низьким тиском», їхня робота при відносно низькому парціальному ртутному тиску, пара низького тиску (близько 2 мбар), температура зовнішня (50-100°С) і низька потужність. Дані лампи майже монохроматичне ультрафіолетове випромінювання на хвильовій довжині 254 нм, що в приємлимому  діапазоні для поглинання енергії ультрафіолету нуклеїновими кислотами (близько 240-280нм).  За рахунок фотохімічних реакцій пояснюється, порушення структури мембран і клітинних стінок мікроорганізмів, що проявляються бактерицидним ефект опромінення, створюється необоротне руйнування молекул ДНК і РНК. Ефективність бактерицидної потужності опромінення пропорційна силі і часу опромінення [60].

Даний метод через свою ефективність широко використовується у водопідготовці. До переваг даної очистки можна віднести:

-екологічність;

-економічність, що пояснюється простотою обслуговування та невисокими експуатаційними затратами.;

До недоліків відносять:

-відсутній ефект «консервування», тобто вірогідне забруднення повторного типу.

Установка має досить просто комплектацію, що за основу має блок з нержавіючої сталі і автоматизованого блоку. Під тиском потік води проходить через кварцову трубку, яка улаштовується у корпусі (герм.). Випромінювач не має контактувати з вотоком і повинен бути зйомним і з вільним доступом [61-62].

1.4.5 Озонування

Озон — це газ синього кольору з різким характерним запахом. Молекула  складається з трьох атомів кисню. Виникає біля водоспадів, кромки прибою, при грозі та поблизу працюючого електроустаткування, а також при дії ультрафіолетового випромінювання чи електричного розряду на повітрі. У промисловості газ виробляється спеціальним устаткуванням, заснованими на коронному розряді [63].

Наявність озону спостерігається і на нижніх шарах атмосфери; природне розташування у стратосфері. Газ утворюється з молекул кисню (O2 ) при ураження електричним струмом, іскри, блискавки, за реакцією:

3O2 → 2O3	(1.10)

Реакція є ендотермічною.

За рахунок утворення безшумного електричного розряду через повітря або кисень, утворюється озон. Струм перемінного типу високої напруги прикладений між 2 електродами, виділеними скляним діелектриком і вузьким отвором ( 2 см), куди проходит повітря насичене озоном. Реакція відбувається на низькій частоті – 50–60 Гц та напрузі 9–14 кВ. При роботі 2 електроди – це концентричні труби. Наружний електрод – це труба з нержавіючої сталі; внутрішній – це скляний трубоподібний діелектрик з металічним шаром. –Поширена озонаторан установка включає у себе багато труб, що зібрані у великому блоці. Висока напруга прикладається до металічного перекриття внутрішньої труби; низька напруга підключена до нержавіючої сталі наружної труби. 90–95 % вхідної енергії підігріває діелектрик і вона спадає із застосуванням холодної води. Повітря (або кисень) має бути обезводнене та не містити у собі маслянистих сполук і вільним від завислих частинок щоб запобігти створенню аварійних ситуацій. Точка роси –50 °C або –60 °C щоб запобігти іскрінню і утворенню азотної кислоти [64-66].

Типове виробництво – 1–2 % озону в повітрі або 6 % озону в кисні.  Обробка води відбувається з викоританням  зануреного пористого дифузора, струменевого насоса або насадних колон, турбін. Використання енергії залежить від багатьох факторів і у прибизних значеннях  становить приблизно 2.0–2.7 кВт для вироблення 100г O3 для установок повітряного живлення, і близько 1.5кВт на 100 г. O3 для установок кисневого живлення. Приблизне значення 10 % озону залишається в повітрі, що витрачається, у верхній частині контактної камери [67].

Озон відноситься до газів з підвищеною небезпечністю використання; його поріг сприйняття запаху менший, ніж 0.02 мл/м3 .  Тому встановлюються автоматизовані контролери витоку газу. Параленьно встановлюються додаткові засоби, що б могли передбачити аварійні ситуації  на виробництві. Варто зазначити, що при наявності високого рівня вологості , озон може виконувати корозійну функцію, тому установка має бути виготовлена з відповідних матеріалів. До переваг знезараження за допомогою озонаторної установки є ефективний процес «консервування» води, тобто можливість зберігати знезаражену воду у баках очищеної води. Також даний метод використовується і при виробництві харчових продуктів [68-69].

1.4.6 Фармацевтичні технології

Сучасна фармакотерапія визначає виробництво ефективних лікарських засобів, які є високоякісними з точки зору лікування, з мінімальним вмістом лікарських субстанцій та відсутньої побічної дії. Основним принципом фармації є використання оптимальних технологічних процесів, що базуються на доброякісному складі і виді лікарської форми. У багатьох країнах світу проводиться поглиблене вивчення фармацевтичних досліджень. Першим кроком сформованого завдання є вивчення фармацевтичних аспектів отримання та назначення лікарських засобів [70].

Наступні зусилля спрямовані на збут отриманих результатів і використання лікарських засобів з метою ліквідації недоліків, а саме:

-короткий термін дії,

-нерівоцінне донесення лікарських препаратів до осередку хвороби;

- відсутність вибіркового руху препарату та ін..

Першочерговими проблемами фармацевтичних технологій є :

- підвищення розчинності речовин у воді та ліпідах, які важко розчиняються,

- стабільність гомогенних та гетерогенних лікарських систем,

- збільшення часу дії лікарських засобів,

- створення фармакокінетичних властивостей у хімії ліків.

Працівники фармацевтичних компаній приділяють увагу вивченню і застосуванню  фармацевтичних технологій колоїдної хімії та хімічних технологій: диспергування та сушіння новими способами, використання хімії полімерів, мікрокапсулювання екстракції та ін.[72-73].

Отже, вирішення нових завдань, що знаходяться  перед фармацевтичною технологією потребує вдосконалення та запровадження новітніх технологій виробництва, проведення аналізу ефективності лікарських засобів, а також запровадження нових результатів в фармацевтичній і медицинській практиці.

На сьогоднішній день фармацевтична галузь є лідером, в порівнянні з іншими галузями, що забезпечують безпеку життєдіяльності людини. Через стрімкий розвиток фармацевтичної галузі також розвиваються інші економічні сфери країни: хімічна, медична, сільськогосподарська, та інші, постачальниками пристроїв вимірювання, обладнання та допоміжних матеріалів є приладобудівна і машинобудівна галузі [74].

Продукцію фармацевтичного виробництва споживають наступні галузі: медична, харчова, ветеринарна, установи та організації різних форм власності, які надають медичні послуги, та ін. На даний час групи фармацевтичної галузі країни проявлені наступним чином:

- виробники лікарських засобів і предметів медичного призначення;

- ліцензовані фармацевтичні компанії, аптечні пункти, аптеки;

- научні заклади, що виготовляють нові лікарські препарати та субстанції;

- заклади освіти, що проводять підготовку кадрів для потреб фармацевтичної галузі.

По Україні задіяно близько 290 тим. осіб, що займаються науково-професійним виданням в галузі інформаційно-аналітичного забезпечення [75].

Виробництво та його організація у фармацевтичних організаціяї мають свою специфіку роботи.  Виробництво лікарських препаратів у фармацевтичних установах здійснюється  за  принципом спеціалізованих цехів, що пов'язані між собою [76].

Цех – це основний підрозділ на виробництві,  що необхідний для виконання тотожних процесів (фасувальний цех, екстракційний цех) або для випуску однорідної продукції (ампельної, таблеточної, аерозольної). Так цех поділяється на дільниці, в яких проходять схожі операції, які становлять технологічний процес. Наприклад, цех для виготовлення таблеток має дільниці для для   гранулювання, для пресування та ін.

Цехи поділяють на три групи :

- основні;

- допоміжні;

- підсобні.

У цехах, що відносяться до категорії – основні, виготовляють основну продукцію підприємства  (таблетки, мазі та ін.).

У цехах, що відносяться до категорії – допоміжні, утворюється виробничий процес  підприємства, що слугує для  обслуговування основних цехів (і майстерні, цехи, лабораторії та ін.).

У цехах, що відносяться до категорії - підсобні не має прямого зв'язку з виготовленням продукції, але сам цех використовується підприємством (картонажно-друкарський ).

Машини та апарати в цеху розташовані наступним чином:

  - змішане розташування;

  - цехове розташування;

  - за технологічними процесами.

Для ефективної і продуктивної роботи виготовлення лікарських засобів потрібно дотримуватись чітких умов розташування машин та апаратів в цехах, а саме:

  - готові вироби, сировина,  допоміжні матеріали повинні переміщатися  по найменшій відстані, в одному напрямку (зустрічні шляхи в технологічному процесі недопустимі);

  - виробничі шляхи не повинні заважати один одному.

Для ефективного виробництва тотожне обладнання розташовується в одному ж цеху.  Наприклад, у дробильному цеху розміщені дробильні машини, у фасувальному цеху -  фасувальні. Хоча таке розміщення машинного обладнання є незручним, бо при  перевезенні готової  продукції з цеху в цех сповільнюється виробничий цикл, що може призвести до збільшення ціни на  препарати.

Тому розташування машин і обладнання повинно відповідати  технологічному процесу та  бути зручним і вигідним. Відстань між апаратами повинна бути такою, щоб при роботі вони не заважали один одному, продукцію необхідно випускати відповідно до встановлених стандартів та в короткий термін.

Змішаний тип розміщення машин і апаратів найчастіше зустрічається у фармацевтичній галузі при виробництві  продукції [78-79].

На даний час в даній сфері найчастіше використовують автоматизовані лінії. Автоматизована лінія - це поєднані  групи машиного обладнання і апаратів та машин, що виконують технологічні процеси послідовно. Наприклад, миття ампул їх запаювання, наповнення розчином здійснює потокова автоматизована лінія що знаходиться в ампульному цеху.

1.5 Розрахунок матеріального балансу

Рис.1.2 Блок-схема матеріального балансу: 1-приймальна камера; 2,3-натрій-катіонна установка; 4-резервуар очищеної води; 5-ультрафільтраційний фільтр; 6-зворотньоосмотична установка; 7-фільтр змішаної дії; 8- камера озонування; 9-резервуар очищеної води; 10,11,15,16- витратні баки; 12-реактор; 13-фільт-прес; 14-стрічковий фільтр; 15-нейтралізатор; 16- озонаторна установка.

Розрахунок матеріального балансу починаємо зі складання таблиць даних, які містять характеристики води, що находять на очищення, концентрації розчинів, реагентів.

Продуктивність установки:

-пом’якшена вода-3000  м3/добу;

-деіонізована вода-2000 м3/добу

Таблиця 1.5 Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу

| 1. Параметри | Значення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2. Загальний солевміст, мг / дм3 | ≤1000 |
| 3. Окиснюваність, мгО2 / дм3 | ≤5 |
| 4. Сульфати, мг/дм3 | <70 |
| 5. Хлориди, мг/дм3 | <50 |
| 6. Нітрати (за NO3 - ), мг/дм3 | <5 |
| 7. Кальцій, мг.екв/дм3 | 3,15 |
| 8. Магній, мг.екв/дм3 | 1,2 |
| 9. Натрій, мг/дм3 | 15 |
| 10. Загальний органічний вуглець, мгС/дм3 | 4 |
| 11. Загальна жорсткість, ммоль/дм3 | 4,25 |
| 12. Сухий залишок, мг/дм3 | 200 |
| 13. Температура, ֩С | 20 |
| 14. рН | 6,5-8,5 |
| 15. Лужність, мг.екв/дм3 | 4,3 |
| 16. Мінералізація, мг/дм3 | < 1000 |
| 17. Кольоровість | < 20 |
| 18. Каламутність,нефелометрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/дм3) | < 1,0 |
| Продовження табиці 1.5 |  |
| 1 | 2 |
| 20. Регенераційний розчин NaCl, конц % | 10 |
| 21. Розчин NaOH, конц % | 4 |
| 22. Розчин NaCO3 , конц % | 10 |
| 24. Відведення пом’якшеної води, м3 | 3000 |
| 25. Витрати води на промивку ультрафільтраційної мембрани, м3 | 100 |
| 26. Коефіцієнт надлишку води | 1,25 |
| 27. Ступінь відбору перміату, % | 70 |
| 28.Осад після фільтр-пресу, вологість% | 60 |
| 29. Жорсткість води , мг-екв/м3 (після першого ступеня очистки) | 0,1 |
| 30. Жорсткість води , мг-екв/м3 після другого ступеня очистки) | 0,01 |
| 31. Солевміст після зворотнього осмосу, мг-екв/м3 | 0,0001 |
| 32. Електропровідність очищеної води, µS/см | < 1,1 |
| 33. Концентрація NaOH для регенерації аіоніту, % | 4 |
| 34. Концентрація NaCl для регенерації катіоніту, % | 5 |
| 35. Аніотіт АВ+17-8 Повна об’ємна ємність , мг-екв/м3 | <1700 |

Забір вод

Q= (Qп+Qд) ⸱ α =(3000 + 2000) ⸱1,25= 6250 м3/добу                            (1.11)

де Q – продуктивність, м3/год;

Об’єм іонітів  у фільтрах першого ступеня визначається за формулою:

W = Q(Cпоч-Cпр)n∙Ep                                               (1.12)

де Ер. – обмінна  робоча ємність катіоніту, мг-екв/дм3;

Споч – початкова концентрація даного типу іонів у воді, г-екв/м3;

n – кількість регенерацій фільру за добу

Робочу обмінну ємкість катіоніту при натрій-катіонуванні визначають за формулою:

Ер=0,8⸱ Еп - К⸱q⸱c= (0,8 ⸱2000) – (0,5 ⸱65⸱4,25)=1600-138=1462,мг-екв/дм3  (1.13)

0,8- коефіцієнт ефективності регенерації  натрій-катоніту, що враховує неповноту регенерації катіоніту.

К - коефіцієнт, що враховує зниження обмінної ємкості катіоніту по Са2+ і Мg 2+ унаслідок часткового затримання катіонів Nа+ ,  концентрація натрію у вихідній воді, г-екв/м3

Eп - повна обмінна ємкість катіоніту, г-екв/м3 ,

Тоді підставивши значення отримуєму значення об’єму катіоніту у фільтрах першого ступеня:

W = Q(Cпоч-Cпр)n∙Ep = 6250(4,25-0,1)1∙1462 =  17,74 м3                           (1.14)

Площу фільтру, м2, визначаютьвиходячи із об’єму іоніту та всоти шару іоніту:

F = wH = 2,41,5 =1,76 м2                                                                 (1.15),

де H - висота шару катіоніту у фільтрі, що приймається від 1,5 до 2,5 м (більшу висоту завантаження слід приймати при жорсткості води більше 10 г-екв/м 3 ).

Витрату води на спушення іоніту, м3, визначають із інтенсивності подачі води на промивку, площі фільтру на час спушення:

qв = 601000∙F∙I∙t = 601000 ∙1,767∙4∙0,1=2,544 м3             (1.16),

де F – площа фільтру, м2; І – інтенсивність подачі води на спушення 3-4 дм3/с∙м2; t – час спушення іоніту, 0,1 год.

Швидкість фільтрування, м/год, розраховується за формулою:

V = QTo∙n∙F = 6250575,96∙1∙1.76 = 6,16 м/год                          (1.17),

де То –тривалість фільтрування, год; n -  число регенерацій

Число регенерацій для фільтрів другого ступеня катіонування:

То = 24∙Ер∙WQCпоч-Cпрn = 24∙1462∙17.74 6250∙4,25-0,1∙1 = 24 год.              (1.18)

Швидкість фільтрування води через катіоніт для напірних фільтрів першого ступеня при нормальному режимі не повинна перевищувати при загальній жорсткості води до 5 г-екв/м 3 - 25 м/год.

Допускається короткочасне збільшення швидкості фільтрування на 10 м/год порівняно з вказаними вище при виключенні фільтрів на регенерацію або ремонт.

Витрата реагента на регенерацію іоніту, кг:

Gp = W10∙m ∙Ер∙N∙ qp = (17,74/100)⸱58,5⸱1462⸱2,5 = 37931 кг =37,931 т   (1.19)

де m – концентраціяя реагенту, %; N- еквівалентна маса реагенту; qp –питома витрата реагенту на регенерацію іоніту, г-екв/г-екв.

Для приготування розчину (ρ=1831 кг/м3):

Wр = 37,931/1,831 = 20,716 м3                                         (1.20)

Для натрій-катіонітних фільтрів другого ступеня:

n2 = Qп ( Сп - Сз) / Eп⸱ Wі = 6250 (0,1-0,01)/1462 ⸱17,74 = 0,02                  (1.21)

То =1/n =50 діб                                               (1.22)

Витрата реагента на регенерацію іоніту, кг:

Gp=37,931/50=0,76 кг                                            (1.23)

Витрата води на промивку фільтру після регенерації дорівнює 3-5 об’ємам на 1 об’єм іоніту:

qпр1 = 5∙ W = 88,7 м3                                           (1.24).

qпр2 = 5∙ W50 = 1,8 м3                                             (1.25).

Таким чином на промивку використовується 90,5 м3.

Маса сорбований іонітів кальцію та магнію:

MCa2+ = CCa2+ ⸱ Q = 3,15⸱6250 =0,02 т                                                           (1,26)

MMg2+ = CMg2+ ⸱ Q = 1,2 ⸱6250 = 0,007 т                                                        (1.27)

2[Kat]-Na++Ca2+→[Kat]2Ca2+ +NaCl                                                                  (1.28)

[Kat]2-Ca2+ +nNaCl  = 2[Kat]-Na++CaCl2+(n-2)                                                     (1.29)

2[Kat]-Na++Mg2+→[Kat]2Mg2+ +NaCl                                                          (1.30)

[Kat]2-Mg  + 2NaCl = 2[Kat]-Na++ MgCl2+(n-2)                                         (1.31)

Хлорид натрію використовується для регенерації через його доступність, відносну дешевизну, а також через те, що  CaCl2  та MgCl2, що утворюються прирегенерації, легко видаляються з регенераційним розчином і промивною водою.

Кількість утвореного  CaCl2 та MgCl2 при NaCl регенерації іоніту( m=1,153 т)

MCaCl2 =3,15⸱55,5⸱6250 ⸱10-6 =1,093 т                                                           (1.32)

МMg Cl2 =1,2⸱47,5⸱6250 ⸱10-6=0,36 т	(1.33)

Витрати на пом’якшення регенераційних розчинів

CaCl2 + Na 2CO3 → (CaCO3)↓ + 2NaCl	(1.34)

MgCl2+2NaOH→Mg(OH)2↓ +2NaCl	(1.35)

Після проходження натрій-катіонної установки 3000 м3 води очищеної забирається на виробничі потреби.

Відбір перміату із зворотньоосмотичної установки:

Вихід перміату α=70%

3159,5⸱0,7 =2211,7 м3                                                      (1.36)

Через шар аніоніту подають луг NaOH концентрацією 4% зі швидкістю 5 м/год; через шар катіоніту - 4% розчин НСl зі швидкістю 5 м/год. Періодичний поділ іонітів для регенерації і наступне перемішування їх висувають особливі вимоги до фізичної характеристики завантажених у фільтри iонiтових матеріалів (механічна міцність, розходження в густинах іонітів, форма частинок і ін.). Найбільш придатними для завантаження ФЗД є катіоніт КУ-2-8 і аніоніт АВ-17-8.

Значення об’єму іоніту у фільтрі змішаної дії при n=0,005:

Wі кат = (0,01-0,0)⸱2211,7/0,005⸱0,002=15,79 м3                            (1.37)

Приймаємо висоту іоніту Н=1,5 м, швидкість фільтрування Vф =10м/с звідси визначаємо площу F:

F = Q 24⸱Vф = 2211.724 ⸱10 = 9,2 м2                                           (1.41)

D =2 S3.14= 2 9.23.14  = 4,878 м                                     (1.42)

Значення об’єму іоніту:

Wі = F⸱ Н = 9,2⸱1,5 =13,8 м3

Об’ємне значення катіоніту і аніоніту з урахуванням їх об’ємних ємностей.

Для аніоніту Еан =1500 г-екв/м3 , для катіоніту Екат =2000 г-екв/м3

1,52 = Wі катWі ан

Wі кат = 5,9 м3

Wі ан = 7,8  м3

Витрата реагента на регенерацію іоніту:

Gp ан= (7,8/100) )⸱58,5⸱1500⸱2,5=0,0171 т                              (1.43)

Gp кат = (5,9/100) )⸱58,5⸱2000⸱2,5  =0,01725 т                          (1.44)

Регенерацію Н-катіонітового фільтра здійснюють 5 % -вим розчином НС1 (ρ=1028 кг/м3).

Wркат = 0,0171/1,028 = 0,0166 м3                                               (1.45)

Wран = 0,01725/1,028 = 0,0168 м3                                          (1.46)

Витрата води на промивку фільтру після регенерації дорівнює 3-5 об’ємам на 1 об’єм іоніту:

qан = 3∙ W = 0,0498, м3                                          (1.47).

qкат = 3∙ W = 0,0504м3                                               (1.48).

Розраховуємо масу озону за формулою:

GО31 = ДО3∙Q1                                                              (1.49),

де ДО3 – доза озону, г/м3; Q1 – витрата води, м3/добу. Тоді,

GО31= ДО3∙Q1 = 1 ∙ 2210,7 = 2,2107 кг/добу                       (1.50);

Розраховуємо массу повітря на 1м3:

Mпов = 100022,4∙29=1,29 ≈1,3 кг                                  (1.51);

mO2= mпов∙0,21 = 0,273 кг (маса кисню на 1 м3)                                (1.52);

mO3= mO2∙ 0,1 = 0,0273 кг (маса озону на 1 м3)                               (1.53).

Розраховуємо об’єм озону для потоку за формулою:

WO31= GO31mO3 = 2,21070,0273= 80,98 м3/добу                                         (1.54);

2 РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

2.1 Проектування приймального баку

Час перебування в резервуарі становить 0,5 години.

𝑊𝑝 = 𝑄/24⸱𝑡 , м³                                                          (2.1)

Q – витрата води, м³/добу,

t - час перебування води в резервуарі, год

𝑊𝑝 = 6250 /24 ∙ 0,5 = 130,2 м³

Приймаємо висоту резервуару 3 м. Тоді площу резервуару становитиме:

Fр = Wр/h ,м2                                                      (2.2)

Fр = 2,1/3 = 43,4 м2

Далі розраховуємо діаметр резервуару:

D =  2√ Fр/π ,м                                                        (2.3)

D =  2√ 43,4/3,14 = 7,4 м

2.2 Розрахунок і вибір допоміжного обладнання

Насоси

Необхідно підібрати насос для перекачування води при температурі 20°С з баку в апарат, що працює під надмірним тиском 0,1 МПа. Геометрична висота підйому води 2,5 м. Довжина трубопроводу на лінії всмоктування 2 м, на лінії нагнітання 3 м. На лінії нагнітання є 3 відведення під кутом 90° з радіусом повороту, рівним 6 діаметрам труби, і 2 нормальних вентиля. На всмоктувальній ділянці трубопроводу встановлено 1 прямоточний вентиль.

а) вибір трубопроводу

Для всмоктувального і нагнітального трубопроводу приймають однакову лінійну швидкість води ω, що дорівнює 2 м/с. Тоді діаметр рівний:

м.                      (2.4)

Вибирають сталевий трубопровід зовнішнім діаметром 95 мм і завтовшки стінки 4 мм. Тоді внутрішній діаметр d = 0,087 м. Фактична швидкість води в трубі.

м/с                    (2.5).

Приймають, що трубопровід сталевий, корозія незначна.

б) Визначення втрат на тертя і місцеві опори.

Знаходимо критерій Рейнольдса:

(2.6),

де μ - динамічна в'язкість води, Па·с.

Це значення критерію Рейнольдса вказує на турбулентний режим. Абсолютну шорсткість трубопроводу приймаємо рівною 2·10-4 м. Тоді

(2.7)

Далі одержують:

;   ;           (2.8)

Таким чином в трубопроводі має місце змішане тертя (виконується умова   і розрахунок λ слід проводити за формулою:

(2.9).

При значеннях Re > 560·1/е: λ= 0,11е0,25.

Визначають суму коефіцієнтів місцевих опорів окремо для всмоктувальної і нагнітальної ліній.

Для всмоктувальної лінії:

- вхід в трубу (приймаємо з гострими краями): ξ1 = 0,5.

- прямоточні вентилі:   для   d = 0,076 м ;  ξα = 0,6,

для d=0,10м ξα=0,5.

Інтерполяцією знаходять для d = 0,087 і ξα = 0,55.

Умножаючи на поправочний коефіцієнт  0,945, одержуємо  ξ2= 0,52.

3)	відведення:   коефіцієнт А = 1,   коефіцієнт В= 0,09;ξ3 = 0,09.

Сума коефіцієнтів місцевих опорів у всмоктувальній лінії:

Σξ= ξ1 + 2∙ξ2 + 4∙ξ3 = 0,5 + 1,04 + 0,36 = 1,9.                               (2.10)

Втрачений напір у всмоктувальній лінії знаходять за формулою:

(2.11),

де l, de - відповідно довжина і еквівалентний діаметр трубопроводу.

м.                                      (2.12)

Для нагнітальної лінії:

1) відводи під кутом 120 °: А = 1,17, В = 0,09, ξ1 =0,105.

2) відведення під кутом 90 °: ξ2 =0,09

3) вентилі: для d = 0,08 м  ξ= 4,0, для d = 0,1 м  ξα = 4,1. Прийнято для

d = 0,087 м   ξ3 = 4,04.

- вихід з труби: ξ4=1.

Сума коефіцієнтів місцевих опорів в нагнітальній лінії :

Σξ= 2ξ1 + 10ξ2 + 2ξ3 + ξ4= 2·0,105 + 10·0,09 + 2·4,04 +1 = 10,2                   (2.13) .

Втрачений напір в нагнітальній лінії:

м                  (2.14).

Загальні втрати напору знаходять за формулою:

м                               (2.15).

в) вибір насоса

Напір насоса знаходимо за формулою:

,                                                    (2.16)

де p1 - тиск в апараті, з якого перекачується рідина, р2 - тиск в апараті, в

який подається рідина, різниця тисків р2- p1  дорівнює надмірному тиску, Па;

НГ - геометрична висота підйому рідини.

мм.вод.ст.                                      (2.17)

Напір до 40 м при заданій продуктивності забезпечується відцентровими насосами.

Насос повинен подати 6250 м3 /добу водина пом’якшення. Напір насоса води повинний бути більше розрахованих втрат напору в тракті, що складаються з:

- висоти підйому й усмоктування, -7 мм .вод. ст.;

- опору на вході у Н-катіонітові фільтри, -16 мм. вод. ст;

- втрати в шайбах витратомірів, 1,5 мм. вод. ст;

- втрати напору в трубопроводах, 4 мм. вод. Ст..

Сумарні втрати напору становлять 38,5 мм. вод. ст. = 0,405 МПа. Приймаємо до установки насос типу Х280/42, Q = 280 м3 /год, Н = 42 мм. вод. ст. з електродвигуном АО2-92-4 потужністю 100 кВт

Для подачі 2211,7 м3/ добу. Прийнято насос Х45/21, Q = 95 м3 /год, Н = 13 з електродвигуном АО2-51-2 потужністю 10 кВт.

Насос повинний забезпечити відмивання ФЗД, при якій годинна витрата води становить:

QФЗД відм.= Qвідм. / t відм. = 0,141  60/60 = 0,141 м3 /год;

Напір насоса для відмивання ФЗД складається з:

- опору ФЗД при заданій швидкості розпушення, -8 мм. вод. Ст.;

- опору трубопроводів, -2 мм. вод. ст.;

Сумарні втрати напору становлять 10 мм. вод. ст. = 0,115 МПа. Приймаємо до установки відмивочний насос Х45/21, Q = 45 м3 /год, Н = 13,5 з електродвигуном АО2-51-2 потужністю 10 кВт. Він же використовується при подачі води на стрічкой фільтр.і відведенні води від фільт-пресу.

Фільтр-прес

Обирається фільтр преси типу ФПАКМ. Він володіє розгорнутою фільтрувальною по верхньою; для його ромішення потрібна незначна виробнича площа (наприклад установка, яка має поверхню фільтрування 25 , займає площу 8); віджим окремого осаду, який виробляється під тиском 0,8-1,5 МПа, дозволяє отримати біомасу вологістю 60-70% при порівняно малій витраті електроенергії (0,8-1 кВт фільтрувальній поверхні); не великий час проведення допоміжних операцій, що підвищує питоме виробництво установки в 6-8 раз по рівняно з іншими фільтр-пресами.

2.3 Розрахунок резервуару з чистою водою

Час перебування в резервуарі становить 0,5 години.

W= 6159,5/24 ∙ 0,5 = 128,3 м³                                    (2.18)

Приймаємо висоту резервуару 3 м. Тоді площу резервуару становитиме:

Fр = Wр/h = 128,3/ 3 = 42,7 м2                                  (2.19)

Далі розраховуємо діаметр резервуару:

D = 2√ Fр/π =  2√ 42,7/ 3,14 = 7,3 м                                   (2.20)

2.4 Розрахунок реактора

Обираємо реактор об’ємом 4 м3 , прямокутний в розрізі, висота реактора становить 1 м, тому його площа:

𝐹 = 𝑊⸱𝐻 = 4⸱1 = 4 м2                                     (2.21)

Задаємось довжиною 2 м, отримуємо ширину реактора:

𝐵 = 𝐹 ⸱𝐿 = 4⸱2 = 2 м                                            (2.22)

2.5 Вибір вакуумно-стрічкового фільтру

Виходячи з розрахунків було обрано вакуумно-стрічковий фільтр ЛОН-1,8, який призначений для фільтрування швидкоосаджувальних суспензій та має наступні характеристики: площа фільтруючої поверхні 1,8 м2 ; робочий тиск (вакуум) не більший 0,068 МПа; робоча довжина вакуум-камери 3,6 м; ширина  З м. ; фільтруючої поверхні 500 мм; швидкість руху фільтрувальної стрічки 0,013-0,08 м/с; встановлена потужність не більша 4 кВт; габаритні розміри д/ш/в – 5300/1890/1435 мм; маса фільтру 2330-2470 кг.

2.6 Розрахунок резервуару очищеної води

Час перебування води в резервуарі очищеної води – 1 год.

Об’єм резервуару:

W= q∙tТ=2210.7∙124=92,11 м3                               (2.23)

Приймаємо висоту резервуару Н = 5 м.

Приймаємо ширину резервуару В = 11 м.

Площа резервуару очищеної води :

F= WH= 92,115=18,42 м2                                           (2.24)

Довжина резервуару :

L= FB=18,4211=1,675 м                                                    (2.25)

2.7 Бак для ультрафільтрату

Приймаємо бак для ультрафільтрату місткістю 2300 дм3.

2.8 Розрахунок та вибір апарату для  зворотного осмосу

Об’єм концентрату, що утвориться в процесі зворотнього осмосу, при його ефективності 70%, складає

3159,5 ⸱ 0,30 = 947,85 м3/добу =39,49 м3 / год                         (2.26)

Потім знаходять необхідну робочу площу мембран:

Fр = Wп  / G                                                      (2.27),

де G – питома продуктивність мембрани:

G = Gп / S                                                       (2.28),

де Gп – продуктивність мембрани, м3 / год;

S – площа однієї мембрани, м2.

G = 1,904 / 41 = 0,0464 м3/ (м2∙год)                                        (2.29);

Fр = 39,49 / 0,0464 = 851,07 м2                                               (2.30).

Кількість мембранних модулів знаходять за формулою:

nмод = Fр / S                                                    (2.31);

nмод  = 851,07 / 41 ≈ 21 + резервний

За заданою продуктивністю обирають систему зворотного осмосу Ecosoft MO-32S-MAXI. Ця система використовується на фармацевтичних, харчових, електронних виробництвах, а також в енергетиці.

Тип мембранного елементу Filmtec XLE 440 8” (Dow Chemical, USA).

Базова комплектація установки зворотного осмосу:

- префільтр картриджний тонкої очистки FCH 740, 5 мкм;

- автомат захисту насоса по низькому тиску;

- гідрозаповнені манометри вхідного і робочого тиску;

- вимірювачі потоку на фільтратній лінії і концетратній;

- система регулювання робочих параметрів;

- відцентровий насос високого тиску з нержавіючої cталі;

- зворотноосмотичні мембрани в напірних корпусах, 32 штуки;

- електромагнітний клапан;

- цифровий вимірювач провідності.

2.9 Іонообмінник

Таблиця 2.1 Характеристики іонообмінних смол

| Найменування | КУ-2-8 | АВ-17-8 |
| --- | --- | --- |
| Гранулометричний склад: |  |  |
| Розмір зерен, мм | 0,3-1,25 | 0,3-1,25 |
| Об’ємна доля робочої фракції,% | 96 | 95 |
| Ефективний розмір зерен,мм | 0,4-0,55 | 0,4-0,6 |
| Коефіцієнт однорідності | 1,9 | 1,15 |
| Масова доля води,% | 43-53 | 35-50 |
| Осмотична стабльність, % | 94,5 | 92,5 |
| Насипна маса, т/м3 | 0,78 | 0,73 |

2.10 Вибір озонаторної установки

Установка озонування води УО-01 призначена для генерації озону і ежекторного змішування з водою використовується в процесах водоочистки  водопідготовки:

Типова продуктивність по озону, г/год, не менше -1; максимальна витрата води, м3/год,-1,2 ; максимальний тиск на вході, атм-4; режим роботи- непереривний; номінальна необхідність потужності від мереді 220В, 50 Гц, кВт -1,4; габарити, мм -1650*610*600; вага, кг, не більше  -80.

2.11 Розрахунок та вибір установки ультрафіолетового знезараження

Розрахунковий бактерицидний потік визначається за формулою:

Fб=-q∙a∙k∙lgPP01563,4∙ηn∙η0,                                           (2.32)

де q- витрата води, що подається на знезараження, м3/год;

a і k- коефіцієнти, значення яких визначається з таблиці ;

P0- колі-індекс води до знезараження, од./ м3;

P- колі-індекс води після знезараження, од./ м3;

ηn- коефіцієнт використання бактерицидного потоку; для установки з зануреним джерелом випромінювання приймається 0,9 ;

η0- коефіцієнт використання бактерицидного потоку, що залежить від товщини шару води, приймається 0,9:

Fб=-29∙0,15∙2500∙lg130001563,4∙0,9∙0,9=29,8 Вт.                                         (2.33)

Число ламп (камер):

n=FбFл,                                                (2.34)

де Fл- розрахунковий потік лампи після 4500-5000 годин роботи, Вт:

n=29,82,5=12.

За цими даними обираємо фільтр бактерицидний ультрафіолетовий типу SYS-UV-144G-EBox з характеристиками, що наведені в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Характеристики фільтра бактерицидного

| Технічна характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 18 |
| Ресурс роботи , год | 9000 |
| Максимальний тиск, МПа | 0,6 |
| Температура води, К | 275-313 |
| Потужність лампи, Вт | 660 |
| Напруга живлення, В/Гц | 220/50 |
| Габаритний розмір(довжина, ширина, висота), мм | 935х192х160 |
| Кількість ламп, шт | 6 |

3 БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

3.1 Об’ємно-планувальне вирішення будівлі

Планування будівлі, а конкретно її об’ємно планувальна структура, прямо пов’язана з функціональним призначенням, та типом застосовуваних конструкцій. Ця структура являє собою спільне розташування певних приміщень заданих розмірів і форми в одній будівлі, відповідно до функціональних, технічних, економічних  вимог.

Одноповерхова промислова будівля каркасного типу. Габаритні розміри будівлі: довжина 78 м, висота будівлі 12,6 м. Будівля однопролітна, проліт становить 18 м. Каркас будівлі залізобетонний. Стіни великопанельні з піносилікатних панелей товщиною 240 мм.

В будівлі встановлено кран з вантажопідйомністю 30 т., відмітка голівки кранового рельсу складає 9,65 м.

Прив'язка колон крайніх рядів і зовнішніх стін до повздовжніх розбивочних осей А і Б становить 250 мм. Колони при торцевих зовнішніх стінах і в температурному шві зміщені від поперечних розбивочних осей на 500 мм.

Колони залізобетонні двогілкові; крок колон 6 м; фундамент колон залізобетонний, стаканного типу.

В якості несучих конструкцій покриття прийняті залізобетонні ферми. Покриття зі збірних залізобетонних плит 1,5×12.

Вікна стрічкові, розмірами 6000х4200 мм.

Ворота розпашні, 3600×4200 мм.

Обрано двогілкові залізобетонні колони марки КДІІ-1 крайніх рядів (рисунок 2.1).

Рисунок 3.1 - Залізобетонна колона крайніх рядів

Ширина колони b = 500 мм, довжина h1 = 1000 мм, висота Нк = 12650 мм, висота верхньої частини колони Нв = 3000 мм, висота нижньої частини колони Нн = 9650 мм. Розмір консолі h2 = 1000 мм, h3 = 200 мм, h4 = 700 мм, h5 = 1400 мм. Вага колони

Цегляні стіни забезпечуюють 9 т. [81-83].

Під стіни був використаний стрічковий фундамент який зложений з трьох блоків (два блока марки ФС4 і один блок марки ФС6).

Стіни великопанельні з піносилікатних панелей товщиною 240 мм.

Внутрішні стіни допоміжних приміщень виконані з цегли, товщиною в 1 цеглину (240 мм).

міцність будівлі, з можливістю витримувати досить великі навантаження, несприятливі погодні умови. Довговічність такої будівлі залежить від якості виконаної роботи і якості  робочого матеріалу.

До уваги беруть і звукоізоляційні переваги такого типу стін, що є важливими для виробництва.

Рисунок 3.2 - Стрічковий фундамент

Під колони обраний фундамент стаканного типу ФГ13-2 (рисунок 2.3).

Рисунок 3.3 - Фундамент під колони

Він має такі розміри: склянки - ан х bн = 1500 х 700 мм, підколонника – а х b = 1800 х 1200 мм, підошва - а1 х b1 = 4200 х 3600 мм, щаблі - а2 х b2 = 3000 х 2400 мм. Сходи плит всіх фундаментів мають єдину уніфіковану висоту 300 мм. Глибина склянки hc = 950 мм.

Використано кроквяні балки скатних покриттів довжиною L = 18 м і висотою h = 1,540 м. (Рисунок 2.4)

Рисунок 3.4 - Двосхила балка для прольоту 18 м

Використано залізобетонні ребристі плити покриття номінальною довжиною 6 м. Обрано плити розміром 3х6м (Рисунок 2.5).

Підлога влаштована з трьох шарів матеріалів. Основа - ущільнений грунт. Перший шар складається з гравію, утрамбованого в грунт. Товщина цього шару складає 100 мм. Далі йде гідроізоляційний шар бітуму, товщиною 20 мм. Третім шаром є бетон. Його товщина 50 мм.[84-85]

Рисунок 3.5 - Ребристі плити покриття

Покриття влаштовано з 6 шарів матеріалів. Першим шаром є плити покриття товщиною 300 мм. Далі йде шар пароізоляції з пергаміну 5 мм, після якої кладеться шар теплоізоляції з пінополістиролу товщиною 180 мм. Четвертим шаром є цементно-піщана стяжка з арматурною сіткою товщиною 20 мм. Далі гідроізоляційний шар з лінокрома - 5 мм. Шостим шаром йде гравій з бітумом - 20 мм.

Вікна з подвійним верхньопідвісним переплетом (рисунок 2.6). Стандартно використовується ширина вікон 3000 мм,  у даному випадку 6000мм, висота - 4200 мм.[86-88]

Зовнішні двері будівлі одностулкові з глухим дерев'яним полотном. Ширина дверей становить 900 мм, висота 2000 мм.

По конструкції ворота розпашні, складаються із двох дерев'яних полотен зі сталевою рамою. Ширина воріт 3600 мм, висота 3000 мм. Кількість воріт 1.

Рисунок 3.6 - Вікно

Адміністративно побутове приміщення знаходиться в прибудові цеху. Крок колон складає 6 м, проліт 9 м, висота 3,6 м. Колони мають розміри 400х400 мм. Під колони обраний фундамент стаканного типу (рисунок 2.3). Він має такі розміри: склянки - ан х bН = 600 х 600 мм, підколонника - а х b = 1000 х 1000 мм, підошва - а1 х b1 = 2300 х 1500 мм, щаблі - а2 х b2 = 1500 х 1000 мм. Сходи плит всіх фундаментів мають єдину уніфіковану висоту 300 мм. Глибина склянки hc = 800 мм. Стіни суцільні, виконані із звичайної цегли. Товщиною 250 мм.  Використано ригелі розміром заввишки 800 мм. Плити покриття мають висоту 300 мм. Підлога складається з ущільненого грунту, потім пісочна подушка товщиною 50 мм. Далі гідроізоляційна плівка, після керамзитобетонна стяжка - 80 мм. Потім тепло-звукоізоляційний шар керамзиту - 200 мм. Далі дошка товщиною 25 мм, термоізоляційна плівка "Пінофол". Останнім шаром є ламінат. Вікна роздільні з простінками, з подвійним верхньопідвісним переплетом. Ширина вікон становить 3000 мм, висота - 1800 мм. Двері одностулкові з глухим дерев'яним полотном. Ширина дверей становить 900 мм, висота 2000 мм.[89-91]

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Згідно зі cтaттею 23 зaкoну України “Прo oхoрoну прaці” від 14 жoвтня 1992 р., яка визначaє oснoвнi пoлoження щoдo реaлiзації кoнституцiйнoгo прaвa грoмaдян прo oхoрoну їх життя і здoрoв‘я в прoцесi трудoвoї дiяльнocтi, регулює за учacтю вiдповiдних держaвних oрганiв вiднocини між влacникoм пiдприємcтвa, устaнoви i oргaнiзaцiї aбo упoвнoвaженим ним органoм i прaцiвникoм з  бeзпeки, гiгiєни прaцi тa вирoбничoгo сeрeдoвищa i встaнoвлює єдиний пoрядoк oрганзaцiї oхoрoни прaцi в Укрaїнi.

Тeмoю проeкту є: "Установка демінералізації води для фармацетичного виробництва".

Примiщeння, де прaцює лaбoрaнт, мaє такі параметри: плoщa – 55 м2, oб’єм – 165 м3, пiдлoгa пoкритa плиткoю, стeля на рiвнi 3 м, стiни мaють крeйдoву побiлку нa висoтi 1,5 – 3 м, нa висoтi до 1,5 м – пoфарбованo у зблaкитний кoлiр,  У примiщeннi прaцюють двi людини, щo спiвпaдaє з сaнiтарними нoрмaми (СН 245-71).

Шкiдливi нeбeзпeчнi вирoбничi фaктoри на рoбoчoму мiсцi:

- Повiтря рoбочoї зoни

- Освiтлeння

- Вирoбничий шум та вiбрaцiя

- Пoжeжoнебeзпeкa [91-92].

4.1 Належна виробнича практика

Належна виробнича практика (GMP, Good Manufacturing Practice,) –це визначена кількість  правил, які встановлюють організацію виробництва та контролюють  її якісь. Додержання вимог GMP впливає на стале виробництво лікарських препаратів,  згідно з вимогами  НТД.  Контроль  якості дотримується відповідно до  АНД. У Директиві ЄС наголошено на якості лікарських препаратів, яка повинна відповідати вимогам GMP. Лікарські препарати, що не відповідають вимогам GMP є небезпечними для здоров’я споживачів та наносять збитки як державі, так і людям океремо. GMP складає ряд принципів, вимог, які потрібно дотримуватись підприємствам – виробникам лікарських препаратів.  Інформацію про якість медикаментів містить в собі  GMP, а також в ній знаходиться інформація щодо споруд,  обладнання, організації технологічного процесу, контролю за процесом виробництва, кадрів, контролю якості готової продукції та ін.[93-94].

Дотримання показників GMP наголошує на чіткій визначеності виробничих процесів на підприємстві. Також на  систематичному перегляді процесів, з урахуванням змін, що відбуваються в науці. На необхідності виготовлення лікарських препаратів з дотриманням контролю якості. Робота з дотримання вимог надасть нам правильно обирати та навчати персонал відповідної кваліфікації, обирати необхідні приміщення та обладнання, обслуговувати машини та апарати, розробляти первинні упаковки й етикетки, затверджувати відповідні  інструкції,  здійснювати відповідне транспортування та зберігання. До обладнання застосовуються чітко затверджені інструкції, персонал має бути ознайомлений з ними та їх дотримуватися.  В процесі виробництва  продукції  складається відповідний документ (протокол), що фіксує та підтверджує процеси технології відповідно до затверджених інструкцій та відповідність якості продукції її кількості відповідно норм.  Всі зміни, що відбуваються в процесі виробництва повинні бути зафіксовані в протоколі та вивчені. Складений протокол про зміни в виробничому процесі пишуться зрозуміло і зберігаються у доступному місці.  При збуті готової продукції якість її не повинна підвергатися ризику. Також повинна бути розроблена схема повернення готової продукціх з постачання, при виявленні в ній недоліків. У разі виявленого браку продукції  повинно вжити відповідних заходів, провести відповідну роботу по недопущенню повтору ситуації та притягнення винних до відповідальності [95-96].

Валідація і контроль на виробництві являються важливими процесами в виробництві.

Валідація  - це документально оформлена  експертна оцінка об'єктивних доказів, що відповідають вимогам GMP, та яка надає підтвердження тому, що об’єкти на виробництві є відповідного призначення, дотримані затвердженим стандартам, робота з ними приведе до зазначених  результатів.

Іншим принципом GMP є  контроль якості.  Контроль за якістю продукції складається з відповідних процесів, що  пов'язані з вибіркою проб та випробуванням. Також сюди відноситься виконання цих процесів відповідно методик, видачі відповідних дозволів у встановленому порядку,  що є гарантом того, що проведені необхідні випробування в натурі. Матеріали, допоміжна сировина і проміжна продукція не може використовуватися, в свою чергу готову продукцію можна допускати до реалізації лише в тому випадку коли її якіть визнана задовільною. Незалежність від виробництва є основною вимогою контроля якості.

Одним з розділів GMP є виконання  робіт, що здійснюються на контрактній основі. В такому розділі говориться, що умови виробництва потрібно, щоб були чітко визначені при проведенні аналізу контракту, а також проконтрольовані та погоджені для уникнення невідповідностей, які впливають або можуть вплинути на якість продукції і цілому та на виконання процесів на виробництві. Для уникнення непорозумінь необхідно укласти угоду, договір чи контракт в письмовій формі, встановленого законодавством зразка між юридичними особами, що виступають Замовником або Виконавцем.  Угода, договір чи контракт скріпляється печаткою та має  юридичну силу.  В угоді, договорі чи контракті визначаються права та обов'язки сторін, а також додержання правил GMP. Угода, договор чи контракт (в залежності від укдаденого)  повинні вміщати в себе  порядок надання дозволу уповноваженою особою  для  реалізації готової продукції.

Вимоги GMP розподіляють відповідальність сторін перед органами державної влади уповноваженими на реєстр і видачу ліцензії. Уповноважені органи державної влади згідно законодавства України не несуть відповідальність за якість продукції чи виконання робіт перед споживачем, що виконано за домовленістю сторін.

Ще однією особливостю вимог GMP є те, що встановлюються певні показники, які фактично не надають технічного вирішення, що виникаю в процесі на виробництві.  Одним з прикладів є правила утримання цехів та машин. Наприклад, при правильному розміщенні цеху ризик  контамінації є мінімальним, а обладнання повинне  відповідати встановленому  технологічному процесу. Вирішення технічного питання залишається за підприємством.  Адміністрації та працівникам підприємства необхідно дотримуватися вимог GMP, але в даних вимогах не має роз’яснень, яким чином це потрібно робити, тому колектив повинен підходити до рішення таких питань творчо.  Не рідко реалізація технічних процесів є дорогим і складним виконанням.  Складність полягає в тому, що виконання технологічних процесів не повинно бути проти законним, а отже повинно  відповідати  нормативно- правовим актам. СНіПи 80-х років приведені у відповідність та відповідають сучасному рівню. Технічне переоснащення та реконструкцію підприємств, установ  запроваджено з 1998 року з врахуванням вимог GMP.

Вимоги  GMP є юридичним документом, важливим довідковим справочником при проведенні проектування, реконструкції чи будівництва  підприємств в  фармацевтичній галузі. GMP є  основними вимогами в разі отримання  ліцензії  та  проведенні інспектування на фармацевтичних  підприємствах.  GMP використовують як посібники  для навчання та як методичні документи для робітників підприємств і  інспекторів державних установ. Правила є основою міжнародної системи  підтвердження сертифікації якості лікарських засобів приготовлених для експорту, що запропонувало ВООЗ. Офіційні настанови з GMP найбільш відомі такі, як: міжнародні — ВООЗ (WHO); регіональні — країни ЄС (EU),  національні — Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (FDA), фармацевтичні інспекції  (PIC), Асоціація країн Південно-Східної Азії  (ASEAN) та ін..

Лікарські засоби. Належна виробнича практика (42-01-2001) - відповідає вимогам GMP та є чинною в Україні [97-99].

4.2 Пoвiтря рoбoчoї зoни

Для рoбoчoї зoни вирoбничих примiщeнь встанoвлюються oптимaльнi та дoпустимi мiкрoклiмaтичнi умoви з урaхувaнням важкoстi викoнувaнoї рoбoти тa пeрioду рoку.

Нaйвaжливiшим пoкaзникoм якoстi пoвiтрянoг сeрeдoвищa є йoгo хiмiчний склaд, oбумoвлeний прирoдним складoм пoвiтря i рiзними зaбруднeннями.

Склaд пoвiтря рoбoчoї зoни нe мaє пeрeвищувaти встaнoвлeнi нoрми (ГОСТ 12.1.005-88):

- oксид азoту (з перерaхунку нa NO2) – 5 мг/м3 (величина  ГДК);

- ртуть мeтaлiчна – 0,01-0,005 мг/м3 (вeличинa  ГДК);

- oкcид вуглeцю – 20 мг/м3 (вeличинa  ГДК);

Оcнoвним чинникoм, щo рeгулює пoвiтрooбмiн тa зaбeзпeчує видaлeння з примiщeння зaбруднeнoгo пoвiтря i подaчу на йoгo мiсцe свiжогo є вeнтиляцiя.

Зaдaчeю вентиляцiї є зaбeзпeчeння чистoти пoвiтря і задaних

мeтeoрoлoгiчних умoв у вирoбничих примiщеннях.

Зa спoсoбoм пeрeмiщeння пoвiтря рoзрiзняють систeми прирoднoї i мeханiчнoї вeнтиляцiї. При прирoднiй вeнтиляцiї пeрeмiщeння пoвiтря здiйснюється зa рaхунoк рiзницi тeмпeрaтур зoвнiшньoгo пoвiтря i пoвiтря в рoбoчiй зoнi (тeплoвий нaпiр) чи зa рaхунoк вiтру (вiтрoвий нaпiр). Нeдолiки прирoдньoї вeнтиляцiї кoмпeнcує вeнтиляцiя мeхaнiчнa. Якщo cиcтeмa механічної вентиляції призначена для подачі повiтря, тo вoнa нaзивaєтьcя припливною, якщо ж вона призначена для видалення повітря – витяжною. По місцю дії вентиляція буває загальнообмінною9 і місцевою. В нашому випадку загальнообмінної вентиляція суміщена з місцевою. При загальнообмінній вентиляції необхідні параметри повітря підтримуються у всьому об’ємі приміщення. Таку систему доцільно застосовувати, коли шкідливі речовини виділяються рівномірно по всьому приміщенню. Якщо робочі місця мають фіксоване розташування, то з економічних міркувань можна організувати оздоровлення повітряного середовища тільки в місцях перебування. Витрати на повітрообмін значно скорочуються, якщо уловлювати шкідливі речовини в місцях їхнього виділення, не допускаючи поширення по приміщенню. З цієї метою поруч із зоною утворення шкідливості встановлюють пристрої забору повітря (витяжки, панелі, що всмоктують, всмоктувачі). Така вентиляція називається місцевою.

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ робота лаборанта відноситься до категорії ІІб. Ця робота виконуються стоячи, пов’язана з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів, та супроводжується помірним фізичним напруженням. При цьому загальні енерговитрати становлять 201-250 ккал/год. Робота проводиться протягом усього року, тому має такі показники клімату, які наведені у табл. 4.1.

Таблиця - 4.1 – Показники клімату.

| Пора року | Категорія робіт | Температура повітря, С |  | Швидкість руху повітря, м/с |  | Відносна волога, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактична | Оптимальна | Фактична | Оптимальна | Фактична | Оптимальна |
| У зимовий період | IIб | 17-20 | 23 | 0,2 | 0,3 | 5 | Не більше 65 |
| У літній період | IIб | 26-24 | 29 | 0,2 | 0,3 | 5 | Не більше 65 |

Із таблиці бачимо, що параметри мікроклімату відповідають нормі.

Нормалізація несприятливих мікрокліматичних умов здійснюється за допомогою комплексу заходів та способів за ДСН.3.3.6.042-99, які включають:

-будівельно-планувальні;

- організаційно-технологічні;

-санітарно-технічні та ін.;

- заходи колективного та індивідуального захисту.

Формовані параметри мікроклімату на робочих місцях повинні бути досягнені, в першу чергу, за рахунок раціонального планування виробничих приміщень і оптимального розміщення в них устаткування з тепло-, холодо- та вологовиділеннями, механізація, автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами і устаткуванням. передбачаються заходи щодо захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року чи використання природної вентиляції у приміщеннях з надлишком тепла [100-101].

4.3 Освітлення

Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності людини, продуктивності праці і якості продукції, зниженню виробничого травматизму тощо.

Засоби по забезпеченню освітлення:

Виробниче приміщення по ступеню роботи, відповідно до санітарних правил 5170-90, відносяться до приміщень першої категорії, де розшук предметів проводиться при фіксованому направленні зору на робочу поверхню. Е=200 лк.

Виробниче освітлення забезпечується:

Штучне освітлення – приміщення очисних споруд освітлюється люмінесцентними лампами денного освітлення, по дві у кожному світильнику. Відповідно до ДБНВ 2.5.28-2006:

- Тип лампи ЛД 12В, потужність 25 Вт, світлопотік -1250 лм, кількість ламп – 30. Ефактична=250 лк. Стеля пофарбовано у світлі тони, як і стіни. Освітлення контролюється люксимером Ю-116 або Ю-117 не менше одного на рік, а також після ремонту освітлювальних пристроїв.

- Природнє освітлення в приміщенні виконується через бокові віконні пройоми [102].

4.4 Виробничий шум

Шум і вібрацію на виробництві створюють різні механізми і машини.

Джерелом шуму є компресори, насоси, вентилятори, електродвигуни і ін. Рівень шуму становить порядку  95 дБА

Крім того, шум і вібрація несприятливо впливають на людину. Шкідлива дія вібрацій виражається в зниженні ККД, спрацюванні деталей, частому ремонті і наладці машин, а також небезпеці виникнення аварій машин.

Шум є одним з найнебезпечніших факторів, який негативно впливає на стан здоров`я людей. Інтенсивний шум погано впливає на організм в цілому: з'являється головний біль, біль у вухах, втома, дратівливість.

Ступінь шуму на людину визначається рівнем шуму та спектром частот шуму. Норма 65 дБА ДСН 3.3.6.037-99.

Заходи, що були проведені для зменшення рівня шуму:

- удосконалення конструкції або схеми тієї частини обладнання, яка виробляє шум, використання в конструкції матеріалів зі зниженими акустичними властивостями;

- звукоізолюючий кожух, який може закривати окремий шумний вузол машини.

- встановлення вентиляційного обладнання.

Заходи по боротьбі з шумом та вібрацією:

- усунення причин виникнення шуму або зниження його джерелі;

- ослаблення шуму на шляхах передачі;

- безпосередній захист працюючих[103].

4.5 Пожежна безпека

Для визначення рівня пожежної безпеки і вибору засобів та заходів профілактики і гасіння пожежі мають пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів .

Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів - це сукупність властивостей, які характеризують їх схильність до виникнення й поширення горіння, особливості горіння і здатність піддаватись гасінню загорянь. За цими показниками виділяють три групи горючості матеріалів і речовин: негорючі, важкогорючі та горючі.

Якісним критерієм вибухопожежної небезпеки приміщень (будівель) є наявність в них речовин з певними показниками вибухопожежної небезпеки. Кількісним критерієм визначення категорії є надмірний тиск (Р), який може розвинутися при вибуховому загорянні максимально можливого скупчення (навантаження) вибухонебезпечних речовин у приміщенні. Категорія В (пожежонебезпечна). Горючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини, матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти лише за умов, що приміщення, в яких вони знаходяться або використовуються, не належать до категорій А та Б [104-105].

Дане приміщення, де працює лаборант, відповідно до ОНТП 24-86 за вибухопожежною та пожежною небезпекою має категорію В. Основними причинами загоряння та вибухів є:

- порушення правил пожежної безпеки;

- прямий удар блискавки;

- внесок високих потенціалів удару блискавки через провідні комунікації;

- загоряння електроізоляції при перегріві проводів, внаслідок замикання.

Заходи по запобіганню пожежної небезпеки згідно з ДСТУ -3105-95:

- встановлення запобіжників та пристроїв для захисту короткого

замикання;

- контроль повітря;

- обладнання приміщення вогнегасниками;

- додатковий аварійний вихід для евакуації людей під час пожежі;

- зберігання вибухонебезпечних сполук у спеціальній металевій шафі;

- встановлення стержневого блискавовідва;

- використовуються засоби сповіщення, захисного відключення можливих джерел запалювання.

РОЗДІЛ 5

СТАРТ-АП ПРОЕКТ

В основу розробки стартап-проекту покладено  впровадження установки демінералізації води на фармацевтичному виробництві.

Таблиця 5.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Впровадження технологічної схеми демінералізації, деіонізації води, для використання на фармацевтичному виробництві, відповідно до фармакопейних стандартів. | Фармацевтичні підприємства | Екологічність, економічність, простота обслуговування. |

Після опису стартап-проекту та визначення основних напрямків застосування, на наступному етапі проводиться аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів. Зазнається , що головною перевагою є пропозиціє до застосування готової технологічної схеми водопідготовки, у відповідності до встановлених законодавчих норм. Автоматично замовник втрачає необхідність самостійно обирати окремі елементи виробництва. Таким чином економиться час, заробітня плата для спеціалістів , які б могли займатися цією справою.

Подібний принцип роботи пропонують популярні бренди. Але вони використовують у своїй роботі технічне обладнання, власного виробництва. Робота даного проекту заключається у можливості підбору технічного обладнання  у відповідності до ціни і якості , не обмежуючись одним виробником.

Дана ідея розвитку потребує фінансування зі сторони замовника, таким чином першоетапна робота направлена на пошук зацікавлених виробництв.  В подальшому фінансування буде розподілятися на рекламу і на розширення кола замовників

Таблиця 5.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 
ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (Потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W (слабка) | N (нейтр) | S (сильна) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конк: 1 | Конк: 2 |  |  |  |
| 1 | Вартість [грн/т] | 30000 | 35000 | 35000 |  |  | Ціна нижча, ніж у конкуретнів, простота тех.схеми,відсутність багатовартісних установок |
| 2 | Ефективність очистики | 80% | 80% | 80% |  | Необхідність відповідати певним нормам |  |
| 3 | Простота обслуговування | + | - | - |  |  | Усі процеси автоматизовані, контролюються висоосвідченим персоналом, з використанням стеціальних програм. |
| 4 | Продуктивність | + | - | - |  |  | Висока продуктивність роботи. |
| 5 | Безперервність роботи | + | + | - |  | Не потребує повної зупинки виробництва |  |
| 6 | Безпечність використання | + | - | - |  |  | Не використовується токсичних речовин |

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей ідеї потенційного товару – установки демінералізації води є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності.

5.1 Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу був проведений аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару).

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачав аналіз таких складових:

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

- чи доступні такі технології авторам проекту?

Таблиця 5.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологія виготовлення товару | Чи вони наявні, або ж необхідно їх розробити/доробити? | Чи доступні авторам проекту? |
| Проектування технологічної схеми демінералізації води для фармацевтичного виробництва, з урахуванням необідних норм фармакопейних стандартів для води | Продуктивність підприємста складає 200 м3/год. Демінералізовану воду очищуюють із води водопровідної шляхом двоетапної гіперфільтрації води на установці зворотного осмосу з початковим пом’якшенням та фільтруванням, з наступним знезараженням. Схема виробництва включає такі процеси: ультрафільтрація, пом’якшення води на Nа-катіонітовому фільтрі, з дезінфекцією з використанням озонаторної установки. Використувується схема з повторним використанням недоочищеної води. | Технології вже існують, можливі доробки. | Доступні |

5.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

1) Майбутні категорії зацікавлених осіб, їх характеристики, орієнтовний перелік вимог до товару.

Таблиця 5.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Готова технологічна схема демінералізації води фармацевтичного виробництва | Фармацевтичні підприємства, підприємства харчової промисловості | 1)ціна; 2)продуктивність; 3)простота використання | низька вартість; довгий термін експлуатації; легкість використання, безпечність |

Показано можливі фактори небезпек , які впливатимуть на поширення проекту.

Таблиця 5.6 – Фактори загроз

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Зміна норм | Зміна у законодавстві фармакопейних стандартів | Проведення аналізу діючої установки та модернізація її роботи |
| Поява установки з більшою ефективністю та нижчою вартістю | Поява нового конкурента який почне користуватись більшим попитом на ринку | Постійний моніторинг ринку та адаптація до нових факторів |

Таблиця 5.7 – Фактори можливостей

| Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Збільшення доходів за рахунок інвестування | Можливий вихід товару на міжнародний ринок, що підвищить доходи від його продажу і відкриє нові можливості для розвитку | Пошук підприємств-користувачів не тільки в межах держави, а і за кордоном. Сертифікація товару за міжнародним стандартом |
| Науково-технічний розвиток | Можливості для впровадження нових технологій виробництва | Вихід товару на міжнародний ринок, збільшення товарообігу, приваблення нових клієнтів. Розширення вже зайнятого сегменту ринку |

2) Аналіз пропозиції: загальні риси конкуренції на ринку.

Таблиця 5.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції - Монополія | Така ринкова ситуація, за якої відносно велика кількість невеликих виробників пропонують схожу, але не ідентичну продукцію. | Основною та головною конкурентною перевагою є селективність сорбенту та простота у використанні порівняно з іншими |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - Національний | Ринок, розміри якого не залежать від місцезнаходження підприємства, його транспортної доступності для потенційних покупців. | Особливістю є те, що конкурентна боротьба проходить в одному певному місці, з другого боку «перемога» дасть можливість вийти на національний рівень. |
| 3. За галузевою ознакою - Внутрішньогалузева | Це конкуренція між товаровиробниками, що діють в одній галузі. Через різний рівень техніки, організації виробництва, продуктивності та інтенсивності праці у кожного з них встановлюється індивідуальна вартість виробництва певного товару. | Внутрішньогалузева конкуренція сприяє зниженню витрат виробництва, впровадженню досягнень науки і техніки, стимулює процес концентрації виробництва і капіталу. У сучасних умовах вона переважає на окремих вузькоспеціалізованих ринках конкретних видів товарів. |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - Товарно-родова | Конкуренція між товарами одного виду. | Підприємство оцінює тих, що пропонують подібний товар у тій же ціновій зоні, поширює визначення конкурента на всіх продавців того ж самого товару, поширює визначення конкурента на всі фірми, що задовольняють одну і ту ж потребу. |
| 5. За характером конкурентних переваг - Цінова | Її особливістю є те, що системи дешевші в експлуатації порівняно з іншими | У ринковій економіці великий вплив має ціна продукції при достатній якості. |
| 6. За інтенсивністю - Не марочна | Роль торгової марки незначна, хоча самі марки можуть бути присутніми на ринку. | Товар може володіти декількома характеристиками: рівнем якості, набором властивостей, специфічним оформленням, марочною назвою |

4) Детальний аналіз умов конкуренції в галузі.

Таблиця 5.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні Конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виробники установок водопідготовки | Виробники обладнання для установок водопідготовки | Виробництва обладнання для водопідготовики | Підприємства, яким необхідно відповідати високим нормам якості води | Інші установки |
| Висновки: | Конкурентність велика. На ринку вже існують компанії, що пропонують відповідну водопідготовку | Є можливість виходу на ринок, навіть при існуючих потенційних конкурента | Постачальники не диктують умови даного ринку, а лише поставляють необхідне | Клієнти керують умовами ринку, оскільки хочуть мати ефективну очистку без значних матеріальних затрат | Товари замінники існують, представляють загрози у даному випадку. |

З огляду на конкурентну ситуацію на ринку України можна зробити висновок про перспективні можливості існування стартап проекту. Крім того стає зрозуміло щодо характеристик (сильних сторін), які повинен мати проект, щоб бути конкурентоспроможним на ринку. З огляду на вже існуючі товари, головні характеристики, якими має володіти товар для ефективної боротьби з конкурентами: висока селективність сорбції важких металів, додаткові можливості сорбції, екологічність.

5) На основі аналізу конкуренції, проведеного в табл. 5.9, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту в табл. 5.2, вимог споживачів до товару в табл. 5.5 та факторів маркетингового середовища в табл. 5.6 - 5.7 визначався та обґрунтовувався перелік факторів конкурентоспроможності.

За результатами аналізу можна зробити висновок, що наведені фактори конкурентоспроможності є значущими для цільових клієнтів.

Таблиця 5.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. | Екологічність | Відсутнє використання хлору, для знезараження;скиди в каналізацію відповідають нормам; захоронення не має токсичних речовин |
| 2. | Безпека | Відсутні небезпечні викиди атмосфери чи водойма. Скиди відповідають встановленим нормам |
| 3. | Простота | Закрита система автоматизована і проста в експлуатації і обслуговуванні |

6) Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення.

Таблиця 5.11 – SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - ціна - простота - екологічність | - конкуренти зі схожими товарами - невідомий розробник -великий асортимент товарів конкурентів |
| Можливості | Загрози |
| - навчання персоналу - спеціальні пропозиції для клієнтів | - мала початкова клієнтська база - велика кількість конкурентів |

5.3 Розроблення ринкової стратегії проекту

1) Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтований попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цільовими споживачами цього товару є підприємства, у яких встановлені високі законодавчі норми до якості води-фармацевтчні, харчової промисловості, водоочистки | Для стабільної роботи підприємства у галузі фармацевтики є строга відповідність встановленим нормам фармакопейної якості води. Таким чином споживач у будь-якому випадку розвитку подій повинен забезпечити необхідну водопідготовку. Через складність органзації процесу, розроблення відповідних технологічних аспектів виробництва, даний стартап має полегшити ці задачі | Попит у даному сегменті формується завдяки декільком питанням, щоб зрозуміти свою цільову аудиторію. 1.Що – тип товару. Установка демінералізації води 2. Хто – тип споживача. Виробництва 3. Чому – мотивація для покупки. Законодавчі нормативи. 4. Коли – ситуація, час покупки. Щоденно, сезонно, раз на десятиріччя. 5. Де – місце покупки. Інтернет магазини | Інтенсивність конкуренції проявляється в тому, наскільки ефективно підприємства використовують засоби конкурентної боротьби, зокрема більш низькі ціни, поліпшені характеристики товару, вищий рівень обслуговування споживачів, випуск нових товарів тощо. Конкуренція в галузі вважається інтенсивною, якщо дії фірм-конкурентів знижують середній прибуток у галузі. Тому важливо визначити основну конкурентну перевагу свого товару. | Вхід у сегмент може бути великої важкості. З однієї сторони дана система - інноваційний товар, який має ряд конкурентних переваг у вигляді заощадження, інноваційної системи, екологічності, простоти в використанні. З іншого боку буде легше вийти на підприємства, що тільки відкрились та починають свою роботу. |
| Які цільові групи обрано: фармацевтичні виробництва, підприємства водопідготовки. |  |  |  |  |

Таблиця 5.12 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

Так як компанія зосереджується на одному сегменті – обирається стратегія концентрованого маркетингу.

2) Ринкова стратегія

Для роботи в обраних сегментах ринку формується базова стратегія розвитку.

Таблиця 5.13 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегія спеціалізації передбачає концентрацію на потребах одного цільового сегменту, без прагнення охопити увесь ринок. | Мета полягає в задоволенні потреб вибраного цільового сегменту краще, ніж конкурентами. | - Простота - Безпечність - Екологічність | Стратегія спеціалізації. |

3) Вибір стратегії конкурентної поведінки.

Таблиця 5.14 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопроходьцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні | Так | Частково | Стратегія зайняття конкурентної ніші компанія в якості цільового ринку вибирає один або декілька ринкових сегментів. Головна особливість – малий розмір сегментів/сегменту |

4) На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 5.5), а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку (табл. 5.14) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.15) розробляється стратегія позиціонування (табл. 5.16). що полягає у  формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати проект.

Таблиця 5.15 – Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто‐ спроможні позиції власного стартап проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- |
| - гнучкість цінової політики; - конкурентний статус; - загальна відомість та репутація; - інноваційність (сучасність); - фінансова стабільність компанії. | Стратегія спеціалізації | - Простота - Безпечність - Екологічність | Безпечно Якісно Надійно |

Результатом виконання підрозділу стала узгоджена система рішень щодо ринкової поведінки стартап-компанії, яка визначатиме напрями роботи стартап-компанії на ринку [106].

ВИСНОВКИ

Вода, що існує в природі  -  це багатогранна система, що складається з: газів, мінеральних речовин, органічних речовини, які можуть перебувати  в розчинених, колоїдних  і завислих станах, та мікроорганізмів.  В природній воді  знаходиться близько 50-ти елементів іонів, недисоційованих молекул, колоїдів, суспензій. В значних кількостях можна спостерігати найважливіші елементи. Не можна допустити виготовлення медикаментів з такої води, тому слід провести першочергово її глибоке очищення .

Основним продуктом для виготовлення лікарських препаратів є вода.  Вода може також використовуватися і як допоміжний засіб: її використовують для синтезу, при виготовлені готової продукції, також для підготовки обладнання, ємкостей та підготовки інших матеріалів.

При технологічному процесі виготовлення медикаментів користуються очищеною водою, високо очищеною,  водою для ін’єкцій, та можуть використовувати пар

В даному проекті було виконано:

  - Розробку та обґрунтування технологічної схеми;

  - В процесі розробки проекту був розрахований матеріальний баланс;

  - Проведено технологічні та гідравлічні розрахунки та вибір

технологічного обладнання;

  - Розроблено план розміщення технологічного обладнання на місцевості;

  - Передбачні заходи по охороні праці, а саме розроблені заходи по зменшенню негативного впливу виробничих факторів: виробничий шум, повітря робочої зони, промислове освітлення та пожежна безпека

  - В будівельній частині запроектовано споруди очистки води згідно із санітарними  та протипожежними вимогами;

  - Виконано креслення технологічної схеми, матеріального балансу, плану розміщення споруд, профілю руху води, генерального плану підприємства, представлено плакат характеристик води з існуючим складом і діючих вимог до її якості.

  - Стартап має на меті оптимізувати роботу підприємства за рахунок впровадження ефективної установки демінералізації води у відповідності до фармакопейних стандартів. У проекті описано  доцільності впровадження такої установки, та аналіз можливості  комерціалізації.

Після проведеного технічного аудиту проекту було визначено ключові переваги: екологічність (використання нетоксичних матеріалів), простота використання та обслуговування.

При розробці ринкової стратегії стартап-проекту, було визначено цільову групу споживачів: підприємства водоочистки, фармацевтичні підприємтсва.

З огляду на цільові групи споживачів, базовою стратегією розвитку була обрана стратегія спеціалізації.

Обрана стратегія конкурентної поведінки – стратегія зайняття конкурентної ніші на спеціалізованому ринку збуту.

Отже, оскільки стартап має конкурентні переваги і існує попит з боку ринку, можна стверджувати про його життєздатність та можливість успішної комерційної реалізації.

Список використаної літератури

1. Гетьман М. Большая Фарма. — М., 2003; Жебровська Ф. Проблемы развития фармацевтической промышленности в Украине // «Еженеденьник АПТЕКА». — 2007. — № 44 (515);

2. Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002;

3. Правові, медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації і застосування лікарських засобів / За ред Т.Г. Калинюка, Б.Л. Парнавського. — Львів, 2002;

4. Основні тренди розвитку фармацевтичного ринку України по фармакотерапевтичних групах / Давтян Л. Л. Коритнюк Р. С. Войтенко Г. М. // – Київ,2015 - 130 с.

5. Фармацевтична енциклопедія /Голова ред.ради В.П.Черних.-К.: «МОРІОН», 2005.- 848 с.

6. . Фармацевтическая технология. Экстемпоральное изготовление лекарств: уч.пособие / Быков В. А. // – Воронеж, 2011-684 с.

7. Запольський, А.К., Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник – К.: Вища школа, 2005. – 671 с. ISBN 966-642-234-4.

8. Білявський, Г.О  Основи екології: теорія та практикум: навчальний посібник / Г.О.Білявський, Л.І.Бутченко, В.М.Навроцький. 2-е вид., перероб. та доп. - К: Лібра, 2004 – 35 с.-  ISBN 966-7035-42-5.

9. ДСанПін 2.2.4-171-10. Вода питна. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [Текст]. – Чинний від 01.07.2010. – К.: Міністерство охорони здоров’я, 2010. – 25 с.

10.  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», ДСанПіН №136/19400 „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості господарсько-питного водопостачання”.

11. ДСТУ 7525:2014 Питна вода

12. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». [Текст]. – зареєстр. 1 липня 2010 р. за N 452/17747 – Київ; Міністерство юстиції України, 2010. – 49 с. (Державні санітарні норми України).

13. Державна Фармакопея України: в 3 т./Державне підприємство «Український науково фармакопейний центр якості лікарських засобів».-2-е вид.,Харків: Державне підприємство «Український науково фармакопейний центр якості лікарських засобів»,2014. – Т. 732

14. Вода очищена / Державна Фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 4. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2011. – с. 389-391 с.

15. Запольский, А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води [Текст] : підручник / Запольський А. К. – К. : Вища шк., 2005. - 672 с. : іл. – ISBN 966-642-234-4.

16. УДК 57.04:579.64. Ефективність та відповідність гігієнічним вимогам фізико-хімічних способів знезаражування води. Хіріна Т. В. [Текст]: Інститут мікробіології та імунології ім.. І. І. Мечнікова АМН України, Харків, 2006.

17. Системы обратного осмоса. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://catalog.ecosoft.ua/

18. Шмандій, В.М., Яновська М.О., Святенко А.І. До питання впровадження технологій знесолення та пом’якшення засолених промивних вод іонообмінних фільтрів // Вісник КДПУ. Випуск 1/2007(42). Частина 1. – Кременчук, 2007. – С.153-157.

19. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды /Под ред. А. Т. Пилипенко. – К.: Наукова думка, 1980. – 1206 с.

20.  Громогласов, А. А. Водоподготовка: Процессы и аппараты: Учеб. пособие для ВУЗов /А. А. Громогласов, А. С. Копылов, А. П. Пильщиков и др.; Под ред. О. И. Мартыновой, - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с., ил.

21. Медицинские иммунобиологические препараты. Приготовление, хранение и распределение воды очищенной и воды для инъекций. Методические рекомендации. МУ-78-113.

22. . Лифшиц, О. В. Справочник по водоподготовке котельных установок. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Энергия, 1976. – 288 с., ил.

23. Громогласов, А.А. Водоподготовка: процессы и аппараты [Текст] / А.А. Громогласов, А.С. Копылов, А.Ц. Пильщиков. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с.

24. Вихрев, В.Ф. Водоподготовка / В.Ф. Вихрев, М.С. Шкроб. – М.: Энергия, 1973. – 416 с.

25. Запольський, А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води [Текст]: Підручник / А.К. Запольський – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

26. Веселов, Ю.С. Водоочистное оборудование [Текст]: Конструирование и использование/ Ю.С. Веселов, И.С .Лавров, Н.И. Рукобратский .- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. - 232 с.

27. ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний [Текст]. – Действующий от 06.03.1984. – М.: Государственный стандарт союза СССР, 1984. – 41 с.

28. Концевой, С. А. Обладнання виробництв неорганічних речовин / С. А. Концевой, А. Л. Концевой – НТУУ «КПІ», 2015. – 128 с.

29. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очищення води від розчинених домішок» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092601 – «Водопостачання і водовідведення») / Авт.: К.Б. Сорокіна. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 103с.

30. ГОСТ 6217-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия [Текст]. – Действующий от 01.01.1976. – М.: Межгосударственный стандарт союза СССР, 1976. – 16 с.

31. Водоподготовка: Процессы и аппараты: Учеб. пособие для ВУЗов /А. А. Громогласов, А. С. Копылов, А. П. Пильщиков и др.; Под ред. О. И. Мартыновой, - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с

32. Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами / Під редакцією І.М. Астреліна та Х. Ратнавіри – Проект «Водна гармонія», – К.: ТОВ «Друкарня Вольф», 2015. – 578 с.

33. Котов Ю.А. Иониты и ионный обмен/ Котов Ю.А. – Л.: Химия, 1980. – 145 с. – (Вопросы современной химии).

34. ДСанПін 2.2.4-171-10. Вода питна. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [Текст]. – Чинний від 01.07.2010. – К.: Міністерство охорони здоров’я, 2010. – 25 с.

35. Беликов, С. Е. Водоподготовка: Справочник. / Под ред. д.т.н., действительного члена Академии промышленной экологии С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. – 240 с.

36. Фрог Б.Н., Левченко А.П. «Водоподготовка: Учебн. пособие для вузов. М. Издательство МГУ, 1996 г. 680 с; 178 ил.

37. Кожинов В.Ф. Очистка питьевой и технической воды. – М.: Издательство литературы по строительству, 1971. – 273 с.

38. . Системи зворотного осмосу [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/ustanovki-obratnogo-osmosa-ru.html?_ga=1.230585691.639423931.1433716525

39. Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация / Ю.И. Дытнерский. – М.: Химия, 1978. – 352 с.

40. Черкасов С.В. Обратный осмос. Теория, практика,рекомендации / /Сантехника.Отопл. Кондц.-2005.-№11.-с.18-24

41.  Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию.-Москва: ДеЛипринт,2007.-208с.

42. Первов А.Г. Современные высокоэффективные технологии очистки питьевой и технической воды с применением мембран; обрантый осмос; нанофильтрация; ультрафильтрация.- Москва: Изд-во Ассоциацыии строит. Вузов,2009-232 с

43. Мулдер М. Введение в мембранную технологию: Пер. с англ. — М.: Мир, 1999. — 513с., ил.

44. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов: Ч. 2. – М.: Химия, 1992.

45. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 496 с. 4. Корнієнко Я.М.

46. Процеси та обладнання хімічної технології [Текст]: підруч. / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.2. – 416 с.

47. Хванг С.-Т., Каммермейер К. Мембранные процессы разделения / Пер. с англ. – М.: Химия, 1981. – 464 с.

48. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчет М.: Химия - 1986 - 272 с.

49. Технологические процессы с применением мембран, под ред. Р. Лейси и С. Лёба, пер. с англ., М., 1976.

50. Ультрафильтрация / Брык М.Т., Цапюк Е.А. – Киев : Наук. думка, 1989. – 288 с. 12. Baker R.

51. W. Membrane technology and applications. – 2nd ed. ¬ Chichester: John Wiley & Sons, 2004. – 2004. 13. Porter M. Handbook of industrial membrane technology. – Wastwood, New Jersey: Noyes publications. – 619 p

52. Физикохимия мембранных процессов. / Тимашев С.Ф. – М.: Химия, 1988. – 240. 15.

53. Soltanieh M., Gill W. Review of reverse osmosis membranes and transport models // Chemical Engineering Communications. – 1981. – Vol. 12. – pp. 279-363.

54. Williams, Michael E. A review of wastewater treatment by reverse osmosis. EET Corporation and Williams Engineering Services. 2003.

55.  Sobana S. Panda R. C. Review on modelling and control of desalination system using reverse osmosis // Rev. Environ. Sci. Biotechnol. – 2011. – Vol. 10. – pp. 139–150.

56. Le Gouellec Y. Elimelech M. Calcium sulfate (gypsum) scaling in nanofiltration of argicultural drainage water // Journal of Membrane Science. – 2002. – Vol. 205. – p. 279-291.

57. Динамические мембраны из сополимера с ароматическими аминогруппами / В.П. Бадеха, В.Г. Синявский, Р.А. Корниенко, Д.Д. Кучерук // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 6. – С. 533–536.

58. Вронська Н.Ю. Вплив УФ-випромінювання на різні види монокультур роду Bacillus, Pseudomonas, Sarcina, Diplococcus / Н.Ю. Вронська, М.С. Мальований // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з Міжнародною участю, 23-26 вересня 2015 р. : тези доповідей. 2015. 148 с.

59. Вронська Н.Ю. Дослідження ефективності застосування ультрафіолету для очищення водних розчинів від мікробіологічного забруднення : 2-ий Міжнародний конгрес, 19-22 вересня 2012р. : тези доповідей. 2012. 151 с. 17. Застосування УФ випромінювання для знезараження стічних вод. 2012. URL: http://ukrengineer.com/pdf/uv_stichni_vodi.pdf. 60.

60. Перспективність застосування УФ опромінення для знезараження питної води на об’єктах комунального господарства. 2013. URL: http://ukrengineer.com/pdf/uv_pitna_voda.pdf.

61. Основні типи УФ установок, для знезараження. 2014. URL: http://ukrengineer.com/pdf/tipy_UV%20_ustanovok_stoky.pdf.

62. Прокопов В. О. Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни) Гігієна населених місць.2014. 67 с.

63. А.c. 703502 СССР, МКИ2 C02В 3/02. Способ очистки воды от бактерий / А.И. Коваленко, В.М. Багнюк, А.Г. Братунец, Д.Д. Кучерук. – 2569103/23-26. Заявлено 16.01.78;  Опубл. 15.12.79, Бюл. N 46.

64. Тріщ В.Р., Безносик Ю.О. Моделювання кінетики процесу озонування води. Шоста міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ2018», Київ 16-18 травня 2018 року. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. – Київ, 2018. – с. 227-229. – ISBN 978-617- 696-740-8

65.Игнатьев А.Н. Математическое моделирование процессов озонирования водных растворов химических соединений : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.04

66. Драгинский В.Л. Озонирование в процессах очистки воды / В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева, В.Г. Самойлович. - М.: ДеЛи принт, 2007. - 400 с.

67.Орлов В.А. Озонирование воды / В.А. Орлов. - М.: Стройиздат, 1984. - 88 с.

68. Самойлович В.Г., Гибалов В.И., Козлов К.В. Физическая химия барьерного разряда. М.: Изд-во МГУ, 1989. 210 с.

69. Филиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.Т. Электросинтез озона. М.: Изд-во МГУ, 1989. 120 с.

70. Державна фармакопея України.1-е видання /Державне підприємство «Науково-експертний центр».- Х-в, Piper, 2001.- 556 с., Доповнення 1.-2004.- 520 с., Доповнення 2.-2008.- 620 с., Доповнення 3.-2009.- 280 с.,Доповнення 4.-2011.- 540 с.

71. Закон України від 04.01.96р.”Про лікарські засоби” //Нормативные документы .- 1998. –спец. вып.- с.72-76.

72. Настанова 42-3.1:2004. Лікарські засоби. Фармацевтична  розробка.

73. Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств: учебник для фармац. вузов и факультетов /Гладышева В. В. Давтян Л. Л. // Днепропетровск, 2014. - 374 с.

74. Технологія ліків навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації. / Марчук О. С. Андрощук Н. Б. // К.: «Медицина», 2008.— 488 с.

75. Технологія ліків промислового виробництва у двох частинах Ч.1: підручник / Чуешов В. І. Гладуї Є. В. Сайко І. В. // Харьков, 2012. - 694 с

76. Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингредиенты. Готовые лекарственные средства. Руководство по качеству. Рекомендации PIC/S Под ред.Н.А.Ляпунова, В.А.Загория, Георгиевского В.П., Е.П.Безуглой  - К.:  Морион, 2001. – 472с.

78. Фармацевтическая технология. Экстемпоральное изготовление лекарств: уч.пособие / Быков В. А. // – Воронеж, 2011-684 с.

79. Производство инъекционных и инфузионных лекарственных форм:  уч. пособие / Мизина П. Г.//  Москва, 2013- 159 с

80. Лікарські засоби. Належна виробнича практика .- Київ : МОЗ України , 2001. – 82 с

81. Технологія будівельного виробництва”В.К. Черненко, М.Г. Єрмоленко

82. Державнi будiвельнi норми України. Управлiння, органiзацiя i технологiя. Органiзацiя будiвельного виробництва. ДБН А. 3.1-5-96., Київ 1996.

83. А.П. Снежко, Г.М. Батура. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Киев., В.Ш., 1991.

84. Л.Г. Дикман. "Организация жилищно-гражданского строительства". Справочник строителя., М., Стройиздат, 1990.

85. Посiбник з розробки проектiв органiзацiї будiвництва i проектiв виконання робiт (до ДБН А. 3.1-5-96 "Органiзацiя будiвельного виробництва"). Частина 1. Технологiчна та виконавча документацiя.

86. С.В.Дятков Промышленные здания и их конструктивные элементы 390с.  - М. 1971 г.

87. Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей  промышленных зданий: Учебное пособие. М.:Стройиздат, 1978 г.- 378с.

88. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа. 1976.- 535с.

89. И.А.Шерешевский  Конструирование промышленных зданий и сооружений. М.: Архитектура-С, 2005. -168 с.

90. З.І.Котеньова Архітектура  будівель  і  споруд: Навчальний  посібник.  Харків: ХНАМГ, 2007. -170 с.

91. БНіП ІІ-М.2-62. «Виробничі будівлі промислових підприємств. Норми проектування».

92. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень [Текст].

93. Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой. — К., 1999;

94. Настанова 42-01-2001. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. — К., 2001.

95. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання - Київ, МОЗ України, 2011. - 26 с. http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1381232

96. СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 «Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини» - Київ, МОЗ України, 2016. - 20 с. . http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1381232

97. Закон України № 123/96-ВР від 04.04.1996 р. «Про лікарські засоби».

98. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». — 2-е вид. — Доповнення 3. — Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. — 416 с. ISBN 978-966-97390-4-9

СНиП 2.04.05.-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст].

99. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с.

100. СНиП 2.04.05.-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] – зареєстр. від 27 липня 1996 р. за № 117 – Киев: Издательство КиевЗНИИЭП, 1996 – 89 с.

101. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень [Текст]. – від 1 грудня 1999 р. за № 42 – Київ: Міністерство охорони здоров’я України; 1999. – 25 с. (Державні санітарні норми).

102. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення

103. Дмитренко Г. П. Безпека життєдіяльності «Методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних робіт та домашньої контрольної роботи для студентів технічних спеціальностей»/ Дмитренко Г. П., Прилспський В. М., П'ятова А. В., Михеєв Ю. В. – Вид. 2-го, без змін. - Київ.: НТУУ «КШ», 2008. - 120 с.

104. Макаров, Г. В. Охорона праці в хімічній промисловості [Текст] / Г. В. Макаров, А. Я. Васин, Л. К. Мариніна. - М.: Химія, 1989. - 497 с.

105. М.Д.Гомеля, В.М, Радовенчик, Т.О. Шаблій. « Основи проектування очисних споруд» - К:  «Інфодрук»,2013. – 175с.

106. Гавриш О.А., Солнцев С.О. та ін. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

ДОДАТОК А

ОПУБЛІКОВАНІ РОБОТИ