НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту                           м

(повне найменування інституту,  факультету)

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами       м

(повна назва кафедри)

«На правах рукопису»                                                          «До захисту допущено»

УДК  621.43.056:632.15 м		         		                 Завідувач кафедри

_______          Розен В. П.     м

(підпис)                (ініціали, прізвище)

“___”_____________2020 р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності (спеціалізації): 141- Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка (Інжинірінг автоматизованих електротехнічних комплексів)

на тему:    «Автоматизована система керування паровим котлом ДЕ – 25»      м

Виконав: студент   VІ   курсу, групи   ОА-81мн   м

Чевельча Олег Володимирович                                                       м	                                               (прізвище, ім’я, по батькові)					             (підпис)

Керівник:      к.т.н., доц., ст. викл.  Босак А.В.                                           м

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                  (підпис)

Консультант:  Стартап-проект       к.т.н., доц. Шевчук Н. А.       _______________

(назва розділу)                  (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)          (підпис)

Рецензент:                                                                                       .      ________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                 (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2020 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Факультет (інститут):   Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

( повна назва )

Кафедра:         Автоматизації управління електротехнічними комплексами         м                                                                                                                                                                                м

( повна назва )

Рівень вищої освіти:        другий (магістерський)за освітньо-науковою програмою    м

Спеціальність (спеціалізація):         141 «Електроенергетика, електротехніка та    м

електромеханіка» («Інжиніринг електротехнічних комплексів»)      м

( шифр і назва )                           «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

Розен В.П.                                м

( прізвище ініціали  )                      (підпис)

“___”                                    2020 р.

З А В Д А Н Н Я

на магістерську дисертацію

студенту                                    Чевельчі Олегу Володимировичу                            м

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1.Тема дисертації       «Автоматизована система керування паровим                 м

котлом ДЕ – 25»                                                    м

науковий керівник дисертації    Босак Алла Василівна, к.т.н., доц., ст. викл.          м

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “ 13 ”   березня     2020 року №  858-с

2. Термін здачі студентом оформленої дисертації      “___”                         2020 р.м

3. Об’єкт дослідження:                     паровий котел  ДЕ – 25                                   м

4. Предмет дослідження:     Системи контролю та управління технологічними  м

процесами, що протікають в паровому котлі та їх покращення                     м

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:     Обґрунтувати актуальності      м

застосування новітніх систем в управління паровим котлом та його                      м

процесами. Розробити алгоритми управління технологічними процесами на базі програмного забезпечення CodeSys. Розробка стартап-проекту.                                  м

6. Перелік публікацій: «Підвищення якості керування електроприводами рушіїв підводних апаратів».                                                                                                       м

«Автоматизована система контролю паливно-повітряної суміші в парових          м

котлах».                                                                                                                           м

7. Перелік ілюстративного матеріалу:   презентація у Power Point.                    v

8. Дата видачі завдання: «  4  » лютого 2020 р.

9. Консультанти розділів проекту (роботи)

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада Консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | Завдання прийняв |
| Огляд систем керування паровим котлом | Босак Алла Василівна, к.т.н., доц., ст. викл. |  |  |
| Дослідження динамічних властивостей парового котла | Босак Алла Василівна, к.т.н., доц., ст. викл. |  |  |
| Розробка алгоритмів управління | Босак Алла Василівна, к.т.н., доц., ст. викл. |  |  |
| Стартап-проект | Шевчук Н.А., к.т.н., доцент |  |  |

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту (роботи) | Термін виконання етапів проекту ( роботи ) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огляд систем керування паровим котлом | 04.02.20 – 20.02.20 |  |
| 2. | Дослідження динамічних властивостей парового котла | 20.02.20 – 10.03.20 |  |
| 3. | Розробка алгоритмів управління | 20.03.20 – 30.03.20 |  |
| 4. | Стартап-проект | 30.03.20 – 10.04.20 |  |
| 5. | Підготовка презентації | 10.04.20 – 26.04.20 |  |

Студент                                                Чевельча О.В.   м

( підпис )                              (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи)                                            Босак А.В.      м

( підпис )                             (прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Обсяг дисертації: 97 стр.

Кількість ілюстрацій: 53

Кількість таблиць: 14

Кількість джерел за переліком посилань: 22

Актуальність теми. На більшості виробництвах, встановлено системи автоматичного контролю парових котлів побудовані на ПІ регуляторах типу Р25. Данні системи являються морально застарілими, часто виходять з ладу, призводять до частих аварійних зупинок котлів. Виходячи з появи на ринку закордонних покупців, продукції харчової промисловості необхідно, щоб кожний технологічний процес відповідав їхнім стандартам. Це стосується як і якості пари, так і можливості роботи системи без перебоїв, що призводить до зменшення браку та простоїв виробництва. В зв’язку з цим, в більшості підприємств виникає необхідність покращити якість роботи системи управління котлів, витративши мінімальну кількість коштів, в свою чергу отримати економічний ефект.

Мета роботи і задачі дослідження. Метою даної роботи є покращення роботи системи автоматичного керування котлоагрегатів, шляхом розробки комплексної математичної моделі динаміки та її використання для вдосконалення алгоритмів регулювання технологічних змінних.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

1. Дослідження динамічних властивостей котла як  об‘єктів керування, побудова математичної моделі.

2. Аналіз існуючих рішень щодо керування окремими контурами.

3. Розробка тестового програмного забезпечення на базі програмного забезпечення CodeSys.

Об’єкт дослідження: Паровий котел ДЕ – 25  встановлений на харчовому підприємстві ТОВ КМЗ «Олком».

Методи дослідження. Поставлені задачі вирішувалися з використанням загальних теоретичних відомостей про об‘єкт керування в цілому і впроваджені підсистеми автоматичного керування контурами, методів моделювання динамічних систем; для візуалізації результатів застосовувалися методи комп‘ютерної графіки..

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено комплексну математичну модель динаміки барабанного парового котла та доведено ефективність її практичного застосування.

Практичне значення одержаних результатів: Розроблені системи можна використовувати в комплексному проекті модернізації. Дана система може використовуватись на будь-яких підприємствах, що мають власні парові котельні типу ДКВР та ДЕ.

Ключові слова: Паровий котел, пар, пароперегрівач, система автоматизованого керування.

ABSTRACT

Thesis: 97 pages.
Number of illustrations: 53
Number of tables: 14
Number of sources on the list of links: 22

Actuality of theme. In most industries, automatic control systems for steam boilers are installed, built on PI regulators type P25. These systems are obsolete, often fail, lead to frequent emergency shutdowns of boilers. Based on the appearance on the market of foreign buyers of food industry products, it is necessary that each technological process meets their standards. This applies to both the quality of steam and the ability to operate the system without interruption, which leads to a reduction in shortages and downtime. As a result, most companies need to improve the quality of the boiler control system by spending a minimum amount of money, which in turn will have an economic effect.

The purpose and objectives of the study. The purpose of this work is to improve the operation of the automatic control system of boilers by developing a comprehensive mathematical model of dynamics and its use to improve the algorithms for regulating technological variables.

To achieve this goal the following tasks were solved:

- Research of dynamic properties of a boiler as objects of management, construction of mathematical model.

- Analysis of existing solutions for the management of individual circuits.

- Development of test software based on CodeSys software.

Object of research: Steam boiler DE - 25 is installed at the food enterprise LLC KMZ "Olkom".

Research methods. The tasks were solved using general theoretical information about the object of control as a whole and implemented subsystems of automatic control of contours, methods of modeling dynamic systems; computer graphics methods were used to visualize the results.

Scientific novelty of the obtained results. A complex mathematical model of the dynamics of a drum steam boiler is developed and the efficiency of its practical application is proved.

Practical significance of the obtained results: The developed systems can be used in a complex modernization project. This system can be used at any enterprises that have their own steam boilers such as DKVR and DE.

Key words: Steam boiler, steam, superheater, automated control system.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 				     	                    10

ВСТУП 			                   						     	          11

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПАРОВИМ

КОТЛОМ	                						       	                              12

1.1 Опис об’єкта керування                   				           	          12

    - Технічні та конструктивні характеристики	                           	          12

    - Основні технологічні змінні	                   		           	          13

    - Паровий котел як об’єкт керування			            	          14

  - Конструктивні особливості					            	          18

  - Особливості парових котлів на харчових підприємствах       	          21

  - Режими роботи парових котлів					   	          23

    - Загальна характеристика режимів роботи		           	          23

    - Способи керування режимами роботи котла	            	          27

  - Вимоги до автоматизованої системи керування	            	   	          27

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРОВОГО КОТЛА				                                 	   	          29

2.1 Регулювання рівня води в барабані котла	           		   	          29

2.1.1 Опис принципу регулювання				         	   	          29

2.1.2 Побудова моделі системи регулювання			         	          31

2.1.3 Реалізація покращення системи живлення котла		   	          35

2.2 Регулювання економічності процесу горіння          		   	          36

2.2.1 Опис процесу горіння		                    			   	          36

2.2.2 Розробка математичної моделі контуру стабілізації тиску пара на виході котла			                     	                             	   	           40

2.3 Регулювання розрідження в топці				            	   	 44

2.4 Індуктивний пароперегрівач		           		            	   	 46

2.4.1 Розрахунок силової частини установки індукційного на основі паралельного резонансного інвертора струму		                   	 	 49

РОЗДІ 3 РОЗРОБА АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ		   	          57

3.1 Структура АСУ ТП				                      	   	          57

3.1.1 Верхній рівень АСУ ТП			            		   	          57

3.1.2 Середній рівень АСУ ТП			           		   	          57

3.1.3 Нижній рівень АСУ ТП				            	   	          59

3.1.4 АСУ ТП котла основні функції					   	          61

3.2 Реалізація та опис регуляторів					   	          61

3.3 Реалізація регуляторів в програмному забезпеченні CodeSys	          65

3.3.1 Реалізація ПІД регулятора					   	          65

3.3.2 Реалізація ШІМ принципу					   	          70

3.3.3 Модулі управління технологічними процесами

парового котла		                                                               	          73

3.4 Алгоритм пуску парового котла		                                       	          76

4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ	           	                             	          79

4.1 Цілі та етапи реалізації стартап проекту	            	                    	          79

4.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап

проекту	                      	                                                            	          80

4.3 Аналіз конкурентного середовища	             	                              	          82

4.4 Технологічний аудит ідеї проекту	           	                            	          83

4.5 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту			84

4.6 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту		          	          88

4.6.1 Прямі матеріальні витрати застарілого об’єкту		        	          89

4.6.2 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту	           	90

4.7 Бізнес-модель проекту		                                                      	          90

ВИСНОВКИ		                                                                        	          95

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                        	          96

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АРМ – автоматизоване робоче місце;

АСР – автоматизована система регулювання;

ВМ – виконавчий механізм;

ВПТ – вимірювальний перепад тиску;

ГПЗ – головна парова засувка;

ДТ – датчик тиску;

ЕРС – електрорушійна сила;

ІН – інвертор напруги;

ІС – інвертор струму;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ПЗ – програмне забезпечення;

ПІД – пропорційно інтегрально диференційний регулятор;

ПЛК – програмний логічний контролер;

ПЧ – перетворювач частоти;

РЖК – регулюючий живильний клапан;

САУ – система автоматизованого управління;

ЦАП – цифро аналоговий перетворювач;

ШІМ – широтно імпульсна модуляція.

ВСТУП

Котельні установки малої та середньої потужності широко використовуються для різних технологічних процесів, теплозабезпечення, систем опалення, гарячого водопостачання житлових та промислових будівель. В технологічному процесі багатьох підприємств виготовлення продуктів загального вжитку та спеціально орієнтованих підприємствах.

В якості палива для котельних установок використовують вугілля, торф, деревні відходи, газ та мазут. Газ та мазут являються найкращими паливними ресурсами та найпопулярнішими. При використанні цих ресурсів спрощуються конструкція та компоновка котельних установок, підвищується економічність, зменшуються затрати на експлуатацію.

Система управління технологічним процесом парового котла повинна здійснювати регулювання, контроль та прогнозування технологічних параметрів. З точки зору правильної роботи, управління є складним завданням через постійну зміну параметрів, що залежать від навантаження. Взаємовплив великої кількості технологічних величин і т.д.

Тому актуальною задачею залишається розробка системи, що зможе виконувати якісне регулювання та контроль всіх параметрів задля забезпечення економічності, високої швидкості виходу на робочий режим, та повної відсутності людського фактору, що часто приводить до не правильної роботи системи.

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПАРОВИМ КОТЛОМ

1.1 Опис об’єкта керування

1.1.1 Технічні та конструктивні характеристики

Сучасна котельня є складним технологічним комплексом. Вона складається з котельного агрегату та котельного допоміжного устаткування. Продукцією котельного цеху є перегріта водяна пара необхідних параметрів, що використовується на технологічні потреби і потреби населення. Вхідними параметрами є вода, газ та повітря. В якості основного палива на виробництві використовується природний нафтовий газ, в якості резервного палива - мазут.

До складу котельного агрегату входять: паровий котел, топка, водяний економайзер, обмуровка і арматура.

Рисунок 1.1 – Поздовжній переріз парового котла ДЕ – 25

1 – топка, 2 – верхній барабан, 3 – манометр, 4 – запобіжний клапан, 5 – трубопровід живлення, 6 – сепараційний пристрій, 7 – легкоплавка пробка, 8 – камера догорання, 9 – перегородка, 10 – кип’ятильний пучок труб, 11 – трубопровід непереривної продувки, 12 – обдувочний пристрій, 13 – нижній барабан, 14 – трубопровід періодичної продувки, 15 – обмуровка, 16 – колектор.

Котел типу ДЕ – 25 являє собою вертикально - водотрубний двох барабанний паровий котел з природною циркуляцією. Котел має два однакових за довжиною і діаметром барабана. Камера згоряння повністю екранована трубами. Для підвищення економічності роботи котел постачають чавунним водяним економайзером, який дозволяє знизити температуру вихідних газів.

До допоміжного котельного устаткування відносяться тягодуттєві пристрої, обладнання водо підготовки, паливоподачі, системи шлакозоловидалення і золоуловлювання, а також контрольно - вимірювальні прилади та засоби автоматизації [1].

1.1.2	Основні технологічні змінні

Основні  технологічні  параметри  барабанного  котла  ДЕ – 25  зведені  в Таблиці 1.1

Таблиця 1.1 - Основні показники котла ДЕ – 25

| Номінальна паропродуктивність котла, т/год | 10 |
| --- | --- |
| Тиск пари, МПа (кг/см2) | 1.3 (13) |
| Температура пари на виході, °С | 180 |
| Температура живильної води, °С | 100 |
| Витрата палива: Газ, м3/год | 776 |
| Витрата живильної води, т/год | 15 |
| ККД: Газ, % | 91 |
| Температура гарячої води на виході з котла, °С | 70 |
| Тиск гарячої води, МПа | 0.6 |
| Загальна жорсткість води, мг·экв/дм3 | 22 |
| Загальна лужність, мг∙экв/дм3 | 1.5-2.6 |
| Температура димових газів, °С | 360 |
| Розрідження димових газів, Па | -94 |
| Вміст кисню в димових газах, % | 4 |
| Витрата продувної води, т/год | 0.5 |

1.1.3 Паровий котел як об’єкт керування

Принципова схема технологічного процесу, що протікає в барабанному паровому котлі, показана на рис.1.2. Паливо надходить через пальники в топку 1, де його спалюють зазвичай смолоскиповим способом. Для підтримки процесу горіння в топку подають повітря в кількості . Його нагнітають за допомогою вентилятора ДВ і попередньо нагрівають в повітро-підігрівачі 9.

Утворені в процесі горіння димові гази відсмоктують з топки димососом ДС. Попутно вони проходять через поверхні нагріву пароперегрівачів 5, 6, водяного економайзера 8, повітро-підігрівача 9 і видаляються через димову трубу в атмосферу.

Процес пароутворення протікає в підйомних трубах циркуляційного контуру 2, що екранують камерну топку і постачає водою з опускних труб 3. Насичена пара  з барабана 4 надходить в пароперегрівач, де нагрівається до встановленої температури за рахунок радіації факела і конвективного обігріву топковими газами. При цьому температуру перегріву пара регулюють в пароохолоджувачах 7 за допомогою впорскування води .

Основними регульованими величинами котла служать витрата перегрітої пари . Витрата пара є змінною величиною, а його тиск і температуру підтримують поблизу постійних значень в межах допустимих відхилень, що обумовлено вимогами заданого режиму роботи споживача теплової енергії [2].

Крім того, слід підтримувати в межах допустимих відхилень значення наступних величин:

- рівня води в барабані - регулюють зміною подачі живильної води ;

- розрідження у верхній частині топки  - регулюють зміною подачі димососів, що відсмоктують димові гази з топки;

- оптимального надлишку повітря за пароперегрівом а (02) - регулюють зміною подачі дуттєвих вентиляторів, що нагнітають повітря в топку;

- концентрації оксидів азоту в димових газах  - регулюють, наприклад, подачею вентиляторів рециркуляції газів в топку;

- солевмісту котельної води - регулюють зміною витрати води, що випускається з барабана в розширювач безперервної продувки.

Перераховані величини змінюються в результаті регулюючих впливів і під дією зовнішніх і внутрішніх збурень, що носять детермінований або випадковий характер. Котел в цілому, наприклад з'єднання паливо - витрата або тиск пара, вважають системою спрямованої дії.

Рисунок 1.2 - Принципова технологічна схема барабанного котла

ГПЗ - головна парова засувка; РЖК - регулюючий живильний клапан; 1 - топка; 2 - циркуляційний контур; 3 - опускні груби; 4 - барабан; 5,6 - пароперегрівачі; 7 – паро-охолоджувач; 8 - економайзер; 9 - підігрівач повітря.

Однак вихідні регульовані величини деяких ділянок служать одночасно вхідними по відношенню до інших. Наприклад, витрата перегрітої пари , будучи вихідною величиною по відношенню до витрати палива , служить вхідним впливом по відношенню до тиску і температури перегрітої пари, а тиск пара в барабані , будучи вихідною величиною по відношенню до витрати палива, служить також одним з вхідних впливів ділянки регулювання рівня води в барабані.

Отже, котел як об'єкт управління - складна динамічна система з декількома взаємопов'язаними вхідними та вихідними величинами.

Однак, явно виражена спрямованість окремих ділянок по основних каналах регулюючих впливів, таким як: витрата води на уприскування , перегрів , витрата палива , тиск  і ін., дозволяє здійснювати стабілізацію регульованих велич за допомогою незалежних однозв'язних систем. При цьому регулюючий вплив тієї чи іншої ділянки служить основним способом стабілізації його вихідної величини, а інші впливи вважають по відношенню до цієї ділянки внутрішніми або зовнішніми збуреннями.

Паровий котел як об'єкт управління паровим навантаженням може бути представлений у вигляді послідовного з'єднання ділянок: топкової камери, пароутворюючої частини, барабана і пароперегрівача. Ці ділянки по каналу «витрата палива-тиску, перегрітої пари» є інерційними ланками першого порядку з запізненням [3].

(1.1)

Розглянемо динаміку пароутворюючої ділянки. Зміна тепловиділення  призводить до зміни паропродуктивності  і тиску в барабані. Рівняння балансу в цьому випадку буде мати вигляд:

(1.2)

де А - розмірний коефіцієнт, що характеризує теплову акумулюючу здатність пароводяної суміші і металу испарительной частини;

- ентальпія насиченої пари і живильної води.

Перетворивши це рівняння в більш зручну форму, отримаємо:

(1.3)

роділимо ліву і праву частину на

де  - постійна, характеризує масову акумулюючу здатність пароводяного і металу барабана котла;

(1.4)

- теплове навантаження, що характеризує теплосприйняття випарних поверхонь в одиницю часу, виражена в одиницях витрати пари (т/год).

Принципова схема вимірювання теплового навантаження наведена на рис.1.3.

Рисунок 1.3 Схема вимірювання теплового навантаження

- датчик тиску пара;

- диференціатор;

- датчик витрати пара;

- вимірювальний блок-регулятор.

Існуючі способи і схеми автоматичного регулювання теплового навантаження і тиску пара засновані на принципах регулювання по відхиленню і по обуренню, або ж комбінації того й іншого, і визначаються заданим режимом роботи котла (базовим або регулюючим) і схемою з'єднання паропроводу перегрітої пари з споживачем.

Базовим режимом називають режим підтримки парового навантаження котла на заданому рівні, незалежно від зміни загального електричного або теплового навантаження. У регулюючому режимі паровий котел сприймає коливання теплового навантаження.

Система управління барабанним котлом в цілому включає автономні АСР процесів горіння і пароутворення, температури перегріву пари, живлення і водного режиму.

1.2 Конструктивні особливості

Барабани котлів на тиск 13 кг/см2 мають однаковий внутрішній діаметр (1000 мм) при товщині стінок 13 мм.

Для огляду барабанів і розташованих в них пристроїв, а також для очищення труб шарошками на задніх днищах є лази; у котла ДЕ-25 з довгим барабаном є ще лаз на передньому днищі верхнього барабана.

Для спостереження за рівнем води в верхньому барабані встановлено два водопозаючі скла і сигналізатор рівня. У котлів з довгим барабаном, скла приєднані до циліндричної частини барабана, а у котлів з коротким барабаном до переднього днища. З переднього днища верхнього барабана відведені імпульсні трубки до регулятора живлення. У водяному просторі верхнього барабана знаходиться живильна труба, у котлів з довгим барабаном - труба для безперервної продувки, в паровому обсязі - сепараційні пристрої. У нижньому барабані встановлена перфорована труба для періодичної продувки, пристрій для прогріву барабана при розпалюванні і штуцер для спуску води.

Бічні екранні колектори розташовані під виступаючою частиною верхнього барабана, біля бічних стін обмурівки. Для створення контуру в екранах: передній кінець кожного екранного колектора з'єднаний опускною необігріваючою трубою з верхнім барабаном, а задній кінець - перепускною трубою з нижнім барабаном.

Вода надходить в бічні екрани одночасно з верхнього барабана по переднім опускним трубам, а з нижнього барабана по перепускним. Така схема харчування бічних екранів підвищує надійність роботи при зниженому рівні води у верхньому барабані, збільшує кратність циркуляції.

Екранні труби парових котлів ДЕ – 25 виготовляють зі сталі 51х2.5 мм.

В котлах з довгим верхнім барабаном екранні труби приварені до екранним колекторам, а в верхній барабан ввальцовані.

Крок бічних екранів у всіх котлів ДЕ – 25 80 мм, крок задніх і фронтових екранів - 80 х130 мм.

Пучки кип’ятильних труб виконані із сталевих безшовних гнутих труб діаметром 51х2.5 мм.

Кінці кип’ятильних труб парових котлів типу ДЕ – 25 прикріплені до нижнього і верхнього барабану за допомогою вальцювання.

Циркуляція в кип’ятильних трубах відбувається за рахунок бурхливого випаровування води в передніх рядах труб, тому що вони розташовані ближче до топки і омиваються гарячими газами, ніж задні, внаслідок чого в задніх трубах, розташованих на виході газів з котла вода йде не вгору, а вниз.

Камера згоряння з метою попередження затягування полум'я в конвективний пучок і зменшення втрати з винесенням, розділена перегородкою на дві частини: топку і камеру згоряння. Перегородки котла виконані таким чином, щоб димові гази омивали труби поперечним струменем, що сприяє тепловіддачі в конвективному пучку.

Водяний економайзер є трубчастим теплообмінником, в якому живильна вода перед надходженням в котел підігрівається до температури 30 - 40 ° С нижче температури кипіння, щоб запобігти пароутворення і гідравлічні удари всередині нього. Підігрів відбувається за рахунок теплоти відхідних газів, тим самим підвищуючи ККД котельного агрегату.

Рисунок 1.4 Економайзер

а)                                                 б)

Рисунок 1.5 Блочний одноколокольний чугунний водяний економайзер

а) поперечний розріз; б) повздовжній розріз

У парових котлах температура теплосприймаючої стінки по всьому агрегату майже однакова, трохи перевищує температуру кипіння. У міру підвищення тиску пари, температура стінки підвищується, що призводить до підвищення температури відхідних газів. Випускати в атмосферу гази з такою високою температурою нераціонально. До пристроїв, призначених вирішити цю проблему, відносяться економайзери [4].

Економайзери встановлюються індивідуально на котел або на групу котлів низького тиску (до 2,4 МПа) і малої потужності, і можуть відключатися від котлів як по газовому, так і по водяному тракту.

1.3 Особливість парових котлів на харчових підприємствах

Основною важливою умовою використання парових котлів типу ДЕ – 25 на харчових підприємствах являється температура пара. Так як в котлах даної серії температура пара на виході становить 180 °С, необхідно збільшувати її до 240-260 °С, це пов’язано з технологічним процесом дезодорування, відбілювання, нейтралізації олії та жирів.

В зв’язку з цим використовують пароперегрівачі. Пароперегрівач електричний призначений для перегріву пари вище температури насичення (до 250 °С) з тиском вище атмосферного за рахунок теплоти, що виділяється в результаті використання електроенергії. Пароперегрівач, як і парогенератор, виробляє пар, але на відміну від останнього, здійснює його перегрів вище температури насичення з тиском вище атмосферного за рахунок теплоти, що виділяється в результаті використання електроенергії. Пароперегрівач комплектується тенами, питома потужність поверхні, яких не перевищує 3.05 Вт/см2.

Задля покращення характеристик використовуваного пара запропоновано використовувати індуктивний пароперегрівач. Це пов’язано з можливістю отримати сухого перегрітого пара набагато кращої якості.

Рисунок 1.6 Схематична конструкція індуктивного пароперегрівача

Індуктивний парогенератор містить індуктивний нагрівач 1, що охоплює циліндричну ємність 2 з діелектричного матеріалу, з’єднану з джерелом 3  теплоносія і трубопроводом 4 споживаного пара, циліндрична ємність 2 заповнена металевими кульками 5, стовп кульок зафіксований зверху і знизу фіксують гратами 6 і 7.

Індуктивний парогенератор працює наступним чином.

Включення індуктивного генератора призводить до появи змінного електромагнітного поля в індукційному нагрівачі 1, яке струмами Фуко нагріває стовп металевих кульок 5. При подачі води по джерелу 3 теплоносія, вона заповнює простір між кульками і нагрівається ними в процесі теплообміну. Піднімаючись по стовпу кульок 5 насичений пар закипає і утворює сухий пар. Така суміш в стовпі кульок 5 поводиться по різному [4]. Краплі конденсату за рахунок сил інерції криволінійного руху по каналах між кульками 5 потрапляє на поверхню кульок 5 і продовжує випаровуватися, а пар по каналах продовжує рух вгору, нагріваючись в процесі теплообміну з металевими кульками 5. На певній висоті в стовпі кульок присутній тільки парова фаза ( сухий пар), і при подальшому русі відбувається перегрів пара. Досягнувши останнього шару кульок 5, пар збирається в трубопроводі 4 і відправляється споживачеві. Розвинена поверхня нагріву створює безліч звивистих каналів для проходження пари і активного перемішування води при нагріванні.

Використання винаходу дозволяє збільшити виробництво пара за рахунок того, що в індукційному парогенераторі використовується стовп металевих кульок, тому вдається багаторазово збільшити поверхню теплообміну як з рідинної фазою теплоносія, так і з парової. При цьому рідинна фаза, огинаючи металеві кульки, активно перемішується і турболзуєтся, що дозволяє збільшити ефективність перенагріву пара. На виході пристрою збирається сухий пар, температуру якого можна задавати, змінюючи потужність індукційного генератора.

1.4 Режими роботи парових котлів

1.4.1 Загальна характеристика режимів роботи

Основним завданням експлуатації котлів є забезпечення їх довготривалої надійної роботи з максимальною економічністю при забезпеченні диспетчерського графіка навантаження.

Графік навантаження котлів зазвичай має ту чи іншу нерівномірність. Розрізняють добовий, тижневий і сезонний графіки навантаження. Як правило, в ранкові та вечірні години доби спостерігаються піки навантаження, так як відбувається запуск або ж зупинка ліній, відповідно до необхідності, та передачі операторами зміни, а в нічний час відбувається помітний спад. Істотний спад навантаження відзначається також в неробочі дні, особливо в їх нічний час, так як в ці дні виробництво працює не в такому навантаженні. У сезонному аспекті найбільший рівень навантаження, як правило, відзначається в період так званого осінньо-зимового максимуму, так як крім ліній споживання, пар йде на потреби обігрівання адміністративних та виробничих приміщень.

Таким чином, будь-який паровий котел може перебувати в експлуатації з різними тепловими навантаженнями в різні періоди часу.

Споживачами тепла системи теплопостачання є:

- тепловикористовуючі санітарно-технічні системи будівель (системи опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, гарячого водопостачання);

- технологічні установки.

По режиму споживання тепла протягом року розрізняють дві групи споживачів:

- сезонні, які потребують теплі тільки в холодний період року (наприклад, системи опалення);

- цілорічні, які потребують теплі весь рік (системи гарячого водопостачання, виробничі лінії).

Залежно від співвідношення і режимів окремих видів теплоспоживання розрізняють три характерні групи споживачів:

- адміністративні будівлі (характерні сезонні витрати тепла на опалення і вентиляцію і цілорічний - на гаряче водопостачання);

- промислові будівлі і споруди (всі види теплоспоживання, кількісне відношення між якими визначається видом виробництва);

- промислові ліні (споживання тепла теплообмінниками та іншими необхідними промисловими споживачами).

Графіки теплового навантаження отримують шляхом підсумовування графіків, побудованих для окремих споживачів тепла. Ці графіки розробляють в добовому і річному розрізах з диференціацією за параметрами пара (технологічне навантаження) і гарячої води (інші види теплових навантажень). Графіки технологічних навантажень будують у вагових одиницях (тонни пари на годину). Вони зазвичай мають ступінчасту форму, яка дозволяє враховувати співвідношення величин навантаження по змінах або місяцях року. Навантаження в гарячій воді визначають в енергетичних одиницях (гДж/год). Конфігурацію графіка теплових навантажень в цілому формують технологічна і опалювальна завантаженість. Конфігурацію графіка технологічного навантаження визначає режим технологічного процесу, кількість робочих змін, сезон року. Літній добовий графік технологічного навантаження відрізняється від зимового тільки в тому випадку, якщо процес виробництва носить сезонний характер. Найбільш рівномірні добові графіки технологічного навантаження мають місце у споживачів з великою теплоємністю виробництва. На відміну від добових, річні графіки технологічного навантаження можуть змінюватися за рахунок: приросту теплового навантаження протягом року; зміни втрат в навколишнє середовище; збільшення витрат тепла при невстановлених режимах роботи обладнання.

Розрізняють базовий, напів-піковий і піковий режими роботи обладнані. Базовим вважають режим експлуатації переважно з постійним навантаженням, близькою до номінальної без зупинки устаткування в неробочі дні протягом року (при календарному часу роки 8 700 год). У такому режимі працюють блоки АЕС і блоки ТЕС великої потужності (500-800 МВт). Напів-піковий режим характеризується більш широким діапазоном робочих навантажень (0, 5-1,0).

Конфігурацію графіка опалювального навантаження визначає температура зовнішнього повітря і перепад температур всередині і поза опалювального приміщення. Графіки опалювального навантаження в розрізі доби зазвичай мають характер горизонтальної прямої. Зміна опалювального графіка може відбуватися тільки при перерозподілі теплових навантажень між окремими категоріями споживачів. Наприклад, при значних навантаженнях вентиляції і гарячого водопостачання виробляють перерозподіл тепла за рахунок зниження його витрати на опалення. Такий перерозподіл допустимо при зниженні інтенсивності опалення промислових підприємств в неробочі години.

Конфігурація графіків вентиляційної навантаження і кондиціонування повітря аналогічна конфігурації графіків опалювального навантаження. У річному розрізі ці графіки зазнають значних змін.

Графіки навантаження гарячого водопостачання мають тенденцію до значної зміни за годинами доби. У річному розрізі вони схильні до незначних змін, в основному за минулими сезонами року.

В цілому конфігурація сумарних графіків теплового навантаження змінюється як в розрізі доби, так і в річному розрізі. Площа добових графіків теплового навантаження прийнято розмежовувати на пікову, напів-пікову і базову частини. Для характеристики цих графіків застосовують такі ж показники, як і для характеристики графіків електричного навантаження. Графіки теплового навантаження можуть регулюватися. Однак на відміну від регулювання графіків електричного навантаження це регулювання виробляють в силу інших причин.

Рисунок 1.7 Графіки навантаження

З графіків навантажень видно, що протягом заданого періоду часу котел повинен виробляти різну кількість теплової енергії. При цьому створюються режимні карти, в яких зазанчено, які вихідні параметри повинен підтримувати котел при роботі у різних періодах навантаження.

1.4.2 Способи керування режимами роботи котла

У комплексній оптимізації параметрів роботи промислових процесів в даний час застосовуються вдосконалені алгоритми управління, в поєднанні з методом управління з використанням прогнозуючої моделі. Як уже зазначалося, головною метою в управлінні сучасними промисловими котлами є стабілізація параметрів спалювання і підтримання рівноваги в системі управління цим процесом, що сприяє зниженню числа різких і значних змін параметрів роботи всього котла, а значить уповільнення неминучих процесів деградації.

Прийняті в останні роки правові акти та норми, що стосуються захисту навколишнього середовища, змушують користувачів обладнання обмежувати викиди оксидів азоту і окисів вуглецю. Ці вимоги змусили фахівців в області автоматики розробляти і розвивати динамічні алгоритми управління, засновані на складних контролерах, які обслуговують в режимі реального часу безліч змінних, тому що тільки так можна збільшити ККД котлів, при одночасному обмеженні викидів шкідливих речовин. Прикладом можуть служити додатки вдосконалених алгоритмів управління, заснованих на моделі процесу, які після впровадження дозволяють знизити викиди оксидів азоту на цілих 48%, а оксидів вуглецю до 75%. Цікаві результати виходять при застосуванні і синхронізації параметрів роботи декількох котлів. У цьому випадку застосування автоматичних контролерів з функціями оптимізації витрат і робочих параметрів значно покращує продуктивність котлів, при цьому знижуються витрати на експлуатацію.

1.5 Вимоги до автоматизованої системи керування

Для забезпечення бажаних показників якості регулювання необхідно підтримувати регульовані параметри з певною точністю. Допустимий діапазон відхилення регульованих параметрів від номінальних значень (Таблиця 1.1):

- регулювання рівня в барабані котла – ±100мм;

- регулювання витрати води на продувку – ±0,025т/год;

- підтримання тиску пари в барабані котла – до ±13кПа;

- регулювання розрідження в топці котла в межах - до ±20 Па від

- номінального значення;

- допустиме відхилення по температурі перегрітої пари ±5°C;

- підтримання вмісту кисню в димових газах в межах ±1%.

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРОВОГО КОТЛА

2.1 Регулювання  рівня води в барабані котла

2.1.1 Опис принципу регулювання

Прийнято, що максимально допустимі відхилення рівня води в барабані складають ± 100 мм від середнього значення, встановленого заводом-виробником. Середнє значення рівня може не збігатися з геометричною віссю барабана. Максимально допустимі відхилення уточнюють в процесі експлуатації. Зниження рівня за межі водомірного скла, що встановлюється на барабані, вважається «втратою» води, а перевищення його верхньої видимої частини - «переживленням». Відстань між цими критичними оцінками 400 мм.

Зниження рівня до місця приєднання опускних труб циркуляційного контуру, може привести до порушення харчування та охолодження водою підйомних труб. Наслідком цього може бути порушення міцності труб в місцях стикування з корпусом барабана, а в найбільш важкому випадку - перегорання. Надмірне підвищення рівня може призвести до зниження ефективності роботи всередині барабанних сепараційних пристроїв і передчасного замету солями пароперегрівача. Переживлення барабана і занедбаність частинок води в парових систему є причиною важких механічних пошкоджень. Постачання барабана водою здійснюють по одній і рідше за двома  трубопроводів живильної води, одна з яких служить резервною.

Відхилення рівня води в барабані від середнього значення пов'язано з наявністю небалансу між припливом живильної води і витратою пара. Воно відбувається також внаслідок зміни вмісту пара в пароводяної суміші підйомних труб за рахунок коливань тиску пара в барабані або змін тепло сприйняття випарних поверхонь нагріву. Зміна рівня під дією небалансу між витратою пара і води відображає рівняння:

,                                     (2.1)

де,  - площа дзеркала випаровувача, ;  - щільності води і насиченої пари, ;  - витрата пара і води, .

Прийнявши, що

; ; ,                   (2.2)

і перейшовши до безрозмірним величинам після інтегрування (2.1), отримаємо

.                                            (2.3)

З рівняння (2.1) можна визначити час проходження рівня від мінімального , до максимального  допустимого значення при ступінчастому збуренні витрати води:

.                                 (2.4)

Схема автоматичного регулювання представлена на рис. 2.1. Виходячи з вимог до регулювання рівня води в барабані, автоматичний регулятор повинен забезпечити сталість середнього рівня незалежно від навантаження котла.

Рисунок 2.1 – Трьох імпульсна АСР живлення водою барабанного котла

1 – барабан;  2 – водяний економайзер; 3 – регулятор живлення; 4 – регулюючий клапан живильної води. (Н – рівень води в барабані)

2.1.2 Побудова моделі системи регулювання

Для того щоб спроектувати автоматичну систему управління потрібно математичний опис її ланок, але оскільки отримання строгих формул з урахуванням специфіки процесів в барабані може бути досить складним, в якості альтернативи можна на основі отриманих практичних даних використовувати спрощену математичну модель. Серед представлених даних є параметри, як було описано в теоретичній частині, що впливають на рівень в барабані, так і безпосередньо рівень. Потрібно звернути увагу на те, що витрата пара змінюється як у велику, так і в меншу сторону, а діапазон відхилення не перевищує 1 т/год, що становить менше 10% від номінального значення.

Система управління повинна включати ланки ПІД-регулятора, електроприводу, трубопроводу, барабана-сепаратора і датчика вимірювання рівня. Модель барабана так само повинна враховувати явище "набухання". Ефект "набухання" – це процес зміни об’єму пароводяної суміші в барабані.

Припустимо, що теплове навантаження збільшилося (наприклад, за рахунок збільшення витрати газоподібного палива на пальник). Внаслідок більш інтенсивного пароутворення тиск в барабані збільшується, в результаті чого на початковому етапі частина пара сконденсується і рівень води в барабані збільшиться. Однак, зростання тиску веде до зменшення обсягу пароводяної суміші і тому на другому етапі рівень води зменшується до нового рівноважного значення.

Другий вид обурення - зміна витрати пари, наприклад в результаті зміни навантаження споживача. Збільшення витрати пари при інших рівних умовах призводить до зменшення тиску в барабані. За аналогією з описаним раніше процесом, в результаті цього обсяг пароводяної суміші збільшується – на першому етапі рівень в барабані росте. Проте, в зв’язку з тим, що витрата пара починає перевищувати витрати живильної води, на другому етапі рівень починає падати і продовжує до відновлення відповідності між витратами.

Для побудови моделі необхідно знати, яку передавальну функцію має кожен елемент.

Передаточна функція класичного ПІД – регулятора:

,                                              (2.5)

де  - пропорційний коефіцієнт;

- постійна інтегрування;

- постійна диференціювання.

Значення коефіцієнта і постійних часу можуть бути отримані з регулятора, що використовується в реальній технологічній установці. Згідно з його налаштувань, передавальна функція буде виглядати наступним чином:

.                                           (2.6)

При цьому варто звернути увагу на те, що в якості виходу з регулятора використовуються імпульси постійного струму на управління контактором в ланцюзі електроприводу.

В якості електроприводу використовується асинхронний двигун, а оскільки частотне управління не здійснюється, це привод з постійною швидкістю обертання. Згідно з інструкцією по експлуатації регулятора , призначеного для управління цього СД, виконавчий механізм, що включає і сам привід, і редуктор, в загальному випадку можна описати інерційним ланкою:

.                                                (2.7)

Вихід ланки є кутом повороту - положенням виконавчого механізму і, відповідно, положенням клапана на лінії живильної води. Ланку трубопроводу теж можна вважати інерційним, це наслідок втрат напору при русі рідини всередині трубопроводу:

,                                                (2.8)

де  - постійна часу трубопроводу.

Постійна часу трубопроводу розраховується наступним чином:

,                                                     (2.9)

де  - коефіцієнт підсилення по витраті, що характеризує відношення зміни падіння тиску в трубопроводі до зміни витрати в ньому;

- об’єм рідини в трубопроводі;

- модуль пружності рідини.

Після грубого наближення отримуємо передавальну функцію трубопроводу:

.                                               (2.10)

Вихід цієї ланки безпосередньо витрата води, що надходить в барабан.

Процеси, що відбуваються в барабані, перш за все обумовлені порушеннями матеріального балансу за рахунок зміни обсягів рідини і пара, яка в свою чергу відбувається в результаті зміни витрат живильної води і пари:

.                                        (2.11)

На основі цієї спрощеної формули можна зробити висновок, що ланка барабана є інтегруючим з постійною часу наближеною до часу заповнення барабана:

.                                              (2.12)

Слід пам'ятати, що модель повинна включати ланка, необхідне для імітації раніше описаного явища "набухання" рівня. Відповідно до довідковими даними, виглядає воно наступним чином:

,                                            (2.13)

де  - швидкість "набухання";

- постійна часу "набухання".

При цьому необхідно підкреслити, що "набухання" викликається як зміною витрати пара, так і зміною витрати рідини, тобто в моделі присутні дві ланки, одне з яких встановлюється по витраті живильної води, а інше - по витраті пара, причому в першому випадку коефіцієнт швидкості "набухання" буде негативним.

Також в системі управління є негативний зворотний зв'язок за рівнем, датчик рівня перетворює фізичну величину в уніфікований електричний сигнал 4-20 мА, прямо пропорційний рівню. Таким чином, модель існуючої системи управління представлена ​​на рисунку 2.2

Рисунок 2.2 - Модель системи керування з зворотнім зв’язком по рівню

Розкриття роботи системи при відсутності регулювання в цілях порівняння видів перехідних процесів, отриманих в результатах моделювання, з теоретично даними. Для цього почергово міняє задачі на розширення пара і в розпорядженні води, таким чином імітує вплив на відповідні величини. Результат моделювання можна побачити на малюнках 2.3, 2.4.

Рисунок 2.3 - Моделювання "набуханя" при збільшенні витрати пара

Рисунок 2.4 - Моделювання «набуханія» при збільшенні витрати води

2.1.3 Реалізація покращення системи живлення котла

Проаналізувавши схему АСР представленої на рис. 2.2, можна зробити деякі висновки.

В перехідних режимах зміна рівня відбувається досить швидко, тому регулятор повинен компенсувати малі відхилення, при цьому враховувати розхід пара і живильної води.

Виходячи з того, що даний регулятор використовується досить масово та якісно виконує необхідний функціонал, покращити його роботу можна тільки заміною, виконавчих механізмів або датчика (дифманометра).

В системі, яка використовується, живильний насос працює в номінальному режимі без регулювання. Виконавчий механізм, що безпосередньо здійснює регулювання подачі живильної води, управляє звичайним шаровим краном, при перенасиченні барабану котла кран закривається, тиск перед ним збільшується і являться надлишковим. В такій системі надлишковий тиск не несе ніякої корисної дії, тому одним із завдань являться зменшення наявного надлишкового тиску.

Реалізувати це можна завдяки наступного принципу представленого на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 - Схема живлення барабанного котла

1 – виконавчий механізм регулювання; 2 – насос; 3 – двигун; ДТ – датчик тиску.

На схемі зображено, що в контур живлення додано датчик тиску, який в свою чергу буде показувати фактичний тиск перед запірним краном. Датчик тиску являтиметься задаючим пристроєм для ПЧ котрий встановлюватиметься на двигун насосу.

Для даного випадку виділяємо наступні показники якості, пред'явлені до системи керування електроприводом насосного агрегату:

- максимальна точність системи;

- максимальний ККД;

- мінімальна вартість;

- мінімальні габарити.

Перетворювач  з  проміжною  ланкою  постійного  струму  дозволяє регулювати частоту як вгору, так і вниз від частоти живильної мережі; він відрізняється високим ККД (близько 0,96), значною швидкодією, порівняно малими габаритами і надійністю.

2.2 Регулювання  економічності  процесу горіння

2.2.1 Опис процесу горіння

Економічність роботи котла оцінюють по ККД, що дорівнює відношенню корисної теплоти, витраченої на генерування і перегрів пари, до бажаної теплоти, яка могла бути отримана при спалюванні всього палива. Однак, регулювання економічності безпосередньо по ККД або сумарній оцінці теплових втрат не отримало широкого поширення, через відсутність надійних способів і засобів їх безперервного вимірювання [2].

Одним з найбільш зручних непрямих способів оцінки економічності процесу горіння служить аналіз складу газів, що залишають топку. На основі залежності ККД і сумарних втрат від надлишку повітря, доцільно підтримувати коефіцієнт надлишку повітря.

Основним способом регулювання надлишку повітря за пароперегрівачем служить зміна його кількості, що подається в топку за допомогою дуттєвих вентиляторів. Існує кілька варіантів схем автоматичного управління подачею повітря залежно від способів непрямої оцінки економічності процесу горіння по співвідношенню різних сигналів.

При постійній якості палива його витрата і кількість повітря, яке необхідне для забезпечення необхідної повноти згоряння, зв’язані прямою пропорційною залежністю, яка встановлюється в результаті режимних випробувань. Якщо вимірювання витрати палива виконують досить точно, то підтримку оптимального надлишку повітря можна реалізувати використовуючи схему регулювання «паливо – повітря» (див. рисунок 2.6). При газоподібному паливі необхідне співвідношення між кількостями газу і повітря здійснюється просто: порівнюють перепади тисків на витратомірах, що встановлюються на газопроводі і на повітро-підігрівачі або ж на спеціальному вимірювальному пристрої витрати повітря.

Рисунок 2.6 - Регулювання економічності за співвідношенням «паливо – повітря»

- регулятор подачі повітря, 2 - регулюючий орган,  - витрата палива  - перепад тиску на повітропідігрівнику,  - задатчик,  - витрата повітря.

На одиницю витрати різного за складом палива необхідна різна кількість повітря. На одиницю теплоти, що виділяється при згорянні різних видів палива, потрібна така ж його кількість. Тому, якщо оцінювати тепловиділення в топці по витраті пари і змінювати подачу повітря відповідно до змін цієї витрати, то, загалом,  можна  досягти  оптимального  надлишку  повітря.  Даний  принцип регулювання повітря використовується в схемі «пара - повітря» на рисунок 2.7.

Рисунок 2.7 - Регулювання економічності за співвідношенням «пара — повітря» Якщо  тепловиділення  в  топці  оцінювати  по  витраті  перегрітої  пари  і швидкості зміни тиску пари в барабані, то інерційність цього сумарного сигналу при збуреннях в топці буде менше інерційності одного сигналу по витраті пара.

Рисунок 2.8 - Регулювання економічності за співвідношенням сигналів «теплота - повітря»

Кількість повітря, що відповідає заданому тепловиділенні вимірюють по перепаду тисків на повітро-підігрівачі. Різницю цих сигналів використовують в якості вхідного сигналу регулятора економічності.

У промислових умовах найбільш поширені схеми регулювання подачі повітря не з прямим, а з коригувальним впливом по .

Регулятор подачі повітря 1 (Рисунок 2.9) змінює його витрату по сигналу від головного або коригуючого регулятора тиску 5, що є автоматичним задатчик регулятора навантаження котла. Сигнал, пропорційний витраті повітря, діє як і в інших схемах: по-перше, усуває збурення по витраті повітря, що не пов‘язані з регулюванням економічності; по-друге, сприяє стабілізації самого процесу регулювання подачі повітря, так як служить одночасно сигналом жорсткого негативного зворотного зв‘язку.

Введення додаткового коригуючого сигналу по вмісту  підвищує точність підтримки оптимального надлишку повітря в будь-якій системі регулювання економічності. Додатковий коригувальний регулятор 4 по  в схемі регулювання «навантаження – повітря» керує подачею повітря при збуреннях в топці і безпосередньо забезпечує підтримку заданого надлишку повітря в топці.

Рисунок 2.9 - Регулювання економічності за співвідношенням «навантаження - повітря» з додатковим сигналом по вмісту  в димових газах.

2.2.2 Розробка математичної моделі контуру стабілізації тиску пара на виході котла.

Розглянутий об'єкт управління описується аперіодичною ланкою I-го порядку. На вході об'єкта витрата газу, на виході - тиск пари на виході котла. Отже, передатна функція об'єкта управління має вигляд:

(2.14)

Коефіцієнт визначається за формулою:

(2.15)

де,  - максимальний тиск на виході з котла;

- витрата газу, що відповідає максимальному тиску пара.

Зміна тиску від зміни витрати газу відбувається приблизно на протязі 200 с (3.33 хв).

Постійна часу визначається по формулі:

хв                                          (2.16)

де,  (хв) – час перехідного процесу.

Відповідно:

(2.17)

Контури регулювання витрат газу і повітря складаються з трипозиційного реле, виконавчого механізму (приводу заслінки), обмежувача положення відкриття/закриття заслінки, а також коефіцієнта, який переводить відсоток відкриття засувок в об'ємну витрату. Схема такого контуру в загальному вигляді зображено на рис. 2.10.

Рисунок 2.10 - Контур регулювання витрати

Трипозиційним реле призначене для керуючого впливу на ВМ (привід заслінки) з метою відкриття/закриття засувки і складається з двох паралельно з'єднаних двопозиційних реле. На виході трипозиційного реле одне з трьох значень: «+1» - сигнал на відкриття засувки; «-1» - сигнал на закриття засувки; «0» - не змінювати положення засувки.

Виконавчі механізми для споживання газу та повітря описуються інтегруючим ланкою I-го порядку, на вході якого факт подачі напруги, на виході - відсоток відкриття засувок газу і повітря відповідно. Таким чином, передавальні функції виконавчих механізмів виглядають наступним чином:

,                                                   (2.18)

.                                                  (2.20)

- максимальна степінь відкриття засуву по витраті газу;

- максимальна степінь відкриття засуву по витраті повітря;

- час повного відкриття (закриття) засуву.

Відповідно:

,

.

Коефіцієнт підсилення для контуру регулювання витрати газу становить  (при  ), для контуру регулювання витрати повітря  (при ).

Виходячи з головної умови, потрібна підтримка співвідношення газ/повітря на рівні 1:10. Тому перед контуром регулювання витрати повітря встановлюємо підсилювальний ланцюг .

Система регулювання тиску є трьох контурна з негативним зворотним зв'язком по тиску, по витраті газу і по витраті повітря. Як завдання встановлюємо тиск на виході котла, рівне 1300 Па.

Як регулятор вибираємо класичний ПІД-регулятор, тому що забезпечує хорошу якість перехідного процесу і відсутність помилки в статичному режимі. ПІД-регулятор слідує після зворотного зв'язку, входом для якого є різниця між заданим і фактичним тиском, а виходом величина керуючого впливу  . Сигнал служить завданням для контуру витрати газу.

Сигнал завдання по витраті порівнюється з фактичними витратами , і їх різниця подається на релейні регулятори, які безпосередньо впливають на виконавчий механізм. Отримана витрата порівнюється із завданням по витраті газу. Витрата газу є вхідним сигналом для контуру витрати повітря з урахуванням співвідношення газ/повітря = 1: 10. Контур витрати повітря працює аналогічно контуру витрати газу.

Потім сигнал витрати газу надходить на вхід котла. Далі сигнал по тиску, який є вихідним в контурі регулювання тиску на виході котла, порівнюється із завданням і їх різниця подається на ПІД-регулятор для отримання відповідного керуючого впливу:

Рисунок 2.12 - Модель системи керування тиску пара на виході

Рисунок 3.12 - Тиск пара на виході

Рисунок 2.14 - Витрата газу

Рисунок 2.14 - Втрата повітря

2.3 Регулювання  розрідження в топці

Наявність невеликого (до 20 ... 30 Па) постійного розрідження у верхній частині топки необхідно за умовами нормального топкового режиму. Це покращує вихід газів з топки, сприяє стійкості факела і служить непрямим показником матеріального балансу між повітрям, що подається в топку, і димовими газами. Об'єкт регулювання по розрідженню – топкова камера з включеними послідовно з нею газоходами від поворотної камери до всмоктуючих патрубків димососів. Вхідним регулюючим впливом цієї ділянки служить витрата димових газів, який визначається подачею димососів. До зовнішніх впливів відносять зміну витрати повітря, в залежності від теплового навантаження агрегату, до внутрішніх - порушення газоповітряного режиму, пов'язані з роботою систем пило-приготування, операціями з видалення шлаку і т. д. Розрідження не має запізнювання, але має малу інерційність. Негативною властивістю ділянки є коливання регульованої величини біля середнього значення, з амплітудою до 30 ... 50 Па (3 ... 5 мм вод. ст.) і частотою до декількох герц.

Такі коливання (пульсації) залежать від великого числа факторів, зокрема від пульсацій витрат палива і повітря. Вони ускладнюють роботу регулюючих приладів, особливо мають релейні підсилювальні елементи, викликаючи їх занадто часті спрацьовування.

Для згладжування пульсацій перед первинними вимірювальними приладами встановлюють спеціальні пристрої, що демпфірують: дросельні трубки і шайби, імпульсні труби підвищеного діаметра або проміжні балони (ємності). Для цього використовують також електричний демпфер, який є в електричних схемах вимірювальних блоків регулювальних приладів.

Способи і схеми регулювання. Регулювання розрідження зазвичай здійснюють за допомогою зміни кількості газів, що відсмоктуються димососами. При цьому їх подачу можна регулювати:

- поворотними дросельними заслінками;

- напрямними апаратами;

- гідромуфтами, змінюючи число обертів робочого колеса димососа або первинним двигуном, змінюючи частоту обертання.

Найбільшого поширення набула схема регулювання розрідження з одно імпульсним ПІД-регулятором, що реалізує принцип регулювання по відхиленню (рис. 2.15)

Рис. 2.15 - АСР розрідження в топці

Необхідне значення регульованої величини встановлюють за допомогою ручного задатчика «Зд» регулятора розрідження. При роботі котла в регулюючому режимі часто відбуваються зміни теплового навантаження і, отже, зміни витрати повітря. Робота регулятора повітря 2 призводить до тимчасового порушення матеріального балансу між вступником повітрям і газами. Для попередження цього порушення і збільшення швидкодії регулятора розрідження рекомендують ввести на його вхід додаткове зникає вплив від регулятора повітря через пристрій динамічної зв'язку 3. Як пристрій динамічного зв'язку використовують аперіодичну ланку, вихідний сигнал якого надходить на вхід регулятора розрідження лише в моменти переміщення виконавчого механізму регулятора повітря.

2.4 Індуктивний пароперегрівач

Індукційний нагрів являється прямим і безконтактним, дозволяє досягати високих температур, що являться достатнім для нагріву пара, води, повітря.

Основою всього процесу індукційного нагріву є протікання в предметі, що нагрівається вихрових струмів. Вихрові струми створюються в провідному тілі, вміщеному в магнітне поле, якщо хоча б частина замкнутих контурів, які можна виділити в обсязі цього тіла, пронизує змінним в часі магнітним потоком. Миттєве значення ЕРС 𝑒, що виникає в контурі, що охоплює потік Φ, рівне:

(2.21)

Під дією цієї ЕРС виникає струм 𝑖, що викликає нагрівання тіла відповідно до закону Джоуля-Ленца.

Управління індуктором залежить від схеми його підключення, тобто послідовне або паралельне підключення накопичувача індуктивної енергії. В залежності від підключення в коливальному контурі спостерігається: або резонанс напруги, або резонанс струму. Для отримання резонансу напруги необхідно мати джерело прямокутної напруги, а для резонансу струму - джерело струму.

У відомій технічній літературі немає чітких рекомендацій щодо вибору типу інвертора для перетворювача частоти, що застосовується для індукційного нагрівання. Досить часто визначальним критерієм по вибору схемо-технічного рішення є собівартість пристрою. Крім вартості, на перший план можуть бути висунуті інші специфічні вимоги до установки індукційного нагріву (УВП), такі як: вага трансформатора, сумарна вага компенсуючих конденсаторів, відстань від індуктора до установки та ін. В відповідність з цими вимогами може вигравати перетворювач частоти (ПЧ ) на основі інвертора напруги (ІН) або ПЧ на основі інвертора струму (ІС).

В даній роботі використано алгоритм паралельного підключення інвертора, в такому випадку використовується ПЧ з інвертором струму.

Інвертор струму (історично перший тип автономного інвертора) -характеризується двома відмінними енергетичними ознаками. По-перше, вхідний ланцюг інвертора струму є ланцюг з властивостями джерела постійного струму, а функція вентилів інвертора зводиться до періодичного переключення напрямку цього струму в вихідному ланцюгу інвертора. Значить на виході вентильного комутатора буде змінний струм (умовно кажучи, періодично перемикається у напрямку постійний струм), тобто ланцюг з властивостями джерела змінного струму. По-друге, навантаженням інвертора струму повинен бути ланцюг з властивостями: близькими до джерела напруги, з близьким до нульового внутрішнім динамічним опором, допускає протікання через нього стрибкоподібного мінливого струму. Практично це забезпечується включенням на вихід вентильного комутатора конденсатора, що дозволить вже підключити після нього будь-яке реальне навантаження з індуктивністю, яке не допускає стрибків струму. Ще однією специфікою схем інверторів струму є обов'язкова наявність дроселя в ланцюзі живлення, що працює в режимі безперервного струму. Ключі інвертора, періодично перемикаючись, змінюють напрямок струму в навантаженні, таким чином, на виході інвертора формується знакозмінний струм.

Ще однією специфікою схем інверторів струму є обов'язкова наявність дроселя в ланцюзі харчування, що працює в режимі безперервного струму. Ключі інвертора, періодично перемикаючись, змінюють напрямок струму в навантаженні, таким чином, на виході інвертора формується знакозмінний струм.

Рисунок 2.16 - Інвертор струму

Найпростіша схема інвертора струму представлена ​​на рис. 2.16. Для формування змінного струму в навантаженні, підключеної до діагоналі моста, утвореного силовими ключами S1-S4, ключі S1 і S2 переключаються синхронно і протифазно з ключами S3, S4. Недоліком «класичного» інвертора струму є відносно великі динамічні втрати в силових ключах, обумовлені їх «жорсткою» комутацією. У зв'язку з цим на практиці набули широкого поширення резонансні інвертори струму, у яких втрати на перемикання зведені до мінімуму.

Один з варіантів реалізації ПЧ на основі резонансного інвертора струму представлений на рис. 2.17. Тут безпосередньо інвертор струму складається з дроселя L1 і ключів моста VT2 -VT5. Діоди VD8 -VD11 забезпечують зворотню блокуючу здатність. Конденсатор С2 компенсує індуктивну складову імпедансу системи «індуктор - об'єкт що нагрівається» і утворює разом з індуктором паралельний коливальний контур. При роботі ключів інвертора на частоті резонансу коливального контуру відбувається «м'яка комутація» ключів інвертора.

Рисунок 2.17 - Структурна схема ПЧ на основі резонансного інвертора струму

В даній схемі не враховується паразитна індуктивність в діагоналі моста інвертора. Ця індуктивність складається з паразитної індуктивності сполучних проводів, якщо в схемі присутній трансформатор, з індуктивності розсіювання цього трансформатора. Практика показує, що навіть при вдалій конструкції трансформатора і мінімальній довжині підвідних кабелів, величина паразитної індуктивності досить значна і суттєво впливає на електромагнітні процеси в силовій частині перетворювача частоти. Негативним фактором цього впливу є перенапруження на ключових елементах інвертора, що виникає при комутації ключів, для обмеження яких застосовуються активні або пасивні обмежувачі напруги - клампи.

Для установок індукційного нагріву необхідне регулювання вихідної потужності, обумовлене ​​як вимогою забезпечення необхідного технологічного процесу, так і зміною параметрів навантаження під час нагрівання. Регулювання вихідної потужності на основі ІС можна здійснювати різними способами. Досить простим способом регулюванням вихідної потужності ПЧ на основі ІС є регулювання напруги живлення інвертора струму, тобто на вхід інвертора струму встановлюється регулятор напруги. Це може бути керований випрямляч, перетворювач постійної напруги або ін.

Збільшення вихідної потужності перетворювача на основі резонансного інвертора струму можливо із застосуванням багатозонної дискретної імпульсної модуляції.

Як висновки можна зазначити - найбільш універсальною схемою ПЧ на основі інвертора струму є класична мостова схема, в якій на вході моста інвертора присутній обмежувач напруги, а інвертор працює в резонансному режимі. У резонансному інверторі динамічні втрати зведені до мінімуму, внаслідок того, що ключі перемикаються практично при нульовій напрузі.

Головною перевагою перетворювача частоти на основі ІН є простота його реалізації на практиці. Для даних перетворювачів існує досить багато способів регулювання вихідної потужності. Саме для індукційного нагріву краще використовувати багато зонне дискретне регулювання, в якому використовувати одну секцію з ШІМ регулюванням.

Найбільш універсальною схемою ПЧ на основі інвертора струму є класична мостова схема, в якій на вході інвертора присутня обмежувач напруги. Деякі схеми ПЧ на основі інвертора струму можуть підвищувати вихідну средньо випрямлену напругу щодо напруги живлення.

В силу ряду переваг краще використовувати резонансний тип інвертора в перетворювачах частоти для індукційного нагріву. Можна виділити два основних типи ПЧ - на основі резонансного інвертора напруги і на основі резонансного інвертора струму. Для резонансних інверторів характерні малі динамічні втрати в ключах, обумовлені тим, що в інвертор напруги ключі перемикаються в момент, коли їх струм, рівний току контуру, практично дорівнює нулю, а в інвертор струму ключі перемикаються в момент, коли напруга на них практично дорівнює нулю.

2.4.1 Розрахунок силової частини установки індукційного на основі паралельного резонансного інвертора струму

Розрахунок силової частини управління індуктивного пароперегрівача виконано на основі параметрів відомого індуктора котрий було створено з цільним нагрівачем, у випадку з описаним пароперегрівачем в даній роботі робоча площа теплопередачі в рази вища. Переваги даної конструктивної особливості описані вище.

На виробництві використовується пароперегрівач з ТЕН-ами, що має три фазне живлення з встановленими трьома ТЕН-ами на кожну фазу. Сумарна потужність даного пристрою становить 160 кВт. Відповідно до встановленої системи було обрано індуктивний пароперегрівач, котрий має таку ж площу тепло-передаючого елементу його потужність становить 80 кВт.

Вихідні данні для розрахунку та принципова схема:

кВт – максимальна потужність, що виділяється в навантаженні.

Ом – еквівалентний активний опір системи «індуктор – тіло що нагрівається».

мкГн – еквівалентна індуктивність системи «індуктор – тіло що нагрівається».

кГц – частота роботи перетворювача.

кГц – частота роботи ключів постійного струму.

- Розраховуємо необхідну напругу на навантаженні. Діюче, амплітудне і середньо випрямлене значення напруги:

B,                              (2.22)

B,                                 (2.23)

B.                              (2.24)

- Визначаємо величину ємності компенсуючого конденсатора.

(2.25)

мкФ.                        (2.26)

- Визначаємо параметри струму збудження коливального контуру.

Цей струм рівний струму вторинної обмотки трансформатора і позначається . Амплітуда синусоїдального сигналу:

A.                              (2.27)

Діюче значення умовного синусоїдального сигналу:

A.                                     (2.28)

Реальна амплітуда:

A.                                (2.29)

- Розраховуємо характеристичні опори контуру:

Ом,                                 (2.30)

і добротність коливального контуру:

.                                         (2.31)

- Визначаємо діючий струм індуктора:

A.                                  (2.32)

- Розраховуємо необхідний коефіцієнт трансформації  згладжуючого трансформатора:

.                                           (2.33)

- Визначаємо амплітуду струму первинної обмотки трансформатора:

А.                                         (2.34)

- По приведеним нижче параметрам розраховуємо струм і виберемо транзистори VT2 – VT5

кВт – максимальна потужність;

В – вихідна напруга з понижуючого перетворювача;

- коефіцієнт завантаження ключів.

а) Визначимо струм колектора транзистора:

А.                             (2.35)

б) Струм колектора транзистора максимальний:

А.                                (2.36)

в) По даним параметрам обирається транзистор CM400HU-24H

- Визначаємо вимоги до діодів інвертора:

а) Максимальний струм діода рівний колекторному струму транзистора:

A.                                         (2.37)

б) Діючий струм діода рівний колекторному струму транзистора:

А.                                          (2.38)

в) Максимальна зворотня напруга на діоді:

B.                                      (2.39)

г) Вибираємо діод ДЧ251-200х-7-2 з параметрами:

Максимальна імпульсна зворотна напруга, В                                             700

Максимальний прямий (випрямлений за півперіод) струм, А                   200

Максимально допустимий прямий імпульсний струм, А                        4700

Максимальний зворотній струм, мкА                                                       20000

Максимальна пряма напруга, В                                                                     1.8

при Іпр., А                                                                                                       620

Робоча частота, кГц                                                                                            25

Максимальний час відновлення, мкс                                                                 4

Робоча температура, С                                                                          -50…120

- Розрахунок дроселя :

мкГн.                                (2.40)

Приймемо мкГн

Візьмемо два дроселя В82745С з параметрами мкГн і  A та включимо їх паралельно.

- Розраховуємо понижаючий перетворювач на вході нашого інвертора

В – вихідна напруга перетворювача;

В – вхідна напруга перетворювача;

кГц – частота перетворення;

- коефіцієнт пульсації.

а) Розрахуємо відносну довжину імпульса відкритого ключа:

.                                             (2.41)

б) Розрахуємо максимальне значення навантаження:

Ом.                                       (2.42)

в) Розрахуємо граничне значення лроселя

мкГн.                   (2.43)

Вибираємо дросель В82745С с параметрами  мкГн, номінальний струм A.

г) Розрахуємо граничне значення узгоджувального конденсатора понижуючого перетворювача :

мкФ.                    (2.44)

Виберемо два конденсатора з серії В43700 з наступними параметрами:  мкГн, номінальний струм А, номінальна напруга B.

д) По параметрам A і В вибираэмо транзистор VT1: CM300HU-24H.

- Розраховуємо узгоджувальний трансформатор. Вихідні данні для розрахунку трансформатора:

- коефіцієнт трансформації;

В – середньо випрямлена напруга первинної обмотки;

A – амплітуда струму первинної обмотки;

кГц – частота роботи перетворювача.

а) Визначаємо потужність вторинної обмотки по наступній формулі:

кВа.                                     (2.45)

б) По формулі:

см4.            (2.46)

де,

- потужність вторинної обмотки;

- коефіцієнт форми;

Амм2 – щільність струму;

Тл – робоча індукція;

кГц – робоча частота;

- коефіцієнт заповнення магнітопровода сталлю;

- коефіцієнт заповнення вікна.

в) З ряду стандартних магнітопроводів вибираємо вибираємо магнітопровід типу ШЛ40Х40, що має наступні параметри:

мм, мм, мм, мм,

см2, см, см4.

г) Визначаємо коефіцієнт трансформації6

.                                             (2.47)

д) Визначаємо число витків на вольт ЕДС, індуцюємої обмотки визначається по наступній формулі:

витків/вольт.       (2.48)

е) Визначаємо число витків обмотки по формулі:

витків;

витків.

ж) Визначаємо попередній перетин проводів:

мм2.                                        (2.49)

мм2.                                       (2.50)

з) Вибираємо для первинної обмотки мідну шину Maxiflex 20*2, мм2, а для вторинної обмотки трубку діаметром 22 мм з товщиною стінки 1.5 мм, у котрої мм2.

- По відомим методикам розраховуємо випрямляч і визначаємо вимоги до діодів випрямляча VD1 – VD6.

А.                                  (2.51)

В.                                     (2.52)

Виберемо діодний трифазний міст 160МТ160К.

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ

3.1 Структура АСУ ТП

АСУ ТП котла ДЕ -25 призначена для безпечного і економічного керування роботою парового котла з автоматичною підтримкою параметрів відповідно до технологічного регламенту. І має трирівневу структуру.

3.1.1 Верхній рівень АСУ ТП

Верхній рівень, що забезпечує людино-машинний інтерфейс, може бути реалізований в двох варіантах.

1. Вбудований в комплектну шафу пульт оператора у вигляді графічного відео-термінала з сенсорним управлінням, створений на базі панелі QuikPanel View. Пульт забезпечує всі функції по відображенню інформації, що надходить від PLC і датчиків котла, а також по введенню оперативних команд, даних і уставок.

2. Автоматизоване робоче місце АРМ оператора котла (або оператора котельні) на базі персонального комп'ютера і програмного забезпечення ПЗ, розробленого на базі SCADA. Як інструмент розробки ПЗ АРМ можуть бути використані такі продукти, як ME View, Master-SCADA, TRACE MODE, Коло-2000, СТАЛКЕР і ін. АРМ оператора забезпечує зручний і ефективний контроль з боку оператора над виконанням всіх інформаційних, управляючих і сервісних функцій АСУ ТП.

3.1.2 Середній рівень АСУ ТП

Середній рівень АСУ ТП представлений підсистемою контролю та управління, до складу якої входять прилади, змонтовані в комплектну шафу управління котлом ДЕ – 25. Шафа управління є функціонально закінченим виробом, він повністю реалізує всі операції по управлінню котлом і може використовуватися без комп'ютерного АРМ оператора.

Апаратурну основу складає комплектна шафа автоматичного регулювання котлом, виконаний на базі програмованого логічного контролера PLC. Для створення сучасної автоматизованої системи пропонується використати PLC ABB AC500. Завдяки своїй масштабованості програмований контролер типу АС500 дозволяє здійснювати гнучкий підхід до вирішення різних завдань автоматизації виробничих процесів. Наявність комунікаційних модулів і інтерфейсу польових шин FieldBusPlug (FBP) дозволяє легко і просто підключити цю систему управління до стандартних польових шин.

Масштабованість і модульна концепція платформи АС500 забезпечують можливість індивідуального конфігурування систем автоматизації. При цьому центральний пристрій управління автоматизованої системи втрачає певною мірою свою провідну роль, а сама система децентралізується або розділяється на ряд підсистем, що полегшує виконання завдань автоматизації процесів високої складності. Звідси найширші можливості застосування платформи АС500. Вони охоплюють автоматизацію виробництва в машинобудівній і харчовій промисловості, обслуговування будівель, управління підйомними кранами, контроль тунельних проходок, застосування на об'єктах морського призначення і в моніторингу навколишнього середовища. За допомогою швидкої зміни центрального блоку системи управління або розширення функціональних можливостей за допомогою модулів введення-виведення вирішуються проблеми зміни продуктивності контролера відповідно до дійсною потребою в ній, що дозволяє гнучко масштабувати систему.

Знімні модулі можна швидко замінювати без демонтажу проводки, а також конфігурувати систему з урахуванням необхідних змін в майбутньому.

Для повного контролю всієї системи необхідні додаткові модулі вводу/виводу, а саме:

- модуль дискретного сигналу серії S500 DX571, що містить по 8 вхідних і вихідних сигналів, вихідними сигналами являються реле з номінальною напругою комутації 24 В.

- модуль аналогового сигналу серії S500 AX571, що також має по 8 вхідних і вихідних сигналів, канали є уніфіковані тому призначені як дня сигналів по напрузі так і по струму.

3.1.3 Нижній рівень АСУ ТП

До складу елементів нижнього рівня включені датчики параметрів технологічного процесу і стану обладнання, а також силові виконавчі пристрої.

Для контролю робочого рівня в барабані використовується перетворювач тиску ОВЕН ПД200. Призначений для без перервного перетворення вимірювального тиску (надлишкового, вакууметричного або диференціального) в уніфікований вихідний сигнал постійного струму 4-20 мА.

Основні характеристики перетворювача:

- вимір різниці тиску нейтральних до нержавіючої сталі середовищ (повітря, пар, різні рідини);

- перетворення перепаду тиску в уніфікований сигнал постійного струму 4...20 мА і HART-протокол;

- верхня межа вимірюваного перепаду тиску (ВПТ) - ряд значень від ± 60,0 Па до ± 2,0 МПа;

- максимальне статичний тиск - 13 МПа;

- клас точності - 0,1;

- ступінь захисту корпусу датчика тиску - IP65;

- стійкість задовольняють вимогам до обладнання класу А по ГОСТ Р 51522.

Для   контролю   живильної   води   до   барабану   та   вихідної   пари використовується перетворювач тиску Dwyer Instruments серії 628 і 628CR. Але для вимірювання тиску вихідної пари необхідне встановлення проміжної мембрани, що виконуватиме функцію пониження температури, так як датчик розрахований на температуру не вище 100 °С.

Запірно-регулюючі пристрої для регулювання подачі палива та інших технологічних процесів, повинні здійснювати регулювання досить точно і з невисокою швидкістю. Повільність процесу регулювання неодхідна в звязку появи можливих гідроударів. До даної умови підходять приводи Belimo NV24A-MP-TPC (1000 Н).

Для контролю температури використовуються звичайні датчики температури Pt1000, що мають зручне підключення, простоту та надійність.

Для управління приводами живильного насосу, вентиляторів нагнітального та димососу використовуються:

- ПЧ ABB ACS550 15кВт 3-ф/380V;

- АВВ ACS550 30кВт 3-ф/380.

Стандартні приводи ABB можна використовувати в різних галузях промисловості. Серед типових областей застосування можна назвати насоси, вентилятори і обладнання, яке потребує постійного крутного моменту (Наприклад, конвеєри). Стандартні приводи ABB ідеальні в ситуаціях, коли потрібно простота монтажу, пусконалагодження та експлуатації, а спеціальна настройка або спеціальна конструкція не потрібні.

Особливості:

- Інтелектуальна панель управління, що забезпечує наочне і інтуїтивно зрозуміле управління приводом;

- Запатентована конструкція дроселя зі змінною ндуктивністю, що забезпечує високоефективне пригнічення гармонік;

- Бездатчикове векторне управління;

- Вбудований радіочастотний фільтр для перших і друге умов експлуатації входить в стандартну комплектацію;

- Гнучка система Fieldbus з вбудованою шиною Modbus і численними додатковими змінними адаптерами інших шин Fieldbus;

- Сертифікація UL, cUL і CE.

3.1.4 АСУ ТП котла основні функції

Інформаційні функції:

- Збір і попередня обробка даних від датчиків технологічного процесу, про стан технологічного обладнання і виконавчих механізмів, контроль даних на достовірність;

- Подання оператору інформації про поточний стан технологічного процесу: у вигляді мнемосхем, графіків, гістограм, таблиць;

- Аварійна і попереджувальна сигналізації;

- Протоколювання роботи системи і дій оператора;

- Архівування даних;

- Розрахунок техніко-економічних показників роботи котла.

Керуючі функції:

- Електронне запалювання пальників і зупинка котла;

- Управління роботою котла в автоматичному, ручному і дистанційному режимах;

- Автоматичне регулювання технологічних параметрів;

- Технологічні блокування і захисту.

Сервісні функції:

- Розмежування рівнів доступу до системи;

- Автоматична діагностика роботи апаратних і програмних засобів АСУ ТП.

3.2 Реалізація та опис регуляторів

Так як в технологічному процесі роботи парового котла основними являються наступні під системи:

- Регулювання рівня води;

- Регулювання тиску пара;

- Регулювання подачею повітря;

- Регулювання розрідження;

- Регулювання температури вихідного пара.

То необхідним буде створення регуляторів для даних процесів. У всіх цих під системах використовується ПІД регулювання.

Регулятор – пристрій, призначений для підтримки контрольованої величини на заданому рівні.

Розглянемо суть регулювання на принципі роботи системи з теном.

Рисунок 3.5 - Схема регулювання аналогового типу ( - температура уставки).

У режимі аналогового регулювання регулятор розраховує відхилення  поточного значення контрольованої величини  від заданої уставки (неузгодженість). В результаті на виході регулятора виробляється аналоговий сигнал , який спрямований на зменшення неузгодженості . Цей сигнал подається на виконавчий пристрій регулятора у вигляді струму або послідовності імпульсів (ШІМ).

Якщо вихідний пристрій регулятора дискретного типу (реле, транзисторна або семисторний оптопара, вихід для управління твердо тільним реле), вихідний сигнал перетвориться в послідовність керуючих імпульсів з тривалістю :

(3.1)

- довжина імпульсу, с;

- період проходження імпульсу, с; (задається користувачем при програмуванні регуляторів)

- вихідний сигнал регулятора.

Якщо в якості вихідного пристрою використовується ЦАП, вихідний сигнал перетворюється на пропорційний йому струм 4 ... 20 мА або напруга 0 ... 10 В.

Рисунок 3.6 - Принцип ШІМ – сигналу для нагрівачів

Рисунок 3.7 - ШІМ – сигнал при різних значеннях вихідного сигналу Y

Пропорційно-інтегрально-диференційний  (ПІД) регулятор - найбільш ефективний і поширений вид регулятора, що забезпечує досить високу точність при управлінні різними процесами.

ПІД-регулятор виробляє вихідний сигнал, який розраховується за такою формулою:

(3.2)

- смуга пропорційності;

- неузгодженість;

- постійна часу диференціювання;

- різниця між двома сусідніми вимірами  та ;

- час між двома сусідніми вимірами  та ;

- постійна часу інтегрування;

- накопичена в  - й момент часу сума неузгодження (інтегральна сума).

Як видно з формули, сигнал керування являється сумою трьох складових:

- Пропорційної (1 складова);

- Інтегральної (2 складова);

- Диференціальної (3 складова).

Пропорційна складова залежить від неузгодженості  і відповідає за реакцію на миттєву помилку регулювання.

Інтегральна складова містить в собі накопичену помилку регулювання, яка є додатковим джерелом вихідної потужності і дозволяє домогтися максимальної швидкості досягнення уставки при відсутності пере регулювання.

Диференціальна складова залежить від швидкості зміни параметра /, що викликає реакцію регулятора на різку зміну вимірюваного параметра, що виникло, наприклад, в результаті зовнішнього впливу, що обурює.

Для ефективної роботи ПІД-регулятора необхідно підібрати для конкретного об'єкта регулювання значення коефіцієнтів ПІД-регулятора. Це можна Зробити вручну або скористатися авто-налаштуванням.

Окремі випадки ПІД-регулювання, що пояснюють дію його складових:

- пропорційне регулювання (П-закон, аналоговий П-регулятор);

- пропорційно-диференціальне регулювання (ПД-закон);

- пропорційно-інтегральне регулювання (ПІ-закон).

Для управління ВМ контролер повинен видавати дискретний сигнал на відкриття або закриття, для цього необхідний модуль ШІМ який буде перетворювати сигнал з ПІД регулятора в дискретний.

3.3 Реалізація регуляторів в програмному забезпеченні CodeSys

3.3.1 Реалізація ПІД регулятора

Створення ПІД регулятора відбувається мовою програмування  CFC, яка подібна до мови FBD, але має свої переваги такі як довільне розміщення блоків, та задання зручної послідовності алгоритму.

Реалізація алгоритму виконується відповідно формулі 3.2 представленої вище.

Для початку потрібно створити так званий лічильник імпульсів котрий буде подавати сигнал на накопичення помилки, що використовується в інтегральній складовій. Так як необхідно виконувати суму накопиченої помилки за заданий період часу.

В першу чергу створюється наступний елемент:

Рисунок 3.8 - Елемент запуску таймера

Функціональний блок NE (не рівно) виконує запуск лічильника та дію порівняння, як тільки вхідний сигнал буде не рівним заданій умові, на виході функціонального блоку ми отримаємо позитивний сигнал.

Далі необхідно створити таймер, котрий буде забезпечувати, в певний час рівний одному ШІМ імпульсу, суму неузгодженості, тобто накопичення інтегральної складової, і створювати можливість отримати два сусідніх значення неузгодженості.

Рисунок 3.9 - Таймер

Для коректної роботи таймера необхідно забезпечити його перезапуском, це можна реалізувати завдяки вбудованих блоків F_trig та R_trig. Як тільки на вхід таймеру подається сигнал на увімкнення після відпрацювання таймеру, його необхідно вимкнути, тобто скинути.

Рисунок 3.10 - Повноцінна структура таймеру

Для того щоб отримати неузгодженість створюємо наступний блок:

Рисунок 3.11 - Блок неузгодженості

Таким чином ми отримуємо значення різниці між фактичним значенням та значенням уставки.

Для отримання двох сусідніх значень використовується блок MOVE котрий виконує присвоєння значення з частотою заданого часу імпульсу.

Рисунок 3.12 - Визначення попереднього значення

Різниця між попереднім і фактичним значенням реалізується наступним чином:

Рисунок 3.13 - Блок визначення різниці між значеннями

Створення блоку інтегрування починається з блоку котрий зупинятиме накопичення інтегральної складової у випадку наявності на виході значення 0% або 100%. Завдяки цьому блоку зникає необхідність використовувати межі інтегрування.

Рисунок 3.14 - Блок обмеження інтегральної складової

Як видно з рисунку встановлено модуль AND з чотирьма всідними значеннями:

1 – сигнал з тригера таймеру

2 – сигнал дозволу роботи ПІД регулятора

3 – вхід з блоку строго менше

4 – вхід з блоку строго більше

Таким чином, 3 та 4 вхідні сигнали порівнюють вихідну потужність регулятора з значеннями 0 та 100 і виконують обмеження.

Блок накопиченої інтегральної складової матиме наступний вигляд:

Рисунок 3.15 - Блок накопичення інтегральної складової

Створення формули 3.2 виконується елементарними блоками що відповідають математичним діям використовуючи підготовленні значення.

Рисунок 3.16 - Реалізація математичного рівняння в СFС

Після комплектування регулятора, для зручного користування використовується можливість об’єднання. Тобто створюється макрос який матиме вигляд:

Рисунок 3.17 - Макрос

Макроси можна зберігати у вигляді бібліотек, це сильно спрощує використання та програмування в подальшому. Для кожного технологічного процесу створено свій макрос котрий має необхідні входи і виходи.

Рисунок 3.18 - ПІД регулятор на мові CFC

3.3.2 Реалізація ШІМ принципу

Для керування ВМ в котельні, таких як МЕО, необхідно мати дискретний сигнал на відкриття або ж закриття. Таким чином потрібно переобразовувати вихідний аналоговий сигнал регулятора в дискретний, реалізувати це можливо завдяки принципу ШІМ.

Модуль ШІМ повинен мати два вхідних значення, перший повинен задавати довжину імпульсу, другий вхід, що задає скважність, тобто час відкриття і закриття. Для початку потрібно створити модуль котрий задаватиме час, так як на вході таймерів в CodeSys час задається в мілі секундах, потрібно домножити задаюче значення на 1000:

Рисунок 3.19 - Блок перетворення часу

Для отримання вхідних значень потрібно перетворити вихідне значення з ПІД регулятора в необхідне значення з типом даних REAL, це можна зробити завдяки модулю LIN_TRAFO.

Рисунок 3.20 - Функціональний блок LIN_TRAFO

IN - Вхідне значення;

IN_MIN - Нижнє значення вхідного діапазону;

IN_MAX - Верхнє значення вхідного діапазону;

OUT_MIN - Нижнє значення вихідного діапазону;

OUT_MAX - Верхнє значення вихідного діапазону;

OUT - вихідна значення;

ERROR - Ознака помилки: TRUE, якщо IN_MIN = IN_MAX або якщо значення IN вийшло за межі вхідного діапазону.

Даний функціональний блок перетворює значення змінної REAL, що належить одному інтервалу в пропорційне значення, що належить іншому інтервалу. Інтервали визначаються мінімальним і максимальним значенням. Алгоритм перетворення спирається на наступне рівність:

(IN - IN_MIN): (IN_MAX - IN) = (OUT - OUT_MIN): (OUT_MAX - OUT)

Рисунок 3.21 - Перетворювач значення з ПІД регулятора

Реалізація ШІМ принципу здійснюється на базі функціонального блоку BLINK.

Функціональний блок являється генератором прямокутних імпульсів.

Рисунок 3.22 - Генератор імпульсів

Входи:

- ENABLE типу BOOL;

- TIMELOW і TIMEHIGH типу TIME.

Вихід: OUT типу BOOL.

Генератор запускається по входу ENABLE = TRUE. Тривалість імпульсу задається TIMEHIGH, тривалість паузи TIMELOW.

Для уникнення спрацьовування реле при поданні максимального або ж мінімального сигналу створена наступні два блоки котрі обмежують строго встановлюють рамки роботи вихідного сигналу:

Рисунок 3.23 - Блоки строгої фіксації сигналу

Рисунок 3.24 - Модуль ШІМ модуляції

3.3.3 Модулі управління технологічними процесами парового котла

Управління живильним насосом:

Рисунок 3.25 - Модуль керування живильним насосом

Управління запірним механізмом котрий регулює рівень води в барабані та регулятором подачі палива здійснюється по ідентичному принципу:

Рисунок 3.26 - Модуль управління рівнем води в барабані

Рисунок 3.26 - Перехідні процеси керуванням рівня води в барабані котла

Регулювання подачею повітря здійснюється за схожим алгоритмом до управління живильного насоса. Основною різницею являється наявність додаткових входів, уставкою не буде являтися якесь конкретне значення, воно залежить від сигналів з витратоміру газу та газоаналізатору встановленого на виході парового котла. Для якісної роботи повинна виконуватись рівність:

(3.3)

В реальній системі статичними коефіцієнтами неможливо досягнути якісного згорання палива, для цього запропоновано використовувати газоаналізатори. Використання газоаналізаторів, широкосмугових кисневих датчиків забезпечує корекцію газоповітряної суміші, що в свою чергу призводить до економії палива.

За рахунок оптимізації роботи котла і підтриманням його технологічних параметрів на необхідному рівні з заданою точністю досягається значна частина економічного ефекту. Подальший розвиток можливий тільки в напрямку регулювання паливно повітряної суміші що в свою чергу призведе до більшого економічного ефекту.

Наприклад використання нестандартних для цього процесу датчиків лямбда зонд.

Призначення датчика лямбда зонду походить від грецької букви λ, яка характеризує надлишок повітря в паливо-повітряній суміші. По суті, це датчик для вимірювання складу вихідних газів в результаті згорання палива, що підтримує оптимальний склад повітря і палива.

Для створення автоматизованої системи використовується широкосмуговий лямбда зонд, що має перевагу перед звичайним дворівневим датчиком, так як має більш високий рівень точності сигналу і дозволяє здійснювати більш точне регулювання суміші.

Умовно систему лямбда-регулювання з широкосмуговим датчиком кисню можна розділити на чотири зони рис. 2.1. Зона А – іонний насос, зона В – елемент Нернста, що являє собою напівпровідник розміщений в магнітному полі, зона С – роз’єми і кабель, зона D – блок перетворення сигналу.

Рисунок 3.27 - Система лямбда-регулювання з широкосмуговим датчиком кисню

Вихідні гази 1 після процесу згорання по трубі димососу 2 через канал попадають в дифузійну щілину 6. Тут гази піддаються каталітичному допалюванню, і в ній створюється або надлишок або нехватка кисню. Так як, товщина щілини невелика – близько 50 мкм, процес відбувається дуже швидко. Але для протікання каталітичного процесу необхідна температура (в залежності від конструктивних особливостей датчику від 200 до 300 °С). Враховуючи той факт, що іноді температура газів не досягає такого значення, необхідним елементом являється нагрівач 3. Непрогрітий датчик не працює.

Далі спрацьовує елемент Нернста 7. Порівнюючи контрольне повітря в камері 5 з складом в щілині 6, він дає інформацію блоку перетворення про наявність або відсутність кисню. На основі цих показів блок перетворення 4 дає команду іонному насосу 8 відкачувати лишній кисень з щілини якщо він там присутній, тобто суміш «бідна». Або закачувати кисень в щілину, якщо його там не вистачає, тобто суміш рахується «збагаченою».

Реалізація в мові програмування виглядає наступним чином:

Рисунок 3.28 Реалізація вхідних значень ПІД регулятора

Рисунок 3.29 Регулювання нагнітаючого вентилятора

Регулювання розрідження і вихідної температури пара здійснюється по подібному принципу до регулювання тиску живильного насосу, відрізняється тільки коефіцієнтами ПІД регулювання та вхідними сигналами. Також одним з основних умов нормальної роботи являється наявність напівпровідникового виходу з контролера, це пов’язано з досить малою можливістю роботи реле на відмову.

3.4 Алгоритм пуску парового котла

Послідовність операцій при пуску котла залежить від його теплового стану після простою – відповідно розрізняють пуск після ремонту або виведення котла з холодного резерву. Режим пуску повинен забезпечити надійність всіх елементів котла при мінімальних витратах палива і втратах води. Пускові режими відпрацьовуються на заводах-виробниках і налагоджувальними організаціями з розробкою графіків пуску з різних теплових станів. Залежно від ступеня охолоджування котла після попереднього останову розрізняють пуски: з холодного, не остигненого, гарячого станів і з гарячого резерву. Для кожного виду пуску розроблена своя технологія. Пуск з холодного стану проводиться через 3...4 доби і більш після останову при повному охолодженні котла і втраті в ньому тиску. Пуск по даному режиму починається з найнижчого рівня температур і тиску в котлі і має найбільшу тривалість.

Надійність розпалювання газових пальників з примусовою подачею повітря залежить головним чином від щільності шиберів, що регулюють подачу повітря в пальник. Розпалювання кожного зі встановлених пальників повинно здійснюватися від індивідуального запальника, встановленого в запальний отвір. Стійкість полум'я запальника залежить від розрідження в топці і щільності шибера, який регулює подачу повітря в пальник. При стійкій роботі запальника подача газу в пальник ведеться плавно, щоб тиск газу не перевищував 10... 15 % від номінального. Запалювання газу, що виходить з пальника, повинне бути негайним.

При внесенні запальника в топку і розпалюванні пальника необхідно дотримуватися особистої обережності, бути в стороні від запального отвору. Після запалювання газу, що виходить з пальника, включають подачу повітря так, щоб світимість факела зменшилася, але в той же час не відбулося відриву його від пальника. Для підвищення продуктивності пальника спочатку збільшують на 10... 15% тиск газу, а потім відповідно підвищують тиск повітря, після чого відновлюють задане значення розрідження в топці.

При стійкій роботі першого пальника приступають послідовно до розпалювання решти пальників. Черговість запалення пальників вибирається з таким розрахунком, щоб забезпечити рівномірний розподіл температур в об'ємі топочної камери.

В	процесі розпалювання котла з холодного стану необхідно стежити за тепловим розширенням екранів, барабана, колекторів і трубопроводів за встановленими на них реперами. При відставанні прогрівання якогось екрану його слід продути через дренажі нижніх колекторів протягом 25 с. При нагріванні котла повинне забезпечуватися вільне переміщення елементів котла для запобігання виникнення додаткових напруг і передчасного руйнування гибів і кутових зварних швів. Під час ремонту повинні бути усунені всі можливі причини затискання екранів в обмурівці холодних воронок, затискання в пісочних компенсаторах і затискання в елементах каркаса. Особлива увага при пусках котла надається підтримці заданої температури металу товстостінних (барабана, колекторів, паропроводів, арматури) і найвідповідальніших деталей, швидкості їх прогрівання. Технологія прогрівання залежить від початкового стану цих деталей. Для забезпечення рівномірних температур по периметру барабана (особливо верхньої і нижньої частин) застосовують паровий прогрів, для чого в барабані передбачаються паропроводи в нижній частині, а також встановлюють граничні швидкості підвищення температури насичення води в результаті збільшення тиску і різниці температур поверхні верхньої і нижньої твірних барабана. Час пуску із не остудженого і гарячого станів залежить від залишкового тиску в барабані. В період розпалень і зупинок з метою зниження температурних напруг в барабанах підживлення котлів проводять невеликими порціями.

Під час підйому тиску рівень води в барабані підвищується. При перевищенні рівня води вище допустимого - частину води з котла необхідно спустити, через лінію періодичного продування. Навпаки, при пониженні рівня води внаслідок продування котла і пароперегрівника необхідно провести підживлення водою.

Прогрів з’єднувальних паропроводів від котла до головного паропроводу ведуть одночасно з розпаленням котла. В процесі прогрівання паропроводу здійснюють контроль за його розширенням за встановленими реперами і перевірку стану опор і підвісок. Під час прогрівання паропроводу не можна допускати появи гідравлічних ударів. Котел включають в загальний паропровід при температурі, близькій до розрахункової, і при досягненні в ньому тиску на 0,05...0,1 МПа меншого, ніж тиск в загальному паропроводі. Запірні пристрої на паропроводі відкривають дуже повільно, щоб виключити можливість появи гідравлічних ударів.

4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ

4.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі етапів його реалізації (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1 – Етапи реалізації

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження вимог та потреб споживачів, суперечностей та технологічних недосконалостей діючих систем-аналогів конкурентного середовища |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Забезпечення новим потреб споживачів, подолання певних суперечностей поточних технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій та устаткування |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів-виробників, які пропонують схожі системи модернізації та здійснити порівняльний аналіз техніко-економічних переваг та недоліків реалізації пропонованої ідеї |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації інноваційної ідеї, для покращення роботи представленої системи завдяки представленим нововведенням |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

4.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

На поточний момент технологічне обладнання котелень на багатьох підприємствах потребує модернізації, оскільки парові котли, якими оснащені дані котельні, випущені понад 20 років тому. Незважаючи на те, що ресурс цих котлів ще не вичерпаний і їх заміна не виправдана економічно, слід звернути увагу, що системи автоматизованого управління, якими вони комплектувалися, а це, як правило, системи на основі релейно контактної автоматики, морально застаріли. Елементи системи автоматики схильні до старіння, зношування, в зв'язку з чим нерідко виникають аварійні ситуації, а це в свою чергу означає, що САУ вже не відповідає сучасним вимогам правил безпечної експлуатації. Найбільш очевидне рішення проблеми, що склалася полягає в оснащенні котлів сучасними системами автоматизованого управління, що продовжить термін служби цих котлів і дозволить уникнути повної заміни технологічного обладнання. Такі системи мають цілу низку переваг у порівнянні зі старими, вони високонадійні, відрізняються високою швидкодією, призначені для тривалої роботи в різних умовах. В основі сучасних САУ парових котлів використовуються програмовані контролери, що автоматизують технологічні процеси, пов'язані з виробництвом і розподілом теплової енергії, що спрощують контроль важливих технологічних параметрів, оперативно керують технологічним обладнанням. Крім іншого, ці системи мають більшою точністю регулювання, в зв'язку з чим, наприклад, паливо використовується більш раціонально, його споживання стає більш економічним і ефективність котла поліпшується. САУ на основі програмованих контролерів мають ще однією важливою перевагою - вони автономні, система автоматично відстежує спектр технологічних параметрів, сигналізуючи оперативному персоналу в разі, якщо один з параметрів вийшов за допустимі межі або якщо система зафіксувала несправність обладнання, і тим самим забезпечує безаварійний режим роботи котла. Людський фактор в технологічному процесі помітно знижується, що в свою чергу також зменшує ймовірність виникнення аварійної ситуації. Очевидно, що впровадження такої САУ дозволить скоротити штат персоналу, зайнятого обслуговуванням котла, позбавить від необхідності проводити одноманітні дії, однак, підвищиться вимоги до рівня підготовки персоналу. Також основною важливою специфікою роботи котла на харчових підприємствах являється якість вихідного пара, необхідно отримати точне значення температури коре являється головним в подальшому технологічному процесі на підприємстві. Пропонується використовувати нестандарті системи перегрівання вихідної пари, котрі дадуть можливість задовольнити всім вимогам виробництва і забезпечити економічність протікання даного процесу.

Таблиця 4.2 – Опис ідеї стартап – проекту.

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Синтез сучасної системи управління на основі програмно логічних контролерів. | Застосування на комунальних та промислових котельнях котрі не пройшли модернізацію. | Можливість покращення робочих параметрів, організація більш безпечної роботи, зменшення кількості робочого персоналу, підвищення економічності процесу пароутворення в паровому котлі. |
| Встановлення ПЧ для управління вентиляторами, нагнітаючим та димососом, живильного насосу. | Застосування на комунальних та промислових котельнях котрі не пройшли модернізацію. | Реалізація економії електричної енергії, та отримання більш точного керування ВМ. |
| Використання індуктивних пероперегрівачів | Застосування на котельнях харчової промисловості котрі не пройшли модернізацію. | Реалізація економії електричної енергії, отримання якісного регулювання, та досягнення високої якості самої пари котра повинна відповідати вимогам харчових виробництв. |

  - Аналіз конкурентного середовища

Як відомо, існує три види стартап-проекту: новий товар на новому ринку, новий товар на старому ринку, старий товар на новому ринку. Даний стартап відноситься до категорії нового товару на старому ринку, оскільки на Українському ринку багато пропозицій по модернізації котлів, і було знайдено світових конкурентів, котрі пропонують подібні послуги, проаналізуємо можливості стартап-проекту щодо його впровадження на даному ринку, а актуальність його порівняно з конкурентними пропозиціями. Оцінимо його сильну-S, нейтральну-N та слабку-W сторони.

Результати аналізу узагальнити в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Переваги ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | Саутком | НТФ «Инкотех» | W | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вартість проекту | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | Легкість у використанні оператором котельні | 2 | 3 | 2 |  |  |  |
| 3. | Вартість обслуговування | 3 | 2 | 3 |  |  |  |
| 4. | Адаптація під конкретний об’єкт | 3 | 2 | 2 |  |  |  |

4.4 Технологічний аудит ідеї проекту

Проведемо аналіз технологічної здійсненності проекту [30]. Аналіз наведений у  Таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації |  |  | Наявність технологій |  | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмний продукт, котрий реалізує управління, моніторинг, реєстрацію та архівування параметрів парового котла. | - Створюється програмне забезпечення в середовищі CodeSys, для управління виконавчими механізмами. Реалізація Scada системи для зручності моніторингу в програмному забезпеченні MasterScada. |  |  | Так |  | Так |
|  | - Створюється програмне забезпечення в середовищі TIAPortal, що являється комплексною оболонкою. |  |  | Так |  | Ні |
| Вибрана технологія реалізації ідеї проекту: технологія 1. |  |  |  |  |  |  |
| Ідея проекту |  | Технології її реалізації | Актуальність технологій |  | Доступність технологій |  |
| Встановлення пароперегрівача. |  | 1. Встановлення пароперегрівача з ТЕНовими нагрівачами. | Ні |  | Так |  |
|  |  | 2. Встановлення пароперегрівача з індуктивним нагрівачем. | Так |  | Ні |  |
| Вибрана технологія реалізації ідеї проекту: технологія 2. |  |  |  |  |  |  |

4.5 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Початковим етапом є аналіз попиту на потенційному ринку. Аналіз наведений у таблиці 4.5.

Таблиця 4.5 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку Електроенергетики | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 2 |
| 2 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 3 | Наявність обмежень для входу | Обмеження відсутні |
| 4 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Наявність сертифікаційного дозволу роботи з режимними об’єктами. |

Далі, необхідно визначитись із групами потенційних клієнтів. Результати наведені у таблиці 4.6.

Таблиця 4.6 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексна модернізація парового котла. | - Підприємства, що мають парові котли. | Особливих цінових вимог немає. Оскільки дані послуги дозволять підприємству значно зекономити. Цей сегмент споживачів або активно співпрацюватиме, або купуватиме комплексний проект котрий буде зорієнтований на особливості споживача. | Отримання якісної безпечної системи керування, з можливістю аналізувати параметри. |
|  | - Комунальні котельні. | Дані послуги дозволять комунальним структурам значно зекономити. Основними особливостями являється те, що комунальні структури являються по більшій мірі державними, в зв’язку з цим виникає певна особливість по фінансовому забезпеченню проекту. | У споживача можуть бути вимоги, що до наявності ліцензій на встановлення обладнання на режимних об’єктах. Варто зауважити, що обладнання котре застосовують в проекті являється сертифікованим для використання в автоматизації газових котелень. |

Наступним етапом проводяться дослідження ринкового середовища: фактори загроз та фактори можливостей стартап-проекту [30]. Фактори загроз та можливостей наведені у таблицях 4.7 та 4.8 відповідно.

Таблиця 4.7 – Фактори загроз

| № | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступ до якісних компонентів системи автоматизації, та ліцензійного ПЗ. | У конкурентів краще налагоджені дистрибьюційні зв’язки з фірмами виробниками, постачальниками обладнання. | Заключити договори, домовленості з фірмами постачальниками. |
| 2 | Відоме ім’я фірм конкурентів, тобто сила бренду. | Досить малий коефіцієнт споживачів знає про переваги тієї чи іншої компанії, але при виникненні необхідності створення подібного проекту може вплинути репутація компанії на ринку. | Створити сайт, якісну пропозицію котра являється більш переконливою чим в конкурентів. |

Таблиця 4.8 – Фактори можливостей

| № | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якісний проект | Наша компанія надає досить якісні проект котрий являється досить конкурентним. | Забезпечення безкоштовного навчання персоналу та обслуговування на протязі 1-2 років. |  |
| 2 | Клієнто-орієнтованість | Кожен котел не дивлячись на їх ідентичність по заводським паспортам являються різними по фактичним характеристикам горіння, пароутворення. Так і споживачі мають різні вимоги до реалізації інтерфесів та використанні компонентів АСУ ТП | Створення блочних систем для різного обладнання, написання індивідуальних бібліотек для регулювання різних параметрів. |  |
|  |  | прогнозуванні на ринку України, моя компанія матиме переваги серед іноземних конкурентів |  |  |
| 3 | Зручний та зрозумілий інтерфейс | Зручний та зрозумілий інтерфейс більше приваблює споживачів |  | Опитування споживачів щодо зручності та зрозумілості інтерфейсу системи, враховувати побажання клієнтів у подальших розробках |

  - Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

У ході контролю вартості проекту доцільно враховувати зміни витрат, які висуваються зацікавленими сторонами проекту, оскільки учасники проекту можуть обчислювати його вартість різними способами. Передусім це стосується необхідних для виконання операцій проекту вартості ресурсів. Водночас, в управлінні вартістю проекту доцільно прогнозувати вплив прийнятих управлінських рішень на його обслуговування та технічну підтримку, подальші поточні споживчі та експлуатаційні витрати та результати впровадження. Наприклад, обмеження кількості перевірок відповідності реального виконання конструкторським кресленням може знизити вартість проекту, однак суттєво знизити його якість та підвищити експлуатаційні витрати замовника.

# 4.6.1 Прямі матеріальні витрати застарілого об’єкту

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» обґрунтуємо прямі матеріальні витрати на одиницю продукції (норму витрат ресурсів, кг, т, од., м3 тощо) – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо, енергію, комунальні послуги, запасні частини, малоцінні необоротні активи (МНМА). Останні згідно з П(С)БО-7 «Основні засоби» – спеціальні інструменти, пристрої, предмети, термін використання яких більше одного року [5]. Підприємствам надано самостійне право відносити до складу МНМА інструменти та пристрої вартістю до 6 тис. грн. Вони можуть списуватися на собівартість одноразово.

Означені витрати узагальнимо в таблиці 4.9:

Таблиця 4.9 - Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу за місяць | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів (вода) | грн. | 11.20 | 100 м3 | 1 120 | 13 440 |
| 3 | Паливо | грн/м3. | 2.897 | 900000 м3 | 2 607 300 | 31 287 600 |
| 4 | Електроенергія | грн. за кВт/год | 0.90 | 86400 кВт/год | 77 760 | 933 120 |
| Всього в грн.: |  |  |  |  | 2 686 180 | 32 234 160 |

4.6.2 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Проводячи фінансовий аналіз, проект вивчають з погляду фінансової комерційної привабливості для інвесторних організацій, які його реалізують. Тому витрати і доходи, одержані в результаті здійснення проекту, мають явний характер і фінансову відчутність. Критеріями відбору проектів за результатами фінансового аналізу є додаткові грошові потоки, що виникають при реалізації проекту, його рентабельність та окупність вкладеного капіталу. Метою даної роботи є модернізація системи автоматизації ліфтової установки, а також заміна старих елементів, іншими більше дешевими марками, які не поступаються надійністю, ефективністю та функціями.

Витрати на впровадження проекту наведено в таблиці 4.10

Таблиця 4.10 - Витрати на впровадження проекту

| № п/п | Найменування обладнання, робіт | Вартість робіт, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЛК ABB AC500 Модулі розширення ПЛК Комутаційне та периферійне обладнання | 7 600 15 800 168 000 |
| 2 | Перетворювачі частоти | 114 000 |
| 3 | Монтажні, пусково-налагоджувальні роботи, та здача об’єкта в експлуатацію | 80 000 |
| 4 | Транспортні витрати | 6 000 |
| 5 | Індуктивний пароперегрівач з власною системою керування | 240 000 |
| Всього: |  | 631 400 |

# 4.7 Бізнес-модель проекту

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів.

Таблиця 4.11 - Структура бізнес-моделі розробленої системи автоматизації ліфтової установки

| Ключові партнери | Ключові види діяльності | Взаємовідносини з клієнтами |  | Споживчі сегменти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВ Альтера ABB Україна | 1.Збірка системи під індивідуальні потреби клієнта. 2.Пошук потенційних покупців. | 1. Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів. 2. Планування та ведення історії контактів компаній з клієнтом. |  | 1. Комунальні підприємства. 2. Промислові структури з наявними власними котельнями. |
|  | Ключові ресурси: 1. Перетворювачі частоти. 2. Периферійне обладнання: Датчики тиску: ОВЕН ПД200, Dwyer Instruments серії 628 і 628CR. Датчики температури: Pt100. Виконавчі механізми, регулювання: МЕО, Belimo NV24A-MP-TPC (1000 Н). - Системи керування технологічним процесом може бути реалізована на ПЛК АВВ АС 500, або ж контролери ПЛК ОВЕН. - Пароперегрівач індуктивний. | Канали збуту: 1.Прямий канал збуту. 2.Посередницький канал збуту. 3. Партнерство з комунальними структурами. |  |  |
| Структура собівартості: Витрати постійні: 631 400 грн в місяць. |  |  | Потоки надходження доходу: Активний продаж. |  |

Висновки:

Підводячи підсумки по розділу, ми бачимо, що у нашого стартап-проекту є перспективи через декілька факторів : по-перше, це ціна продукції, яка нижча за більш брендових конкурентів суттєво. В своєму специфічному ринку дана продукція має користуватись попитом. Звісно, конкуренція присутня, але якщо робити грамотне удосконалення та логічний поступовий вхід на ринок, вона буде незначна.

Завдяки виконаним комплексним модернізаціям і новим технічним рішенням ми отримуємо економію як палива так і електроенергії. Використання газоаналізатора призводить до економії палива приблизно на 3%, звичайно даний відсоток не великий, але при кількості палива, що використовується за місяць і в подальшому за рік, являється досить суттєвим. Також використовуючи відомі середні значення ефективності використання перетворювачів частоти, та меншу потужність пароперегрівача ми отримаємо значення економії електричної енергії в 35%. Доцільно описати витрати після модернізації.

Витрати після введення модернізації узагальнимо в таблиці 4.12:

Таблиця 4.12 - Прямі матеріальні витрати після модернізації

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу за місяць | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів (вода) | грн. | 11.20 | 100 м3 | 1 120 | 13 440 |
| 3 | Паливо | грн/м3. | 2.897 | 873 000 м3 | 2 529 081 | 30 348 972 |
| 4 | Електроенергія | грн. за кВт/год | 0.90 | 56 160 кВт/год | 50 544 | 606 528 |
| Всього в грн.: |  |  |  |  | 2 580 745 | 30 968 940 |

Таблиця 4.13 - Терміни окупності проекту

| Місячні витрати до модернізації, грн | 2 686 180 |
| --- | --- |
| Місячні витрати після модернізації, грн | 2 580 745 |
| Сумарна економія після впровадження, грн | 105 435 |
| Терміни окупності представленого проекту, місяці | 6 |

ВИСНОВКИ

В магістерській дисертації розроблено систему автоматичного керування барабанним паровим котлом ДЕ – 25 на базі якої запропоновано альтернативний підхід до регулювання основними технологічними процесами та розробки нових алгоритмів керування на основі програмного забезпечення CodeSys. Розроблено ПІД регулятори для управління рівнем води в барабані, розрідженням та пароповітряної суміші. Також представлено алгоритм ШІМ регулювання для керування виконавчими механізмами типу МЕО. Представлено альтернативний варіант отримання необхідної температури вихідної пари представлений на основі індуктивного пароперегрівача. Запропоновано використовувати не стандартну схему керування побудовану на ПЧ з резонансним інвертором струму.

Для розробки методів регулювання основними технологічними процесами протягом виконання магістерської дисертації було вирішено такі завдання:

- Проведено аналіз вже існуючих підходів та ефективність їх впровадження на реальні технологічні комплекси;

- Визначено основні збурення системи та їх вплив на технологічні параметри;

- Розроблено тестове програмне забезпечення з використанням реального ПЛК;

- Проведено порівняльні дослідження результатів ефективності роботи моделі та одного з контурів системи.

Виходячи зі сказаного вище можна стверджувати, що мета написання магістерської дисертації була досягнута, застосування розробленої моделі з реальним ПЛК дозволить максимально точно наблизитися до реальних результатів поведінки об‘єкта, що дозволить отримувати на практиці перехідні процеси регулювання заданої якості, та підвищити економічну ефективність цілісної системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Ложечников В. Ф. Аналитическая ногорежимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности / В. Ф. Ложечников, В. С. Михайленко, И. М. Максименко., 2007. – 29-33 с.

- Плетнев, Г. П. Автоматизированное управление объектами тепловых  лектростанций [Текст] / Плетнѐв Г. П. – М. : Энергоатомиздат, 1981. – 368 с.

- Адаптивные системы автоматического управления: учеб. пособие / В. Н.Антонов, А. М. Пришвин, В. А. Терехов, А. Э. Янчевский., 1981. – 204 с.

- Серов, Е. П. Динамика парогенераторов [Текст] / Е. П. Серов, Б. П. Корольков. – М. : Энергоиздат, 1981. – 408 с.

- Astrӧm, K. J. Drum-boiler dynamics [Text] / R. D. Bell, K. J. Astrӧm.//

- Клюев, А. С. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов [Текст] / Клюев А. С., Товарнов А. Г. – М. : Энергия, 1970. –280 с.

- Богданов В. Н. Применение сквозного индукционного нагрева в промышленности. / В. Н. Богданов, С. Е. Рыскин., 2005. – 96 с.

- Шпіка М. І. Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») / М. І. Шпіка. – Харків: ХНАМГ, 2012.

- Шамов А. Н. Проектирование и эксплуатация высокочастотных установок / А. Н. Шамов, В. А. Бодажков., 2014. – 71 с. – (2).

- Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических установок / [Е. И. Беркович, Г. В. Ивенский, Ю. С. Иоффе та ін.]., 2013. – 208 с. – (Энергоатомиздат). – (2).

- Демченко В. А. Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС и ТЭС / В. А. Демченко., 2001. – 305 с. – (Астропринт).

- Автоматика-2014 [Текст]: материалы 21-й Международной конференции с автоматического управления: 23-27 сетября 2014 г. Киев / редкол. : М. Ю. Ильченко (отв. ред.). — К.: Изд-во НТУУ «КПИ» ВПИ ВПК «Политехника», 2014. — 58 с.

- Ткаченко В. Н. Математическая модель нагрева воды и парообразования в топочном пространстве котлоагрегага СКД / В. Н. Ткаченко, А. В. Дзюба. – Донецьк: Обчислювальнатехніка та автоматизація, 2006. – (ДонНТУ).

- Прохоренков А. М. Технико-экономические и экологические аспекты внедрения технологии использования биологического топлива на теплоэнергетических предприятиях / А. М. Прохоренков, И. В. Сабуров, В. Г. Глухих. – м. Калуга: Труды филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 87 с.

- Виноградова А. В. Биотехнология топлива: учеб. пособие / А. В. Виноградова, Г. А. Козлова, Л. В. Аникина. – Пермь: Перм. гос. техн., 2008. – 212 с.

- Дергачева И. В. Биогаз - электроэнергия, тепло, биоудобрение / И. В. Дергачева, П. Т. Салихов. – Ташкент, 2011. – 249 с.

- Панин В. И. Обслуживание коммунальных котельных и тепловых сетей / В. И. Панин. – Москва: Стройиздат, 2002. – 215 с.

- Деев Л. В. Котельные установки и их обслуживание. / Л. В. Деев, Н. А. Балахничев. – Москва: Стройиздат, 2001. – 174 с.

- Поліщук В.В. Стартап проекти та їх оцінювання: конспект лекцій для студентів за спеціальністю 7.121 «Інженерія програмного забезпечення» факультету інформаційних технологій УжНУ. – Ужгород: 2018. – 74 с.

- Економіка підприємства: Книга 2. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -624 с.

- Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.