Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

В.І. Шкляр, В.В. Дубровська

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УСТАНОВКИ

Розрахунок  КОЖУХОТРУБНого

ТЕПЛООБМІННИКа

Розрахункова РОБОТА

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавр

за освітньою програмою

«Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2022

| Рецензент: | Гавриш Андрій Сергійович, канд. техн. наук, доц. |
| --- | --- |
| Відповідальний редактор | Єщенко Олександр Іванович, канд. техн. наук, доц. |

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

(протокол № 5 від 26.05  2022 р.) 
за поданням Вченої ради Навчальн-наукового інституту енергозбереження та 
енергоменеджменту (протокол №  10 від  21 лютого 2022 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Шкляр Віктор Іванович, канд. техн. наук, доц.

Дубровська Вікторія Василівна, канд. техн. наук, доц.

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УСТАНОВКИ

Розрахунок  КОЖУХОТРУБНого

ТЕПЛООБМІННИКа

Розрахункова РОБОТА

Теплотехнічні процеси та установки. Розрахунок кожухотрубного теплообмінника: Розрахункова робота. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
уклад.: В.І. Шкляр, В.В. Дубровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,35 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 29 с.

В навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання розрахункової роботи з дисципліни «Енергоефективні теплотехнологічні системи і установки».

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Видання включає індивідуальні завдання для 
виконання розрахункової роботи.

В.І. Шкляр, В.В. Дубровська 2022

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022

ЗМІСТ

Вступ	4

1 Мета та завдання до курсового проекту	5

2 Технологічна схема теплообмінного апарата та її опис	6

3 Тепловий розрахунок кожухотрубного  теплообмінника	8

3.1 Розрахунок теплового навантаження	11

3.2 Встановлення температурного режиму теплообмінника	12

3. 3 Рівняння для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі	14

3.3.1 Процес тепловіддачі при конденсації насиченої водяної пари  на зовнішній поверхні труб	14

3.3.2 Процес тепловіддачі при вимушеному русі рідини в трубах	16

3.4 Проведення уточнювального розрахунку коефіцієнта  теплопередачі та поверхні теплообміну	18

3.4.1 Визначення дійсної поверхні теплообміну та остаточний вибір теплообмінного апарата	22

Список використаної літератури	23

Додатки	24

Додаток А	24

Додаток Б	27

Вступ

Розвиток енергетики визначає технічний рівень і добробут будь-якої країни. Витрати електроенергії на вироблення одиниці продукції є основним показником рентабельності підприємства. Для майбутнього інженера дуже важливим є знання найбільш енергоємних теплотехнічних процесів різних галузей промисловості.

Дисципліна "Теплотехнічні системи і установки" вивчає такі енергоємні технологічні процеси як: нагрівання, охолодження, випарювання, сушіння та інше, а також способи зменшення їх енергоємності. При вивченні цієї дисципліни передбачається виконання курсового проекту.

Розрахункова робота направлена на виконання теплового розрахунку 
кожухотрубного теплообмінника.

1 Мета та завдання до курсового проекту

Метою розрахункової роботи є: навчити студентів робити теплові розрахунки кожухотрубного теплообмінника – конденсатора та за їх результатами правильно обирати стандартне обладнання.

Завдання: Розрахувати площу поверхні теплообміну та вибрати стандартний кожухотрубний теплообмінник-конденсатор для нагрівання рідини витратою mР від температури t/2 до температури t//2. Нагрівання рідини відбувається за рахунок конденсації насиченої водяної пари, яка має тиск p. Пара подається у міжтрубний простір теплообмінника, а рідина у трубний простір. Приймається, що гарячий та холодний теплоносії рухаються протитоком. Вихідні дані для розрахунку приймаються за таблицею 1.1 згідно номера варіанту, який видається викладачем.

Таблиця 1.1– Вихідні дані до розрахунку кожухотрубного теплообмінника.

| Варіант | t/2, ˚С | Вид теплообмінника | Рідина | mP, кг/год | р, МПа | t//2, ˚С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Вертикальний | Азотна кислота 20% (HNO3) | 20000 | 0,46 | 120 |
| 2 | 30 |  | Аміачна селітра 30% (NH4NO3) | 22000 | 0,50 | 100 |
| 3 | 25 |  | Вода технічна | 36000 | 0,62 | 90 |
| 4 | 35 |  | Каустик 40% (NaOH) | 38000 | 0,64 | 110 |
| 5 | 15 |  | Сірчана кислота 75% (H2SO4) | 42000 | 0,48 | 70 |
| 6 | 10 | Горизонтальний | Азотна кислота 20% (HNO3) | 24000 | 0,42 | 75 |
| 7 | 30 |  | Аміачна селітра 30% (NH4NO3) | 22000 | 0,50 | 95 |
| 8 | 25 |  | Вода технічна | 24000 | 0,55 | 85 |
| 9 | 35 |  | Каустик 40% (NaOH) | 30000 | 0,60 | 80 |
| 10 | 15 |  | Сірчана кислота 75% (H2SO4) | 26000 | 0,44 | 75 |

2 Технологічна схема теплообмінного апарата
та її опис

Кожухотрубні теплообмінники через простоту конструкції та надійність є на сьогоднішній день найбільш поширені серед рекуперативних теплообмінників. У промисловості теплообмінні апарати застосовують для нагрівання „гарячим” теплоносієм „холодного” та охолодження або нагрівання різних речовин до заданих параметрів. Гарячим теплоносієм прийнято називати робоче тіло, яке віддає теплоту, а холодним теплоносієм – речовину, що сприймає цю теплоту. В якості гарячого теплоносія (у відповідності до умови завдання) було обрано насичену пару низького тиску, а в якості холодного – водний розчин солі, кислоти або технічну воду.

На рис. 2.1 зображено кожухотрубний теплообмінний апарат, який складається з пучка труб, закріплених в трубних решітках кожуху, кришками тощо. Трубний та міжтрубний простори, в яких рухаються гарячий та холодний теплоносії, відокремлені один від одного поверхнею теплообміну, причому кожен із цих просторів може бути розділено перегородками на декілька ходів.

Рисунок 2.1. Горизонтальний багатоходовий кожухотрубний теплообмінний апарат жорсткої конструкції:

1 – кожух; 2 – трубчатка; 3 – трубна решітка; 4 – трубки; 5, 6, 7 – патрубки для вводу та виводу, відповідно, насиченої пари, конденсату та речовини; 
8 – еліптична кришка; 9, 10 – фланець, відповідно, для патрубків та частин апарата; 11, 12 – перегородки, відповідно, трубного та міжтрубного простору; 
13 – прокладка; 14 – горизонтальна опора.

Отже, теплообмінний апарат складається з кожуху 1, в якому розміщена трубчатка 2, яка в свою чергу складається з двох трубних решіток 3 та пучка труб 4, які з’єднуються з трубними решітками за допомогою розвальцювання чи зварювання. Для підведення та відведення теплоносіїв (насичена пара, конденсат, водний розчин) апарат оснащений патрубками чи штуцерами 5, 6, 7. 
З торців апарат закрито кришками 8. З метою підтримання потрібної швидкості теплоносіїв (для забезпечення високих коефіцієнтів тепловіддачі) та для зменшення вібрації трубного пучка в теплообмінному апараті встановлено перегородки 11 і 12, які розділяють трубний та міжтрубний простори на секції, при цьому забезпечується певна послідовність проходження теплоносіїв, як у трубному, так і у міжтрубному просторах. Для приєднання частин трубопроводів, арматури до патрубків вводу-виводу теплоносіїв та для з’єднання окремих вузлів апарата використовують фланці 9, 10. Крім того, для надійної та безпечної роботи при з’єднанні вузлів апарата застосовують ущільнювальні прокладки 13. Теплообмінний апарат на місці експлуатації встановлюють на опори 14.

Ще одним важливим елементом конструкції апарата є температурні компенсатори (не зображено на рисунку), які призначені для зменшення додаткових напружень, які виникають в місцях з’єднання частин апарата, що мають різні температури (особливо важливим є з’єднання труб з трубною решіткою). Тому, теплообмінні апарати в яких, різниця температур кожуха та труб буде більшою 50-60 °С  [1, 2], потребують наявності температурних компенсаторів, а апарати, в яких, температурний перепад менше вищезгаданого, мають жорстку конструкцію з нерухомою трубною решіткою. В подальшому будемо розглядати лише теплообмінники з нерухомою трубною решіткою. Вони, як правило, використовуються в тих випадках, коли нема необхідності в механічному очищенні міжтрубного простору. Тому, у трубний простір завжди подають рідину, яка при нагріванні може виділяти нерозчинний осад на стінках труб, а в між-трубний простір подають чисту рідину або пару.

3 Тепловий розрахунок кожухотрубного 
теплообмінника

Тепловий розрахунок теплообмінного апарата, в залежності від вихідних даних, проводять за проектною або перевірочною методикою.

Перевірочний тепловий розрахунок виконується у випадку, якщо відома поверхня нагріву теплообмінного апарата і необхідно визначити температури теплоносіїв та кількість переданої теплоти. Крім того, він проводиться для того, щоб відповісти на питання про придатність даної конструкції теплообмінника для використання в конкретних умовах експлуатації.

Проектний (конструктивний) тепловий розрахунок виконується при створенні нових апаратів, метою його є визначення поверхні теплообміну, яка б забезпечувала певне теплове навантаження.

На практиці методики проектного та перевірочного теплового розрахунку теплообмінного апарата, як правило, поєднують. Тобто, за вихідними даними, що характеризують технологічний процес (продуктивність установки, витрати та температури теплоносіїв) розраховують теплове навантаження апарата –  та середньо-логарифмічну різницю температур між теплоносіями – . Потім, задаючись наближеним значенням коефіцієнта теплопередачі, розраховують орієнтовне значення площі поверхні теплообміну за основним рівнянням теплопередачі:

,					(3.1)

де  К – коефіцієнт теплопередачі, .

Необхідно звернути увагу на те, що коефіцієнт теплопередачі є функцією багатьох теплотехнічних, гідравлічних та геометричних параметрів. Одразу його обчислити неможливо, тому при наближеному розрахунку площі теплообміну орієнтовний коефіцієнт теплопередачі приймається згідно експериментальних даних. Відповідно до рекомендацій [2–5] при конденсації водяної пари на зовнішній поверхні труб, в яких рухається вода або водні розчини, коефіцієнт теплопередачі приймається з діапазону: .

Отримане значення поверхні теплообміну  за рівнянням (3.1) округлюється в більшу сторону до конкретного значення , що приведено в каталогах або нормалях для конкретного типу теплообмінника. Геометричні характеристики стандартних теплообмінних апаратів з жорсткою конструкцією трубної решітки наведено в додатку А.

Вибраний за каталогами теплообмінний апарат повинен забезпечувати нормальну роботу та працювати в оптимальному режимі, який відповідає 
поєднанню заданої продуктивності, температур теплоносіїв та інших показників технологічного процесу з мінімальною витратою теплоти та максимально-ефективно задіяною поверхнею теплообміну апарата. Вибраний теплообмінник з площею теплообміну  та певними геометричними характеристиками, 
як було сказано вище, перевіряють на придатність до використання в заданих умовах.

Наступним кроком є проведення перевірочного розрахунку для обраного теплообмінного апарата. В основі перевірочного розрахунку покладено уточнення для заданих умов експлуатації коефіцієнта теплопередачі КР та площі поверхні теплообміну FР. Співставлення відповідних площ теплообміну  та FР дозволяє зробити висновок про можливість використання вибраного за каталогами теплообмінного апарата.

На рисунку 3.1 наведено блок-схему проектно-перевірочного теплового розрахунку теплообмінного апарата. Детальне пояснення певних елементів блок-схеми буде розкрито в подальших пунктах даного розділу.

і - е наближення

Ні

Так

Розрахунок теплового навантаження Q

Встановлення температурного режиму та

Наближена оцінка КОр та FОр

Вибір стандартизованого теплообмінника та визначення

n, d, H, z, FНОРМ = FОР

Визначення дійсного значення коефіцієнта теплопередачі К методом послідовних наближень

Перше наближення

Визначення уточнених значень

Розрахунок теплового потоку

та температур стінок

Перевірка

Визначення розрахункової поверхні теплообміну

Перевірка

Остаточний вибір стандартизованого теплообмінника

Так

Ні

Ні

Рисунок 3.1.  Блок-схема проектно-перевірочного теплового розрахунку 
теплообмінного апарата

3.1 Розрахунок теплового навантаження

Теплове навантаження – це кількість теплоти, що передається від гарячого теплоносія до холодного. Кількість теплоти, яка була віддана холодному теплоносію, що не змінює агрегатного стану в трубках теплообмінного апарата, розраховується за формулою:

,       			       (3.2)

де –  температури холодного теплоносія відповідно на вході та на виході з теплообмінника, С;

mP – масова витрата рідини, що нагрівається від температури , кг/с;

сР2 – питома ізобарна теплоємність речовини, . Вибирається за таблицями теплофізичних властивостей (Додаток В), за середньою температурою теплоносія .

- коефіцієнт корисної дії теплообмінника, який враховує втрати теплоти у навколишнє середовище, а також втрати за рахунок забруднення поверхні теплообміну. В розрахунках приймається рівним =0,9.

Із рівняння теплового балансу можна визначити масову витрату пари, що конденсується на зовнішній поверхні труб теплообмінника:

, 						(3.3)

де D –  витрата пари, кг/с;

r –  питома теплота пароутворення або конденсації, Дж/кг.

В свою чергу питома теплота пароутворення, визначається за таблицями теплофізичних властивостей води і водяної пари [6] за температурою чи тиском насиченої пари.

3.2 Встановлення температурного режиму теплообмінника

Характер зміни температур робочих середовищ в процесі теплообміну вздовж теплообмінної поверхні у відповідності до умови завдання схематично представлено на рис. 3.2. Гарячий теплоносій в процесі теплообміну буде зберігати постійну температуру, тому що процес конденсації насиченої пари відбувається при постійному тиску та температурі. В свою чергу, водний розчин (холодний теплоносій), отримуючи тепло від насиченої пари, безперервно змінює свою температуру.

Рисунок 3.2 – Температурний режим теплообмінника-конденсатора

Як відомо, за напрямом руху теплоносіїв теплообмінні апарати поділяють на прямоточні, протиточні, з перехресним та змішаним рухом теплоносіїв.

Під прямотечією розуміють паралельний рух гарячого та холодного теплоносіїв в одному напрямку (рис. 3.3 а), під протитечією – паралельний рух теплоносіїв в протилежних напрямках (рис. 3.3 б). Перехресним називають рух теплоносіїв у взаємно перпендикулярних напрямках (рис. 3.3 в), а при змішаному русі маємо різні випадки складного руху робочих середовищ в багатоходових теплообмінниках (рис. 3.3 г).

Розрахувати температурний режим теплообмінника означає знайти середні температури гарячого та холодного теплоносіїв (t1 та t2) та середній температурний напір між ними . Для цього необхідно обчислити більший  та менший  перепади температур між теплоносіями на кінцях поверхні теплообміну. Значення  та  визначається з урахуванням схеми руху теплоносіїв.

Рисунок 3.3 – Схеми руху теплоносіїв:

а –  прямоточний; б – протиточний; в – перехресний; г –  змішаний.

В апаратах, де один з теплоносіїв має постійну температуру, вибір схеми руху теплоносіїв не впливає на середній температурний напір. Тому, в цих теплообмінниках схему руху потоків вибирають з конструктивних міркувань. В нашому випадку прийнята протиточна схема. Для теплообмінника-конденсатора у відповідності до температурного режиму, представленого на рис. 3.2, більша різниця температур буде на вході в апарат, а менша на виході, тобто:

та .		 		 (3.4)

Якщо , то розраховується середньо-логарифмічний температурний напір між теплоносіями:

.					(3.5)

Якщо , то розраховують середній арифметичний температурний напір:

(3.6)

3. 3 Рівняння для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі

Коефіцієнти тепловіддачі розраховуються за емпіричними рівняннями, які були отримані на основі висновків теорії подібності. Такі емпіричні рівняння складаються у вигляді залежностей з безрозмірних критеріїв подібності.

Нижче наведені найчастіше уживані в інженерній практиці рівняння розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі при конденсації насиченої водяної пари на зовнішній поверхні пучка труб та при вимушеному русі рідини в трубах.

3.3.1 Процес тепловіддачі при конденсації насиченої водяної пари 
на зовнішній поверхні труб

Як відомо, з курсу теплопередачі, конденсація чистої водяної пари – це процес переходу  парової фази в рідку. Конденсація водяної пари на поверхні теплообміну виникає, якщо температура поверхні менше температури насичення пари при даному тиску. При цьому на поверхні з’являється сконденсована рідина, яка розтікається по ній, створюючи, при цьому, суцільну плівку. Під 
дією сил тяжіння та тертя зі сторони рухомої пари плівка безперервно стікає з поверхні. Такий процес конденсації ще називають плівковим і він найчастіше зустрічається на практиці.

Коефіцієнт тепловіддачі –   у випадку плівкової конденсації насиченої пари на зовнішній поверхні труб знаходиться з рівняння, в яке входить модифіковане число Рейнольдса – Re:

, 						(3.7)

де lB – визначальний розмір, м;

– різниця температур між температурою насичення водяної 
пари tН та температурою стінки tCT1, по якій стікає конденсат, С (визначення tCT1 наведено у п.3.4.) .

Комплекс B вибирається з таблиці 3.1 за визначальною температурою, яка дорівнює температурі насичення tB = tH, або розраховується за формулою, в яку входять наступні теплофізичні величини:

,						(3.8)

де  – густина рідини (конденсату), м3/кг;

– кінематична в’язкість рідини (конденсату), м2/с.

Таблиця 3.1. Комплекси фізичних величин А та В при конденсації 
пари [7, 8].

| tH, С | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, (м·С)-1, | 5,16 | 11,4 | 20,9 | 34,5 | 51,5 | 70,3 | 94 | 122 | 150 | 182 |
| В·103, м/Вт | 1,62 | 2,54 | 3,62 | 4,88 | 6,28 | 7,65 | 9,29 | 11,09 | 12,90 | 15,05 |

Модифіковане число Рейнольдса, в свою чергу, є функцією визначального критерію Z, тобто Re=f (Z). Параметр Z є безрозмірною величиною і залежить від багатьох теплофізичних та геометричних параметрів.

При конденсації насиченої пари на поверхні пучка труб безрозмірний параметр Z розраховується за наступними формулами:

а) при вертикальному розташуванні

;						(3.9)

б) при горизонтальному розташуванні

. 					(3.10)

В формулах (3.11) та (3.12) прийнято наступні позначення:

Н – висота вертикально розташованих труб, м;

dЗ –  зовнішній діаметр горизонтальної трубки, м.

Величина А вибирається з таблиці 3.1 за визначальною температурою (температурою насичення) або розраховується за  формулою:

,					(3.11)

де g=9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння.

Усі теплофізичні величини, які входять в (3.7) та (3.11) знаходяться за температурою насичення за таблицями [6–9].

Отже, при вертикальному розташуванні поверхні теплообміну в залежності від параметра Z число Рейнольдса розраховується за наступними емпіричними формулами:

якщо , то ;				           (3.12 а)

якщо , то

,			 (3.12 б)

де ,  – числа Прандтля конденсату знаходяться за визначальною температурою tН  та за температурою стінки tСТ1  з боку гарячого теплоносія відповідно (див. Додаток Б).

При горизонтальному розташуванні труб теплообмінної поверхні число Рейнольдса розраховують за залежністю:

.						(3.13)

3.3.2 Процес тепловіддачі при вимушеному русі рідини в трубах

Процес конвективної тепловіддачі при вимушеному русі рідини в трубах характеризується тим, що перенос маси рідини супроводжується передачею теплоти. Теплота, так би мовити, механічно транспортується, причому, процес відбувається тим інтенсивніше, чим швидше рух середовища. Інтенсивність тепловіддачі при вимушеному русі залежить від характеру руху. В свою чергу, узагальненою характеристикою, що визначає характер руху при вимушеному русі рідини в трубах, є гідравлічний критерій Рейнольдса Re, який розраховується за формулою:

,					      (3.14)

де W – швидкість руху теплоносія, м/с;

Коефіцієнт тепловіддачі при русі теплоносія в прямих трубах з круглим перерізом, в залежності від значення числа Рейнольдса, визначається з наступних рівнянь [7, 8, 10]:

1) при ламінарному русі теплоносія, якщо ,

,		(3.15)

де

– число Нусельта;		 	      (3.16)

–  коефіцієнт теплопровідності рідини,  .

– число Грасгофа, що характеризує підйомну силу, яка виникає в рідині за рахунок різниці густин;

,  – числа Прандтля водного розчину знаходяться за температурою  та за температурою стінки  з боку холодного теплоносія відповідно (див. Додаток Б).

– коефіцієнт об’ємного розширення, К-1.

В інженерній практиці при проектуванні нових теплообмінних апаратів ламінарний режим, як правило, не використовують бо погіршується процес теплопередачі і збільшується металоємність теплообмінного апарату;

2) при розвиненому турбулентному русі теплоносія, якщо ,

;				(3.17)

3) при перехідному режимі течії, якщо , використовують наступну формулу:

(3.18)

За визначальний розмір в рівняннях (3.15 - 3.18) для труб з круглим 
перерізом приймається внутрішній діаметр труби –  . Всі теплофізичні властивості рідини (водного розчину) вибираються за температурою  за 
таблицями додатку Б.

3.4 Проведення уточнювального розрахунку коефіцієнта 
теплопередачі та поверхні теплообміну

Перед проведенням уточнювального розрахунку коефіцієнта теплопередачі та визначенням дійсного значення поверхні теплообміну, необхідно знайти для обраного за каталогами теплообмінного апарата швидкості теплоносіїв в трубному та міжтрубному просторах і порівняти з допустимими швидкостями, які визначені з техніко-економічних розрахунків. Це необхідно для того, щоб при експлуатації теплообмінного апарата були дотримані мінімальні 
експлуатаційні витрати на перекачування теплоносіїв та високі коефіцієнти 
тепловіддачі.

З техніко-економічних міркувань швидкість рідини в трубках теплообмінного апарата в залежності від внутрішнього діаметра повинна бути в межах 0,3 – 3 м/с (див. таблицю 3.2). Якщо швидкість має більше значення, то за каталогами приймається теплообмінник з іншим діаметром трубок та їх кількістю або пропонується схема з паралельною роботою декількох теплообмінників, при цьому, теплообмінники будуть мати іншу площу поверхні теплообміну, але сумарна поверхня теплообміну лишається рівною .

Отже, швидкість руху рідини в трубці теплообмінного апарата 
становитиме:

,					(3.19)

де V –  об’ємна витрата рідини в трубах, м3/с;

– площа живого перерізу пучка труб, м2;

P – густина рідини, що знаходиться за середньою температурою t2 
теплоносія, кг/м3.

Площа поперечного перерізу пучка труб обчислюється за формулою:

,						(3.20)

де n1 –  кількість труб в одному ході обраного теплообмінника (Додаток А);

dBН –  внутрішній діаметр трубки, м.

Таблиця 3.2 – Значення оптимальних швидкостей теплоносіїв в апаратах

| Назва теплоносія, умови руху | Рекомендована швидкість, м/с |
| --- | --- |
| Крапельні рідини для труб з діаметром 25…30 мм для труб з діаметром 30…50 мм для труб з діаметром 100 мм і більше максимальна мінімальна | 0,6…0,8 0,8…1,0 1,0…1,5 3,0 0,3 |
| Водяна пара | 5...50 |

Після знаходження значення швидкості теплоносія, переходимо до визначення коефіцієнта теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі K характеризує 
інтенсивність передачі теплоти від одного середовища до іншого через розділяючу однорідну стінку (рис. 3.4).

На практиці, при проведенні уточнювального розрахунку коефіцієнта теплопередачі в теплообмінних апаратах, якщо відношення зовнішнього до внутрішнього діаметра стандартних труб буде менше двох , необхідно за поверхню теплообміну приймати поверхню плоскої стінки, а в протилежному випадку поверхню циліндричної стінки.

Рисунок 3.4 – Процес теплопередачі через однорідну циліндричну стінку.

Тому, формула для визначення коефіцієнта теплопередачі через плоску стінку запишеться наступним чином:

,					(3.21)

де 1 – коефіцієнт тепловіддачі від гарячого теплоносія (насиченої пари) до поверхні стінки, ;

2 –  коефіцієнт тепловіддачі від поверхні стінки до холодного теплоносія (водний розчин), ;

– товщина стінки трубки, м;

СТ –  коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки, . Для всіх легованих сталей .

Як бачимо, визначення коефіцієнта теплопередачі зводиться до обчислення його складових, а саме коефіцієнтів тепловіддачі та термічного опору стінки . У зв’язку з тим, що в формули по визначенню коефіцієнтів тепловіддачі входить в явному чи неявному вигляді температура стінки, яка в свою чергу нам невідома, то розрахунок дійсного значення коефіцієнта теплопередачі слід проводити, використовуючи методику послідовних наближень.

В першому наближенні температура стінки з боку гарячого теплоносія (насиченої пари) приймається рівною:

.					(3.22)

А температура стінки збоку холодного теплоносія, враховуючи те, що стінка тонка і коефіцієнт теплопровідності сталі достатньо великий, буде відрізнятись від tСТ на 1 ºС:

.						(3.23)

Потім, як було описано в п. 3.3 та п. 3.4, визначаємо розрахункові коефіцієнти тепловіддачі P1, P2 та коефіцієнт теплопередачі KP.

Густина теплового потоку дорівнює:

(3.24)

та дійсні значення температур стінок,  виходячи з відомих рівнянь теплообміну:

,						(3.25)

Якщо прийняті попередньо в (3.22) і (3.23) та отримані за розрахунковими залежностями (3.25 а) та (3.25 б) значення температур стінок відрізняються більше ніж на 3%, то розрахунок 1, 2  та K треба повторити з п.3.3, причому, за наступне наближення приймаються розрахункові величини температур стінок . Якщо прийняті та отримані в кінці розрахунку значення температур стінок відрізняються менше ніж на 3%, то обчислення вважаються остаточними, а результати останнього наближення – кінцевими (дійсними), та переходять до знаходження поверхні теплообміну.

3.4.1 Визначення дійсної поверхні теплообміну та остаточний вибір теплообмінного апарата

За дійсними значеннями K,  1  та 2 відповідно до формули (3.1) визначається розрахункова площа теплообміну апарата FP, яку потім необхідно порівняти з площею теплообмінника, вибраного за каталогами FНОРМ.

Якщо, отримане розрахункове значення поверхні теплообміну буде менше на  від стандартного, то всі проведені вище розрахунки можна вважати дійсними і вибраний за каталогами теплообмінник буде задовольняти технологічним вимогам. В протилежному випадку  вибраний стандартний теплообмінник не буде покривати задане теплове навантаження, тому необхідно вибрати новий теплообмінний апарат з більшою площею поверхні теплообміну і провести новий перевірочний розрахунок. Коли  (більше ніж 20%), то необхідно відмовитись від прийнятої конструкції, бо у вибраного апарата теплообмінна поверхня буде задіяна неефективно, і вибрати апарат з меншою площею теплообміну. Оцінка ефективного використання площі теплообміну з техніко-економічної точки зору, проводиться за наступною формулою:

(3.40)

Список використаної літератури

1. Кичигин М. А. Теплообменные аппараты и выпарные установки. – М. –Л.: Госэнергоиздат, 1955. – 192 с.

2. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А, Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

3. Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебник для вузов:в 2 кн. / Ю. И. Дытнерский. Ч.1: Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты, – М.: Химия, 2002. – 400 с.

4. Дытнерский, Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии: учебник для хим.-технол. спец. вузов: в 2 кн. / Ю. И. Дытнерский. Ч.2: Массообменные процессы и аппараты. – М.: Химия, 2002. – 368 с.

5. Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники (пер. с польского А. В. Плисса, под. ред.. П. Г. Романкова). – Л.: Госхимиздат, 1961. – 820 с.

6. Рывкин С. А., Александров Л. Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара.: Справ. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80 с.

7. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче. – М.: Энергия, 1980. – 264 с.

8. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебник / А. Г. Касаткин. -12-е изд., стер., дораб.-М.: Альянс, 2005. – 750 с.

9. Теплопередача: Учебник для вузов/ В. П. Исаченко, В. А. Осиповна, 
А. С. Сукомел.  – М.: Энергоиздат, 1981. – 416с.

10. Теплотехнический справочник под ред. Юреньева В. Н., Лебедева Л. Д.

В 2-х т., т.2. – М.: Энергия, 1976. – 895 с.

11. Справочник азотчика под общ. ред. Мельникова Е. Я. В 2-х т., т.1 – М.: 
Химия, 1967. – 492 с.

12. Чернобыльский И. И. Выпарные установки. – К.: Вища школа, 1970. – 244 с.

Додатки

Додаток А

Геометричні характеристики кожухотрубних теплообмінників

Таблиця А. 1 – Горизонтальні теплообмінники [3]

| Діаметр кожуха, мм | Діаметр труб, мм | Число ходів, шт. | Загальне число труб, шт. | Поверхня теплообміну, в м2 при довжині труб, в м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| 150 | 202 252 | 1 1 | 19 133 | 1,0 1,0 | 2,0 1,5 | 2,5 2,0 | 3,5 3,0 | - - | - - |
| 273 | 202 252 | 1 1 | 61 37 | 4,0 3,0 | 6,0 4,5 | 7,5 6,0 | 11,5 9,0 | - - | - - |
| 325 | 202 202 252 252 | 1 2 1 2 | 100 90 62 56 | - - - - | 9,5 8,5 7,5 6,5 | 12,5 11,0 10,0 9,0 | 19,0 17,0 14,5 13,0 | 25,0 22,5 19,5 17,5 | - - - - |
| 400 | 202 202 252 252 | 1 2 1 2 | 181 166 111 100 | - - - - | - - - - | 23,0 21,0 17,0 16,0 | 34,0 31,0 26,0 24,0 | 46,0 42,0 35,0 31,0 | 68,0 63,0 52,0 47,0 |
| 600 | 202 202 202 202 252 252 252 252 | 1 2 4 5 1 2 4 6 | 389 370 334 316 257 240 206 196 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 49,0 47,0 42,0 40,0 40,0 38,0 32,0 31,0 | 73,0 70,0 63,0 60,0 61,0 57,0 49,0 46,0 | 98,0 93,0 84,0 79,0 81,0 75,0 65,0 61,0 | 147,0 139,0 126,0 119,0 121,0 113,0 97,0 91,0 |
| 800 | 202 202 202 202 252 252 252 252 | 1 2 4 6 1 2 4 6 | 717 690 638 618 465 442 404 385 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 90 87 80 78 73 69 63 60 | 135 130 120 116 109 104 95 90 | 180 173 160 155 146 139 127 121 | 270 260 240 233 219 208 190 181 |
| 1000 | 20х2 20х2 20х2 | 1 2 4 | 1173 1138 1072 | - - - | - - - | - - - | 221 214 202 | 295 286 269 | 442 429 404 |

Таблиця А. 2 – Розрахункова поверхня теплообміну, в м2 (чисельник) і довжина трубок, у мм (знаменник) вертикальних теплообмінних апаратів з нерухомими трубними дошками типу ТН [10]

| Діаметр корпусу апарата, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 600 |  | 800 |  |  |
| Загальна кількість трубок в теплообмінному апараті, шт. (одноходові) |  |  |  |  |  |
| 121 | 283 | 121 | 511 | 211 | 97 |
| 9/1000 | 32/1500 | 21/1500 | 77/2000 | 36/1500 | 25/1500 |
| 13/1500 | 44/2000 | 28/2000 | 97/2500 | 48/2000 | 33/2000 |
| 18/2000 | 54/2500 | 35/2500 | 117/3000 | 61/2500 | 42/2500 |
| 23/2500 | 65/3000 | 42/3000 | 157/4000 | 74/3000 | 51/3000 |
| 28/3000 | 87/4000 | 49/3500 | - | 99/4000 | 68/4000 |
| 33/3500 | 98/4500 | 57/4000 | - | 124/5000 | 85/5000 |
| 43/4500 | 132/6000 | 71/5000 | - | 149/6000 | 103/6000 |
| 48/5000 | - | 85/6000 | - | - | - |
| 56/6000 | - | - | - | - | - |

Продовження Таблиці А. 2

| Діаметр корпусу апарата, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 600 |  | 800 |  |  |
| Загальна кількість трубок в теплообмінному апараті, шт. (двоходові) |  |  |  |  |  |
| 110 | 236 | 110 | 488 | 196 | 792 |
| 8/1000 | 30/1500 | 19/1500 | 74/2000 | 33/1500 | 119/2000 |
| 12/1500 | 40/2000 | 25/2000 | 93/2500 | 45/2000 | 150/2500 |
| 17/2000 | 50/2500 | 32/2500 | 131/3500 | 57/2500 | 213/3500 |
| 21/2500 | 61/3000 | 38/3000 | 169/4500 | 68/3000 | 244/4000 |
| 25/3000 | 82/4000 | 51/4000 | 188/5000 | 80/5000 | 305/5000 |
| 34/4000 | 102/5000 | 65/5000 | - | 103/4500 | - |
| 38/4500 | 123/6000 | 78/6000 | - | 115/5000 | - |
| 51/6000 | - | - | - | - | - |
| Загальна кількість трубок в теплообмінному апараті, шт. (чотирьохходові) |  |  |  |  |  |
| 100 | 260 | 104 | 480 | 204 | 788 |
| 7/1000 | 38/2000 | 18/1500 | 72/2000 | 47/2000 | 150/2500 |
| 11/1500 | 48/2500 | 24/2000 | 90/2500 | 59/2500 | 212/3500 |
| 15/2000 | 58/3000 | 30/2500 | 128/3500 | 83/3500 | 243/4000 |
| 19/2500 | 78/4000 | 42/3500 | 165/4500 | 95/4000 | 305/5000 |
| 27/3500 | 100/5000 | 49/4000 | 221/6000 | 120/5000 | - |
| 31/4000 | - | 61/5000 | - | - | - |
| 39/5000 | - | - | - | - | - |
| 46/6000 | - | - | - | - | - |
| Загальна кількість трубок в теплообмінному апараті, шт. (шестиходові) |  |  |  |  |  |
| 102 | 258 | 114 | 468 | 204 | 768 |
| 7/1000 | 39/2000 | 19/1500 | 92/2500 | 47/2000 | 176/3000 |
| 11/1500 | 49/2500 | 26/2000 | 130/3500 | 59/2500 | 206/3500 |
| 15/2000 | 59/3000 | 33/2500 | 168/4500 | 83/3500 | 266/4500 |
| 19/2500 | 79/4000 | 40/3000 | 226/6000 | 95/4000 | 297/5000 |
| 23/3000 | 100/5000 | 47/3500 | - | 120/5000 | - |

Додаток Б

Таблиця Б.1 – Теплофізичні властивості 20% водного розчину HNO3 [11]

| t, ºС | , | , | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1125 | 0,7991 | 0,4494 | 1,6521 | 9,94 |
| 10 | 1222 | 0,7994 | 0,4568 | 1,4655 | 9,11 |
| 20 | 1117 | 0,7999 | 0,4715 | 1,2283 | 7,45 |
| 30 | 1111 | 0,8073 | 0,4823 | 0,9655 | 5,78 |
| 40 | 1105 | 0,8154 | 0,4930 | 0,8363 | 4,90 |
| 60 | 1091 | 0,8299 | 0,5105 | 0,6611* | 3,27 |
| 80 | 1076 | 0,8445* | 0,5215 | 0,5053* | 2,54 |
| 100 | 1060 | 0,8591* | 0,5265 | 0,3407* | 1,85 |

Примітка: табличні значення величин з * знаходились методом лінійної інтерполяції

Таблиця Б. 2 – Теплофізичні властивості 30% водного розчину NH4NO3 [12].

| t, ºС | , | , | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1138 | 0,780 | 0,308 | 1335,2 | 12,17 |
| 10 | 1131 | 0,785 | 0,323 | 1245,8 | 10,90 |
| 20 | 1124 | 0,790 | 0,339 | 1156,4 | 9,70 |
| 30 | 1120 | 0,795 | 0,354 | 977,6 | 7,90 |
| 40 | 1116 | 0,800 | 0,367 | 798,7 | 6,27 |
| 50 | 1110 | 0,804 | 0,379 | 691,9 | 5,28 |
| 60 | 1103 | 0,807 | 0,387 | 585,1 | 4,39 |
| 70 | 1098 | 0,811 | 0,392 | 515,5 | 3,84 |
| 80 | 1092 | 0,815 | 0,395 | 445,9 | 3,31 |
| 90 | 1087 | 0,820 | 0,396 | 392,0 | 2,92 |
| 100 | 1081 | 0,825 | 0,397 | 338,1 | 2,53 |

Таблиця Б. 3 – Теплофізичні властивості технічної води [6, 7]

| t, ºС | , | , | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999,9 | 4,212 | 55,1 | 1788,0 | 13,67 |
| 10 | 999,7 | 4,191 | 57,4 | 1306,0 | 9,52 |
| 20 | 998,2 | 4,183 | 59,9 | 1004,0 | 7,02 |
| 30 | 995,7 | 4,174 | 61,8 | 801,5 | 5,42 |
| 40 | 992,2 | 4,174 | 63,5 | 653,3 | 4,31 |
| 50 | 988,1 | 4,174 | 64,8 | 549,4 | 3,51 |
| 60 | 983,2 | 4,179 | 65,9 | 469,9 | 2,98 |
| 70 | 977,8 | 4,187 | 66,8 | 406,1 | 2,55 |
| 80 | 971,8 | 4,195 | 67,4 | 353,1 | 2,21 |
| 90 | 965,3 | 4,208 | 68,0 | 314,9 | 1,95 |
| 100 | 958,4 | 4,220 | 68,3 | 282,5 | 1,75 |
| 110 | 951,0 | 4,233 | 68,5 | 259,0 | 1,60 |
| 120 | 943,1 | 4,250 | 68,6 | 237,4 | 1,47 |
| 130 | 934,8 | 4,266 | 68,6 | 217,8 | 1,36 |
| 140 | 926,1 | 4,287 | 68,5 | 201,1 | 1,26 |
| 150 | 917,0 | 4,313 | 68,4 | 186,4 | 1,17 |
| 160 | 907,4 | 4,346 | 68,3 | 173,6 | 1,10 |
| 170 | 897,3 | 4,380 | 67,9 | 162,8 | 1,05 |
| 180 | 886,9 | 4,417 | 67,4 | 153,0 | 1,00 |
| 190 | 876,0 | 4,459 | 67,0 | 144,2 | 0,96 |
| 200 | 863,0 | 4,505 | 66,3 | 136,4 | 0,93 |

Таблиця Б. 4 – Теплофізичні властивості водяної пари на лінії насичення [6, 7]

| t, ºС | , | , | , | , | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1,013 | 0,598 | 2256,8 | 2,135 | 2,372 | 11,97 | 1,08 |
| 110 | 1,43 | 0,826 | 2230,0 | 2,177 | 2,489 | 12,46 | 1,09 |
| 120 | 1,98 | 1,121 | 2202,8 | 2,206 | 2,593 | 12,85 | 1,09 |
| 130 | 2,70 | 1,496 | 2174,3 | 2,257 | 2,686 | 13,24 | 1,11 |
| 140 | 3,61 | 1,966 | 2145,0 | 2,315 | 2,791 | 13,54 | 1,12 |
| 150 | 4,76 | 2,547 | 2114,4 | 2,395 | 2,884 | 13,93 | 1,16 |
| 160 | 6,18 | 3,258 | 2082,6 | 2,479 | 3,012 | 14,32 | 1,18 |
| 170 | 7,92 | 4,122 | 2049,5 | 2,583 | 3,128 | 14,72 | 1,21 |
| 180 | 10,03 | 5,157 | 2015,2 | 2,709 | 3,268 | 15,11 | 1,25 |
| 190 | 12,55 | 6,394 | 1978,8 | 2,856 | 3,419 | 15,60 | 1,30 |
| 200 | 15,55 | 7,862 | 1940,7 | 3,023 | 3,547 | 15,99 | 1,36 |

Таблиця Б. 5 – Теплофізичні властивості 75% водного розчину  H2SO4 [2, 12]

| t, ºС | , | , | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1689 | 0,330 | 0,328 | 11,0 | 39,84 |
| 20 | 1669 | 0,345 | 0,344 | 7,5 | 27,08 |
| 40 | 1650 | 0,350 | 0,361 | 5,0 | 17,45 |
| 60 | 1632 | 0,360 | 0,377 | 3,5 | 12,03 |
| 80 | 1614 | 0,370 | 0,390 | 2,5 | 8,54 |
| 100 | 1597 | 0,373 | 0,397 | 1,7 | 5,75 |
| 120 | 1580 | 0,380 | 0,404* | 1,2 | 4,06 |

Примітка: табличні значення величин з * знаходились методом лінійної інтерполяції

Таблиця Б. 6 – Теплофізичні властивості 40% водного розчину  NaOH [12]

| t, ºС | , | , | , | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1443 | 0,807 | 0,446 | 74 | 482,03 |
| 20 | 1430 | 0,817 | 0,457 | 40 | 257,44 |
| 40 | 1416 | 0,826 | 0,467 | 14 | 89,14 |
| 60 | 1403 | 0,830 | 0,475 | 5,44 | 34,22 |
| 80 | 1389 | 0,832 | 0,481 | 3,62 | 22,54 |
| 100 | 1375 | 0,832 | 0,483 | 2,72 | 16,87 |
| 120 | 1360 | 0,832 | 0,485 | 2,37 | 14,68 |