Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ігоря сікорського»

Теплоенергетичний факультет

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної  теплофізики

До захисту допущено:

Завідувач  кафедри ______________ Валерій ТУЗ

“____” _________________ 2022р.

Дипломна робота

| на здобуття ступеня бакалавра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за освітньо-професійною програмою |  |  | Теплофізика |
| спеціальності |  | 144 Теплоенергетика |  |
| на тему: | “Робочі характеристики високотемпературних теплових труб з |  |  |
| металоволокнистою капілярною структурою”. |  |  |  |

| Виконав (-ла): студент (-ка) |  | 4 | курсу, групи | ТФ-81 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кучеренко Андрій Ярославович |  |  |  |  |  |  |  |
| (прізвище ім’я, по-батькові) |  |  |  |  |  | (підпис) |  |
| Керівник | к.т.н., доцент Шевель Є.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали ) |  |  |  |  | (підпис) |  |

Консультант:

| з питань охорони праці | к.т.н., доцент Каштанов С.Ф. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (назва розділу) | (посада, вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали ) |  | (підпис) |

| Рецензент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали ) |  | (підпис) |

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2022 року

| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет (інститут) |  |  |  |  | теплоенергетичний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра | атомних електричних станцій і інженерної теплофізики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівень вищої освіти |  |  |  | перший (бакалаврський) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спеціальність |  | 144 Теплоенергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітньо-професійна програма |  |  |  |  |  |  | Теплофізика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Завідувач кафедри |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валерій ТУЗ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | “ “ |  |  |  |  | 2022 р. |  |
| ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на дипломну роботу студенту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кучеренку Андрію Ярославовичу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (прізвище, ім'я, по-батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тема роботи |  |  | “ Робочі характеристики високотемпературних теплових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| труб з металоволокнистою капілярною структурою”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керівник проєкту |  |  | к.т.н., доцент Шевель Є.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затверджені наказом по університету від "___"_________20__ р. № _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Термін подання студентом проєкту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | „14” червня 2022 р. |  |  |  |
| 3. Вихідні дані до роботи |  |  |  |  |  | 1. Матеріал: теплова труба – нержавіюча сталь; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоносій – натрій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Геометричні розміри: довжина зони нагріву - 300·10-3м.;зона транспорту - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290·10-3м.; зона конденсації - 150·10-3м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Діапазон потужностей: від 400 до 1200 Вт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Діапазон температур (по температурі насичення) – 370-700ºС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зміст пояснювальної записки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) основна частина: провести літературний огляд, розробити експериментальну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установку, методику проведення досліду, методику обробки результатів, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| провести аналіз результатів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) охорона праці та навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перелік графічного матеріалу ( із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентації тощо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 1 – Схема принципова (аркуш А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 2 – Ділянка робоча (аркуш А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 3 – Кресленик складальний (аркуш А2). Деталювання (4 аркуші А4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Консультанти розділів роботи:

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| з питань охорони праці | к.т.н.,доц. Каштанов С.Ф. |  |  |

| 7. Дата видачі завдання | " 04 " квітня 2022 р. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видача завдання на бакалаврську роботу | 04.04.2022 |  |
| 2 | Створення експериментального стенду | 13.04.2022-20.04.2022 |  |
| 3 | Опис експериментальної установки | 21.04.2022-02.05.2022 |  |
| 4 | Методика проведення дослідження | 03.05.2022-10.05.2022 |  |
| 5 | Проведення експерименту | 11.05.2022-18.05.2022 |  |
| 6 | Аналіз експериментальних даних | 19.05.2022-26.05.2022 |  |
| 7 | Створення графічної частини | 27.05.2022-01.06.2022 |  |
| 8 | Розділ охорона праці | 01.06.2022-08.06.2022 |  |
| 9 | Підпис у керівника ДРБ | 09.06.2022 |  |
| 10 | Нормоконтроль | 10.06-13.06.2022 |  |
| 11 | Попередній захист ДРБ | 14.06-19.06.2022 |  |
| 12 | Захист ДРБ | 20.06-25.06.2022 |  |

| Студент |  |  | Андрій КУЧЕРЕНКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| #### Керівник |  |  | Євген ШЕВЕЛЬ |
|  | (підпис) |  | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |

###### РЕФЕРАТ

ДР: 75с., 20 рис., 9 табл., 33 джерела

Об’єкт дослідження – процеси теплообміну та гідродинаміки в високотемпературній тепловій трубі з капілярною структурою.

Предмет дослідження – вплив режимних параметрів на теплотехнічні характеристики теплової труби.

Мета роботи – дослідити робочі характеристики високотемпературної теплової труби з натрієм, поле температур, термічний опір.

Метод дослідження – експериментально – розрахунковий метод дослідження.

Результати досліджень можуть бути використані для розробки теплоакумулючих пристроїв, енергетиці, металургійній промисловості забезпечення ізотермічних умов для реакції, котрі протікають з виділенням або поглинанням тепла у великих об'ємах.

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОВА ТРУБА, КАПІЛЯРНА СТРУКТУРА, НАТРІЙ, ТЕРМІЧНИЙ ОПІР, ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ, ТЕПЛОВИЙ ПОТІК.

ABSTRACT

DR: 75p., 20 figs., 9 tables., 33 sources

The object of research is the processes of heat exchange and hydrodynamics in a high-temperature heat pipe with a capillary structure.

The subject of research is the influence of regime parameters on the thermal characteristics of the heat pipe.

The purpose of the work - to investigate the performance of high-temperature heat pipe with sodium, field temperature, thermal resistance.

Research method - experimental - computational research method.

The results of research can be used for the development of heat storage devices, in the space industry - thermostating devices, providing isothermal conditions for the reaction, which occur with the release or absorption of heat in large volumes.

HIGH TEMPERATURE HEAT PIPE, CAPILLARY STRUCTURE, SODIUM, THERMAL RESISTANCE, TEMPERATURE FIELD, HEAT FLOW.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ	7

ВСТУП	9

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	11

1.1. Особливості та властивості теплових труб	12

1.2 Класифікація за теплоносіями	14

1.3 Класифікація діапазону робочих температур	15

1.4 Конструкції теплової труби та загальні вимоги до її деталей	17

1.5 Характеристика високотемпературних теплових труб	20

1.6 Металоволокнисті структури теплової труби	23

1.7 Способи заповнення теплових труб теплоносієм	27

2. КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕПЛОВОЇ ТРУБИ	34

2.1 Конструкція високотемпературних теплових труб	34

2.2 Порівняння сталей AISI 316Ti та AISI 316L	38

2.3 Опис конструкції експериментальної установки	43

2.4 Методика та програма дослідження теплової труби	44

2.5. Аналіз похибок експерименту	47

3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ	50

3.1 Температурні поля та термічний опір високотемпературної теплової труби………………………………………………………………………………50

3.2 Максимальна теплопередаюча здатність в стаціонарних умовах – Qmax	57

4.ОХОРОНА ПРАЦІ	61

4.1. Технічні рішення та організаційні заходи з безпечної експлуатації стенда    при виконанні науково-дослідної роботи……………………………………....62

4.2. Мікроклімат робочої зони.	65

4.3. Пожежна безпека та профілактика	67

ВИСНОВКИ	71

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ	72

ДОДАТОК А	75

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ

K – проникність;

Q – теплове навантаження, Вт;

Т – температура, К;

d – діаметр, м;

l – довжина, м;

П – пористість,%;

μ – коефіцієнт динамічної в’язкості рідини, Па с;

ρ – густина, кг/м3;

σ – коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м%;

r – теплота пароутворення, Дж/кг;

Індекси

l – рідина;

max – максимальний;

s – насичення;

вн – внутрішній;

е – еквівалентний;

еф – ефективний;

кип – кипіння;

к.с. – капілярна структура;

п – паровий канал;

Скорочення

ВВТ – високотемпературна теплова труба;

ВДТ – відеодисплейний термінал;

ВПМ – вантажнопідіймальна машина;

ІЧ – інфра-червоний;

КС – капілярна структура;

ЛАТР – автотрансформатор  лабораторний;

МВКС – металоволокниста капілярна структура;

НТТ – низькотемпературна теплова труба;

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювана машина;

СТТ – середньотемпературна теплова труба;

Т – термостат;

Т1, Т2, Т3, Т4,Т5 – термопара;

ТТ – теплова труба;

УФВ – ультрафіолетове випромінювання.

# ВСТУП

Теплова труба, як специфічний тепловий пристрій, був запропонований приблизно півстоліття тому. На початку своєї історії вона розглядалась як автономний теплопровідний пристрій, здатний передавати великі теплові потужності на довжину приблизно один метр при досить малій різниці температур. Робота теплової труби відбувається без участі сили тяжіння чи будь-яких механічних пристроїв. Її ефективна теплопровідність виявилась в десятки і сотні разів більша, ніж в міді чи срібла – найбільш теплопровідних із відомих матеріалів. Дані властивості теплової труби в поєднанні з високою надійністю викликали інтерес, перед усім, в інженерів та вчених, котрі працюють в області космічної техніки.

Однак, дуже скоро стало зрозуміло, що область застосування теплових труб значно ширша. Знайшлись нові властивості теплових труб, деяких удосконаленнях труби можуть використовуватись як термостатуючі пристрої, котрі забезпечують постійну температуру тіла в широкому діапазоні потужностей.

Застосування теплових труб в різних галузях: обладнання для нафтовидобувної, нафтохімічної та космічної промисловості, енергетики, радіоелектроніці, комп’ютерної техніки та медицині – створювати принципово нові, високоефективні апарати та установки, чи значно удосконалити вже існуючі.

На ранній стадії вивчення теплових труб виникли основні проблеми, що підлягають ретельному дослідженню. До них, насамперед, належить дослідження можливостей передачі максимальних теплових потужностей та процесів, що лімітують максимальну теплову потужність. Ці питання вивчалися як експериментально, так і теоретично на основі різних моделей, що схематизують процеси у реальній тепловій трубі. Слід зазначити, що зараз для багатьох характерних випадків між експериментом і теорією досягнуто задовільну відповідність, що дозволяє досить впевнено розраховувати теплові труби для різних конкретних умов.

Головним напрямком розвитку теплових труб нині є створення та вдосконалення труб змінної провідності як пристроїв, що забезпечують найефективніше та найтонше регулювання температури об'єктів. Принципово нові технічні можливості відкривають здатність теплових труб виконувати функції теплових вимикачів та теплових діодів [1].

Варто відмітити високотемпературні теплові труби, які працюють при досить високих температурах, в діапазоні 400 – 1100 ºС. В цих діапазонах температур більшість традиційних методів та матеріалів для переносу теплоти непридатні для практичної експлуатації, в той час як теплові труби з рідкометалевими теплоносіями, котрі забезпечують надійну передачу високої потужності, володіють високою теплопровідною здатністю та ізотермічністю. Також вони являються невід’ємним компонентом багатьох найточніших приладів для калібрування температури в первинних калібрувальних лабораторіях по всьому світу.

# 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

## 1.1. Особливості та властивості теплових труб

1.1.1 Властивості теплових труб

Теплові труби (ТТ) мають ряд унікальних і корисних властивостей, які можна враховувати для класифікації теплових труб. Для детального аналізу використання ТТ в енергоефективних системах нижче наведено розширену їх класифікацію за конструктивними особливостями [2]:

1) ТТ з постійним термічним опором з металоволокнистою, порошковою, сітковою чи канавчатою капілярними структурами;

2) термосифони;

3) плоскі ТТ та парові камери;

4) гнучкі ТТ;

5) ротаційні ТТ;

6) ТТ з електродинамічною передачею робочої рідини;

7) ТТ термодіоди;

8) ТТ змінного термічного опору;

9) контурні ТТ та капілярні насосні контури;

10) пульсаційні ТТ;

11) міні та мікро ТТ.

1.1.1.1 Висока ефективна теплопровідність

Кількість тепла, що переноситься тепловою трубою, визначається масовою швидкістю потоку пари та прихованою теплотою пароутворення. Великими потужностями, що переносяться, вважаються теплові труби з рідкометалевими теплоносіями. Отриманий потік в даному осьовому напрямку для них досягає  150 кВт/м2. Відзначимо, що це значення осьового потоку не є граничним і може бути суттєво перевищене. Оцінюючи ефективну теплопровідність натрієвої теплової труби, отримуємо, що λеф досягає 1000 Вт/(м∙К). Це значення коефіцієнта ефективності в сотні разів перевищує значення коефіцієнта теплопровідності кращих провідників тепла – срібла та міді. Діапазон робочих температур труби визначається правильно обраним теплоносієм та конструкційними матеріалами.

1.1.1.2 Ізотермічність поверхні труби

Температура поверхні труби визначається розподілом температури пари в паровому каналі та перепадами температури у стінках труби та ґноту. При тиску пари в трубі від десятої частини атмосфери і вище незалежно від форми труби та її розмірів у всьому обсязі парового каналу зазвичай досягається висока ізотермічність. Товщини стінок труби та ґноту, як правило, невеликі, і перепади температур у них також малі. Отже, і поверхня труби практично ізотермічна по всій довжині. Зі зростанням тиску пари ізотермічність парового об’єму всередині  труби стає кращою.

1.1.1.3 Трансформація теплових потоків

Процеси випаровування та конденсації у тепловій трубі просторово розділені. Тому можливі трансформації густини теплового потоку: при високих густинах теплових потоків у зоні нагріву можна отримати малі густини теплових потоків в зоні охолодження шляхом збільшення поверхні тепловідведення та навпаки. Коефіцієнт трансформації теплового потоку за допомогою теплових труб визначається вибором конструкційних параметрів і може мати практично будь-яке значення. Властивість трансформації теплових потоків широко користується на практиці.

1.1.1.4 Терморегулювання та термостатування

Використання деяких типів теплових труб дозволяє здійснювати регулювання та стабілізацію температури джерела та теплоприймача. Властивістю регулювання температури при зміні кількості теплоти за допомогою труби володіють, наприклад, газонаповнені теплові труби. Окрім теплоносія в таких трубах є деяка кількість газу, що не конденсується. У трубі, що працює, газ концентрується в охолоджуваній частині труби в кінці зони конденсації і утворює газову «холодну» зону. Зі збільшенням кількості теплоти, що підводиться до труби, збільшується тиск пари теплоносія при незначному підвищенні температури труби. Внаслідок стиснення газу зменшується довжина газової холодної зони. При цьому зона тепловідведення  труби зростає. Позаяк тиск пари змінюється приблизно експоненційно при зменшенні або збільшенні температури труби, то відповідна зміна температури труби досить мала в доволі широкому інтервалі зміни потужності [3].

1.1.1.5 Інші властивості

Використання теплоносіїв, а також матеріалів корпусу і ґноту з високими діелектричними властивостями дозволяє створювати теплові труби-ізолятори, що має велике значення для деяких застосувань теплових труб в електронній техніці та енергетиці.

Мала вага, відсутність рухомих частин та необхідності обслуговування, безшумність, надійність в роботі, можливість працювати як у полі масових сил, так і в невагомості, відсутність допоміжних систем для підтримання циркуляції теплоносія та пов'язаних з цим витрат енергії, простота конструкції – ці властивості в сукупності з вищепереліченими дозволяють стверджувати, що теплові труби можуть бути ефективно використані при розв'язанні задач тепловіддачі в різних галузях техніки. Відомо багато типів конструкційного виконання теплових труб. Для того, щоб дати уявлення про основні різновиди цих пристроїв, дамо класифікацію теплових труб за рядом ознак.

## 1.2 Класифікація за теплоносіями

В принципі, в якості теплоносія в тепловій трубі можуть використовуватися будь-які хімічні речовини та сполуки, які мають рідку і парову фази при обраній робочій температурі. Однак через низку різних обмежень кількість рідин, що використовуються, значно зменшується. Можна визначити наступні умови та вимоги, яким повинен відповідати теплоносій:

1. Забезпечення передачі теплового потоку в осьовому напрямку в багатьох випадках є головною вимогою, якій має задовольняти труба. Для цього теплоносій повинен: добре змочувати капілярну структуру ґноту, мати високу теплоту пароутворення, мати великий коефіцієнт поверхневого потягу, досить високу густину пари при робочих температурах і невисоку в'язкість, особливо в рідкому стані. Критичні параметри рідини повинні бути значно вищі за робочі тому, що зі збільшенням температури поверхневий натяг та теплота пароутворення зменшуються і стають рівними нулю в критичній точці.

2. Тиск насичених парів теплоносія при робочій температурі повинен бути досить високим, щоб забезпечити велику кількість переносу теплоти та створити менший перепад температури по довжині.

3. Теплоносій повинен бути в корозійному відношенні сумісний з матеріалами стінки теплової труби та ґноту в усьому діапазоні температур.

4. Для теплоносіїв, молекули яких складаються з кількох атомів, може виникнути вимога достатньої термічної стійкості та стійкості за умов іонізуючого випромінювання. Під впливом нагріву або іонізуючого випромінювання такі теплоносії можуть розкладатися на газоподібні або тверді продукти. У першому випадку внаслідок появи газів виникає неізотермічна зона в тепловій трубі, за якою можливе закупорення ґноту продуктами розкладання і, відповідно, вихід теплової труби з ладу.

## 1.3 Класифікація діапазону робочих температур

Кріогенні теплові труби (КТТ) призначені для роботи в діапазоні температур від 0 до 200 К. Теплоносіями в заданому діапазоні температур можуть бути хімічно чисті речовини у вигляді окремих елементів (гелій, аргон, криптон, азот, кисень), так і хімічних речовин (етан, фреони). Теплопровідність КТТ відносно низька через високу в’язкість, малий коефіцієнт поверхневого натягу та низьку теплоту пароутворення теплоносія. Обмежуючим фактором служить  густина теплового потоку, яка досягається в зоні нагріву.

Низькотемпературні теплові труби (НТТ) розраховані на роботу при температурах 200-550 К. Діапазон температур дозволяє використовувати такі види теплоносіїв як: фреони, аміак, спирти, ацетон, вода та деякі органічні з’єднання. Маючи досить хороші теплофізичні властивості, теплоносій може забезпечити більш високу теплопередачу в порівнянні з кріогенними трубами.

Середньотемпературні теплові труби (СТТ) — труби для роботи в діапазоні температур 550-750 К. Теплоносіями в цих трубах можуть бути сірка, ртуть, лужні метали (цезій, рубідій), а також деякі хімічні з'єднання, наприклад, даутерм. Середньотемпературні теплові труби забезпечують можливість передачі більшої кількості теплоти у порівнянні з кріогенними та низькотемпературними тепловими трубами.

Високотемпературні труби (ВТТ) призначені для роботи при температурах вище 750 К. Найкращі теплопередавальні властивості мають металеві теплоносії. Особливо гарні властивості мають літій та натрій. Літій має найсприятливіші властивості щодо теплоперенесення серед усіх теплоносіїв. У діапазоні високих температур решта теплоносіїв (рубідій, цезій), у тому числі у суміші з тугоплавкими матеріалами, істотно поступаються йому теплопередавальними властивостями. Друге місце за теплофізичними властивостями займає натрій.

Натрій широко використовується у теплових трубах. Лише в діапазоні температур, де тиск пари дуже малий, доцільно застосовувати калій, а потім і цезій. Варто відзначити, що для таких металів, як кальцій, магній, ускладнений запуск теплової труби - для розплавлення теплоносія необхідне нагрівання до високих температур. Малоосвоєним в даний час теплоносієм в діапазоні температур 200-800 °С (особливо для використання в безґнотових трубах) являється сірка. Сірка не є хімічною сполукою і тому не схильна до термічного розкладання і малочутлива до іонізуючого випромінювання. Вартість її невисока. Сірка не корозійно-активна на відміну від сталей. Не має протипоказань та відсутні обмеження використання сірки в ядерних реакторах. Однак у рідкому стані сірка має високу в'язкість. З'ясовано, що добавка елементів із вільними електронами може знизити в'язкість сірки. Наприклад, порівняно невелика (декілька відсотків) кількість йоду в десятки разів знижує в'язкість сірки, тим самим забезпечуючи ефективну її роботу у гравітаційних теплових трубах.

При використанні натрію та інших рідких металів в якості теплоносіїв теплових труб з'ясувалось, що труба з кільцевою щілиною допускає значно більші теплові потоки. Це обумовлено великим перегрівом (50 – 100 К для натрію), котрий необхідний для утворення бульбашок [4].

Високотемпературні теплові труби з тугоплавких матеріалів зазвичай використовуються у верхній частині діапазону температур – вище 1300 К. Працюють в контрольованому середовищі, зазвичай вакуумі або атмосфері інертного газу. Проблема, яка виникає з даним типом теплоносіїв – забезпечення «життєздатності», оскільки корозія та масоперенесення при високих температурах протікають досить інтенсивно.

## 1.4 Конструкції теплової труби та загальні вимоги до її деталей

Процес виготовлення теплових труб складається з ряду відносно простих операцій. Ці операції включають зварювання (пайку), механічну обробку, хімчистку та неруйнівний контроль і можуть виконуватися за відносно низької вартості основного обладнання. При цьому найдорожчим є обладнання для контролю герметичності стиків.

У всіх теплових трубах чистота матеріалів є основним фактором, який забезпечує їх сумісність  під час експлуатації (звичайно, за умови, що обрані матеріали ґноту, корпусу та робочої рідини в принципі сумісні, а змочування ґноту та стінок з робочою рідиною гарантована). Недостатня увага до зборки може негативно вплинути на термін служби теплової труби, а також знизити її ефективність через, наприклад, погіршення змочування. Необхідно виключити забруднення газового середовища всередині теплової труби, а також домішки, які можуть міститися в робочих рідинах. Крім того, теплові труби повинні бути дуже герметичними.

1.4.1 Корпус теплової труби

Корпус теплової труби являє собою металеву стінку, здатну передавати тепло до робочої рідини. Цей метал повинен мати високу теплопровідність, але на вибір впливають і багато інших факторів [5].

Наприклад, змочування, відношення міцності до маси, оброблюваність і пластичність, сумісність із зовнішнім середовищем і робочою рідиною, теплопровідність, зварюваність і пористість. Матеріал стінки повинен володіти високим відношенням міцності до ваги, він повинен бути непористим, щоб уникнути будь-якої дифузії частинок пари, і в той же час повинен забезпечувати мінімальну різницю температур між ґнотом і джерелом тепла завдяки його більш високій теплопровідності.

1.4.2 Капілярна структура (ґнот)

Вона є найбільш важливим компонентом теплової труби. Відповідає за повернення рідини із зони конденсації в зону випаровування за рахунок капілярних властивостей, що допомагає ТТ працювати проти сил тяжіння [6]. Таким чином, наявність ґноту примушує теплові труби працювати незалежно  від положення у просторі. Ґніт з канавками, порошковий і сітчастий ґноти є найбільш важливими типами ґноту та широко використовуються в електронній промисловості.

1.4.3 Конструктивні особливості

Конструктивно теплові труби можуть виконуватися у різних геометричних формах: прямі і вигнуті, циліндричні і прямокутні, жорсткі і гнучкі, спіральні і кільцеві, як показано на рис. 1.1.

Напрям осі теплової труби повинен збігатися з напрямом потоку пари. В той же час, капілярна структура може мати найрізноманітніші конструкційні рішення.

Ґнотові пристрої загалом поділяються на дві категорії, які описують в цілому принцип виконання та роботи ґноту, їх особливостей та режимів роботи. Тому ґноти розділяються на прості та складні.

а) циліндрична ТТ; б) кільцева ТТ; б) зіркоподібна ТТ; в) гнучка ТТ;

д) гнучка спіральна зі змінною у міру розкручування спіралі поверхнею тепловідведення, е) парова камера

Рисунок 1.1 – Конструкційне виконання теплових труб [7]

У теплових труб з простим ґнотом канал для переносу рідини в той же час служить і для створення капілярного перепаду тиску в капілярній структурі.

У теплових трубах зі складним ґнотом високий капілярний перепад утворюється дрібнопористою структурою, яка знаходиться на поверхні розділу фаз рідина – пар, а маленьке значення гідравлічного опору забезпечується каналами великого гідравлічного діаметра.

Комбінований гніт являє собою різновид складеного гніту з поздовжнім секціонуванням каналу для протока рідини (рис 1.2, б). В якості прикладу можна привести капілярну структуру, яка представляє собою поздовжні канавки, виконані на внутрішній поверхні корпуса теплової труби і щільно прилеглим дрібнопористі екраном. Комбінований ґніт має всі переваги складного ґноту і зменшує деякі його недоліки.

1 – багатошарова сітка; 2 – канавки; 3 – корпус; 4 – екран; 5 – канавки з екран з сітки; 6 – артерії; 7 – тунельна артерія;  8 – капілярний місток; 9 – різьба;

Рисунок 1.2 – Конструкція простих (а) та складених (б) ґнотів [7]

## 1.5 Високотемпературні теплові труби

У [8] представлені результати досліджень високотемпературних труб. Для експериментів з натрієм та калієм були виготовлені дві пористі труби (рис. 1.3) зовнішнім діаметром 11,7 мм, внутрішнім діаметром 11,4 мм та довжиною 1370 мм кожна.

1- заглушка парового каналу; 2 – газовий проміжок; 3 – заглушка кільцевого каналу; 4 – конденсатор; 5 - випарник

Рисунок 1.3 – Схема теплової труби [8]

Кожна труба виготовлялась із нержавіючої сітки 400 mesh, навитої в 8 шарів на мідну трубу. Потім конструкція вставлялась в іншу мідну трубу, та вся збірка протягувалася через фільєри. Після цього мідь розчиняли і видаляли, а сітку запікали, нагріваючи у вакуумі при температурі 1000 °С. Такий метод дозволяє отримати тонкостінну досить міцну трубу з дрібними порами і відносно гладкою стінкою.

У ролі контейнера використовувалася труба зовнішнім діаметром 13,8 мм і внутрішнім 12,0 мм. Кожна пориста труба вільно поміщалася в контейнері, утворюючи серповидний кільцевий канал для повернення рідини. Середня ширина каналу дорівнювала 0,15 мм в експериментах з натрієм і калієм. У трубу подавалася така кількість рідини, щоб був заповнений канал і насичена пориста труба. Системи вакуумувалися, заварювалися і нагрівалися в печі для забезпечення змочування рідиною ґноту (капілярної структури) та контейнера.

Тепло до випарної секції теплової труби підводилось за допомогою індуктора-соленоїда довжиною 140 мм. Тепловідведення від зони конденсації відбувалась теплопровідністю через газовий проміжок до водяного калориметра. Застосування різних сумішей аргону і гелію в газовому проміжку дає можливість змінювати температуру теплової труби при фіксованій кількості теплоти, що підводиться, або варіювати теплопідведення при постійній температурі теплової труби. Короткі ділянки труби, позначені цифрами I - III, були ізольовані так, що вимірювані температури стінки могли служити для визначення статичного тиску пари в цих місцях ( ділянка І - початок випарника, ділянка ІІ - вихід з випарника і ділянка ІІІ - кінець конденсатора). Інші вимірювання температури стінки в різних точках по осі труби давали додаткову інформацію про поведінку пари [9].

1.5.1 Запуск теплової труби

Робота теплової труби на етапі запуску залежить від конструкційних особливостей труби, від способів обігріву та охолодження, від графіка зміни потужності в часі, що підводиться. Теплові труби, як правило, призначені для ізотермічної роботи при певній температурі та потужності, що передається. Спосіб запуску теплової труби, що не представляє будь-яких ускладнень, - ізотермічний. Її розігрівають до робочої температури і поступово збільшують потужність, що підводиться до теплової труби, до заданого значення. Однак часто такий спосіб запуску незручний або навіть неможливий. Як правило, одночасно здійснюється й відведення тепла від зони конденсації теплової труби. При запуску теплової труби виникають питання, яка допустима швидкість при даному способі підведення теплоти, чи можливий запуск теплової труби, який зв'язок між потужністю, що підводиться і передається, залежно від температур у трубі.

Теплова труба на натрії із закритим з торців кільцевим каналом і працюючим водяним калориметром дозволила без особливих труднощів провести пускові випробування [10]. Потужність, котра підводилась поступово підвищувалась. В газовому проміжку калориметра розташовувався аргон. На рис.1.4 зображена крива, по якій можна прослідкувати обмеження в тепловій трубі по досягненню звукової швидкості парою.

Х – максимальна температура випарника І; О – температура на виході з випарника ІІ

Рисунок 1.4 – Характеристики запуску теплової труби [10]

Температура на виході з випарника змінюється вздовж гладкої кривої, доки пара не заповнить конденсатор, досягнувши його виходу. Коли настає цей момент, поверхня тепловідведення залишається незмінною. Тоді при деякому прирості теплоти, що підводиться, температура на виході з випарника збільшується більшою мірою, ніж у попередніх режимах. На рисунку видно, що це явище спостерігається при температурі  менше 560 ºС, але може відбутися при інших температурах в залежності від довжини конденсатора та умов охолодження.

1.5.2 Ресурс роботи

Основна причина, що призводить до перегорання високотемпературних теплових труб або втрати їх працездатності, є масоперенесення як металевих, так і неметалевих елементів конструкційного матеріалу із зони конденсації в зону випаровування. Підвищення концентрації неметалічних домішок у зоні випаровування, сприяє посиленню як міжкристалітної корозії матеріалу стінки та ґноту, так і їх розчинення з одночасним послабленням міцності.

Результати випробувань високотемпературних лужно-металевих теплових труб на ресурс роботи показали, що для температур нижче 1000 ºС ситуація доволі сприятлива – для труб є матеріали, котрі можуть працювати протягом довгого часу при температурах 500-750 ºС.

Для отримання тривалого ресурсу роботи необхідна відповідна техніка заповнення труби теплоносієм, котра гарантує якісну очистку від домішок як конструкційних матеріалів, так і лужного металу.

## 1.6 Металоволокнисті структури теплової труби

1.6.1 Характеристика капілярної структури

Капілярна структура (КС) є основним конструктивним елементом ТТ. Вона одночасно виконує три важливі функції: капілярного насосу, транспортної артерії та тіла, в котрому відбувається процес теплообміну зі зміною агрегатного стану теплоносія. Особливістю будови КС ТТ обумовлюється структурні параметри, які здійснюють вплив на процеси, що протікають в ТТ. До структурних параметрів відносять: форма і розміри частинок, які утворюють пористу структуру, та пористість для вставних КС чи розміри та крок канавок для конструкційних КС.

Частинки пористої структури можуть мати різну форму: сферичну або округлу (порошкові матеріали), циліндричну (сітки або волокнисті матеріали) діаметром 1...1000 мкм. Капілярна структура може бути утворена частинками однакових або різних розмірів. Крім розмірів і форми частинок, будова КС визначається способом їх укладання. Частинки КС, пов'язані, як правило, між собою, утворюють пори [11].

Однією з основних вимог, що висуваються до капілярної структури TT є відсутність нез'єднаних (тупикових, закритих) пори. Пористість КС ТТ має бути ефективною (проникною).

Крім вихідних параметрів, важливими структурними характеристиками КС є розміри пор. Залежно від наявності в КС однакових або різних розмірів їх можна розділити на регулярні (рівномірні) та нерегулярні (нерівномірні) структури. Конструкційні КС відносяться до регулярних структур, а вставні, як правило, – до нерегулярних. Ступінь рівномірності капілярно-пористого матеріалу характеризується розподілом пор за розмірами (радіусами або діаметрами) у вигляді інтегральних або диференціальних функцій розподілу, які знаходяться експериментально методом ртутної порометрії.

1.6.2 Теплофізичні властивості капілярної структури

Якщо теплопередаюча здатність теплової труби залежить від капілярно-транспортних характеристик КС, то термічний опір ТТ багато в чому визначається ефективною теплопровідністю КС. Коефіцієнт ефективної теплопровідності будучи характеристикою КС ТТ, по суті є коефіцієнтом пропорційності в законі теплопровідності Фур'є між питомим тепловим потоком і градієнтом температури в пористому тілі, насиченого рідиною. Коефіцієнт λеф - загальна характеристика, що показує спільний результат передачі теплоти теплопровідністю через каркас КС та рідину в поровому просторі. При теплопровідності середовища в порах, близькій до нуля, маємо коефіцієнт каркасної теплопровідності λкр. Каркасна теплопровідність є коректнішою теплофізичною характеристикою пористих матеріалів, ніж ефективна теплопровідність.

Ефективна теплопровідність є умовною величиною, що стає особливо очевидним, наприклад, при вдуванні теплоносія через пористий шар або кипінні в капілярно-пористих матеріалах, у той час, як каркасна теплопровідність і в цих умовах залишається цілком конкретною величиною, що характеризує властивість провідності пористого матеріалу. Однак, у ряді випадків, наприклад, для аналізу термічного опору зони конденсації ТТ або зони випаровування при випаровуванні теплоносія, методично правильно використовувати поняття ефективної теплопровідності КС.

Коефіцієнти ефективної теплопровідності КС TT можуть бути знайдені на підставі аналітичних або експериментальних досліджень. Аналітичний підхід до визначення λеф полягає у використанні принципу узагальненої провідності стосовно елементарної модельної осередку КС, отриманої в результаті моделювання реальної капілярно-пористої структури. Результати аналітичних досліджень ефективної теплопровідності пористих структур зазвичай відрізняються від істинних значень λеф. Це зумовлено тим, що в ідеалізованих моделях не відбиваються особливості будови реальних КС і не враховуються всі істотні чинники, що визначають процес перенесення теплоти. Із вказаних причин знаходження коефіцієнтів ефективної теплопровідності часто використовується або додатково залучається експеримент [12].

Експериментальні дослідження величин λеф проводяться, наприклад, стаціонарним методом порівняння. З дослідів зазвичай встановлюється залежність коефіцієнтів ефективної теплопровідності КС від визначальних параметрів (теплопровідності рідини і матеріалу структури, пористості, розмірів частинок). Значення коефіцієнтів ефективної теплопровідності вставних КС ТТ можуть змінюватися в межах від 0,1 до 1 Вт/(м·К) для КС із сіток, високопористих порошкових та волокнистих матеріалів, насичених низькотемпературними теплоносіями, та до 10 - 300  Вт/(м·К) для КС, насичених високотемпературними теплоносіями.

1.6.3 Металоволокниста структура теплової труби

Капілярна структура відіграє важливу роль у теплових процесах, що протікають у ТТ, оскільки вона забезпечує рециркуляцію робочої рідини із зони охолодження в зону нагріву для ефективного функціонування ТТ незалежно від її орієнтації у просторі. Існує кілька видів капілярних структур: вставні, конструктивні та комбіновані. Вставні КС виготовляються з капілярно-пористих матеріалів. У теплових трубах використовуються, як правило, сітки, порошкові та волокнисті матеріали. Конструктивні капілярні структури – це система пазів, вирізаних на внутрішній поверхні корпусу ТТ. У комбінованих КС на внутрішній поверхні корпусу крім власне капілярної структури також є артерії, призначені тільки для транспорту теплоносія [13].

Одним з видів КС є металоволокнисті. Використання пористих металоволокнистих матеріалів дозволяє розробляти такі конструкції теплових труб, характеристики яких наближаються до потенційних можливостей цих теплопередаючих пристроїв. Одним з основних параметрів капілярної структури, що впливають на теплопередаючі характеристики ТТ, є проникність, яка характеризує здатність КС пропускати через себе рідину. Виготовлення металоволокнистої капілярно-пористої структури (МВКС) відбувається за допомогою насипання на плоскій поверхні з подальшим запіканням у печі при температурі, близькій до температури плавлення металу волокна. Волокна капілярної структури в ТТ розташовуються в основному паралельно осі труби і збігаються з напрямком руху теплоносія. Проникність та капілярні властивості МВКС залежать від її структурних параметрів, фізичних властивостей рідини та поверхневих явищ на межі розділу «волокно – теплоносій». Проникність є однією з важливих транспортних характеристик КС, проте коректне її моделювання, як і інших характеристик таких структур викликає чималі труднощі, оскільки виготовлення таких структур з монодисперсних дискретних частинок (волокон) є дуже складним і багатофакторним процесом. Крім того, МВКС анізотропні за своєю природою, що насамперед виявляється у можливості фільтрації теплоносія у напрямку вздовж волокон і поперек них.

Волокнисті пористі матеріали формують із дискретних волокон, які отримують механічними технологічними способами з дротів або волокон (рис. 1.5). Основою виготовлення волокнистих матеріалів є технологічні процеси отримання заготовок металевої повсті; подальші процеси спікання та пресування повсті [14]. Діаметр дискретних волокон, що зазвичай використовують у ТТ, складає від 10 до 100 мкм, довжина – від 3 до 10 мм, пористість - 40-90%, товщина КС  0,3-3,0 мм.

Рисунок 1.5 - Поверхня пористого металоволокнистого матеріалу (збільшено в 100 разів) [15]

## 1.7 Способи заповнення теплових труб теплоносієм

Теплові труби з лужно-металевими теплоносіями (натрієм, калієм) в цілому мають характерно високу теплопередачу. Такі теплоносії сумісні з широко поширеними конструкційними матеріалами, як нержавіючі сталі та сплави на основі нікелю.  Дані теплові труби можуть забезпечити тривалий ресурс роботи за умови якісного очищення корпусу труби, ґноту та теплоносія від небажаних домішок, насамперед кисню. Натрій, що має дуже сприятливі теплофізичні властивості і діапазон робочих температур 650-1000 °С, є найбільш прийнятним.  Калій застосовують лише в тих випадках, коли потрібно забезпечити ізотермічність труби та високу теплопередачу при температурах 550-650 °С, тобто  в тому діапазоні температур, де для натрію тиск пари замалий.

1.7.1 Метод вакуумної перегонки

На рис. 1.6 представлена схема заповнення теплових труб з натрієм та калієм. Система заповнення попередньо знегажувалась при вакуумуванні впродовж 4 годин при температурі 900ºС. Необхідна кількість теплоносія завантажувалась в дистильовану посудину. Нагрівачі та термопари дозволяли підтримувати необхідний температурний режим в дистильованій посудині, опускній трубі, конденсаційному відгалуженні на тепловій трубі. За допомогою перегонки калію опускна та теплові труби в першу чергу нагрівалась до 100 ºС, конденсаційні відгалуження до 350 ºС. У дистиляційній посудині температура підтримувалась близько 400 ºС завдяки процесу перегонки.

Перегонка натрію відбувалась при температурі опускної та теплової труб, що дорівнювала 150 ºС, температурі конденсаційного стояка 450 ºС, та дистиляційної посудини, яка нагрівалась до 500 ºС. На початковому етапі процесу кипіння та перегонки в стояку, потім в опускній трубі спостерігалось значне підвищення температури. Після завершення перегонки температура в дистиляційній посудині підвищилась. Під час перекачування рідини необхідно безперервно вистукувати випускну трубу, щоб запобігти накопиченню рідини в цій частині системи.

Після заповнення, нікелеву трубку розміром 1/4 дюйма розплющили та відщипнули біля теплової трубки. Її було зварено в атмосфері інертного газу в електронно-променевій вакуумній камері. Вакуумна термічна перегонка теплоносія в теплову трубу дозволяє позбутися значної частини домішок в теплоносії (таких як окисли калію та натрію), частково зменшує вміст дисоціюючих домішок та добре поєднується з задачею дегазації теплової труби. Перед тестуванням готові теплові труби нагрівали в печі при температурі 800 ºС протягом 60 годин, щоб рідина могла змочити капілярну структуру [16].

1 – теплова труба; 2 – лінія вакуумування; 3 – з’єднувальна лінія; 4 – завантажувальний бак

Рисунок 1.6 – Метод вакуумної прогонки [17]

1.7.2 Метод заповнення наскрізною прокачкою парів теплоносія

Установка, представлена на рис. 1.7, складається з парогенератора та зливного баку, до якого через колектори з вентилями приєднана збірка із паралельно з’єднаних теплових труб. Заповнення відбувається наступним чином. Лужний метал (натрій, калій) в парогенераторі протягом доби знегажується при вакуумуванні через парову пастку. Теплові труби також знегажуються у вакуумі при температурі 750 ºС. Далі з парогенератора при температурі 480 ºС для калію та 550 ºС для натрію пара лужного металу подається в теплові труби, щоб сконденсуватись.

1 – зливний бак; 2 – теплові труби; 3 – пастка парів лужного металу; 4 – парогенератор; 5 – нагрівач; 6 – лінія для повернення металу в парогенератор

Рисунок 1.7 – Метод заповнення наскрізною прокачкою парів теплоносія [17]

Труби заповнюються конденсатом. При цьому відбувається змочування ґноту лужним металом. Після чого труби охолоджуючи температуру на 50-70 ºС перевищуючи температуру плавлення, надлишок метолу видаляється продувкою через збірку чистого інертного газу (аргону чи гелію). В тепловій трубі залишається лужний метал, який заповнив простір ґноту. Необхідний надлишок металу забезпечується внаслідок незливного об’єму металу (підбирається зміна нахилу труб та швидкості продувного інертного газу). Після заповнення, вентилі за колекторами перекривають, збірку теплової труби відокремлюють від стенду та розташовують у вакуумну камеру, де кожна з теплових труб герметизується.

Цей метод дозволяє здійснювати заповнення одночасно великої кількості труб, у тому числі труб, з’єднаних між собою (наприклад, зварених в трубну дошку). Проведення додаткової операції із забезпечення змочування ґноту не відбувається – ґнот змочується в процесі заповнення. Немає потреби попереднього дозування теплоносія – ґнот при такому методі заповнення виявляється необхідна кількість лужного металу. Правильність дозування ще до кінцевої пайки кожного з труб може бути перевірена за допомогою ренгенівського просвічування.

1.7.3 Ампульне заповнення

Схема заповнення представлена на рис. 1.8. Очищення відбувається шляхом дистиляції та знегажування при вакуумуванні лужного металу, який загерметизований в скляній ампулі, котра поміщається в тонкостінну ємність, що розташована над тепловою трубою. Заповнення проводиться наступним чином.

Вакуумована ємність з ампулою нагрівається до температури вище температури лужного металу. Ампулу роздавлюють, стискаючи стінки ємності, рідкий лужний метал зливається в теплову трубу (за необхідністю надлишок залишають на дні ємності). Лужний метал заморожують в тепловій трубі та проводять «холодне відпаювання» з наступним зварюванням. Для цього всю збірку поміщають в вакуумну камеру та за допомогою електронного струменю розрізається з’єднувальний капіляр між ємністю з ампулою та тепловою трубою, герметизують шляхом оплавлення з’єднувального капіляра. Перед заповнюванням проводиться дегазація труби. Такий спосіб заповнення досить простий, забезпечує високу точність дозування, дозволяє ретельно знегазити теплову трубу. Недоліком способом може бути відсутність можливість очищення лужного металу після розгерметизації ампули.

Повне видалення некондесованих газів для теплових труб з лужно-металевими теплоносіями зазвичай важко виконати. Для більш ретельного видалення газів з труби може бути використана наступна додаткова операція. Після зливу лужного металу в теплову трубу з’єднувальний капіляр перемикають на температурний режим роботи 600-650 ºС.

1 – труба до вакуумного насосу; 2 – вентиль; 3 – корпус завантажувального баку; 4 – пружина; 5 – нагрівач; 6 – ампула з теплоносієм; 7 – теплова ізоляція; 8 – фільтр з металевої сітки; 9 – з’єднувальна труба між завантажувальним баком та тепловою трубою; 10 – перетискний пристрій; 11 – теплова труба

Рисунок 1.8 – Схема ампульного заповнення теплових труб [17]

Візуально при цьому вдається спостерігати низькотемпературну «холодну» зону в верхній конденсаторній частині труби, котра утворилась завдяки газам, які не сконденсувались. Їх періодично вилучають при ослабленні перетиску з’єднувального капіляру до повного зникнення холодної зони. Проведення такої процедури дозволяє одночасно забезпечити змочування ґноту лужним металом, а також, в цілому, перевірити працездатність теплової труби.

Таким чином розглянуто загальні особливості та властивості теплових труб. Розглянуто причини і наслідки високої теплопровідності труб, їхню ізотермічність, вивчено основу та базові принципи трансформації теплових потоків, котрі транспортуються цієї трубою. За допомогою аналізу теплоносіїв можна визначити умови та причини їх відповідностей, а також загальний принцип дії під час нагрівання труби. Класифікація діапазону робочих температур показала, що для кожного виду температурної теплової труби є свої певні вимоги, які характеризуються матеріалом при застосуванні та можливістю функціонування при певному виді навантаження. Також було виявлено й проаналізовано теплову трубу в її конструктивних деталях, серед яких: стінка, капілярна структура та інші деталізовані особливості.

Під час розгляду загальної характеристики роботи до уваги брався запуск теплової труби та її ресурс роботи, так, врешті, було виявлено, що запуск в більшості залежить від швидкості, потужності та температури, регуляція яких фільтрується за допомогою обігріву та графіка потужності, а для ресурсу необхідна відповідна очищувальна техніка. Було розібрано металоволокнисту структуру теплової труби включно із структурою капілярної труби, її теплофізичними властивостями.

Серед виявлених видів заповнення труби теплоносієм було розглянуто метод вакуумної перегонки, заповнення прокачкою парів та ампульне заповнення, які, за дослідженням, усі рівноцінні за своїми можливостями [18].

Аналіз літератури показав, що високотемпературні труби є досить простими в технологічному відношенні пристрої, котрі дозволяють транспортувати теплову енергію з ефективністю більше 90%, не містять рухомих деталей, безшумні в роботі, що характеризується надійністю та тривалим ресурсом роботи без обслуговування. Основною поломкою високотемпературної труби являється міцність теплової труби, особливо труба, яка містить хімічно-активні теплоносії, такі як натрій, калій та цезій, можуть викликати пожежу на установці та небезпечні опіки обслуговуючого персоналу. Проте, принципову проблему можна вирішити, використовуючи двошаровий корпус: зовнішнього шару та внутрішнього – оптимального для заданого режиму труби та сумісного з робочою рідиною.

# 2 КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕПЛОВОЇ ТРУБИ

За минулі роки у світі та в КПІ проведено широкі дослідження характеристик теплових труб, розвинуто теорію цих пристроїв, розроблено методи їх розрахунків. Виконано великий обсяг робіт технологічного плану, що ставили за мету визначення найбільш підходящих для високотемпературних теплових труб (ВТТ) робочих рідин-теплоносіїв та матеріалів ґнотів, корпусів теплових труб у різних діапазонах робочих температур від 120 °С до 850 °С з урахуванням їх сумісності протягом досить тривалого терміну служби. Були проведені ресурсні випробування труб у модельних та натурних умовах. Істотних успіхів було досягнуто в сфері технології виготовлення теплових труб. Одночасно вдосконалювалася конструкція теплової труби, створювалися нові типи труб. Це відбилося у постійному зростанні числа договорів з КПІ. Звичайно, основна їхня частка припадає на замовлення з України. Проте в останнє десятиліття все більше договору укладається із зарубіжними замовниками – Китай, Ізраїль, Франція, Польща.

## 2.1 Конструкція високотемпературної теплової труби

Труба має витримувати максимальний тиск пари. З цієї причини корпус і торцеві кришки труби повинні бути точно розраховані, а їх з'єднання має бути виконане за допомогою високоякісного зварювання. Виготовлені експериментальні труби можуть бути випробувані під високим тиском пари шляхом нагрівання труби настільки, щоб переконатися, що корпус труби, кришки та торцеві з'єднання здатні витримувати розрахунковий тиск пари при відповідному запасі міцності, що гарантує безпечну роботу.

На даному етапі розробки ВТТ, ще дуже рано говорити про те, що є єдиний підхід до теорії - розрахунок та виготовлення теплових труб, тому в дослідників були спроби знайти найбільш прийнятний метод.

Виготовлення канавок може здійснюватися протяжкою, екструзією, фрезеруванням, штампуванням, гофруванням, витравленням та іншими способами заготівлі або на внутрішній поверхні корпусу труби. Канавки можуть бути отримані за допомогою набору поздовжніх пластинок, скріплених кільцями і поміщених усередині корпусу теплової труби або шляхом приварювання до корпусу гофрованої фольги. Коли корпус труби виконується методом осадження металу (наприклад, вольфраму) з газової фази, зручно виготовляти канавки безпосередньо в корпусі.

Вельми простий у виготовленні та близький за своїми властивостями до канавкової є структура з гофрованої сітки. У високотемпературних теплових трубах пружних сил сітчастої гофри достатньо, щоб щільно утримувалася всередині корпусу. Така структура легко може бути виготовлена багатоканальною (тобто має канали різних гідравлічних діаметрів), що зменшує чутливість її в недозаправці теплоносія, а також дає інші переваги.

Одним із недоліків витих теплообмінних апаратів з гладкими трубками при створенні систем охолодження або акумулювання теплової енергії є менші значення тепловіддачі в міжтрубному просторі (у 3-5 разів) порівняно з тепловіддачею при ореброваній поверхні. Оребрення труб дозволяє помітно поліпшити теплові та масо-габаритні показники ТТ, апаратів та систем. Потреба високоефективних ВТТ з оребреними зі сторони повітря (газу) на їх поверхнях дуже висока. Поверхні утворюються звичайним шляхом насадки окремих пластин на гладку трубу. Проте, крім труднощів технологічного характеру, що спричиняють до підвищення ціни виготовлення, ці ВТТ мають істотний недолік, що тепловий контакт між ребрами і несучою поверхнею не завжди надійний і може порушитись при експлуатації.

2.1.1 Характеристики матеріалу труби

Для ВТТ з натрієм та калієм рекомендуємо виготовляти корпус з нержавіючих сталей марки AISI 316 та AISI 321:

- нержавіюча сталь AISI 316 являється однією з небагатьох сплавів у своїй ціновій категорії, котра характеризується високою стійкістю до утворення корозії навіть на протязі тривалого часу експлуатації в агресивних середовищах при температурах 550 °С–800 °С. Матеріал широко використовується в багатьох галузях промисловості, зі сталі виготовляють чоловічу біжутерію та різні прикраси;

- марка сталі AISI 321 є слабомагнітною, в стані після термічної обробки практично немагнітна, чинить опір атмосферній та міжкристалічній корозії в сукупності з жаростійкістю, стабільністю, міцністю, легкістю обробки, можливістю використання в широкому діапазоні температур апаратів продовольчого та торгівельного машинобудування, товарів народного споживання та ін.

2.1.2 Порівняння сталей AISI 316 та AISI 321

Серія сталей 300 об’єднує клас хромонікелевих аустенітних сплавів. До цією серії відносяться AISI 316 і AISI 321.Склад металів налічує схожі легуючі складові. Зіставлена сталь AISI 316 та AISI 321 за хімічним складом, можна визначити їх схожість та відмінності.

Хімічний склад AISI 316 та AISI 321:

AISI 321:

- Вуглець – 0,1%;

- Хром – 17,0 – 19,0%;

- Нікель – 9,0 – 11,0%;

- Титан – 0,5% мах.

AISI 316:

- Вуглець – 0,08%;

- Хром – 16,0 – 18,0%;

- Нікель – 10,0 – 14,0%;

- Молібден – 2,0 – 3,0%.

Мінімальний відсоток вуглецю в обох металах забезпечує зварюваність і досить високу пластичність. Наявність великої концентрації нікелю та легуючої складової – молібдену в 316, визначає цей метал, як дуже стійкий до негативних атмосферних явищ. Титан у сплаві 321 підвищує його міцність, але при цьому значно підвищує вартість. Повний перелік хімічного складу обох металів дивіться табл.2.1.

Таблиця 2.1 – Хімічний склад нержавіючих сталей AISI 316 та AISI 321

| Марки | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 321 | <0,03 | <2,0 | <0,045 | <0,03 | <1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | <0,5 | Інше |
| AISI 316 | <0,08 | <2,0 | <0,045 | <0,03 | <1,0 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | Інше |

2.1.3 Властивості AISI 316 та AISI 321[19]

Обидва сплави в певних умовах експлуатації можуть замінити один одного. Це обумовлено тим, що більшість властивостей подібні між собою (хоча між AISI 316 та AISI 321 є відмінності). AISI 316 відноситься до складу аустенітних, конструкційних нікелевмісних кріогенних сталей. AISI 321 – хромонікелева нержавіюча сталь загального призначення, з додаванням до металу титану.

До загальних властивостей відносять:

- можливість експлуатації в умовах впливу агресивних середовищ при високих температурах;

- легка зварюваність;

- стійкість до утворення корозійних відкладень, у тому числі щілинних та піттингових;

- міцність (підвищений показник у АISI 321 рахунок титану в сплаві);

- пластичність;

- оброблюваність.

Крім того, щоб точно визначити, яку вибрати сталь для виготовлення конструкцій – АISI 321 або АISI 316 нержавіюча сталь, необхідно знати умови їх експлуатації. Так, наприклад, незважаючи на підвищену міцність АISI 321 за рахунок титану, цей метал рекомендовано використовувати тільки для відповідальних конструкції (оскільки він дорогий). Без огляду на включення до його складу хрому та нікелю в досить великій концентрації, його не застосовують для виробництва виробів, які працюватимуть в умовах впливу середовищ, що сильно окислюються.

## 2.2 Порівняння сталей AISI 316Ti та AISI 316L

Корозійностійкі сталі загального призначення AISI 316Ti, як AISI 316L, що містять нікель, є версіями аустенітної нержавіючої сталі AISI 316. Тому порівняння AISI 316L AISI 316Ti може стосуватися лише невеликих змін у їх хімічних складах.

Хімічний склад сталей AISI 316L /AISI 316Ti:

- Вуглець – 0,3% / 0,08%;

- Хром – 16,0 – 18,0% / 16,0 – 18,0%;

- Нікель – 10,0 – 14,0% / до 16,0%;

- Молібден – 2,0 – 3,0% / 2,5%%;

- Титан – відсутній/ 0,5%, можливо збільшення до 0,7%.

Аналізуючи відсотковий вміст основних елементів в обох сплавах, легко визначити, що до сплаву АISI 316Ti додано титан, і трохи збільшено відсотковий вміст молібдену. Повний перелік хімічного складу обох металів дивіться табл.2.2. Сплав AISI 316L є низьковуглецевим, з малим порівняно з AISI 316Ti відсотком вуглецю – 0,03%. Титан суттєво збільшує міцність, а молібден – підвищує його опірність до корозійних утворень. Таким чином, у деяких випадках, при високих вимогах до технологічності, вибираючи між AISI 316l або AISI 316ti краще зупинити свій вибір на посиленому титановому сплаві AISI 316Ti.

Таблиця 2.2 - Хімічний склад нержавіючих сталей AISI 316L та AISI 321Ti [19]

2.2.1 Досвід виготовлення високотемпературних теплових труб

В ході розробки та дослідження ВТТ доцільно виконати наступні роботи:

- розрахунково – теоретичне дослідження шляхом доступних інструментів моделювання;

- експериментальні роботи по дослідженню ефективності теплопередачі із застосуванням різних типів сталей та теплоносіїв теплових труб;

- вивчення критичних результатів досліджень, що належать до використання їх у такому вигляді експлуатації;

- виготовлення повномасштабної експериментальної установки з теплопередавальною потужністю ВТТ до 10 кВт, включаючи роботи за програмою та методикою проведення ресурсних випробувань.

Має бути проведений детальний аналіз теплоакумулюючої системи – від моделювання до її виготовлення для того, щоб вичерпним чином оцінити можливості застосування теплових труб у складі малопотужних установок, а також можливості та ефективність комбінованого типу системи. Доцільно побудувати та  провести випробування у повному обсязі прототип-демонстратор системи з ВТТ потужністю 5 кВт (діаметр труб: 40 – 80 мм. Довжина: до 6 – 10 м, теплоносій - калій або натрій).

Основними цілями такої роботи є:

- розробка, виготовлення та дослідження експериментального зразка ТТ з вихідною потужністю, що передається, не менше 5 кВт;

- практичне підтвердження ефективності застосування теплових труб як теплотрансформуючих елементів у складі малопотужних акумулюючих систем;

- проведення більш глибоких досліджень та розробка плану просування акумулюючих систем.

Розроблений зразок ВТТ повинен відповідати наступним основним параметрам(приклад зображений на рис.2.1):

- діаметр ТТ не менше 40мм;

- потужність, що передається при зонах теплопідведення 1м та більше: понад 5кВт;

- довжин ТТ: не менше 6м.

Параметри натрієвої теплової труби: D= 100 мм, h = 10 м, t = 600 ° С,

W = 90 кВт

Рисунок 2.1 – Теплова труба великого габариту

Передбачається вивчення можливостей серійного виготовлення ВТТ із різними теплоносіями, а також їх підготовка.

2.2.2 Ресурс теплоносія

Проведена оцінка придатності (за напрацьованим ресурсом та зберіганням) пари теплоносій (калій) – корпус (нержавіюча сталь AISI 316) становить для ВТТ КПІ не менше 4-5 років (може бути тільки орієнтовною). Для більш точної оцінки треба скористатися методом, розробленим для стендових систем. Зважаючи на малу товщину оболонки теплової труби та невеликого перерізу труби, правомочність методу оцінки ресурсу ВТТ за аналогією з низькотемпературними тепловими трубами (НТТ) полягає в безсумнівно існуючій спільності закономірностей корозійних процесів у рідкометалевих пристроях різного типу та низькотемпературних ТТ з водою, аміаком, спиртами та іншими теплоносіями. Результати розрахунку терміну служби теплових труб з натрієм при виготовленні їх з хромонікелевих нержавіючої сталі AISI 316 та AISI 321 можна знайти в літературі. Деякі з таких труб після їх виготовлення спочатку забезпечували очікувані характеристики теплопереносу, але в процесі проведення попередніх випробувань погіршували ці характеристики.

В якості теплоносіїв у теплових трубах застосовані певні хімічні речовини та з’єднання, що мають при обраних робочих температурах рідку та парову фази. Проте кількість практично застосованих рідин дуже зменшуються через різні обмеження(табл.2.3). Можна виділити наступні умови та вимоги, яким повинен задовольняти теплоносій.

1. Забезпечення передачі великої кількості теплоти в осьовому напрямку є в багатьох випадках  головною вимогою, котра повинна задовольнити труба. Критичні параметри рідини повинні бути значно вище робочих, так як із збільшенням температури - поверхневий натяг та теплота пароутворення зменшуються та набувають нуля в критичній точці.

2. Теплоносій повинен бути в корозійному відношенні сумісний з матеріалами стінки теплової труби та ґноту в усьому діапазоні температур.

3. Для теплоносіїв, молекули яких складаються з декількох атомів, може виникнути вимога достатньої термічної стійкості та стійкості в умовах іонізуючого випромінювання.

Найкращими теплопровідними властивостями володіють металеві теплоносії. Сприятливі властивості мають літій та натрій. Літій має найсприятливіші властивості щодо теплоперенесення серед усіх теплоносіїв. В діапазоні високих температур інші теплоносії (рубідій, цезій), у тому числі з вогнетривкими матеріалами, мають значно гірші властивості тепловіддачі.

Таблиця 2.3– Діапазон робочих температур для теплоносіїв теплових труб

| Теплоносій | Температура, ºС |  | Теплоносій | Температура, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижня | Верхня |  | Нижня | Верхня |
| КТТ |  |  | СТТ |  |  |
| Гелій | – | – | Даутерм-А | 150 | 320 |
| Кисень | – | – | Ртуть | 200 | 500 |
| Азот | –205 | –170 | Сірка | 200 | 600 |
| Метан | –180 | –120 | ВТТ |  |  |
| Етан | –150 | –30 | Цезій | 350 | 700 |
| Фреон-13 | –120 | –20 | Калій | 400 | 800 |
| Фреон-23 | –120 | –20 | Натрій | 600 | 1000 |
| Фреон-22 | –90 | 40 | ТВТТ |  |  |
| НТТ |  |  | Літій | 1000 | 1700 |
| Аміак | -60 | 60 | Кальцій | 1100 | 1800 |
| Фреон-21 | -50 | 90 | Барій | 1200 | 1650 |
| Ацетон | -20 | 100 | Свинець | 1350 | 1900 |
| Етанол | 20 | 120 | Індій | 1500 | 2100 |
| Гептан | 30 | 160 | Срібло | 1600 | 2400 |
| Вода | 40 | 180 |  |  |  |

Не достатньо дослідженою в наш час є сірка  (особливо для трубок виготовлених з ґноту) в діапазоні температур 200-800 °C. Сірка не є хімічним з'єднанням , тому не піддається до термічного розкладу і не чутлива до іонізуючого випромінювання. Вартість невисока. На відміну від сталі, сірка не викликає корозії. Вона не має протипоказань і проти використання в ядерних реакторах. Проте в рідкому стані сірка має високу в’язкість. Встановлено, що додавання елементів з вільними електронами знижує в’язкість сірки. Наприклад, відносно невелика кількість (кілька відсотків) йоду може знизити в’язкість сірки в десять разів, забезпечуючи її ефективну роботу в гравітаційній тепловій трубі.

## 2.3 Опис конструкції експериментальної установки

## На рис. 2.2 представлений зовнішній вид експериментальної установки для дослідження робочих характеристик ВТТ з металоволокнистою капілярною структурою. Робочі характеристики: теплове поле, максимально теплопровідна властивість, інтенсивність зоні нагріву та в зоні конденсації, повний термічний опір. Також на рисунку зображена нумерація кожного елемента, котрий входить в  систему експериментальної установки. Для контролю потужності використовується ватметр 1 марки Д592. На кожен нагрівач (всього 2) має бути власний ватметр. Так як даний прилад за своїми характеристиками дозволяє нам використати його в якості двох підключень. Саме підключення йде з проводів на обмотки лише потім на ватметр через обігрівач. Нагрівачі з ніхромового (довжиною 250 мм) дроту. Обмотка здійснена на трубу через ізоляцію 3 в зоні нагріву. В якості ізоляції було обрано базальтову вату, за рахунок своєї низької теплопровідності. Накладається на всю поверхню зони нагріву та транспорту, у вигляді багатьох шарів. Вимірювання температурного поля здійснюється цифровим 2 приладом РТМ-4 з датчиками – хромель-алюмелевими термопарами, передається в цифровому вигляді на регулятори температури 2. Термопари рівномірно розташовані по довжині труби. Термостат VEB HLW UH8, котрий являється насосом 4. Циркулює та подає рідину до зовнішньої поверхні зони конденсації теплової труби. Має можливість змінювати температуру рідини перед подачею в експериментальну установку, але в досліді не використовували – являється малопотужним термостатом, котрий не в спромозі знижувати температуру. Тому було вирішено брати звичайну проточну воду через шланги з крану. Зона конденсації 5 відбувається за рахунок охолодження водою, але конструкцію зроблено за принципом конденсатора, у вигляді труби з трубками. Конденсатор зроблений з латуні, трубки впаяні (мідні). Розташовані по периметру. Всередині вхід-вихід зв’язаний змійкою, задля кращої циркуляції охолодження. Зона транспорту 6 на котрому практично не відбувається теплообміну з навколишнім середовищем та трубою. Це досягається завдяки надійній та ефективній теплоізоляції на цій ділянці. Через трубку 7 відбувається відвід рідини. Підведення теплоти здійснюється через автотрансформатор 8 марки РНО-250-5 завдяки два обмоткам до кожного нагрівача.

1- ватметр; 2 – терморегулятор температури; 3 – нагрівачі; 4 – термостат; 5 – конденсатор; 6 теплова труба; 7 – вихідна трубка для відтоку газу; 8 – силіконові трубки

Рисунок 2.2 - Зовнішній вигляд установки

## 2.4 Методика та програма дослідження високотемпературної теплової труби

В ході проведення випробувань ВТТ отримані експериментальні значення термічного опору та максимальної теплотранспортної властивості – основних теплотехнічних характеристик ВТТ від:

1) теплових навантажень;

2) робочих температурних рівнів;

3) кута нахилу ВТТ в полі сил тяжіння.

2.4.1 Підготовка інформаційно-вимірювальної системи до роботи

Послідовність операцій при проведенні замірів наступна:

1. Провести зовнішній огляд приладів, котрі входять в склад комплексу, перевірити наявність та надійність заземлених дротів.

2. Увімкнути вимірювальний прилад ТРМ (2шт.) та перевірити на наявність всіх робочих каналів.

3. а) встановити режим вимірювань (статика, динаміка) та час запису результатів;

б) встановити діапазон вимірювань;

в) ввести кількість датчиків, номери всіх використовуваних та тестувальних каналів;

г) перевірити тарування датчиків температури – термопар хромель – алюмель.

4. Заповнити бак термостата рідиною. Встановити регулятор контактного термометра проти необхідної робочої температури та розігріти термостат. Витрата води в термостаті повинен бути постійною. Включити джерело живлення та задати потужність тепловиділення на нагрівачах ВТТ.

2.4.2 Методика проведення випробувань

Основним методом дослідження робочих характеристик ВТТ є стаціонарний метод. Стаціонарний метод дослідження режимів роботи ВТТ розширює можливості визначення термодинамічних характеристик.

Експерименти проводяться при температурі охолоджуючої рідини – водиºC. Основними параметрами при цьому є: температурне поле ВТТ; RТТ – термічний опір ВТТ; Q – тепловий потік, котрий передається тепловою трубою.

В процесі випробування відбувається зміна температури в зонах нагрів та конденсації ТТ, в зонах встановлення датчиків температури у відповідності зі схемою кріплення установки термопар (рис.2.3).

Датчик Т1 розташований в зоні нагріву на відстані 20 мм від торца труби; Т2 – 125 мм від торца; Т3 – в зоні транспорту на відстані 325 мм від початку труби; Т4 – 420 мм від початку труби;Т5 – розташовано на відстані 50 мм з кінця трубової труби.

Рисунок 2.3 – Розташування датчиків температури

Послідовність проведення дослідів:

1) Підготувати стенд до роботи відповідно до пункту 2.4.1.

2) До зони випаровування в режимі номінальної роботи підводиться задане теплове навантаження QН при стабілізованій температурі TПоч та витраті охолоджуючої води Gохл.

3) За відсутністю збільшення температури пари та стінки або їх коливання на одному рівні 0,5…1 К в експерименті вимірюється електрична потужність нагрівача та витрата охолоджуючої води. Розподілення температури в стінці корпусу ТТ, температура пари та навколишнього середовища реєструється за допомогою приладів ТРМ.

4) За допомогою ЛАТРа встановлюється нове значення QН.

5) Максимальне Qmax визначається за характерною зміною росту температури стінки Tст в крайньому перерізі від торця зони випаровування (в дослідженнях на відстані (10…15)·10-3 м.

По закінченню випробувань проводить розрахунок термічного опору за формулою 2.1. Будуються залежності , .

Термічний опір розраховується за наступними залежностями:

, 	                             (2.1)

де t1…t4 – значення температур, яким відповідають термопари T1…T4, ºC.

Q – тепловий потік, котрий передається ТТ, Вт.

## 2.5. Аналіз похибок експерименту

Визначення величини очікуваних похибок вимірювань є одним із важливих факторів правильної постановки експерименту та отримання достовірних експериментальних даних. Проведено оцінку похибок експерименту з теорією обробки експериментальних даних.

Розрізняють систематичні, випадкові похибки та промахи. Систематичні помилки усуваються завдяки застосуванню вимірювальної апаратури і приладів достатньо високого класу точності.

Помилки усуваються, завдяки повторюваності експерименту, які ставлять під сумнів правильність результатів. Випадкові похибки, пов'язані з явищами, які не контролюються експериментатором (температура навколишнього середовища, тиск, вологість тощо).

У загальному випадку помилки виникають при заміні миттєвих або середніх значень замість істинних значень у обчислених залежностях. При проведенні даної роботи визначались осереднені значення температур зовнішньої стінки в зонах нагріву, охолодження та охолоджуючої рідини, а також значення відведеної теплоти. Їх ми визначали за допомогою термопар типу хромель-алюмель. Дана похибка складається з таких складових як: похибка вимірювань регулятора температури, похибка градуювання термопар, похибка визначення температур з таблиць.

Для визначення температури використовувався регулятор температури з якого за паспортними даними гранична похибка δрт рівна 0,5%. Похибка градуювань δтп хромель-алюмель термопар не перевищує 0,2 ºС при застосуванні зразкового платинового термометру опору. Максимальна температура для даного типу термопари 1300 ºС, а середнє значення складає 550 ºС. Похибка таблиць δтаб з яких брали результати, не перевищує 0,05%.

Маючи всі необхідні значення визначимо загальну похибку для визначення температур δт:

Далі визначимо похибку визначення термічного опору:

,				(2.2)

де δ(∆ТТТ) – відносна похибка визначення температур в зоні нагріву та зоні конденсації теплової труби і визначається як:

,

δQпід – похибка визначення величини теплового потоку підведеного до ТТ. Для визначення теплового потоку використовувався ватметр в якого за паспортними даними гранична похибка рівна 0,15%.

Знаючи значення відносної похибки визначення температур та величини теплового потоку підведеного до ТТ можемо скористатись формулою (2.2) для визначення похибки термічного опору:

Таким чином, розроблена експериментальна установка та методика дозволяють знайти термічний опір високотемпературної теплової труби з металоволокнистою капілярною структурою при заданому температурному діапазоні роботи з середньоквадратичною похибкою 0,87% без потреби підвищення точності вимірювання.

# 3 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ

3.1 Температурні поля та термічний опір високотемпературної теплової труби

В ході дослідження обробки та аналізу даних за робочими характеристиками проводилось для ВТТ (рис.3.1), корпус було виготовлено з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т та заправлена теплоносієм – натрієм (хімічно чистий).

а) 						б)

а) – зона нагріву; б) – зона конденсації

Рисунок 3.1 – Теплова труба з нержавіючої сталі

Експерименти, в ході яких було отримано експериментальні значення термічного опору та максимальної теплотранспортної властивості, були проведені у відповідності до методики, котра описана в розділі 2.

Умови роботи терморегулюючих систем космічних апаратів в космосі відрізняються від умов проведення дослідів даних систем на планеті Земля, що пояснюється наявністю сил гравітації. Для створення умов, котрі найбільш краще моделювали роботу теплових труб в невагомості, було запропоновано проводити експеримент при забезпеченні горизонтальності їх положення. В цьому випадку ТТ піддаються дії сили тяжіння лише в одному напрямку. Крім того, враховуючи конструкційні особливості ВТТ та властивості їх роботи вирішили, що нагрівач (імітатор приладу) розташований знизу (зона нагріву), а конденсатор у верхній частині ТТ. Дослідження проводились стаціонарним методом в діапазоні теплового навантаження, що передається від 50 до 1800 Вт.

В ході роботи було отримано наступні результати.

Можна побачити фрагмент, на котрому видно, що труба починає світитись завдяки високому рівню температур. Вимірювання температурного рівня та положення ВВТ в експерименті на фото (рис 3.2).

На рис.3.3 – 3.4 представлено температурне поле по довжині ВТТ з натрієм.

Можна побачити, що профілі розподілу температур по довжині теплової труби, яка залежить від потоку падаючої енергії. При підвищенні навантаження збільшується перепад температур між зонами нагріву та конденсації. В зонах ВТТ ріст відбувається при збільшенні теплового навантаження.

При наближенні ВТТ до граничного потоку, що передається – різниця температур по довжині зони нагріву росте. Це пояснюється умовами погіршення тепловіддачі в зоні випаровування, що призводить до осушення МВКС в торцевій частині труби цієї зони. У результаті цього процесу знижується можливість надходження рідини по капілярній структурі в зоні випаровування ВТТ. Потужність, при якій спостерігається дане явище, характеризує Qmax.

Рисунок 3.2 – фото стенду з ВТТ при потужності 900 Вт

Рисунок 3.3 – Температурне поле по довжині ВТТ – горизонтальне положення осі труби

Рисунок 3.4 – Температурне поле по довжині ВТТ– під кутом 5 град (за силами тяжіння)

Найбільш інтенсивне зростання температури спостерігається в зоні випаровування, на відміну від зони конденсації, при збільшенні теплового потоку, що підводиться, призводить до небажаного росту термічного опору ВВТ (рис.3.3).

У табл. 3.1 представлені результати проведеного вимірювання температурного поля з одним нагрівачем опір якого Rн=16,5 Ом. Положення труби +0,5°.

Таблиця 3.1 – Результати випробування при куті нахилу труби +0,5° (горизонтальне розташування)

| Q, Вт | ЗОНА НАГРІВУ (довжина 250 мм) |  | ЗОНА КОНДЕНСАЦІЇ (довжина = 300 мм) |  | R, K/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1, °C | T2, °C | T3, °C | T4, °C |  |
| 100 | 345 | 340 | 323 | 86 |  |
| 200 | 373 | 364 | 339 | 335 |  |
| 300 | 396 | 385 | 358 | 363 | 0,1 |
| 400 | 437 | 435 | 411 | 410 | 0,06 |
| 500 | 480 | 480 | 452 | 450 | 0,06 |
| 600 | 525 | 525 | 491 | 490 | 0,06 |
| 700 | 566 | 566 | 526 | 526 | 0,05 |
| 800 | 602 | 601 | 554 | 554 | 0,06 |
| 900 | 644 | 641 | 586 | 587 | 0,062 |
| 1000 | 671 | 666 | 605 | 607 | 0,06 |
| 1100 | 690 | 687 | 622 | 623 | 0,062 |
| 1200 | 719 | 716 | 642 | 645 | 0,053 |

Розрахований термічний опір (теплотехнічних характеристик) за (2.1).

У табл. 3.2 представлені результати випробування теплової труби. Проведено вимірювання температурного поля зі зміною термопари хромель-капель на хромель-алюмель. Положення труби приблизно +5°. Розрахований термічний опір (теплотехнічних характеристик).

Таблиця 3.2 – Результати випробування теплової труби при куті нахилу +5° (термосифон)

| Q, Вт | ЗОНА НАГРІВУ (довжина 250 мм) |  | ЗОНА КОНДЕНСАЦІЇ (довжина = 300 мм) |  | R, K/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1, °C | T2, °C | T3, °C | T4, °C |  |
| 200 | 364 | 367 | 324 | 330 | 0,19 |
| 300 | 403 | 411 | 387 | 389 | 0,06 |
| 400 | 466 | 477 | 451 | 452 | 0,05 |
| 500 | 512 | 524 | 494 | 496 | 0,05 |
| 600 | 556 | 571 | 536 | 537 | 0,045 |
| 700 | 590 | 608 | 569 | 570 | 0,05 |
| 800 | 630 | 650 | 606 | 606 | 0,04 |
| 900 | 668 | 691 | 641 | 641 | 0,04 |
| 1050 | 699 | 726 | 670 | 670 | 0,04 |
| 1190 | 735 | 769 | 701 | 701 | 0,04 |

На підставі експериментальних даних (з табл. 3.1 та табл. 3.2) на рисунку 3.5 представлена залежність термічного опору від величини теплового потоку, що передається ТТ.

Рисунок 3.5 – Експериментальна залежність повного термічного опору ТТ від величини теплового потоку при різних кутах нахилу

Спочатку термічний опір великий тому, що йде процес випаровування в зоні нагріву, а не кипіння. Після проходження далі термічний опір зменшується завдяки коефіцієнту тепловіддачі, який в зоні нагріву зростає за рахунок переходу від випаровування до перехідного – далі кипіння.

У табл. 3.3 представлені результати проведеного вимірювання температурного поля з обома нагрівачами (Н1= 0,120мм та Н2 = 0,120 мм) при вимушеній конвекції (з вентилятором).

Таблиця 3.3 – Результати випробування з обома нагрівачами при вимушеній конвекції (горизонтальне розташування)

| Q, Вт | ЗОНА НАГРІВУ (довжина 250 мм; Н1= 0.120мм, Н2= 0.120мм ) |  | ЗОНА КОНДЕНСАЦІЇ (довжина = 300 мм) |  | R, K/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1, °C | T2, °C | T3, °C | T4, °C |  |
| 400 | 397 | 403 | 330 | 345 | 0,15 |
| 600 | 434 | 443 | 407 | 406 | 0,05 |
| 800 | 512 | 526 | 485 | 486 | 0,04 |
| 1000 | 569 | 586 | 538 | 539 | 0,039 |
| 1200 | 623 | 644 | 586 | 585 | 0,04 |
| 1400 | 674 | 698 | 631 | 629 | 0,04 |
| 1500 | 692 | 718 | 647 | 646 | 0,039 |
| 1600 | 716 | 744 | 668 | 667 | 0,039 |

На підставі експериментальних даних (з табл.3.3) на рис. 3.7 представлена залежність термічного опору від теплового потоку, що передається ТТ.

Рисунок 3.6 - Експериментальна залежність повного термічного опору ТТ від величини теплового потоку при роботі одного та двох нагрівачів

Таблиця 3.5 – Результати випробування при куті нахилу проти сил тяжіння

(<α= -5º)

| Q, Вт | ЗОНА НАГРІВУ (довжина = 250 мм) |  | ЗОНА КОНДЕНСАЦІЇ (довжина = 300 мм) |  | R, K/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1, °C | T2, °C | T3, °C | T4, °C |  |
| 200 | 371 | 375 | 323 | 332 | 0,23 |
| 400 | 433 | 437 | 407 | 406 | 0,068 |
| 600 | 515 | 517 | 483 | 481 | 0,056 |

На рис. 3.8 представлена залежність термічного опору від теплового потоку, що передається тепловою трубою

Рисунок 3.8 – Залежність повного термічного опору ТТ від теплового потоку

Розрахунок ВВТ з натрієм за формулою авторів [4] показало, що ВТТ мають високу теплотранспортну властивість. На рисунку 3.9  можна зробити висновок, що максимальний тепловий потік має максимум. Також з рисунку можна сказати, що натрій суттєво кращий, ніж калій за теплотою пароутворення.

## 3.2 Максимальна теплопередаюча здатність в стаціонарних умовах

Розрахунок Qmax здійснюється за формулою:

,	              (3.1)

де N – параметр, котрий залежить від температури та має чіткий максимум для більшості теплоносіїв [7];

Sw – функція структурного параметру МВКС;

FК.С.- площа поперечного перерізу капілярної структури, м2;

LН – довжина зони нагріву, рівна ;

LК – довжина зони конденсації, рівна ;

LТ – довжина транспортної зони, рівна .

Розрахунок N здійснюється:

,	(3.2)

де - густина рідини теплоносія, кг/м2;

- поверхневий натяг, Н/м;

- теплота пароутворення, кДж/кг;

- коефіцієнт динамічної в’язкості, Н·с/м2.

Розрахунок площі поперечного перерізу капілярної структури розраховують за формулою FК.С:

(3.3)

де D – внутрішній діаметр корпусу, мм;

d – діаметр парового каналу, мм

П – пористість, %;

Отримаємо FК.С:

.           (3.4)

Використовуючи дані властивостей теплоносіїв для ВТТ проведено розрахунок Qmax

Результати та вхідні дані для розрахунку представлені в табл. 3.6

Таблиця 3.6 – Отримані розрахункові дані максимального теплового потоку за теплоносієм натрій [7]

| Т, К | ρрід, кг/м² | r,103 кДж/кг | Fк.с.,м2 | σ, 10-3 Н/м | ηр, 10-4 н·с/м2 Н/м | N | Qmax, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 873,2 | 4,429 | 6,7·10-5 | 172,1 | 3,276 |  | 1,389 |
| 700 | 849,4 | 4,341 | 6,7·10-5 | 162,1 | 2,69 |  | 1,518 |
| 800 | 825,6 | 4,237 | 6,7·10-5 | 152,1 | 2,298 |  | 1,579 |
| 900 | 801,8 | 4,131 | 6,7·10-5 | 142,1 | 2,018 |  | 1,593 |
| 1000 | 778 | 4,026 | 6,7·10-5 | 132,1 | 1,809 |  | 1,559 |
| 1100 | 754,2 | 3,925 | 6,7·10-5 | 122,1 | 1,645 |  | 1,497 |

Рисунок 3.9 – Qmax теплотранспортна властивість ВТТ в залежності від температури труби

В результаті розрахунку отримані значення Qmax показують залежності максимальної теплопередаючої здатності від температури насичення, що обумовлено зміною теплофізичних властивостей натрію.

# 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці – це система збереження життя й здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, яка включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, реабілітаційні й інші заходи.

Основним завданням охорони праці є виконання всіх передбачених нормативною базою заходів та засобів, що спрямовані на збереження здоров'я і безпеку праці виробничого персоналу всіма існуючими способами, тобто правовими, економічними, медичними, організаційно-технічними й іншими.

В українському законодавстві про працю сказано, що одним з основних обов’язків робітників та службовців є дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії [21]. У зв’язку з цим необхідно ознайомитися з цими вимогами для того, щоб робота працівника була безпечною і нешкідливою для здоров’я.

Тема дипломного роботи – “Високотемпературні теплові труби з металоволокнистою капілярною структурою”. Теплові труби – це автономний теплопередавальний пристрій, котрий здатний передавати великі теплові потужності на відстані приблизно 1 метра при досить низькій різниці температур.

Створення та експлуатація автоматизованого стенда для дослідження властивостей  теплових труб (ТТ) передбачає використання ПЕОМ, електричних вимірювальних приладів, нагрівачів і самих ТТ. При експлуатації даного стенду мають місце наступні шкідливі на небезпечні виробничі фактори, які можуть призвести до травматизму та професійних захворювань виробничого персоналу:

- підвищений рівень напруги в електромережі;

- виробничий шум;

- виробничі випромінювання (ІЧ, УФВ, ЕМВ тощо);

-  недостатній рівень освітленості:

- шкідливі фактори ВДТ ПЕОМ;

- напруженість праці тощо.

В даному розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи спрямовані на організацію безпечної роботи із стендом, для проведення наукових дослідів в лабораторії, а також визначені основні заходи з пожежної безпеки та профілактики.

## 4.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпечної експлуатації стенда при виконанні науково-дослідної роботи

4.1.1 Характеристика, розташування, компонування стенду

В робочому приміщенні знаходиться два робочі місця з ПЕОМ та стенд випробувань (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Схема приміщення

Для раціонального розташування дослідної установки було створено зварний каркас зі сталі та стільниця (пресована з дерев’яної тирси плита) , на якій розміщувалися елементи для вимірювання характеристик ТТ та ніша для розміщення ПЕОМ, вимірювальних пристроїв, проводів та  іншого технологічного обладнання.

Стенд знаходився в приміщенні з наступними характеристиками: довжина 6,4 м, ширина 3,5 м, загальна площа 22,4 м2; висота 3,6 м; об’єм приміщення 80,64 м3; кількість робочих місць 2. Дані характеристики відповідають діючим санітарним нормам.

Стенд має габарити: довжина 2,4 м; ширина 0,8 м; висота 0,9 м. Стенд характеризується високими температурами робочих поверхонь (зокрема нагрівачів і ТТ), що контактують з відкритим простором, оточуючим середовищем. Для живлення приладів (вольтметр В7-34, комутатор Ф2101 / 1, ПЕОМ) і нагрівачів (С-0,9) стенду використовувалась напруга 220 В.

Кожне робоче місце в науково-дослідній лабораторії обладнане комп’ютером (процесор – IntelCore і5 3.1 Ghz, RAM – 8 GB, кулер, клавіатура – Logitech, миша – Logitech, монітор – SyncMaster 2043bw 20').

Порівняння фактичних і нормативних характеристик робочого місця відповідно до [22] (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1. Порівняння фактичних і нормативних характеристик робочого місця

| Параметри | Норматив, мм | Фактичне, мм |
| --- | --- | --- |
| Висота простору для ніг | від 600 | 700 |
| Висота робочої поверхні | 680 – 800 | 700 |
| Висота сидіння над рівнем підлоги | 400 – 500 | 400 – 500 |
| Висота спинки стільця | 300+/- 20 | 400 |
| Відстань від екрану до очей | 600 – 700 | 750 |
| Глибина простору для ніг | від 650 | 800 |
| Глибина робочої поверхні | 800 – 1000 | 900 |
| Глибина сидіння | від 400 | 500 |
| Ширина простору для ніг | від 500 | 600 |

4.1.2 Захист від високих температур поверхонь

При виконанні даної роботи використовувалися нагрівачі (як джерела теплоти) і теплові труби, дотик до неізольованих частин корпусу яких призводить до опіків поверхні тіла. Технічне рішення відповідає [23]: все високотемпературне теплообмінне обладнання розміщувалося на огороджений металевою сіткою монтажний столик. Поверхні нагрівачів ізолюються базальтовою ватою для зменшення втрат тепла й зменшення температур поверхонь, що контактують з навколишнім простором. Температура поверхні ізоляції не перевищувала 40 °С. Щоб уникнути травматизму під час проведення експериментів обмежувався доступ осіб у стендове приміщення.

4.1.3 Електробезпека

Напруга в мережі, від якої живиться лабораторний стенд та інше електрообладнання в приміщені лабораторії, 220 В. Мережа трифазна з заземленою нейтраллю та системою захисного заземлення типу TN-S-C. Через загрозу електротравматизму приміщення відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою електротравматизму.

Прийняті рішення щодо запобігання електротравматизму при нормальних режимах роботи електроустановок відповідають вимогам безпечної експлуатації та обслуговуванню електричного обладнання [24].

Для виконання діючих вимог з електробезпеки, все технологічне електроустаткування згідно з має І клас за електрозахистом [25], а елементи управління, давачі засоби вимірювальної техніки та ВДТ ПЕОМ мають І,  ІІ та ІІІ класи.

При виконані даної роботи, в приміщені лабораторії було передбачено створення прихованої проводки, забезпечення недоступності струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, від випадкового дотику шляхом огородження зони приміщення, в якій знаходиться джерело живлення і регулятор напруги, металевою сіткою. Струмопідвідні шини нагрівачів робочої ділянки, що знаходяться під напругою, розташовані на монтажному столику, огороджені та ізольовані від корпусу стенду. Вибір ізоляції здійснювався з розрахунку 1 кОм на 1 В напруги. Струмопідвідні шини ізольовані від підлоги ізолятором з опором не менше 220 кОм.

Прийняті рішення при аварійному режимі роботи електроустановок: зануленню підлягають металеві струмоведучі частини обладнання, які через несправність ізоляції можуть опинитися під напругою і до яких можливий дотик людей - це монтажний столик, контур стенду, джерело живлення нагрівачів, регулятор напруги, що входять до складу стенда.

## 4.2. Мікроклімат робочої зони

Основними нормованими параметрами мікроклімату є:

- температура повітря, оС;

- відносна вологість повітря, %;

- швидкість руху повітря, м / с;

- інтенсивність теплового випромінювання, Вт.

Для створення нормальних умов праці які відповідають санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень [26], застосовується природна вентиляція. Роботи виконуються в стендовій залі по тяжкості відносяться до категорії робіт І (легка), тому що енерговитрати не перевищують 172 Дж/с (150 кКал/год). Для категорії робіт І (легка) нормуються наступні параметри мікроклімату згідно [27]:

- температура                              19...25oС;

- відносна вологість не більше      75   %;

- швидкість руху повітря не більше      0,2 м/с.

Нормовані параметри мікроклімату в приміщені:

- температура не перевищує:

- взимку                                  20 oС;

- влітку                                  25 oС;

- відносна вологість не перевищує 70    %;

- швидкість руху повітря не перевищує:

- взимку                            0,2...0.5 м/с;

-  влітку                           0,2...1   м/с.

Надлишки теплоти складають величину порядку 30 Дж/м2, основними джерелами якої є нагрівачі та теплові труби. Порівнюючи нормативні значення з наведеними вище визначаємо, що параметри мікроклімату відповідають вимогам санітарних норм мікроклімату приміщень.

4.2.1 Виробничий шум

Основними нормованими параметрами виробничого шуму є рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку. Джерелами шуму даної установки є: двигун вентилятора ПЕОМ та трансформатор джерела живлення (ІП). Для широкосмугового постійного або непостійного (крім імпульсного) шуму допустимий рівень звуку 80 дБА.

Технічні рішення які відповідають "Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях" [28]: Для зниження шумів проект передбачає застосування кожуха для трансформатора ІП, що є джерелом шуму (внутрішня поверхня кожуха облицьовується звукопоглинальним матеріалом). Розглянуті рівні звуку вентиляторів відповідають необхідним нормам по, тому що вони розміщені всередині корпусів ПЕОМ та мають низький рівень шуму за світовими стандартами (38 дБА).

4.2.2 Виробниче освітлення

Вид виробничого освітлення в приміщенні поєднаний. Джерелом бічного природного освітлення є два вікна (2 х 1,85 м2), розташованих по периметру приміщення на відстані 1-го метра від стіни. При роботі на стенді виконуються зорові роботи високої точності. Найменший розмір об’єкта розрізнення становить 0,3 ... 0,5 мм. Відповідно до [29] розряд зорової роботи – III, підрозряд – г. Для освітлення приміщення, в якому розташовується стенд, проектом передбачається штучне освітлення (нормування підлягає освітленість, лк).

Проектом передбачається застосування загального штучного освітлення (не менше 200 лк). Для чого застосовують люмінесцентні лампи ЛБ40 і світильники ЛОУ [30]. Питома потужність освітлювальної установки для світильників з лампами ЛОУ ЛБ40 становить 12 Вт/м2. Знайдемо кількість ламп в освітлювальній установці, шт:

(4.1)

де p – питома потужність освітлювальної установки,  Вт/м2;

S – площа приміщення, м2;

P – потужність лампи, Вт.

Відповідно до норм проектування освітленість при штучному освітленні для даних розряду і під розряду робіт повинна складати:

- для комбінованого штучного освітлення 400 лк;

- для загального 200 лк.

## 4.3 Пожежна безпека та профілактика

В приміщені науково-дослідної лабораторії Основним джерелом запалювання може бути коротке замикання по лінії мережевого живлення електрообладнання, або неполадки в самому електрообладнанні.

У відповідності з [31]., приміщення, в якому розташований стенд, відноситься до категорії Д – приміщення в яких є неспалимі речовини та матеріали у холодному стані. Клас робочих зон приміщення П-IIа – пожежонебезпечні.

Технічні рішення системи запобігання пожеж: найбільш дієвий спосіб запобігання пожеж – заміна горючих речовин та матеріалів на негорючі. При неможливості такої заміни з технологічних або конструктивних причин, слід спробувати обмежити кількість горючих речовин. Проектом передбачається використання автомата захисту ланцюга електроживлення А1150, використання захисного заземлення корпусів обладнання і приладів, забезпечення вільного доступу до вимикачів.

Для підвищення вогнестійкості проект передбачає забарвлення фарбами типу ВПМ згідно вимогам [32]. Передбачено застосування автоматичної пожежної сигналізації.

При експлуатації, дане приміщення повинне бути обладнане первинними засобами пожежогасіння згідно вимогам [33]. Як первинні засоби пожежогасіння необхідно застосовувати вуглекислотні вогнегасники (ВВ-5) які призначені для гасіння пожеж класу «Е» – пожежі пов`язані з горінням електроустановок під напругою.

Технічні рішення системи протипожежного захисту: проект передбачає розміщення стенду в приміщенні не нижче II ступеня вогнестійкості. Межі вогнестійкості:

- несучих стін, колон не менше 2 год;

- сходових площадок не менше 1 год;

- перегородок, перекриттів не менше 0,25 год.

Згідно вимог [32] план евакуації з приміщення знаходиться біля дверей. Двері на шляху евакуації  відчиняються в напрямку виходу з приміщення. При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатись лише на внутрішні запори, котрі легко відмикаються; встановлені протипожежні перешкоди.

Інструкція з пожежної безпеки поширюється на службові приміщення і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які перебувають у службових приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення в пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.

Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежегасіння, знати місце їх знаходження.

Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У службових приміщеннях не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;

- захаращувати підступи до засобів пожежегасіння;

-палити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в тих місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено);

- захаращувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

Відповідальний за протипожежний стан службових приміщень після закінчення роботи зобов'язаний:

- оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

- вимкнути освітлення електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

4.3.1 Обов'язки та дії працівників у разі пожежі

У разі пожежі терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей. Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію та чергового (за його наявності).

Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію.

Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони й надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

# ВИСНОВКИ

1. Було проведено літературний аналіз, який показав незначну кількість робіт присвячених даному питанню, тому потребує подальних досліджень.

2. Виконано експериментальне та розрахункове дослідження робочих характеристик ВТТ та проаналізовано вплив режимних параметрів – теплового потоку та положення труби в просторі при +0,5º та +5º.

3.Температурне поле по довжині ВТТ, яка заправлена натрієм має типовий профіль. Ізотермічність зони нагріву, транспорту та конденсації. Між цими зонами існує перепад температур. Наявність ізотермічності зони випаровування показує, що криза на всіх потужностях не була досягнута. Ізотермічність температурного поля показує, що кризові явища не відбувалися при даних навантаженнях до 1600 Вт.

4. Термічний опір ВТТ залежить від режимів теплообміну в зоні нагріву і в зоні конденсації, але при низьких теплових потоках термічний опір в зоні нагріву буде великим тому, що теплообмін відбувається за рахунок випаровування, а при середніх та високих – за рахунок процесу кипіння. Наслідок – загальний термічний опір падає.

5. В результаті розрахунку Qmax отримані значення показують залежність максимальної теплопередаючої здатності від температури насичення, що обумовлено зміною теплофізичних властивостей натрію.

6. Резерв до Qmax можна бачити на цьому рисунку – 786 Вт. Обладнання не дозволило отримати максимальний тепловий потік.

7. Також слід відмітити, що натрій має значну перевагу щодо передачі теплових потоків порівняно з калієм у відношенні Qmax в такому діапазоні температур в наслідок більш сприятливих теплофізичних властивостей, а саме теплоти пароутворення.

8. Розглянуті основні вимоги до техніки безпеки при роботі над даною роботою.

# ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

# 1.Чи С. Тепловые трубы теория и практика [Текст] / С. Чи. – Москва: Машиностроение, 1981. – 205 с

3. Васильев Л. Д. Теплообменники на тепловых трубах [Текст] / Л. Д. Васильев. – Минск: Наука и техника, 1981. – 143 с

4. Семена М. Г. Тепловые труб с металловолокнистыми капиллярными структурами [Текст] / М. Г. Семена, А. Н. Герштуни, В. К. Зарипов. – Киев: Высшая школа, 1984. – 146 с

5. Васильев Л. Л. Тепловые трубы в системах возобновляемыми источниками энергии [Текст] / Л. Л. Васильев, Л. П. Гракович, Д. К. Хрусталев. – Минск: Наука и техника, 1988. – 159 с

6. Дан П. Д. Тепловые трубы [Текст] / П. Д. Дан, Д. А. Рей. – Москва: Энергия, 1979. – 272 с

7. Ивановский М. Н. Физические основы тепловых труб [Текст] / М. Н. Ивановский, В. П. Сорокин, И. В. Ягодкин. – Москва: Атомиздат, 1978. – 256 с

8. Высокотемпературные тепловые трубы для энергетического модуля космических ЯЭУ [Текст] / [В. С. Васильковский, В. П. Сметанников, В. А. Евтихин та ін.]. – Москва: Атомная энергия, 2000. – 86 с

9. Шпильрайн Э. Э. Тепловые трубы [Текст] / Э. Э. Шпильрайн. – Москва: Мир, 1972. – 420 с.

10. Фото – приклад пористої структури [Електронний ресурс]. (Дата звернення:18.05.2022) URL: https://elenergi.ru/osnovnye-sposoby-oxlazhdeniya-specialnyx-elektronnyx eleventov.html

11. Технологические основы тепловых труб [Текст] / М. Н.Ивановский, В. П. Сорокин, Б. А. Чулков, И. В. Ягодкин. – Москва: Атомиздат, 1980. – 146 с

12. Елисеев В. Б. Что такое тепловая труба? [Текст] / В. Б. Елисеев, Д. И. Сергеев. – Москва: Энергия, 1971. – 133 с

13. Исследование тепло- и массопереноса в тепловой трубе с натриевым теплоносителемеплово [Текст] / М. Н.Ивановский, В. П. Сорокин, В. И. Субботин, М. В. Шустов., 1970. – 319 с. – (№8; т. 2)

14.Методы исследования пористых структур [Текст] / В.П.Фадеев, К.С. Самохина – Науковедение, 2015 – Т.7.№4 – с.1-21

15.Heat pipe lifetests at 1600ºC and 1000ºC [Текст] / C.A. Busse, F.Geiger, D.Quataert, P.Pötzschke. Paper presented at the Thermionic Conversion Specialist Conf., Houston, USA, 1966

16.Тепловые трубы с капиллярными структурами на основе композиционных градиентных материалов для теплообменных систем космического и авиационного назначения [Текст] / А.Г. Косторнов, А.А. Шаповал, А.Л. Мороз, Г.А. Фролов, И.В. Шаповал – космічна наука і технологія, 2009 – Т.15.№2 – С.69-79

17. Гершуни А.Н. Энергосберегающее оборудование на тепловых трубах. Методические рекомендации [Текст] / А.Н. Гершуни, В.К. Зарипов. К. – КПИ, 1999. – 24 с

18. Петров В.М. Тепловые трубы в электрических машинах [Текст] / В.М. Петров, А.Н. Бурковский, Е.Б. Ковалев и др. Под ред. В.М. Патрона. М. – Энергоиздат, 1987. – 152 с

19. Марки сталей AISI 316, AISI 316Ti, AISI 316L, AISI 321Ti, AISI 321 [Електронний ресурс] URL: https://emk24.ru/wiki/stati_i_svodnye_tablitsy/aisi-316-i-aisi-321-sravnenie-staley_7908614/

20. Закон України про охорону праці №2694-ХІІ. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/151241___591220

21. ДСанПіН 3.3.2-007-98. «Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин». URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=6007

22. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломному проекті для студентів енергетичних спеціальностей за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст» / Укл.: Л. Д. Третякова. – К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013.

23. ДБН В.2.5-27-2006. «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд»

24. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою : ДСТУ Б В.1.1-36:2016. – [Чинний від 2017 – 01 – 01]. – Київ : Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, 2016

25. Системи протипожежного захисту: ДБН В.2.5-56:2014. – [Чинний від 2015 – 07 – 01]. – Київ : Українська спілка пожежної та техногенної безпеки, 2014.

26. Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання : ДСТУ ІЕС 61140:2015. . – [Чинний від 2016 – 01 – 01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015

27. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень : ДСН 3.3.6.042-99. – [Чинний від 1999 – 12 – 01]. – Київ : Міністерство охорони здоров'я

28. Пожежна безпека об`єктів будівництва : ДБН В.1.1-7:2016. – [Чинний від 2017 – 06 – 01]. – Київ : Український науково-дослідний інститут цивільного захисту , 2017

29. Правила улаштування електроустановок : НПАОП 40.1-1.32-01. – [Чинний від 2017 – 08 – 21]. – Київ : Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2017

30. Пожежна техніка. Вогнегасники переносні: ДСТУ 3675-98.  [Чинний від 1999 – 01 - 01]. – Київ. Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, 1999

31. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2016. [Чинний від 2017 – 05 – 01]. – Київ . Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, 2016

32. Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5-28:2018. – [Чинний від 2018 –03 – 01]. – Київ : Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, 2018

33. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – [Чинний від 2017 – 02 – 21]. – Київ : Міністерства палива та енергетики України, 2017

# ДОДАТОК А. СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕНИКА