Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

| «На правах рукопису» УДК 62.83:622.63:622.53 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Віктор РОЗЕН (підпис) (ім’я, прізвище) “___”_____________2020р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-науковою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»

зі спеціальності141 «Електроенергетика, електротехніка та         електромеханіка»

на тему: «Інтелектуальна система захисту трифазних електродвигунів у разі аварійних режимів»

Виконала: студентка VI  курсу, групи _ОА – 81мн_

(шифр групи)

Майстренко Любов Юріївна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник ст викладач Дубовик В.Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Стартап-проєкт         к.т.н., доцент, Шевчук Н.А.	    _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка_______  Любов МАЙСТРЕНКО

(підпис)

Київ – 2020

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет)Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

КафедраАвтоматизації управління електротехнічними комплексами

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Віктор РОЗЕН

(підпис)            (ім’я, прізвище)

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Майстренко Любові Юріївни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Інтелектуальна система захисту трифазних електро-двигунів у разі аварійних режимів»»,

науковий керівник дисертації     Дубовик Володимир Григорович ст. викладач	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від № 858-с від 13.03.2020 р.

2. Термін подання студентом дисертації 18.05.2020 р.

3. Об’єкт дослідження: Працездатність асинхронного електродвигуна в процесі експлуатації .

4. Предмет дослідження: Показники працездатності асинхронного
електродвигуна.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Проведення аналізу видів і типів асинхронних двигунів, що застосовуються на підприємстві, проведення аналізу умов їх експлуатації і причини аварійності. Розроблення спеціалізованої математичної моделі для виконання розрахунків параметрів асинхронних електродвигунів. Виконання досліджень характеристик і властивостей джерел діагностичних сигналів: аварійного перевантаження двигунів і обриву фази мережі живлення. Розроблення структурної та принципової електричної схеми універсального захисного пристрою.

6. Орієнтовний перелік графічного ілюстративного матеріалу: Презентація

7. Орієнтовний перелік публікацій:публікація у матеріалах IІ науково-технічної конференції магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів)

8.Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Аналіз побудови пристроїв захисту трифазних електродвигунів | ст .викл. Дубовик В.Г. |  |  |
| Показники аварійних процесів у електроприводі з асинхронними двигунами | ст .викл. Дубовик В.Г. |  |  |
| Розроблення методології підвищення ефективності захисту електроприводу з асинхронними двигунами | ст .викл. Дубовик В.Г. |  |  |
| Розробка пристроїв захисту групи асинхронних двигунів | ст .викл. Дубовик В.Г. |  |  |
| Стартап – проєкт | доцент Шевчук Н.А. |  |  |

9. Дата видачі завдання  10.09. 2019 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 10.09.2019-12.04.2020 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 10.09.2019-05.05.2020 |  |
| 3 | Поглиблене вивчення літературних джерел і написання теоретичної | 10.09.2019-05.05.2020 |  |
| 4 | Збір і аналітична обробка статистичних матеріалів з теми дослідження | 10.09.2019-10.04.2020 |  |
| 5 | Стартап-проект | 01.04.2020-01.05.2020 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 01.05.2020-14.05.2020 |  |
| 7 | Подання магістерської дипломної роботи в ДЕК та її захист | 14.05.2020-18.05.2020 |  |

Студентка	____________	Любов МАЙСТРЕНКО

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації_______________ВолодимирДУБОВИК

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

ЗМІСТ

ВСТУП	10

]1. АНАЛІЗ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ	12

1.1. Аналіз причин аварійних режимів у трифазних двигунах	12

1.2 Огляд та аналіз принципів функціонування систем захисту	17

1.3 Напрямки вдосконалення систем захисту	23

2. ПОКАЗНИКИ АВАРІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ	28

2.1 Аналіз роботи асинхронного короткозамкненого електродвигуна в нерухомій системі координат в пакеті "MatLab 6.0 - Simulink"	29

2.2 Показники якості перетворення  енергії як критерії оцінки режиму роботи асинхронного двигуна	34

2.3 Базова математична модель асинхронного двигуна	40

2.4 Режим роботи асинхронного двигуна при аварійних режимах	45

3. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ	52

3.1 Динамічні теплові режими у асинхронному двигуні	52

3.2 Контроль поточного режиму асинхронного двигуна	57

3.3.1. Реалізація алгоритмів системи захисту	64

3.3.2 Принцип апаратної побудови системи захисту	71

4.РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ  ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ	80

4.1. Технічні вимоги до пристрою захисту	80

4.2. Обґрунтування структури пристрою захисту	80

4.3 Розробка пристрою діагностування	83

4.4 Експериментальне дослідження ВАХ аналога лямбда-діода в якості пристрою контролю температури і напруги.	86

4.5. Оцінка надійності пристрою захисту	93

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТРИФАЗНИХ ДВИГУНІВ	95

5.1 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап - проєкту	96

5.2 Розроблення ринкової стратегії проєкту	100

5.3 Розроблення маркетингової програми стартап - проєкту	102

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	105

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	106

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 110 сторінок, 32 рисунка, 31таблиця, 35 використаних джерел.

Метою дисертаційної роботи є розробка універсального захисту асинхронних двигунів від основних аварійних режимів, а також підвищення надійності асинхронних електродвигунів при виробничій експлуатації на підприємствах агропромислового комплексу.

Об’єктом дослідження є працездатність асинхронного електродвигуна в процесі експлуатації.

Предметом дослідження є показники працездатності асинхронного електродвигуна.

ABSTRACT

Explanatory note: 110 pages, 32 figures, 31 tables, 35 sources used.

The purpose of the dissertation is to develop universal protection of induction motors from the main emergency modes, as well as to increase the reliability of induction motors during industrial operation at the enterprises of the agro-industrial complex.

The object of research is the performance of an induction motor during operation.

The subject of the study is the performance of an induction motor.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АД – асинхронний двигун

АЕП – асинхронний електропривід

ЕОМ – електронна обчислювальна машина

ЕРС – електрорушійна сила

ЕТС – електротехнічні сисеми

ІЗП – інтелектуальний захисний пристрій

ІСЗ – інтелектуальні системи захисту

КЗ – коротке замикання

ККД – коефіцієнт корисної дії

МСЗ – максимальний струмовий захист

ПУЕ – правила улаштування електроустановок

ПЯЕ – показники якості електроенергії

ТД – тепловий датчик (термодатчик)

ФНЗП – фільтр напруги зворотної послідовності

Актуальність теми дослідження. Трифазні короткозамкнені асинхронні двигуни останніх серій вважаються найнадійнішими електричними машинами, проте спостерігається порівняно високий відсоток їх виходу з ладу. Пояснюється це головним чином тим, що в процесі експлуатації виникають такі умови, на які машина не розрахована при проєктуванні. В результаті підприємство зазнає великих збитків від відмов у роботі електроустаткування. Так, наприклад, вихід з ладу електродвигуна малої або середньої потужності обходиться підприємству приблизно в 1000-1500 гривень. Технологічні втрати через відмову електродвигуна, як правило, значно перевищують його вартість. Так, наприклад, відмова хоча б одного з елементів електрообладнання призводить до виробничого збитку, що оцінюється майже в 10000 гривень, що у багато разів перевищує вартість пристрою який вийшов з ладу.

Таким чином, щорічно підприємству необхідно відновлювати величезну кількість електродвигунів які вийшли з ладу, на що витрачається велика кількість дефіцитних матеріалів, електроенергії і дорогого робочого часу. Тому проблема підвищення експлуатаційної надійності електродвигунів на підприємстві за допомогою вдосконалення їх захисту є актуальною і має велике народногосподарське значення.

Мета дослідження: Метою дисертаційної роботи є розробка універсального захисту асинхронних двигунів від основних аварійних режимів, а також підвищення надійності асинхронних електродвигунів при виробничій експлуатації на підприємствах агропромислового комплексу.

Завдання досліджень: Проведення аналізу видів і типів асинхронних двигунів, що застосовуються на підприємстві, проведення аналізу умов їх експлуатації і причини аварійності. Розроблення спеціалізованої математичної моделі для виконання розрахунків параметрів асинхронних електродвигунів. Виконання досліджень характеристик і властивостей джерел діагностичних сигналів: аварійного перевантаження двигунів і обриву фази мережі живлення. Розроблення структурної та принципової електричної схеми універсального захисного пристрою.

Аналітично й експериментально дослідити функціональний стан асинхронного електродвигуна при виробничій експлуатації.

Розробити і перевірити метод діагностування асинхронного
електродвигуна при виробничій експлуатації.

Методи досліджень – Функціональний стан асинхронного електродвигуна при виробничій експлуатації досліджувався шляхом аналізу процесу витрати його ресурсу на основі теплової схеми заміщення і кругової діаграми електродвигуна із застосуванням матричного обчислення, положень аналітичної геометрії і логічних міркувань (дедуктивного і аксіоматичного методів). Розробка методу діагностування здійснювалася методом індукції (узагальнення) отриманих результатів аналітичного дослідження зміни функціонального стану електродвигуна. Експериментальна перевірка методу діагностування асинхронного електродвигуна реалізовувалася за допомогою прискореного експерименту: введення заданої несправності ( «навмисна поломка») - визначення несправності. Аналіз економічної ефективності методу діагностування асинхронного електродвигуна виконувався шляхом порівняння варіантів технічного сервісу електродвигуна в умовах промислового виробництва без застосування запропонованого методу.

Об’єкт дослідження - працездатність асинхронного електродвигуна в процесі експлуатації.

Предмет дослідження – показники працездатності асинхронного
електродвигуна.

Наукова новизна отриманих результатів – Отримав подальший розвиток процес діагностування асинхронного електродвигуна - не тільки пошук несправностей в окремих вузлах електродвигуна через рівні проміжки часу, а й періодичний контроль працездатності асинхронного електродвигуна як системи взаємопов'язаних вузлів, який дозволяє визначати стан електродвигуна при його роботі в контрольному режимі, знижуючи ймовірність появи відмови.

Публікації – Майстренко Л.Ю.Захист асинхронних двигунів при підвищених рівнях вібрації/Матеріал IIнауково–технічної конференції магістрів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського» 21-22 листопада 2019 р.Зб.наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. – 553 с. стор 427 – 431

Патенти – «Спосіб захисту електродвигуна з живленням від напівпровідникового перетворювача» Патент України на корисну модель №129679 від 12.11.2018 р МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть",  №21, 2018 р

Апробація роботи – Основні апробації роботи доповідались на конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інжинірінг та автоматизація електротехнічних комплексів». Тема виступу «Особливості режимів асинхронного електроприводу з перетворювачем частоти». Доповідь отримала позитивну оцінку.

# ВСТУП

Електропривідзмінногострумузасинхроннимидвигунамивтеперішнійчасєнайпоширенішимнапромисловихпідприємствахметалургійної,гірничовидобувноїпромисловості, транспорту.Перспективирозвиткуелектроприводупов’язанізнеобхідністювпровадженняновихвисокоефективнихсистемкеруваннявтомучислінабазімікропроцесорнихсистем.Головноюзадачеюцихсистемєзабезпеченняефективногофункціонуваннятанадійностіелектроприводу.Низьканадійністьелектроприводупов’язаназвисокимвідсоткомпошкодженьголовноїскладовоїчастиниелектроприводу – асинхронногодвигуна.Щорокувиходитьзладуікапітальноремонтується 20-25%двигуніввідзагальногочисла.Цепризводитьдопорушеннябезперервностітехнологічнихпроцесівтаподальшимбракомпродукції,додатковихвтратнавідновленнявиробництватаремонт [1].

Асинхронні електродвигуни є одним з найбільш поширених видів електроустаткування, понад 85% всіх електричних машин - це трифазні АД. Володіючи досить просту і надійну конструкцію, вони широко застосовуються в якості приводу механізмів на промислових підприємствах, в системах власних потреб електростанцій і споживають понад половини всієї електроенергії, що виробляється. Незважаючи на простоту конструкції і відносно високу надійність, пошкодження асинхронних електродвигунів досить велике і складає близько 20-25% від загального числа за рік, що вимагає великих витрат на ремонтні роботи. В даний час багато підприємств, що спеціалізуються на виробництві пристроїв релейного захисту та автоматики, приділяють досить багато уваги розробці, налагодженні і випуску мікропроцесорних терміналів і реле. Практично немає галузі техніки і побуту, де не використовувалися б асинхронні двигуни. За статистикою зараз в суспільному виробництві країн СНД знаходиться не менше 50 млн. одиниць двигунів напругою 0,4 кВ.

Сучасні стандарти більшості країн світу, в тому числі і України, пред'являють все більш високі вимоги до технічної експлуатації електроустановок. Необхідність в постійному моніторингу роботи дорогого устаткування підсилює потребу у використанні високоякісної, надійної і комплексного захисту електродвигунів[2,3]

# ]1. АНАЛІЗ ПОБУДОВИПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

## 1.1. Аналіз причин аварійних режимів у трифазних двигунах

Аварії АД поділяються на два основних типи: механічні й електричні [4]. Механічні аварії – це деформація або поломка ротора, ослаблення кріплення осердя статора до станини, ослаблення обпресування осердя ротора, пошкодження підшипників ковзання, руйнування сепаратора, кільця або кульок в підшипниках кочення, поломка крильчатки, відкладення пилу й бруду в рухомих елементах тощо.

Причиною більшості механічних аварій є радіальні вібрації через несиметрію мережі живлення, механічні перевантаження на валі двигуна, брак комплектуючих елементів або перевищення допусків при складанні. До 10% всіх аварій АД мають механічне походження. З них 8% припадає на частку аварій, пов'язаних з несиметрією фаз і лише 2% – на аварії, пов'язані з механічним перевантаженням.

Електричні аварії АД поділяються на три типи:

- мережеві аварії (аварії за напругою), пов'язані з аваріями в електромережі;

- струмові аварії, пов'язані з обривом провідників в обмотках статора, ротора або кабелю, витковими й фазними замиканнями обмоток, порушенням контактів і руйнуванням з'єднань, виконаних паянням або зварюванням, а також аварії, що призводять до пробою ізоляції в результаті нагрівання, викликаного протіканням струмів перевантаження або короткого замикання;

- аварії, пов'язані зі зниженням опору ізоляції внаслідок її старіння, руйнування або зволоження.

Рисунок 1.1 - Види електричних аварій асинхронного двигуна

Аналіз ПЯЕ під час роботи АД показує, що у разі зменшення напруги в мережі зростає струм статора. Це призводить до інтенсивного нагрівання ізоляції АД й скорочення його строку служби внаслідок прискореного старіння ізоляції та її пробою. Підвищення напруги призводить до збільшення магнітного потоку статора, струму намагнічування, нагрівання осердя, а також споживаної з мережі реактивної потужності. Як наслідок – зниження коефіцієнта потужності.

Слід зазначити, що існують мережеві аварії, які стандартами не регламентуються і є проявами несиметричних режимів роботи АД. Це обриви однієї з фаз, порушення послідовності фаз, їх «злипання».

Обриви фаз, зазвичай, пов'язані з обривом жили живильного кабелю, згорілим запобіжником або відімкненням автомата в одній з ліній, чи обривом самої лінії. При з'єднанні обмоток двигуна зіркою напруга у двох фазах ділиться порівну й становить половину лінійної, а у третій відсутня.

Аварійний режим «злипання» фаз відбувається у випадку обриву однієї з живильних фаз і замиканні її з боку двигуна на іншу. При цьому одна й та сама фазна напруга подається на дві фази двигуна, на третій лишається в нормі. За незначної амплітудної несиметрії спостерігається фазна несиметрія, що призводить до появи значних напруг зворотної послідовності, які викликають перегрівання двигуна й вихід його з ладу.

Порушення послідовності фаз спричиняє реверсивний режим роботи, що неприпустимо, оскільки викликає обертання механізму в інший бік й може призвести, крім аварії самого двигуна, до ушкодження агрегату.

Постійний моніторинг наявності та якості напруги живлення, включаючи гармонічний аналіз, обчислення діючих або середніх значень напруги до вмикання двигуна, контроль за його станом під час роботи, у т. ч. за змінами параметрів фазних напруг, викликаних режимами роботи самого двигуна, дозволяє запобігти аварійним режимам, появі короткого замикання й струмового перевантаження.

Відповідно до досліджень, тривала робота двигуна зі струмовим перевантаженням лише на 5% від номінального скорочує строк його служби в 10 разів.

Значна несинусоїдальність кривої струму, особливо під час пусків, істотно впливає на величину діючого значення струму. Контролювання роботи АД не за обчисленими діючими значеннями струму, а за усередненими сигналами або за їх піковими значеннями призводить до помилкових висновків про наявність або відсутність струмового перевантаження.

Розрізняють два види струмового перевантаження АД: симетричний і несиметричний. Симетричне струмове перевантаження двигуна виникає через механічне. Більша частина струмових аварій АД зумовлена ушкодженнями всередині двигуна, що призводять до несиметричного струмового перевантаження.

Технічний стан АД визначається насамперед дефектами ізоляції [2,3]. У процесі експлуатації АД його ізоляція неминуче «старіє». Основними причинами, що викликають ці процеси, є: нагрівання обмоток робочими й пусковими струмами, струмами короткого замикання й перевантаження, теплотою від сторонніх джерел; динамічні зусилля, що виникають при взаємодії провідників зі струмом; комутаційні перенапруги. На стан ізоляції великий вплив мають також умови довкілля - температура, вологість повітря, забруднення й пил.

Ступінь безпечної експлуатації електроустановок визначається станом ізоляції. Двигун допускається до експлуатації, якщо опір його ізоляції відносно корпусу перевищує 0,5 МОм. Ймовірність пробою ізоляції зростає на порядок, якщо опір ізоляції у два рази менший припустимого. При зниженні опору ізоляції існує висока ймовірність складної аварії АД - короткого замикання (КЗ) на корпус, небезпечної не тільки для самого двигуна, але й для обслуговуючого персоналу. У мережі починають протікати струми КЗ, які в 10–100 разів перевищують номінальні, а на корпусі двигуна може з'явитися висока напруга небезпечна для життя людини.

На рис. 1.2 наведено структурно-логічну схему дефектів ізоляції АД та методів їх діагностування. Окремим відгалуженням на схемі представлені конструктивні дефекти: проколи, розриви корпусної та міжфазної ізоляції, які можливі через невисоку культуру виробництва, а також після некваліфікованого капітального ремонту. Дефекти такого типу потребують діагностування під час вводу двигуна в експлуатацію.

Експлуатаційні дефекти міжвиткової ізоляції поділяються на теплові та втомні. До перших належать зміни (спікання, обвуглювання), які є наслідком неприпустимого перевищення температури обмотки. Вони можуть бути визначені методом 6 за спектральним складом струму або іншими аналогічними способами. У першу чергу цим змінам слід запобігати ефективними засобами функціональної діагностики та захисту АЕП.

Рисунок 1.2 - Структурно-логічна схема дефектів ізоляції АД та методів їх діагностування

Для двигунів з перевищеним відпрацьованим ресурсом основне значення має діагностування втомних пошкоджень міжвиткової ізоляції. Структурною ознакою фази критичного зношення і переходу АЕП в стан прихованої відмови є утворення наскрізних тріщин у міжвитковій ізоляційній композиції. Дефекти наскрізного характеру (відшарування, екструзія) практично не знижують напруги пробою ізоляції і не мають тенденції до швидкого розвитку. Двигун з такими пошкодженнями може безаварійно працювати тривалий час, тоді як діагностування методами 3–5 чутливими до будь-яких неоднорідностей ізоляції вкаже на негативний стан обмотки і необхідність проведення ремонту.

Таким чином, основною умовою достовірності діагностування слід вважати вибіркову чутливість до наскрізних пошкоджень ізоляційного шару, відповідальних за електричний пробій. Цю умову задовольняють методи 1, 2, але 1 із зондувальними впливами в десятки кіловольт небезпечний для зношеної ізоляції. Метод 2 використовує відносно безпечну область газового розряду - оборотні часткові розряди, але в класичному варіанті застосовується лише до високовольтних машин, оскільки робочих напруг низьковольтних недостатньо для утворення газового розряду в заповнених повітрям порожнинах ізоляції.

## 1.2 Огляд та аналіз принципів побудови та функціонування систем захисту

На ефективність використання робочих машин і механізмів в умовах виробництва суттєво впливає експлуатаційна надійність електропривода, головною частиною якого є асинхронний електродвигун.

Висока аварійність асинхронних електродвигунів обумовлює необхідність вдосконалення існуючих або розробки нових засобів діагностика і захисту від аварійних режимів роботи. Найважчими аваріями напруги мережі вважаються: її неприпустиме зниження або підвищення, порушення симетрії (неповнофазність як окремий випадок) та порушення чергування фаз [7].

Робота в умовах несиметрії супроводжується значним зменшенням моменту обертання, підвищенням фазних струмів, як наслідок, перегрівом фазної ізоляції обмоток статору, зниженням ресурсу її ізоляції. Отже, розробка пристроїв діагностування та захисту асинхронних двигунів під час експлуатації є доцільним і спрямована на підвищення їх експлуатаційної надійності і ресурсозбереження [7]

Асинхронні двигуни трифазного змінного струму напругою до 500 В при потужностях від 0,05 до 350 - 400 кВт є найбільш поширеним видом електродвигунів.

До аварійних режимів відносяться:

1)багатофазні (трьох-і двофазні) і однофазні короткі замикання в обмотках електродвигуна; багатофазні короткі замикання в вивідний коробці електродвигуна і у зовнішніх силових колах (в проводах і кабелях, на контактах комутаційних апаратів, в ящиках опорів); короткі замикання фази на корпус або нульовий провід всередині двигуна чи у зовнішніх колах- в мережах із заземленою нейтраллю; короткі замикання в колі управління; короткі замикання між витками обмотки двигуна (виткове замикання)(рис.1.3)

На рис. 1.3 показані графічні залежності величини струму від навантаження в разі обриву фази. Криві 1, 2 - лінійний струм і струм в нульовому проводі, відповідно, при з'єднанні фаз в зірку, 3, 4 - лінійний струм при з'єднанні фаз в трикутник в трифазному і двухфазном режимах роботи.

У разі обриву однієї фази при навантаженні АТ менше 0,5 РНОМ величина струму в лінійних проводах не перевищить номінального значення. Тому в цьому режимі АД, при з'єднанні обмоток статора в зірку, може тривалий час працювати без загрози виходу з ладу через теплового пошкодження. У разі з'єднання обмоток статора в трикутник необхідно додатково враховувати розподіл струмів по фазах. При роботі двигуна без заземлення межа допустимого навантаження складає 0,3 Iн в разі обриву однієї фази.

При обриві лінійного проводу, незалежно від схеми з'єднання обмоток статора, електродвигун не може створити пусковий момент в зв'язку з тим, що магнітний потік стає пульсуючим.

2) теплові перевантаження електродвигуна через проходження по його обмотках підвищених струмів: при перевантаженнях робочого механізму з технологічних причин, особливо важких умовах пуску двигуна під навантаженням або його застряганні при тривалому зниженні напруги мережі, випаданні однієї з фаз зовнішнього силового кола або обриві проводу в обмотці двигуна, механічних пошкодженнях в двигуні або робочому механізмі, а також теплові перевантаження при погіршенні умов охолодження двигуна (рис 1.4). Теплові перевантаження викликають в першу чергу прискорене старіння і руйнування ізоляції двигуна, що призводить до коротких замикань, тобто до серйозної аварії і передчасного виходу двигуна з ладу.

Рисунок 1.3 –  Залежності значень величини струму електродвигуна
від навантаження при обриві фази.

Рисунок 1.4 – Криві нагрівання електродвигуна в аварійних режимах.

1 - зміна температури при обриві фази.
2 - зміна температури при дворазової перевантаження.

Види захисту асинхронних електродвигунів

Для того щоб захистити електродвигун від пошкоджень при порушенні нормальних умов роботи, а також своєчасно відключити несправний двигун від мережі, запобігши або обмеживши тим самим розвиток аварії, передбачаються засоби захисту.[8]

Головним і найбільш дієвим засобом є електричний захист двигунів.
В залежності від характеру можливих пошкоджень і ненормальних режимів роботи розрізняють кілька основних найпоширеніших видів електричного захисту асинхронних двигунів.

Захист асинхронних електродвигунів від коротких замикань

Захист від коротких замикань відключає двигун при появі в його силовому колі або в колі управління струмів короткого замикання.
Апарати, які здійснюють захист від коротких замикань (плавкі запобіжники, електромагнітні реле, автоматичні вимикачі з електромагнітним розщеплювачем), діють практично миттєво, тобто без витримки часу.

Захист асинхронних електродвигунів від перевантаження

Захист від перевантаження оберігає двигун від неприпустимого перегріву, зокрема і при порівняно невеликих за величиною, але тривалих теплових перевантаженнях.Захист від перевантаження повинен застосовуватися тільки для електродвигунів тих робочих механізмів, у яких можливі ненормальні збільшення навантаження при порушеннях робочого процесу.

Апарати захисту від перевантаження (температурні і теплові реле, електромагнітні реле, автоматичні вимикачі з тепловим розщеплювачем або з часовим механізмом) при виникненні перевантаження відключають двигун з певною витримкою часу, тим більшою, чим менше перевантаження, а в ряді випадків, при значних перевантаженнях, - і миттєво.

Захист асинхронних електродвигунів від пониження або зникнення напруги

Захист від пониження або зникнення напруги (нульовий захист) виконується за допомогою одного або декількох електромагнітних апаратів, діє на відключення двигуна при перерві живлення або зниженні напруги мережі нижче встановленого значення і оберігає двигун від мимовільного включення після ліквідації перерви живлення або відновлення нормальної напруги мережі.

Спеціальний захист асинхронних електродвигунів від роботи на двох фазах оберігає двигун від перегріву, а також від «перекидання», тобто зупинки під струмом внаслідок зниження моменту, що розвивається двигуном, при обриві в одній з фаз головного ланцюга. Захист діє на відключення двигуна.

В якості апаратів захисту застосовуються як теплові, так і електромагнітні реле. В останньому випадку захист може не мати витримки часу.

Електричні апарати, застосовувані для захисту електродвигунів

Апарати електричного захисту можуть здійснювати один або відразу декілька видів захистів. Так, деякі автоматичні вимикачі забезпечують захист від коротких замикань і від перевантаження. Одні з апаратів захисту, наприклад плавкі запобіжники, є апаратами одноразової дії і вимагають заміни або перезарядки після кожного спрацьовування, інші, такі як електромагнітні та теплові реле, - апарати багаторазового дії. Останні різняться за способом повернення в стан готовності на апарати з самоповерненням і з ручним поверненням.

Рисунок 1.5 - Принципова електрична схема захисно – відмикаючого пристрою ЗОУП-25

Електрична схема пристрою ЗОУП-25 містить наступні вузли: диференціальний трансформатор струму ДТТ, підсилювач, виконаний на транзисторах V11, V12 і V13, вихідне реле К2, блок стабілізованого живлення, виконаний на діодному мостику V7...V10, стабілітроні V6, конденсаторах С2 і СЗ, резисторах R9 і R10, вузол контролю включеного стану, виконаний на резисторі R11 і сигнальній лампі Н, вузол імітації витоку, виконаний на резисторі R12 і кнопці S3 («Контроль»).

Вибір виду електричного захисту асинхронних електродвигунів

Вибір того чи іншого виду захисту або декількох одночасно проводиться в кожному конкретному випадку з урахуванням ступеня відповідальності привода, його потужності, умов роботи і порядку обслуговування (наявності або відсутності постійного обслуговуючого персоналу).

Для кожного двигуна незалежно від його потужності і напруги має бути передбачений захист від коротких замикань. Тому система захисту низьковольтних асинхронних двигунів будується при свідомому допущенні, що при деяких зазначених вище пошкодженнях в двигуні, останній відключається захистом не відразу, а лише в процесі розвитку цих ушкоджень, після того як значно зросте струм, споживаний двигуном з мережі.

Одне з найважливіших вимог до пристроїв захисту двигунів - чітка дія її при аварійних і ненормальних режимах роботи двигунів і разом з тим неприпустимість помилкових спрацьовувань. Тому апарати захисту повинні бути правильно вибрані і ретельно відрегульовані.[9]

## 1.3 Напрямки вдосконалення систем захисту

Аварії, причиною яких є поломка електродвигунів, зазвичай призводять до великого матеріального збитку через простій всього технологічного процесу.Всі нормальні режими роботи ведуть до зростання температури нагріву обмоток АД, і, отже, до скорочення терміну служби машини. Перевищення температури нагрівання вище допустимих значень є причиною старіння ізоляції обмоток двигуна, а, отже, сприяє появі важких аварійних режимів, таких як багатофазні короткі замикання, виткові замикання, однофазні замикання на землю в обмотці статора (для АД працюють в мережах з ізольованою нейтраллю).

Саме для цього з'явилася необхідність в пристроях захисту і моніторингу стану асинхронних електродвигунів. Сучасні стандарти більшості країн світу пред'являють все більш високі вимоги до технічної експлуатації електроустановок. Необхідність в постійному моніторингу роботи дорогого устаткування підсилює потребу у використанні високоякісної, надійної і комплексного захисту електродвигунів.

В даний час мікропроцесорним пристроям релейного захисту та автоматики приділяють досить багато уваги. У терміналах в основному використовується стандартна захисна логіка, рекомендована ПУЕ [10]. Проте стосовно АД, вона не забезпечує надійний захист при пошкодженні стрижнів короткозамкненого ротора, при перегріві обмоток статора і ротора, викликаних несиметрією живлячої напруги, при несправності в системі охолодження і технологічних перевантаженнях, при несиметрії повітряного зазору, викликаного виробленням підшипників, при заклинюванні ротора, при перегрівах від гармонік, викликаних тиристорними перетворювачами частоти. Також має місце низька чутливість при замиканнях на землю всередині обмотки статора.

В якості захисту від перевантаження АД в більшості сучасних мікропроцесорних захисних пристроях або терміналах використовується інтегральна залежність струму статора в функції часу [11]. Використовувана інтегральна залежність струму статора в функції часу не дозволяє контролювати температуру нагріву обмоток статора і ротора АД, а також відключати машину у разі перегріву обмоток, викликаного, наприклад, багаторазовими пусками поспіль.

Головним недоліком захистів, що випускаються провідними підприємствами, є відсутність контролю температури нагріву обмотки короткозамкненого ротора. Відомі факти того, що в режимі роботи (S4) температура стрижнів ротора може досягати температури плавлення з обмоткою ротора, виконаної з алюмінію [13]. Оплавлення стрижнів обмотки ротора АД обумовлено неможливістю існуючих захистів своєчасно виявляти і усувати такий вид ушкоджень.

Прямий контроль температури нагріву обмотки ротора з використанням ТД (термодатчик) складний і дорогий через складнощі його встановлення, а також знімання сигналу в процесі обертання валу двигуна. Саме тому найбільше поширення отримали алгоритми непрямого визначення температури ротора.

До таких алгоритмам відносяться:

- захисти, засновані на псевдотеплових моделях з використанням теплових схем заміщення АД і сигналів ТД, що дозволяють розраховувати температуру нагріву елементів машини (обмотка статора, ротора, корпус) знаючи величину струму статора [14]. До недоліків таких захистів слід віднести складнощі, пов'язані з визначенням параметрів теплових схем заміщення, а також їх коригуванням в процесі роботи, що відображається на похибці і адекватній роботі захисту. Також слід зазначити факт відсутності обліку несправностей в системі охолодження АД в тепловій моделі, що відображається на бездіяльності чи сповільненій реакції захисту при таких видах пошкоджень.

- захисти, розглянуті в [15,16], призначені для контролю температури нагріву ротора, виконаного зі стрижнями, в яких відсутній ефект витіснення струму.

Підхід заснований на рішенні рівняння теплового балансу за даними обчислення електромагнітного моменту на основі вимірювання фазних струмів і напруг статора, а в [16] заснований на вимірюванні тих же величин та додаткового контролю кутової частоти обертання ротора. Ключовим недоліком теплового захисту [15], є велика похибка у визначенні температури нагріву обмотки ротора на основі непрямого обчислення ковзання. Недоліками двох підходів є відсутність врахування ефекту витіснення струму в роторі, а отже неможливість їх використання на машинах потужністю 200 кВт і вище напругою статора 6 або 10 кВ.

У відомих способах захисту електродвигунів контролюються різні параметри. Наприклад, спосіб захисту електродвигуна, що містить безперервний вимір інформативного параметра формування тимчасового ряду, інформативного параметра прогнозування його зміни, відключення електродвигуна від мережі при перевищенні прогнозним інформативним параметром гранично допустимого значення забезпечує контроль над еквівалентними струмами тільки з одним певним часом усереднення, що є причиною низької надійності в умовах змінного характеру навантаження.

При змінному характері навантаження вимірюють не абсолютне, а еквівалентне по теплових втратах значення струму і розрахунок ведуть протягом проміжку часу зміни навантаження. Якщо еквівалентний струм визначають на коротких проміжках часу (секундах), то виявити незначні, але тривалі 5%...10% струмові перевантаження неможливо, а якщо його визначають на тривалих проміжках часу (десятках хвилин), то складно вчасно відключити електродвигун при перевантаженнях пусковими струмами. Таким чином, для підвищення точності роботи захисту можуть знадобитися виміру еквівалентних струмів з різним часом усереднення від Δt до n ∙ Δt, де Δt - крок дискретизації контрольованого тимчасового інтервалу перевантаження, n - кількість кроків. Для цього формується часовий ряд зі збільшеним часовим проміжком визначення еквівалентного струму при зростанні номера комірки пам'яті. Далі при цьому способі безперервно вимірюють і зводять в квадрат значення струму електродвигуна і після чергового вимірювання проводять зрушення осередків ряду. На перше місце ставлять знову виміряне значення квадрата струму, а останнє значення ряду видаляють. У всі осередки ряду до вмісту додають останнім виміряне значення квадрата струму. При цьому виходять з наступного. Квадрат еквівалентного значення струму дорівнює:

I2екв= ( I21∆t1+ I22∆t2+…+ I2n∆tn)/( ∆t1+∆t2+…+∆tn).(1.1)

У разі рівного розподілу часів Δt1 = Δt2 =...= Δtn = Δt квадрат еквівалентного струму в кожній з n – осередків буде дорівнює:

I2екв1= I21,

I2екв2= (I21+ I22)/2,

I2екв3= (I21+ I22+ I23)/3,(1.2)

I2екв n= (I21+ I22+…+ I2n)/n.

Відповідно сума квадратів струмів в кожній з комірок буде дорівнює:

I21= I2екв1,

I21+ I22=2 I2екв2,

I21+ I22+ I23=3 I2екв3,

………………………..                                     (1.3)

I21+ I22+…+ I2n=n I2экв n.

Отже, сума значень квадратів струмів в кожному осередку відповідає твору I2экв ∙ n, де n - номер комірки пам'яті в часі ряду і I2экв n- квадрат гранично допустимого струму для даної n-ой осередки. В результаті в кожній з комірок в порядку зростання перебувають значення наступних сум квадратів струму електродвигуна:

(I21), (I21+ I22), (I21+ I22+ I23), (I21+ I22+…+ I2n).(1.4)

Визначення гранично допустимих значень сум квадратів струму в кожному осередку тимчасового ряду проводиться виходячи з установок на відключення для реле з витримкою часу, зменшується в міру збільшення значення характеристичної величини.

Гранично допустиме значення сум квадратів струмів в n-ой осередку тимчасового ряду одно:

(1.5)

де n - порядковий номер комірки тимчасового ряду, I2ном- значення квадрата номінального струму, К - постійна величина, Δt - період дискретизації.

Далі порівнюють значення сум квадратів струму в осередках з їх гранично допустимими значеннями. При виході поточного значення за межі хоча б в одній комірці відключають електродвигун від мережі. Таким чином, проводиться контроль кривої допустимого навантаження від часу у всьому часовому діапазоні дозволених струмових перевантажень. Спосіб забезпечує високу точність, як при великих, так і при малих, але тривалих перевантаженнях електродвигуна

Цікавим є також спосіб захисту електродвигуна, містить безперервний вимір струмів електродвигуна і зведення його значення в квадрат, запис сум квадратів струму в елементи пам'яті вихідного часового ряду заданої довжини і дискретності, видалення вмісту останнього елемента і зрушення на крок вмісту всіх комірок пам'яті часового ряду при надходженні чергового значення виміряного струму і запис нового значення квадрата струму на перше місце і підсумовування його до вмісту всіх наступних елементів пам'яті вихідного годинного ряду, відключення електродвигуна від мережі пре перевищенні в комірці пам'яті гранично допустимого значення суми квадратів струмів, яке постійно оновлюють в осередках пам'яті вихідного часового ряду при черговому вимірі струмів. Формують додаткові тимчасові ряди з обраної дискретністю і довжиною, прогнозують їх зміна, при перевищенні будь-яким прогнозованим значенням гранично допустимого рівня суми квадратів струмів відключають електродвигун від мережі. [18]

Для підвищення надійності цього способу передбачено прогнозування змін сум квадратів струму в осередках пам'яті вихідного часового ряду. Для прогнозування формують додаткові тимчасові ряди, вибирають їх кількість і довжину. Довжина додаткових часових рядів забезпечує необхідну для підвищення надійності точність прогнозування, кількість - бажану надійність захисту. Кількість цих додаткових рядів не обов'язково повинна збігатися з кількістю елементів пам'яті вихідного часового ряду. Формують додаткові тимчасові ряди за допомогою даних, оновлюють в елементах пам'яті початкового часового ряду при кожному черговому вимірі.

Вибір періоду дискретизації визначає n-кількість контрольованих точок і бажану точність спрацьовування захисту. Рішення про відключення електродвигуна від мережі приймають за прогнозними значеннями сум квадратів струму. При виході прогнозного значення за межі максимально допустимого в будь-якому з елементів пам'яті відкривають електродвигун від мережі. Таким чином, контролюють струм у всьому допустимому часу і діапазоні перевантажень.

# 2. ПОКАЗНИКИ АВАРІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

В результаті проведеного у першому розділі аналізу підходів щодо захисту АД електроприводів встановлено, що існуючі засоби не задовольняють сучасним вимогам щодо забезпечення ефективного та надійного захисту двигунів під час їх експлуатації. Це пояснюється, насамперед, існуючими підходами та уявленнями, що склалися та які обумовлюють обмеженість методів, що використовуються для реалізації систем та пристроїв захисту.

Режим роботи електропривода з АД залежить від великої кількості чинників, які складно враховувати через їх зв’язок та взаємодію. Для судження про поточний режим роботи АД, що захищається можуть бути використані лише окремі параметри, які відображають прямо або опосередковано його стан у момент контролю.Тож, важливою задачею на шляху створення системи захисту є задача побудови математичних моделей для оцінки впливу фізичних процесів, що формуються в АД.

Виходячи з постановки задачі досліджень, розробимо математичне забезпечення для аналізу аварійних процесів, що виникають в АД при реальних параметрах мережі та двигуна, а також для аналізу можливості застосування енергетичних показників.

## 2.1 Аналіз роботи асинхронного короткозамкненого електродвигуна в нерухомій системі координатв пакеті "MatLab 6.0 - Simulink"

Схема асинхронної машини з короткозамкненим ротором (АКД) виходить з узагальненої схеми (рис. 2.1), якщо обмотки ротора замкнуті накоротко. При цьому в загальних рівняннях слід покласти

Рисунок 2.1 – Схема загальна асинхронної машини

Для статора:					Для ротора:

(2.1)

(2.2)

Для динамічних систем необхідно враховувати перехідні електромагнітні процеси в машині. У цьому випадку в якості пари змінних, що описують машину, залишимо просторові вектори струму статора і потокозчеплення ротора, тоді рівняння (2.2) після відповідних перетворень візьмуть вигляд:

(2.3)

де	  - безрозмірні коефіцієнти.

Для того щоб краще зрозуміти фізичні процеси, що відбуваються в АКЗ, досліджуємо машину в різних системах координат, порівняємо результати і зробимо деякі висновки, необхідні при побудові електроприводу на базі цієї машини. Зауважимо, що для представлення просторових векторів використовується комплексна площину.

У нерухомій системі координат речова вісь позначається через, а уявна через. Просторові вектори в цьому випадку розкладаються по осях:.

Підставивши ці значення в рівняння (2.3) і прирівнявши окремо речові і уявні частини, отримаємо:

(2.4)

Система рівнянь (2.4) в операторної формі набуде вигляду:

(2.5)

Для моделювання вибираємо АКД з наступними паспортними даними та параметрами:P=14 кВт, U1=220 В, I1=27,5 A, f=50 Гц, p=1, RS=0,219 Ом, RR=0,219 Ом, LS =LR=0,094 Гн, Lm=0,092 Гн, J=0,09 кгм2.

Значення безрозмірних коефіцієнтів в рівняннях (2.5), розраховані за виразами, наведеними вище, поміщені в табл.2.1

Таблица 2.1

| Коефіцієнт | r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення | 0,052 | 3,01 | 0,979 | 138,9 | 0,026 | 153,5 |

Модель АКД, побудована за рівнянням (2.5), представлена на рис.2.2 а.
На вхід моделі в момент часу подаються напруги

тим самим, реалізуючи прямий пуск.

Рисунок 2.2 (а) – Модель АКД

Осцилоскопи вимірюють відносні значення електромагнітного моменту і швидкості. Результати моделювання представлені на рис.2.2(б)

Рисунок 2.2(б) – Графіки залежності моменту і швидкості при пуску АКД в нерухомій системі координат по моделі.

Вони показують, що при прямому пуску спочатку спостерігаються значні коливання моменту. Такі ж коливання спостерігаються в струмі і швидкості. Крім того вони показують, що при застосуванні моменту навантаження спостерігається зменшення швидкості.

Іншу можливість аналізу АКД надає Toolbox Power System Blocks. У його бібліотеці,є блоки віртуальних електричних машин і асинхронної короткозамкненою машини в тому числіна рис. 2.3(а)

Рисунок 2.3(а) – Віртуальна модель асинхронного короткозамкненого двигунав пакеті MatLab 6.0

Представлена модель такої віртуальної машини, що живиться від трифазного джерела і підключеної виходом до блоку вимірювання справа (рис. 2.3 б)показано вікно настройки АКЗ, куди занесені перераховані вище абсолютні параметри машини. На рис.2.4  наведені результати моделювання при прямому пуску машини від мережі.

Рисунок 2.3(б) – Вікно настройки АКЗ

Рисунок 2.4 – Модель асинхронного коротко замкнутого двигуна в нерухомій системі координат.

Порівняння цих результатів з вищепереліченими для математичної моделі показує їх повну ідентичність.

## 2.2 Показники якості перетворення  енергії як критерії оцінки режиму роботи асинхронного двигуна

Діагностика поточногостану, прогноззалишковогоресурсуроботи, визначеннянеобхідностіпроведенняремонтуможливоздійснюватизааналізомпроцесуперетворенняенергіїелектричноюмашиною. Зцієюметою буловведенопоняття«Показникиякостіперетворенняенергії» тасформульованодеякізних. ОцінкастануАДзааналізомпроцесуперетворенняенергіїєперспективною, оскількиневимагаєвеликихапаратнихресурсівдляреалізації.Достатньовикористовуватидатчикиструмівтанапруги, рештапараметріврозраховуєтьсянепрямимиметодами.

Такийпідхіднепотребуєвиводуустаткуваннязвиробничогопроцесу, тобтоможевикористовуватисьуякостісистемимоніторингупоточногостану. АналізсформульованихпоказниківякостіперетворенняенергіїпоказуєїхнедостатністьдляможливостідіагностикивсіхнайбільштиповихдефектівАД,атакождляврахуваннявсіхфакторів, яківпливаютьназниженняресурсуАД,щоненадаєможливостінаданиймоментповноюміроюзастосовуватипоказникивпроцесімоніторингу.

Привизначенніпоказниківякостіперетворенняенергії(ПЯПЕ) вартодотримуватисянаступнихвимог:

– прозорийічіткийзмісткоефіцієнтів;

– однозначнийзв'язокзпевнимивидамидефектів;

– чіткіграничнізначенняйобґрунтованіхарактернізначення;

– спостереженнявихіднихданихдля коефіцієнтів.

Миттєвапотужністьвідображаєпроцесигенераціїтарекупераціїенергіїміжджереломіспоживачемза період. Характеристики, щовідображаютьособливостірежимівроботитатехнічногостануобладнаннявсистемі«асинхроннийдвигун – мережаживлення», маютьбутивиявленізадопомогоюаналізуособливостейкривоїмиттєвоїпотужності: середньогозначення, зміннихскладовихіт.п. Прицьомувосновіформуванняпоказників, заснованихнааналізіособливостейкривоїмиттєвоїпотужності, маєбутичіткафізичнаінтерпретаціяякпроцесу, такійогохарактеристик.

Аналіззапропонованихкоефіцієнтівпоказав, щовразі, коливиразміститьпостійнускладовусигналумиттєвоїпотужності, йогозначенняістотнозалежитьвідвеличиниприкладеногонавантаження. Данаособливістьненадаєможливостіадекватнооцінюватирежимироботи, оскількиприоднаковомузначеннізмінноїскладовоїзначеннякоефіцієнтуможеістотноколиватисяпідчасроботиврежимінеробочогоходутапризбільшеннінавантаження, тобтозбільшеннізначенняпостійноїскладової. Томудоцільнопроводитиобчисленнявідноснонесередньогозначеннямиттєвоїпотужності, апевногофіксованогозначення, наприклад, номінальноїпотужності.

Подальшідослідженняпривелидовисновку, щооскількиприсинусоїднихсигналахструмуінапругигармонійнийскладмиттєвоїпотужностіміститьлишепостійнускладовутадругугармоніку, токоефіцієнтпотужностіможнаобчислитинаосновіскладовихмиттєвоїпотужності:

(2.6)

де,  – відповідно косинусні та синусні канонічні складові гармонікмиттєвоїпотужності, тобто при  де – номери гармонікструмуйнапруги. Перевірка при синусоїдних сигналахнапругитаструмуприрізнихзначенняхкутазсувудаєповнийзбігзкласичнимкоефіцієнтомпотужності. Занаявностінесинусоїдностісигналівструмівтанапруг, внаслідокнеякісностімережіживленняабонаявностідефектівчипошкодженьдвигуна, коефіцієнтбудезмінюватисячерезпоявудодатковихскладових.

Злітературнихджерел [19] відомо, щокорисниймоментстворюєтьсяпостійноюскладовоюмиттєвоїпотужності, причомулишегармонікамиструмутанапругиосновноїчастоти. Такимчином, рештаскладовихпостійноїскладовоїмиттєвоїпотужності, посуті, єбаластними, йоцінитиїхвнесоквпогіршенняякостіспоживанняенергіїможназакоефіцієнтомпостійноїскладовоїпотужності:

,  (2.7)

де – частинапостійноїскладовоїмиттєвоїпотужності, щоформуєкорисниймоментпіддієюпершихгармонікструмутанапруги;– повнапостійнаскладовамиттєвоїпотужності, обчислюєтьсядлягармонікструмутанапругипри

Приживленніідеальногодвигунавідсиметричноїсинусоїдноїмережіприсутнілишегармонікиосновноїчастотиі, відповідно, коефіцієнтдорівнюєодиниці. Віншихвипадках, занаявностівищихгармонік, коефіцієнтменшийзаодиницю. Такимчином, сформульованийкоефіцієнтможнавикористовуватипримоніторингуАДдляоцінкиефективностівикористанняспоживаноїпотужності.

ДляоцінкиінтегральноїнесиметріїАД, якаможебутиспричиненаякнеякісністюживлення, такідефектамисамоїмашини, запропоновановикористовуватисередньозваженіпоказникизаамплітудоютафазоюдругоїгармонікимиттєвоїпотужностізафазами:

(2.8)

,

де- відношенняамплітудигармонікиабофазипотужностіоднієїзфаздосумарногозначенняамплітудгармонікабофазтогожпорядкутрьохфаз– відеальномувипадкузавсімафазамидорівнює1/3 [20]. Найбільшзручнопроводитианалізпри, оскількисигналипотужностейфаздвигунаколиваютьсязподвійноючастотоюмережіживлення, тобтоданагармоніказавждиприсутняусигналі, інаїїзначеннявпливаєнаявністьвищихгармонік, спричиненихрізногородунеякісностями.

Додатковийаналіздоцільновиконуватизааналізомспектральногоскладусигналусумарноїмиттєвоїпотужності. Дляоцінкивнескугармонікпевнихчастотвінтегральнезначеннявищихгармонікпотужностізапропоновановикористовувативідношенняквадратуефективногозначеннягармонікпевногодіапазону до квадрату ефективногозначенняусіхвищихгармонік:

де– загальнакількістьгармонікспектру,– відповіднопочатковейкінцевезначеннячастотгармоніканалізованогопроміжку.

Данийкоефіцієнтвідображаєвідсотковийвнесоквищихгармонікпевногочастотногодіапазонудозагальноївеличинивищихгармонік, щодозволяєспіввіднестиданийдіапазонзпевнимпошкодженнямАД.

Якістьперетворенняенергіїтакожвпливаєнамиттєвізначеннясигналумоментунавалу, якіобчислюютьсянаосновімиттєвоїелектромагнітноїпотужностітамиттєвоїшвидкостіАД. Томуаналізданогосигналуможедозволитивиявитипевніособливостіпротіканняенергопроцесівусистемі«асинхроннийдвигун – мережаживлення», щоможутьнедоситьявнопроявлятисяусигналіпотужності.

Зурахуваннямтого, щокорисниймоментформуєтьсялишегармонікамиструмуінапругиосновноїчастоти, пропонуєтьсяобчислюватимиттєвізначенняККДАДзгідновиразу :

,                                              (2.9)

де,

– складова миттєвоїпотужності, щоформуєкорисниймомент;  – миттєвівтративміді; – миттєвівтративсталі;  – моментнеробочогоходу;  – постійнаскладовамиттєвоїпотужності.

Недолікомданогокоефіцієнтуєнеобхідністьвизначеннядодаткововтратдвигунатамиттєвогозначеннянавантаження, протеданепитаннявирішуєтьсяпризастосуванніметодумиттєвоїпотужності [21]. Зарезультатамипопередньогоаналізуінформативностісигналуелектромагнітногомоментудодатководоіснуючихтакожбулосформульовано коефіцієнт ефективностівикористаннямоменту:

де–  значенняпостійноїскладовоїмоменту,

– ефективнезначеннямоменту, такоефіцієнтвищихгармонікмоменту:

(2.10)

Якщоданийкоефіцієнтбільшийзаграничний, поточнийрежимєшкідливимдлямашини. Відеальномувипадкувищихгармонікусигналіелектромагнітногомоментунеіснує, коефіцієнтдорівнюєнулю. Коефіцієнтураховуєвеличинузмінноїскладовоїмоментуіможевикористовуватисьдляоцінюваннядоцільностіподальшоїроботиустаткуваннязоглядунаефективністьперетворенняспоживаноїенергії.

Аналіззначеньсформульованихпоказників, атакожчастотнийаналізспектрусигналуспоживаноїпотужностіможутьбутивикористанідляпроцедурдіагностикитамоніторингутехнічногостануАД. Проте, змінатехнічногостануАДприрозвиткурізнихвидівдефектівпо-різномувідображаєтьсяназначенняхрізнихпоказників, тобторізніпоказникиможутьбутибільшоюабоменшою міроюінформативнимидлявиявленняпевнихвидівдефектівАДабодлявизначенняможливостіподальшоїроботи (моніторингу). Інформативністьпоказникадлявиявленняпевноговидупошкодженняабодефектуполягаєуінтенсивностізмінийогозначенняприрозвиткудефекту.

Дляпроведенняаналізуінформативностісформульованихпоказників, задопомогоюранішерозробленихматематичнихмоделей [22], отримано

миттєвізначеннявихіднихсигналів, наосновіякихвиконуєтьсяподальшийаналіз, асамемиттєвізначенняструмів, напругтапотужностейдлярізногоступеняпошкодженняаборозвиткунеякісностейАД. ДослідженнявиконувалисьдлямоделідвополюсногоАД 4АХБ2Г100L4 (4 кВт; 8,7 А, 1420 об/хв), длявипадківроботиврежимінеробочогоходутазначеньвідносногомоментунавантаженнярівних, , .

Так, проведенийаналізпоказав, щосередньозваженіпоказникизаамплітудоюдругоїгармонікипотужностієінформативнимидлядіагностикинесиметричнихрежимівроботиАД, таких, якнесиметричністьмережіживлення, несиметричністьобмотокстаторавнаслідокнаявностіобривівчиконструктивноїнесиметріїобмоток, атакожнаявностідисбалансуротора, щовикликаєпорушенняелектромагнітноїсиметріїпараметрівАДзафазами.

ДослідженнякоефіцієнтупостійноїскладовоїмиттєвоїпотужностіпоказалийогоінформативністьдлявизначеннянаявностінеякісногоживленнятанеякісностейобмоткистатораАД, атакожнаявностідинамічногодисбалансу. ІстотнавідмінністьзначеннякоефіцієнтувідодиниціможевикористовуватисьякінформативнаознакадлямоніторингуАД.

Коефіцієнтвищихгармонікмоментуможевикористовуватисьурежимімоніторингуприприйняттірішенняпродопустимістьподальшоїроботиобладнання (– данийрежимєнебезпечним, необхідновивестиобладнаннязвиробничогопроцесудлябільшдетальної діагностики).

Коефіцієнтпотужності полігармонійних сигналівможнавикористовуватипримоніторингуАДдлядіагностикипошкодженьобмотокроторатастатораАД: увипадкунаявностіданихтипівпошкодженьістотнозменшуєтьсязначеннякоефіцієнтаприроботізаномінальнимнавантаженням. Подальшівипробуванняврежимінеробочогоходудаютьможливістьвизначитипричинупогіршання стану – неякісністьротора (коефіцієнтурежимінеробочогоходумаловідрізняєтьсявідкоефіцієнтудлядвигунабезпошкоджень) чистатора (коефіцієнтмаєзначнобільшезначенняврежимінеробочогоходу).

Висновки.ОбґрунтованопоказникиякостіенергопроцесівАДдляпроведеннядіагностикиймоніторингутехнічногостану, якідозволяютьбільшефективнооцінюватиенергетичнірежими роботи двигуна, а також визначатийрозрізнятидефектиупоточномурежиміроботи.

## 2.3 Базова математична модель асинхронного двигуна

Усі режими роботи АД можна поділити на нормальні та ненормальні. Нормальним вважається режим, при якому “нормальний” двигун працює при нормальних параметрах мережі живлення. Нормальним називається трифазний двигун із симетричними електричними та магнітними ланцюгами й параметрами, що не зазнають спрямованих примусових змін. Під нормальними параметрами мережі живлення розуміється синусоїдальна симетрична напруга постійної частоти (ГОСТ 13109-97), яка відповідає паспортним номінальним параметрам двигуна. Інші режими є ненормальними. Ненормальний режим може мати місце або в перед-аварійних та аварійних випадках, або бути спеціальним режимом, який створюється спеціально с певною метою, наприклад, із метою управління електроприводом з асинхронними двигунами [19].

Використання математичних моделей мережі, асинхронного двигуна та можливості моделювання на їх основі різноманітних режимів роботи з залученням комп’ютерних технологій дозволяє вирішити ряд важливих локальних задач, а саме:

- визначити коло кількісних та якісних параметрів та характеристик АД, які прямо й опосередковано характеризують його стан і фізичні процеси, що протікають у ньому;

- визначити умови отримання параметрів і характеристик та їх обробки.

Вирішення цих задач складає основу методики оцінки ступеню захищеності АД та основу технічної побудови відповідної системи.

Основою математичного опису моделі АД є диференційні рівняння електричної та механічної рівноваги системи, а також рівняння перетворення електромагнітної енергії в механічну [22, 23]. Через складність фізичних процесів, що протікають у двигуні, при записі диференційних рівнянь користуються спрощеним уявленням щодо реальних процесів, наближено враховуючи, а в деяких випадках взагалі не враховуючи їх. Залежно від особливостей явищ, що підлягають дослідженню та аналізу, ступінь наближення може бути різною, в наслідок чого, й диференційні рівняння моделі АД можуть бути записаними втому чи іншому вигляді.

Для досліджень виникнення аварійно небезпечних режимів АД та запропонованих методів контролю й оцінки його режимів роботи, використовується математична модель (2.11), записана у трифазній системи координат [23, 24]:

,        (2.11)

В системі (2.11) прийняті позначення:

- вектор миттєвих значень напруг на затискачах фаз (у загальному вигляді: );

- вектор потокозчеплень фаз статора;

- вектор потокозчеплень фаз ротора;

- вектори активних опорів фаз статора і ротора;

- електромагнітна енергія обмоток АД;

- електромагнітний момент АД;

- статичний момент навантаження;

- кутова швидкість обертання ротору;

J – момент інерції електроприводу, приведений до валу двигуна;

р – число пар полюсів.

- коефіцієнт, значення якого відповідає відсотку замкнених витків при імітації виткового короткого замикання в обмотках (фаза )статора машини.

При отриманні системи рівнянь (2.11) враховувалось [23, 24], що потокозчеплення будь-якої фази АД визначаються величиною власної індуктивності обмотки () і взаємної індуктивності () з усіма іншими обмотками та те, що взаємне просторове розташування обмоток ротора і статора змінюється, внаслідок чого змінюється і величина взаємної індуктивності між цими обмотками. За прийнятих допущень, співвідношення

для потокозчеплень усіх фаз статора та ротора мають вигляд:

(2.12)

(2.13)

де для випадку конструктивно симетричного АД

- індуктивність фази статора;

- індуктивність фази ротора;

- взаємна індуктивність між будь-якими двома обмотками статора;

- взаємна індуктивність між будь-якими двома обмотками ротора;

- максимальна величина взаємні індуктивності між будь-якою обмоткою статора та будь-якою обмоткою ротора.

Електромагнітна енергія в (2.12) являє собою співвідношення:

.	(2.14)

Вирази (2.11 – 2.14) утворюють систему рівнянь асинхронної машини. З позицій прийнятих у роботі, математична модель у трифазній системі координат має ряд переваг. До них відносяться:

- наявність миттєвих реальних фазних значень напруги , ,  та струмів статора  , , , які розглядаються як реальні сигнали, що отримуються з відповідних датчиків:

- можливості моделювання ненормальних режимів, що виникають із боку мережі живлення та двигуна;

- можливість безпосереднього ітеративного впливу через параметри мережі, двигуна та навантаження на фізичні процеси, що досліджуються;

- можливості послідовного урахування та уточнення припущень, що використані при отриманні базової моделі.

При проведенні експериментів за отриманою моделлю прийнято, якщо не зазначено іншого, що моделюється виникнення ненормального режиму роботи АД якому передує усталений режим та якому, у свою чергу, передує перехідний процес – включення АД з нерухомого стану під напругу. Це дозволяє дещо спростити процес моделювання урахуванням початкових умов для математичної моделі АД – системи диференційних рівнянь. Початковими даними для проведення моделювання взято дані АД [23], наведені у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

##### Параметри АД

| ###### ЕД Параметр | АД 4А132М4 | АД 4А184М4 | АД 4А250М4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потужність P, кВт | 11 | 30 | 110 |
| Число пар полюсів, 2р | 4 | 4 | 4 |
| Частота, кГц | 50 | 50 | 50 |
| Напруга , В | 220 | 220 | 220 |
| Струм , А | 21,53 | 54,97 | 190,5 |
| Активний опір обмотки статора , Ом | 0,642 | 0,16 | 0,03 |
| Активний опір обмотки ротора , Ом | 0,312 | 0,078 | 0,0172 |
| Індукт. опір розсіяння обм. Статора , Ом | 0,831 | 0,362 | 0,117 |
| Індукт. опір розсіяння обм. ротора , Ом | 1,262 | 0,513 | 0,19 |
| Індукт. опір контуру намагничення ,Ом | 27,5 | 15,34 | 4,83 |
| Взаємна індукт. контуру намагнічення , Гн | 0,0876 | 0,0489 | 0,0154 |
| Індуктивність розсіяння обмотки статора , Гн | 0,0903 | 0,05 | 0,01558 |
| Індуктивність розсіяння обмотки ротора , Гн | 0,0916 | 0,051 | 0,0158 |
| Ковзання | 0,027 | 0,019 | 0,015 |
| Момент інерції , | 0,0463 | 0,2245 | 0,968 |

За результатами моделювання роботи зазначених АД при виникненні аварійно небезпечних режимів з боку мережі живлення, з боку двигуна та навантаження, виконано оцінку інформативності уведеної характеристики  та показників якості перетворення енергії ,,,,, де .

## 2.4 Режим роботи асинхронного двигуна при аварійних режимах

Існують три види аварійних режимів роботи асинхронного двигуна:режим роботи асинхронного двигуна при неякісній електричній енергії та його якісному технічному стані;режим роботи асинхронного двигуна при якісній електричній енергії та його неякісному технічному стані; режим роботи асинхронного двигуна при неякісній електричній енергії та його неякісному технічному стані

Опишемо найнебезпечніший стан для виробництва – режим роботи АД при неякісній електричній енергії та йогонеякісному технічному стані

Ситуація формування режиму роботи АД за наявності неякісності з боку електропостачання та технічному стані машини, параметри та характеристики якої не відповідають її паспорту, з точки зору застосованих енергетичних показників заслуговує особливої уваги. Результатами контролю й оцінки режиму роботи АД, що виконуються на основі запропонованого методу є можливими два випадки. До першого випадку віднесено ситуацію за якою сформований, за певним відношенням параметрів неякісності з боку електропостачання та зазначеному  вище реальному технічному стані двигуна, режим його роботи є небезпечним, але таким, що визначні енергетичні показники знаходяться у нормі. У другому випадку, за попередніх умов, режим роботи двигуна також є небезпечним, але таким, що визначні енергетичні показники є відхиленими від норми.

Виникнення режиму роботи АД за першим випадком вважається (в даній роботі) малоймовірним та віднесеним до спеціальних режимів, що пов’язані з задачами управління. Природно, що режими роботи АД за другим випадком є аварійно небезпечними та потребують виконання відповідних заходів щодо захисту машини. Оцінку запропонованого методу контролю режиму роботи АД та аналіз ефективності застосованих енергетичних показників. Моделювання даного режиму роботи АД виконано за даними табл.2.1 пп.2.2 та за умов послідовної імітації виникнення в усталеному режимі несиметрії напруги живлення, після якого у новому режимі – виникнення виткового замикання. Параметри зазначених пошкоджень  і , задавались граничними значеннями відповідно чотирма комбінаціями за форматом N – (-): I – (1-1), II – (4-1), III – (1-10), IV – (4-10).Результатимоделювання зведені у табл. 2.3-2.6.

# Таблиця 2.3

# Значення характеристики

|  | N | h |
| --- | --- | --- |
| АД 11 кВт | I | 0,538 |
|  | II | 0,679 |
|  | III | 0,749 |
|  | IV | 0,828 |
| АД 30 кВт | I | 0,621 |
|  | II | 0,737 |
|  | III | 0,789 |
|  | IV | 0,586 |
| АД 110 кВт | I | 0,552 |
|  | II | 0,736 |
|  | III | 0,689 |
|  | IV | 0,837 |

# Таблиця 2.4

# Показники якості перетворення енергії (,).

|  | N | , % | , % | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД 11 кВт | I | 99,999 | 34,332 | 29,739 | 35,742 |
|  | II | 97,819 | 31,603 | 24,178 | 42,019 |
|  | III | 98,845 | 34,651 | 25,796 | 38,32 |
|  | IV | 95,867 | 32,036 | 20,33 | 43,372 |
| АД 30 кВт | I | 99,57 | 33,374 | 28,82 | 36,972 |
|  | II | 97,51 | 30,651 | 23,856 | 42,505 |
|  | III | 98,498 | 33,431 | 25,546 | 38,916 |
|  | IV | 96,094 | 31,169 | 20,95 | 42,808 |
| АД 110 кВт | I | 100,102 | 34,404 | 30,881 | 34,608 |
|  | II | 98,597 | 31,929 | 24,465 | 38,498 |
|  | III | 99,395 | 34,232 | 29,912 | 35,452 |
|  | IV | 96,812 | 31,682 | 26,325 | 39,037 |

# Таблиця 2.5

# Показник завантаження фаз струмом ().

|  | N | , % | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АД 11 кВт | I | 1,02 | 0,933 | 1,047 |
|  | II | 1,027 | 0,78 | 1,195 |
|  | III | 1,094 | 0,819 | 1,087 |
|  | IV | 1,109 | 0,671 | 1,22 |
| АД 30 кВт | I | 1,001 | 0,923 | 1,076 |
|  | II | 0,989 | 0,798 | 1,212 |
|  | III | 1,061 | 0,822 | 1,117 |
|  | IV | 1,0 | 0,739 | 1,27 |
| АД 110 кВт | I | 1,009 | 0,968 | 1,022 |
|  | II | 0,994 | 0,882 | 1,124 |
|  | II | 0,994 | 0,882 | 1,124 |
|  | IV | 1,012 | 0,85 | 1,137 |

# Таблиця 2.6

# Показники зміни моменту () та погіршення віброхарактеристик ().

|  | N | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- |
| АД 11 кВт | I | 0,393 | 0,795 |
|  | II | 0,603 | 0,918 |
|  | III | 0,581 | 0,908 |
|  | IV | 0,731 | 0,963 |
| АД 30 кВт | I | 0,162 | 0,546 |
|  | II | 0,574 | 0,905 |
|  | III | 0,443 | 0,831 |
|  | IV | 0,634 | 0,931 |
| АД 110 кВт | I | 0,078 | 0,39 |
|  | II | 0,513 | 0,873 |
|  | III | 0,3 | 0,713 |
|  | IV | 0,608 | 0,92 |

За отриманими результатами (табл. 2.3-2.6) на рис. 2.5-2.10 наведені залежності діагностичних показників від номеру комбінації N.

Рисунок 2.5 – Залежність характеристики  від номеру комбінації N

Рисунок 2.6 -Залежності показника якості перетворення енергіїпо фазам  від номеру комбінації N:

а) залежність  для фазі А;

б) залежність  для фазі B;

в) залежність  для фазі C.

Рисунок  2.7 – Залежність узагальненого показника якості перетворення

енергії  від номеру комбінації N

Рисунок  2.8 – Залежності показника завантаження фаз струмом від номеру комбінації N:

а) залежність  для фазі А;

б) залежність  для фазі B;

в) залежність  для фазі C.

Рисунок 2.9– Залежність показника зміни моменту () від номеру комбінації N

Рисунок 2.10– Залежність показника погіршення віброхарактеристик

від номеру комбінації

Аналіз отриманих результатів показує, що, як й у попередніх випадках, введена характеристика та застосовані енергетичні показники володіють певною інформативністю щодо зміни режиму роботи АД за даних умов досліджень. Ситуації, яка підлягала дослідженню, простежується певна залежність зазначених показників від потужності двигуна. Крім того, у наведених залежностей показників якості перетворення енергії за фазами  і завантаження фаз струмом  простежуються певні коливання їх значень. При цьому, ці коливання характерні певній комбінації (I-IV) не залежно від потужності АД, що може бути поясненим не тільки умовами моделювання – наявністю завад у сигналів напруги й струму, а і взаємозв’язком (пошкоджень) параметрів  і , що утворюють комбінацію I-IV. Зазначена особливість вказує як на небезпечність взаємозв’язаних пошкоджень, так і на характер та ступінь їх проявлення, що зокрема виражається у загальноприйнятих властивостях захисту таких, як селективність, чутливість та надійність (п.п.1.2)

# 3. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

## 3.1 Динамічні теплові режими у асинхронному двигуні

При розробці технічних рішень в області підвищення надійності і стійкості роботи промислових електротехнічних систем необхідно застосування однакової і однозначної термінології для опису динамічних режимів електроприводів і їх груп. Особливе практичне значення мають режими, пов'язані з пуском двигунів з різних вихідних станів в нормальних і післяаварійних режимах електротехнічних систем. Динамічні режими поділяються на електромагнітні, електромеханічні і теплові перехідні процеси. Швидкість їхнього протікання визначається видом енергії, якаїх обумовлює. Істотні відмінності можливих швидкостей загасання перехідних процесів, обумовлених певним видом енергії, не дозволяють однозначно встановити час завершення процесу. Для кожного процесу доцільно виділити один вимірюваний параметр, за значенням якого можна оцінити стан перехідного процесу. Пропонується використовувати значення залишкової електрорухомий сили (ЕРС), кутової швидкості та середньої температури активних частин машини. Базовим принципом класифікації служить факт збереження зв'язку двигуна з мережею живлення або втрата такого зв'язку. Якщо зв'язок з мережею не втрачається, такий режим називається самозапуском. Показано, що режими, що виникають при роботі швидкодіючого автоматичного введення резерву, також є самозапуском приводів.

Електромеханічний перехідний процес пов'язаний зі зміною кінетичноїенергії обертових мас, що залежитьвід швидкості обертання двигунів і робочих механізмів, характеру процесу,зміни технологічних потоків.В даному випадку інерційні властивостіхарактеризуються моментом інерції
приводу.Теплові перехідні процеси пов'язані з втратами енергії в електричнихмашинах і інших елементах електротехнічних систем. На відміну від першихдвох ці процеси практично не впливають на стійкість ЕТС.Однак нехтувати ними не слід,так як вони можуть призводити до спрацьовування захистів від перевантаження, від затягнутого пуску, які, в свою чергу, даютьсигнал на відключення електроприводуабо іншого елемента ЕТС. Підвищеннятемператури призводить також до прискореного старіння ізоляції і зменшеннятерміну служби електричних машин.

Швидкість протікання перехідних процесів в першу чергу визначається
видом енергії, яка його обумовлює. Однак якщо розглядатиелектричний двигун не як окремий елемент, а як компонент ЕТС,час протікання цих процесів може істотно відрізнятися навіть длядвох однакових двигунів. Найчастішехарактерні часи розрізняються вдекілька разів. Наведемо приклади, слідуючи наведеної вище класифікаціїперехідних процесів.
При провалі напруги двигун, що зберіг зв'язок з живильною системою
електропостачання, втрачає електромагнітну енергію досить швидко.Якщо зв'язок втрачено, наприклад черезвідключення контактора при провалі
напруги, постійна часу загасання різко збільшується кінетична енергія приводу можезменшуватися досить швидко, наприклад при вибігу на протитиск.Значно повільніше вона спадаєпри вільному вибігу.
Швидкість зміни теплової енергіїдля розглянутого питання не так
важлива. Проте відзначимо, що привибігу приводу можуть змінюватися умови охолодження, що змінить швидкістьзагасання таких процесів.Необхідно нагадати, що характеристики електричних двигунів,взятих окремо, і їх же характеристики в складі ЕТС можуть істотновідрізнятися [24]. Явища, пов'язані звзаємним впливом електроприводів,також необхідно враховувати при аналізі динамічних режимів і розрахункупараметрів захистів двигунів.

Зазначені істотні відмінностіможливих швидкостей загасання перехідних процесів, обумовленихпевним видом енергії, не дозволяють однозначно встановити часзавершення того чи іншого процесу.У зв'язку з цим доцільно виділитиодин вимірюваний параметр, за значенням якого можна оцінити станперехідного процесу.Залишкова ЕРС  характеризує електромагнітний перехідний процес велектричної машині. З точки зорутеоретичної електротехніки кожнаелектрична машина - це джерело
ЕРС незалежно від режиму її роботи.У зв'язку з наявністю електромагнітної
інерції втрата зв'язку з мережею не приводить до миттєвого загасання ЕРС.В часі ця величина змінюєтьсяне тільки внаслідок зміни магнітної індукції, а й внаслідокзміни кутової швидкості обертання ротора. Чим могутніше машина, тимбільш тривалим буде перехіднийпроцес, тобто ЕРС загасає повільніше.

Наприклад, для асинхронного двигунапотужністю 8 МВт, який призводить додію відцентровий компресор,час загасання ЕРС до 30% від номінальної напруги, як видно наРис. 3.1, досягає 2,25 с. Для низьковольтних електродвигунів ЕРС загасає закілька мілісекунд.Кутова швидкість характеризує електромеханічний процес, вона залежитьяк від моменту інерції приводу, такі від моменту опору на валудвигуна.

Рисунок 3.1 - Крива загасання залишкової ЕРС асинхронногоелектроприводу відцентровогокомпресора 8 МВт після втрати зв'язку змережею живлення

Температура активних частин машини tповністю характеризує тепловий перехідний процес.Кожен з цих параметрів має своєпорогове значення, за допомогою якого можна оцінити, в якій стадіїзнаходиться перехідний процес.Граничне значення залишкової ЕРСзалежить від типу машини. Розглянемоспочатку найбільш поширенийв промисловості асинхронний двигун. Якщо двигун не втрачає зв'язокз енергосистемою, то його ЕРС з фазною напругою, і необхідність оцінювати цей параметрвідсутнє. Якщо зв'язок з енергосистемою втрачена, то ЕРС змінюєсвою амплітуду, частоту і фазу. Відповідно, подальше включення неминуче призведе до кидкаструму.

Граничне значення кутової швидкості також залежить від типу машини. Для асинхронного двигуна в складі електротехнічної системи існує порогове значення кутової швидкості, зниження нижче якої вже не дозволить двигуну в складі ЕТС розігнатися і вийти на робочий режим (крива 3 на рис. 3.2). Часто також неможливий одночасний пуск значного числа потужних електроприводів.

Рисунок 3.2 –  Графіки зміни ковзання асинхронного електродвигуна при йогопуску, успішномуі неуспішному груповому самозапуску (Pн = 4 МВт)

Зазвичай порогове значення на 10-15%нижче номінальної швидкості. Однакдля асинхронного електродвигуна в складі ЕТС, графіки зміниковзання якого представленіна рис. 3.2, порогове значення зниження швидкості становить не більше 3%.Синхронний двигун після гасінняполя може розглядатися як асинхронний. Для двигуна постійногоструму, так як він не допускає прямогопуску, також є порогове значення, яке визначається його механічноїхарактеристикою. зазвичай зниженнякутової швидкості на 5-10% уже вимагає використання пускових пристроїв.

Графікизміни напруги при успішномусамозапуску (крива 2) і неуспішномусамозапуску (крива 3) після провалунапруги для асинхронного двигуна потужністю 4 МВт наведені на рис.3.3.

Рисунок 3.3 - Графіки зміни напруги на затискачах асинхронного електродвигунапри його пуску, успішному і неуспішному груповому самозапуску

В даний час активно використовуються системи швидкодіючого
автоматичного введення резерву, при якому зв'язок з мережею втрачається, алепри цьому час безструмової паузи становить до 20-30 мс (1-1,5 періодусинусоїди), що практично не призводить до дрейфу частоти і початкової фази. Режими, що виникають в ЕТС при роботі, також слід розглядати яксамозапуск приводів.

У разі коли зв'язок з мережею втрачено,можливі три пускових режиму: пуск,підхоплення і автоматичний повторнийпуск.Пуском називається режим, коли втрачено зв'язок з мережею і двигун починаєрозгін з холодного стану. Ключова відмінність повторного пуску від пускуполягає в тому, що даний пусковийрежим виникає в разі втрати зв'язкуз мережею, але при цьому двигун знаходиться в гарячому стані.

Підхопленнямназивається окремий випадок повторного пуску, коли двигун знаходитьсяв гарячому стані і його вибіг щене завершений. Для скорочення часу відновлення технологічногорежиму в даний час часто використовують повторний пуск, який реалізуєтьсяавтоматикою, без участі персоналу.

Такий повторний пуск називають автоматичним повторним пуском (АПП).Для початку кожного пускового режиму оцінюються наступні стани двигуна: електромагнітний,електромеханічний, тепловий. Якбуло сказано вище, електромагнітнимпараметром є залишкова ЕРС, електромеханічним – кутовашвидкість (), температурним – поточнатемпература (t).Однаковість термінології дозволяє сформувати чітку класифікаціюзручну для користування. Прианалізі аварійних ситуацій загальнеподіл пускових режимів поознакамидозволить визначити логіку і взаємне розуміння як мінімум в рамкахкомпанії.

## 3.2 Контроль поточного режиму асинхронного двигуна

Процес автоматизації управління технологічними процесами шляхом використання діагностування технічного стану електродвигунів в робочих режимах дозволяє до мінімуму знизити збиток від цих наслідків за рахунок раннього виявлення зароджуються дефектів. Використання методів і засобів контролю та аналізу поточного технічного стану також дозволяє впровадити технологію обслуговування електродвигунів «за станом», суть якої полягає в тому, що обслуговування і ремонт виробляються в залежності від реального технічного стану механізму, контрольованого в процесі експлуатації без будь-яких розборок і ревізій на базі вимірювань відповідних параметрів. При цьому витрати на технічне обслуговування електродвигунів знижуються на 50-75% у порівнянні з обслуговуванням «за регламентом» (система планово-попереджувальних ремонтів)[30].При проведенні обстеження напрацюючих двигунах виконується осцилографування фазних струмів іфазних напруг секції за допомогою цифрового пристрою реєстрації параметрів робочого режиму. Підключення струмових входів пристрою реєстрації виконується в відповідних осередках вимикачів до струмовим клем. При цифровій реєстрації струмів задовільна точність має місце при частотах, їх фіксація в (2030) разів більше частоти мережі . Час контролю має бути не менше:

,  с                                        (3.1)

де = 1,52,5 коефіцієнт запасу;

–номінальне ковзання асинхронного електродвигуна,%;

–значення споживаної електродвигуном активної потужності, відповідно номінальне і визначається за результатами контролю .

Алгоритм обробки параметрів робочого режиму має наступну послідовність.

- Проводиться розрахунок періоду ічастоти  напруги живлення, а також початкових фаз струмів і напружень.

- Визначення амплітуди фазних струмів в кожен момент часу їх фіксації виконується на основі визначення середньоквадратичного значення струму для кількості дискретних точок, відповідних періоду сигналу номінальної частоти і взятих зліва і праворуч від поточної i-тієї точки:

(3.2)

- Для кожного моменту часу, фіксації миттєвих значень фазних струмів електродвигуна визначають вектора фазних струмів:

(3.3)

- За значеннями векторів фазних струмів електродвигуна,розра-ховуються симетричні складові прямої ізворотноїпослідовності для кожного моменту часу:

(3.4)

де  – фазний множник.

- Амплітуди складових струму прямої і зворотної послідовності за повний час контролю визначаються за виразами:

(3.5)

де,  - миттєві значення складових струму відповідно прямий і зворотної послідовностей.

- Розраховується величина коефіцієнта несиметрії фазних струмів електродвигуна

.(3.6)

- Величина споживаної електродвигуном активної потужності 
визначається на підставі контролю фазних струмів і фазних або лінійних напруг за виразом:

чи.

- Для визначення величини ковзання асинхронного електродвигуна використовується крива зміни амплітуди фазного струму в часі, знайдена по виразу (3.2) і зміщена вниз до перетину з віссю часу t:

(3.7)

де  – середнє значення амплітуди фазного струму електродвигуна.

Знаходиться період коливань амплітуди фазного струму і розраховується величина ковзання електродвигуна за виразом:

(3.8)

- Визначається критерій нахилу характеристики , що характеризує крутизну механічної характеристики асинхронного електродвигуна в області робочих ковзань. Так як при наявності обірваних стрижнів короткозамкненого ротора ковзання s двигуна збільшується при тій же величині навантаження, то зазначене відношення буде зменшуватися в порівнянні з його значенням для справного двигуна. Такий же характер зміни крутизни зазначеної характеристики матиме місце і при зниженні напруги. Тому вводиться корекція пропонованого критерію з урахуванням квадрата відносно номінальної напруги і напруги статора в досвіді. У відносних одиницях вираз для критерію нахилу характеристики має вигляд:

(3.9)

де  – значення,що визначаються за результатами експерименту, відповідно ковзання і напруги статора;

– номінальну напругу статора.

- В якості комплексного критерію діагностування асинхронного електродвигуна запропонований коефіцієнт його справного стану, який визначатиметься як:

(3.10)

де  – вагові коефіцієнти, рівні 13, які в подальшому можуть бути уточнені на основі досвіду експлуатації.

Для справного двигуна. Відключення цього параметра в бік зниження від одиниці свідчить про наявність дефектів обмоток асинхронного електродвигуна. Висновок про місце виникнення (обмотка статора або ротора) і вигляді дефекту який виник (обрив гілок паралельної обмотки статора і стрижнів обмотки короткозамкненого ротора, виткове замикання, порушення контактів, паяних або зварних з'єднань в обмотках статора і ротора) дається на підставі аналізу сукупності зміни величини критерію діагностування та параметрів робочого режиму електродвигуна, а також за частотою струму зворотної послідовності.

3.3. Побудова системи захисту асинхронних двигунів

Впрактиціексплуатаціїприйнятовважати, щоефективністьроботиусьогоелектротехнічногообладнанняйособливосистемелектропривода, щовикористовуютьелектричнуенергіюзмінногоструму, впевніймірівизначаєтьсяякістюелектричноїенергіївмережахживлення. Посуті, ГОСТпоказуєзниженняККДівихідйогозладучерезперегрів, алезовсімневраховуєтучастинуенергії, якаперетворенаелектромеханічнимперетворювачем, алейдененавиконаннякорисноїроботи, а, наприклад, навібрацію.Регламентованадержавнимстандартамиякістьелектричноїенергіївизначаєрежимироботиелектродвигунапринеякісностізбокумережі, тодіякякістьперетворенняенергіїдозволяєвизначитипараметритареальнийтехнічнийстанелектричноїмашини [31]. Перетворенняенергіїнеможебутиякісним, якщопараметри електродвигуна уходіремонту [32] абопідчасексплуатації [33] змінилисяійогореальнийтехнічнийстанневідповідаєкаталожномучизазначеномуупаспорті. Зодногобокуцепроявляєтьсяунесиметрії, несинусоїдальностіструмівфаз, появаізміна складовихспоживаноїпотужностітаелектромагнітногомоменту, щоприводитьдозбільшеннявтратактивноїенергіїіспоживанняреактивноїпотужності, у зменшенністрокуслужби, аздругого – негативновпливаєнаіншіспоживачі, якіпідключенідо мережі. Зазначеніаспективказуютьнанеобхідністьрозглядупитанняякостіперетворенняенергії електродвигуномз наступнихпозицій:

- неякісністьмережіприякісномудвигунові;

- якісністьмережіпринеякісномудвигунові;

- неякісністьмережітанеякісністьдвигуна

Застосуванняпоказниківдозволяєвизначитивиднеякісностідвигуна, відділяючивпливнеякісностіелектричноїенергії. Ценадаєможливістьіндивідуальноїоцінкинадійностіокремихелементівконструкціїдвигуна: механічноїсистеми, умовохолодження, ізоляціїпровідниківобмотоктощо; характеруідинамікирозвиткутеплових, електромагнітних, механічнихпроцесів, виникненняіпроявленняпошкоджень; прогнозутехнічногостанутатермінуйогоексплуатації.

Вирішеннязазначенихзадачвідкриваєновіможливостіщодоконтролюпоточногостануелектродвигунівтаствореннясистемдіагностики, моніторингутазахисту. Зокрема, проблемазниженняефективностітанадійностіексплуатаціїелектродвигунівпов’язаназпроблемоювиникненняаварійнихрежимівїхроботитааварійноїзупинкидвигунів.

Задачізахисту, відповіднодоконцепціїйогопобудови, зводятьсядовизначенняпошкодженьелектродвигунів, їхідентифікаціїтавідключенняпошкодженогодвигунавідмережіживленнязметоюзбереженняфункціонуванняйогонепошкодженоїчастини, щойвизначаєодинізсуттєвихіголовнихнедоліківіснуючихсистемзахисту – реалізаціюзахистузапринципомспрацюваннязафактомнаставанняаварійнонебезпечногоабоаварійногорежимуроботиелектродвигунівбезурахуванняйогореальноготехнічногостану.

РегламентованийПУЕзахиствідміжфазнихкороткихзамикань,замиканьназемлю, двофазнихзамиканьназемлю, перевантаженнятамінімальноїнапруги, спеціальнізахистивідобривуфази, обмеженнячислапусків, мінімальногострумуіпотужності, заклинюваннятагальмуванняротораусукупностізнижуютьймовірністьвиникненнясерйозноїаварії, аленедозволяютьоднозначновирішитипитаннязахистуелектричнихмашинтасистемелектропривода, щопідтверджуєстатистикааварійностіелектрообладнання.

Технічнийстанелектродвигуніввизначаєтьсязначеннямипевнихтехнічнихпараметріввідповідноякимвиконуєтьсянастройкапараметрівіуставокспрацюваннязахисту. Прицьому, длязахистузастосовуєтьсяпевнаобмеженакількістьтехнічнихпараметрів, айогонастройкавиконуєтьсянамоментпідготовкимашинидоексплуатаціївідноснономінальнихпараметрівдвигунаізмінюєтьсялишетількипісляпроведенняйогосертифікації.

Зазначеніобставинивизначаютьактуальністьпитаньзахистуелектродвигунівтавказуютьнаобмеженістьіснуючоїконцепціїпобудовипристроївзахистутаавтоматики, втомучислісучаснихпристроїв, реалізованихнамікропроцесорнійелементнійбазі.

Очевидно, щодляпідвищення ресурсу танадійностіелектрообладнання, зменшеннявитрат, пов’язанихізремонтоміпростоями, необхідновирішуватипитанняудосконаленняпристроївзахисту [34]. Такіпристрої [34-35] повинніефективнофункціонуватинаосновіреальноїінформаціївтехнологічнійобстановці, щопостійнозмінюється, ґрунтуватисянафізичній сутіпроцесів, щопротікаютьвелектродвигунах, володітиспроможністюупереджуватирозвитокнештатногорежимуроботиелектрообладнанняшляхомоцінкиступенюйдинамікизмінирежимутазмінюватиуставкизахисту.

Захистіззазначеноюсукупністюфункціональнихзадачформуєновийкласпристроївзахисту – інтелектуальнийзахиснийпристрій (ІЗП) [34]. Інтелектуальнийзахиснийпристрій – цеапаратно-програмниймодуль [34], якийміститьсукупністьзасобівпідтримкиконтролютаоперативногоуправліннясистемоюзахисту. ПринципипобудовиалгоритмівроботиІЗПможутьбутирізними, алескладапаратногозабезпеченнязалишаєтьсянезмінним. ТакийпідхіддопобудовиІЗПузгоджуєтьсязпринципамипобудовимікропроцесорнихпристроївзахистутавжодномуразіне “відкидає” існуючіпристроїзахисту.

Якзазначалося, фізичніпроцеси, щопротікаютьівиникаютьудвигуніпідчасйогоексплуатації, формуютьйогорежимроботи (перехідний, сталий, перед-аварійний, аварійний) таявляютьсяосновнимипричинамивідхиленьрежимівроботидвигунавіднормованихі, якнаслідок, приводятьдовиникненняаварійнонебезпечнихрежимівроботи, пошкоджень, серйознихаварійтавиходумашинизладу. Ціпричинипов’язанізпроблемоюсвоєчасноговизначенняаварійноїситуаціїтадефіцитомчасувзв’язкузможливимшвидкимрозвиткомаварійно небезпечних процесів. Так, заметодикоюнастройкимаксимальногозаструмомзахисту (МСЗ), який, як правило, виконуєтьсятрифазниміздвомааботрьомасходинками, напідставітехнічноїдокументаціїнадвигунта відповіднодостандартівМЕК, визначаютьсяхарактеристики“час-струм”. Результатомнастройкиявляютьсяобраніпараметриструмутачасуспрацюваннякожної сходинкизахисту. Прицьому, слідвідмітити, що загальновідомимнедолікомМСЗявляєтьсяте, щовінневповніймірівикористовуєперевантажнуспроможністьдвигунавобластімалихнадструмівтаневраховуєпопереднєнавантаженнятатемпературу навколишньогосередовища [36]. Першийнедолікщебільш проявляєтьсяпризмініперевантажноїспроможності двигунапідчасйоготривалоїексплуатації, наприклад, черезрозглянутівищепричини, пов’язанізтехнічнимстаномАД, впливомдинамічнихсилтощо.

### 3.3.1. Реалізація алгоритмів системи захисту

Розробка блоку захисту асинхронних двигунів зводиться до декількох основних етапів. Концепція захисту асинхронного двигуна добре пояснюється схемою, представленої на рис. 3.4

Рисунок 3.4 – Схема блоку захисту асинхронних двигунів

Робота блоку захисту полягає в наступному: проводити аналіз струмів, по фазах, відповідність фаз, відповідність температури двигуна, відповідність часу пуску двигуна, захист від струмів витоку і пошкодження ізоляції, відповідність частоти яка живиться змінним струму, захисту від неправильного включення фаз.

Аналіз роботи асинхронного двигуна блок захисту проводить в реальному часі, в безперервному режимі.

Таким чином, визначилось, що для роботи системи потрібно три датчика струму (трансформатора струму) по одному на кожну фазу , потрібно датчик струму нульової послідовності, що дозволяє оцінювати значення струмів витоку і проводити захисне відключення. Всі вище перераховані датчики мають двохпровідну систему. Датчик температури двигуна, причому по практиці установки щитів управління, а значить і блоків захисту електродвигунів, блок захисту може перебувати в межах відстані до 1000 метрів від самого двигуна, тому вихідний сигнал з датчика температури необхідно мати у вигляді частоти імпульсів. Як датчик температури необхідно використовувати двохпровідний термочутливий кварцовий резонатор, що дозволяє працювати з двохпровідним сигналом.В якості керуючого сигналу повинна виступати релейна схема управління електромагнітним пускачем.

Живлення на блок захисту асинхронних двигунів заводиться з фази А з підключенням до нейтралі.

З урахуванням вимог до блоку захисту асинхронних двигунів маємо наступне:

- контроль фазних струмів, установка перевищення робочого струму і контроль струму короткого замикання;

- наявність хорошої індикації з підсвічуванням і управлінням, наявність можливості кріплення на дин-рейку в шафі управління;

- окремі трансформатори (датчики струму) за фазами, з великими прохідними діаметрами;

- пам’ять аварійних (позаштатних) ситуацій;

- пам’ять попередніх установок параметрів захисту;

- відсутність необхідності підключення трьох фаз;

- контроль перекосу фаз і обриву фази;

- контроль струмів витоку.

Будь-яка система, що враховує безліч параметрів з різних типів датчиків і виробляє різні алгебраїчні і логічні операції спирається на цифрову електроніку. Для мінімізації схемних рішень і спрощення жорсткої логіки використовуємо систему на основі однокристальної мікро-ЕОМ (ОМЕВМ). Використовуючи програмний код, звузимо використання елементів електричних принципових схем. Розроблена функціональна схема системи захисту асинхронних двигунів представлена на рисунку3.5.

Рисунок 3.5 – Система захисту асинхронних двигунів, схема функціональна

Функціональна схема блоку захисту асинхронних двигунів представлена ​​на рис.3.5 і складається з:

- ТТА – трансформатор струму фази А –  призначений для безконтактного перетворення струму що протікає по фазі А до двигуна, у вимірювальний струм;

- ТТВ – трансформатор струму фази В – призначений для безконтактного перетворення струму що протікає по фазі В до двигуна, у вимірювальний струм;

- ТТС – трансформатор струму фази С-призначений для безконтактного перетворення струму що протікає по фазі С до двигуна, у вимірювальний струм;

- ВCА –  випрямляч сигналу з фази А-призначений для випрямлення електричного сигналу, що надходить з фільтра низьких частот фази А,для аналізу амплітудних значень сили струму прямої і зворотноїнапівхвилі ;

- ВCВ – випрямляч сигналу з фази В-призначений для випрямлення електричного сигналу, що надходить з фільтра низьких частот фази В, для аналізу амплітудних значень сили струму прямої і зворотної напівхвилі;

- ВCС – випрямляч сигналу з фази С-призначений для випрямлення електричного сигналу, що надходить з фільтра низьких частот фази С, для аналізу амплітудних значень сили струму прямої і зворотної напівхвилі;

- СВНА - схемавиділення нуля фази А –призначенадля визначення переходу через нуль струму фази А, для визначення правильності фазуваннянапруги кабелю і двигуна і для вимірювання частоти струму в фазі А;

- СВНВ – схема виділення нуля фази В – призначена для визначення переходу через нуль струму фази В, для визначення правильності фазування напруги кабелю і двигуна і для вимірювання частоти струму в фазі В;

- СВНС – схема виділення нуля фази С – призначена для визначення переходу через нуль струму фази С, для визначення правильності фазування напруги кабелю і двигуна і для вимірювання  частоти  струму в фазі С;

- ОМЕВМ – однокристальна мікро-ЕОМ – призначена для аналізу, обробки інформації та видачі керуючих впливів на апарати і видачі інформації на індикатор;

- ТТНП – трансформатор струму нульової послідовності – призначений для вимірювання струмів витоку, опору ізоляції , струму короткого замикання фазного проводу в трифазному кабелі, і являє собою датчик пристрою захисного відключення;

- ФСТНП – формувач сигналу струму нульової послідовності-призначений для формування сигналу з трансформатора струмів нульової послідовності і перетворення його в сигнал напруги прийнятного для подальшої обробки виду;

- ГЧТ – генераторчастоти температури – призначений для вимі-рювання температури корпусу асинхронного двигуна, за допомогою зміни частоти генерації імпульсного сигналу;

- СЗДЛ – схема захисту довгих ліній - призначена для захисту інформації з датчика температури від спотворень і електромагнітних наведень на з'єднувальний кабель, для захисту мікропроцесорної частини блоку захисту асинхронного двигуна;

- КД / К – контролер дисплея / клавіатури – призначений для введення інформації в ОМЕВМ користувачем і виведення інформації на дисплей, містить в собі схеми захисту від брязкоту контактів і т.д.;

-  РЗ – реле захисту – призначений для розриву ланцюга пуску асинхронного двигуна і його аварійної зупинки, або запобігання пуску двигуна при неправильному фазуванні, наявності струмів нульової послідовності та інших аварійних режимів;

- СООМЕВМ – схема обв'язки ОМЕВМ – призначена для подачі на ОМЕВМ сигналів тактової частоти, скидання, скидання по включенню напруги живлення, внутрішньо-схемного налагодження і т.д.;

- ВХФ – вхідний фільтр живлення – призначений для захисту мережі живлення від високочастотних наведень блоку живлення і навпаки;

- БЖ – блок живлення – призначений для випрямлення напруги живлення, його високочастотного перетворення в напругу живлення електронного блоку захисту асинхронного двигуна;

- СТЖ – стабілізатор живлення – призначений для стабілізації напруги живлення електронного блоку асинхронного двигуна і захисту від короткого замикання.

Блок захисту асинхронного двигуна працює в такий спосіб, перед пуском двигуна здійснюється програмування значень параметрів захисту, шляхом завдання часу пуску двигуна, струмів пуску, робочих струмів двигуна, захисту по струму, частоти струму мережі живлення, опору ізоляції, порогового значення температури двигуна. Програмування здійснюється за допомогою контролера клавіатури і дисплея за допомогою 4-х клавіш. Дві клавіші призначені для вибору параметра програмування, а дві інших для завдання значення програмованого параметра.

Після програмування ОМЕВМ можливе здійснення пуску двигуна. Реле захисту двигуна при поданій напрузі живлення знаходиться в замкнутому стані, при знятті напруги живлення з блоку захисту асинхронного двигуна, контакти реле переходять в нормальний розімкнутий стан, таким чином, при аварійному відключенні живлення, з блоку захисту, блок запобігає незахищений пуск двигуна.

В момент пуску двигуна блок захисту аналізує правильність підключення живлення двигуна, за допомогою аналізу послідовності переходу імпульсів сигналу струму через нуль, по фазах двигуна, що надходять з трансформаторів струму. У разі неправильного підключення живлення двигуна по фазах, блок захисту виробляє захисне відключення двигуна з видачею на дисплей інформації про помилку і її записом в пам'ять.

Одночасно з перевіркою фазування живлення двигуна, блок захисту перевіряє опір ізоляції і наявність струмів витоку в трифазному кабелі живлення двигуна. У цей момент здійснюється аналіз струмів нульової послідовності. У разі їх наявності вище порогових меж здійснюється захисне відключення двигуна, з видачею на дисплей інформації про помилку і її записом в пам'ять, причому процес аналізу струмів нульової послідовності триває і по завершенню процесу пуску, при нормальній роботі двигуна.

В разі відсутності помилок пуск двигуна триває і включається таймер часу пуску двигуна, при обнуленні таймера пуску двигуна включається система аналізу чинного струму двигуна. Оскільки пускові струми двигуна значно перевищують робочі, то якщо до моменту обнуління таймера пуску двигун не вийшов на робочий режим, і присутнє перевищення діючого значення сили струму двигуна вище значення струму відключення, то блок захисту припинить пуск двигуна з видачею на дисплей інформації про помилку і її записом в пам’ять.

В разі аварійного припинення пуску двигуна, блок захисту запобігає повторний пуск двигуна на час, визначений користувачем і необхідний для усунення несправності.

В разі виходу двигуна на нормальний режим роботи, блок захисту послідовно проводить аналіз інформації про чинні значенні струму двигуна, по трьох фазах одночасно, наявності та значенні струмів нульової послідовності і температури двигуна, по черзі видаючи діючу інформацію на дисплей в режимі реального часу з усередненням , за останні 5 секунд.

В разі перевищення діючого значення струму двигуна за час, що задається користувачем від 0,1 до 5 секунд, блок захисту виробляє зупинку двигуна з видачею на дисплей інформації про помилку і її записом в пам'ять.

В разі перевищення температури двигуна над граничним значенням, блок захисту виробляє зупинку двигуна з видачею на дисплей інформації про помилку і її записом в пам'ять.

В разі аварійної зупинки двигуна, блок захисту запобігає повторний пуск двигуна на час, визначений користувачем і необхідне для усунення несправності.

В процесі роботи, блок захисту асинхронного двигуна здійснює опитування клавіатури і при необхідності виробляє затримку необхідної інформації на дисплеї.

### 3.3.2 Принцип апаратної побудови системи захисту

Вихідні струми і напруга перетворювача частоти на відміну від стандартної мережі мають несинусоїдальну форму. Це приводить до збільшення напруги ізоляції двигуна, збільшуються його втрати. Оскільки технічними умовами заводу – виробника не передбачаються випробування стандартного асинхронного двигуна при живленні його від перетворювача частоти, з'являється необхідність в проведенні додаткових перевірок двигуна. Міжнародним електротехнічним комітетом,  прийнято стандарт МЭК 34-17 «Асинхронні двигуни з короткозамкнутим ротором при живленні від перетворювачів частоти», де рекомендується для збільшення ефекту охолодження при низькій частоті обертання використовувати окремий вентилятор з постійною максимальною частотою обертання  [33].

Вищі гармоніки зумовлюють збільшення втрат в статорі та роторі електродвигуна. Додаткові втрати потужності підвищують температуру, з'являються локальні місця перегрівання, з'являються додаткові моменти на частотах вищих гармонік, які можуть призвести до відчутних вібрацій електродвигуна. В результаті підвищеного нагріву відбувається прискорене старіння ізоляції, а також необоротні фізико-хімічні процеси, що протікають під впливом полів вищих гармонік. В відомих пристроях не враховуються втрати потужності в електродвигуні від дії вищих гармонік напруги та струму при різних значеннях частоти обертання вала. Запропоновано пристрій, який забезпечує захист асинхронного електродвигуна при підвищенні його температури при зниженій частоти обертання вала, а також при зростанні повних втрат потужності в електродвигуні вище номінального значення [34].

На рис. 3.6 представлена структурна схема пристрою захисту асинхронного електродвигуна з живленням від перетворювача частоти

Рисунок 3.6 - Структурна схема  пристрою захисту асинхронного електродвигуна з живленням від перетворювача частоти.

Пристрій захисту асинхронного електродвигуна 1 з живленням від перетворювача частоти (рис. 3.6) складається із блоку 2  датчиків  струму, три входи якого сполучені з трьома виходами перетворювача частоти 3, а три перші виходи з  фазними ланцюгами електродвигуна 1, блок 4 вентилятора сполучено через ключовий елемент 5 з виходом блока 6 незалежної витримки часу, датчик 7 швидкості, який має зв'язок з електродвигуном 1, сполучено через блок 8 визначення продуктивності обдування з другим входом другого порогового елемента 9, три входи блока 10 визначення втрат потужності сполучені з трьома другими виходами блока 2 датчиків струму, а його вихід сполучено з другим входом блоку 11 визначення тепловідводу, перший вхід якого підключено до виходу датчика 12 температури, вихід блока 10 визначення втрат потужності сполучено також через перший пороговий елемент 13 з елементом І 14, другий вхід якого сполучено з ланцюгом сигналу ПУСК, а вихід сполучено з входом перетворювача частоти 3, другий вхід якого сполучено з ланцюгом мережі живлення, блоком 15 живлення та з входом ключового елемента 5, вихід порогового елемента 9 сполучено з входом блока 6 незалежної витримки часу, а вхід з виходом блоку 11 визначення тепловідводу, три джерела Е1, Е2, Е3 постійної вхідної дії сполучені, відповідно, з четвертим входом блока 10 визначення втрат потужності, з другим входом першого порогового елемента 13, з другим входом блока 8 визначення продуктивності обдування [40].

Блок 2 датчиків струму може бути виконаний з трьох датчиків струму, наприклад, з використанням датчиків струму на ефекті Хола і забезпечує формування вихідного сигналу пропорційного миттєвому значенню струму в ланцюгах живлення електродвигуна без його викривлень. Такі датчики виготовляє фірма LEM. Ланцюги живлення датчиків струму на ефекті Хола не показані.

При скалярному управлінні вихідна частота і амплітуда напруги перетворювача частоти 3 може змінюватися згідно із законом  де ,  забезпечується постійність перевантажувальної здатності електроприводу незалежно від частоти напруги, проте має місце зниження моменту, що розвивається двигуном, при низьких (f <0,1) частотах, а діапазон зміни швидкості обертання ротора при незмінному моменті опору досягає 1:10.

При методі векторного управління в систему управління закладається математична модель електродвигуна, яка дозволяє розраховувати момент на валу і швидкість обертання валу з використанням тільки датчиків струму фаз статора, забезпечується незалежне і практично безінерційне регулювання двох основних параметрів - моменту на валу і швидкості обертання. Це також дозволяє плавне, без ривків, обертання двигуна в області малих частот; можливість забезпечення номінального моменту на валу при нульовій швидкості  за наявності датчика швидкості, швидку реакція на зміну навантаження без стрибків швидкості, забезпечується режим роботи при мінімальних втратах на нагрів і намагнічування електродвигуна.

В перетворювачах частоти може забезпечуватися максимально-струмовий захист, захист від перегріву двигуна і перетворювача, захист від перевантаження, надмірних відхилень напруги живлення, обриву фази, міжфазного короткого замикання, замикання фази на землю і помилок зв'язку.  В них також передбачаються входи для підключення датчика швидкості, а також можуть бути виходи з сигналом напруги, пропорційним вихідній частоті перетворювача частоти. Захист від перегріву електродвигуна являється аварійним і він не може забезпечити контроль режимів його охолодження при різних значеннях навантаження, та при зміні частоти обертання вала ротора. Живлення перетворювача частоти 3 може здійснюватися від однофазної чи трифазної мережі. Ланцюги для задавання вихідної частоти та інших налаштувань перетворювача частоти не приведені.

Блок 5 вентилятора може бути виконаний з використанням вентилятора з приводом від окремого електродвигуна і забезпечує подачу повітря для додаткового охолодження електродвигуна 1. Продуктивність блока 5 вентилятора близька до продуктивності робочого колеса вентилятора електродвигуна 1.

Блок 6 незалежної витримки часу може бути виконаний з використанням елементів затримки і забезпечує затримку на заданий інтервал часу формування вихідного сигналу для запобігання випадкових переключень в пристрої.

Датчик 7 швидкості може бути виконаний з використанням електричної машини або перетворювача імпульсної послідовності частоти обертання, які контактно чи безконтактно зв'язані з валом електродвигуна і забезпечує формування вихідного сигналу,  пропорційного частоті обертання валу електродвигуна 1. Якщо пристрій захисту живиться від перетворювача частоти 3 з векторним керуванням, то використання датчика швидкості не обов'язкове, так як, при цьому замість вихідного сигналу датчика 7 швидкості може бути використаний сигнал, який пропорційний частоті обертання вала електродвигуна 1, з окремого виходу перетворювача частоти.

Блок 8 визначення продуктивності обдування може бути виконаний з використанням функціонального перетворювача, який реалізує залежністьта забезпечує формування вихідного сигналу при зміні сигналу датчика швидкості від номінального значення .

Блок 10 визначення втрат потужності в електродвигуні 1 може бути виконаний з використанням функціональних вузлів, перетворювачів сигналів, які забезпечують визначення втрат потужності з урахуванням значення , а також, що

,

де   - втрати потужності  в електродвигуні 1,

- електромагнітні втрати потужності,

- механічні втрати потужності.

Механічні втрати  потужності складають приблизно 5-10% від номінальних втрат потужності і мають квадратичну залежності тільки від частоти обертання вала електродвигуна.

Електромагнітні втрати  потужності  містять додаткові втрати , а також основну і модуляційну складову електромагнітних втрат потужності

,

з яких два перших доданки залежать від амплітуди основної гармоніки фазного струму статора, а останній доданок - від дії всіх вищих гармонійних складових фазного струму статора.

Основні електромагнітні втрати  потужності складаються із електричних втрат  і магнітних втрат у сталі    за виразом:

.

Модуляційні електромагнітні втрати потужності складаються з електричних втрат  та магнітних втрат у сталі  за виразом:

,

які розраховуються згідно наступних залежностей

;

;

;

;

де ,  и  -  номінальні значення, відповідно, потужності, струму статора і ККД електродвигуна 1;

і  - номінальні значення втрат в сталі і амплітуда магнітного потоку  в повітряному зазорі електродвигуна 1;

і - номінальні значення активного опору статора і ротора електродвигуна 1, відповідно;

і  - номінальні значення індуктивності намагнічування та індуктивності розсіяння ротора електродвигуна 1, відповідно;

- кут навантаження - кут між узагальненими векторами струму статора і потокозчепленням ротора;

k - коефіцієнт зв'язку ротора електродвигуна 1;

- відносна частота основної гармоніки

,   – вихідна частота перетворювача 3;

– поточне значення амплітуди основної гармоніки фазного струму статора електродвигуна 1;

- середньоквадратичне відхилення модуля узагальненого вектора струму  статора від свого середнього значення, рівного .

Номінальні значення величин для визначення  вводяться в блок 10, і ланцюги для їх вводу не приведені, крім номінального значення потужності, яка пропорційна амплітуді джерела постійної вхідної дії .

Блок 11 – визначення тепловідведення, може бути виконаний з використанням функціонального перетворювача і забезпечує визначення значення подачі повітря  для тепловідведення з врахуванням

, м3/год.,

де - втрати потужності  в електродвигуні 1, Вт;

- питома теплоємність повітря, 0,35 Вт • год./ м3 • град;

- значення температури електродвигуна 1 при номінальному режимі роботи, град;

Т – поточне значення температури повітря для охолодження,за виразом,

k – коефіцієнт, який пропорційний.

Номінальне значення величин k та  пропорційні  та вводяться в блок 11 і ланцюги для їх вводу не приведені.

Датчик 12 температури може бути виконаний з використанням елементів з додатнім температурним коефіцієнтом і забезпечує вимірювання температури повітря для охолодження електродвигуна 1.

Прийняті позначення-  амплітуда сигналу на i-му виході n-го блоку.

Працює пристрій  таким чином. Після подачі напруги в силові  ланцюги подається напруга на блок живлення 15 та на другий вхід перетворювача частоти 3. Натискається кнопка ПУСК (не показана) і сигнал логічної одиниці  подається на другий вхід елемента I  14, на його виході  також встановлюється рівень логічної одиниці, що забезпечує розгін електродвигуна за допомогою перетворювача частоти 3. При його роботі сигнали з блоку 2 датчиків струму подаються на блок 10 визначення втрат потужності, а на його виході появляється сигнал, пропорційний значенню втрат потужності в електродвигуні 1, який подається на блок 11 визначення тепловідведення та на пороговий елемент 13 з характеристикою

1, при  <

=

0, при ≥   .

– напруга, пропорційна значенню допустимих втрат потужності в електродвигуні.

На вхід блока 11 подається також сигнал, пропорційний температурі повітря охолодження електродвигуна 1, від датчика 12 температури, а на його виході з’являється сигнал , пропорційний значенню подачі повітря  для тепловідведення, який подається на пороговий елемент 9 з характеристикою

1, при    ≥

=

0, при  <.

При  = 0  вихідний сигнал блока 6 незалежної витримки часу також дорівнює нулю і він подається на ключовий елемент 5, який при цьому залишається розімкнутим і на блок 4 вентилятора напруга живлення не подається. Ключовий елемент 5 замикається  тільки при умові подачі на його вхід від блоку 6 сигналу логічної одиниці. Для зупинки електродвигуна 1 сигнал ланцюга ПУСК на вході елемента 14 переводиться в нуль і на його виході також встановлюється нуль, що приводить до відключення напруги з виходу перетворювача частоти 3.

При перевантаженні електродвигуна 1 або зниженні частоти обертання вала нижче номінальної, його втрати потужності зростають, а продуктивність колеса обдування знижується. При цьому вихідний сигнал блоку 10 зростає, що приводить до зростання сигналу на виході блоку 11, крім того, сигнал на виході блоку 8 зменшується і це призводить до переключення порогового елемента 9, на виході якого встановлюється рівень логічної одиниці. З затримкою, встановленою для блоку 6, на його виході встановлюється рівень логічної одиниці, що призводить до замикання ключового елемента 5, який забезпечує подачу живлення на блок 4 вентилятора, який запускається і складає додаткове обдування електродвигуна 1 завчасно, що не допускає його перегрівання. При зменшенні втрат потужності або підвищенні частоти обертання вала електродвигуна пороговий елемент 9 переключається до зворотнього стану, що приводить до розмикання ключового елемента 5 і відключенню блока 4 вентилятора від мережі. Такий режим додаткового обдування електродвигуна 1 попереджує його перегрів, а робота блока 4 вентилятора забезпечує енергоефективний режим його використання.

В випадку значного зростання втрат потужності електродвигуна 1, вихідний сигнал  блоку 10 перевищує рівень амплітуди  на другому вході порогового елемента 13 і його вихідний сигнал переходить в нульовий рівень, що приводить через елемент І 14 до відключення перетворювача частоти 3 і зупинки електродвигуна 1.

Старіння електричної ізоляції приводить до зміни електричних властивостей і є сукупністю великого числа різноманітних явищ як хімічних (окислення, деполімеризація, гідроліз), так і фізичних (плавлення, розм'якшення, випаровування, наростання твердості,розтріскування, зміна міцності на розтягування). Швидкість хімічних реакцій, випаровування, дифузії і т.д. залежать від температури  по експоненціальному закону і з цим   узгоджується положення про зменшення терміну служби ізоляції удвічі при кожному підвищенні її температури на (8—10)0С.

Як відомо, режими захисту електродвигуна від перевантаження ґрунтуються на його тепловій моделі, контролюючи зміну параметра добутку квадрата струму навантаження за якийсь час (I2 · t), закладеного в програмному забезпеченні перетворювача частоти для стандартного електродвигуна і додатково на використанні термісторного датчика перегріву електродвигуна зовнішнього або вбудованого в обмотку статора. Тепловий захист електродвигуна, заснований тільки на тепловій моделі, не забезпечує високу точність, тому, що температура двигуна тільки розраховується, при цьому не враховується зміна температури навколишнього середовища. Можливе помилкове спрацьовування термісторного датчика в результаті дії вищих гармонік напруги на виході перетворювача частоти, в загальному випадку при такому захисті є збільшення уставки спрацьовування реле захисту приблизно на 10%.

Використання пристрою дозволяє підвищити надійність підтримання необхідного теплового режиму електродвигуна, уникнути порушень електромеханічного і температурного режиму при збільшенні втрат потужності електродвигуна 1 і дозволяє запобігти старінню ізоляції.

# 4.РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

## 4.1. Технічні вимоги до пристрою захисту

Пристрій призначений для контролю і діагностування режимів роботи при несиметрії напруг, полегшення режиму роботи в разі глибокої несиметрії і захисту групи асинхронних двигунів. Воно повинно забезпечувати виконання наступного:

1. Контроль напруги зворотної послідовності на вводі шафи управління технологічною лінією і на затискачах кожного асинхронного двигуна. При досягненні коефіцієнтом напруги по зворотній послідовності в мережі живлення значення 6% включення симетричного пристрою .

2. Контроль температури обмоток асинхронного двигуна.

3. Включення полегшує режиму роботи асинхронного двигуна при глибокій несиметрії мережі.

4. Відключення асинхронного двигуна від мережі при досягненні температури його обмотки статора гранично допустимого значення.

5. Контроль справності електричних ланцюгів датчиків анормальних режимів роботи.

6. Дискретна індикація режимів роботи.

## 4.2. Обґрунтування структури пристрою захисту

Технічні вимоги до пристрою, наведені вище, реалізуються в такий спосіб. Контроль напруги зворотної послідовності на вводі шафи управління потокової технологічної лінією здійснюється датчиком напруги (ФН), який встановлюється на вводі шафи управління потокової технологічної лінією. Як датчик напруги використовується фільтр напруги зворотної послідовності. Для контролю напруги зворотної  послідовності на затискачах кожного електродвигуна встановлюється фільтр напруги зворотної послідовності (ФН1 ... ФНn). При досягненні коефіцієнта несиметрії напруги зворотної послідовності 6% включається світлова сигналізація (СС) і симетруючий пристрій (СУ), в якості якого використовується вольтододатковий трансформатор напруги.

Контроль температури обмоток асинхронних двигунів здійснюють датчики контролю анормальних режимів роботи (Д1 ... Дn).
Включення полегшує режим роботи кожного асинхронного двигуна при глибокій несиметрії мережі здійснюється виконавчим органом (ІО1 ... ІОn) за сигналом з фільтра напруги зворотної послідовності. Виконавчий орган встановлений в ланцюзі між нульовою точкою обмотки статора двигуна і заземленням. Включення полегшує режиму роботи асинхронного двигуна супроводжується світловою сигналізацією. Кількість датчиків, фільтрів напруги, виконавчих органів відповідає кількості контрольованих двигунів.
Відключення асинхронного двигуна від мережі при досягненні температури його обмотки статора гранично допустимого значення здійснюється через виконавчими пристрій, включений в ланцюг котушки магнітного пускача двигуна. Світлова сигналізація вказує на номер відключеного двигуна, звукова сигналізація - на аварійне відключення двигуна в потокової лінії.
Контроль справності електричних ланцюгів датчиків анормальних режимів роботи здійснюється за допомогою блоку сигналізації анормальних режимів двигунів і датчиків.

Структурна схема пристрою діагностування (рис.4.1) містить наступні основні блоки: а) блок формування тимчасових позицій; б) блок виявлення номера аварійного двигуна і несправності в ланцюгах датчиків, в) блок сигналізації анормальну режиму кожного електродвигуна потокової лінії і несправності ланцюгів управління датчиків контролю анормальних режимів роботи асинхронних двигунів; г) кероване джерело напруги; д) виконавчий органполегшує включення режиму двигуна, яке забезпечує стабільну роботу двигуна; е) датчик контролюанормального режиму роботи; ж) блок виявлення вхідних сигналів, з) стабілізоване джерело живлення, і) L-C контур, к) фільтр напруги зворотної послідовності.

Рисунок 4.1. Структурна схема пристрою діагностування:

а) блок тимчасових позицій: ГІ - генератор імпульсів, С – Д - десятковий лічильник; б) блок виявлення несправностей ланцюгів датчиків і номера аварійного двигуна: І1 - елементи І та інвертори, П - блок пам'яті; в) блок сигналізації анормальних режимів двигунів і датчиків: СІ - світлова індикація нормальної роботи ланцюгів датчиків і анормальну режиму асинхронних двигунів, БВНД - блок виявлення несправності ланцюгів датчиків, ЗС - звукова сигналізація; г) КДН - кероване джерело напруги; д) ВО - виконавчий орган полегшує включення режиму двигуна, ж) блок виявлення вхідних сигналів: П - операційний підсилювач, І2 - блок виявлення вхідних сигналів; е) датчики контролю; з) СДЖ - стабілізоване джерело живлення; і) L – С контур; к) фільтри напруги зворотної послідовності; М - асинхронні двигуни, N - нульовий провід мережі, ФН - фільтр напруги зворотної послідовності, СС - світлова сигналізація несиметрії напруги, СП -симетруючий пристрій.

## 4.3 Розробка пристрою діагностування

1. Блок формування тимчасових позицій.

Складається з генератора імпульсів (ГІ), виконаного на елементах мікросхеми К176ЛА7. Мікросхеми серії 176 виконані на польових транзисторах і мають високий вхідний опір, що дозволяє отримати інфранизькочастотні імпульси. Десятковий лічильник імпульсів (С), поєднаний з дешифратором імпульсів (D), виконаний на мікросхемі К176ІЕ8. На вхід CN подається низький рівень і лічильник перемикається по позитивному перепаду імпульсів, що подаються на вхід CN.

2. Блок виявлення номера двигуна з аварійним режимом роботи і контролю ланцюгів управління датчиками.

Складається з логічних елементів «І», «НЕ» і блоку пам'яті П. Дослідження логічних елементів «І» та інвертори виконані на мікросхемах серії К176. Як елементи пам'яті застосовані мікросхеми К176ТМ2, в якій міститься два однакових D-тригера. вони виконують
функції R-S-тригерів. Установка цих тригерів в нульовий стан проводиться кнопкою S1.

3. Блок керованого джерела напруги.

Містить чотири транзистора (по два транзистора на кожен асинхронний двигун), фільтра, що згладжує, інтегральну мікросхему стабілізованого джерела напруги СІП. Транзистори працюють в режимі ключа. Резистори, включені в ланцюгах колекторів транзисторів служать для зміни величини напруги в ланцюзі управління стабілізованого джерела напруги СІП. На бази транзисторів подаються напруги з виходів дешифратора D. При відкриванні кожного транзистора до ланцюга управління підключається резистор,від величини якого залежить величина напруги на виході стабілізованого джерела напруги СІП. Таким чином, напруга на виході стабілізованого джерела напруги змінюється ступенями.

4. Блок виявлення вхідних сигналів.

Складається з підсилювача змінного струму, в якості якого використаний операційний підсилювач К140УД6. Вхідний сигнал на операційний підсилювач подається з коливального контуру L-C. Вихідний сигнал з операційного підсилювача випрямляється діодом і подається на один з виходів елемента «І» блоку виявлення номера двигуна з аварійним режимом роботи і контролю ланцюгів управління датчиками. На другий вивід з виходу елемента мікросхеми К176ЛА7 генератора імпульсів. Подається імпульс для запобігання спрацьовування тригера під час перехідних процесів в котушці коливального контуру L-C. Коефіцієнт пульсації змінної напруги зменшується конденсатором, а резистор служить для розряду конденсатора при відсутності вихідного сигналу. На другий вхід елемента «І» блоку виявлення номера двигуна з аварійним режимом роботи, живлення і контроль ланцюгів управління датчиками сигналу надходить з лічильника-дешифратора D. З виходу блоку І1 сигнал подається на інвертор блоку І1.

5. Стабілізоване джерело живлення пристрою діагностування.

Містить випрямні діоди, інтегральну мікросхему стабілізатора постійної напруги, керований випрямний міст і керований стабілізатор напруги і конденсатори. Конденсатори є згладжуючим фільтром. Керований випрямний міст служить для живлення датчиків анормальних режимів роботи асинхронних двигунів.

6. Блок сигналізації анормальну режиму кожного електродвигуна потокової лінії і несправності в ланцюзі управління датчиків анормальних режимів роботи двигунів.

Складається з транзисторів типу КТ315, світлодіодів, діодів, транзистора, тиристора і котушки реле, що включає звукову сигналізацію. Світлодіоди, що вказують на справність ланцюгів датчиків і їх електричних ланцюгів, маютьзелене свічення. Світлодіоди, що вказують на анормальний режим роботи електродвигунів, мають червоне свічення. Діоди виконують функцію «АБО» на вході транзистора, який включає тиристор у випадках порушення електричного кола датчиків або пошкоджень режимах роботи двигунів. Тиристор включає котушку реле звукової сигналізації при анормальних режимах двигунів або ланцюгів управління датчиків.
Представлена ​​сукупність блоків структурної схеми пристрою діагностування дозволила вирішити поставлене завдання контролю режимів роботи електродвигунів за напругою зворотної послідовності мережі, температурі його обмоток і полегшення режиму його роботи в разі глибокої несиметрії.

7. Датчик контролю анормального режиму.

Використання аналога - лямбда-діода в якості датчика контролю температури і напруги.Лямбда-діод являє собою прилад, що складається з комплементарної пари польових транзисторів VT1, VT2 з керуючим p-n переходом, включених за певною схемою (рис.4.2а). Його вольт-амперна характеристика (ВАХ) (рис. 4.2б) за формою нагадує грецьку буквуλ [24].

Рисунок 4.2 – Схема лямбда-діода (а) і його ВАХ (б).

Даний напівпровідниковий прилад виконаний на одному кристалі, являє собою двухполюсник [26]. Вольт-амперна характеристика лямбда-діода містить ділянку ОА з позитивним диференціальним опором, властивий звичайному діоду, і ділянку АВ з негативним диференціальним опором, як у тунельного діода. З ростом прикладеного до діоданапруги позитивної полярності (анод позитивний) струм через приладспочатку зростає, при певній напрузі досягає максимального значення Iмакс, а потім зменшується. При напрузі, що дорівнює напрузі замикання транзисторів, обидва транзистора переходять в замкнений стан, і струм лямбда-діода зменшується до величини декількох наноампер. При подальшому збільшенні напруги діод залишається в закритому стані аж до прямої напруги пробою, при якому один з затворів пробивається.У аналогу лямбда-діода, виконаному на двох польових транзисторах, один польовий транзистор має канал p-типу, а інший - канал n-типу. Польові транзистори включені за схемою з об'єднаними витоками (рис. 4.2а) [26].

## 4.4 Експериментальне дослідження ВАХ аналога лямбда-діода в якості пристрою контролю температури і напруги.

Досліджувалися аналоги лямбда-діодів, виконані на комплементарних парах польових транзисторів: КП303Г-КП103Л, КП303Б-КП103М, КП303Е-КП103М з об'єднаними витоками.

Регулювання величини напруги, що подається на аналог лямбда-діода і затвор польового транзистора здійснювалося за допомогою блоків живлення ЛИПС-35, для контролю напруги використовувалися вольтметри Е59 (клас точності 0,5), для контролю струму - амперметр М1200 (клас точності 0,5 ).

Рисунок 4.3 – Принципова електрична схема дослідженняаналога лямбда-діода.

Параметри ВАХ аналога лямбда-діода можна змінювати в широких діапазонах шляхом підключення затворів польових транзисторів до резисторного дільника напруги [24].

При зміні напруги на затискачах аналогів лямбда-діодів від 0 до
10 В отримали природні ВАХ. За природну ВАХ аналога лямбда-діода прийнята залежністьпри R1 = R3 = 0 і R2 = R4 =. При цьому напруга замикання  аналога лямбда-діода склала 3В для КП303Г-КП103Л, 2,9В - для КП303Б-КП103М і 3,25В для КП303Е-КП103М. Максимальне значення струму на аналогу лямбда-діода КП303Г-КП103Л дорівнювало 1,6мА, на КП303Б-КП103М - 1,55мА, на КП303Е-КП103М - 1,7мА, при напрузі на аналогах лямбда-діодів відповідно 0,9В , 0,85 В, 0,95 В.

Рисунок 4.4 – Принципова електрична схемапристрійконтролю відхилення напруги на затискахасинхронного двигуна.

Слід зазначити, що при об'єднанні стоків польових транзисторів замість витоків ВАХ лямбда-діода змінюються незначно. Однак виробники польових транзисторів в процесі їх виготовлення, намагаються отримати ємність між витоком і затвором якомога менше. В результаті цього використання стоку в якості вихідного електрода аналога лямбда-діода більш переважно [25].

Перевагою аналога лямбда-діода є можливість зміни параметрів ВАХ в широких межах шляхом зміни величини опорів резисторних дільників напруги в ланцюзі затворів польових транзисторів аналога лямбда-діода. Ставлення опорів резисторів R1, R2, R3, R4 має задовольняти умові :

.	(4.1)

Причому, чим більше співвідношення К, тим ширша основа ВАХ

Графічні залежності ВАХ для аналога лямбда-діода КП303Е-КП103М при зміні величин опорів резисторів R1-R4 наведені на рис.4.5, 4.6.
          Якщо замість резистора R1 у схемі аналога лямбда-діода включити позистор, то при збільшенні його температури ділянка з негативним диференціальним опором зміщується вправо по відношенню до природної ВАХ, збільшується ширина її основи. Отже, аналог лямбда-діода з позистором, включеним між затвором польового транзистора VT1 і стоком транзистора VT2, можна використовувати в якості пристрою для контролю температури.Новизною запропонованого пристрою є телеконтроль температури  [27].Слід зазначити, що зі зміною напруги на затискачах аналога лямбда- діода пропорційно йому змінюється напруга на затворах польових транзисторів.

Якщо на затворі польового транзистора VТ1 (див. рис.4.3) збільшувати напругу при постійній напрузі на затискачах аналога лямбда діода, то це призводить збільшення ширини підстави ВАХ аналога лямбда-діода при незмінних величинах опорів R1, R2, R3, R4 і, заданій в процесі експерименту, напрузі на лямбда-діод.

Дана властивість аналога лямбда-діода змінювати ширину ВАХ при зміні напруги на затворі польового транзистора VТ1, дає можливість використовувати аналог лямбда-діода в якості пристрою для контролю величини напруги.Новизна запропонованого пристрою для контролю і захисту електродвигуна при несиметрії напруги підтверджена.

Рисунок 4.5 – ВАХ аналога лямбда-діода КП303Е-КП103М при зміні величини опорів резисторів R1, R3 і постійної величини опорів резисторів R2 = R4 = 150 кОм.

Рисунок 4.6 – ВАХ аналога лямбда-діода КП303Е-КП103М при зміні величини опорів резисторів R2, R4 і постійної величини опорів резисторів

R1 = R3 = 100 кОм.

Еквівалентна схема заміщення аналога лямбда-діода наведена на рис.4.6.

Канал кожного польового транзистора і перехід затвора представлені у вигляді ліній RC з зосередженими параметрами. Канали представлені диференціальними опорами  і  і міжелектродними ємностями і , величини яких визначаються геометрією і матеріалом польових транзисторів. Затвори аналога лямбда-діода представлені опорами  і .

Ємності затворів заряджаються через опору каналів. При цьому різні ділянки ємностей заряджаються через різні опори каналів в залежності від відстані даної ділянки від витоків. Приймемо, що ємності затворів заряджаються через усереднені опору каналів  і , які і обумовлюють кінцеву постійну часу лямбда-діода.

Рисунок 4.7 – Схема заміщення аналога лямбда-діода.

Оскільки Сз, СЗІ, ССЗ, ССІ дуже малі [115] (Сз = 3 ... 10 пФ, СЗІ = 0,5 пФ; ССЗ = 0,5 пФ; ССІ = 0,3 ... 1 пФ), то ними можна знехтувати.

Слід зазначити, що опори затворів досить великі, досягають значень  ... Ом [29].

При використанні аналога лямбда-діода як датчика температури величину опорів терморезисторів R1, R3 зі збільшенням температури змінюється, отже будуть змінюватися потенціали затворів польових транзисторів, опору їх каналів і, як наслідок, струм стоку аналога лямбда-діода. Еквівалентна схема заміщення аналога лямбда-діода в якості датчика температури представлена на рис 4.7.

Аналог лямбда-діода (рис 4.9), виконаний на польових транзисторах КП 303Г КП103Л, має наступні параметри: постійна часу затвора = 0,5 ... 2 наносекунд, крутизна вольт-амперної характеристики S = 0,3 ... 3 мА / В, середня ємність затворів = 3 ... 10 пФ, середнє значення опору каналів аналога лямбда-діода 400 Ом, диференціальне опір каналів = 0,2 ... 2 МОм.

Рисунок 4.8 – Схема заміщення аналога лямбда-діода в якості датчика.

Фільтр напруги зворотної послідовності.

Двохплечий активно-ємнісний фільтр напруги зворотної послідовності (ФНЗП) підключається до двох лінійним напруженням мережі, що дозволяє усунути вплив напруги нульової послідовності. При подачі на вхід ФНЗП симетричного трифазного напруги прямої послідовності, векторна діаграма приведена на рис.4.11а, вихідні затискачі його мають однаковий потенціал. Так як падіння напруги на опорах резисторів фільтра пропорційні цим опорам, то співвідношення опорів плечей ФНЗП визначимо наступним чином:

(4.2)

де,  - активні опори резисторів;

,  - ємнісні опору конденсаторів.

Напруги плечей ФНЗП в симетричному режимі рівні:

,                                         (4.3)

,                                          (4.4)

Відповідно струми плечей ФНОП визначаються за рівняннями:

,                                            (4.5)

.                                       (4.6)

Струм в фазі В ФНЗП дорівнює геометричній сумі струмів:

,                       (4.7)

.                                     (4.8)

Векторна діаграма не навантаженогоФНЗП при подачі на його вхід симетричної напруги зворотної послідовності представлена на рис.4.11б. Електрорушійна сила на вихідних затискачах ФНЗП . - визначається відрізком mn - основою рівнобедреного трикутника з бічними сторонамиі  і кутом при вершині . Відповідно до (4.3) знайдемо:

.                                                  (4.9)

Рисунок 4.9 – Загальний вигляд плати аналога лямбда діода

Рисунок 4.10 – Принципова електрична схема фільтра напруги зворотної послідовності.

Рисунок 4.11 – Векторні діаграми напруг і струмів фільтра напруги зворотної послідовності при подачі напруги прямої послідовності (а) і зворотній послідовності (б).

## 4.5. Оцінка надійності пристрою захисту

До кількісних показників надійності пристрою діагностування відносяться: ймовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов, середній час напрацювання на відмову. Відмова будь-якого елемента, що входить до складу пристрою, призводить до втрати працездатності пристрою в цілому [30].

Імовірність безвідмовної роботи  визначалася з вираження:

(4.10)

де К - коефіцієнт, що враховує вплив навколишнього середовища; длялабораторних умов К = 1 [119].

λ - інтенсивність відмов, ;

t - час роботи пристрою, год.

Інтенсивність відмов пристрою визначалася за виразом:

(4.11)

де  λ - інтенсивність відмов, ;

- інтенсивність відмов i-го елемента, ;

- кількість однотипних елементів.

Середній час напрацювання на відмову ТСР і інтенсивність відмов λ пристрою пов'язані наступним співвідношенням:

(4.12)

Результати розрахунків ймовірності відмов елементів пристрою діагностування режимів роботи, датчика анормальних режимів, фільтра напруги зворотної послідовності, виконавчого органу виходячи з яких, кількісні показники надійності наступні:

- пристрої діагностування режимів роботи асинхронних двигунів:

1) ймовірність безвідмовної роботи пристрою р (t) = 0,986;

2) інтенсивність відмов пристрою λ = год.;

3) середній час безвідмовної роботи пристрою = 17500,875 год.

- датчика анормальних режимів роботи асинхронних двигунів:

1) ймовірність безвідмовної роботи пристрою р (t) = 0,995;

2) інтенсивність відмов пристрою λ =  год;

3) середній час безвідмовної роботи пристрою  = 209205,02 год.

- фільтра напруги зворотної послідовності:

1) ймовірність безвідмовної роботи пристрою р (t) = 0,9982;

2) інтенсивність відмов пристрою λ =  год;

3) середній час безвідмовної роботи пристрою  = 559284,11 год.

- виконавчого органу:

1) ймовірність безвідмовної роботи пристрою р (t) = 0,997;

2) інтенсивність відмов пристрою λ = год;

3) середній час безвідмовної роботи пристрою  = 339213,02 год.

Всі розрахункові показники відповідають середньостатистичним, таким чином, розроблений пристрій діагностування режимів роботи асинхронних двигунів забезпечує надійний процес контролю кількісних показників режимів роботи асинхронних двигунів.

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ»

Кожногорокувиходятьзладу 20-25% працюючихасинхроннихдвигунів. МетодомекспертнихоцінокдляпівдняУкраїнивстановлено, щопонад 45% електродвигуніввиходить ізладувнаслідокобривуфазиівиникненнянеприпустимоїнесиметріїнапругфазмережі. Великааварійність асинхронних двигунівобумовленаособливостямиексплуатаціїїхвагропромисловомукомплексі, доспецифічнихумовякоїслідвіднестинизькуякістьнапругивмережі, зокрема, їїнесиметрію. Несиметріянапругмережієспецифічноюособливістюсільськихрозподільчихкіл 0,38/0,22 кВ, оскількивонивідзначаютьсявеликоюдовжиноютазмішанимпідключеннямоднофазнихітрифазнихспоживачів. Такимчином, несиметричнийрежимєзвичайнимрежимомзазначенихсільськихмереж.

Ідея проекту полягаєу розробціпристроюконтролюрежимуроботиасинхроннихдвигунівпотоковоїтехнологічноїлініїпринесиметріїнапругмережіізахистуїхприобривілінійногопроводу (глибокійнесиметріїнапруг) і єактуальноюзадачею.

Для вирішення даної проблеми було проведено експериментальне дослідження. Уякостіпервинногоперетворювачанапругивикористанийаналог лямбда-діоду, який встановлюється безпосередньо наелектродвигуні, щодозволяєконтролюватинесиметріюфазнихнапругелектродвигуна.

У таблиці 5.1зображено зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів.

Таблиця 5.1.

Опис ідеї стартап проєкту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Розробка пристрою контролю режиму роботи асинхронних двигунів | Контроль несиметрії напруг мережі | Використання діагностуючого пристрою дозволяє зменшити швидкість теплового зносу ізоляції асинхронних двигунів потокової технологічної лінії, які працюють при несиметрії напруги мережі та підвищити їх термін використання. |
|  | Захист при обриві лінійного проводу | Телеконтроль температури |

Існуючіметодидослідженнярежимівроботиасинхроннихдвигунів, якправило, невраховуютьзалежностіїхвіднесиметріїнапруги, завантаженняробочихмашинтаособливостейїхмеханічниххарактеристик. Закритеріїоцінкирежимівроботиасинхроннихдвигунівберуться, якправило, силаструмутатемператураобмотки, невикористовуєтьсятакийоб’єктивнийпоказник, як швидкість витратиресурсуізоляціїобмотокдвигунів.

Отже, пропонується нова технологія яка буде контролювати не-симетрію режимівроботиасинхроннихдвигунівзурахуваннямкоефіцієнтанесиметріїнапругизворотноїпослідовності, коефіцієнтазавантаженняробочоїмашинитаособливостейелектроприводу.

## 5.1 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап - проєкту

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть перешкодити його реалізації. Це дозволяє оцінити можливості впровадження маловідходної технології.

Таблиця 5.2.

Структура бізнес моделі маловідходної технології

| Ключові партнери 1.Постачаль-ники складових: "МікроАмпер" «СВ АЛЬТЕРА» “GreenChip” 2.Продукт та послуги надаємо: Захист асинхронних двигунів від несимеріі напруги та обриву лінійного проводу на виробництві | Ключові види діяльності 1.Влаштування маловідходної технології на підприємстві. 2.Реалізація технології. 3.Проведення сертифікації | Цінна пропозиція 1.Широкий споживацький сегмент 2.Цінність пропозиції полягає в забезпеченні підприємств унікальною захисною технологією, що значно підвищує якість пристрою який використовується в різних галузях виробництва. Простота використання та оптимізація захисних пристроїв |  | Взаємовідносини з клієнтами 1.Демонстрування можливостей захисної технології 2.Авторський нагляд | Споживацькі сегменти 1. Особливий споживацький сегмент: підприємства у яких використовую ться двигуни різної потужності, сільскогосподарське спрямування, агропромисловість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси 1.Інтелектуальні ресурси 2.Людські ресурси (висококваліфіковані працівники) 3.Фінансові ресурси (залучені інвестиції) |  |  | Канали збуту 1.Прямий продаж продукту, реклама в журналах та газетах технічної справи, онлайн реклама, отримання грантів та написання рекламних статей. |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): обладнання. 2.Витрати постійні: закупка матеріалів, заробітна плата, системи зв'язку. 3.Витрати змінні: налаштування процесів виробництва. |  |  | Потоки надходження доходу 1. Активний продаж 2. Обслуговування устаткування |  |  |

Таблиця 5.3.

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проєкту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль несиметрії напруги | Агропромисловість Сільськогосподарська промисловість Заводи | Легке використання в роботі |
| 2. | Підвищення якості роботи асинхронного двигуна | Агропромисловість Сільськогосподарська промисловість Заводи | Експлуатаційна надійність |
| 3. | Низька вартість пристрою | Підприємства | Використання якісних матеріалів |

З даної таблиці можна зробити висновок, що на ринку виникає питання про технологію захисту при впровадженні якої можна отримати якісну роботу обладнання і зменшити аварійних ситуацій.

При застосуванні даної технології існують певні загрози. (табл. 5.4).

Таблиця 5.4.

Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвищення вартості на матеріали | Підвищення собівартості продукту, заробітної плати робітникам, електроенергії, амортизації | Використання більш дешевих матеріалів та впровадження енергоефективних технологій |
| 2. | Економічна ситуація | Зменшення потреби в захисті обладнання | очікування |
| 3. | Відсутність необхідного обладнання | Відсутність коштів на модернізацію | Пошук шляхів фінансування та залучення інвестицій |
| 4. | Зменшення продажу товару | Велика наявність конкурентів які реалізують за більш низькою ціною | Рекламні компанії, акції, сервіс |

Поряд із колом загроз існують і певні можливості (табл. 5.5).

Таблиця 5.5.

Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання пропозицій від іноземних компаній | Збільшений попит та обсяг реалізації | Збільшення обсягу та розширення виробництва |
| 2. | Підвищення якостізахисту | Збільшений попит та обсяг реалізації, міцність та надійність виробів | Отримання міжнародних сертифікатів якості |
| 3. | Підвищення ефективності використання існуючого устаткування | Збільшення попиту призведе до максимального використання виробничих потужностей | Збільшення виробничої потужності |
| 4. | Оптимізація виробництва | Зменшення експлуатаційних витрат | Автоматизація обладнання |

Дані можливості дозволяють створювати подальший розвиток в даному спектрі і досліджувати нові пропозиції в різних галузях застосування, що є позитивним фактором у формуванні потреб продукту.

Таблиця 5.6.

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| Тип конкуренції: чиста | Глобальні сили є не досить вагомими по відношенню до локальних сил, які визначаються наявністю сертифікації, відповідності держ нормам і стандартам, регулюванням промислової галузі державою. | Кожне підприємство може самостійно розробити систему захисту, ведучи відповідну конкурентну боротьбу. |
| За рівнем конкурентної боротьби: національний | Національний | Ведучи конкуренцію на національному рівні, необхідно прикласти належні зусилля для охоплення всього національного ринку. |
| За галузевою ознакою: внутрішньогалузева | Конкуренція на ринку ведеться в промисловій галузі України. | Необхідно зосередити зусилля на пошуку конкурентних переваг, які дозволять займати стійкі конкурентні позиції на даному ринку. |
| За видами товарів: Товарно-обслуговуюча | Конкуренція на рівні технології задоволення потреб. | Виробництво захисту є актуальним багато років |
| За характером конкурентних переваг: цінова | Для значної частки споживачів ціна є визначальною при виборі. | Головною конкурентною перевагою є унікальність позиціонування. |

Розробимо SWOT- аналіз, в якому будуть виражені: сильні та слабкі сторони за для його впровадження (табл. 5.7.).

Таблиця 5.7.

SWOT- аналіз стартап-проєкту

| Сильні сторони: | Слабкі сторони: |
| --- | --- |
| Можливості: 1. Збільшення продажу продукту за рахунок удосконалення технології ; 2. Отримання державних замовлень впровадження технології; 3. Зменшення податкових витрат. 4. Розширення ринку за рахунок іноземних замовників; | Загрози: 1. Цінова конкуренція в зв’язку з появою нових технологій подібного характеру. 2. Зміна ціни за рахунок підвищення собівартості матеріалу, може призвести до зменшення попиту. 3. Політична та економічна ситуація в країні ; 4. Втрата потенційних клієнтів через кризові ситуації; 5. Зменшення відсотку продажу через несвоєчасне виконання замовлень. |

## 5.2 Розроблення ринкової стратегії проєкту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.

Таблиця 5.8.

Вибір цільових груп потенційних споживачів

| П№ п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів |  | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) |  | Інтенсивність конкуренції в сегменті |  | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОВ «Папірус Плюс» |  | Висока | Високий |  | Висока |  | Вільний |
| 2. | ТОВ «Брусвяна» |  | Висока | Високий |  | Середня |  | Вільний |
| 3. | ТОВ «Брусилівський маслозавод» |  | Висока | Високий |  | Висока |  | Вільний |
| 4. | ТОВ «Файдал УА» | Середня |  |  | Високий | Висока | Вільний |  |
| 5. | ТОВ Матео Інжиніринг | Середня |  |  | Високий | Середня | Вільний |  |

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку.

Таблиця 5.9.

Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Підсилення сильних сторін стартапу за рахунок ринкових можливостей | Диференційований маркетинг | Унікальна технологія, яку потребують споживачі, постійний зв'язок з клієнтами. | Стратегія спеціалізації |

Таблиця 5.10.

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| ні | так | можливо | Стратегія виклику лідера (Стратегія ефективності використання технології ) |

На основі вимог споживачів з обраного сегменту до постачальника і продукту, а також в залежності від стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розробляємо стратегію позиціонування, яка визначається у формуванні ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект.

Таблиця 5.11.

Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- |
| Захист | Стратегія спеціалізації | Висока ефективність технології. | Ефективність Вартість Якість |

Результатом даного підрозділу є система рішень щодо ринкової поведінки компанії, вона визначає в якому напрямі буде працювати компанія на ринку.

## 5.3 Розроблення маркетингової програми стартап-проєкту

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач. У таблиці 5.12 підсумовуємо результати аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 5.12.

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № пп/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потреба утилізації несиметрії напруги | Зменшення виходу з ладу обладнання | Швидка реалізація на пристрої |
| 2. | Потреба в якості продукту | Збільшення виходу якісного пристрою | Забезпечення споживачів якісними пристроями захисту |
| 3. | Потреба в оптимізації технологічного процесу | Значний рівень оптимізації | За рахунок об’єднання технологічних процесів, відпадає потреба в додаткових роботах |

Таблиця 5.13.

Опис рівня моделі товару

| Рівень товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1. Продуктивність (забезпечення проектної продуктивності) 2. Ефективність(висока оптимізація та проста технологія застосування) 3. Економія (економія на використання ресурсів) | М- матеріальна Нм- не матеріальна М- матеріальна | технологічна властивість організаційна властивість технологічна властивість |
|  | Якість: відповідає вимогам ГОСТ 17465-80 |  |  |
|  | Пакування: виробництво |  |  |

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватися при встановленні ціни на потенційний товар, це передбачає аналіз цін товарів конкурентів, та доходів споживачів продукту (табл. 5.14 ).

Таблиця 5.14.

Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на біполярні та полярні транзистори |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2SA1301-144 грн/шт | низький | 105—150 грн/шт |
| 2 | 2SC3280 – 150,80грн/шт | низький | 130—158 грн/шт |
| 3 | 2SD2155-165 грн/шт | низький | 156—170 грн/шт |
| 4 | 2SB1429-144 грн/шт | низький | 138—150 грн/шт |
| 5 | 2SA1302 – 135 грн/шт | низький | 130—145 грн/шт |
| 6 | 2SC3281– 144 грн/шт | низький | 138—152 грн/шт |
| 7 | 2SC3281 – 144 грн/шт | низький | 133—156 грн/шт |
| 8 | IRFP064N– 50 грн/шт | високий | 42—65грн/шт |
| 9 | FGH40N60SFD-77 грн/шт | середній | 70—85грн/шт |
| 10 | HGTG12N60A4D-64 грн/т | середній | 55—75грн/шт |
| 11 | K80E08K3 TO-220-44 грн/т | високий | 38—55грн/шт |
| 12 | IRFP260N-ТО247AC-32грн/шт | високий | 28—40грн/шт |
| 13 | STP10NK60ZFP TO-220FP STM – 24 грн/шт | високий | 20—30грн/шт |

Дослідження ціноутворення подібних технологій є досить складним процесом, тому що близьких аналогів даної технології майже не має, а самі технічні характеристики технологій суттєво відрізняються один від одної, тому ціну їх можна вважати умовною.

Таблиця 5.15.

Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємства з використанням асинхронних двигунів | Продаж пристрою захисту, Налаштування процесу роботи, Рекламні заходи. | Канал нульового та першого рівня | Прямий продаж |

Канали збуту безвідходної технології захисту відповідає досить вузькому сегменту ринку, але  відсутність подібних технологій на ринку дає можливість конкуренції між подібними організаціями.

Отже при безвідходному виробництві шкідлива дія на довкілля не відбувається і дорівнює нулю.

Перспективи впровадження безвідходної технології великі, оскільки підприємств з використанням асинхронних двигунів достатньо багато. Конкурентоспроможність висока, тому що близько подібних технологій немає. В першу чергу  впровадження доцільно робити на підприємствах у яких існуюче обладнання відповідає даній технології.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. В результаті аналізу методів і засобів діагностування асинхронних двигунів встановлено, що існуючі технічні засоби не дозволяють об'єктивно оцінювати режими роботи двигунів при несиметрії напруг мережі. В роботі проведено теоретичне і експериментальне дослідження зазначених режимів роботи, в тому числі, при їх полегшення. Запропоновано нові методи та засоби діагностування і полегшення режимів роботи асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі.

2. Отримана математична модель теплових процесів в асинхронному двигуна з короткозамкненим ротором при несиметрії напруги мережі, при різній завантаженні робочих машин в залежності від їх механічних характеристик. Встановлено, що витрата ресурсу ізоляції асинхронного двигуна перевищує номінальні значення при коефіцієнті несиметрії напруги по зворотній послідовності рівним 6% і більше при коефіцієнті завантаження робочої машини 0,8 і вище.Розроблено математичну модель теплових процесів в асинхронному двигуна з короткозамкненим ротором при глибокій несиметрії напруг мережі при різній завантаженні робочих машин в залежності від їх механічних характеристик. Встановлено, що витрата ресурсу ізоляції перевищує номінальне значення при коефіцієнті завантаження 0,4 і вище.

3. Розроблено пристрій контролю, діагностування, полегшення режимів роботи і захисту асинхронних двигунів потокової технологічної лінії при несиметрії напруг мережі, ймовірність його безвідмовної роботи  складає 0,986, середній час безвідмовної роботи 17500 годин.

# СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

- ЛуговойА.В., МаксимовМ.Ш., РодькинД.И., ЧерныйА.П., СисюкГ.Ю. Эксплуатационнаянадежностьэлектрическихдвигателейпеременноготокаипутиееповышения. Материалысеминара «Проблемыпромышленногоэнергоснабжения». - Кременчуг, 1998, 9 с.

- ПетровИ.И., МейстельА.М.Специальныережимы работыасинхронногоэлектропривода. М. М: «Энергия»,1968, 264 с.

- БашарАльМусаМухамад. Комплекснийзахистасинхроннихдвигунів.Автореф. дис. Наздобуттянауковогоступеняк.т.н.:05.04.02, ЛДУ “Львівськаполітехніка”. – Львів, 2000. - 16 с

- Соркинд М.А. Асинхронные электродвигатели 0,4 кВ. Аварийные режимы работы [Електронний ресурс] / М.А. Соркинд // Новости электротехники. - 2005. - №2(32). – Режим доступу до журн.: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/32/12.php.

- Пахомов А.И. Диагностика асинхронных двигателей в сельскохозяйственном производстве / А.И. Пахомов. – Краснодар, 2008. – 241 с.

- Хомутов С.О. Повышение эффективности восстановления изоляции электрических двигателей на основе комплексной оценки воздействующих факторов / С.О. Хомутов, Е.В. Кобозев, П.И. Семичевский / Ползуновский вестник. – 2009. - №1-2. - С. 220-229.

- Попова І. О. Контроль режимів роботи асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.16 "Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі" / І. О. Попова. – Мелітополь, 2003. – 20 с.

- Атабеков В. Б. Ремонт електрооборудования промишленних предприятий: Учебник для сред, проф.-техн. училищ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Висш. школа, 1979. — 256 с, ил. — (Профтехобразование. Енергетика).

- Ботян А.М. монтаж электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. – Мн.: Уроджай, 1980, 296 с., ил

- Сушко В. Защита низковольтных электродвигателей. Совершенных защит не существует [Электронный ресурс] / В. Сушко – М.: «Новости электротехники» – 2005. – №4(34).

- Ткачук А.Н. Влияние повышения энерговооруженности скребковых конвейеров и аварийность их приводных электродвигателей / А.Н. Ткачук, А.И. Аниканов // Взрывозащищенное электрооборудование. Сборник научных трудов УкрВНИИВЭ. – 2003. – С. 126 – 134.

- Патент 69523 А, Україна, МПК7 Н02Р 5/04. Пристрій захисту асинхронного двигуна / Родькін Д.Й., Чорний О.П., Живота В.Ф. [та інші].; заявник і правовласник Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. – № 2003042859 опубл. 5.09.2004. Бюл. №9, 2004 р.

- Beguenane R. Induction motors thermal monitoring by means of rotor resistance identification / R. Beguenane, M.E.H. Benbouzid // IEEE Transaction on Energy Conversion. – 1999. – Vol. 14. – Issue 3. – P. 566 – 570.

- Сивокобыленко В.Ф. Способы реализации тепловой защиты асинхронных электродвигателей, основанной на измерении входных сопротивлений / В.Ф. Сивокобыленко, С.Н. Ткаченко // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – випуск 8 (140). – Донецьк, 2008. – С. 13 – 18.

- Сивокобыленко В.Ф. Математическое моделирование характеристик асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором с учётом потерь в стали / В.Ф. Сивокобыленко, С.Н. Ткаченко // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – випуск 7 (128). – Донецьк, 2007. – С. 126 – 131.

- Патент Украины на полезную модель №43034. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Способ защиты электродвигателя. Н02Н 7/08. Бюл. № 14. 27.07.2009 г.

- Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник/ Бессонов Л. А. – М.: Гардарики, 2001. – 638 с.

- ОгарьВ. А. Обоснованиеаналитическойоценкипотерьвнасыщаемойсталиасинхронногодвигателя / ОгарьВ. А., РодькинД. И., КалиновА. П. // ВісникКременчуцькогодержавногополітехнічногоуніверситету. – Зб. наук. працьКДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2007. – Вип. 4 (45). – Ч. 1 – С. 98-103.

- КаліновА. П. Математичнімоделідлядослідженнявпливуконструктивнихнесиметрійелектричнихмашиннаїхелектромагнітніпараметри/ КаліновА. П., МамчурД. Г. // ВісникКДПУ. НауковіпраціКДПУ. – Вип. 3(44). – Ч. 2. - Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 150–154

- Брускин А.Э. и др. Электрические машины и микромашины. – М.: Высш. шк., 2001. – 426 с.

- Егоров А.В., Комков А.Н., Малиновская Г.Н. К вопросу о взаимном влиянии электроприводов в составе электротехнической системы // Территория«НЕФТЕГАЗ». 2016. № 2. С. 106–112.

- Корогодский В.И., Кужеков С.Л., Паперно Л.Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ. М.: Энергоатомиздат, 1987. С. 27.

- Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей. М.: Энергоатомиздат, 1984. С. 151.

- Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. С. 570.

- Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей. М.: Энергоатомиздат, 1985. С. 5.

- Булычев А.В., Ванин В.К. Метод контроля состояния механической части асинхронного электродвигателя // Электротехника. –1997. -No 10. –С.5-9.

- РодькинД.И., ЧерныйА.П., Мартыненко В.А., Обоснованиекритериевкачествапреобразованияэнергиивэлектромеханическихсистемах, ВісникКременчуцькогодержавногополітехнічногоуніверситетуВип. 1/2003 (18) – С. 80-85.

- ПрусВ.В.Процессстаренияэлектротехническойсталиэлектродвигателейпеременноготокавовремяремонта. СборникнаучныхтрудовКременчугского государственногополитехническогоинститута: Выпуск 1/1998 (4). – Кременчуг: КГПИ, 1999. С.92-93.

- ГуревичЭ.И., РыбинЮ.Л., Переходныепроцессывэлектрическихмашинах. – Л.- Энергоатомиздат. Ленигр. Отд-ние, 1983. 216 с.

- ЛашкоЮ.В., ЧорнийО.П. Побудовасистем інтелектуальногозахистуасинхроннихдвигунів // Електроінформ. – 2004. - No3. – С.10-12.

- ЛашкоЮ.В., РодькінД.Й., ЧорнийО.П., СидоренкоВ.М. Інтелектуальнийзахистелектродвигунівз урахуваннямкритеріївякостіперетворенняенергії, НауковіпраціДонецькогонаціональноготехнічного університету. Серія: “Електротехнікаіенергетика”, випуск 67. ДонНТУ, 2003, С. 113-116.

- Гребнев, В.В. Однокристальные микроЭВМ (микроконтроллеры) семейства MCS-96 / В.В. Гребнев –М.: Псковская коммерческая палата, 2006.-246 с

- Патент України №7650. Дубовик В.Г., Агліулін В.Ф., Калінчик В.П. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна від перевантаження та обриву фази. Н02Н 7/09. Бюл. №4. 26.12.95.

- Патент України на корисну модель №46121. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Перевозник Є.П. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Н02Н07/085.   Бюл. № 23. 10.12.2009.

- Патент України на корисну модель №62510. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М.,  Скуратовський Є.В. Пристрій  захисту асинхронного  електродвигуна з живленням від перетворювача частоти. Н02Н07/085.   Бюл. № 16, 2011 р.