Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК 697.1, 697.27 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Інна БІЛОУС (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2021 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему: «Використання енергозаощаджуючих заходів під час термомодернізації музейної частини корпусу № 6 КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Виконав: студент  ІI  курсу, групи _ОТ – 01мп_

(шифр групи)

Ряго Віталій Володимирович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник         доцент, к.т.н., Виноградов-Салтиков В.О.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Електротехнічна  частина	          к.т.н.,  доцент Замулко А.І.            ______________

Стартап-проект                           к.т.н., доцент Шевчук Н.А.             ______________

Моделювання енергетичних

процесів і систем                        к.т.н., доцент Суходуб І.О.              ______________

Нормоконтроль                          к.т.н., доцент Дубровська В.В.         ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент     _____________

(підпис)

Київ – 2021 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Інна БІЛОУС

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2021 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Ряго Віталію Володимировичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Використання енергозаощаджуючих заходів під час термомодернізації музейної частини корпусу № 6 КПІ ім. Ігоря Сікорського»

,

науковий керівник дисертації Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович, к.т.н, доцент,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «29» 10  2021 р. № 3602-с

2. Термін подання студентом дисертації   13  грудня  2021 р.

3. Об’єкт дослідження  навчальний корпус №6 КПІ імені Ігоря Сікорського

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _стор. 42 положення (конкретні чисельні значення різних показників).___________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1) проаналізувати річне споживання енергоносіїв, структуру витрат; 2) обстежити огороджувальні конструкції будівлі; 3) розрахувати теплові витрати та визначити теплові потреби на опалення; 4) запропонувати технічні рекомендації з підвищення класу енергоефективності будівлі; 5) виконати енергетичне моделювання об’єкта; 6) виконати проектування альтернативних джерел енергії.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: Презентація, 15 слайдів.

7. Орієнтовний перелік публікацій підготувати матеріали тези доповідей до конференції «Заходи з енергозбереження великої виставкової зали Державного політехнічного музею»

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Дубровська В.В. |  |  |

9. Дата видачі завдання  06.09. 2021 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 25.10. 2021 - 05.11. 2021 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 08.10. 2021 -06.12. 2021 |  |
| 3 | Науково-дослідний інжиніринг | 25.10. 2021 - 06.12. 2021 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 25.10. 2021 - 19.11. 2021 |  |
| 5 | Стартап-проект | 01.11. 2021 - 06.12. 2021 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 29.11.2021-06.12. 2021 |  |
| 7 | Попередній захист | 06.12.2021-10.12.2021 |  |

Студент 	____________	   В.В. Ряго

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації______________   В.О. Виноградов-Салтиков

(підпис)                                     (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація на тему "Використання енергозаощаджуючих заходів під час термомодернізації музейної частини корпусу № 6 КПІ ім. Ігоря Сікорського" складається з 133 сторінок, 88 рисунків, 26 таблиць, а також 24 джерела в переліку посилань.

Мета роботи – аналіз енергозаощаджуючих заходів під час термомодернізації музейної частини корпусу №6 КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Завдання дослідження – аналіз річного споживання енергоносіїв, обстеження огороджувальних конструкцій будівлі, розрахунок теплових витрат та визначення теплових потреби на опалення, енергетичне моделювання об’єкта, проектування альтернативних джерел енергії.

Об’єкт дослідження - навчальний корпус №6 КПІ ім. Ігоря Сікорського "Державний політехнічний музей".

Отримані результати можна запропонувати для підвищення рівня енергоефективності корпусу № 6 Державного політехнічного музею КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ключові слова: енергозбереження, енергоспоживання, термомодернізація, енергоефективність, втрати, витрати, економія, навантаження, енергетичне моделювання, заходи з енергозбереження, споживання енергії, альтернативні джерела енергії.

ABSTRACT

The master's dissertation on "The use of energy saving measures during the thermal modernization of the museum part of the building № 6 KPI named after Igor Sikorsky" consists of 132 pages, 88 figures, 26 tables, as well as 24 sources in the list of references.

The purpose of the work - analysis of energy saving measures during the thermal modernization of the museum part of the building №6 KPI. Igor Sikorsky.

The objectives of the study are to analyze the annual energy consumption, survey the building's enclosing structures, calculate heat consumption and determine the heat demand for heating, energy modeling of the facility, design of alternative energy sources.

Object of research - educational building №6 KPI. Igor Sikorsky "State Polytechnic Museum".

The obtained results can be offered to increase the level of energy efficiency of the building № 6 of the State Polytechnic Museum of KPI. Igor Sikorsky.

Key words: energy saving, energy consumption, thermal modernization, energy efficiency, losses, costs, economy, load, energy modeling, energy saving measures, energy consumption, alternative energy sources.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ	8

ВСТУП	10

1	ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ	13

1.1	Призначення будівлі	13

1.2	Річне споживання енергоносіїв	16

1.3	Структура витрат	21

1.4	Існуючі тарифи на енергоносії	26

1.5	Попередні заходи з енергозбереження	27

2	ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ	28

2.1	Теплотехнічна частина	28

2.1.1	Загальний опис системи теплопостачання корпусу №6	28

2.1.2	Обстеження огороджувальних конструкцій будівлі	30

2.1.3	Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі	35

2.1.4	Розрахунок теплових витрат та визначення теплової потреби на опалення	39

2.1.5	Аналіз тепловтрат по складовим частинам теплоізоляційної оболонки навчальної частини корпусу №6 за новою методикою	42

2.1.6	Розроблення технічних рекомендацій з підвищення класу енергоефективності будинку	45

Висновки по розділу	55

2.2	Система електропостачання	56

2.2.1	Описання схеми зовнішнього електропостачання об’єкта	56

2.2.2	Характеристика трансформаторних підстанцій	57

2.2.3	Загальна характеристика основних споживачів електроенергії об’єкта	57

2.2.4	Розрахунок електричних навантажень об’єкту	58

2.2.5	Розрахунок втрат в трансформаторі	60

2.2.6	Розрахунок  електричних втрат в мережах	60

2.2.7	Дослідження можливого додаткового автономного опалення в корпусі №6	61

2.2.8	Заходи з енергозбереження та енергоефективності (ЗЕЗ)	72

Висновки по розділу	79

3	НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНЖИНІРИНГ	80

3.1	Енергетичне моделювання в програмному середовищі RETScreen	80

3.2	Енергетичне моделювання в програмному середовищі DesignBuilder	86

3.3	Проектування альтернативних джерел енергії	101

3.3.1	Встановлення фотоелектричної системи (ФЕС)	101

3.3.2	Встановлення сонячного колектора	107

Висновки по розділу	109

4	ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ	110

4.1 Заходи поліпшення структури енергоменеджменту	112

5	РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ОБІГРІВНИХ СКЛОПАКЕТІВ	113

5.1	Загальні положення стосовно ідеї стартап-проекту	113

5.2	Резюме стартап-проекту	113

5.3	Спрямування стартап-проекту	120

5.4	Аналіз ідеї проекту	120

5.5	Аналіз конкурентного середовища	123

5.6	Технологічний аудит ідеї проекту	124

5.7	SWOT-аналіз проекту	125

5.8	Бізнес-модель проекту	126

Висновки по розділу	127

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ	129

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ	130

# ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

СКОРОЧЕННЯ

СЕнМ – система енергоменеджменту;

ГВП – гаряче водопостачання;

ДРЛ – ртутні лампи високого тиску;

ЛБ – люмінесцентні лампи;

ТМ – трансформатор масляний;

LED – світлодіодні лампи;

ЕП – електроприймач;

ЗЕЗ – засоби з енергозбереження;

ДСТУ – державний стандарт України;

ДБН – державні будівельні норми;

ДСН – державні санітарні норми.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

t,Т  температура;

G  масова витрата;

Q  тепловий потік, теплове навантаження, теплова потужність;

N  електрична потужність;

c  теплоємність;  густина;

F S, – площа;

V– об’ємна витрата повітря;

m – масова витрата;

а – довжина;

b – ширина;

c – висота;

w – швидкість;

U – напруга;

r – опір;

І – сила струму;

S – площа поперечного перерізу;

τ - час;

n– кількість.

ІНДЕКСИ

ст – стіна;

в – вікно;

д –двері;

вв –втрати через вентиляцію;

н – нормативний.

# ВСТУП

В Україні приблизно 70 тис. бюджетних закладів, 80 тис. багатоповерхівок забудови 1960-2000 рр., 6,5 млн. приватних домогосподарств потребують термомодернізації. За оцінкою експертів для проведення термомодернізації всіх цих будівель щонайменше необхідно  50 млрд. доларів. Приведення існуючих будівель лише до мінімальних сучасних вимог по утепленню та вимогам до інженерних систем, дозволить заощадити на опаленні та гарячому водопостачанні до 70%. Потенціал скорочення споживання газу може становити до 8 млрд м3.

Термомодернізацію слід розглядати за кілько етапів з додатковим утепленням будинку та з обов’язковою модернізацією системи опалення. Утеплення без сучасної системи опалення, у більшості випадків, не дає позитивного результату в економії, а навпаки – може призвести до збільшення енергоспоживання. Під час термомодернізації необхідна модернізують системи освітлення та гарячого водопостачання .

З метою надання фінансування на термомодернізацію житлового фонду в Україні діє урядова програма "теплих кредитів", згідно якої мешканці багатоквартирних будинків можуть отримати компенсацію на енергоефективні заходи у розмірі до 70% від тіла кредиту.

Значні за розміром з світлопрозорими конструкціями корпуси навчальних закладів 80-90 років, або старі масивні корпуси початку 20 сторіччя страждають при цьому в першу чергу. Зменшення опалення до мінімального рівня на період відсутності студентів або взагалі його відключення, набуло найбільшого поширення в цьому  «енергозбереженні». За вимірювання температури до карантинних часів та в карантинний час в аудиторіях стовпчик термометра не підіймався вище 15оС. Температура тільки но в кінці занять наближалась до 18оС. Найбільш холодними - нижче комфортної температури  залишались зовнішні стіни та світлопрозорі конструкції. До таких будівель відносяться корпуси НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Для проведення термомодернізації попередньо потрібно розглянути  практику, яка впроваджується європейських країнах: енергоменеджмент, енергосервіс, механізми державного фінансування енергоефективних заходів, пільгові кредити тощо.

Основні етапи модернізації об’єкту складаються з наступного:

- Проведення енергоаудиту та оцінки технічного стану.

- Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій не нижче вимог стандартів.

- Енергоощадні вікна, заміна вхідних дверей та утеплення під'їздів та входів.

- Заміна освітлювальних приладів на енергоощадні світлодіодні

- Встановлення енергоефективного обладнання з опалення, прибирання довгих теплових транспортуючих комунікацій.

- Встановлення терморегулюючого обладнання в тепловий пункт, балансувальних клапанів та, радіаторних терморегуляторів.

- Модернізація вентиляції з використанням рекуператорів, та кондиціюванням повітря.

- Використання альтернативних джерел енергії та автономних систем для  опалення, гарячого водопостачання, освітлення.

Порядок та доцільність наведених етапів потребує цільового обговорення та розглядає можливості після виконання енергоаудиту здійснювати окремі заходи з наведеного переліку, які є доцільними та вкрай є необхідними після зменшення об’ємів теплопостачання, та в очікуванні фінансування основних напрямків термомодернізації.

Ефективність заходів після реконструкції та термомодернізації:

| Перспективні заходи з термомодернізації | Зменшення тепловтрат |
| --- | --- |
| Модернізація теплового пункту | 10-30% |
| Заміна вікон на герметичні | 25-47% |
| Утеплення огороджувальних конструкцій (стін, даху, суміщеного покриття, перекриття над підвалом) | 20-45% |
| Комплексна модернізація внутрішньої системи опалення | 10-25% |

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

  - Призначення будівлі

Загальний вигляд корпусу №6 та його проектне креслення 1900 року зображено на рисунку1.1 та рисунку 1.2 відповідно.

Рисунок 1.1 – Загальний вигляд фасаду об’єкту дослідження

Рисунок 1.2 – Проектне креслення 1900 р. фасаду об’єкту дослідження.

Навчальний корпус №6 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» знаходиться за адресою: 03056, м. Київ проспект Перемоги 37. У корпусі діє Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ”.

Загальний вигляд павільйону корпусу №6 Державного політехнічного музею та навчального корпусу зображено на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 – Загальний вигляд павільйону та навчального корпусу №6

В корпусі №6 під час будівництва у період 1898–1901 рр.  були сплановані та розташовані механічні майстерні. У 1970 році за генеральним планом розбудови КПІ  під керівництвом ректора  Денисенка Г.І. в цьому корпусі було розміщено Музей історії та техніки. В 1998 році до сторіччя заснування КПІ в приміщенні проведено ремонтно-реставраційні роботи. Проектувалось створення сучасного музею на вільній площадці ліворуч біля музею на якій в цьому році розбито ландшафтний парк (праворуч на рис.1,4).

Будівля призначалася як механічні майстерні для студентів КПІ, але з розвитком промисловості та розвитку низки дослідних спеціальних підприємств, які працювали на потреби вузу призначення споруди було змінено. Крім цього зростала потреба в розширенні навчальних аудиторій та створення демонстрації практичних досягнень КПІ, які стали надбанням наукового розвитку нашої держави та потребували ознайомлення з ними викладачів, майбутніх інженерів та науковців. Нині тут розташовані Державний політехнічний музей та навчальні аудиторії, бібліотека, курси водіїв ТСОУ, кімната з німецької культурної програми.

Рисунок 1.4 – Фото будівлі з супутника

Режим роботи музею: щоденно, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Графік роботи аудиторій – згідно з навчальним планом кафедри БЖД, та СТК ТСОУ.

Кількість працюючого персоналу – 80 осіб. За навчальним планом в корпусі максимально за день може проводитись біля 12 пар (8 пар в середньому) по кафедрам  БЖД і ТЕУТ та АЕС у денний час, та 2 пари (1 пара в середньому) на курсах водіїв ТСОУ у вечірній час. У нічний час у корпусі працює один сторож. Разом за день у корпусі присутні 80 чол., що знаходяться з 9:00 до 18:00 год., 50 чол., що можуть знаходяться у корпусі приблизно годину (відвідувачі музею), та 270 (175 в середньому) студентів – 2 год.

Будівля цегляна нежитлова, перекриття  складають дерев’яні  балки. П - подібна за планом будівля має 3 частини : центральної ( нині 3 поверхи ) та 2 бічних крила, в яких  розташований музей. При побудові використано суцільну червону цеглу та дерево для даху. Загальна площа – 3839 м2,  опалювальна – 3389 м2, площа скління –  579 м2, що становить 15 % від загальної площі будівлі.

Вентиляція природня та здійснюється в корпусі  за рахунок спеціальних вентиляційних отворів.

  - Річне споживання енергоносіїв

В будівлі використовують такі види енергоносіїв: електрична енергія, теплова енергія, вода.  За спожиті енергоресурси розрахунок здійснюється за показами існуючих вузлів обліку в тепловому пункті тепло- та електроенергії,  води .

Теплова енергія використовується для опалення у холодну пору року, ГВП у корпусі немає, а електрична енергія використовується на освітлення, живлення малопотужних споживачів в навчальних аудиторіях та залах музею (телевізори для навчання в аудиторіях та демонстрації відеоматеріалів в залах музею, комп´ютери та інша оргтехніка). Газ у корпусі використовується в навчальних цілях кафедрами ТЕФ НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з об’ємом споживання до 20 м3 за місяць.

Дані про споживання електричної енергії зведемо до таблиці 1.1.

Проаналізувавши діаграму споживання електричної енергії, можна зробити висновки, що вони характерні для адміністративних установ, шкіл та ін. Споживання електричної енергії нерівномірне протягом року, оскільки взимку та восени тривалість світлового дня менше і більше часу використовується освітлення.  Крім того є спад споживання електричної енергії у теплу пору року, що пов'язаний зі збільшенням тривалості світлої пори дня та зменшенням використання  електрообігрівачів. Але слід розглядати збільшення електроспоживання за рахунок комп’ютерної техніки.

Таблиця 1.1 – Річне споживання електричної енергії за 2017-2020рр.

| № | Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт·год | грн | кВт·год | грн | кВт·год | грн | кВт·год | грн |
| 1 | Січень | 26512 | 53286,49 | 25818 | 55590,8 | 15799 | 37493,87 | 28677 | 65816,12 |
| 2 | Лютий | 26789 | 54879,97 | 27868 | 60061,11 | 19598 | 46509,58 | 26006 | 59685,95 |
| 3 | Березень | 28354 | 56231,61 | 27253 | 58694,79 | 14335 | 34019,54 | 22428 | 51474,14 |
| 4 | Квітень | 22895 | 44022,5 | 22290 | 51037,41 | 17857 | 42424,37 | 16571 | 30264,82 |
| 5 | Травень | 19873 | 38587,38 | 16425 | 37608,32 | 18698 | 44422,41 | 13052 | 23836,44 |
| 6 | Червень | 18327 | 35521,37 | 16661 | 38148,69 | 13747 | 32659,9 | 16082 | 29369,57 |
| 7 | Липень | 17945 | 35274,46 | 13704 | 31347,9 | 9365 | 24731,69 | 16876 | 33586,94 |
| 8 | Серпень | 18774 | 36603,7 | 15460 | 35364,75 | 13022 | 32858,73 | 14186 | 29719,4 |
| 9 | Вересень | 18197 | 35646,84 | 14326 | 32771,24 | 16952 | 38796,42 | 14220 | 29791,43 |
| 10 | Жовтень | 21143 | 41719,78 | 15505 | 35209,99 | 22172 | 50968,55 | 12096 | 25837,62 |
| 11 | Листопад | 23654 | 46421,9 | 21126 | 47974,61 | 25771 | 59241,86 | 21721 | 48326,18 |
| 12 | Грудень | 28981 | 57423,82 | 22543 | 51192,45 | 27331 | 62827,96 | 31917 | 73788,78 |
| Σ | Всього | 271444 | 535619,8 | 238979 | 535002,1 | 214647 | 506954,9 | 233832,7 | 501497,4 |

Споживання електричної енергії за місяцями зобразимо на рисунку 1.5

Рисунок 1.5 – Графік споживання електричної енергії за 2017-2020 рр.

Теплова енергія у корпусі використовується на опалення з приходом  холодної пору року, нагадаємо що корпусі централізоване гаряче водопостачання відсутнє. До останнього тримають включення опалення у зв’язку з економією, та найбільша кількість теплової енергії споживається в зимові місяці як в найхолодніший час. В час карантину опалення працювало та працює на мінімумі, що може бути шкідливим для зберігання експонатів музею.

«Київенерго» може здійснювати якісне регулювання температури теплоносія за температурним графіком, зі створенням комфортніших умов в приміщеннях у відповідності зі змінами температури за вікном. Але вимоги та економія сьогодення – зменшення коштів, карантин та інше  спотворюють ці можливості.

Дані про споживання теплової енергії зведемо до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Річне споживання теплової енергії за 2017-2020рр.

| № | Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |
| 1 | Січень | 72,63 | 109750,7 | 65,66 | 106345,9 | 84,04 | 153755,8 | 73,62 | 112698,2 |
| 2 | Лютий | 63,87 | 88879,14 | 6,83 | 30305,56 | 79,63 | 145089,9 | 66,21 | 92906,18 |
| 3 | Березень | 12,08 | 16715,93 | 46,47 | 77094,27 | 50,57 | 92158,36 | 68,01 | 95431,67 |
| 4 | Квітень | 0 | 0 | 18,03 | 29994,37 | 15,59 | 28415,67 | 0 | 0 |
| 5 | Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Червень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Липень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Серпень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жовтень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Листопад | 18,96 | 25182,67 | 36,52 | 68168,46 | 30,13 | 54901,38 | 18,28 | 24813,73 |
| 12 | Грудень | 80,73 | 165132,1 | 67,62 | 126206 | 61,45 | 89583,86 | 71,69 | 97285,86 |
| Σ | Всього | 290,62 | 405660,5 | 241,13 | 438114,5 | 321,41 | 563905 | 297,81 | 423135,6 |

Споживання теплової енергії за місяцями зобразимо на рисунку 1.6.

Рисунок 1.6 – Графік надходження теплової енергії за 2017-2020рр.

У січні та лютому 2019 року та у січні, лютому, грудні 2017 року середня температура навколишнього середовища була низькою (-10…-8°С) тому це спричинило підвищення споживання теплової енергії на опалення у цей період. У квітні 2017 року температура навколишнього середовища була достатньо високою, тому в опаленні приміщення не було потреби.

Вода використовується на санітарно-гігієнічні та технічні потреби.

Дані про споживання води наведемо в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Річне споживання води за 2017-2020рр.

| № | Місяць | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | грн | м3 | грн | м3 |  | грн | м3 |  | грн |
| 1 | Січень | 259 | 3194,8 | 260,56 | 3692,774 | 262,08 |  | 4792,92 | 250,4 |  | 5213,3 |
| 2 | Лютий | 246 | 3037,7 | 247,4 | 3505,495 | 249,19 |  | 4557,21 | 248,78 |  | 5179,6 |
| 3 | Березень | 176 | 2168,3 | 181,23 | 2574,803 | 178,73 |  | 3270,7 | 170,3 |  | 3545,6 |
| 4 | Квітень | 228 | 2815,3 | 235,7 | 3341,67 | 231,15 |  | 4709,83 | 228,4 |  | 4755,3 |
| 5 | Травень | 168 | 2074,0 | 178,8 | 2532,527 | 170,14 |  | 3466,72 | 168,58 |  | 3509,8 |
| 6 | Червень | 165 | 2350,3 | 168,6 | 2389,475 | 167,56 |  | 3414,19 | 171,1 |  | 3562,3 |
| 7 | Липень | 153 | 2169,5 | 150,1 | 2373,152 | 155,53 |  | 3169,07 | 152,3 |  | 3170,9 |
| 8 | Серпень | 144 | 2049,0 | 133,87 | 2115,277 | 146,08 |  | 2976,47 | 138,8 |  | 2889,8 |
| 9 | Вересень | 76 | 1084,7 | 84,8 | 1338,329 | 77,34 |  | 1575,78 | 91,4 |  | 1902,9 |
| 10 | Жовтень | 161 | 2290,0 | 248,9 | 3926,803 | 271,84 |  | 5742,85 | 256,68 |  | 5344,1 |
| 11 | Листопад | 185 | 2628,5 | 199,1 | 3648,179 | 187,32 |  | 3816,89 | 183,43 |  | 3819 |
| 12 | Грудень | 187 | 2651,6 | 194,65 | 3556,082 | 189,9 |  | 3869,42 | 176,4 |  | 3672,6 |
| Σ | Всього | 2148 | 28513,7 | 2283,71 | 34994,57 | 2286,86 |  | 45362,05 | 2236,57 |  | 46565 |

Споживання води  за місяцями зобразимо на рисунку 1.7.

Рисунок 1.7 – Графік споживання холодної води за 2017-2020рр.

Проаналізувавши графіки споживання холодної води, можна зробити висновки, що вони є характерними для адміністративних установ, шкіл та ін. Споживання води є відносно рівномірним протягом року, але є спади у  червні-серпні, пов’язаний з тим, що студенти та персонал йдуть на канікули та нема відвідувань музею .

Виходячи із призначення будівлі ( навчальний процес студентів та відвідування музею ), обсяги споживання енергії ( теплової, електричної, води) невеликі.

  - Структура витрат

Для визначення частки споживання кожного енергоресурсу необхідно мати структуру витрат, яка дозволяє наочно визначити пріоритети впровадження енергозберігаючих заходів в різних енергетичних потоках.

Для узагальненої оцінки частки споживаної енергії необхідно привести електричну та теплову енергію до спільних одиниць вимірювання. Переведемо і результати зведемо до таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 –  Структура споживання і оплати енергоносіїв за 2017-2020рр.

| Рік | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергоносій | К-сть, кВт*год | % | грн. | % | К-сть, кВт*год | % | грн | % |
| Електрична енергія | 271444 | 44,54 | 535619,8 | 55,23 | 238979 | 46 | 535002,1 | 53,06 |
| Теплова енергія | 337991 | 55,46 | 405660,5 | 41,82 | 280434 | 54 | 438114,5 | 43,45 |
| Вода | - | - | 28513,7 | 2,95 | - | - | 34994,57 | 3,49 |
| Рік | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| Енергоносій | К-сть, кВт*год | % | грн | % | К-сть, кВт*год | % | грн | % |
| Електрична енергія | 214647 | 36,49 | 506954,9 | 45,42 | 233832,7 | 40,31 | 501497,4 | 51,63 |
| Теплова енергія | 373799 | 63,51 | 563905 | 50,52 | 346353 | 59,69 | 423135,6 | 43,58 |
| Вода | - | - | 45362,05 | 4,06 | - | - | 46565 | 4,79 |

Наочно представимо результати у вигляді кругових діаграм на рисунках 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

Рисунок 1.8 – Споживання теплової та електричної енергії за 2017 рік у відсотковому відношенні

Рисунок 1.9 – Споживання теплової та електричної енергії за 2018 рік у відсотковому відношенні

Рисунок 1.10 – Споживання теплової та електричної енергії за 2019 рік у відсотковому відношенні

Рисунок 1.11 – Споживання теплової та електричної енергії за 2020 рік у відсотковому відношенні

Як помітно з діаграм, споживання теплової енергії в кВт/год становить 54-64% від загального споживання енергетичних ресурсів. Це свідчить про те, що необхідно першочергово звернути увагу на можливості енергозбереження в системі теплопостачання корпусу.

Графічне споживання електроенергії, теплової енергії та води у грошових одиницях зображено на рисунках 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.

Рисунок 1.12 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2017 рік у відсотковому відношенні

Рисунок 1.13 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2018 рік у відсотковому відношенні

Рисунок 1.14 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2019 рік у відсотковому відношенні

Рисунок 1.15 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2020 рік у відсотковому відношенні

З даних діаграми бачимо, що більша частина коштів витрачається на електричну енергію . Також витрати на теплову енергію коливаються від 42 до 51 %.  Кошти, витрачені на водопостачання, займають лише до 5%. З цього випливає, що потрібно однаково приділити увагу як енергозбереженню у системах електроспоживання, так і у системах теплоспоживання.

  - Існуючі тарифи на енергоносії

За використані енергоносії (електро-, теплоенергія, вода)  розраховуються за показниками лічильників.

Тарифи на енергоносії змінюються майже кожного місяця та наведені у таблицях 1.5-1.7.

Таблиця 1.5 –Тарифи на електричну енергію

| Тариф, грн/(кВт∙год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Січень | 2,01 | 2,15 | 2,37 | 2,30 |
| Лютий | 2,05 | 2,16 | 2,37 | 2,30 |
| Березень | 1,98 | 2,15 | 2,37 | 2,30 |
| Квітень | 1,92 | 2,29 | 2,38 | 2,30 |
| Травень | 1,94 | 2,29 | 2,38 | 2,30 |
| Червень | 1,94 | 2,29 | 2,38 | 2,30 |
| Липень | 1,97 | 2,29 | 2,40 | 2,30 |
| Серпень | 1,95 | 2,29 | 2,40 | 2,30 |
| Вересень | 1,96 | 2,29 | 2,30 | 2,30 |
| Жовтень | 1,97 | 2,27 | 2,30 | 2,29 |
| Листопад | 1,96 | 2,27 | 2,30 | 2,29 |
| Грудень | 1,98 | 2,27 | 2,30 | 2,31 |

Таблиця 1.6 – Тарифи на теплову енергію

| Тариф, грн/Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1383,54 | 1658,98 | 1612,58 | 1425,58 |

Таблиця 1.7 – Тарифи на холодну воду

| Тариф, грн/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Січень | 12,34 | 14,17 | 18,29 | 20,82 |
| Лютий | 12,35 | 14,17 | 18,29 | 20,82 |
| Березень | 12,32 | 14,21 | 18,30 | 20,82 |
| Квітень | 12,35 | 14,18 | 20,38 | 20,82 |
| Травень | 12,35 | 14,16 | 20,38 | 20,82 |
| Червень | 14,24 | 14,17 | 20,38 | 20,82 |
| Липень | 14,18 | 15,81 | 20,38 | 20,82 |
| Серпень | 14,23 | 15,80 | 20,38 | 20,82 |
| Вересень | 14,27 | 15,78 | 20,37 | 20,82 |
| Жовтень | 14,22 | 15,78 | 20,37 | 20,82 |
| Листопад | 14,21 | 18,32 | 20,38 | 20,82 |
| Грудень | 14,18 | 18,27 | 20,38 | 20,82 |

  - Попередні заходи з енергозбереження

На даний момент у Політехнічному музеї (ливарний цех) проводиться реконструкція, з заміною звичайних вікон на метало-пластикові однокамерні герметичні склопакети.

Інших попередніх заходів не виявлено.

- ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

  - Теплотехнічна частина

    - Загальний опис системи теплопостачання корпусу №6

Теплопостачання корпусу здійснюється по тепломагістралі №6 теплових мереж ТЕЦ 5 рис.2.1. У корпусі теплова енергія використовується тільки для опалення. Система радіаторів має розгалуження та живиться по 23 стояках. Схема розгалуження теплової мережі – тупикова, двотрубна від теплопункту, що розташований в безпосередній близькості від корпусу. Система опалення – залежна, елеваторна. Схема мереж електропостачання корпусу, схема теплового пункту та схема автоматики й контролю наведені на рисунках 2.1, 2.2 та 2.3 відповідно.

Рисунок 2.1 – Схема мереж енергопостачання до корпусу №6

Рисунок 2.2 – Схема теплового пункту

Рисунок 2.3 – Схема автоматики та контролю теплового пункту

Система теплопостачання має якісне регулювання (в залежності від температури теплоносія та температури на вулиці) регулюється енергопостачальною організацією.

Теплове навантаження об’єкту складає Q=0,250 Гкал/год;

В тепловому пункті будівлі встановлено ультразвуковий лічильник теплової енергії “СВТУ-10М”, що забезпечує вимірювання та індикацію наступних параметрів: температури, витрати, теплової потужності та кількості теплової енергії.

На подавальному та зворотному трубопроводах системи опалення встановлено скляні технічні термометри ТТЖ-П№4-160-103 для контролю температури теплоносія. Для візуального контролю на подавальному та зворотному трубопроводах встановлені манометри ДМ-1001У2 зі шкалою 0…1,0 МПа, ціна поділки шкали 0,02 МПа, клас точності 1, діаметр корпусу 100 мм.

    - Обстеження огороджувальних конструкцій будівлі

Стіни. Будівельний матеріал споруди – цегла з шириною кладки 76 см.

Площа стін будівлі – 2547 м2, що становить 66 % від загальної площі. Стан добрий. Фото зовнішніх стін будівлі представлені на рисунку 2.4.

Рисунок 2.4 – Фото  зовнішніх стін будівлі

Вікна. Вікна в корпусі – роздільні подвійні дерев`яні віконні рами. Площа скління – 579 м2, що становить 15 % від загальної площі, а від площі стін – 23%. Стан вікон незадовільний. Загальна кількість вікон – 144, товщина силікатного скла – 5 мм.

Фото вікон представлено на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 – Фото  вікон будівлі

Тепловізійна зйомка на рисунку 2.6 показала неналежне функціонування фурнітури й негерметичність ущільнювачів та дефекти монтажу вузлів примикань віконних блоків до стін, що призводить до появи протягів та порушення мікроклімату в приміщеннях.

Рисунок 2.6 – Тепловізійні знімки вікна в корпусі з температурним розподілом по поверхні.

Двері. Двері у корпусі дерев`яні та металевих конструкцій. Загальна площа дверей – 114 м2, що становить 3 % від загальної площі будівлі. Стан дверей задовільний.

На рисунку 2.7 зображено фото дверей корпусу та тепловізійний розподіл температур по поверхні фрагменту конструкції. Інші (допоміжні) двері зроблені із заліза та дорівнюють 13 % площі  від загальної кількості дверей.

Рисунок 2.7 – Фото та тепловізійний знімок дверей корпусу

Дах. Для даху 6 корпусу використано покрівельне залізо 
завтовшки 0,3 мм. Зверху вкрите шаром полімерних фарб. Во всій ширині даху приміщення великої зали музею (павільйону) зроблене скління  у вигляді п’яти вертикальних фрамуг для освітлення, яке добавляє теплових сонячних променів до зали.  Стан даху добрий. Площа даху становить 16% від загальної площі зовнішніх поверхонь будівлі. Фото даху зображено на рисунку 2.8.

Рисунок 2.8 – Фото та тепловізійний знімок даху павільйону будівлі

Тепловтрати приміщень у будівлі складаються з тепловтрат через зовнішні огородження: стіни, вікна, підлоги, перекриття і витрат теплоти на нагрівання повітря, що інфільтрується в приміщення через нещільність в конструкціях.

Розрахунок тепловтрат приміщення полягає у визначенні всіх сумарних тепловтрат через огороджувальні конструкції - зовнішні захищення і для всіх опалювальних приміщень.

Розрахунок термічного опору проводимо за фактичними геометричними розмірами, які були уточнені за допомогою обмірювання за будівельними кресленнями корпусу №6. Теплофізичні коефіцієнти взяті з довідкової літератури.

    - Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі

- Непрозорі огороджувальні конструкції

Будівельне креслення першого поверху корпусу №6 представлено на рисунку 2.9 ,  на якому головна будівля під №1 та №2 велика зала (павільйон, механічна майстерні в минулому) являє собою об’єкт досліджень.

Рисунок 2.9 – Будівельне креслення першого поверху  корпусу №6

Загальна площа зовнішніх стін складає

Склад стін будівлі:

- кладка цегляна;

- розчин цементно-пісочний;

Сумарний термічний опір глухих стін розраховується за формулою:

(2.1)

де - товщина цегляної кладки ,

- теплопровідність цегли, ;

- товщина шару розчину цементно-піщаного, ;

- теплопровідність розчину цементно-піщаного, ;

- коефіцієнт тепловіддачі з середини будівлі, ;

- коефіцієнт тепловіддачі із зовнішньої сторони будівлі,.
Отже, підставивши в формулу (2.1) :

.

2) Світлопрозорі огороджувальні конструкції

На рисунку 2.10  показано світлопрозорі дерев’яні конструкції. Загальна площа вікон складає . Вікна корпусу – подвійні, віконні рами дерев`яні, роздільні .

Загальна кількість вікон – 144, товщиною – 5 мм. Тоді термічний опір дерев’яних вікон:

,	          (2.2)

Рисунок 2.10 – Світлопрозорі дерев’яні конструкції

- теплопровідність скла, ;

- теплопровідність повітря в зазорі, ;

де - товщина скла, ;

- товщина повітря в зазорі, .

Підставивши дані в формулу (2.2):

.

- Дверні конструкції

Двері у корпусі дерев`яні та металевих конструкцій. Загальна площа дверей – 114 м2.  Інші (допоміжні) двері зроблені з  заліза.

Термічний опір дерев’яних дверей розраховується за формулою:

,   	             (2.3)

де - товщина дверей,  ;

- теплопровідність дерева (дуб), ;

Отже, підставляємо дані в формулу (2.3):

;

- товщина залізних дверей,  ;

- теплопровідність заліза,  ;

Термічний опір залізних дверей розраховується за формулою 2.3:

.

Всі розрахунки заносимо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Розрахунок характеристик огороджувальних конструкцій

| Огорожа | Матеріал огорожі (шару) | Товщина шару | Коефіцієнт теплопровідності | Внутрішній коефіцієнт тепловіддачі | Зовнішній коефіцієнт тепловіддачі | Термічний опір огородження | Нормативний термічний опір | Коефіцієнт. Теплопередачі огородження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | З | R0 | RН | К0 |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стіни | Кладка цегляна | 0,680 | 0,68 | 8,7 | 23,0 | 1,28 | 3,3 | 0,781 |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,004 | 0,76 |  |  |  |  |  |
| Вікна | Подвійні дерев’яні, роздільні |  |  |  |  | 0,187 | 0,75 | 5,34 |
| Двері | Металеві |  |  |  |  | 0,16 | 0,6 | 6,25 |
|  | Дерев’яні |  |  |  |  | 0,333 |  | 3,000 |
| Дах |  |  |  |  |  | 3,3 | 4,5 | 0,303 |

Отже, можна зробити висновок, що жодний термічний опір огороджувальних конструкцій не відповідає сучасним вимогам нормативів, відповідно ДБН В.2.6-31:2016.

    - Розрахунок теплових витрат та визначення теплової потреби на опалення

Визначимо кількість теплоти, необхідну для опалення приміщення корпусу Qоп за місяць.

Витрати тепла через огороджувальні конструкції:

Q=K·(tв-tн)·F·η, 	         (2.4)

де K – коефіцієнт теплопередачі;

tв – внутрішня температура в приміщенні (tв=18°С);

tн – розрахункова температура зовнішнього повітря (tн=-22°С);

F – площа поверхні огородження;

η – коефіцієнт додаткових втрат.

Коефіцієнт теплопередачі:

- стін – Kс=0,67 Ккал/(м2·год·К);

- підлоги  Kп=0,15 Ккал/(м2·год·К);

- стелі – Kст= 2,15 Ккал/(м2·год·К);

- дверей – Kдд=1,48 Ккал/(м2·год·К);

- вікон – Kвд=4,53 Ккал/(м2·год·К);

Тепловтрати через стіни:

Qс=(Fс-Fв-Fд)·Kс·(tв-tн)·η,	                  (2.5)

Qс =(2547-579-114)·0,67·40·1,05=0,0521 Гкал/год.

Теплові втрати через вікна:

Qвд=Fвд·Kвд·(tв-tн)·η, 	     (2.6)

Qвд =579·4,53·40·1,05=0,1101 Гкал/год.

Тепловтрати через підлогу:

Qп=Fп·Kп·(tв-tн)·η,                                         (2.7)

Qп =868·0,15·40·1,05=0,0055 Гкал/год.

Теплові втрати через двері:

Qд=Fдд·Kдмп·(tв-tн)·η,        	     (2.8)

Qд =114·1,48·40·1,05=0,0078 Гкал/год.

Тепловтрати через стелю:

Qкр=Kкр·Fкр·(tв-tн)·η ,	(2.9)

Qкр =2,15·868·40·1,05=0,0783 Гкал/год.

Сума теплових втрат:

QΣ=Qc+Qв+Qп+Qд ,                                       (2.10)

QΣ =0,0521+0,1101+0,0055+0,0078+0,0783=0,2538 Гкал/год.

Отримаємо сумарні теплові витрати в Гкал за місяць:

Qоп=0,2538·3600·24·30=65,344 Гкал/міс.

За даними про сплату рахунків за грудень місяць 2019 року за теплолічильником було спожито Qспож=61,45 Гкал/міс.

Теплові втрати обумовлені недостатньою ізоляцією вікон та дверей, поганим станом ізоляції трубопроводів, тощо.

У тепловому енергобалансі, зображеному на рисунку 2.11, представимо розподіл тепловтрат через огороджувальні конструкції у відсотковому відношенні.

Рисунок 2.11 – Тепловий енергобаланс

Взявши до уваги загальну споживану теплову енергію бачимо, що найбільша кількість їх втрачається саме через вікна.

    - Аналіз тепловтрат по складовим частинам теплоізоляційної оболонки навчальної частини корпусу №6 за новою методикою

Дані огороджувальних конструкцій занесемо до таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Основні площі огороджень та показники їх спрямувань

| Вид огороджувальної конструкції | Площа [м2] |
| --- | --- |
| - Зовнішні стіни по внутрішнім обмірам |  |
| ПН | 584 |
| ПД | 635,4 |
| ЗХ | 240,5 |
| СХ | 240,5 |
| Загальна площа | 1995,5 |
| - Суміщене покриття | 887,4 |
| - Перекриття над холодним підвалом | 881,7 |
| - Світлопрозорі конструкції |  |
| ПН | 128,4 |
| ПД | 100,6 |
| ЗХ | 7,5 |
| СХ | 7,5 |
| Загальна площа | 239 |
| - Вхідні двері | 7 |
| - Опалювальна площа | 2803,5 |

Розраховуємо тепловтрати по складовим частинам теплоізоляційною оболонкою будинку, а саме – стін, вікон, даху, підвалу, а також тепловтрати через інфільтрацію:

𝑄=𝐾∙𝐹∙Δ𝑡∙(1+Σ𝛽)∙𝑛

𝑄=1/𝑅∙𝐹∙(tвн.−tзв.)∙(1+Σ𝛽)∙𝑛

Σ𝛽=0 – додаткові втрати теплоти в долях.

𝑛=1 – коефіцієнт, що враховує зменшення розрахункової різниці температур, залежить від положення зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій по відношенню до сонця, рози вітрів та опадів.

Тепловтрати через стіни:

QПД.ст=11,28∙635,4∙18--22∙1+0∙1=4237,8 Вт

QПН.ст=11,28∙584∙18--22∙1+0,1∙1=5355 Вт

QЗХ.ст=11,28∙240,5∙18--22∙1+0,05∙1=3987,3 Вт

QСХ.ст=12,1∙240,5∙18--22∙1+0,1∙1=3987,3 Вт

Qст=QПД.ст+QПН.ст+QЗХ.ст+QСХ.ст=4237,8+5355 +3987,3++3987,3=17567,4 Вт

Тепловтрати через вікна:

QПД.в=10,34∙100,6∙18--22∙1+0,!∙1=6914,7 Вт
QПН.в=10,34∙128,4∙18--22∙1+0,1∙1=8149,6 Вт

QЗХ.в=10,34∙7,5∙18--22∙1+0,05∙1=4697,2 Вт

QСХ.в=10,34∙7,5∙18--22∙1+0,05∙1=4697,2 Вт

Qв=QПД.в+QПН.в+QЗХ.в+QСХ.в= =6914,7+8149,6+4697,2+4697,2=24458,7 Вт

Тепловтрати через холодне горище:

Qх.г=15,345∙887,4∙18-(-22∙1+0∙0,9=19886,6 Вт

Q∑=Qст+Qв+Qх.г=17567,4 +24458,7 +19886,6 =61912,7 Вт

Qст%=QстQ∑∙100=17567,461912,7  ∙100=28,3%

Qв%=QвQ∑∙100=24458,761912,7  ∙100=39,5%

Qхг%=QхгQ∑∙100=19886,661912,7  ∙100=32,1%

Усі розрахунки тепловтрат по складовим частинам теплоізоляційної оболонки будівлі зображено на рисунку 2.12.

Рисунок 2.12 – Складові частини теплоізоляційної оболонки будівлі

З діаграми добре видно, що найбільша частина тепловтрат припадає на вікна – майже 40%, також 31% через дах та 27% - через стіни. Можна зробити висновок, що розробляючи технічні рекомендації з підвищення класу енергоефективності будинку необхідно звернути увагу на методи і шляхи зниження саме втрати енергії пов’язаних з вікнами, стінами та дахом.

    - Розроблення технічних рекомендацій з підвищення класу енергоефективності будинку

Корпус №6 Державний політехнічний музей є історично-архітектурною спадщиною, тому не можна змінювати зовнішні вид конструкції фасаду. Утеплення та всі зміни пострибують узгодження та повинні проводитись або всередині будівлі, або без явних змін зовнішнього вигляду будівель. За розподілом відносно  рисунка 2.13 визначимо клас енергоефективності учбового корпусу №6.

Питома річна енергопотреба для опалення охолодження та ГВП. В нашому випадку два останніх виключаємо та знаходиться за формулою  де дані беремо з таблиці 1.4 за 2019 р. QH,nd= 373799 кВт·год та із загальних відомостей про об’єкт : опалювальна площа учбового корпусу №6                          Af =  2804 м2, та за об’ємом приміщень Vf=7008,3 м3.

EP = (QH,nd + QC,nd + QDHW,nd) /Af = 373799 / 2804 =133,3 кВт·год/м2.

EP =QH,nd /Vf = 373799 / 7008,3 =53,34 кВт·год/м3.

Нормативна максимальна питома енергопотреба становить EРmax=87кВт·год/м2 та різниця в % розрахункового значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально допустимого значення, ЕРmax становить:

[(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax] ∙ 100% = [(133,3 - 87)/87] ∙ 100% = 60,10%.

Клас енергетичної ефективності, встановлений за співвідношенням для обох розрахунків за даними нарис.2.13, 2.14  – «F» .

Отже, можна зробити висновок:

1. Будівля має клас енергоефективності «F», що не відповідає вимогам енергоефективності згідно з ДБН В.2.6-31.

2. Необхідно знизити показник енергоефективності до нормативного класу «С». Характеристика рівнів показана на рисунку 2.13 та рис 2.14.

Рисунок 2.13 –Характеристика енергоефективності за опалювальною площею

Рисунок 2.14 – Характеристика  енергоефективності за об’ємом приміщень

- Утеплення зовнішніх стін в навчальній частині корпусу №6

Поточний стан

Втрати тепла через зовнішні стіни складають 20,65 %  (рис.2.11). Середній коефіцієнт теплопередачі стін  значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі Нормативний коефіцієнт теплопередачі  визначено відповідно [6].

Опис заходу з енергозбереження

Додаткова теплова ізоляція дозволить зменшити понаднормові втрати тепла через стіни та покращити  зовнішній  вигляд  будівлі. Площа  зовнішніх стін, які необхідно вкрити тепловою ізоляцією, складає 1995,5 м2. В якості утеплювача пропонується використовувати мінеральну вату (λ = 0,043 ) товщиною 100 мм і знову обробити складним розчином (λ = 0,87 ) товщиною 5 мм.

Інвестиції:

- Розробка/Планування                           13 800,00 грн

- Управління Проектом                           22 000,00 грн

- Обладнання та встановлення                1 190 280 грн

- Інспектування і випробування              10 000,00 грн

- Виконавча документація                       14 000,00 грн

- Інші видатки                                           4 250,00 грн

- Загальні                                                 1 254 330 грн

Загальний термін служби – 25 років.

Розрахунок теплових втрат

Розрахуємо термічний опір для утепленої стіни за формулою (2.1):

Стінка 0,76м

У випадку накладання теплової ізоляції всередині приміщення слід розглядати зменшення внутрішнього простору та враховувати це в плануванні внутрішніх конструкцій та розташування меблів.

Тоді коефіцієнт теплопередачі:  .

Розрахуємо тепловтрати з новим коефіцієнтом теплопередачі за (2.5):

,

,

,

.

Сумарні тепловтрати через стіни після утеплення: .

Сумарні тепловтрати через стіни до утеплення: .

Економію теплової енергії

.

Економія в грошовому еквіваленті

.

Термін окупності заходу

.

Отже, як видно, термін окупності 12,2 років. При тому, що строк служби 25 років, можна зробити висновок, що утеплення є доцільним.

- Заміна дерев’яних вікон на металопластикові в навчальній частині корпусу №6

Поточний стан

Вікна з двокамерним склінням заповненим повітрям зі звичайного скла,

в принципі вони знаходяться в задовільному стані, проте все одно тепловтрати доволі великі і значення термічного опору не відповідають нормативному значенню. Середній коефіцієнт теплопередачі  вікон  перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі  [6].

Опис заходу з енергозбереження

Для зменшення тепловтрат пропонується замінити склопакет на металопластикові з подвійним склопакетом наповнювач аргон, та з енергозберігаючим склом з та коефіцієнтом теплопередачі на рівні . Це дасть змогу значно знизити теплові втрати та покращити умови в середині приміщень за рахунок зменшення протягів.

Загальна площа дерев’яних вікон   – 244 м2.

Ущільнена конструкція металопластикових вікон значно знизить інфільтрацію свіжого повітря в будівлю, тому цей захід обов’язково необхідно робити в комплексі з облаштуванням системи припливної вентиляції.

Інвестиції:

- Розробка/Планування                            1000,00 грн

- Обладнання                                             232 000 грн

- Встановлення                                            30 000 грн

- Інспектування і випробування              1 500,00 грн

- Виконавча документація                       1 000,00 грн

- Інші видатки                                           1 000,00 грн

- Загальні                                                  266 500 грн

Загальний строк служби – 25 років.

Розрахуємо новий коефіцієнт теплопередачі:

Розрахунок втрат теплової енергії

Розрахуємо можливі  тепловтрати з новим коефіцієнтом теплопередачі за (2.6).

,

,

,

.

Сумарні тепловтрати через вікна до заміни: .

Сумарні тепловтрати через вікна після заміни: .

Економія теплової енергії

Економія в грошовому еквіваленті

.

Термін окупності заходу

.

- Утеплення даху в начальній частині корпусу №6

Поточний стан

Середній коефіцієнт теплопередачі даху  значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі . Нормативний коефіцієнт теплопередачі  визначено відповідно [1].

Опис заходу з енергозбереження

Теплова ізоляція дозволить зменшити наднормові втрати тепла через перекриття останнього поверху (плоский дах). Пропоную використовувати в якості утеплювача мінераловатні плити. Площа даху, яку необхідно вкрити тепловою ізоляцією складає 1658 м2.

Інвестиції:

- Розробка/Планування                             10 000,00 грн

- Управління Проектом                             20 000,00 грн

- Обладнання                                              970 000,00 грн

- Встановлення                                           140 000,00 грн

- Інспектування і випробування               18 000,00 грн

- Виконавча документація                        14 000,00 грн

- Інші видатки                                            18 000,00 грн

- Загальні                                                 1 190 000 грн

Загальний термін служби – 25 років.

Інвестиції приведені вище – це інвестиції потрібні на покриття даху шаром ізоляції товщиною 200 мм. Для покриття шаром 100 мм загальна сума капіталовкладень складатиме 620 000 грн.

Розрахунок тепловтрат

Значення термічного опору з 100 мм ізоляції :

.

Тоді коефіцієнт теплопередачі: .

Значення термічного опору з 200 мм ізоляції :

.

Тоді коефіцієнт теплопередачі: .

Розрахуємо тепловтрати з новими коефіцієнтами теплопередачі:

,

.

Сумарні тепловтрати через дах до утеплення: .

Економія теплової енергії

Знайдемо економію теплової енергії для обох випадків (2.9):

,

.

Економія в грошовому еквіваленті

Знайдемо економію в грошовому еквіваленті для обох випадків:

,

.

Термін окупності

Знайдемо термін окупності для обох випадків:

,

.

Пропоную виконати другий варіант. Ми отримаємо відповідний до нормованого коефіцієнт теплопередачі та задовільний термін окупності як для даху.

- Регулювання опалювальної системи у неробочі часи

Поточний стан

Так як корпус працює у графіку з 9.00 до 17.00, то немає сенсу підтримувати температуру 18°С постійно. Пропоную у неробочі часи та вихідні дні знижувати температуру до 14°С . Це дозволить швидко повертатись на нормований режим (18°С) та отримати значну економію.

Розрахунок втрат теплової енергії

Річна кількість теплоти на опалення:

де - максимальна годинна витрата теплоти на опалення, різниця максимальних втрат через огороджувальні конструкції і тепло надходжень у будівлю, Гкал/рік;

=0,09 Гкал/рік;

- внутрішня температура, 18°С;

- середня температура за опалювальний період, -0,1°С;

- мінімальна температура за опалювальний період, -22°С;

- тривалість опалювального періоду, для м. Київ – 176 діб.

Річна кількість теплоти на опалення при регулюванні, :

(2.12)

де  - кількість годин роботи школи на добу,11 годин;

- сума недільних і святкових днів за опалювальний період, 30 днів;

- температура повітря в приміщенні у неробочий час, 14°С;

Підставивши дані в формулу (2.12):

Економія теплової енергії

Економія в грошовому еквіваленті

Отже, запровадження регулювання потужності системи опалення дозволило нам економити 61310,3 .

## Висновки по розділу

Зведемо запропоновані заходи з енергозбереження в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 – Запропоновані заходи з енергозбереження

| Назва заходу | Термін окупності заходу | Економія теплової енергії, Гкал/рік | Річна економія коштів, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Утеплення зовнішніх стін | 12 років 2 місяців | 63,53 | 102447 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 6 років 3 місяців | 26,11 | 42089 |
| Утеплення даху | 13 років 7 місяців | 53,84 | 86790 |
| Впровадження регулювання |  | 38,02 | 61288 |
| Річна економія після впровадження всіх заходів, грн | 292614 |  |  |

У даному розділі було розглянуто поточний стан огороджувальних конструкцій, визначено місця та конструкції з найбільшими втратами теплоти, та проаналізовані температурні умови в минулі роки у корпусі  у відповідності з цим, розроблено та рекомендовано заходи з енергозбереження, а саме:

- утеплення зовнішніх стін зсередини;

- заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові;

- утеплення даху;

- впровадження регулювання системи опалення.

Річна економія від впровадження всіх заходів складає 292614 грн.

  - Система електропостачання

    - Описання схеми зовнішнього електропостачання об’єкта

Корпус №6 Державний політехнічний музей отримує живлення  від трансформаторної підстанції 27, яка є на балансі НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». За західний район експлуатації кабельних мереж ДТЕК «Київські електромережі» відповідає за надійність електропостачання ТП 27.

Від ТП до корпусу проходить 4-х жильний з алюмінієвими жилами кабель  типу АВВГ, Iдоп=345 А, S=185 мм2. Протяжність кабельної лінії від трансформаторної підстанції (ТП) до навчального корпусу складає 50 м.

Склад обладнання, що розташоване на ТП наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Склад обладнання

| Назва | Умовне позначення |
| --- | --- |
| Обладнання, яке використовується на 10 кВ |  |
| Масляний вимикач, привід | ВМГ-133-11-500 ППМ-10 |
| Вакуумний вимикач | ИТЕА 674152.003ТУ |
| Вимикач, привід | ВМП-10/630 ПП-67, ВМГП-10/630 ППВ-10 |
| Лінійний роз’єднувач, привід | РВЗ-10/600 ПР-10, РВ 10/600 ПР-2 |
| Шинний роз’єднувач, привід | РВФ-10/600 ПР-10, РВФЗ-10/600 ПР-10, РВФ-10/400 ПР-10 |
| Збірні шини | АТ 606, АТ 505 |
| Високовольтний запобіжник | ПКТ-10, ПК-10/100 |
| Трансформатор струму | ТПЛ-10 |
| Трансформатор напруги | НТМИ-10 |
| Обладнання, яке використовується на 0,4 кВ |  |
| Автоматичний вимикач | АВМ-10, АВМ-15, АВМ-20 |
| Вимикач напруги | ВНП-16 |
| Низьковольтний запобіжник | ПН-2 |
| Трансформатор струму | ТШ-20, ТК-20 |
| Роз’єднувач підвісний | РП-5 |
| Лічильники | СА4У-И672М, СА4У-И678, СА4-5001 |

    - Характеристика трансформаторних підстанцій

У трансформаторному пункті знаходяться два трансформатори ТМ 630/10. Це трифазні масляні трансформатори типу ТМ серії 630 призначені для роботи в електромережах напругою 10 кВ з потужністю 630 кВА у відкритих електроустановках в умовах помірного клімату та призначені для зниження високої напруги живильної електромережі до встановленого рівня споживання. Для охолодження та запобігання руйнування обмоток трансформатора від зовнішнього середовища – трансформатор розміщений в бак з маслом.

Технічні параметрами ТМ 630/10:

- Потужність трансформатора Sном=630 кВА;

- Номінальна вища напруга Uвн=10 кВ;

- Номінальна нижча напруга Uнн=0,4 кВ;

- Втрати холостого ходу ΔPхх=1100 Вт;

- Втрати короткого замикання ΔРкз=8100 Вт;

- Напруга короткого замикання Uкз=5,5%;

- Струм холостого ходу Iхх=1,5%.

    - Загальна характеристика основних споживачів електроенергії об’єкта

Основні споживачі електричної енергії корпусу №6:

- система освітлення;

- комп’ютерна техніка;

- лабораторне обладнання й електричні котли (використовуються  для лабораторних досліджень та бойлери для нагріву води);

- побутові прилади.

Найбільше споживає електроенергії система освітлення. У першу чергу, це пов’язано з тим, що ще використовуються багато застарілих, люмінісцентних, не енергозберігаючих ламп, а також слід враховувати, що освітлення працює найбільше за часом.

    - Розрахунок електричних навантажень об’єкту

Обчислимо електричне навантаження об’єкту, обладнання якого було наведено в таблиці 3.1.

Розрахунок потужності будемо робити по методиці, яка наведена в ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд». Всі дані для розрахунків беремо з таблиць 1.1-1.2, 2.4 . Розрахунки навантаження зведемо до таблиці 2.5.

Для прикладу розрахунково визначимо навантаження для одного з електричних приймачів – комп’ютерної техніки.

Визначення сумарної номінальної потужності для комп’ютерного обладнання:

,	          (3.1)

де Рн – номінальна потужність електроприймачів, кВт;

n – чисельна кількість обладнання.

кВт.

Визначення проміжної активної потужності комп’ютерної техніки:

,	   (3.2)

де kв – коефіцієнт використання. У нашому випадку kв = 0,4 .

Отже, підставивши дані в формулу (2.14):

кВт.

Визначення проміжної реактивної потужності комп’ютерного обладнання:

, 	   (3.3)

де tgα для навчальних корпусів вищих навчальних закладів = 0,34 .

отже, підставляємо в формулу (2.15):

квар.

Аналогічні проведемо розрахунки для інших електроприймачів, розрахунки зведемо до таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Розрахунок електричних навантажень об’єкту

| Назва | n,шт. | Pні,кВт | Pн.Ʃ,кВт | Kв | tgφ | Pп,кВт | Qп,квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комп.обл. | 20 | 0,4 | 8 | 0,92 | 0,86 | 7,36 | 6,32 |
| Ел.чайник | 3 | 2,5 | 7,5 | 0,1 | 0,076 | 0,75 | 0,057 |
| Ел.котел | 1 | 25 | 25 | 1 | 0,882 | 25 | 22,05 |
| Телевізор | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,79 | 0,1 | 0,079 |
| Лаб.стенди | 1 | 35 | 35 | 0,6 | 0,49 | 21 | 10,29 |
| Вентилятор | 4 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,78 | 0,32 | 0,25 |
| Сист.освіт. | 596 | 0,1 | 59,6 | 0,92 | 0,67 | 54,8 | 36,7 |
| Поліграфія (оренда) |  |  | 18 | 0,6 | 0,54 | 10,8 | 5,832 |
| Разом |  |  | 135,6 |  |  | 120,13 | 81,578 |

Знайдемо загальне активне та реактивне навантаження .

З таблиці 2.5 видно, що сумарні актине та реактивне навантаження складає:

кВт,

квар.

Сумарне навантаження визначається за виразом:

(2.16)

Отже, підставляємо дані в формулу (2.16):

кВА.

    - Розрахунок втрат в трансформаторі

Розрахуємо втрати в трансформаторі, що можуть бути віднесені на живлення корпусу.

Втрата активної та реактивної енергії обчислюється за формулами:

,	       (3.5)

,	     (3.6)

де коефіцієнт завантаження  :  .

Підставивши значення в формули (2.17) і (2.18) відповідно :

#### кВт;

#### квар.

#### Слід відмітити, що майже половина втрат у трансформаторі – втрати холостого ходу. Трансформатор працює у незавантаженому режимі.

    - Розрахунок  електричних втрат в мережах

Втрати за місяць в електричних мережах визначаються з виразу:

,	                  (3.7)

де IРОЗР - розрахункове значення електричного струму, що протікає в даній мережі, A;

R0 - активний питомий опір фази мережі, Ом/км;

L - довжина електричної мережі, км;

;	(3.8)

;	 (3.9)

F – переріз лінії, мм2 .

Електричний кабель, що проходить від трансформаторного пункту до корпусу: 4-х жильний з алюмінієвими жилами  та перерізом S=185 мм2  та Iдоп=345 А. Питомий опір:

;

.

Довжина лінії:  l = 50 м = 0,05 км.

Втрати активної енергії:

кВт·год.

Втрати реактивної енергії:

квар·год.

Зважаючи на довжину лінії втрати у лінії будуть незначні.

    - Дослідження можливого додаткового автономного опалення в корпусі №6

За дослідженнями стану в приміщенні великої виставкової зали температурний режим не відповідає вимогам стандартів та вимагає додаткових джерел підтримання температурних та вологісного режимів в приміщенні корпусу. Одним із можливих альтернативних заходів є автономний електричний обігрів за рахунок обігрівачів UFO, керамічних електропанелей та нагріву скла вікон. Даний нагрів може бути здійснений періодично, нетривалий час: під час робочого дня, під час екскурсій та виставкових заходів у великів виставковій залі, для зменшення вологості в приміщенні тощо - для створення комфортних умов для працівників, студентів, відвідувачів, а також збереження матеріалів та експонатів. На рисунку 2.15 зображено електричні обігрівачі.

Рисунок 2.15 – Обігрівачі UFO, керамопанель, скло з м’яким напиленням та нагрівом.

Додаткове електроспоживання, яке для корпусу за умов додаткового нагріву інфрачервоними обігрівачами на 6…10…20 К, яка склала за розрахунками фірм виробників, відповідно 30…60…98 кВт/год, із розрахунку 50…100 Вт на м2. Скло з нагрівом до температури 20-30°С за площею скління має споживання на рівні 12…25 кВт/год.

Розглянемо керамічні електрообігрівачі, як один з альтернативних варіантів підігріву приміщень корпусу №6. Радіатор такого типу має керамічну оболонку, в просторі якої заховано основний нагрівальний елемент.

Сам випромінювач складається з резистивного або напівпровідникового нагрівального елементу - спіралі, кабелю, пластин, який закритий, а частіше - повністю заповнений керамічним компаундом. Будова та принцип роботи керамічного нагрівача представлено на рис.2.16.

Основні переваги керамічних електронагрівачів:

1. Керамічні нагрівальні панелі нагрівають більшу площу, ніж масляні радіатори. При цьому в керамічних обігрівачах можливо розглядати невелику потужність та заданий температурний режим.

Рисунок 2.16 -  Принцип роботи керамічного нагрівача

2. Керамічні пластини масивні, але нагрівачі виготовлені ​​з такої плитки, легше своїх масляних аналогів. Це дуже важливий факт, ящо у великому

приміщенні потрібно періодично переміщати радіатор. З керамікою така операція простіше і легше, особливо якщо розглядати кріплення керамопанелей на стіни.

3. Компактність моделей залежить від потужності та місця розташування.

4. Керамопанелі є безпечними агрегатами. Вся продукція оснащена додатковими функціями захисту, що забезпечують стабільну пожежну безпеку, спеціальні системи захищають конструкцію від перегріву, незалежно від моделі, комплектації і конструкції керамічного обігрівача. Головний елемент захисту - термостат. Всі останні моделі таких обігрівачів оснащені пультом дистанційного керування.

5. Керамічні радіатори можна використовувати з абсолютною безпекою в дуже вологих приміщеннях, бо обпечена кераміка є вологонепроникною.

Потужності інфрачервоних панелей для обігріву приміщень:

- з розрахунку  50-60 Вт / м2 – для побутових приміщень, добре утеплені приміщення з висотою стель до 2,8 метрів: квартири в цегляних будинках середньої поверховості; добре утеплені будинки; дачі; котеджі.

- З розрахунку 60-70 Вт / м2 - для побутових приміщень середнього утеплення та з висотою стель до 2,8 метрів: квартири в панельних будинках; кутові кімнати в квартирах; квартири на першому і останньому поверсі; будинки і котеджі середнього утеплення.

- на 70-80 Вт / м2 - для офісів, магазинів,  шкіл, готелів і т.д., де є підвищені тепловтрати з висотою стель до 3-х метрів і входом через опалювальний вестебюль, коридор або інше приміщення.

- Більше 80 Вт/м2 – для холодних будинків, квартир, котеджів, офісів з висотою стель до 3-х метрів, приміщення зі збільшеними тепловтратами, погано утепленими.

- Від 100 Вт/м2 - мафи, склади, цехи, кіоски, магазини та офіси з входом з вулиці без передбанника і т.д.

Така система опалення при правильному розрахунку потужності на 1 м2 приміщення, буде працювати не більше 8 годин на добу.

При підборі керамічних електронагрівачів необхідно занижувати їх теплову потужність, так як всі розрахунки теплових витрат проводяться на розрахункову температуру для опалення, і тому це значення теплових витрат максимальне. Підбір керамічних електронагрівачів по максимальним витратам може призвести до перегріву приміщення  в опалювальний період, тому потрібно вибирати керамічні електронагрівачі з терморегулятором.

Схема підключення керамічних електронагрівачів в великій аудиторії наведена на рисунку 2.17.

Рисунок 2.17– Схема підключення керамічних електронагрівачів в аудиторії: 1 – Джерело електроживлення; 2 – Терморегулятор;

Виконаємо моделювання роботи електричного керамічного нагрівача, та визначимо температурні поля, теплові потоки та розподіл швидкості повітря.

- Геометричне моделювання

Для спрощення розрахунків та економії часу керамічний нагрівач було змодельована з 4-ох деталей – керамічна плита, зображена  на рисунок 2.18, нагрівальний елемент, стінка та корпус. Температура в приміщенні: 20°С.

Дані для моделювання:

1) керамічна плита 600х600х10 мм;

2) корпус 604х604х80 мм;

3) нагрівальний елемент 580х580х2 мм;

4) стінка 600х600х2 мм;

5) Температура в приміщенні: 20°С.

Температура нагріву керамічної плити, за рекомендаціями виробника бажано щоб не перевищувала 80°С. Для моделювання будемо використовувати нагрівальний елемент потужністю 450 Вт. Порядок моделювання представлено на рисунках 2.18, 2.19.

Рисунок 2.18 – Задаються поверхня радіаційного теплообміну

Рисунок 2.19. Задавання теплового джерела на нагрівальний елемент – 450 Вт та матеріалу керамоплити.

- Температурні поля та теплові потоки керамічного нагрівача

В результаті заданих параметрів та отриманих результатів  в SolidWorks були отримані розподіли температури нагрітого повітря на різних відстанях від нагрівача, що зображено на рисунках 2.20 та 2.21. Швидкість повітря біля нагрівача показана на рисунку 2.22 та 2.23, розподіл температури на керамічному електронагрівачеві показані  на рисунку 2.24 та 2.25, а також  показані теплові потоки від керамічного електронагрівача на рисунках 2.26 та  2.27.

Рисунок 2.20 – Розподіл температури повітря за шириною керамічного електронагрівача

Рисунок 2.21 – Розподіл температури повітря за довжиноюі керамічного електронагрівача

Рисунок 2.22 – Швидкості нагрітого повітря за шириною керамічного електронагрівача

Рисунок 2.23 – Повітряний шлейф по висоті керамічного електронагрівача

Як видно з рисунку 2.22 та  2.23 швидкість підйому вгору нагрітого повітря є незначною і під час роботи керамічний нагрівач не буде інтенсивно підіймати пил, що можна вважати плюсом для нього. Проте така швидкість повітря достатня для швидко прогрівання приміщення, в якому буде знаходитись керамічний електронагрівач.

Рисунок 2.24 – Розподіл температури по фронтальній поверхні керамічного електронагрівача

Рисунок 2.25 – Розподіл температури по тильній стороні керамічного електронагрівача

На рисунку 2.24 та 2.25 показано на скільки нагріває керамічний електронагрівач фронтальну та по тильну сторони. Більша за площею фронтальна (80%) та тильна (70%) поверхні керамічного електронагрівача мають температуру до 77оС, допустуму до рекомендовано максимуму. Похибка моделювання складає 6.9%.

Рисунок. 2.26 – Розподіл густини теплового потоку на керамічній плиті керамічного електронагрівача

Рисунок 2.27 – Розподіл густини теплового потоку по тильній стороні керамічного електронагрівача

На рисунку 2.26 та 2.27 показано розподіл густини теплового потоку на керамічній плиті керамічного електронагрівача, який має деякі місця зниження теплового потоку повязаних з періхідними конвективними режимами та в більшості на всій поверхні фронтальної та тильною сторін є практично однаковим.

Висновок по підрозділу

Для енергозабезпечення корпусу №6 необхідним є використання електрообігрівачів для опалення.

У результаті моделювання роботи керамічного електронагрівача було отримано теплові потоки та температурні поля. Отриманий температурний розподіл порівняний з максимальною температурою, що становить 80 °С. Похибка даного моделювання складає 6,9%.

Для впровадження даних заходів було розглянуто альтернативні джерела енергії, що наведені в пункті 3.3 «Проектування альтернативних джерел енергії».

    - Заходи з енергозбереження та енергоефективності (ЗЕЗ)

Проаналізувавши електроспоживання даного об’єкту, можна підсумувати, що найбільше електричної енергії споживається системою освітлення, але рівень освітленості є недостатнім.  Згідно ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» нормативне освітлення в приміщенні має бути на рівні 200-300 лк. Фактичний рівень освітлення - 120 лк. Можно зробити висновок, що електрична енергія використовується дуже економно.

У наступних підпунктах наведені альтернативні заходи з енергозбереження.

      - Заміна люмінесцентних ламп на LED лампи

Поточний стан

Освітлення корпусу, крім приміщень музею, майже повністю здійснюється світильниками з люмінесцентними лампами. В приміщеннях корпусу на всіх поверхах встановлено 300 ламп типу ЛД потужністю 60 Вт кожна.

Сумарна встановлена потужність цих ламп визначається формулою:

кВт,

де n – кількість ламп;

Р1 – потужність старої лампи.

Опис заходу з енергозбереження

Пропонується заміна даних ламп на LED лампи, типу LED Maxus 8W 6500K G13 з потужністю однієї лампи 8 Вт. За  кращих умов освітленості та мншої потужності можлива установка меншої кількості ламп.

Характеристики ламп для порівняння наведено в таблиці 3.10 .

Таблиця 2.6 – Характеристики люмінесцентних та енергозберігаючих ламп

| Найменування | Потужність Р,кВт | Середній темін служіння, г | Вартість, грн. | Світовий потік, Лм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛД-60 | 0,06 | 7500 | 24 | 880 | G13 |
| LED Maxus 8W | 0,008 | 15000 | 120 | 980 | G13 |

Встановлена потужність нових ламп складе:

кВт,

де Р1 – потужність нової лампи.

Розрахунок економії електроенергії

Економія електроенергії складе:

кВт·год/рік.

Економія в грошовому еквіваленті:

грн/рік.

Витрати на введення в експлуатацію складають

Поворотний цоколь G13 встановлений на лінійних люмінесцентних лампах і встановлення  у LED лампах не потребує заміни конструкції світильників.

Вартість лампи типу LED Maxus 8W – 60 грн. Витрати на заміну всіх ламп не враховуємо, заміна буде проводитися при виході зі ладу старих ламп.

грн.

Простий термін окупності

роки 7 місяців.

Цей захід можна впроваджувати поступово, по мірі виходу з ладу старих ламп, при цьому термін окупності буде меншим.

      - Чистка скління

Поточний стан

Штучне освітлення використовується більше через те , що вікна в корпусі не миються регулярно і своєчасно.

Опис заходу з енергозбереження

Своєчасне миття вікон в приміщенні дозволяє скоротити час роботи освітлювальних приладів приблизно на 0,5 години в день, тобто це означає, що використання електроенергії на 10-15% влітку і 20-30% взимку зменшиться.

Розрахунок річної економії енергії

З жовтня по березень 2020 року на освітлення було спожито 112845, а з квітня по вересень - 90987 . Річна економія електроенергії розраховується за формулою:

де - спожита електроенергія з жовтня по березень 2019 року;

- електроенергія, спожита на освітлення з квітня по вересень.

кВт/год.

Розрахунок річної економії витрат

Економія фінансових ресурсів за рік знаходимо за формулою:

грн/рік.

Визначення капітальних затрат

На придбання  засобів чищення та на інші технологічні витрати виділимо  1000 грн/міс. Чищення світильників проводимо кожний другий місяць, окрім липня та серпня. Отже на рік знадобиться 5000 грн.

Економічна оцінка проекту

Розраховуємо простий термін окупності за формулою:

,

де К - капітальні затрати по проекту;

Е – економія витрат на оплату ресурсів.

Отже, впровадження цього заходу окупається менше ніж за місяць.

      - Встановлення датчиків руху

Поточний стан

У приміщенні виконується ручне керування освітленням, будь-яка автоматизація відсутня. За день, приблизно, у корпусі присутні 60 чол., що знаходяться з 9 00 до 17 00 год. У нічний час працює один сторож.

Опис заходу з енергозбереження

Використання освітлення супроводжується присутністю людей не в усіх приміщеннях, це і є неефективне використання електроенергії. Для раціоналізації використання енергії одним із методів є встановлення датчиків руху.

Системи управління освітленням є найбільш ефективні, якщо ці системи суміщені з сучасними модернізованими системами освітлюваної арматури. Модернізовані освітлювальні системи дозволяють економити від 30 до 50% електроенергії без погіршення комфортності.

Найбільш ефективним буде встановлення датчиків руху у санвузлах корпусу та на сходових клітинах.

Санвузли освітлюються світлодіодними LED лампами , потужність яких 0,012 Вт кожна та по 2 лампи у кожному. Всього 5 санвузлів в корпусі №6.

Корпус складається 3 трьох поверхів. Пропонується встановити на сходових клітинах між поверхами по 2 датчика, тобто всього 6. Сходові клітини освітлюються люмінесцентними лампами. 6 ламп по 60 Вт кожна.

Встановлення датчиків присутності дозволить автоматично вимикати освітлення через певний термін в приміщенні при відсутності людей. Встановимо датчики thePiccola S360-100 DE технічні характеристики якого представлені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Технічні характеристики датчика

| Напруга, V | 220 |
| --- | --- |
| Частота | 50-60 Гц |
| Кут виявлення, ° | 360 |
| Відстань виявлення, м | 11 |
| Розмір, mm | 59.5х36х25 |
| Час спрацювання, с. | 5-480 |

Датчик споживає потужність 0,5 Вт, працюючи безперервно. Схема підключення датчика зображена на рисунку 2.28 .

Рисунок 2.28 - Схема підключення датчика

Оскільки в липні та серпні у корпусі знаходяться мало людей, тому при розрахунках не будемо враховувати ці місяці. План розташування датчиків зображено на рисунку 2.29.

Рисунок 2.29 - План розміщення датчиків руху

У кожний санвузол встановимо по 1 датчику. Ціна одного датчика – 350 грн, мікроконтролера – 500 грн, монтаж одного датчика – 30% від ціни устаткування.

Розрахунок річної економії витрат

Кількість спожитої електроенергії датчиками руху за рік знаходимо за виразом:

,

де, Т – термін роботи датчика протягом року, год;

– потужність датчика, Вт;

п – кількість датчиків.

кВт·год/рік.

Будемо вважати, що встановлення датчиків дозволить скоротити термін горіння лам в 2 рази.

Кількість спожитої електроенергії лампами за рік до встановлення датчиків руху в санвузлах:

кВт·год/рік.

Кількість спожитої електроенергії лампами за рік до встановлення датчиків руху на сходових клітинах:

кВт·год/рік.

Сумарна кількість спожитої електроенергії лампами за рік до встановлення датчиків руху складає:

кВт·год/рік.

Сумарна кількість спожитої електроенергії лампами за рік після встановлення датчиків руху:

кВт·год/рік.

Розрахуємо економію електроенергії після встановлення датчиків руху:

кВт·год/рік.

Розрахуємо річну економію в грошовому еквіваленті:

грн.

Визначення капітальних затрат

Затрати на введення в експлуатацію складають:

грн.

Економічна оцінка проекту

Розрахуємо простий термін окупності:

роки.

## Висновки по розділу

У даному розділі було обстежено поточний стан системи електропостачання навчального корпусу №6 НТУУ «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», визначено енергоємні  споживачі електричної енергії, досліджено додаткове автономне електричне опалення  та розроблено заходи з енергозбереження.

Проаналізувавши структуру витрат на електроенергію за 2020 рік,  можна зробити висновок, що вони склали 501497,4 грн.

У таблицю 2.8 зведено запропоновані заходи з енергозбереження.

Таблиця 2.8 – Запропоновані заходи з енергозбереження

| Назва заходу | Термін окупності заходу | Економія електроенергії, кВт·год | Річна економія коштів, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Заміна люмінесцентних ламп енергозберігаючими | 7 місяців | 13104 | 30139,2 |
| Чистка скління | 1 місяць | 21667,7 | 47835,7 |
| Встановлення датчиків руху | 4 роки | 718,4 | 1652,32 |
| Річна економія після впровадження всіх заходів, грн | 79627,2 грн. |  |  |

Річна сума річних заощаджень складає 79,6 тис. грн. з малим терміном окупності.

- НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНЖИНІРИНГ

Проведено енергетичне моделювання та проектування навчальної частини корпусу №6 Державного політехнічного музею.

  - Енергетичне моделювання в програмному середовищі RETScreen

Для оцінки впровадження сучасних заходів з енергозбереження було проведено моделювання теплотехнічного стану будівлі в програмному середовищі RETScreen, яке  дозволяє розглянути всі інженерні мережі  будівлі (теплові та електричні) та будівельні конструкції, вплив на енергоспоживання річних погодних умов, запропонувати декілька варіантів покращень з повним описом таких важливих показників як економічність, екологічність та енергоефективність, програма вираховує динамічний термін окупності заходів з енергозбереження.

Програмне середовище RETScreen дозволяє провести вичерпний аналіз і визначити технічну і фінансову доцільність потенційних проектів реновації будівель, а також їх подальшу енергетичну ефективність; крім того, з його допомогою можна провести визначення і контроль фактичної продуктивності підприємств і визначити можливості економії  виробництва енергії.

Нижче наведені викладки з програмного середовище RETScreen, рисунки 3.1 -3.10. В яких викладено послідовність виконання: введення даних про об’єкт дослідження, річні кліматичні  данні за місцем положення №6 корпусу, послідовність  розрахунків – вибір палива та сезон використання, введення геометричних та теплофізичних даних про будівельні конструкції, наявність вентиляційних систем, електричного обладнання та освітлення, а також часи його роботи тощо. Остаточний результат виведено на рисинку 3.9 - резюме енергетичного дослідження та рисинку 3.10 - фінансового аналізу проекту.

Ввід теплотехнічних характеристик будівлі

Рисунок 3.1 – Інформація про проект

Рисунок 3.2 – Кліматичні дані

Рисунок 3.3 – Паливо і графіки

Рисунок 3.4 – Опалювальна система

Рисунок 3.5 – Оболонка будівлі

Рисунок 3.6 – Вентиляція будівлі

Рисунок 3.7 – Освітлення будівлі

Рисунок 3.8 – Характеристики об’єкту

Рисунок 3.9 – Резюме енергетичного дослідження

Рисунок 3.10 – Фінансовий аналіз проекту

Аналіз та висновки по роботі з RETScreen

Аналіз теплотехнічного стану будівлі в RETScreen є досить зручним та точним. Програма дозволяє розглянути всі інженерні мережі будівлі (теплові та електричні), запропонувати декілька варіантів покращень з повним описом таких важливих показників як економічність, екологічність та енергоефективність. Позитивним фактором є те, що програма вираховує динамічний термін окупності заходів з енергозбереження.

До недоліків цього продукти відноситься система вводу характеристик огороджуючих конструкцій – необхідно ретельно вручну вираховувати значення приведеного коефіцієнту опору теплопередачі в тих випадках, коли є неоднорідність ОК на ділянці, що розглядається та вводити їх до програми.

Були запропоновані такі ЗЕЗ, як: заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, утеплення даху та заміна електричного обладнання на більш нове та енергоефективне.

Загальний термін окупності запропонованих ЗЕЗ становить приблизно 13,7 роки. Економія при сплаті за спожиті енергетичні ресурси становитиме приблизно 850 тис. грн.

  - Енергетичне моделювання в програмному середовищі DesignBuilder

DesignBuilder  програмний інструмент на основі EnergyPlus, який використовується для вимірювання та контролю енергії, викидів діоксиду вуглецю, освітлення та комфорту. DesignBuilder порівнює альтернативні конструкції будівель, використовуючи швидкий та економічний спосіб, заснований на функціях та методі порівняння результатів різних аналізів. DesignBuilder поєднує швидке тривимірне моделювання будівель з динамічним моделюванням енергії, завдяки цій функції він розглядається як якісний програмний інструмент для створення та енергетичної оцінки будівельних конструкцій.

У програмному середовищі DesignBuilder було створено фактичну (actual) модель саме будівлі навчального корпусу  №6, що показано на рисунку 3.11. Було розглянуто реальні характеристики інженерних систем, огороджувальних конструкцій та умов експлуатації навчального корпусу(недотримання нормативних температур, відсутня механічна вентиляція). Джерелом кліматичної інформації слугував міжнародний кліматичний файл погоди IWEC з годинним кроком дискретизації даних для м. Київ.

Рисунок 3.11  Модель учбового корпусу №6 у DesignBuilder

Розроблену модель було модифіковано під фактичний (actual),  базовий (baseline), запропонований (proposed) варіанти.

Загальний вигляд змодельованого об’єкту зображено на рисунку 3.12.

Рисунок 3.12 – Загальний вигляд змодельованого об’єкту

Модель фактичного (actual) енерговикористання

Було побудовано тривимірну модель будівлі учбового корпусу №6 Державного політехнічного музею «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та задано всі необхідні існуючі геометричні розміри огороджуючих конструкцій їх характеристики і теплофізичні властивості. Будівлю було розділено на окремі зони (рисунок. 3.13), температурні та вологісні параметри всередині яких суттєво не відрізняються.

Рисунок 3.13  Зонування будівлі

У підрозділах програми Acivity для будівлі було задано різні параметри, що описують режим функціонування корпусу, основні параметри мікроклімату та стану повітря в приміщеннях тощо.

У підрозділах програми Construction та Openings були задані теплофізичні властивості ОК будівлі.

У підрозділі програми HVAC System було прийнято конфігурацію системи опалення, показано на рисунку 3.14, з параметрами теплоносія теплопостачальної організації, та автоматичним регулюванням системи опалення відповідно з використанням термостатів у зонах будівлі.

Рисунок 3.14  Система опалення фактичної моделі

Просимулювавши побудовану модель будівлі були отримані результати річних даних щодо енергоспоживання різних інженерних систем будівлі. Результати моделювання наведено в таблиці 3.1 та зображено на рисунках 3.15 – 3.18.

Таблиця 3.1 – Кінцеве споживання енергії (End Uses) фактичної моделі

| Електроенергія, кВт·год | Централізоване теплопостачання, кВт·год |
| --- | --- |
| 104716 | 156913 |

Рисунок 3.15 - Загальні дані температур, приріст теплоти та споживання енергії за рахунок роботи допоміжного обладнання.

Рис.3.16 - Загальні дані температур, приріст теплоти та споживання енергії за рахунок роботи допоміжного обладнання.

Рисунок 3.17  Споживання енергії будівлею за інженерними системами

Рисунок 3.18  Показники мікроклімату у будівлі

Як видно з результатів розрахунків, у будівлі не дотримуються нормативні значення мікроклімату у приміщеннях. При порівнянні отриманих результатів з фактичними визначено, що розбіжність у величині теплоспоживання становить 2%, а у величини споживання електроенергії 3%. Вважаємо, що фактична модель з достатньою точністю презентує реальну будівлю та може бути використана як основа для створення моделей з іншими параметрами комфорту.

Модель базового (baseline) енерговикористання

Енергоефективність будівлі можна оцінити лише при приведенні фактичних параметрів мікроклімату та параметрів в приміщенні до  нормативних вимог. Тому, була створена енергетична модель будівлі корпусу з базовим (baseline) рівнем використання енергії. Також задано температуру повітря у приміщеннях будівлі в неробочий період.

У підрозділах програми Construction та Openings в порівнянні з фактичною (actual) моделлю зміни не вносились.

У підрозділі програми HVAC System було прийнято конфігурацію системи ОВК, показано на рисунку 3.19,  з централізованим опаленням, механічною системою вентиляції.

Рисунок 3.19  Конфігурація систем ОВК базової (baseline) будівлі

Просимулювавши побудовану модель будівлі були отримані результати щодо енергоспоживання будівлі. Результати моделювання наведено в таблиці 3.2 та зображено на рисунках 3.20  - 3.22.

Таблиця 3.2– Кінцеве споживання енергії (End Uses) базової моделі

| Електроенергія, кВт·год | Централізоване теплопостачання, кВт·год |
| --- | --- |
| 124847 | 197417 |

Рисунок 3.20  Загальні дані температур, приріст теплоти та споживання енергії за рахунок роботи допоміжного обладнання.

Рисунок 3.21  Показники температури сухого та мокрого термометру  і вітру назовні впродовж 2019 року

Як видно з отриманих результатів, загальне споживання енергії базовою моделлю будівлі корпусу значно зросло у порівнянні з фактичною. Так, базовий рівень споживання теплоти на потреби опалення  на 28% більше за фактичний. Аналогічна зміна відслідковується і щодо споживання електроенергії, так різниця між базовим та фактичними випадками становить 30%. Саме ці відхилення ілюструють необхідність оцінки енергетичної ефективності будівель саме за базовими розрахунками, у яких характеристики комфорту відповідають нормативним вимогам.

З графіка температури повітря у приміщенні чітко видно роботу переривчастого режиму опалення, коли у неробочий час  задана температура повітря становить 18°С.

У базової моделі будівлі значно зростає споживання електричної енергії, основними споживачами якої становляться приводи вентиляторів системи вентиляції, а не освітлення.

Очевидним є те, що досліджувана будівля потребує підвищення рівня енергетичної ефективності але одночасно зменшення енергоспоживання та забезпечення комфортних умов в приміщеннях.

Модель запропонованого (proposed) енерговикористання

З метою визначення можливого підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі було створено запропоновану (proposed) модель енерговикористання. Покращення рівня енергоефективності громадської будівлі досягалось за рахунок теплоізоляції ОК, реалізації рекуперації тепла у системі вентиляції. При створенні енергетичної моделі запропонованого рівня енерговикористання базова модель була модифікована з додаванням рекуперації тепла механічної системи вентиляції та зменшенням коефіцієнту теплопередачі ОК. Система ОВК зображена на рис. 3.22.

Рисунок 3.22  Конфігурація систем ОВК запропоновано (proposed) будівлі

Просимулювавши модель будівлі були отримані такі результати енергоспоживання будівлі. Результати моделювання наведено в таблиці 3.3 та зображено на рисунках  3.23 - 3.25.

Таблиця 3.3 – Споживання енергії (End Uses) запропонованої моделі

| Електроенергія, кВт·год | Централізоване теплопостачання, кВт·год |
| --- | --- |
| 117789 | 99812 |

Рисунок 3.23  Загальні дані температур, приріст теплоти та споживання енергії за рахунок роботи допоміжного обладнання

Рисунок 3.24  Показники мікроклімату у будівлі впродовж року

Рисунок 3.25  Рекуперація теплоти впродовж частини опалювального періоду

Як видно з отриманих результатів, загальне споживання енергії запропонованою моделлю будівлі значно знизилось у порівнянні з базовою. Так, запропонований рівень споживання теплоти на потреби опалення на 36,5% менше за базовий. При енергетичному моделюванні запропонованої будівлі було отримано значне зменшення споживання енергоресурсів, що знижує викиди парникових газів у навколишнє середовище та зменшує грошові видатки на оплату послуг з енергопостачання.

Аналіз та висновки по роботі з DesignBuilder

Енергетичне моделювання, виконане з використанням програмного середовища DesignBuilder, дало змогу ознайомитись із динамічними характеристиками громадської будівлі та відслідкувати характер зміни споживання енергії у погодинному інтервалі.

Порівнюючи розрахунок із проведеним відповідно до національний методики серед переваг DesignBuilder виокремлюється те, що програма є зручною у користуванні, автоматично розраховуються геометричні характеристики ОК, існує легка можливість зонування будівлі та, відповідно, легко можна комбінувати необхідні детальні параметри для різних зон, є можливість швидко модифікувати базову модель до необхідної запропонованої та проаналізувати вплив окремих факторів на рівень споживання інженерних систем будівлі, автоматично створюється фінальний звіт з переліком усіх необхідних даних для якісного аналізу роботи моделі, існує можливість швидко отримувати графічне зображення характеру великого масиву інформації погодинно, поденно, помісячно та за весь розрахунковий період.

До недоліків програми DesignBuilder можна віднести тривалий час симуляції моделі, впродовж якого можлива робота з іншими об’єктами дослідження є заблокованою, відсутність розподілу енергетичних характеристик в залежності від понять енергопотреби та енергоспоживання, тобто чіткого рівня втрат енергії у інженерних системах будівлі. Загальний аналіз даних по споживання 2019 року навчальної частини корпусу №6 наведено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Аналіз даних по споживанню в програмному середовищі DesignBuilder

| Модель | Історичне | Actual | Baseline | Proposed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія |  |  |  |  |
| Абсолютне значення | 147606 | 156913 | 197417 | 99812 |
| Електроенергія |  |  |  |  |
| Абсолютне значення | 106213 | 104716 | 124847 | 117789 |

  - Проектування альтернативних джерел енергії

Проектувати системи альтернативних джерел енергії зручно в програмному середовищі PVSol Premium – фотоелектричних панелей (ФЕП) та TSol (сонячні колектори). Візуалізація в 3D-режимі надає детальну інформацію про тіні, подані в різні часи дня і року, і, отже, про можливі скорочення надходжень сонячної радіації. Завдяки детальному аналізу затінення окремих модулів ефект оптимізації потужності на виході системи також можна точно розрахувати у вищезазначених програмах.  Схема та викладки розрахунку, схеми розташування модулів та кінцеві результати симуляції роботи ФЕС наведена на   рис. 4.26…4.31.

    - Встановлення фотоелектричної системи (ФЕС)

Пропонується на даху чотириповерхової секції освітнього закладу  встановити фотоелектричну систему панелей (будівельні характеристики якого наведені в розділі 1), яка задовольнятиме значну частину електроспоживання корпусу.

Пропонується розмістити 172 модулів. Результати проектування показано на рисунках 3.26-3.31. Загальні результати моделювання, характеристики обладнання та загальний капіталовкладення наведено в таблиці 3.5.

Рисунок 3.26 – Схема розташування сонячних панелей

Рисунок 3.27 – Викладки розрахунку сонячних панелей в програмному середовищі PVSol Premium

Рисунок 3.28 – Викладки розрахунку сонячних панелей в програмному середовищі PVSol Premium

Рисунок 3.29 – Результат роботи в програмному середовищі PVSol premium

Рисунок 3.30 – Розташування ФЕС на даху корпусу

Таблиця 3.5 – Загальні результати моделювання, характеристики обладнання та загальний капіталовкладення

| Загальне споживання | 214647 кВт·год |
| --- | --- |
| Максимальне навантаження | 102,2 КВт |
| Споживання | 40760 кВТ·год |
| Власне споживання електроенергії | 83,70% |
| PV модулі | 172·JS240P (1) |
| Кут нахилу | 54° |
| Площа поверхні генератора | 279,8 м2 |
| Загальні витрати | 40000 $ |
| Рентабельність | 20% |

Рисунок 3.31 – Результати моделювання – кути нахилу панелей; живлення корпусу з врахуванням встановлення панелей; баланс споживання та генерації електроенергії освітнім закладом; термін окупності заходу

Програмне забезпечення «PVSOL premium» також розраховує величину капіталовкладень та термін їх окупності.

Загальна величина капіталовкладень ЗВ = 38000$, а загальна величина економії грошей складає Е= 3150 $/рік.

Офіцийний курс гривні до іноземних валют Національного банку України від 20.10.2021: 1 $ = 26,5грн.

Простий термін окупності знайдемо за формулою:

Т=ЗВЕ=380003150=12 років

    - Встановлення сонячного колектора

Для створення санітарно-гігієнічних умов для співробітників музею та поновлення гарячого водопостачання пропонується розмістити 30 колекторів виробництва компанії Viessmann моделі Vitosol 100 -FM SH1F, під’єднаних до баку-акумулятору, який, у свою чергу, контактує з мережею централізованого водопостачання, рисунок 3.32). Колектори розташовані на південній половині скатного даху під кутом 30° до горизонту.

Рисунок 3.32 – Схема функціонування системи сонячних колекторів

Кінцеві результати симуляції роботи СК наведені на  рисунку  3.33. У таблиця 3.6 наведено загальні характеристики встановленої системи СК.

Рисунок 3.33 – Динаміка споживання теплоти освітнім закладом  від СК

Таблиця 3.6 – Характеристики встановленої системи СК

| Параметр системи СК | Характеристика |
| --- | --- |
| Теплова потужність системи | 10,3 кВт |
| Загальна площа поверхні колекторів | 14 м2 |
| Річна генерація теплоти | 3100 (кВт∙год)/рік |
| Ефективність роботи системи | 16 % |
| Зниження викидів CO2 | 700 кг/рік |

## Висновки по розділу

Об’єктом енергетичного моделювання був навчальний корпус №6 Державний політехнічний музей «КПІ ім. Ігоря Сікорського» м. Києва. При виконанні моделювання було досліджено та проаналізовано всі енергетичні системи: теплопостачання, електропостачання та постачання холодної води. Глибоко проаналізовані всі відповідні параметри та показники.

При моделюванні були запропоновані заходи з енергозбереження, такі як:

- заміна старих дерев’яних вікон на енергоефективні металопластикові склопакети;

- утеплення зовнішніх стін;

- утеплення даху;

- встановлення системи рекуперативної вентиляції;

- встановлення системи СК.

- заміна електрообладнання на нове енергоефективне;

- встановлення фотоелектричної системи.

Для доведення доцільності впровадження запропонованих заходів окрім технічних показників були розглянуті ще й економічні.

- ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

Система енергетичного менеджменту – це частина загальної сфери управління підприємством (ВНЗ – вищим навчальним закладом ), основне завдання якої – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Система енергоменеджменту включає в себе комплекс організаційних заходів із використанням ресурсів, необхідних для формування, впровадження, досягнення цілей енергозберігаючої політики ВНЗ.

Процес управління у системах контролю і оптимізації енергоспоживання:

- вимірювання керованих параметрів;

- зіставлення результатів вимірювань із завданням;

- розробка керуючих дій.

Впровадження системи енергоменеджменту в ВНЗ базується на визначенні потенціалу енергозбереження за рахунок усунення чинників, які призводять до нераціонального використання енергії (втрати, необґрунтовані питомі витрати) та дозволяє на цій основі оптимізувати споживання енергії і зменшити її питомі витрати в технологічних процесах.

Система енергоменеджменту забезпечує за рахунок впровадження організаційних заходів стабільну економію енергії (5–15%)  в ВНЗ.

Проведення енергетичного аудиту дає можливість отримати необхідні вихідні дані для визначення потенціалу енергозбереження та планування на їх основі цілеспрямованих заходів.

Характерно, що проведення тільки енергетичних аудитів не привело до

таких значних результатів.

Це пояснюється тим, що ревізія енергоспоживання дає миттєву картину ситуації з енерговикористанням і не гарантує того, що в процесі тривалого впровадження енергозберігаючих заходів їх ефективність залишиться достатньо високою. Крім того, як свідчить практика, тільки частина енергозберігаючих заходів, запропонованих в результаті проведення енергоаудитів, упроваджується.

СЕнМ впроваджуються на основі стандарту ISO 50001, що встановлює вимоги до системи енергетичного менеджменту, на основі яких ВНЗ, володіючи достовірною інформацією щодо використання енергетичних ресурсів,  може розробити та запровадити енергетичну політику, здійснити постановку цілей, завдань і розроблення планів заходів з енергетичного менеджменту з урахуванням законодавчих вимог.

Цей стандарт ґрунтується на методології, відомій як цикл постійного поліпшення «Плануй — Виконуй — Перевіряй — Дій» («Plan — Do — Check — Act» (PDCA)), і запроваджує енергетичний менеджмент у повсякденну діяльність (практику) підприємства.

Основна ідея такого підходу наведена на рисунку 4.1 нижче:

Рисунок 4.1 – Схема впровадження енергоменеджменту

Заходи з впровадження системи енергоменеджменту в ВНЗ, як правило, маловитратні та швидко окупаються за рахунок економії енергоресурсів: так, строк окупності витрат для запровадження системи енергоменеджменту складає від 3-х днів до декількох років в залежності від розміру навчального корпусу та його питомого енергоспоживання.

Головною метою діяльності служби енергоменеджменту ВНЗ є скорочення витрат корпусів на ПЕР та інші ресурси шляхом доведення споживання енергії та води до кращих світових показників за рахунок підготовки, консультування, проведення організаційних і технічних заходів з енергозбереження.

## 4.1 Заходи поліпшення структури енергоменеджменту

Якщо провести зміни всередині досліджувального об’єкту  і розвиток потребує удосконалення в керуванні енерговикористанням, тоді необхідно:

- виділити найбільш важливі проблеми;

- оцінити якість і рівень підтримки;

- зосередитися на теперішньому стані і визначити майбутні кроки.

Найбільш важливі проблеми:

- інвестиції (слабка інвестиційна політика);

- інформаційні системи (звіт про витрати на основі лічильників).

Перешкоди на шляху до вищого рівня:

- не достатнє фінансування;

- застаріле обладнання.

Перелік рекомендацій:

- заручитися підтримкою вищого керівництва;

- комплектація персоналу;

- роз’яснювальні роботи;

- представити дані о можливих шляхах фінансування.

- РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ОБІГРІВНИХ СКЛОПАКЕТІВ

  - Загальні положення стосовно ідеї стартап-проекту

Стартапи як форма малого підприємництва ризику поширилися по всьому світу за останні десять років через зниження бар'єрів для виходу на ринок. З появою Інтернету як інструменту комунікації та маркетингу стало легше знаходити споживачів та інвесторів, шукати ресурси та перетинати кордони між ринками в різних країнах. Цей підхід вважається одним із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки загальна маса інноваційних ідей зростає завдяки мобільності, гнучкості та великій кількості стартап-проектів.

Однак створення та реалізація стартових проектів на ринку характеризується підвищеним ризиком, лише мала частка буде успішною на ринку, який, за різними оцінками, становить від 10% до 20% [19]. Ідею стартового проекту не можна розглядати окремо. Основним завданням керівника проекту на початковій фазі його існування є перетворення проектної ідеї у функціонуючу бізнес-модель, яка починається з формування концепції товару (послуги) для певної групи клієнтів за сучасних ринкових умов.

  - Резюме стартап-проекту

Пропонується встановити обігрівні склопакети Модерн. При виробництві всіх конструкцій компанія "Модерн-ХХІ" використовує склопакети власного виробництва із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Енергозберігаючі властивості таких склопакетів збільшуються порівняно показників існуючих стандартів. Загальний вигляд обігрівних склопакетів "Модерн-ХХІ" зображено на 
рисунку 5.1.

Рисунок 5.1 – Загальний вигляд обігрівних склопакетів

Енергозберігаючі технології:

- Мультифункціональний склопакет;

- Полімерна дистанційна рамка Super Spacer;

- Енергозберігаючий склопакет (і-скло);

- Наповнення склопакетів інертними газами: аргоном або криптоном.

Для виробництва енергозберігаючих склопакетів використовується:

- Енергозберігаюче скло (і-скло), зображено на рисунку 5.2.

Рисунок 5.2 - Енергозберігаюче скло (і-скло)

- Полімерна дистанційна рамка, зображено на рисунку 5.3.

Рисунок 5.3 – Полімерна дистанційна рамка

- Мультифункціональне скло, зображено на рисунку 5.4.

Рисунок 5.4 - Мультифункціональне скло

1. Енергозберігаючий склопакет (і-скло), зображено на рисунку 5.5.

Теплозберігаючим називається поліроване скло, що має спеціальне низькоемісійне покриття з оксидів металів, що дозволяє зберігати тепло в приміщенні. Покриття вільно пропускає сонячну короткохвильову енергію в приміщення, а  також відображає довгохвильове теплове випромінювання, наприклад від нагрівальних приладів, і не дає йому вийти назовні, нагріваючи таким чином скло всередині.

Рисунок 5.5 – Характеристики енергозберігаючого склопакета

Переваги вікон з енергозберігаючим склом:

- Однокамерний склопакет з енергозберігаючим склом у порівнянні з двокамерним склопакетом з звичайним склом на 15% "тепліше";

- Склопакет з енергозберігаючим склом випускає на 60% менше теплоти;

- Можливість встановлення склопакетів з енергозберігаючим склом у віконних і розсувних системах великого розміру, так як вони за ваго майже  не відрізняються від простих склопакетів;

- Значне скорочення витрат на опалення в зимовий період.

- Безпечність енергозберігаючих склопакетів.

2. Мультифункціональний склопакет, зображено на рисунку 5.6.

Мультифункціональний склопакет поєднує в собі функції як сонцезахисного, так й енергозберігаючого скла, завдяки сучасним технологіям. За допомогою такого склопакету є можливість  підтримання  комфортного мікроклімату в будинку. У зимовий період знижує втрати теплоти, у літній - захищає від спеки. Це допомагає значно зменшити витрати електроенергії влітку - на кондиціонування, та газу взимку - на опалення. Коефіцієнти опору теплопередачі для стандартних склопакетів наведено в таблиці 4.1.

Рисунок 5.6 – Характеристики мультифункціонального склопакету

Таблиця 5.1 – Коефіцієнти опору теплопередачі для стандартних склопакетів

| Тип склопакета | м2К/Вт |
| --- | --- |
| Однокамерний склопакет | 0,37 |
| Однокамерний склопакет з аргоном | 0,86 |
| Однокамерний склопакет з криптоном | 0,89 |
| Двокамерний склопакет | 0,57 |
| Двокамерний склопакет з аргоном | 0,96 |
| Двокамерний склопакет | 0,99 |
| Мультифункціональний склопакет з аргоном | 1,47 |
| Мультифункціональний склопакет з криптоном | 1,55 |

Полімерна дистанційна рамка

Більшість виробників конструкцій комплектують склопакет алюмінієвою дистанційною рамкою. Алюміній має високу теплопровідність, що є причиною крайового запотівання. Альтернативою алюмінієвій дистанції є теплополімерна дистанційна рамка Super Spacer.

Основні переваги полімерної дистанції:

- Значне зменшення ймовірності утворення конденсату та намерзання і як наслідок, плісняви на вікнах;

- Дистанція Super Spacer має в кілька порядків меншу теплопровідність, ніж з алюмінієвою дистанцією.

- Склопакет краще звукоізольований.

- За рахунок пружності дистанції підвищено протиударні властивості склопакета

- Довше зберігається наповнювач за рахунок  герметичності склопакету.

Наповнення склопакетів інертними газами: аргоном або криптоном

Наповнення склопакетів аргоном і криптоном дозволяє підвищити опір теплопередачі, оскільки теплопровідність газів значно нижче повітря. На рисунку 5.7 зображений порівняльний графік інертних газів [19].

Рисунок 5.7 – Теплопровідність при 10°С в залежності наповнювача склопакета

Застосування інертних газів робить склопакет набагато теплішим. Наприклад, склопакет, наповнений аргоном «тепліше» на 5-10% за звичайний склопакет. Склопакет, наповнений криптоном тепліше на 15-20%.

  - Спрямування стартап-проекту

Проект спрямований на збільшення температури в приміщенні та зниження енерговитрат на опалення.

  - Аналіз ідеї проекту

В основному вікно це основне джерело тепловтрат в будівлях. Виникає тепловий потік з приміщення назовні у зимовий період. Цей тепловий потік і є втратою тепла з приміщення. Трьома шляхами здійснюється пощирення теплових потоків: конвекцією, теплопровідністю, випромінюванням [19]. У процесі передачі тепла через світлопрозорі конструкції беруть участь всі види теплообміну. Тепловізійна зйомка будинку з використанням звичайних та енергозберігаючих склопакетів зображено на рисунку 5.8.

Рисунок 5.8 – Тепловізійна зйомка будинку з використанням звичайних та енергозберігаючих склопакетів

А) Тепловтрати через вікна в будинку зі звичайними склопакетами;

В) Тепловтрати через вікна в будинку з енергозберігаючими склопакетами.

Теплопередача здійснюється безпосередньо між сусідніми частинками матеріалу і залежить від коефіцієнту теплопровідності матеріалу [22].

Зменшення теплопровідності у віконних системах Модерн досягається завдяки виключенню "містка холоду", шляхом застосування теплої дистанційної рамки. Дана рамка створена з нержавіючої сталі й полікарбонату. За рахунок цього має низький коефіцієнт теплопровідності: полікарбонат всередині - 0,24 Вт/(м·К), нержавіюча сталь зовні - 15 Вт/(м·К). Теплопровідність дистанційної рамки становить - 0,1…0,2 Вт/(м·К) [25]. Також поліпшується теплоізоляція по краях скла, підвищується температура на поверхні скла, а отже, зменшується ризик виникнення конденсації пари. При цьому вологість повітря в будинку може бути до 15% вище без ризику появи конденсації.

- Застосування металопластикових профільних систем із збільшенням кількістю повітряних камер. Завдяки збільшенню числа повітряних прошарків в конструкції профілю, збільшується його термічний опір.

- Підвищення температури на внутрішній поверхні склопакета значно знижує ймовірність випадання конденсату, як наслідок, утворення грибка і цвілі.

- Застосування металопластикових профільних систем з теплоізоляційними вставками в повітряних камерах.

- Використання термовставки в дерев'яних вікнах. При використанні термовставки в брусі товщиною 78 мм, його опір теплопередачі буде еквівалентно опору теплопередачі соснового бруса товщиною 138 мм.

Основні переваги використання дистанційної рамки:

- Легкість при виробництві;

- Тривалий термін служби, з доробком із нержавіючої сталі;

- Зниження утворення внутрішнього конденсату;

- Зниження витрат на електроенергію;

- Покращення внутрішнього клімату в приміщенні.

Теплопередача випромінюванням

Теплопередача випромінюванням у спрощеному вигляді - це потік інфрачервоного випромінювання від більш теплих предметів і конструкцій.

У конструкціях Модерн для зменшення потоку інфрачервоного випромінювання використовуються:

1. Енергозберігаюче низькоемісійне скло в склопакетах. Це скло з нанесеним магнетронним способом напилення оксидів металів [25]. Його ще називають i-скло. Таке скло ефективно відображають всередину приміщення довгохвильову частину інфрачервоного випромінювання. Застосування такого скла не тільки значно знижує втрати тепла і дозволяє економити енергоносії при індивідуальному опаленні, а й забезпечує підвищення температури в приміщеннях з централізованим опаленням.

2. Мультифункційне скло в склопакетах. Це нові розробки скляної промисловості, які розширили технічні характеристики i-скла. Мультифункційне скло має розширений діапазон спектра відображаючої здатності. Воно відображає не тільки довгохвильову частину інфрачервоного випромінювання, яка притаманна випромінюванню тепла від меблів, стін і підлоги приміщень, а й короткохвильову частину інфрачервоного випромінювання. Ця частина спектра в сонячному випромінюванні несе основну частину теплового потоку в наші приміщення. Застосування такого скла, крім зменшення втрат тепла, значно знижує витрати на кондиціонування приміщень в літній період [19].

Теплопередача конвекцією

Цей вид теплопередачі пов'язаний з переносом тепла всередині склопакета. Повітря всередині склопакета близько теплого (з боку приміщення) скла нагрівається і піднімається уздовж скла вгору. Одночасно уздовж холодного (з боку вулиці) скла повітря охолоджується і опускається вниз. Таким чином, тепло переноситься молекулами повітря від теплого скла до холодного.

Для зменшення втрат цього виду, ми пропонуємо замінити повітря усередині склопакета інертними газами: аргоном або криптоном. Ці гази важчі і мають меншу теплопровідність. Теплопровідність газів наведено в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Теплопровідність інертних газів

|  | Теплопровідність, Вт/м·К |
| --- | --- |
| Повітря | 0,026 |
| Аргон | 0,0164 |
| Криптон | 0,0095 |

Застосування всіх цих енергозберігаючих опцій значно збільшує опір теплопередачі віконних конструкцій. Лабораторні випробування, проведені для дерев'яного вікна 1200х1500мм, з термовставками в брус, з двокамерним склопакетом 6Sol-10ArSSp-4-12ArSSp-4i, в якому внутрішнє скло (всередині приміщення) було енергозберігаючим i-склом, а зовнішнє скло - мультифункціональне Guardian Solar, з дистанційною рамкою Super Spacer та заповненням аргоном на 90% показали, що опір теплопередачі складає 1,24 м2С/Вт, при нормі для нашого регіону 0,75 м2С/Вт [25].

  - Аналіз конкурентного середовища

Виконаємо аналіз найбільш близьких за діяльністю конкурентів на ринку у таблиці 5.3 та визначимо найбільші слабкі та сильні сторони проекту.

Таблиця 5.3 – Аналіз сильних та слабких сторін проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | Конкурент 1 | Конкурент 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Власне виробництво обладнання | Так | Так | Ні |
| 2 | Енергозберігаючий склопакет | так | так | так |
| 3 | Звукоізолювання | Так | Так | Так |
| 4 | Проходження сонячних променів | 97% | 88% | 73% |
| 5 | Герметичність | 100% | 90% | 90% |
| 6 | Екологічність | Висока | Висока | Висока |
| 7 | Доступність | Середня | Середня | Середня |
| 8 | Надійність | Висока | Висока | Середня |
| 9 | Безпека | Висока | Висока | Середня |

Зробимо SWOT-аналіз можливостей реалізації стартап проекту та потенційних загроз, визначивши сильні та слабкі сторони. Також, зауважимо, що SWOT-аналіз не охоплює повністю інформацію для реалізації стартап-проекту, але дозволяє налаштувати процес формування бізнес-ідеї.

  - Технологічний аудит ідеї проекту

Аудит технології,  за допомогою якого можна реалізувати ідею проекту (Технологія створення товарів, надання послуг).

Щоб визначити технологічну доцільність проектної ідеї, потрібно проаналізувати компоненти, що наведені в таблиці 5.3 [23]:

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

- чи доступні такі технології авторам проекту?

Таблиця 5.3 – Технологічний аудит ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Встановлення обігрівних склопакетів | Залучення власних інвестицій | Наявна | Доступна |

Висновок щодо науково-технічного рівня ідеї:

- одна з кращих з існуючих аналогів;

- на рівні кращих світових аналогів;

- краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками;

- перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

  - SWOT-аналіз проекту

Перелік сильних та слабких сторін проекту наведений в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 – Аналіз сильних та слабких сторін проекту

| Сильні сторони (S): енергоефективність, можливість сонцезахисту і звукоізоляції, функціональність, простий догляд, довговічність, міцність, зменшення ймовірності утворення конденсату. | Слабкі сторони (W): Висока вартість. |
| --- | --- |
| Можливості (O): зменшення витрат на електроенергію та опалення, скорочення втрат енергії, збільшення температури. | Загрози (T): Можливість зниження параметрів пропускання світла в приміщення через нанесення на скло шару напилення. |

Капітальні вкладення

Інвестиції:

- Розробка/Планування                            1500,00 грн

- Обладнання                                             230000 грн

- Встановлення                                            50000 грн

- Інспектування і випробування              1 900,00 грн

- Виконавча документація                       1 500,00 грн

- Інші видатки                                           1 000,00 грн

- Загальні                                                  300000 грн

  - Бізнес-модель проекту

Створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок – це розробка стартап-проекту. Конкурентна бізнес-модель є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом нових ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів [23]. Структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання наведено в таблиці 4.5.

Таблиця 5.5 – Структура бізнес моделі

| Ключові партнери | Ключові види діяльності | Цінність пропозиції | Взаємовідносини з клієнтами | Споживчі сегменти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробники обігрівних склопакетів «Модерн-ХХІ» | Виробництво, проектування, монтаж та встановлення склопакетів та вікон | Використання склопакетів власного виробництва із застосуванням передових енергозберігаючих технологій | Пряма взаємодія з клієнтами | Бюджетні установи (заклади освіти, офіси, житлові будинки) |
|  | Ключові ресурси: Трудовий (робоча сила), інформаційний (технічна інформація, реклама), фінансовий (інвестиції, кредити тощо) |  | Канали збуту: Прямий продаж послуг (офіси, заклади освіти, громадські будівлі, житлові будинки) |  |
| Структура собівартості: 1.Витрати разові (капітальні): закупівля сировини для виготовлення, виготовлення обладнання; 2.Витрати постійні: З/П адміністративно-технічного персоналу, амортизаційні відрахування, оренда, охорона, реклама; 3.Витрати змінні: З/П виробничого персоналу, транспортні витрати, витрати на комунальні послуги. |  |  | Потоки надходження доходу: Основний дохід від проектування, монтажу, продажу, встановлення обігрівних склопакетів. |  |

## Висновки по розділу

З наведеного вище опису та аналізу встановлення та використання обігрівних склопакетів, можна зробити висновок, що віконні вироби Модерн, виготовлені із застосуванням енергозберігаючих технологій, сприяють збільшенню температури в приміщенні та зниження енерговитрат на опалення. Основні переваги таких енергозберігаючих склопакетів:

- Скорочення витрат на опалення та електроенергію;

- Зменшення тепловтрат на 40 % через вікно;

- • Запобігання проблемі осаду конденсату на склопакеті

- Безпечність склопакету;

- Покращення внутрішнього мікроклімату.

Електрообігрівне скло безпечне, оскільки, покриття та проводка знаходяться всередині склопакету, контакт з ними та ураження струмом виключені. Таке скло не руйнується навіть при швидкому перепаді температур, наприклад, при потраплянні на гарячу поверхню скла крапель холодної води.

Для обігріву склопакету застосовуються кімнатні термостати. Нагрівання можна регулювати в залежності від необхідної температури повітря у приміщенні: для підтримки тепла, або для обігріву кімнати. Живлення здійснюється від мережі 220В. Виріб комплектується пускорегуляційним приладом, що дозволяє регулювати потужність, за бажанням замовника можливе встановлення автоматичного регулятора.

Загальна величина капіталовкладень ЗВ = 300000 грн, а загальна величина економії грошей складає Е= 38000 грн/рік.

Простий термін окупності знайдемо за формулою:

Т=ЗВЕ=30000038000=7,8 років

Узагальнюючі  характеристики вікон представлені на рисунках 5.9 та 5.10.

Рисунок 5.9 – Збільшення температури в кімнаті при заміні вікон

Рисунок 5.10 – Зниження енерговитрат на опалення після заміни вікон

# ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ

Об’єктом дослідження був корпус №6 Державний політехнічний музей. Під час виконання енергетичного обстеження було розглянуто та проаналізовано усі діючі енергетичні системи будівлі, їх поточний стан та параметри. Було виконано енергетичне моделювання навчальної частини корпусу №6 в програмних середовищах RETScreen, DesignBuilder. Виконано проектування альтернативних джерел енергії в програмних середовищах PV-Sol та TS-Sol. Розроблено технічні рекомендації з підвищення класу енергоефективності корпусу №6. Досліджено можливого додаткового автономного опалення в корпусі №6, як один з альтернативних варіантів підігріву приміщень в зимовий період.

Для доведення доцільності впровадження запропонованих заходів з точки зору не лише технологічної, а й економічної, було проведені відповідні розрахунки.

Заходи з енергозбереження в системі теплопостачання:

-  утеплення зовнішніх стін;

-  утеплення даху;

-  заміна вікон на нові енергоефективні.

Загальна економія від впровадження розглянутих заходів у грошовому еквіваленті складе 290 тис. грн. за рік.

Заходи з енергозбереження в системі електропостачання:

-  встановлення датчиків руху;

-  заміна люмінесцентних ламп енергозберігаючими

-  чистка скління;

Грошова економія після реалізації наведених заходів в системі електропостачання складе 80 тис. грн. за рік.

Таким чином, розрахувавши терміни окупності заходів з енергозбереження, необхідно зазначити, що впровадження багатьох з них є економічно доцільним.

Отримані результати можна запропонувати для підвищення рівня енергоефективності корпусу № 6 Державного політехнічного музею НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

# ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

- ДБН В.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»; чинний від 2017-05-01. // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2018. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі: ДБН В.2.5-39:2008  - [Чинний від 2008-12-09] – К.: Мінрегіонбуд, 2009. – 56 с. – (Державні будівельні норми України).

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 – [Чинний від 2011-11-01]. / Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України)

- Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чин. від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ-204 Україна 244-94. Київ, 2001. 376с.

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007–04–01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

- Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. зі Зміною №1 від 1 липня 2013 року. – [Чинний від 01.04.2007]. - К.: Мінбуд України, 2006. – 70 с. – (Державні будівельні норми України).

- ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні [Текст]. – На заміну ГОСТ 2662985 ; чинний з 01.01.2013. – К. : НДІБК, 2011. – 229 с. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. зі Зміною №64 від 15 лютого 2010 року. – [Чинний від 01.10.2010]. - К.: Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – 108 с.

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення : ДБН В.2.5-23:2010. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 104 с. – (Державні будівельні норми України).

- Денисенко М.А. Методичні вказівки та завдання до курсового проектування з курсу «Електропостачання промислових підприємств» для студентів спеціалізації «Електропостачання промислових підприємств» [Текст] / М.А. Денисенко, О.І. Соловей, Є.М. Іншеков. – К. : НТУУ «КПІ», 1994. – 64 с.

- ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення. На заміну СНиП II-4-79; чинний з 01.10.2006. – К. : Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 206. – 96 с. – (Державні будівельні норми України).

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні.   КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. – 2001. – 376с. – (Нормативний документ Державного комітету по житлово-комунальному господарству).

- Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель: ДСТУ Б В.2.2-39:2016 наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.06.2016 р. № 159, чинний з 2017-01-01.

- ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень; чинний з 01.12.99. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, – 35с. (Державні санітарні норми та правила).

- ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку; чинний з 01.12.99. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, – 35с. (Державні санітарні норми та правила).

- ДБН В.2.2-28:2010. Державні будівельні норми. Адміністративні та побутові будівлі; чинний з 01.10.2011р. – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, – 34с. (Державні будівельні норми України).

- Правила улаштування електроустановок (наказ від 20.06.2014р. №469), Київ.

- Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27914

- Startup-project: Recommendations for the elaboration of the Master's thesis section «Startup Project Elaboration» [Electronic resource] : teach. edition for studio specialties 101 «Ecology», 141 «Power, electrical engineering and electromechanics», 144 «Thermal engineering» specializations «Engineering Ecology and Resource saving», «Engineering of Automated Electrotechnical Complexes», «Electromechanical and Mechatronic Systems of Power-intensive Industries», «Power Supply Systems», «Energy Management and Energy Efficiency», «Energy Management and Engineering» / P. Krush, N. Shevchuk, O. Andrus ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic test data (1 file: 109 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – 50 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27938

- Шевчук Н.А. Розробка та впровадження стартап проекту на прикладі геосинтетичного модуля-опалубки / Шевчук Н.А., Вапнічна В.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2019 C.32-40. file:///C:/Users/user/Downloads/165788-384771-1-PB%20(6).pdf

- Шевчук Н.А., Зайченко С.В., Кривда О.В. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексуСучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018 C. 94-101. http://sb-keip.kpi.ua/article/viewFile/130546/132655

- Шевчук Н.А. Впровадження та реалізація стартапів в гірництві / Шевчук Н.А. / Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 120 – річчю КПІ «ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ», м. Київ, 17-18 травня 2018 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2018. – С. 89-90.

- Шевчук Н.А. Економіка і організація виробництва: Рекомендації до виконання розрахункової роботи:[Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальностей: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізацій:«Інжиніринг електротехнічних комплексів»,«Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв»/ Н.А. Шевчук, С.О. Тульчинська/КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.–60 с.