Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК 620.91:697.1 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.І.Дешко _ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2019 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:   «Методи та засоби управління енергоспоживанням у багатоквартирній будівлі у місті Києві»

Виконав (-ла): студент (-ка) VI  курсу, групи ОТ – 81мп

(шифр групи)

Мельнікова Катерина Ігорівна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник         доцент, к.т.н., доцент Шовкалюк М. М.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

### Електротехнічна  частина	       к.т.н.,  доцент Замулко А.І.                ______________

### Стартап-проект                         к.т.н., доцент Шевчук Н.А.                ______________

### Моделювання енергетичних

### процесів і систем                    к.т.н., доцент Суходуб І.О.                   ______________

Нормоконтроль                       к.т.н., доцент Шкляр В.І.                      ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

(підпис)

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  В.І. Дешко

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Мельніковій Катерині Ігорівні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Методи та засоби управління енергоспоживанням у багатоквартирній будівлі у місті Києві»,

науковий керівник дисертації Шовкалюк Марина Михайлівна, к.т.н, доцент	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «4» листопада 2019 р. №_3814-с

2. Термін подання студентом дисертації   9  грудня  2019 р.

3. Об’єкт дослідження  17-поверхова житлова будівляза адресою м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40А

4. Вихідні дані до магістерської дисертації геометричні та теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій будівлі, річне споживання енергоресурсів (теплова енергія – 567,5 Гкал, електроенергія – 18309 кВт∙год, гаряча вода – 3675 м3),  режим експлуатації, внутрішня температура (18 ˚С)

5. Перелік завдань, які потрібно розробити  1) дослідження енергетичних систем будівлі та визначення можливих шляхів підвищення ефективності їх використання; 2) огляд методів та засобів регулювання енергоспоживанням;  3)моделювання енергоспоживання будівлі; 4) розроблення стартап-проекту

Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу до пояснювальної записки додається презентація виконана в PowerPoint, креслення 1-4 (Схема теплопостачання, схема електропостачання, план поверху, спецпитання)

7. Орієнтовний перелік публікацій: XVII міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" (23 - 26 квітня 2019 р.); XI міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина»  (24 – 25 квітня 2019 р.); IІ науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (21 – 22 листопада 2019 р.)

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| ### Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2019 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 28.10.2019 - 11.11.2019 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 28.10.2019 -07.12.2019 |  |
| 3 | Спецпитання | 28.10.2019 - 07.12.2019 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 28.10.2019 - 11.11.2019 |  |
| 5 | Стартап-проект | 11.11.2019 - 07.12.2019 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 11.11.2019-07.12.2019 |  |
| 7 | Попередній захист | 09.12.2019-13.12.2019 |  |

Студент 	____________	К. І. Мельнікова

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації___________       М. М. Шовкалюк

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Обсяг магістерської роботи – 94 аркушів, кількість рисунків – 20, таблиць –51 .

Актуальність теми дослідження пов’язана із постійним зростанням тарифів на комунальні послуги, що стимулює до економії, а отже виникає необхідність пошуку шляхів зниження споживання енергетичних ресурсів. Основним інструментом скорочення енергоспоживання є більш раціональне та ефективне використання ресурсів і термомодернізація. Житловий фонд України є однією з найбільш енергоємних галузей, тому очевидною є доцільність першочергового впровадження заходів саме у цій сфері.

Мета дослідження –  визначення методів та засобів управління енергоспоживанням у багатоквартирній будівлі з метою підвищення ефективності енерговикористання.

Об’єкт дослідження – 17-поверхова житлова будівля за адресою м.Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40А.

Предмет дослідження – енергоспоживання будівлі, теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівлі, характеристики інженерних мереж.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку методичних аспектів та методів аналізу, оцінювання імоніторингу показників ефективності енерговитрат житлових багатоквартирних будівель. Розроблено модель для дослідження енергоспоживання у спеціалізованому програмному продукті DesignBuilder та виконано порівняльну оцінку даних в результаті моделювання будівлі з урахуванням конструктивних особливостей та характеристик інженерних систем та за національною методикою розрахунку до та після впровадження енергоефективних заходів.

Матеріали магістерської дисертації можуть бути використані при підготовці і викладанні дисциплін «Енергозбереження будівель і споруд» та «Методи енергомоніторингу та енергоаудиту будівель» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика».

Тематика досліджень, проведених у магістерській дисертації, представляє практичний інтерес і рекомендується ТОВ «ЕСКО Україна» до впровадження на реальному об’єктів – житловій 17-поверховій будівлі за адресою м. Київ, вул. Патріарха Скрипника, 40А.

Апробація результатів дослідження::

Основні результати за тематикою роботи обговорювалися та доповідалися на науково- технічних конференціях. Опубліковані тези:

- XVII міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" (23 - 26 квітня 2019 р.);

- XI міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина»  (24 – 25 квітня 2019 р.);

- IІ науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (21 – 22 листопада 2019 р.)

Ключові слова та словосполучення: управління енергоспоживанням, енергомоніторинг, житлова будівля, підвищення енергоефективності, енергозбереження.

ABSTRACT

The volume of master's work - 94 sheets, the number of drawings - 20, tables - 51.

The relevance of the research topic is related to the steady increase in utility tariffs, which is cost-effective, and therefore there is a need to find ways to reduce energy consumption. The main tool for reducing energy consumption is a more rational and efficient use of resources and thermal modernization. The Housing Fund of Ukraine is one of the most energy-intensive industries, so it is obvious that it is advisable to implement measures in this area first and foremost.

The purpose of the study is to identify methods and tools for managing energy consumption in an apartment building in order to improve energy efficiency.

Object of study - 17-storey residential building at the address Kiev, vul. Patriarch Mstislav Skripnik, 40A.

The subject of the study is the energy consumption of the building, the thermal characteristics of the building envelope structures, the characteristics of the engineering networks.

The scientific novelty of the obtained results is the development of methodological aspects and methods of analysis, evaluation and monitoring of energy efficiency indicators of residential apartment buildings. A model has been developed for the study of energy consumption in the specialized software product DesignBuilder and a comparative evaluation of data resulting from the modeling of the building, taking into account the structural features and characteristics of engineering systems and according to the national method of calculation before and after the implementation of energy efficient measures.

The materials of the master's thesis can be used in the preparation and teaching of the courses "Energy Saving of Buildings and Structures" and "Methods of Energy Monitoring and Energy Auditing of Buildings" for students of specialty 141 "Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics", 144 "Power Engineering".

The topics of the researches carried out in the master's thesis are of practical interest and it is recommended that ESCO Ukraine LLC to implement real objects - a residential 17-storey building at the address Kiev, vul. Patriarch Skrypnyk, 40A.

Testing the results of the study ::

The main results were discussed and reported at scientific and technical conferences. Published theses:

1) XVII international scientific and practical conference of postgraduate students, undergraduates, students "Modern problems of scientific support of energy" (April 23 - 26, 2019);

2) XI International Scientific and Technical Conference “Energy. Ecology. Man ”(April 24 - 25, 2019);

3) II Scientific and Technical Conference of IEE Undergraduates (November 21 - 22, 2019).

Keywords and phrases: energy management, energy monitoring, residential building, energy efficiency improvement, energy saving.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ……………......11

ВСТУП…...………………………………………………………………………….. 12

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ..…………………….13

1.1 Загальний опис……………………………………………………………...13

1.2 Фактичне споживання енергетичних ресурсів…………………………...15

Висновки до розділу …………………………………………………………...18

2 ІНЖИНІРИНГ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  СИСТЕМ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ..………..19

2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі……………………19

2.1.1  Аналіз сучасного стану………………………………………………….19

2.1.2 Аналіз поточного технічного стану системи…………………………...22

2.2 Дослідження інженернихмереж…………………………………………...24

2.3  Шляхи підвищення використання системи теплопостачання………….26

2.4 Заходи з енергозбереження………………………………………………..29

2.5 Дослідження системи електропостачання………………………………..32

2.5.1 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії…...…………33

2.5.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання….…35

2.5.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи елктропостачання………………………………………………………………36

2.5.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту ...40

Висновки до розділу …………………………………………………………...44

3 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ………….45

3.1 Огляд нормативно-правової бази у сфері ЖКГ та енергоефективності..45

3.2 Моніторинг та аналіз енергоспоживання…………………………………47

3.3 Моделювання в спеціалізованих програмних продуктах………………..48

3.3.1 Огляд існуючого програмного забезпечення …...…………………...…48

3.3.2 Моделювання в програмному середовищі RETScreen ………………..49

3.3.3 Моделювання в програмному середовищі DesignBuilder …………….51

3.4 Розрахунок за національною методикою…………………………………54

.3.4.1 Теплопередача трансмісією………………………………...…...………55

3.4.2 Теплопередача вентиляцією……………………………………….….…56

3.4.3 Сонячні теплонадходження………………………………. ………….…58

3.4.4 Внутрішні теплонадходження ………………………………………….61

3.4.5 Енергопотреба на опалення, охолодження та ГВП (до заходів)............63

3.4.6 Визначення енергетичної ефективності (до заходів)…….………….....64

3.4.7 Енергопотреба на опалення, охолодження та ГВП (після заходів).......65

3.4.8 Визначення енергетичної ефективності (після заходів).…………..…..67

Висновки до розділу …………………………………………………………..68

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ…………………………………..69

Висновки до розділу …………………………………………………………...71

5 СТАРТАП-ПРОЕКТ «СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА УМОВ МІКРОКЛІМАТУ В БАГАТОКВАРТИРНІЙ БУДІВЛІ..……………72

5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту……………………………..…..72

5.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту…………………………………………………………………………..73

5.3 Аналіз конкурентного середовища………………………………………..73

5.4 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту……………………….74

5.5 Ключові види діяльності та ключові партнери…………………………..75

5.6 Фінансове обґрунтування стартап-проекту………………………………77

5.6.1 Прямі матеріальні витрати………………………………………………77

5.6.2 Витрат на оплату праці…………………………………………………..77

5.6.3 Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань……………………………………………………………………...79

5.6.4Інші прямі витрати………………………………………………………..79

5.6.5Загальновиробничі витрати………………………………………………79

5.6.6 Умовно-змінні витрати…………………………………………………..80

5.6.7 Умовно-постійні витрати	………………………………………………...80

5.6.8 Накладні витрати…………………………………………………………80

5.6.9 Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту………81

5.7 Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї82

5.8 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології)...83

5.9 Цільові групи потенційних споживачів	…………………………………..84

5.10 Канали збуту………………………………………………………………84

5.11 Бізнес-модель проекту (обладнання, технології)……………………… 86

Висновки до розділу …………………………………………………………...87

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….88

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………..90

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ

СКОРОЧЕННЯ

ЖКГ – Житлово-комунальне господарство

ДСТУ – Державний стандарт України

ДБН – Державні будівельні норми

ISO – International Organization for Standardization

ІТП – індивідуальний тепловий пункт

КП – комп’ютерна програма

АСЕМ – автоматизована система енергомоніторингу

ФОП – фонд оплати праці

МНМА – малоцінні необоротні матеріальні активи

ПОЗНАЧЕННЯ ТА СИМВОЛИ

СО2 – вуглекислий газ

tсо - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період

tвн - розрахункова температура внутрішнього повітря

R – опір теплопередачі

Q – споживання теплової енергії/теплові втрати

tро  – розрахункова температура зовнішнього повітря

ТОК – термін окупності

ВСТУП

Постійне зростання вартості енергоресурсів та незадовільний стан житлово-комунального господарства обумовлює актуальність пошуку шляхів управління енергоспоживанням та підвищення енергетичної ефективності будівель. Основним інструментом скорочення енергоспоживання є більш раціональне та ефективне використання ресурсів і термомодернізація. Житловий фонд України є однією з найбільш енергоємних галузей, тому очевидною є доцільність першочергового впровадження заходів саме у цій сфері.

Будівлі часів масової забудови мають низькі теплотехнічні характеристики огороджень і застарілі інженерні комунікації, тому вимагають суттєвих витрат для реконструкції. Необізнаність населення у сфері енергоефективності також має негативний вплив на і без того сумну ситуацію.Для існуючих будівель є великий потенціал енергозбереження, тому впровадження енергоефективних заходів з доведенням огороджувальних конструкцій до сучасних норм дозволить значно знизити енергоспоживання галузі та, відповідно, знизити енергетичну залежність нашої держави.

Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів будівель повинен відбуватися з застосуванням сучасних технічних рішень. Сучасні програмні продукти та регулярний моніторинг та аналіз даних дозволяють оцінювати енергетичні характеристики,  прогнозувати рівень енергоспоживання та приймати рішення щодо підвищення ефективності використання енероресурсів.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

  - Загальний опис

Адреса будівлі: м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника 40А.

Функціональне призначення: житлова будівля.

Загальна площа: 7448 м2.

Загальний об’єм: 21482 м3.

Опалювальна площа: 5916 м2.

Опалювальний об’єм: 17748 м3.

Кількість поверхів: 17.

Рік прийняття в експлуатацію: 1991.

Кількість під’їздів: 1.

За класифікацією багатоквартирних житлових будинків міста Києва [1] об’єкт дослідження відноситься до типу «Покращена цегла». Будинки такого типу були побудовані як відомчі і в свій час вважалися найбільш престижними, оскільки відрізняються найкращими з періоду радянських побудов, плануваннями, великими площами приміщень і найсучаснішими на період будівництва матеріалами і технологіями.

Опис технічного стану огороджувальних конструкцій:

Зовнішні стіни виконані з силікатної цегли товщиною 0,51 м.

Загальна площа віконних блоків складає 14% від загальної площі фасаду. Вікна частково дерев’яні, частково замінені на метало-пластикові.

Двері центрального входу металеві не утеплені, наявний тамбур вхідної групи.

Дах – плаский, наявне технічне приміщення.

Під всією площею будівлі розміщений неопалювальний підвал, в якому знаходиться ввід трубопроводу системи опалення у будівлю. Підлога – підлогове покриття після бетонної підготовки по пустотілій плиті перекриття.

Існуючі умови внутрішнього середовища:

В опалювальний період температура в квартирах відрізняється залежно від поверху і не відповідає нормативним 20˚.  На перших поверхах переважно 16-17 ˚С, на останньому – 19˚С. Головною причиною виникнення проблеми є нерівномірність розподілення теплоносія у внутрішній мережі, що призводить до коливань внутрішньої температури залежно від поверху.

Об’єкт дослідження представлено на рисунках 1.1 та 1.2.

Рисунок 1.1 – Житловий будинок, вул. Патріарха Скрипника,40А

Рисунок 1.2 – Зображення об’єкта на карті

  - Фактичне споживання енергоресурсів

Для забезпечення потреб мешканців, у будівлі використовуються енергетичні ресурси, наведені у таблиці 1.1 (споживання у натуральній формі) та таблиці 1.2 (споживання у грошовй формі). Оплата спожитих енергоресурсів відбувається відповідно до діючих тарифів.

Таблиця 1.1 – Дані про енергоспоживання впродовж 2016-2018 рр. у натуральній формі

| № п/п | Найменування енергоносія | Одиниці виміру | Обсяг споживання енергоносія |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Теплова енергія | Гкал/рік | 519,33 | 506,1 | 567,5 |
| 2 | Електрична енергія | кВт·год/рік | 19413 | 17205 | 18309 |
| 3 | Гаряча вода | м3 | 3612 | 3598 | 3675 |
| 4 | Холодна вода | м3 | 10415 | 10182 | 10388 |

Таблиця 1.2 – Дані про енергоспоживання протягом 2016-2018 рр. у грошовій формі

| № п/п | Найменування енергоносія | Обсяг сплачених коштів за споживання енергоресурсів, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Теплова енергія | 472,8 | 632,2 | 914,6 |
| 2 | Електрична енергія | 41,11 | 33,85 | 42,48 |
| 3 | Гаряча вода | 216,54 | 270,17 | 244,28 |
| 4 | Холодна вода | 128,63 | 144,38 | 147,3 |

Обсях коштів, сплачених у 2018 році за спожиті енергоресурси наведено на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 – Оплата енергоресурсів у 2018 році

Динаміку споживання електричної енергії у МЗК (кВт∙год) за місяцями зображено на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 – Динаміка споживання електричної енергії за 2016-2018 рр.

Нерівномірність споживання електроенергії впродовж року головним чином пов’язана із різною тривалістю світлового дня і, відповідно, періоду використання освітленні в МЗК впродовж року

Динаміку споживання теплової енергії на потреби опалення (Гкал) за місяцями зображено на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 – Динаміка споживання теплової енергії за 2016-2018 рр.

Споживання теплової енергії на потреби опалення відбувається лише в опалювальний період та регулюється постачальною організацією.

Висновки до розділу

Дана будівля є досить типовою для міста Києва і має такі ж проблеми, як і більшість будівель існуючого житлового фонду. Значні кошти, які сплачує будівля за енергоресурси та невідповідність умов в примішеннях нормативним вказують на доцільність впровадження заходів по зменшенню енергоспоживання та забезпечення комфортних умов у квартирах. На прикладі досліджуваного об’єкту видно, видно що житловий фонд має значний потенціал енергозбереження.

2 ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ

2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі

2.1.1. Існуючий стан та теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій

Опір теплопередачі термічно однорідного непрозорого огородження розраховується за формулою:

,					(2.1)

де, , – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, (Вт/м2∙К), [2];

– товщина і-го шару огороджувальної конструкції, (м);

– коефіцієнт теплопередачі і-ого шару огородження, (Вт/м·К);

n – кількість шарів огороджувальної конструкції.

Значення опору теплопередачі всіх огороджувальних конструкцій та порівняння їх з нормативними значеннями [2] наведено в таблиці 2.1.

Таблиця2.1 ‒ Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій

| Вид огороджувальної конструкції | Значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції (м2∙К)/Вт |  | Площа А, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | існуюче приведене значення | мінімальні вимоги |  |
| Зовнішні стіни | 0,85 | 3,3 | 4190,7 |
| Горищні перекриття неопалювальних горищ | 0,68 | 4,95 | 392,0 |
| Перекриття над неопалювальним підвалом | 1,40 | 3,75 | 392,0 |
| Світлопрозорі огороджувальні конструкції | 0,44 | 0,75 | 703,8 |
| Зовнішні двері | 0,40 | 0,6 | 8,0 |

Стіни будівлі самонесучі виконані з силікатної цегли. Загальна товщина стіни складає -  510 мм.  При візуальному огляді пошкоджень чи дефектів конструкції не виявлено. Приведений опір теплопередачі не відповідає мінімальним вимогам.

Загальна площа віконних блоків складає 17% від загальної площі фасаду (коефіцієнт скління фасаду становить 0,17). Вікна частково в дерев’яних рамах, частково в металопластикових. При візуальному огляді виявлено нещільності (між віконнонною коробкою і рамою) у старих дерев’яних вікнах. Приведений опір теплопередачі віконних конструкцій  відповідає вимогам.

Вхідні двері – металеві, на момент проведення енергетичного обстеження знаходяться у задовільному стані. Приведений опір теплопередачі дверей  не відповідає мінімальним вимогам.

Над всією площею будівлі знаходиться технічний поверх. Стан даху задовільний, на час проведення енергетичного аудиту значних пошкоджень даху не спостерігалося. Приведений опір теплопередачі відповідає вимогам

Під всією площею будівлі знаходиться неопалювальний підвал. Фундамент будівлі стрічковий з бетонних блоків. Підлога – лінолеум  після бетонної підготовки по пустотілій плиті перекриття. Приведений опір теплопередачі не відповідає мінімальним вимогам.

Втрати теплоти, кВт, через огороджувальні конструкції будівлі визначаються за формулою:

,                           (2.2)

де  – площа огороджувальних конструкцій, м2;

– опір теплопередачі (м2·К)/Вт;

– температура всередині приміщення, [3]  ;

– розрахункова температура зовнішнього повітря, приймається рівною температурі найхолоднішої п’ятиденки,  для першої температурної зони, в якій знаходиться місто Київ [4];

– сумарні додаткові втрати теплоти у відсотках від основних тепловтрат  [3];

– коефіцієнт, який враховує зменшення розрахункової різниці температур, залежить від положення зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря [3]   .

Витрата теплоти, Вт, на підігрів зовнішнього повітря, що надходить в приміщення крізь нещільності огорож внаслідок роботи природної витяжної вентиляції, згідно з санітарними нормами знаходиться за формулою:

,                                     (2.3)

де  – вентильований об’єм будівлі.

Втрати теплоти за рахунок інфільтрації та через огороджувальні конструкції розраховано та наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 ‒ Втрати теплоти через огороджувальні конструкції

| ОК | Тип | Орієнтація ОК | Площа ОК, м2 | К, | Δt, | n | 1+Ʃβ | Qo, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗС | Цегляні | Пд | 1034,4 | 1,34 | 42 | 1 | 1,05 | 61126,83 |
|  |  | Зх | 950,2 |  |  | 1 | 1,1 | 58824,98 |
|  |  | Пн | 1170,2 |  |  | 1 | 1,15 | 75737,68 |
|  |  | Сх | 1036 |  |  | 1 | 1,15 | 67051,99 |
| В | Металоплас-тикові | Пд | 139,33 | 1,92 |  | 1 | 1,05 | 11797,35 |
|  |  | Зх | 275,94 |  |  | 1 | 1,1 | 24476,98 |
|  |  | Пн | 3,825 |  |  | 1 | 1,15 | 354,71 |
|  |  | Сх | 245,75 |  |  | 1 | 1,15 | 25571,48 |
|  | Дерев'яні | Пд | 56,7 | 2,5 |  | 1 | 1,05 | 6251,18 |
|  |  | Зх | 88,2 |  |  | 1 | 1,1 | 10187,1 |
|  |  | Пн | 0 |  |  | 1 | 1,15 | 0 |
|  |  | Сх | 100,8 |  |  | 1 | 1,15 | 12171,6 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | Металопластикові | Пн | 60,48 | 3,45 | 42 | 1 | 1,15 | 4498,62 |
|  |  | Сх | 60,48 |  |  | 1 | 1,15 | 4498,62 |
|  | Залізні | Сх | 5 | 1,54 |  |  |  | 833,18 |
| Дах | З/б плита |  | 392 | 0,614 |  |  |  | 10108,89 |
| Підлога | З/б плита |  | 392 | 2,3 |  |  |  | 37867,2 |
| ∑ |  |  | 411358 |

Розподіл втрат теплової енергії наведено на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 ‒ Втрати теплової енергії

# 2.1.2 Тепловізійне обстеження

В січні 2018 року було проведено тепловізійне обстеження будівлі. На момент обстеження температура зовнішнього повітря була -2 °C

Результати обстеженняпредставлено на рисунках 2.2 – 2.4.

Рисунок 2.2 – Східний фасад

Опис: Тепловтрати через решіточне огородження. Температура поверхні фасаду в місцях встановлення клаптикового утеплення майже не відрізняється від стіни, що не утеплена. Тому можна зробити висновок, що відчутного ефекту від такого утеплення немає, оскільки шар утеплювача складає лише 5 см. В місцях стиків клаптикового утеплення зі стіною спостерігаються температурні перепади, що негативно впливає на конструкцію огородження.

Рисунок 2.3 – Відсутність ізоляції на трубопроводах системи опалення

Опис:  Існуюча теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення знаходиться в незадовільному стані, через значний термін її використання, та потребує заміни. Оскільки трубопроводи знаходяться в неопалювальному просторі, це призводить до значих тепловтрат.

Рисунок 2.4 – Віконні конструкції

Опис: Вікна в будівлі переважно з подвійним склінням в дерев’яних та металопластикових  рамах, що не відповідають сучасним вимогам. Тому мають місце відчутні тепловтрати через віконні контрукції.

Тепловізійне обстеження підтверджує наявність значних теплових втрат і вказує на необхідність впровадження енергозберігаючих заходів.

2.2 Дослідження інженерних мереж

Система опалення:

Джерело опалення – система централізованого теплопостачання. Теплопостачання будівлі здійснюється по одному тепловому вводу. Схема підключення до теплових мереж – залежна. Теплоносій – вода. Опалювальні прилади у квартирах різного типу.

Внутрішня система опалення:

Однотрубна система опалення. Відсутня балансувальна арматура на стояках системи. Рік прийняття в експлуатацію – 1991 р.  Система розподілу виконана з сталевих трубопроводів, розміщених в неопалювальних приміщеннях (рисунок 2.5 ).

Рисунок 2.5 – Система опалення

Особливістю існуючої схеми теплопостачання з елеватором є те, що будь-яке втручання в роботу системи (наприклад спроба регулювання засувками) може порушити циркуляцію теплоносія в стояках опалення, що призводить до розбалансування системи і нерівномірності розподілу теплоносія. Використання такої схеми не дає можливості регулювати споживання теплової енергії і здійснювати будь-які подальші крокипо реконструкції системи теплопостачання. А також згідно [8] гідроелеватори нормативно заборонені.

Система тепловіддачі:

Система тепловіддачі складається опалювальних приладів різного типу (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Радіатори системи опалення у квартирах

Система охолодження, вентиляції:

Вентиляція природня, через нещільності та шляхом відкривання вікон. Система охолодження відсутня.

Система гарячого водопостачання:

Гаряче водопостання здійнсюється від центральних теплових мереж.

Система освітлення:

Система освітлення будівлі представлена лампами різного типу. Система освітлення місць загального користування складається переважно з ламп розжарювання та люмінісцентних ламп. Керування в місцях загального користування в ручному режимі.

2.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи теплопостачання

Основним шляхом підвищення ефективності викорситання системи теплопостачання є термомодернізація будівлі. Термомодернізація передбачає наступні кроки:

- Облік спожитої теплової енергії;

- Регулювання теплового потоку;

- Утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон.

Встановлення лічильників дає змогу сплачувати лише за реально спожиту теплову енергію.

Утеплення огороджувальних конструкцій дає змогу суттєво зменшити втрати теплової енергії. Для будівель висотою більше 26,5 м рекомендується як утеплювач використовувати мінеральну вату.

Для підвищення ефективності використання системи теплопостачання важливим є регулювання теплового потоку в системі.

Регулювання може бути центральним, місцевим і індивідуальним [5]:

- Центральне (Central regulation) – це регулювання подачі теплоти на ТЕЦ, у районній чи виробничій котельні, тобто в центрі її приготування.

- Місцеве регулювання (Local regulation) передбачають в тепловому пункті.

- Індивідуальне (Individual regulation) – біля кожного опалювального приладу.

Оптимальні параметри температури повітря в приміщенні можна забезпечити тільки за рахунок індивідуального регулювання. Але виключно індивідуальним регулюванням неможливо ефективно підтримувати необхідну потужність. Центральне регулювання застосовують всюди, місцеве – в основному в перехідному режимі для існуючих систем, використання індивідуального регулювання для нових систем опалення є обов’язковою умовою [5].

Подачу теплоти можна регулювати, змінюючи витрату теплоносія або його температуру. При зміні температури регулювання буде якісним, а при зміні витрати – кількісним. При одночасній зміні витрати і температури – якісно-кількісним [5].

Кожен із методів регулювання має свої переваги та недоліки,які наведено у таблиці 2.3 [6].

Регулювання може бути автоматичним або ручним.

Для індивідуального ручного регулювання теплового потоку опалювальних приладів застосовують крани та вентилі. При водяному опаленні з розрахунковою температурою води нижче 100° С для індивідуального регулювання використовують крани різної конструкції. В однотрубних системах водяного опалення крани індивідуального регулювання повинні володіти незначним гідравлічним опором, так як їх встановлюють послідовно за напрямом руху води і, отже, їх опір підсумовується [7].

Для індивідуального автоматичного регулювання застосовують регулятори прямого і непрямого дії. Принцип роботи індивідуального терморегулятора прямої дії заснований на використанні явища зміни об'єму рідини при зміні її температури. Зміна об'єму рідини в термобалоні безпосередньо викликає переміщення клапана регулятора в потоці основного теплоносія. В індивідуальних регуляторів температури непрямого дії зазвичай використовується електрична енергія (з термореле у зовнішній ланцюги) для нагрівання термобалона зменшеного обсягу, який, у свою чергу, пов'язаний зі штоком регулюючого клапана, в інших конструкціях електрична енергія використовується для управління соленоидным вентилем двохпозиційного дії [7].

Таблиця 2.3 – Переваги та недоліки способів регулювання

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
| Якісне регулювання |  |
| - стабільний гідравлічний режим теплових мереж | - необхідність вживання дорогих методів обробки підживлюючої води тепломережі за високих температур теплоносія; - підвищений температурний графік для компенсації відбору води на ГВП і пов'язане з цим зниження вироблення енергії на теплове споживання; - велике транспортне запізнювання (теплова інерційність) регулювання теплового навантаження системи теплопостачання; - висока інтенсивність корозії трубопроводів через роботу системи теплопостачання значну частину опалювального періоду з температурами теплоносія 60-85 °С; - коливання температури внутрішнього повітря, обумовлені впливом навантаження ГВП на роботу систем опалення і різним співвідношенням навантажень ГВП і опалювання у абонентів; - зниження якості теплопостачання у разі регулювання температури теплоносія по середній за декілька годин температурі зовнішнього повітря,що приводить до коливань температури внутрішнього повітря. |

| Кількісне, якісно-кількісне регулювання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - збільшення використання теплової енергії за рахунок зниження температури зворотної мережної води - можливість вживання недорогих методів обробки підживлючої води тепломережі при 110 °C - робота системи теплопостачання із зниженими витратами мережної води і значною економією електроенергії на транспорт теплоносія - менша інерційність регулювання теплового навантаження, оскільки система теплопостачання швидше реагує на зміну тиску, ніж на зміну температури мережної води - найкращі теплові і гідравлічні показники по режиму систем опалення за рахунок зменшення впливу гравітаційного тиску і зниження перегріву опалювальних приладів - можливість вживання при 110°C в місцевих системах і квартальних мережах довговічних трубопроводів з неметалічних матеріалів; | - змінний гідравлічний режим роботи теплових мереж - великі, в порівнянні з якісним регулюванням, капітальні витрати в тепломережі |

Одним із найбільш дієвих методів регулювання енергоспоживання є встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП). ІТП дозволяє здійснювати регулювання споживання теплової енергії залежно від погодних умов, враховує особливості будівлі та забезпечує подачу в опалювальні прилади саме тої кількості теплоносія, яка потрібна в цей момент для підтримання нормативних умов.

Для покращення ефективності роботи системи теплопостачання проводиться балансування. Гідравлічне балансування полягає у забезпеченні необхідної витрати теплоносія у кожній точці системи. Таке налагоджування виконується за допомогою балансувальних клапанів, які можуть бути ручними або автоматичними. Ручні балансувальні клапани прийшли на заміну дросельним шайбам, та використовуються для регулювання витрати теплоносія в ручному режимі. Автоматичні регулятори призначені для встановлення на стояках системи опалення багатоповерхових будівель, або в окремих групах приміщень, де система опалення оснащена термостатичними клапанами. Автоматичні балансувальні клапани підтримують постійний перепад тиску в мережі, це дає змогу термостатичним клапанам працювати максимально ефективно.

2.4 Пропозиції щодо енергозбереження

З метою зменшення теплових втрат та забезпечення комфорту мешканців пропонується виконати наступні заходи:

- Утеплення зовнішніх стін

Існуючі стіни мають опір теплопередачі, що не відповідає нормативному значенню. Пропонується встановити додаткову теплову ізоляцію, що дозволить зменшити тепловтрати через стіни. В якості утеплювача пропонується використовувати мінераловатні плити, оскільки вони мають ряд переваг:

- Стійкість до високих температур. Починають плавитися і загораються при тривалому впливі (понад дві години) температури більше 1000 ˚С.

- Паропроникність. Мають здатність виводити зайву вологу.

- Довговічність. Мають високу щільність, стійкі до механічних пошкоджень і за умови дотримання технологі ї встановлення терімн експлуатації сягає 30-40 років.

- Екологічність. Плити на основі базальтового волокна є натуральним і безпечним для людини.

- Звукоізоляція. Зменшують рівень шуму, що надходить з вулиці.

Для забезпечення нормативного значення опору теплопередачі необхідно використовувати мінераловатні плити товщиною 0,15 м.

- Утеплення перекриття що межує з технічним поверхом

Дах будівлі межує з технічним поверхом. Значення опору теплопередачі значно менше за нормативне, тому необхідно виконати утеплення перекриття що межує з технічним поверхом.

Як утеплювач рекомендовується використовувати теплоізоляційні вироби з мінеральної вати на основі базальтового волокна, переваги яких наведено вище.

Для забезпечення нормативного значення опору теплопередачі необхідно використовувати утеплювач товщиною 0,2 м.

- Заміна старих вікон на енергозберігаючі

Існуючі вікна не відповідають нормативним вимогам і потребують заміни. Пропонується замінити старі вікна на металопластикові з двокамерним склопакетом та енергоефективним напиленням. Нові вікна дозволять зменшити тепловтрати, але вони погано пропускають повітря, тому для забезпечення нормативного повітрообміну  рекомендується забезпечити роботу локальних систем вентиляції, або хоча б регулярно здійснювати провітрювання кімнат.

Пропонується встановити вінка з паспортними даними на рівні не нижче значення мінімального термічного опору для вікон :

# ;     .

Капіталовкладення, необхідні для заміни всіх старих вікон, включають ціну нових вікон та затрати на монтаж, 2500грн/м2 .

Підвищення теплозахисних характеристик зовнішньої оболонки будівлі зокрема встановлення металопластикових вікон призведе до зменшення природного повітрообміну, а відповідно знизить якість внутрішнього повітря. Модернізацію системи вентиляції рекомендується  виконати шляхом встановлення у квартирах локальних припливно-витяжних вентиляційних установок з рекуператорами та повітропідігрівачами.

Робота механічної системи вентиляції призведе до збільшення енергоспоживання. Проте, даний захід є необхідним для покрашення мікроклімату в кварирах у разі встановлення металопластикових вікон.

- Встановлення ІПТ

Будівля отримує теплову енергію від централізованого джерела енергії. Автоматичне регулювання відсутнє, що призводить до надлишкового споживання тепла в осінній та весняний період. Рекомендується встановлення ІТП з погодним регулюванням та циркуляційними насосами. Це дозволить здійснювати автоматичне регулювання кількості теплоти, що споживається у будівлі залежно від зовнішньої температури повітря. Також ІТП дозволяє налаштувати режим енергоспоживання будівлі після впровадження інших заходів з енергозбереження, таим чином оптимізувати енергоспоживання.

Встановлення ІТП дає змогу економити до 15% енергії.

- Утеплення трубопроводів системи опалення

Трубопроводи системи опалення знаходять в неопалювальних приміщеннях. Існуюча теплова ізоляція знаходиться в незадовільному стані через значний термін її експлуатації та потребує заміни. Пропонується виконати теплоізоляцію трубопроводів з використанням ізоляційного матеріалу, що має однобічне фольгування та самоклеючу основу.

Вартість утеплювача – 300 грн/м. В неопалювальному просторі розташовується 185 м трубопроводів, що потребують ізоляції.

- Балансування системи опалення

Внутрішня температура у квартирах змінюється залежно від поверху, це пов’язано з нерівномірністю розподалення теплоносія у внутрішніх мережах. Необхідно виконати балансування системи опалення, яке включає наступне:

- Розрахунок гідравлічного та теплового режиму системи опалення;

- Встановлення автоматичних балансувальних клапанів на кожен зі стояків системи опаелння;

- Роботи з балансування.

Вартість впровадження заходу – 7000 грн/шт. У будівлі 18 стояків опалення, тобто капіталовкладення складають126 000 грн.

Для зручності зведемо розрахунки економій та термінів окупності заходів у таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 – Результати розрахунків заходів з енергозбереження

| ##### № | ##### Захід з енергозбереження | ##### ΔQ, Гкал |  | ##### ΔE, грн/рік | ##### Tок., роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### Встановлення ІТП | ##### 101 |  | ##### 162770 | ##### 3,6 |
| ##### 2 | ##### Теплоізоляція трубопроводів системи опалення | ##### 32,7 |  | ##### 52700 | ##### 1,1 |
| ##### 3 | ##### Балансування системи опалення | ##### 32,7 |  | ##### 52700 | ##### 2,4 |
| ##### 4 | ##### Утеплення зовнішніх стін | ##### 294,77 |  | ##### 475045 | ##### 11,4 |
| ##### 5 | ##### Утеплення даху |  | ##### 11,86 | ##### 19111 | ##### 14,4 |
| ##### 6 | ##### Заміна вікон на нові енергоефективні |  | ##### 18,9 | ##### 30459 | ##### 20,1 |

2.5 Дослідження системи електропостачання

2.5.1. Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Постачальником електроенергії є ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що виконує наступні функції [9]:

- Здійснює розрахунок та нарахування за електроенергію;

- Приймає платежі за спожиту електроенергію;

- Обслуговує клієнтів з питань вартості та умов оплати, коректності нарахувань за електроенергію;

- Фіксує показники лічильників;

- Надає послуги з енергоефективності.

Розрахунок за спожиту електроенергію здійснюється за показами існуючих вузлів обліку відповідно до діючих тарифів [10]. Тарифи станом  01.11.2019 наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Тарифи на електроенергію

| Споживач |  | Тарифи на електроенергію, коп./кВт·год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без ПДВ | ПВД | з ПДВ |
| Електроенергія, що відпускається Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) | за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
|  | за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
| Електрична енергія, яка витрачається на технічні цілі та освітлення дворів, східців |  | 140 | 28 | 168 |

Вартість електроенергії, що постачається залежить від того, які джерела використовуються для вироблення енергії. Частка кожного джерела енергії у загальній структурі електроенергії за обсягом виробництва та вартості наведена у таблиці 2.6

Таблиця 2.6 – Структура електроенергії

|  | Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії, % | Частка у вартості електричної енергії, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атомні електростанції | 54,33 | 26,6 |
| 2 | Генеруючі компанії теплових електростанцій | 29,5 | 47,1 |
| 3 | Гідроелектростанції (окрім малих) | 7,81 | 5,3 |
| 4 | Теплоелектроцентраль | 6,45 | 12,4 |
| 5 | Альтернативні джерела енергії | 1,91 | 8,6 |
| 5.1 | Малі ГЕС | 0,16 | 0,6 |
| 5.2 | ВЕС | 0,81 | 2,6 |
| 5.3 | Сонячна енергія | 0,75 | 4,8 |
| 5.4 | Біосама | 0,07 | 0,3 |
| 5.5 | Інші | 0,12 | 0,4 |
|  | Всього | 100 | 100 |

Для наочності представимо структуру електроенергії у вигляді діаграм, що представлені  на рисунках 2.7 та 2.8.

Рисунок 2.7 – Частка в обсягах електричної енергії

Рисунок 2.8 – Частка у вартості електричної енергії

2.5.2. Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Для живлення житлового будинку застосовується радіальна схема з автоматичним введенням резерву на вводах. Для зручності опис та поточний стан системи електропостачання будівлі наведено в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Опис системи електропостачання будівлі

| Елемент системи | Опис |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Трансформаторна підстанція | Розташована поза територією будівлі. Потужність 630 кВ. Частота змінного струму 50 Гц. Номінальна напруга на стороні ВН 10 кВ, на стооні НН 0,4 кВ. Номінальний струм збірних шин: обладнання зі сторони ВН 4 – 8 кА, зі сторони НН 0,8 – 20 кА. Ступінь захисту оболонки ІР-43. Стан задовільний. |
| Мережа живлення | Виконана за системою TN-C-S від мережі 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю від розподільчого пристрою РУ-0,4 кВ кабельними взаєморезервними введеннями. Стан задовільний |

Продовження таблиці 2.7

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Головний розподільчий щит | Розміщений у приміщенні електрощитової. Стан задовільний. |
| Поверхові розподільні щити | Розміщені на кожному поверсі житлового будинку. Мають ввідні автоматичні вимикачі та прилади обліку електроенергії на кожну квартиру. Стан задовільний. |
| Групові автомати на освітлення, розеткові мережі та електроплиту | Розташовані в квартирах в квартирних щитах. Стан задовільний. |
| Групові мережі освітлення місць загального користування | Виконані кабелем марки ВВПнг-нд, ПВ1нг у вініпластикових трубах, які переважно приховано під шаром штукатурки стін у металевих трубах. В технічних приміщеннях кабелі розташовані відкрито на кабельних конструкціях і скобах. Стан задовільний. |

Загалом стан системи електропостачання будівлі задовільний, але перед впровадженням будь-яких заходів слід врахувати значний термін експлуатації системи, адже будівля побудована в 1991 році і суттєвих модернізацій з того часу не проводилося.

2.5.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання  для забезпечення електричною енергією

Існує велика кількість шляхів підвищення енергоефективності використання системи електропостачання житлового будинку:

1) Заміна старого електрообладнання на нове енергоефективне

У квартирі використовується електрообладнання, яке є досить застарілим. Рекомендується замінити його на більш сучасне, що має меншу потужність та є більш надійним у роботі. Перелік та характеристики існуючого і альтернативного електрообладання, а також економія від заміни наведено у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Перелік електрообладнання

| Електрообладнання | Потужність існуючого, кВт | Потужність альтернативного, кВт | Економія від заміни, кВт∙год/рік | Економія від заміни, грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита електрична | 6 | 4 | 1460 | 2452,8 |
| Електропіч | 3 | 1,8 | 130 | 218,4 |
| Мікрохвильовка | 2 | 0,8 | 73 | 122,6 |
| Пральна машинка | 2,8 | 1,8 | 370 | 621,6 |
| Пилосос | 2 | 1,8 | 35 | 58,8 |
| Праска | 2,5 | 1,8 | 50 | 84 |
| Комп’ютер | 0,5 | 0,08 | 450 | 756 |
| Кавоварка | 0,8 | 0,5 | 11 | 18,5 |
| Холодильник | 0,5 | 0,04 | 4030 | 6770,4 |
| Чайник електричний | 2,2 | 1,5 | 260 | 436,8 |
| Лампи розжарювання (15шт.) | 0,06 | 0,008 | 1425 | 2394 |
| Електровентилятор | 2 | - | 450 | 756 |

Мешканці використовують електровентилятори для обігріву у зимовий період, після термомодернізації будівлі, потреба у використанні даного обладнання зникне. Як видно, заміна різного електрообладнання дає різну економію. Причому деякі варіанти дають настільки незначну економію, що їх можна вважати нерентабельними. В даному випадку доцільно замінити електроплиту та холодильник на більш сучасні, а лампи розжарювання замінити на світлодіодні.

Також наведемо деякі рекомендації мешканцям щодо енергозбереження [10]:

- Не залишати зарядний пристрій у розетці, він споживає енергію навіть у неактивному стані;

- Регулярно очищувати пилосос, оскільки з наповненим контейнером витрати енергії збільшуються на 40%;

- Регулярно чистити чайник від накипу, це зменшить витрати електроенергії на 30%;

- Продукти у холодильнику тримати закритими, оскільки через випаровування компресор працює довше;

- Відстань від холодильника до стіни має бути не менше 5 см, інакше перевитрата енергії сягне 30%.

2) Заміна старих лічильників

Рекомендовано замінити старі лічильники електроенергії на більш сучасні, щоб забезпечити можливість впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу. При заміні поквартирних лічильників рекомендується переходити на багатозонний облік електроенергії. Для населення більш доцільно використовувати двозонні лічильники. стимулюватиме мешканців по можливості користуватися електрообладнанням у нічний період часу. Це дасть змогу мешканцям зекономити кошти за рахунок тарифних коефіцієнтів (таблиця 2.9), а також внести свій вклад у вирівнювання добового графіку навантаження енергосистеми України.

Таблиця 2.9 – Тарифні коефіцієнти

| Тип лічильника | Період часу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нічний | денний | напівпіковий | піковий |
| Двозонний | 0,5 | 1 | - | - |
| Трьохзонний | 0,4 | - | 1 | 1,5 |

3) Заміна ламп у місцях загального користування

Електрична енергія у місцях загального користування використовується для освітлення МЗК: 38 ламп розжарювання потужністю 60Вт, 19 люмінісцентних ламп потужністю 18Вт. Пропонується замінити існуючі лампи на світлодіодні, що дасть змогу зменшити споживання електроенергії та забезпечити необхідний рівень освітленості. Також значною перевагою світлодіодних ламп є значний термін їх експлуатації та відсутність у складі шкідливих речовин, таких як ртуть.

Лампи розжарювання потужність 60 Вт пропонується замінити на світлодіодні потужністю 8 Вт. Люмінісцентні лампи потужністю 18 Вт пропонується замінити на світлодіодні потужністю 10 Вт. Економія від заміни ламп становить 4880 кВт∙год/рік, що в грошовому еквіваленті 8200 грн/рік. Капіталовкладення включають вартість ламп і складають 17500 грн. Тобто термін окупності даного заходу – 2.1 роки.

Також пропонується встановити датчики руху, що дозволить суттєво зменшити (приблизно на 40%) період використання штучного освітлення у місцях загального користування.

4) Використання альтернативних джерел енергії

Використання таких джерел дає велику кількість переваг, основними з яких є заощадження коштів за рахунок наявності власного джерела енергії та екологічність. Також не можна не згадати про «зелений тариф» і можливість продавати вироблену енергію, але ця перевага стає дедалі менш суттєвою, оскільки вартість такої енергії постійно зменшується. Окрім цього, вартість квартир в енергоефективних будинках є на порядок вищою, що також є перевагою для мешканців. Повністю забезпечити мешканців будинку електроенергією навряд чи вдасться, але можна організувати освітлення місць загального користування, використовуючи електроенергію, вироблену альтернативними джерелами.

5) Встановлення генератора електроенергії в трубопроводах води

Вода в трубопроводах використовується на потреби мешканців, але її потік також можна використовувати для генерації електроенергії. Принцип отримання електроенергії з водопроводу досить простий: в трубопровід врізаються невеликі компактні турбіни, які зв’язані з генератором, що розміщений поза трубою. Таким чином водопровідні труби використовуються не лише для транспортування води, а й для генерації енергії. Правильно встановлена система не перешкоджає потоку води, а лише підвищує енергоефективність. Встановлення генератора дасть можливість частково забезпечити потребу будівлі в електричній енергії.

2.5.4. Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації

Відповідно до завдань магістерської дисертації, розглядаються засоби управління енергоспоживанням у багатоквартирній житловій будівлі. До впровадження пропонуються енергозберігаючі заходи, як можуть мати вплив на систему електропостачання будівлі, тому перед їх реалізацією необхідно переконатися у тому, що існуючі мережі забезпечать роботу системи.

Всі заходи так чи інакше спрямовані на зменшення енергоспоживання. Утеплення огороджувальних конструкцій та заміна вікон на енергозберігаючі забезпечать нормативні температуру в квартирах, тому необхідність у використанні електрообігрівачів зникне і, відповідно, споживання електроенергії зменшиться. Заміна ламп розжарювання та заміна старого електрообладнання мають прямий вплив на скорочення електроспоживання. Інші заходи, як наприклад заміна лічильників на двозонні, мають більш опосередкований вплив і дають можливість будівлі внести свій вклад у вирівнювання графіку навантаження енергосистеми. Таким чином переважна більшість заходів не вплине на систему електропостачання об’єкту.

Встановлення ІТП передбачає використання додаткового електрообладнання, тому перед встановленням необхідно оцінити вплив додаткового навантаження на систему. ІТП має у своєю складі 2 циркуляційні насоси потужністю 600 Вт (один з насосів резервний, тому в розрахунках враховуємо лише один).

Забезпечення електроенергією відбувається від двох взаєморезервуючих джерел живлення, тому у випадку виходу з ладу одного з трансформаторів, електропостачання забезпечить резервний. Але оскільки обладнання ІТП відноситься до електроприймачів 1 категорії надійності, і перерва у його  роботі призведе до припинення циркуляції теплоносія в системі опалення, рекомендується встановити додаткове резервне джерело живлення, що зможе забезпечити роботу насосів.

Живлення від ТП до будівлі здійснюється двома кабелями АВВГ (4×150), прокладеними у землі, довжиною 248 м.  Перевіримо, чи забезпечить кабельна лінія електропостачання після встановлення додаткового обладнання.

Попередньо було визначено розрахункові потужності будинку:

Розрахуємо потужності обладнання, що буде використовуватись в ІТП [12].

Розрахункова активна потужність:

(2.4)

де   коефіцієнт використання насоса;

потужність насоса, кВт.

Підставивши дані у формулу, отримаємо:

Розрахункова реактивна потужність:

(2.5)

де - розрахункова активна потужність насоса, кВт;

коефіцієнт реактивного навантаження [12].

Підставивши дані у формулу, отримаємо:

Таким чином розрахункові потужності будинку після встановлення ІТП:

Повна розрахункова потужність житлового будинку після встановлення ІТП:

У нормальному режимі роботи живлення будинку відбувається двома кабельними лініями, від двох трансформаторів. Перевіримо кабельну лінію АВВГ (4×150) у післяаварійному режимі роботи, коли живлення всього будинку здійснюється однією КЛ.

Розрахункове значення струму:

де = 0,38 В  номінальна напруга.

Перевірка:

де Ідоп.  = 274 А  допустиме струмове навантаження для чотирьохжильної кабельної лінії з алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією, прокладеної у землі, переріз жил 150 мм2 [13];

К1 = 1  коефіцієнт, що враховує температуру оточуючого середовища [12];

К2 = 1  коефіцієнт, що враховує кількість поряд прокладених ваблених ліній [12];

К3 = 1,3  коефіцієнт допустимого перевантаження, враховує умови прокладання, тривалість перевантаження та попереднє завантаження [12].

Отже, кабельна лінія АВВГ (4×150) забезпечить надійне електропостачання навіть після встановлення ІТП.

ІТП буде встановлено в підвалі будинку, де є можливість забезпечити живлення насоса від електромережі. Біля місця встановлення є 2 розетки на 10 А кожна. Перевіримо чи забезпечать вони роботу насоса, для цього розрахуємо струм, необхідний для живлення насоса:

Отже, розетка на 10 А цілком забезпечить необхідний струм.

У таблиці 2.10 наведено порівняння існуючої системи електропостачання та нової (після встановлення ІТП.

Таблиця 2.10 – Порівняльна таблиця

|  | Існуюча ситуація | Ситуація після встановлення ІТП | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрифікація та електрообладнання у підвалі | Розетки на 10 А; Електрообладнання відсутнє | Розетки на 10 А; Насос потужністю 0,6 кВт | Існуючі розетки забезпечать роботу насоса. |
| Потужність системи електропостачання | 150,32 кВт | 150,86 кВт | Зміна потужності незначна. |
| Кабельна лінія | АВВГ (4×150) | АВВГ (4×150) | Не потребує заміни. |
| Джерело живлення | Два взаєморезервуючі джерела | Два взаєморезервуючі джерела + додаткове резервне джерело | Рекомендується встановити додаткове резервне джерело. |

Висновки до розділу

В даному розділі магістерської дисертації було проведено дослідження існуючих енергетичних систем будівлі, за результатами яких зроблено наступні висновки:

1) Існуючі огороджувальні конструкції не відповідають нормативним вимогам. Для забезпечення необхідного опору теплопередачі рекомендується провести утеплення конструкцій та заміну вікон на енергоефективні.

2) Зважаючи настан та значний термін експлуатації інженерних мереж будівлі, рекомендується провести модернізацю системи теплопостачання шляхом впровадження енергоефективних заходів (встановлення ІТП, балансування системи опалення)..

3) Система електропостачання будівлі знаходиться в задовільному стані. Проаналізувавши вплив впровадження заходів з енергозбереження на систему електропостачання будівлі визначено що:

- Після проведення відповідних розрахунків визначено що існуюча кабельна лінія  АВВГ (4×150) не потребує заміни;

- Існуючі джерела забезпечать надійне електропостачання обладнання, що буде встановлено, тому немає потреби звертатись до ОСР;

- Немає необхідності в модернізації системи електропостачання.

3 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ

3.1 Огляд нормативно-правової бази у сфері ЖКГ та енергоефективності

Правові відносини у сфері ЖКГ регулюються законами України та підзаконними нормативно-правовими актами, Енергетичною стратегією України на період до 2030 року; також розроблено нові законопроекти та стандарти для стимулювання енергоефективності у бюджетних установах; організації енергоаудиту та енергоменеджменту [14].

У таблиці 3.1 наведені основні нормативно-правові акти та їх призначення.

Таблиця 3.1 – Огляд нормативно-правових актів

| Нормативно-правовий акт | Призначення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Житловий кодекс [15] | Регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією права громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин. |
| Закон України «Про теплопостачання» [16] | Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об'єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання. |
| Закон України «Про електроенергетику» [17] | Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі |
| Закон України «Про альтернативні джерела енергії» [18] | Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі. |
| Закон України «Про енергозбереження» [19] | Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Закон України Закон України від 22.06.2017 "Про енергетичну ефективність будівель" [20] | Цей закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях. |
| ДБН «Теплова ізоляція будівель» [21] | Ці норми встановлюють вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд під час їх проектування, будівництва і порядку їх оцінювання з метою забезпечення раціонального використання енергоресурсів, забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель. |
| ДБН «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» [22] | Поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з умовною висотою до 100 м включно: багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки. |
| ДСТУ «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції та ГВП» [23] | Цей стандарт встановлює розрахунковий метод оцінки річного енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні будівель житлового та громадського призначення, що проектуються або експлуатуються. |
| ДСТУ «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків» [24] | Встановлення переліку та порядку проведення робіт з комплексної термомодернізації житлових будинків |
| ДСТУ «Будівельна кліматологія» [25] | Установлює кліматичні параметри, що використовують припроектування будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, складання енергетичного паспорта. |
| ДСТУ «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» [26] | Цей стандарт є письмовий переклад ISO 50001:2011(E) «Energy management systems — Requirements with guidance for use». Цей стандарт установлює вимоги щодо розроблення, впровадження, підтримання в робочому стані та поліпшення системи енергетичного менеджменту, що призначена надати організації можливість реалізувати систематизований підхід до досягнення постійного підвищення рівня енергетичної ефективності, охоплюючи використання та споживання енергії (енергетичних ресурсів). |

  - Моніторинг та аналіз енергоспоживання

Моніторинг та аналіз даних є важливим питанням з точки зору організації ефективного використання енергетичних ресурсів, для його вирішення  необхідно збирати детальну інформацію про наступне [27]:

- ресурсо- та енергоспоживання будівель за різні інтервали (година, доба, місяць, рік) за видами ресурсів та потоків;

- геометричні розміри будівлі, площі, об’єми її окремих складових (кухня/спальні/коридори/актова зала/допоміжні приміщення/санвузли та ін.);

- характеристики, розміри та стан огороджувальних конструкцій будівель з урахуванням орієнтації по сторонах світу;

- умови теплопостачання (витрати, тиск, температури енергоносіїв, кількість енергії);

- дані щодо погодних умов (температура навколишнього повітря, сонячна радіація, хмарність) за різні інтервали (година, доба, місяць, рік) та умов мікроклімату приміщень( в тому числі їх добові коливання);

- інвентаризація обладнання (електрична потужність та тривалість роботи) і визначення величини теплонадходжень від їх використання;

- стан джерел теплопостачання, теплопунктів, інженерних комунікацій, в тому числі: довжини та діаметри трубопроводів, стан ізоляції, кількість опалювальних пристроїв, регуляторів та ін., з визначенням кількості труб, обладнання та арматури у аварійному стані або потребує заміни;

- стан систем вентиляції і основного обладнання, характеристики повітропроводів, аналіз роботи фільтрів і витяжних каналів;

- стан мереж електропостачання, трансформаторів на балансі закладу, розподільчих щитків, автоматів, систем освітлення зовнішніх/внутрішніх та ін.;

- стан систем водопостачання та каналізації, тип, стан і кількість сантехнічного обладнання і вузлів;

- інші системи та обладнання будівлі.

Отримана інформація дозволяє створити базу даних, за допомогою якої може проводитися моніторинг та аналіз даних, а також виявлення та запобігання виникнення аварійних ситуацій.

  - Моделювання в спеціалізованих програмних продуктах

    - Огляд існуючого програмного забезпечення

Для організації ефективного енергоспоживання необхідним є використання спеціалізованого програмного забезпечення. Основні характеристики існуючих програмних продуктів наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Огляд існуючих програмних продуктів

| Програмний продукт | Призначення | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoCAD | Проектування | Швидкість проектування | Ресурсоємність |
| Fluent | Моделювання процесів теплообміну | Точність моделювання | Складність інтерфейсу |
| Therm | Моделювання процесів теплообміну | Точність моделювання | Складність інтерфейсу |
| RETScreen | Аналіз проектів | Економічний аналіз заходів | Немає можливості формувати звіт |
| SOLIDWORKS | Аналіз проектів | Інтерфейс та взаємодія | Коротка бібліотека елементів |
| STATISTICA | Аналіз проектів | Повний набір класичних методів статистичного аналізу | Неможливість побудови енергетичних балансів |
| GoogleSketchUp | Проектування | Простий інтерфейс | Нескладні об’єкти, нестабільність |
| ENSI | Аналіз проектів | Енергетична модель будівлі, взаємовплив заходів, баланси | Немає можливості сформулювати повноцінний звіт з енергоаудиту |
| EnergyPlus | Оцінка екологічної ситуації, прогнозування енергоспоживання | Висока точність моделювання | Складність інтерфейсу |
| EnergyPlan | Оцінка еколлогічної ситуації | Структурування даних | Висока вартість |
| DesignBuilder | Моделювання процесів теплообміну | Висока точність моделювання | Висока вартість |

    - Моделювання в програмному середовищі RETScreen

Програмний продукт RETScreen дозволяє комплексно ідентифікувати, оцінювати й оптимізувати технічну й фінансову життєздатність потенційних проектів з підвищення енергоефективності будівель.

Робочий цикл програми наведено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Робочий цикл програми RETScreen

За допомогою програмного продукту RETScreen було проаналізовано базове споживання енергоносіїв (існуючий стан систем та огороджень з урахуванням дотримання умов мікроклімату) та розраховано споживання після впровадження заходів з енергозбереження.

Для початку моделювання необхідно задати наступні вихідні дані:

- тип об’єкту;

- температурний графік;

- графік присутності;

- теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій;

- джерела енергії та графіки навантажень;

- характеристики інженерних систем та енергоносіїв (опалення, охолодження, освітлення, вентиляція, електрообладнання, гаряча вода, рекуперація теплоти).

Послідовність виконання моделювання наведено на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Вихідні дані та послідовність визначення енергоспоживання

Відповідно до вихідних даних, в програмі використовується певна інформація щодо кліматичних умов: середньомісячні значення параметрів навколишнього середовища (температура, атмосферний тиск, вологість повітря, сонячні теплонадходження, швидкість вітру).

В результаті моделювання енерговитрат будівлі в річному розрізі за допомогою програмного продукту RETScreen отримано:

- споживання теплової енергії для базового варіанту;

- споживання теплової енергії після впровадження пакету заходів з енергозбереження (перелік заходів аналогічний).

Під час виконання розрахунків використано деякі спрощення (наприклад, попередньо визначено середньозважене для будівлі значення термічних опорів зовнішніх огороджень, що дозволило врахувати наявність часткового клаптикового утеплення стін та заміни частини вікон; кількість годин роботи електроприладів та освітлення прийнята з урахуванням одночасності роботи).

RETScreen дозволяє виконувати фінансовий аналіз з урахуванням капітальних витрат, темпу інфляції, додаткових щорічних витрат на експлуатацію обладнання, вартості енергоресурсів, очікуваної економії у натуральних та грошових одиницях після впровадження заходів з енергозбереження. За результатами моделювання термін окупності комплексного пакету заходів з термомодернізації будівлі становитиме 7,8 років, що для подібних проектів є прийнятним (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Робоче вікно програми «Фінансовий аналіз»

    - Моделювання в програмному середовищі DesignBuilder

У програмному середовищі DesignBuilder було створено 3D модель житлового будинку (рисунок 3.4) з існуючими характеристиками його інженерних систем, огороджувальних конструкцій та умов експлуатації.

Рисунок 3.4 Модель будівлі у програмному середовищі DesignBuilder

В ході моделювання визначено енергоспоживання: фактичне (недотримання нормативних температур та відсутня механічна вентиляція), базове та після впровадження запропонованих енергозберігаючих заходів. Базове енергоспоживання враховує механічну систему вентиляції (рисунок 3.5) для забезпечення нормативних вимог по мікроклімату (а саме кратності вентиляції) та автоматичне регулювання в системі опалення відповідно до змін зовнішніх погодних умов [28].

Базове енергоспоживання визначено з використанням стандартної бази даних матеріалів зовнішніх огороджувальних конструкцій та міжнародного кліматичного файлу погоди IWEC (крок дискретизації даних 1 година). Модель дозволяє враховувати графік експлуатації, теплонадходження, характеристики інженерних мереж та більш деталізовані дані огороджень будівлі, наприклад нерівномірне заглиблення цокольного поверху та різний тип вікон по фасадам [28].

Рисунок 3.5  Система опалення та вентиляції будівлі, що досліджується:

а) фактично б) базовий варіант

На рисунку 3.6  наведено робоче вікно програми DesignBuilder .

Рисунок 3.6 – Робоче вікно програми

На рисунку 3.6 зображено фактичні розрахункові значення помісячного споживання електроенергії, теплової енергії, зовнішніх температур повітря, температур в квартирах, значення інфільтрації та додаткові теплонадходження.

Загальні результати розрахунку споживання теплової енергії зведено в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3 – Споживання теплової енергії, розраховане в DesignBuilder

| Фактичне | Базове | Після заходів |
| --- | --- | --- |
| 550 775 кВт∙год/рік | 963 856 кВт∙год/рік | 281 799 кВт∙год/рік |

  - Розрахунок за національною методикою ДСТУ Б А.2.2-12:2015

Національний стандарт ДСТУ Б А.2.2-12:2015 встановлює розрахунковий метод оцінки енергоспоживання будівлі. Він включає розрахунок теплопередачі трансмісією та вентиляцією частини будівлі, що опалюється до постійної внутрішньої температури, внутрішні (від обладнання, освітлення, людей) та сонячні теплонадходження, енергопотребу та енергоспоживання на опалення, охолодження та гаряче водопостачання.

Даний стандарт дозволяє провести оцінку загального енергоспоживання, оцінку ефекту від можливих заходів з енергозбереження, моніторинг енергетичної ефективності будівлі та її інженерних систем, допомагає при планування заходів з модернізації та дає змогу прогнозувати необхідні у майбутньому енергетичні ресурси, шляхом розрахунку енергоспоживання.

Для розрахунку необхідно мати інформацію про кліматичні дані, характеристики огороджувальних конструкцій будвілі та інженерних мереж та особливості функціонування будівлі.

Розрахунок проведено відповідно до [29].

В таблиці 3.4 наведені розрахункові кліматичні параметри для м. Києва.

Таблиця 3.4 – Розрахункові кліматичні параметри району будівництва:

| Місто | Характеристики опалювального періоду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тривалість, діб | середня температура, ºС | початок | кінець |
| Київ | 176 | -0,1 | 17.Х | 11.ІV |

3.4.1 Теплопередача трансмісією

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі U, ,тобто U-фактор , який в свою чергу розраховується за формулою :

,                                                    (3.1)

# Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К,  повинно бути розраховане за формулою:

| Htr,adj = HD + Hg + HU + HA , (3.2)Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де HD –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

HU – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;

HA – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

# В загальному випадку Hx, що відображає HD,  Hg,  HU,   HD, Hg, HU або HAHA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

| , (3.3)Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  Ai  – площа iі-го елемента оболонки будівлі, м2;

UiUi – коефіцієнт теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить UiUi = 1/UiRΣi ;

RΣi – опір теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, м2·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з [30];

btr,x – поправочний коефіцієнт.

Результати розрахунків зведено в таблицях 3.5 – 3.7.

Таблиця 3.5 – Результати розрахунків

| №. | Вид огороджувальної конструкції | Площа (Ai), м2 | Термічний опір (RΣ), м2К/Вт | Теплопровідність U, Вт/(м2К) | bu | Hx,heating Вт/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні стіни | 4190,70 | 0,76 | 1,32 | 1 | 5547,80 |
| 2 | Горище | 392 | 0,61 | 1,63 | 0,9 | 575,11 |
| 3 | Неопалювальний підвал | 392 | 0,42 | 2,38 | 0,3 | 279,67 |
| 4 | Світлопрозорі конструкції | 703,80 | 0,44 | 2,26 | 1 | 1592,73 |
| 5 | Вхідні двері | 8,00 | 0,40 | 2,50 | 1 | 20,00 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 8015,32 |

Таблиця 3.6 ‒ Сумарна теплопередача трансмісією для опалення

| Місяць року | Параметр |  |  | Qtr, кВт·год | сума Qtr, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θe, °С | Кіль-ть днів в міс | Тривалість міс t, год |  |  |
| Січень | -4,7 | 31 | 744 | 147 296 | 147 296 |
| Лютий | -3,6 | 28 | 672 | 127 117 | 127 117 |
| Березень | 1 | 31 | 744 | 113 305 | 113 305 |
| Квітень | 9 | 10 | 240 | 21 160 | 21 160 |
| Травень | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Червень | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липень | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жовтень | 8,1 | 15 | 360 | 34 338 | 34 338 |
| Листопад | 1,9 | 30 | 720 | 104 456 | 104 456 |
| Грудень | -2,5 | 31 | 744 | 134 176 | 134 176 |
| ∑ |  |  |  | 681 847 | 681 847 |

Таблиця 3.7 ‒ Сумарна теплопередача трансмісією для охолодження

| Місяць року | Параметр |  |  | Qtr, кВт·год без скидання | сума Qtr, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θe, °С | Кіль-ть днів в міс | Тривалість міс t, год |  |  |
| Січень | -4,7 | 31 | 744 | 169 940 | 169 940 |
| Лютий | -3,6 | 28 | 672 | 147 995 | 147 995 |
| Березень | 1 | 31 | 744 | 138 388 | 138 388 |
| Квітень | 9 | 30 | 720 | 91 068 | 91 068 |
| Травень | 15,2 | 31 | 744 | 59 784 | 59 784 |
| Червень | 18,3 | 30 | 720 | 41 249 | 41 249 |
| Липень | 19,8 | 31 | 744 | 34 320 | 34 320 |
| Серпень | 19 | 31 | 744 | 38 749 | 38 749 |
| Вересень | 13,9 | 30 | 720 | 64 819 | 64 819 |
| Жовтень | 8,1 | 31 | 744 | 99 086 | 99 086 |
| Листопад | 1,9 | 30 | 720 | 129 102 | 129 102 |
| Грудень | -2,5 | 31 | 744 | 157 762 | 157 762 |
| ∑ |  |  |  | 1 172 261 | 1 172 261 |

3.4.2 Теплопередача вентиляцією

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

Qve = Hve (θint ‒ θe) t ,                                       (3.4)

де  θint = 20 оC – температура внутрішнього повітря для періоду опалення, θint = 26оC – для періоду охолодження;

θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год,

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією:

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

| (3.5)Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3·K);

– усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3/год;

bve,k – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потокуk, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітря θsup,kθsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k – представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку , м3/год, розраховують за формулою:

| Qve,inf,mn = ninf,mn V , (3.6)Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де ninf,mn – кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1;

V – кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3;

Розрахунки зведемо в таблицю 3.8.

Таблиця 3.8 ‒ Сумарна теплопередача вентиляцією для опалення та охолодження

| Місяць року | Параметр |  |  | QН,ve,, кВт·год | QС,ve, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θe, °С | Кіль-ть днів в міс | Тривалість міс t, год |  |  |
| Січень | -4,7 | 31 | 744 | 45205 | 87140 |
| Лютий | -3,6 | 28 | 672 | 39012 | 75880 |
| Березень | 1 | 31 | 744 | 34773 | 67196 |
| Квітень | 9 | 30 | 720 | 6494 | 41322 |
| Травень | 15,2 | 31 | 744 | 0 | 24823 |
| Червень | 18,3 | 30 | 720 | 0 | 16440 |
| Липень | 19,8 | 31 | 744 | 0 | 12962 |
| Серпень | 19 | 31 | 744 | 0 | 15444 |
| Вересень | 13,9 | 30 | 720 | 0 | 27837 |
| Жовтень | 8,1 | 31 | 744 | 10538 | 44976 |
| Листопад | 1,9 | 30 | 720 | 32057 | 62687 |
| Грудень | -2,5 | 31 | 744 | 41178 | 79496 |
| Всього, кВт·год |  |  |  | 209 256 | 556 204 |

3.4.3 Сонячні теплонадходження

Загальні сонячні теплонадходження :

Вважаємо, що на об’єкті відсутнє зовнішнє затінення.

Теплонадходження від сонця розрахуємо за формулою:

(3.7)

де   усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт;

t  тривалість місяця, що розглядається.

Сонячні теплонадходження через елементи будівлі:

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі визначаються за формулою:

(3.8)

де   понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні, приймаємо  ;

еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2;

сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності, Вт/м2, для орієнтації на південь у січні  Вт/м2;

коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймаємо  для незатіненої вертикальної стіни;

додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі, Вт.

Еквівалентні площі інсоляцій та додаткові теплові потоки внаслідок теплового випромінювання в атмосферу розраховуються окремо для кожного місяця та для кожної з орієнтацій на сторони світу.

Еквівалентна площа непрозорих елементів будівлі:

(3.9)

де   безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною;

тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2∙К/Вт,

коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, для міста Києва  Вт/(м2∙К);

площа непрозорої частини.

Еквівалентна площа засклених елементів будівлі:

(3.10)

де   понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів, приймаємо =1;

загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента, ,  коефіцієнт пропускання сонячної радіації;

частка площі обрамлення, відношення площі обрамлення до площі заскленого елемента, для вікон приймаємо =0,3;

загальна площа засклених елементів.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елементу оболонки, Вт:

(3.11)

де   тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2∙К/Вт;

коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, для міста Києва  Вт/(м2∙К);

площа непрозорої частини, м2;

коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2∙К);

середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні:

(3.12)

коефіцієнт теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження.

Результати розрахунків зведено у таблиці 3.9 та 3.10.

Таблиця 3.9 ‒ Результати розрахунків теплонадходжень від сонячної радіації

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт затінення fsh,with |  |  |  | Fsh.gl |  |  |  |
|  | Пн | Сх | Пд | З | Пн | Сх | Пд | З |
| Січень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лютий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Березень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Квітень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Червень | 0,09 | 0,02 | 0,27 | 0,48 | 0,91 | 0,98 | 0,73 | 0,52 |
| Липень | 0,08 | 0,07 | 0,37 | 0,49 | 0,92 | 0,93 | 0,63 | 0,51 |
| Серпень | 0,04 | 0,08 | 0,36 | 0,52 | 0,96 | 0,92 | 0,64 | 0,48 |
| Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жовтень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Листопад | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грудень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблиця 3.10 ‒ Елементи сонячних теплонадходжень Аsol, м2

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аw·Fsh, м2 |  |  |  | Аsol, м2 |  |  |  |  | Аsol,w·Fsh·Isol, Вт | Φr·Fr, Вт | Φsol, Вт |
|  | Пн | Сх | Пд | З | Пн | Сх | Пд | З | Дах |  |  |  |
| Січень | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 10361 | 7461 | 2900 |
| Лютий | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 16634 | 7461 | 9173 |
| Березень | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 24886 | 7461 | 17425 |
| Квітень | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 29416 | 7461 | 21955 |
| Травень | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 38085 | 7461 | 30623 |
| Червень | 3,11 | 100,37 | 47,35 | 74,56 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 30676 | 7461 | 23215 |
| Липень | 3,14 | 95,25 | 40,86 | 73,12 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 28836 | 7461 | 21375 |
| Серпень | 3,28 | 94,22 | 41,51 | 68,82 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 25185 | 7461 | 17723 |
| Вересень | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 27926 | 7461 | 20465 |
| Жовтень | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 16973 | 7461 | 9512 |
| Листопад | 3,41 | 102,41 | 64,86 | 143,38 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 8161 | 7461 | 700 |
| Грудень | 3,4 | 102,4 | 64,9 | 143,4 | 25,3 | 18,2 | 13,2 | 16,7 | 1,0 | 7101 | 7461 | -360 |

# 3.4.4 Внутрішні теплонадходження

# До внутрішніх теплонадходжень відносять теплонадходження від людей, освітлення та обладнання.

# Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається Qвнутр, Вт розраховують за формулою:

# (3.13)

# де  – усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела, Вт/м2;

# F – кондиціонована площа зони будівлі, м2.

# Теплові потоки від внутрішніх джерел:

# Метаболічна теплота

# Освітлення

# Обладнання

Результати розрахунку зведемо у таблицю 3.11.

Таблиця 3.11 ‒ Кліматичні дані та характеристики внутрішніх і сонячних теплонадходжень

| Місяць року | θe, °С | Кіль-ть днів в міс | Кіл-ть годин в міс | Період роботи закладу t, год | Iпн, Вт/м2 | Iсх, Вт/м2 | Iпд, Вт/м2 | Iзх, Вт/м2 | Iгор, Вт/м2 | Qsol, кВт·год | Тепловий потік від людейQint, кВт·год | Тепловий потік від освітлення Qint, кВт·год | Тепловий потік від обладнанняQint, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | -4,7 | 31 | 744 | 744 | 13,00 | 21,00 | 50,00 | 22,00 | 32,00 | 2157 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| Лютий | -3,6 | 28 | 672 | 672 | 24,00 | 36,00 | 70,00 | 38,00 | 59,00 | 6164 | 7 156 | 1 017 | 258 |
| Березень | 1 | 31 | 744 | 744 | 35,00 | 58,00 | 90,00 | 61,00 | 101,00 | 12964 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| Квітень | 9 | 30 | 720 | 720 | 39,00 | 77,00 | 92,00 | 73,00 | 149,00 | 15807 | 7 667 | 1 090 | 276 |
| Травень | 15,2 | 31 | 744 | 744 | 56,00 | 104,00 | 101,00 | 99,00 | 211,00 | 22784 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| Червень | 18,3 | 30 | 720 | 720 | 67,00 | 111,00 | 96,00 | 105,00 | 228,00 | 16715 | 7 667 | 1 090 | 276 |
| Липень | 19,8 | 31 | 744 | 744 | 61,00 | 108,00 | 98,00 | 104,00 | 220,00 | 15903 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| Серпень | 19 | 31 | 744 | 744 | 40,00 | 93,00 | 106,00 | 89,00 | 185,00 | 13186 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| Вересень | 13,9 | 30 | 720 | 720 | 29,00 | 70,00 | 102,00 | 66,00 | 130,00 | 14735 | 7 667 | 1 090 | 276 |
| Жовтень | 8,1 | 31 | 744 | 744 | 19,00 | 38,00 | 75,00 | 37,00 | 71,00 | 7077 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| Листопад | 1,9 | 30 | 720 | 720 | 11,00 | 17,00 | 39,00 | 17,00 | 31,00 | 504 | 7 667 | 1 090 | 276 |
| Грудень | -2,5 | 31 | 744 | 744 | 9,00 | 14,00 | 35,00 | 15,00 | 22,00 | -268 | 7 923 | 1 126 | 286 |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 728 | 93 283 | 13 256 | 3 363 |

3.4.5 Енергопотреба на опалення, охолодження, ГВП (до заходів)

Для кожного місяця енергопотребу для опалення, , Вт·год, за умови постійного опалення, розраховують за формулою:

(3.14)

де ― сумарна теплопередача в режимі опалення, Вт·год,

‒ сумарні теплонадходження в режимі опалення, Вт·год,

‒ безрозмірний коефіцієнт використання надходжень.

Для кожного місяця сумарну теплопередачу,  , Вт·год визначають за формулою:

(3.15)

Сумарні теплові надходження, , Вт·год, для кожної зони будівлі для кожного місяця визначають за формулою:

(3.16)

Проміжні розрахунки виконано за методикою [29]. Результати розрахунку зведено в таблицю 3.12.

Таблиця 3.12 ‒ Розрахунок енергопотреби для опалення

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QН,tr, кВт·год | QН,ve, кВт·год | QН,ht, кВт·год | QН,sol, кВт·год | QН,int, кВт·год | QН,gn, кВт·год | gH | ηH,gn | QH,nd , кВт·год | QН,ve, кВт·год |
| Січень | 147 296 | 45205 | 192 500 | 2157 | 9 334,2 | 11491 | 0,06 | 1,00 | 181009 | 45205 |
| Лютий | 127 117 | 39012 | 166 128 | 6164 | 8 431 | 14595 | 0,09 | 1,00 | 151534 | 39012 |
| Березень | 113 305 | 34773 | 148 077 | 12964 | 9 334 | 22298 | 0,15 | 1,00 | 125789 | 34773 |
| Квітень | 21 160 | 6494 | 27 655 | 5269 | 3 011 | 8280 | 0,30 | 0,99 | 19420 | 19482 |
| Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 2248 |
| Червень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 619 |
| Липень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 52 |
| Серпень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 376 |
| Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 3234 |
| Жовтень | 34 338 | 10538 | 44 876 | 3424 | 4 517 | 7941 | 0,18 | 0,99 | 36941 | 21779 |
| Листопад | 104 456 | 32057 | 136 513 | 504 | 9 033 | 9537 | 0,07 | 1,00 | 126976 | 32057 |
| Грудень | 134 176 | 41178 | 175 355 | -268 | 9 334 | 9066 | 0,05 | 1,00 | 166289 | 41178 |
| Всього | 681 847 | 209 256 | 891 103 | 30 215 | 52 994 | 83 209 |  |  | 807958 | 240 014 |

Для кожного місяця енергопотребу для охолодження , кВт·год, за умови постійного охолодження, розраховують за формулою:

(3.17)

Проміжні розрахунки виконано за методикою [29]. Результати розрахунків наведено в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13 ‒ Розрахунок енергопотреби для охолодження

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QС,tr, кВт·год | QС,ve, кВт·год | QС,ht, кВт·год | Qс,sol, кВт·год | Qс,int, кВт·год | Qс,gn, кВт·год | gc | ηc,is | Qс,nd , кВт·год |
| Січень | 169 940 | 87140 | 257 080 | 2157 | 9 334 | 11491 | 0,04 | 0,045 | 0 |
| Лютий | 147 995 | 75880 | 223 874 | 6164 | 8 431 | 14595 | 0,07 | 0,065 | 0 |
| Березень | 138 388 | 67196 | 205 584 | 12964 | 9 334 | 22298 | 0,11 | 0,108 | 0 |
| Квітень | 91 068 | 41322 | 132 390 | 15807 | 9 033 | 24840 | 0,19 | 0,187 | 0 |
| Травень | 59 784 | 24823 | 84 607 | 22784 | 9 334 | 32118 | 0,38 | 0,376 | 0 |
| Червень | 41 249 | 16440 | 57 689 | 16715 | 9 033 | 25748 | 0,45 | 0,438 | 0 |
| Липень | 34 320 | 12962 | 47 283 | 15903 | 9 334 | 25237 | 0,53 | 0,515 | 883 |
| Серпень | 38 749 | 15444 | 54 193 | 13186 | 9 334 | 22520 | 0,42 | 0,409 | 0 |
| Вересень | 64 819 | 27837 | 92 656 | 14735 | 9 033 | 23768 | 0,26 | 0,256 | 0 |
| Жовтень | 99 086 | 44976 | 144 061 | 7077 | 9 334 | 16411 | 0,11 | 0,114 | 0 |
| Листопад | 129 102 | 62687 | 191 790 | 504 | 9 033 | 9537 | 0,05 | 0,050 | 0 |
| Грудень | 157 762 | 79496 | 237 258 | -268 | 9 334 | 9066 | 0,04 | 0,038 | 0 |
| Всього за рік | 1 172 261 | 556 204 | 1 728 465 | 127 728 | 109 902 | 237 630 |  |  | 883 |

Енергопотреба на ГВП:

Питомі річні енергопотреби ГВП прийняті згідно [29] і становлять для багатоквартирного житлового будинку 20 кВт·год/м2. Загалом енергопотреба на ГВП становить 197936 кВт∙год.

    - Визначення енергетичної ефективності (до заходів)

Питома річна енергопотреба для опалення охолодження та ГВП:

EP = (QH,nd + QC,nd  + QDHW,nd) /Af    = (807958+883+197936) / 5916 =

= 170,18 кВт·год/м2.

Нормативна максимальна питома енергопотреба згідно [29]  становить EРmax  = 120 кВт·год/м2.

Різниця (у %) розрахункового  значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально  допустимого значення, ЕРmax  становить:

[(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax].100% = [(170,18 - 120)/120].100% = 41,8%.

В таблиці 3.14 наведено класифікацію будинків за енергетичною ефективністю, відповідно до якої за енергопотребою будівля має клас енергоефективності Е що не відповідає вимогам  енергоефективності згідно з ДБН В.2.6-31

Таблиця 3.14 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю [29]

| Класи енергетичної ефективності будинку за питомою енергопотребою | Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально допустимого значення, ЕРmax, [(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax].100% |
| --- | --- |
| А | Мінус 50 та менше |
| B | Від мінус 49 до мінус 10 |
| C | Від мінус 9 до 0 |
| D | Від 1 до 25 |
| E | Від 26 до 50 |
| F | Від 51 до 75 |
| G | 76 та більше |

3.4.7 Енергопотреба на опалення, охолодження, ГВП (після заходів)

З метою підвищення енергетичної ефективності у будівлі пропонується впровадження енергозберігаючих заходів, що наведені у розділі 2. Оцінимо ефект від реалізації  заходів, провівши аналогічний розрахунок з врахуванням нових теплотехнічних харакетристик будівлі.

Результати розрахунку зведено в таблиці 3.15, 3.16.

Таблиця 3.15 ‒ Енергопотреба при опаленні (після заходів)

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QН,tr, кВт·год | QН,ve, кВт·год | QН,ht, кВт·год | QН,sol, кВт·год | QН,int, кВт·год | QН,gn, кВт·год | gH | ηH,gn | QH,nd , кВт·год |
| Січень | 49 677 | 45205 | 94 881 | 5503 | 9 334 | 14837 | 0,16 | 1,000 | 80051 |
| Лютий | 42 871 | 39012 | 81 883 | 8615 | 8 431 | 17046 | 0,21 | 0,999 | 64862 |
| Березень | 38 213 | 34773 | 72 986 | 14897 | 9 334 | 24231 | 0,33 | 0,992 | 48949 |
| Квітень | 7 137 | 6494 | 13 631 | 5759 | 3 011 | 8770 | 0,64 | 0,932 | 5458 |
| Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Червень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Липень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Серпень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Жовтень | 11 581 | 10538 | 22 119 | 4745 | 4 517 | 9262 | 0,42 | 0,982 | 13023 |
| Листопад | 35 228 | 32057 | 67 286 | 3936 | 9 033 | 12969 | 0,19 | 0,999 | 54330 |
| Грудень | 45 252 | 41178 | 86 430 | 3393 | 9 334 | 12727 | 0,15 | 1,000 | 73708 |
| Всього | 229 958 | 209 256 | 439 215 | 46 849 | 52 994 | 99 843 |  |  | 340381 |

Таблиця 3.16 ‒ Енергопотреба при охолодженні (після заходів)

| Місяць року | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QС,tr, кВт·год | QС,ve, кВт·год | QС,ht, кВт·год | Qс,sol, кВт·год | Qс,int, кВт·год | Qс,gn, кВт·год | gc | ηc,is | Qс,nd , кВт·год |
| Січень | 59 937 | 63656 | 123 593 | 5503 | 9 334 | 14837 | 0,12 | 0,120 | 0 |
| Лютий | 52 197 | 55429 | 107 625 | 8615 | 8 431 | 17046 | 0,16 | 0,158 | 0 |
| Березень | 48 808 | 50933 | 99 741 | 14897 | 9 334 | 24231 | 0,24 | 0,242 | 0 |
| Квітень | 32 119 | 32812 | 64 931 | 17278 | 9 033 | 26311 | 0,41 | 0,400 | 0 |
| Травень | 21 085 | 20987 | 42 072 | 23426 | 9 334 | 32760 | 0,78 | 0,696 | 3497 |
| Червень | 14 548 | 14315 | 28 863 | 17084 | 9 033 | 26117 | 0,90 | 0,765 | 4038 |
| Липень | 12 104 | 11731 | 23 836 | 16401 | 9 334 | 25736 | 1,08 | 0,837 | 5787 |
| Серпень | 13 666 | 13447 | 27 113 | 14247 | 9 334 | 23581 | 0,87 | 0,747 | 3322 |
| Вересень | 22 861 | 22972 | 45 834 | 16418 | 9 033 | 25451 | 0,56 | 0,533 | 1010 |
| Жовтень | 34 947 | 35716 | 70 663 | 9806 | 9 334 | 19140 | 0,27 | 0,270 | 0 |
| Листопад | 45 534 | 47515 | 93 049 | 3936 | 9 033 | 12969 | 0,14 | 0,139 | 0 |
| Грудень | 55 642 | 58762 | 114 404 | 3393 | 9 334 | 12727 | 0,11 | 0,111 | 0 |
| Всього | 413 448 | 428 275 | 841 723 | 151 005 | 109 902 | 260 908 |  |  | 17654 |

Енергопотреба на ГВП становить 197936 кВт∙год.

3.4.8 Визначення енергетичної ефективності (після заходів)

Питома річна енергопотреба для опалення охолодження та ГВП:

EP = (340381+17654+197936) / 5916 =

= 93,9 кВт·год/м2.

Різниця (у %) розрахункового  значення питомої енергопотреби, ЕР, від максимально  допустимого значення, ЕРmax  становить:

[(ЕР - ЕРmax)/ЕРmax].100% = [(93,9 - 120)/120].100% = - 21,8%

Отже після впровадження заходів будівля має клас енергоефективності В.

В таблиці 3.17 наведено загальні розрахунки енергопотреби до та після впровадження заходів з енергозбереження..

Таблиця 3.17 – Результати розрахунку за національною методикою

|  | До заходів | Після заходів |
| --- | --- | --- |
| Енергопотреба на опалення, охолодження і ГВП, кВт∙год | 1 006 777 | 555 512 |
| Питома енергопотреба на опалення, охолодження і ГВП, кВт∙год/м2 | 170,2 | 93,9 |
| Клас енергоефективності (за енергопотребою) | Е | В |

На рисунку 3.7  зображено класи енергоефективності будівлі визначені за енергопотребою  а) до впровадження б) після впровадження енергозберігаючих заходів.

а)                                                                     б)

Рисунок 3.7  – Клас енергоефективності:

а) до впровадження; б) після впровадження енергозберігаючих заходів

Висновки до розділу

У цьому розділі магістерської дисертації проведено огляд нормативно-правової бази, яка регулює діяльність у сфері ЖКГ та сфері енергоефективності, огляд сучасних підходів до організації ефективного енерговикористання та можливості існуючого програмного забезпечення для моделювання, аналізу, моніторингу та планування енергоспоживання. За допомогою програмного продукту RETScreen проведено фінансовий розрахунок доцільності впровадження заходів з енергозбереження. У програмному середовищі DesignBuilder створено модель житлової будівлі та розраховано енергоспоживання до та після впровадження заходів. Також виконано розрахунок за національним стандартом.  У таблиці 3.18 наведено порівняння результатів розрахунків, виконаних різними шляхами.

Таблиця 3.18 – Порівняння результатів

| Теплова енергія | До впровадження заходів | Після впровадження заходів |
| --- | --- | --- |
| Фактичне значення, кВт∙год/рік (кВт∙год/м2) | 617 169 (104,32) | ‒ |
| DesignBuilder, кВт∙год/рік (кВт∙год/м2) | 963 856 (162,92) | 281 799 (47,63) |
| ДСТУ Б А.2.2-12:2015, кВт∙год/рік (кВт∙год/м2) | 807 958 (136,57) | 340 381 (57,54) |

Розбіжності у результатах розрахунку пов’язані з особливістю кожного з методів. Основна розбіжність виникає під час розрахунку інженерних мереж будівлі, оскільки національний стандарт є більш адаптованим під реальний стан будівель України, а закордонні програмні продукти враховують не всі особливості наших мереж.

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

На даний момент досліджувана будівля відноситься до житлово-експлуатаційної дільниці № 901, на базі якої необхідно створити відділ енергетичного менеджменту (СЕнМ). Цей відділ повинен включати в себе керівника (муніципального енергетичного менеджера) і двох-трьох співробітників, що мають чітко визначені функціональні  обов'язки, включаючи фахівця з інформаційних технологій, який несе відповідальність за підтримання баз даних системи енергетичного менеджменту [33].

Відповідно до [33] метою створення системи енергетичного менеджменду на об’єкті є підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів шляхом здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат, проведення внутрішніх енергоаудитів, впровадження енергозберігаючих заходів, здійснення моніторингу та коригувальних дій у сфері енергозбереження, а також інформування, стимулювання та навчання у сфері енергозбереження.

Відповідно до [33] побудова сучасної ситеми енергетичного менеджменту передбачає викнонання наступних кроків (таблиця 4.1):

Таблиця 4.1 – Побудова сучасної системи енергоменеджменту

| № | Назва кроку | Коротка характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття політичного рішення про впровадження на підприємствах міста та в органах муніципалітету системи енергетичного менеджменту | Таке рішення повинне бути ухвалено громадою на сесії міської, або селищної ради з обов’язковим виділенням коштів із бюджету громади. |
| 2. | Залучення професійних консультантів | Вибір консультанта – доленосний крок в побудові успішної СЕнМ. Основним критерієм відбору консультантів повинна бути саме фаховість, а не тільки кошторис їх послуг. Від професійності консультантів та їх наполегливості, а також від чіткого виконання рекомендацій задіяними спеціалістами міста залежить успішність впровадження СЕнМ |
| 3. | Побудова складових системи енергоменеджменту | Перша і основна складова - це персонал служби енергоменеджменту. Друга складова – система обліку енергоресурсів та факторів, які впливають на енерго- та ресурсоспоживання підприємствами. Третя складова – алгоритм прийняття управлінських рішень та дій |

Продовження таблиці 4.1

| 1 | 2 | 3. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Запуск функціонування циклу енергоменеджменту у відповідності до стандарту ISO 50001 | Основою циклу є послідовність наступних процедур: - вимірювання енергоспоживання, - аналіз енергоспоживання; - розробка енергозберігаючих заходів; впровадження енергозберігаючих заходів |
| 5. | Атестація системи енергоменеджменту на відповідність стандарту ISO 50001 | Для того, щоб виключити помилки та похибки організаційного характеру, систему енергоменеджменту слід атестувати незалежним органом системи міжнародної стандартизації ISO. |
| 6. | Забезпечення безперервності функціонування циклу енергоменеджменту | Безперервність циклів функціонування енергетичного менеджменту повинна бути закріплена рішенням міської ради та наказами по підприємствам комунальних послуг. Гарантією повинна стати щомісячна доповідь енергоменеджера міста на сесії міської ради, та щорічний звіт енергоаудиторської компанії про стан системи енергоменеджменту міста. |

Питання контролю, підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів повинні вирішуватись на основі точної та оперативно отримуваної інформації. З цією метою доцільно використовувати спеціалізовані програмні продукти. Для прикладу розглянемо комп’ютерну програму «Автоматизовану систему енергомонітіорингу» (АСЕМ), що є однією з найбільш часто використовуваних в Україні.

Комп’ютерна програма «Автоматизована система енергомоніторингу» - це комплекс програмного забезпечення для для дистанційного обліку та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів, інформування про порушення в режимі роботи обладнання теплового пункту.

КП «АСЕМ» забезпечує автоматизований облік енергоресурсів на основі даних, отриманих безпосередньо від вузлів обліку теплової енергії, електричної  енергії, холодної води, а також збір інформації про аварійні сигнали та температуру повітря всередині приміщень.

Основні функції «АСЕМ» [34]:

- Моніторинг даних енергоспоживання на об’єктах, отриманих в «ручному»  режимі;

- Моніторинг даних енергоспоживання на об’єктах, отриманих в «автоматичному»  режимі;

- Моніторинг даних енергоспоживання на джерелах постачання;

- Виявлення аварійних ситуацій в роботі систем;

- Інформування відповідальних осіб про аварійні ситуації та порушення в режимах роботи;

- Формування різноманітних звітів для аналізу та прийняття рішень;

- Енергопланування (моделювання та прогнозування енерговитрат на майбутні періоди);

- Захист даних.

Програма містить [34]:

- інформацію про споживання теплової енергії, електричної енергії, холодної води, внутрішню температуру приміщеннь. Є можливість перегляду інформації за добу, тиждень, місяць та рік.

- зведену інформацію щодо поточних показників вузла обліку теплової енергії, доведених лімітів, внутрішньої температури в приміщеннях.

Інформація може бути представлена в графічному та табличному вигляді.

Висновки до розділу

У цьому розділі наведено рекомендації щодо впровадження системи енергетичного менеджменту на об'єкті. Впровадження системи енергоменеджменту з застосуванням сучасних технічних рішень – важлвий крок на шляху до підвищення енергоефективності. Здійснення енергомоніторингу дає можливість контролювати споживання енергоресурсів, проводити аналіз даних та приймати ефективні рішення щодо управління енергоспоживанням.

5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ «СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА УМОВ МІКРОКЛІМАТУ У БАГАТОКВАРТИРНІЙ БУДІВЛІ»

Завданням даного розділу магістерської дисертації є оцінювання ринкових перспектив впровадження системи моніторингу енергоспоживання та умов мікроклімату у багатоквартирному житловому будинку, створення бізнес-моделі та підготовка стартап-проекту до інвестиційної стадії. Розроблення старпап-проекту виконується відповідно до [41].

5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі етапів його реалізації, що наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 ‒ Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження потреб та запитів споживачів, суперечностей та технологічних недосконалостей діючих продуктів-аналогів конкурентного середовища |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Задоволення нових потреб споживачів, подолання певних суперечностей поточних технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій та устаткування тощо |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів-виробників, які виготовляють схоже обладнання або пропонують схожі технології та здійснення порівняльного аналізу техніко-економічних переваг та недоліків реалізації пропонованої ідеї |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації інноваційної ідеї |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Пошук потенційних інвесторів фінансування стартап-проекту |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

5.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

Актуальність ідеї стартап-проекту полягає у необхідності забезпечення моніторингу та аналізу даних для організації ефективного використання енергетичних ресурсів. Об’єкт дослідження – житлова будівля, тому разом із моніторингом  та аналізом енергспоживання необхідно забезпечити комфортні умови та контроль показників мікроклімату у квартирах.

Актуальність та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту узагальнено у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Актуальність та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Ідея полягає у створенні програмного забезпечення для моніторингу та аналізу енергоспоживання та умов мікроклімату у приміщеннях багатоквартирної житлової будівлі | Енергомоніторинг | Оперативно отримувані дані дають можливість проводити моніторинг енергспоживання та виявляти аварійні ситуації. |
|  | Аналіз даних | Отримані дані створюють базу даних, що дозволяє формувати різноманітні звіти для аналізу та прийняття рішень, а також здійснювати енергопланування (моделювати та планувати енерговитрати на майбутні періоди). |
|  | Контроль умов мікроклімату у квартирах | Датчики, встановлені у кімнатах фіксують значення показників мікроклімату, система порівнює їх із нормативними значеннями та видає результат і рекомендацію щодо забезпечення показників на нормативному рівні. |

5.3 Аналіз конкурентного середовища

Аналіз техніко-економічних переваг ідеї стартап-проекту у порівнянні з конкурентами наведено у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 ‒ Переваги ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | «АСЕМ» | «Енергобаланс» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналіз даних, представлення даних у табличному/графічному вигляді) | Так | Так | Так |
| 2. | Введення даних в «ручному» режимі | Так | Так | Так |
| 3. | Введення даних в «автоматичному» режимі | Так | Так | Ні |
| 4. | Можливість комерційного обліку | Так | Так | Так |
| 5. | Виявлення аварійних ситуацій в енергосистемах об’єкту | Так | Так | Ні |
| 6. | Врахування показників мікроклімату у квартирах | Так | Ні | Ні |
| 7. | Аналіз отриманих показників мікроклімату у квартирах | Так | Ні | Ні |
| 8. | Надання системою рекомендацій щодо зменшення енергоспоживання та забезпечення нормативних значень показників мікроклімату | Так | Ні | Ні |

.

За допомогою SWOT-аналізу визначимо потенційні загрози та можливості реалізації стартап-проекту, а також сильні та слабкі сторони (таблиця 5.4).

Таблиця 5.4 ‒ SWOT-аналіз

| S (strength) – Сильні сторони. | W (weaknesses) – Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Затребуваність продукту 2. Унікальність продукту 3. Наявність реальних конкурентних переваг … | 1. Висока вартість 2. Відсутність міцної позиції щоб боротися із загрозами … |
| O (opportunities) – Можливості | T (threats) – Загрози |
| 1. Розвиток економіки країни 2. Іноземні інвестиції 3. Входження на нові сегменти ринку | 1. Нестабільна політична ситуація в країні 2. Велика ймовірність виникнення нових конкурентів 3. Зростання тиску конкурентів … |

5.4	Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Для реалізації проекту використовуються матеріальні, інтелектуальні та інформаційні ресурси. Обґрунтовані та узагальнені величини необхідних капіталовкладень на реалізацію стартап-проекту наведено в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 ‒ Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати | 533 000 |
| - Витрати комплектуючих виробів | 500 000 |
| - витрати палива й енергії | 8 000 |
| - витрати на запасні частини | 10 000 |
| - інші матеріальні витрати | 15 000 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників | 7 000 |
| - заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 5 000 |
| - премії, заохочення, компенсаційні виплати виробничих працівників | 2 000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі виробничих працівників | 1 100 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення | 600 000 |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 600 000 |
| Інші прямі витрати: | 80 000 |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних продуктів | 25 000 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама оренда тощо) | 40 000 |
| - прямі інші витрати | 15 000 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 1 221 100 |

5.5 Ключові види діяльності та ключові партнери

Ключові види діяльності, їх опис та результати наведено в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 ‒ Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Програмне забезпечення | Необхідно розробити програмне забезпечення для моніторингу та аналізу всіх отриманих даних. | Програмний продукт дасть змогу систематизувати дані, отримані від лічильників та датчиків, аналізувати ці дані і видавати інформацію з результатами. |
| Сервіс | Необхідно забезпечити обслуговування та контроль справності обладнання, що використовуватиметься. | Обслуговування обладнання (лічильники, датчики, монітори для виведення інформації) та програмного забезпечення забезпечать стабільну роботу системи. |

Інформацію про ключових партнерів наведено у таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 ‒ Інформація про партнерські організації

| Інформація | Партнер 1 | Партнер 2 |
| --- | --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера | ТОВ «СТЛ-ГРУПП» | «ABTO Software» |
| Місце розташування | Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 314 | Україна, м. Львів, вул. Героїв УПА, 77 |
| Юридичний статус | Товариство з обмеженою відповідальністю | Приватна компанія |
| Офіційна адреса | Україна, м.Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 314 | Україна, м. Львів, вул. Героїв УПА, 77 |
| Телефон | +38 044 383-2-383 | +38 032 242 33 07 |
| Адреса електронної пошти | epluse@stl-grupp.com | office@abtosoftware.com |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Компанія є виробником засобів для вимірювання вологості повітря, температури повітря та вмісту СО2 у повітрі. | IT-компанія є розробником програмного забезпечення. |
| Завдання, які покладаються на організацію партнера в реалізації проекту | Забезпечення необхідною продукцією. | Створення програмного забезпечення. |

5.6 	Фінансове обґрунтування стартап-проекту

5.6.1 Прямі матеріальні витрати

Витрати наведено у таблиці 5.8.

Таблиця 5.8 ‒ Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати комплектуючих виробів | грн. | 7353 | 68 | 500 000 |
| 2. | Електроенергія | грн. за квт/год | 1,68 | 4762 | 8 000 |
| 3. | МНМА | - | - | - | 25 000 |
| Всього: |  |  |  |  | 533 000 |

5.6.2 Витрати на оплату праці

Для забезпечення функціонування системи необхідно проводити контроль даних, чим займається енергоменеджер. Оплата праці здійснюється на основі посадових окладів. До фонду оплати праці підприємства крім заробітної плати персоналу входять і нарахування підприємства по заробітній платі до Пенсійного фонду [42].

Фонд оплати праці (ФОП) це – сукупність заробітної плати працівників підприємства разом із соціальними відрахуваннями до пенсійного фонду, який визначається за формулою:

ФОП = ЗП + Нарахування до Пенсійного фонду, грн		(5.1)

ЗП – величина сукупної заробітної плати працівників підприємства, грн

Нарахування до Пенсійного фонду становлять 22%.

Пряма погодинна система оплати праці кількість відпрацьованого працівником часу та обчислюється за формулою:

ЗПпогодпряма = ТС × t,  грн				           (5.2)

t – кількість відпрацьованих працівником годин, год,

ТС – тарифна ставка оплати праці, грн/год

Зазначимо, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4173 в місяць, тоді мінімальна тарифна ставка оплати праці становитиме:

ТСmin= 4173  / (30/7)*40 = 25,13, грн	,		(5.3)

де 4173 – діюча мінімальна заробітна плата в Україні на 1.01.2019, грн.;

30/7 – кількість робочих днів місяця;

40 – нормативна тривалість робочого тижня, годин.

Таким чином ЗП обчислюємо за формулою (5.2):

ЗПпогодпряма = 50 × 100 = 5000  грн.

ФОП розрахуємо за формулою (5.1):

ФОП = 5000 + 22% = 6100 грн.

Інформація про структуру персоналу та ФОП зведено у таблицю 5.9.

| ##### Таблиця 5.9‒Структура персоналу та ФОП, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Посада | Форма оплати | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |  |  |
|  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Енергоменеджер | 5000 | 1 | 5000 | 15000 | 60000 |
| Всього |  |  |  | 5000 | 15000 | 60000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 1100 | 3300 | 13200 |
| ФОП |  |  |  | 6100 | 18300 | 73200 |

5 6.3	Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань

Обґрунтування наведені у таблиці 5.10.

Таблиця 5.10 – Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань основних фондів на 2019 рік

| Назва об’єкта основних фондів | Кількість, шт | Вартість на почтку року, грн | Річна норма амортизації, % | Амортизаціні відрахування в поточному році, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | За рік |
| Обладання | 68 | 500000 | 4 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| МНМА |  | 25000 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Всього |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 21000 |

5.6.4	Інші прямі витрати

Обґрунтування прямих інших витрат наведено в таблиці 5.11.

Таблиця 5.11 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. Розробка | Угода | 25 000 |
| 2. Реклама | Угода | 40 000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 5 000 |
| всього: |  | 70 000 |

5.6.5 Загальновиробничі витрати

Таблиця 6.12 – Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| - Вдосконалення технологій | табл. 5.5 | 417 | 5 000 |
| - Інші витрати | табл. 5.5 | 417 | 5 000 |
| всього: |  | 834 | 10 000 |

5.6.6 Умовно-змінні витрати

Витрати наведені у таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 – Умовно-змінні витрати

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати | табл.5.8 | 7838 | 533 000 |
| 3. Транспортні витрати | табл. 5.11 | 73,5 | 5 000 |
| всього: |  | 7 911,5 | 538 000 |

5.6.7 Умовно-постійні витрати

Витрати наведені у таблиці 5.14.

Таблиця 5.14 – Умовно-постійні витрати

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл.5.9 | 89,7 | 6 100 |
| 2. Амортизаційні відрахування | табл. 5.10 | 308,8 | 21 000 |
| 5.Реклама | табл. 5.11 | 588,2 | 40 000 |
| всього: |  | 986,8 | 67 100 |

5.6.8 Накладні витрати

Витрати наведені у таблиці 5.15.

Таблиця 5.15 – Розрахунок накладних витрат підприємства

| Показники | Джерела даних | На одиницю | На рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Умовно-постійні витрати, тис. грн. | табл. 6.14 | 986,8 | 67 100 |
| 2.Частка випуску продукції у загальному обсягу виробництва, % | 60 |  |  |
| 3.Накладні витрати, тис. грн. | стр.1 * стр.2 / 100% | 592,08 | 40 260 |

5.6.9 	Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Обґрунтування наведено в таблиці 5.16.

Таблиця 5.16 – Обґрунтування собівартості товару (послуги)

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одиницю | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 5.12 | 7 911,5 | 538 000 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл. 5.13 | 986,8 | 67 100 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 8 898,3 | 605 100 |

5.7 	Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї

Обґрунтування наведено в таблиці 5.17.

Таблиця 5.17 – Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 5.16 | грн. | 8 898,3 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 68 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 220 632 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 50 000 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 50 000 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 25 000 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 10 000 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 15 000 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.05/0.95 | грн. | 52 632 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.18 | грн. | 18 000 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 36 |

5.8 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної технології

Відповідно до [41] обґрунтуємо вартість обладнання (технології). Зазначимо, що саме податок на додану вартість (ПДВ), який сплачується всіма суб’єктами господарської діяльності відповідно до розділу 5 Податкового кодексу України перетворює вартість товару (послуги) на його ціну. Величина ПДВ становить 20% доданої вартості товару (послуги) [43]. Визначимо величину ПДВ та ціни техніки (технології). Узагальнимо результати обґрунтування в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18 – Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 5.16 | грн. | 8 898,3 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 5.17 | % | 36 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 3 203,4 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 12 102 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 2 420,4 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 14 522 |

Результат маркетингового дослідження на продукти-аналоги наведено в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19 – Порівняльний аналіз ціни з цінами конкурентних товарів

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 5.18 | грн. | 14 522 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку |  |  |
| - Мінімальна |  | грн. | 10 000 |
| - максимальна |  | грн. | 18 000 |
| - середня |  | грн. | 14 000 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  |  | 14 500 |

5.9 Цільові групи потенційних споживачів

Виявлені цільові групи потенційних споживачів та базові стратегії розвитку наведено у таблицях 5.20 і 5.21.

Таблиця 5.20 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий фонд | Високий | Слабка | Низька складність |
| 3 | Державні установи | Середній | Середня | Середня складність |
| 4 | Промисловість | Нижче середнього | Середня | Досить складно |
| 5 | Інжиніринг | Слабкий | Відсутній | Малоймовірно |

Таблиця 5.21 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Кілька сегментів | Диференційований маркетинг | Якісне обладнання, адаптивність, постійний зв’язок зі споживачем | Стратегія диференціації |

5.10 Канали збуту

Відповідно до [41] канали збуту — це сукупність фірм або окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача. Потенційними каналами збуту є енергосервісні компанії, що займаються проведення комплексних енергоаудитів та реалізацією енергозберігаючих заходів. Процес продажу буде включати переговори, демонстрацію обладнання та технологій. Формування системи збуту наведено в таблиці 5.16.

Таблиця 5.16 – Формування системи збуту.

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- |
| Закупівля на основі запропонованих переваг продукту | Стимулювання, встановлення контактів, проведення переговорів | Пряма та традиційна система збуту |

5.11 Бізнес-модель проекту

Таблиця 5.17 – Бізнес-модель проекту

| Ключові партнери . ТОВ «СТЛ-ГРУПП» «ABTO Software» | Ключові види діяльності Програмне забезпечення Сервіс | Цінність пропозиції 1.Широкий споживацький сегмент 2.Цінність пропозиції полягає у забезпеченні споживачів унікальним продуктом, який дозволяє здійснювати автоматичний моніторинг та аналіз даних, що дає змогу економити енергію та кошти. |  | Взаємовідносини з клієнтами Постійний зв’язок зі споживачами | Споживчі сегменти Житловий фонд Державні установи Промисловість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси 1.Матеріальні ресурси (обладнання, витратні матеріали) 2.Інтелектуальні ресурси (створення патентів та ліцензій) 3.Людські ресурси (висококваліфіковані працівники) 4.Фінансові ресурси (власні кошти та залучені інвестиції) |  |  | Канали збуту . Прямий продаж продукту, реклама в тематичних журналах та газетах, он-лайн реклама, отримання грантів та написання рекламних статей. |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 533 000 грн 2.Витрати постійні: 986,8 грн/одиницю 3.Витрати змінні: 7 911,5 грн/одиницю |  |  | Потоки надходження доходу Дохід від реалізації продукту Сервіс |  |  |

Висновки до розділу

У даному розділі оцінено ринкові перспективи впровадження системи моніторингу енергоспоживання та умов мікроклімату у багатоквартирному житловому будинку та створено бізнес-модель. Також проведено відповідні розрахунки, що дають можливість оцінити інвестиційну привабливість проекту та зробити висновок про доцільність впровадження технології. За даними, що наведені у розділі можна зробити висновок, що запропонований стартап-проект є досить перспективним і його реалізації є доцільною.

ВИСНОВКИ

1)У розділі 1 магістерської дисертації наведено загальний опис житлової будівлі та проведено аналіз фактичного споживання енергетичних ресурсів. За результатами аналізу зроблено висновок, що значні кошти, які сплачує будівля за енергоресурси та невідповідність умов в примішеннях нормативним вказують на доцільність впровадження заходів по зменшенню енергоспоживання та забезпечення комфортних умов у квартирах. На прикладі досліджуваного об’єкту видно, видно що житловий фонд має значний потенціал енергозбереження.

2)У розділі 2 магістерської дисертації було проведено дослідження існуючих енергетичних систем будівлі, за результатами яких існуючі огороджувальні конструкції не відповідають нормативним вимогам. Для забезпечення необхідного опору теплопередачі рекомендується провести утеплення конструкцій та заміну вікон на енергоефективні. Зважаючи настан та значний термін експлуатації інженерних мереж будівлі, рекомендується провести модернізацю системи теплопостачання шляхом впровадження енергоефективних заходів (встановлення ІТП, балансування системи опалення). Система електропостачання будівлі знаходиться в задовільному стані. Проаналізувавши вплив впровадження заходів з енергозбереження на систему електропостачання будівлі визначено що система не потребує модернізації.

3)У 3 розділі магістерської дисертації проведено огляд нормативно-правової бази, яка регулює діяльність у сфері ЖКГ та сфері енергоефективності, огляд сучасних підходів до організації ефективного енерговикористання та можливості існуючого програмного забезпечення для моделювання, аналізу, моніторингу та планування енергоспоживання. За допомогою програмного продукту RETScreen проведено фінансовий розрахунок доцільності впровадження заходів з енергозбереження. У програмному середовищі DesignBuilder створено модель житлової будівлі та розраховано енергоспоживання до та після впровадження заходів. Також виконано розрахунок за національним стандартом.

4)У 4 розділі наведено рекомендації щодо впровадження системи енергетичного менеджменту на об'єкті. Впровадження системи енергоменеджменту з застосуванням сучасних технічних рішень – важлвий крок на шляху до підвищення енергоефективності. Здійснення енергомоніторингу дає можливість контролювати споживання енергоресурсів, проводити аналіз даних та приймати ефективні рішення щодо управління енергоспоживанням.

5)У 5 розділі наведено опис запропонованого стартап-проекту, що полягає у впровадженні системи моніторингу енергоспоживання та умов мікроклімату у житловій будівлі. Провівши відповідні розрахунки, визначено ринкові перспективи проекту, його інвестиційну привабивість та доцільність впровадження.

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ

- АН "Планета Оболонь". Класифікація багатоквартирних житлових будівель міста Києва [Електронний ресурс] / АН "Планета Оболонь". – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://domik.ua/poleznoe/classification.html.

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2016 (на заміну ДБН В.2.6-31:2006 (зі змінами від 1 липня 2013 р.)). – [Чинні від 2017–05–01] // Мінрегіон України. – К.: Укрархбудінформ, 2017. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

- Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання: навчальний посібник / В.В.Дубровська, В.І Шкляр. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 112 с.

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2010. – [Чинні від 2011-11-01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

- Теплові мережі. Навчальний посібник / Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 135 с.

- Назаренко А. О. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯМ БУДІВЕЛЬ З КОМБІНОВАНИМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ : дис. канд. техн. наук : 05.14.01 / Назаренко Андрій Олегович – Київ, 2016. – 181 с.

- Опалення і вентиляція. Підручник для вузів / П. М. Каменєв, О. М. Сканаві., 1975. – 483 с.

- Теплові мережі: ДБН В.2.5-39:2008 – [Чинні від 2008–12–09] // Мінрегіонбуд України. – К., 2009. – 56 с. – (Державні будівельні норми України).

- ТОВ YASNO "Київські енергетичні послуги" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=45875907.

- Тарифи на електроенергію [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyiv.yasno.com.ua/b2c-tariffs.

- Енергоефективність [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kyiv.yasno.com.ua/enerhoefektivnist.

- Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення: ДБН В.2.5-23-2010. – [Чинні від 2010–10–01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2010. – 103 с. – (Державні будівельні норми України).

- Правила улаштування електроустановок.  [Чинні від 2017–08–21] // Міненерговугілля України. – Х.: Видавництво «Форт», 2017. – 760 с.

- Шовкалюк М.М. Підвищення енергоефективності будівельного фонду шляхом удосконалення законодавчої та нормативної бази // Збірник наук. праць ІV міжнар. наук.-техн. та навч.-метод. конф. "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку –PEMS’2017". [Київ, 25-27 квітня 2017 р.].

- Житловий кодекс. Чинний від 30.06.1983 №5464-10 // Верховна Рада УРСР. – 1983.

- Закон України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 року №2633// Відомості Верховної Ради України. – Офіц. Вид. – К. –2005. – (Бібліотека офіційних видань)

- Закон України «Про електроенергетику@ від 16 жовтня 1997 року №575/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – Офіц. Вид. – К. –1997. – (Бібліотека офіційних видань).

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року  №555// Відомості Верховної Ради України. – Офіц. Вид. – К. –2003. – (Бібліотека офіційних видань).

- Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. Вид. – К. –1994. – (Бібліотека офіційних видань).

- Закон України від 22.06.2017 "Про енергетичну ефективність будівель" № 2118-VIII // Голос України. – Офіц. Вид. – К. – 2017. – (Бібліотека офіційних видань).

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007–04–01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

- Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2–15:2005. – [Чинні від 2006–01–01] – Київ: Держбуд України, 2005. – 45 с. – (Державні будівельні норми України).

- Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції та ГВП ДСТУ Б А.2.2-12:2015 . – [Чинний від 2016–01–01]. – Київ: ДержспоживстандартУкраїни, 2015. – 195 с. – (Національний стандарт України).

- Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків: ДСТУ–Н Б В.3.2–3:2014. – [Чинний від 2014–12–31]. – Київ: ДержспоживстандартУкраїни, 2014. – 67 с. – (Національний стандарт України).

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2010. – [Чинний від 2011-11-01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

- Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування. (ISO 50001:2011, IDT) (ISO 50001:2011(E) «Energy management systems — Requirements with guidance for use»). ДСТУ ISO 50001:2014. – [Чинний від 2015-01-01] // Мінекономрозвитку України. – К.: Мінекономрозвитку України, 2015. – 27 с. – (Національний стандарт України).

- Шовкалюк Ю.В. Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду / Молодий вчений. - №1(53) – 2018.

- Мельнікова К..І.,Шовкалюк М.М. Моделювання споживання енергії житловою будівлею з визначенням потенціалу енергозбереження від термомодернізації// Збірник наук. праць XI міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина»  . [Київ, 24-25 квітня 2019 р.].

- Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції та ГВП. ДСТУ Б А.2.2-12:2015– [Чинний від 2016–01–01]. – Київ: Мінрегіон України, 2015. – 203 с. – (Національний стандарт України).

- Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будинків: ДСТУ Б В.2.6-189:2013. – [Чинний від 2014–01–01]. – Київ: Мінрегіон України, 2014. – 55 с. – (Національний стандарт України).

- Методи розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи: ДСТУ Б EN 15316-2-3 – [Чинний від 2013–01–01]. – Київ: Мінрегіон України, 2012. – 81 с. – (Національний стандарт України).

- В.Гуч. Енергоефективність як тренд // Сегодня. -  [5 жовтня 2017р.] – режим доступу: https://www.segodnya.ua/opinion/gutchcolumn/energoefektivnst-yak-trend-1061578.html

- Посібник з муніципального енергетичного менеджменту / Є.М.Іншеков, Є.Є.Нікітін, М.В.Тарновский, А.В.Чернявський. – К.:2014. – 247 с.

- Інструкція з користування АСЕМ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://asem.com.ua/asem/static/docs/instruction.pdf.

- Бабак В.П. Автоматизація регулювання теплоспоживання об’єктів ЖКГ // Модернізація ЖКГ на засадах державно-приватного партнерства: Матеріали Міжнародної НТК (11-12 вересня 2012 р.). – Запоріжжя, 2012. – С. 25–34.

- Назаренко О.О. Погодозалежне регулювання в системах теплопостачання / О.О. Назаренко, Є.Г. Жовнорук // Нова тема. – 2010. – № 3. – С. 35–37.

- Бабак В.П. Управління автоматизованими індивідуальними тепловими пунктами / В.П. Бабак, А.В. Ковальчук // Комплексное решение проблем энергосбережения в промышленной энергетике: Матеріали ХХVIII Міжнародної конференції “UKR-POWER 2010”. – Ялта, 2010. – С. 68–72.

- Аналіз програмних продуктів для оцінювання показників енергоефективності будівель / Шовкалюк М.М., Зіменко С.В. // Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. « Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» - [Миколаїв, НУК ім. адмірала Макарова 21-22 грудня 2017 р.], - с.72-77.

- Мельнікова К.І., Шовкалюк М.М. Побудова моделі житлової багатоквартирної будівлі за допомогою програмних продуктів DesignBuilder та RETScreen// Матеріали XVII-й міжнароднрї науково-практичноїконференції аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" (23 - 26 квітня 2019 р.)

- Круш П.В. Ціноутворення : підручник / П.В. Круш, О.І. Андрусь. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 292 с.

- Стартап-проект: Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту»: [Електронний ресурс]: навч. посібник / П.В Круш, Н.А. Шевчук, О.І. Андрусь / КПІ ім. Ігоря Сікорського. –Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с.

- Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

- Податковий кодекс України. Закон № 2755-VI від 02.12.2010 «Голос України» № 229-230 від 04. 12. 2010.

- Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с