Форма № Н-9.02

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повне найменування інституту,  факультету)

Автоматизації управління електротехнічними комплексами

(повна назва кафедри)

До захисту допущено

Завідувач кафедри

__________      В.П. Розен

(підпис)                (ініціали, прізвище)

“___”_____________2019 р.

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

(назва ОКР)

спеціальності            141  Енергетика електротехніка та ектромеханіка

(код та назва спеціальності)

спеціалізація   Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

(назва спеціалізації)

на тему: Електромеханічне обладнання та автоматизація методичної печі з розробкою електропривода штовхача заготовок

Виконав:    студент   3  курсу,       групи             ОА-г61

Такташов  Рустам  Рушанович                                           __________

(прізвище, ім’я, по батькові)		                                                                      (підпис)

Керівник            ст. викл. Прядко С.Л                        _______________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                          (підпис)

Консультант Електропостачання   к.т.н, доцент  МЕЙТА О.В.               ___________

(назва розділу)               (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)                     (підпис)

Консультант Охорона праці              к.т.н., доцент   Козлов С.С.           ____________

(назва розділу)                         (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)             (підпис)

Рецензент      _____________________________________   ________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                     (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2019 року

Реферат

Високопродуктивна і економічна робота прокатних цехів в значній мірі визначається станом і роботою нагрівальних печей. Найбільш поширеними з них є методичні нагрівальні печі.

Методичні печі, як і інші нагрівальні пристрої, являють собою агрегати, в яких відбуваються складні комплексні теплотехнічні процеси спалювання палива, руху газів, теплообміну, нагріву металу. Разом з тим, як теплообмінні апарати, вони мають свої специфічні особливості.

За принципом дії методична піч є безперервною піччю, хоча посадка в неї злитків або заготовок відбувається через ті чи інші проміжки часу.

Однією з основних особливостей методичних печей є протитечійне рух в них газів і металу. Однак, можливі печі і з прямоточним рухом газів і металу.

Тепловий і температурний режими роботи методичних печей незмінні в часі. Разом з тим температура в методичних печах значно змінюється по довжині печі. Характер зміни температури, що залежить від необхідного графіка нагрівання металу, визначає як кількість і призначення зон печі, так і режим теплообміну в кожній з них. Холодний метал надходить в зону найнижчих температур і, просуваючись назустріч димових газах, температура яких весь час підвищується, поступово (методично) нагрівається.

Реферат

Высокопроизводительная и экономичная работа прокатных цехов в значительной степени определяется состоянием и работой нагревательных печей. Наиболее распространенными из них являются методические нагревательные печи.

Методические печи, как и другие нагревательные устройства, представляют собой агрегаты, в которых происходят сложные комплексные теплотехнические процессы сжигания топлива, движения газов, теплообмена,

нагрева металла. Вместе с тем, как теплообменные аппараты, они имеют свои специфические особенности.

По принципу действия методическая печь является непрерывной печью, хотя посадка в нее слитков или заготовок происходит по тем или иным промежутки времени.

Одной из основных особенностей методических печей является противоточное движение в них газов и металла. Однако, возможны печи и с прямоточным движением газов и металла.

Тепловой и температурный режимы работы методических печей неизменны во времени. Вместе с тем температура в методических печах значительно изменяется по длине печи. Характер изменения температуры, зависит от необходимого графика нагрева металла, определяет как количество и назначение зон печи, так и режим теплообмена в каждой из них. Холодный металл поступает в зону низких температур и, продвигаясь навстречу дымовых газах, температура которых все время повышается, постепенно (методично) нагревается.

Abstract

High performance and economical operation of rolling mills are largely determined by the status and operation of the heating furnace. The most common of these are methodical heating furnace.

Methodical oven, like other heating devices are aggregates in which there are complex heat engineering complex combustion processes, movement of gases, heat exchange heating of the metal. However, as heat exchangers, they have their own specific characteristics.

The operating principle of continuous furnace is a continuous furnace, although the landing in her bars or workpieces made through certain periods of time.

One of the main features of continuous furnaces is countercurrent flow of gases in them and the metal. However, there may be a furnace and once-through gas movement and metal.

Thermal and thermal modes of continuous furnaces are constant in time. However, the temperature in reheat furnaces varies considerably along the length of the furnace. Character of change of temperature, which depends on the desired metal heating schedule, and determines the number of destination zones of the furnace and the heat exchange mode in each of them. Cold metal enters into the zone of the lowest temperature, and advancing toward the flue gases, which always increases the temperature gradually (methodically) is heated.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………...6

1.Загально-технічна частина. ……………………………………………….....11

1.1 Стислий опис технологічного процесу методичної печі…….….....11

1.2 Основні матеріальні потоки процеса, їх параметри та допустимі відхилення …………………………….……………………...……….….17

1.3 Технічна характеристика основного технологічного обладнання .18

1.4 Розрахунок теплового балансу методичної печі ……...…………...21

2.Електропостачання ………………………………………..…………………..31

2.1 Умови проектування. Коротка характеристика ділянки ……….…..31

2.2 Розрахунок освітлення…………………….……..…………….….….32

2.2.1 Метод коефіцієнта використання світлового потоку ………...…..33

2.2.2 Метод питомох потужності………...………………………………34

2.3 Розрахунок електричних навантажень та вибір трансформаторі….32

2.3.1 Основні положення…………………………….……………….….32

2.3.2 Розрахунок електричних навантажень силових та освітлювальних електроприймачів……………………………………………………...….35

2.3.3 Розрахунок сумарного електричного навантаження………..……38

2.3.4  Вибір кількості трансформаторів……………..………..…………43

2.4 Розрахунок електричних мереж підприємства та вибір типу перерізів провідників………………………………………………..……47

2.4.1 Вибір кабеля по нагріву…………………………….……………..49

2.4,2 Перевірка вибраних кабелів на термічну стійкість………….…..50

2.4.3 Вибір проводів, що живлять окремі електроприймачі………….51

2.5 Розрахунок струмів короткого замикання в мережі……………….51

2.6  Вибір електричних апаратів………......……………………….……54

2.6.1  Вибір автоматичних вимикачів…………………………..………54

2.7 Основні енергетичні показники…………………………………….57

3. Електромеханічна частина та автоматизація………………………..………48

3.1 Опис робочої машини…………………..……………………...…….48

3.2 Розрахунок потужності двигуна…………….………………………51

3.3 Приведення статичних моментів і моментів інерції до валу двигуна ………………………………………..…………………………………….55

3.4 Приведення моментів інерції і коефіцієнтів жорсткості до валу двигуна…………………………………………………………………….61

3.5 Попередня перевірка двигуна по продуктивності і нагріванню…..63

3.6 Характеристика технологічного процесу та проектування системи автоматичного регулювання автоматизації……………….…….……...66

3.7 Вибір типу регулятора та розрахунок його налаштування…...…..67

3.8 Розрахунок схеми електропривода по системі ПЧ-АД……….…….70

3.8.1 Параметри двигуна…………………………………….……………72

3.8.2 Розрахунок регулятора швидкості………………...……………….75

3.8.3 Параметри регулювання…………………………………………….76

3.9 Моделювання в MATLAB…………………………………………….77

3.9.1 Модель електропривода за системою ПЧ-АД…………...………..78

3.9.2 Графічні результати моделювання електропривода за системою ПЧ-АД………………...……………………………………………………78

4. Охорона праці…………………………...…………………………………….78

4.1 Охорона праці при обслуговуванні технологічного процесу прокату металу…………...…………………………………….……………………78

4.2 Пожежна безпека …………………………………………………….79

4.3 Шум та вібрація………………..……..……………………………….79

4.4 Захист електроустановок………………………………………..……80

4.5 Охорона навколишнього середовища………….……………………81

5. Висновок………………………………………………………………………87

6. Використана література…………………………………..………………….89

# ВСТУП

Методична піч - важлівій об'єкт на металургійному виробництві, який служить для нагріву металевих заготівок перед прокатки, кування або штампуванням.

Тобто автоматизація металургійного підприємства в цілому, а зокрема автоматизація методичних печей важліва для нормального ходу технологічних процесів.

Автоматизація вважається головного, найбільш перспективним напрямком у розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від особистої участі у виробничих процесах, а також у висок ій концентрації основних операцій істотно поліпшуються умови праці й економічні показники виробництва.

У масовому виробництві доводитися користуватись універсальними автоматичності прилаштувати, що вимагають переналагодження, що викликає велику витрати непродуктивного часу. Тому в останні роки велика увага приділяється «гнучкості» автоматичного устаткування, що досягається шляхом широкого використання принципів агрегатування і програмного керування, що спричиняє поступове ускладнення конструкцій.

Ускладнення устаткування, особливо в умовах високої концентрації операцій, висуває проблему его надійності, що особливо актуально для всього металургійного виробництва. Чи не менше значення для успішного розвитку автоматизації має вишукування і впровадження нових матеріалів і нових конструкцій виробів, а також прогресивних технологічних процесів.

Таким чином, успішній розвиток автоматизації забезпечується спільною роботою конструкторів, технологів, проектувальників и організаторів виробництва.

Впровадження та розширення функціональних можливостей сучасних мікропроцесорних систем управління пов’язане із значною кількістю видів і систем відображення технологічної информации: Використання дінамічніх мікросхем; одержаний графіків технологічних параметрів за будь - Який відрізок часу; формирование передісторії и розвитку процесса; архівування зас помощью таблиць, звітніх документів ТОЩО. Це значний спрощує управління ходом технологічного процесса та підвіщує его якість.

При системному підході автоматизація виробництва дает Кращі результати, коли досконало вівчаються Властивості об'єкта автоматизації, розробляється Функціональна структура як сукупність системою функцій, Які віконуються.

При створенні систем автоматизації Використовують много Контурні системи, в якіх реалізуються принципи компенсації збурень, адаптації, досконалі Структури типу каскадних систем з Додатковий сигналами та інше.

1 ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

  - Стислий опис технологічного процесу методичної печі

У дипломному проекті розглядається методична піч, призначена для нагріву металу перед прокаткою і відноситься до печей безперервної дії. За годину нагрівання заготовки поступово переміщуються через всю піч від входу до виходу. Методична піч складається з робочого простору, де відбувається спалювання палива і нагрівання металу, і ряду систем: опалення, транспортування заготовок, охолодження елементів печі, управління тепловим режимом і т. ін.

Розглянемо п’ятизонну штовхальну методичну піч, зображення розрізу якої наведено на Рисунку 1. Найменування печі відповідає числу опалювальних зон.  Підлягають нагріванню, заготовки подаються до завантажувального вікна 1 печі за допомогою рольганга завантаження 2 і зштовхається в піч штовхачем. Заготовки розташовуються в печі впритул одна до іншої, стикаючись бічними гранями. Тому при штовхані в піч всі заготовки переміщаються уздовж печі. Одночасно з вікна видачі 3 на приймальний рольганг 4 видається нагріта заготовка.

Робочий простір печі розбито на зони: методичну зону 5, верхню і нижню перші зварювальні зони 6 і 7, верхню і нижню другі зварювальні зони і 9, томильную зону 10. Всі зони, крім методичної, оснащені пальниками I1, в яких спалюється паливо (змішаний газ, природний газ, мазут).

Заготовки нагріваються поступово (методично), переміщаючись, спочатку через неопалювальну методичну зону (зону попереднього нагрівання). де температура порівняно низька, потім через зварювальні (нагрівальні) зони з високою температурою, де відбувається швидке нагрівання металу, і томильную зону, в якій здійснюється - вирівнювання температур

по перетину заготовки. У методичній і зварювальних зонах заготовки переміщаються по водоохолоджуваних трубах 12, я в томильной - за монолітною подине 13.

Відпрацьовані гази рухаються в печі назустріч руху металу, віддаючи йому значну частину тепла (останнім часом розробляються методичні печі, в яких напрямок руху продуктів збігається в деяких зонах з наступним спрямуванням руху металу, проте вони не набули широкого поширення), З методичної зони вони надходять в рекуператор 14, де нагрівають повітря, що подається в зони для горіння (в деяких методичних печах в рекуператорах нагрівають також і газ).

Далі продукти згоряння в багатьох сучасних методичних печах подаються в котли-утилізатори, де частина їх тепла використовується для вироблення пари, після чого вони відводяться в димову трубу.

Рисунок 1.1 - П'ятизонна штовхальна методична піч у розрізі:

1-вікно посада металу; 2 штовхач; 3 вікно відачі металу; 4-рольганг; 5 методична зона; 6 зварювальний зона; 7- пальник нижнього топленого; 8-томильную зона; 9-пальник томильної зони; 10 заслонка вікна видачі металу; 11- газ і повітря  верхніх пальніків; 12- димоходи (кабана); 13- под томильної зони; 14- рекуператор.

# 1.2 Основні матеріальні потоки процеса, їх параметри та допустимі відхилення

До основних матеріальних потоків в п'ятитонній методичній печі відносяться: природний газ, повітря та доменний газ, які зведені табліцю1.1 Таблиця 1.1 - Матеріальні потоки методичної печі

| № п / п | Параметр | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура на віході печі | 700-800 0С |
| 2 | Витрати газу на піч | 6000 Нм3/год |
| 3 | На Першу зону | 1700-1800 Нм3/год |
| 4 | На другу зону | 900-1100Нм3/год |
| 5 | На третю і четверту зони | 540-610 Нм3/год |
| 6 | На п'яту зону | 420-500 Нм3/год |
| 7 | Витрати повітря на піч | 6000 Нм3/год |
| 8 | Тиск газу | 11-14 кгс/м2 |
| 9 | Тиск Повітря | 850-900 кгс/м2 |
| 10 | Тиск димових газів | 5.5-6.2 кгс/м2 |
| 11 | Температура дима до рекуператора | 27-32 0С |
| 12 | Температура дима после рекуператора | 40-45 0С |
| 13 | Температура підігрітого Повітря | 250-255 0С |
| 14 | Температура димових газів | 750-800 0С |

  - Технічна характеристика основного технологічного обладнання

Геометричні розміри поду печі: - ширина у Просвіті - 12,30 м; - довжина габаритна - 33,18 м;

Площа поду: - габаритна - 431 м2; - корисна - 385 м2; - активна (max) - 192,6 м2.

Максимальна проектна продуктивність (при нагріванні заготовок з вуглецевої Сталі перерізом 150х150 мм, довжина 12 м при кроці розкладки 300 мм) - 200 т / рік. Напруга активного поду - 1040 кг / м2.

# Основним технологічним обладнанням в даній работе є методична піч,

# габаритні розміри якої зведені в таблицю 1.2.

### Таблиця 1.2 - габаритні розміри

| Піч | Максимальні розміри робочого простору, м |  | Максимальна продуктивність, т / рік | Максимальна теплова потужність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | довжина | ширина |  | ГДж / г | Гкал / г |
| Штовхальні з похилим подом | 22 | 13 | 180 | 460 | 110 |
| З нижнім обігрівом | 40 | 13 | 320 | 800 | 190 |
| З рухомими балками (з крокуючім подом) | 50 | 13 | 420 | 1170 | 280 |

Кількість пальників у зонах печі:

- 1 зона - 40 шт.; - 2 зона - 40 шт.; - 3 зона - 16 шт.; - 4 зона - 16 шт.; - 5 зона - 8 шт.

  - Розрахунок теплового балансу методичної печі

При складанні теплового балансу печі доводиться опускати деякі статті витрат тепла, що не перевищують 5% всього витрати. [1,2,3,4,5,]

Прихід тепла:

- Тепло від спалювання палива:

, Де В - шуканий витрата палива, м3 / рік

- Тепло, що вноситься підігрітим повітрям:

- Тепло екзотермічних реакцій (приймемо чад 1%, теплота згоряння заліза 5650кДж / кг)

Витрата тепла:

При складанні теплового балансу опущені такі статті витрат:

А) втрати тепла випромінюванням через відкриті вікна;

Б) втрати від хімічної неповноти згоряння;

У) втрати від механічної неповноти згоряння.

1.Тепло, що витрачається на нагрів металу:

де P-продуктивність печі; C-середня теплоємність Me;

при

Перш за все визначаємо теплоємність димових газів при t = 8000С

Середня площа зводу

Товщина зводу 0,3, матеріал шамот. Приймаємо, що температура внутрішньої поверхні склепіння дорівнює температурі газів.

Середня температура газів в печі:

Якщо вважати, що температура зовнішньої поверхні кладки близько 500С, то середня температура вогнетривкого матеріалу зводу ~ 5900С.

З цієї температурі  з Додатка IX (1) вибираємо коефіцієнт теплопровідності шамотного матеріалу:

Таким чином, втрати через звід складають:

де α - коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стін до навколишнього повітря, рівний 71,2 кДж / (м2ч0С)

Потері через стіни, кладка стін виконана двошарової (шамот 345мм, діатоміт 115мм)

Площа стін, м2:

методичної зони

зварювальної зони

томильной зони

торцевих:

Повна площа стін:

При лінійному розподілі температури по товщині стін середня температура шамоту буде дорівнює 5500С, а діятимуть 1500С. отже,

Повні втрати через кладку

Втрати тепла з охолоджувальною водою по практичним даним приймаємо рівними 10% Qx приходу, (тобто від )

Невраховані втрати приймаємо в кількості 15% Qx приходу тепла

Запишемо рівняння теплового балансу печі

Проведені розрахунки з теплового балансу наведені у табліці 1.3

Таблиця 1.3 Тепловий баланс методичної печі

| Приход, кДж / год; | % |
| --- | --- |
| - Тепло, що отримується від згорання палива | 86,1 |
| Тепло, що вноситься підігрітим повітрям | 11,1 |
| Тепло екзотермічних реакцій | 2,8 |
| Разом: QΣ = 157 * 106 | 100 |
| Витрата кДж / год; | % |
| Тепло, що витрачається на нагрів металу | 42 |
| Тепло газів | 33 |

2 Електропостачання

2.1 Умови проектування. Коротка характеристика ділянки

Прокатаний цех є підрозділом в технологічному процесі виробництва. Режим роботи – цілодобовий, 8760 годин за рік. Електроприймачі відносяться до споживачів другої  категорії за ступенем безперебійності електроспоживання.

Двигуни цеху живлять приблизно в однаковому режимі з тривалим незмінним чи мало змінним навантаженням. Двигуни цих установок в залежності від потужності живлять електроенергією на напрузі 0,38 – 6 кВ. Потужність таких установок змінюється в дуже широкому діапазоні.

Характер навантаження зазвичай рівний, особливо для потужних установок. Перерва в електропостачанні цих установок в більшості випадків недопустима і може спричинити до аварійних ситуацій. Споживачі цієї групи, тобто групи силових установок, створюють навантаження, рівномірне і симетричне по усім трьом фазам. Поштовхи навантаження відбуваються лише при пуску. Коефіцієнт потужності достатньо стабільний і зазвичай

складає 0.8 – 0.9. Для електроприводу цих установок використовують синхронні двигуни, які працюють з випереджаючим коефіцієнтом потужності для потужних станцій і асинхронні двигуни для менш потужних.

Всі  електроприймачі станції працюють  на  трифазному змінному струмі промислової  частоти 50 Гц та  напругою 380В.

2.2 Розрахунок освітлення

2.2.1 Метод коефіцієнта використання світлового потоку

Метод розрахунку оснований на визначенні світлового потоку, що падає на освітлювану поверхню, та подальшому розрахунку середньої освітленості і застосовується, якщо рівні робочих поверхонь горизонтальні; світильники розташовуються рівномірно над робочою поверхнею; відсутнє затінююче устаткування. Використовується для розрахунку освітлення в приміщеннях (адміністративно-побутовий комбінат, компресорні, насосні станції, майстерні та ін.), коли крім прямого світла використовується також розсіяне (відбите) світло світильників.

Розрахунок освітлювальних електричних навантажень (ЕН) виконаний з використанням методу світлового потоку. Перевагою даного  методу є  урахування  відбивної  здатності  поверхонь  приміщення. При  розрахунках  за  цим  методом  необхідно знати параметри приміщення, що освітлюється  і  характер його поверхні.

Визначенню розрахункових навантажень освітлювальних установок, як правило, передують розрахунки електричного освітлення проектованого цеху, яке поділяють на робоче, аварійне та ремонтне.

Для робочого освітлення при виконанні робіт, які потребують напруження зору, передбачається система комбінованого освітлення. При цьому частину світильників встановлюють на стелі (загальне рівномірне освітлення до 10% від норми комбінованого освітлення), а частину на робочому місці (місцеве освітлення).

Для інших робіт встановлюють лише систему загального освітлення.

Світловий потік ламп в кожному світильнику Ф (лм) знаходиться з формули:

Ф=Е⋅Кз⋅F⋅zη,                                              (2.1)

де  Кз –коефіцієнт запасу;

Еmin –мінімальна  освітленість, лк;

F –площа, приміщення, що  освітлюється, м2;

z – коефіцієнт нерівномірності  освітленості:

z=EcpEmin,                                                     (2.2)

де Еcp  -  середня  освітленість, лк;

η – коефіцієнт використання  світлового потоку - відношення  світлового  потоку, який  падає  на  робочу  поверхню, до світлового  потоку  світильників. Це  функція  типу  світильника, відбивної здатності  від поверхонь  приміщення:

ρ1 - полу;

ρ2 - стін;

ρ3 - стелі.

Площа  приміщення F(м2):

F=A⋅B,                                                  (2.3)

де, A та B відповідно довжина та ширина приміщення, м;

Визначимо індекс приміщення – і (характеризує геометричні  розміри приміщення)

і=А⋅В(А+В)⋅h,                                                (2.4)

де  h - висота приміщення, без висоти підвісу  світильників, м.

Кількість  світильниківNсв (шт.) знайдемо:

Nсв=ФФл                                                   (2.5)

де ФЛ – світловий потік вибраної лампи, лм;

Ф - потрібний потік ламп в кожнім світильнику, лм.

Активна  потужність освітлювального  навантаження Росв (кВт):

Росв=Nсв⋅Рл⋅Кс                                            (2.6)

Реактивна  потужність  освітлювального  навантаження Qосв (квар):

Qосв=Росв⋅tgϕo                                             (2.7)

Освітлювальне  навантаження Sосв (кВА):

Sосв=Росв2+Qосв2                                          (2.8)

На аварійне освітлювальне навантаження приділяємо 5% від освітлювального навантаження.

Тоді загальне освітлювальне навантаженняSocb∑ (кВА) знайдемо по формулі:			Socb∑=Socb+Sab                                                     (2.9)

Розмір об’єкту: 4х6 (м)

Розмір цеху: 200х150 (м)

Висота: 2,2 (м)

i=A*Bh(A+B)=4*62,2(4+6)=1.1

Кількість рядів світильників (вподовж довгої сторони)

Np=BLa

La= *h

=1.2

Np=BLa= 61.2*2.2=2.64

Кількість світильників в одному ряду

Nsv=ALB

LB=La

Nsv=ALB=41.2*1=3.3

Визначити необхідний світловий потік

Фм=Кз*S*z*Emin η=24*1.5*1.2*500.5=4320 (лм)

Світловий потік, проектуємої для встановлення лампи

Фл=ФмN=43208=540(лм)

Вибираємо лампу  Enerlight A60

W= 8 Вт

Ф=1500 Лм

Тип цоколю: Е27

2.2.2 Метод питомої потужності

Застосовується для орієнтованих розрахунків при визначенні електричних навантажень на освітлення приміщень і відкритих просторів. Питома потужність освітлення визначається за виразом , Вт/м2

ω=Р0S                                               (2.10)

Питома потужність  може бути прийнятою за літературними джерелами в залежності від типу лампи і світильника, висоти підвісу світильника, нормованої освітленості та освітлюваної площі. Для спрощення більшість таблиц складені для освітленості в 100 лк, тому табличному питому потужність на освітлення перераховують на задану освітленість. Приблизно питома потужність може бути знайдена в межах від 3 Eн до 5 Eн - при освітленні лампами розжарювання, і від 10 Eн до 15 Eн при освітленні люмінесцентними лампами, де Ен - нормована освітленість, лк.

Eн4=204=5 Втм2

Pосв=ω*S=5*30000=150000 Вт

Nсв=PосвPл=1500005000=30 шт.

Лампа IG LAMP XENON 5000W

2.3 Розрахунок електричних навантажень та вибір трансформаторів

2.3.1 Основні положення

Правильне визначення електричних навантажень є основою раціональної побудови та експлуатації  систем електропостачання підприємства. Помилки в розрахунку електричних навантажень можуть обернутися або перевитратою матеріалу при побудові електричної мережі, що зменшує економічну ефективність проектованої мережі (збільшення дисконтованих витрат неминуче приведе до цього), або до неприпустимих перевантажень струмоведучих частин, що у свою чергу приведе до прискореного старіння ізоляції й виходу з ладу елементів мережі. Таким чином, від правильного визначення навантажень залежить надійність електропостачання і його економічна ефективність.

Підраховуємо груповий коефіцієнт використання KВ по формулі:

КВ=і=1пРсміі=1пРні,                                                    (2.11)

Обчислюємо значення ефективного числа електроприймачів ne (шт.) по формулі:

пе=і=1пРном.іі=1пРном.і22                                                (2.12)

Визначаємо розрахункові значення активного Рр (кВт) та реактивного Qр (квар) електричних навантажень по формулам:

РР=Кр.а⋅Рс.зм                                            (2.13)

QР=Кр.р⋅Qс.зм                                             (2.14)

де Кр.а та Кр.р- розрахункові коефіцієнти відповідно активної і реактивної потужностей.

Кр.р=1, якщо ne>10, Кр.р=1,1, якщо ne≤10.

Значення Кр.а знаходять у функції величин КВ та пе

Визначаємо  розрахункову  потужність SP (МВА) за формулою:

SP=PP+QP                                           (2.15)

де  Рр активне електричне навантажень, кВт;

QР реактивне електричне навантажень, квар.

Розрахунковий струм ІР (А):

Ip=Sp3⋅Uн                                                  (2.16)

де Sр – розрахункова потужність, МВА;

Uн – номінальна напруга, кВ.

2.3.2 Розрахунок електричних навантажень силових та освітлювальних електроприймачів

Розрахунок робимо табличним методом результати розрахунку зводимо в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Визначення середніх навантажень для методу розрахункових коефіцієнтів

| № п/п |  | Електроприймач | К-ть | Встановлена потужність, кВт |  | Коеф. викор., Кв | cosφ | tgφ | Середнє навантаж. за макс. навант. зміну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рном.і, кВт | ∑ Рном.і кВт |  |  |  | Рс.зм., кВт | Qс.зм., квар |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прокатний цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Індукційна піч GWJ 0.1-160-1/2.5 |  | 3 | 160 | 480 | 0,8 | 0,86 | 0,5 | 384 | 226,56 |
| 2 | Індукційна піч GWJ 0.25-160-1/2.5 |  | 2 | 160 | 320 | 0,8 | 0,86 | 0,5 | 275,2 | 162,37 |
| 3 | Плавильна пічь СЭЛТ-ИПУ-60СМ/82 |  | 3 | 82 | 246 | 0,8 | 0,91 | 0,4 | 196,8 | 88,6 |
| 4 | Індукційний нагрівач ВЧ-150АВ |  | 1 | 110 | 110 | 0,8 | 0,93 | 0,3 | 88 | 31,68 |
| 5 | Кран балка КБП 6.3 |  | 3 | 16 | 48 | 0,05 | 0,87 | 0,5 | 2,4 | 1,39 |
| 6 | Ливарна машина А711а08 |  | 1 | 24 | 24 | 0,05 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 0,6 |
| 7 | Шліфувальний верстат JET DDS-225 T |  | 2 | 3 | 6 | 0,45 | 0,71 | 1 | 2,7 | 2,7 |
| 8 | Кран-балка |  | 1 | 12 | 12 | 0,4 | 0,75 | 0,8 | 4,8 | 4,18 |
| 9 | Галтувальний барабан |  | 5 | 0,55 | 27,5 | 0,6 | 0,65 | 0,9 | 16,5 | 19,31 |
| 10 | Штовхач |  | 2 | 4 | 8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 6,4 | 6,27 |
| 11 | Електроприводи засувок |  | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,3 | 1,05 | 1,23 |
| 12 | Вентилятор АИР132S4 |  | 1 | 15 | 15 | 0,8 | 0,87 | 0,5 | 24 | 13,92 |
| 13 | Вентилятор ВЦ 4-75 |  | 1 | 12 | 12 | 0,8 | 0,87 | 0,5 | 9,6 | 5,57 |
| 14 | Компресор |  | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,8 | 0,88 | 0,5 | 12 | 6,12 |

Підраховуємо груповий коефіцієнт використання  за формулою:

Обчислюємо значення ефективного числа електроприймачів (шт.) по формулі

,  приймаємо  ne=5

Визначаємо розрахункові значення електричних навантажень активного(кВт) та реактивного (квар) відповідно по формулам:

де  та - розрахункові коефіцієнти відповідно активної і реактивної потужностей.

=1, якщо , =1,1,якщо

Значення  знаходять з функції величин  та

Визначаємо  розрахункову  потужність (кВА) за формулою:

кВА

Розрахунковий струм Ір  (А) за формулою:

А

2.3.3 Розрахунок сумарного електричного навантаження

Розрахунок сумарного електричного навантаження зведемо в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Розрахунок сумарного електричного навантаження

| Вид електроприймача | Максимальна потужність електроприймача |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | активна Рм, кВт | Реактивна Qм, квар | повна Sм, кВА |
| 1. Силові електроприймачі | 1055.4 | 627.55 | 1227.87 |
| 2. Освітлювальні електро-приймачі | 22.5 | 42.45 | 44.57 |
| Разом: | 1077.9 | 670 | 1272.44 |

Визначимо втрати активної  (кВА) та реактивної  (квар) потужностей в цеховому трансформаторі по формулах:

Максимальне навантаження активне  (кВт) та реактивне  (квар) на первинній стороні цехового трансформатора:

(2.17)

(2.18)

Підставимо відповідні дані у формули  і одержимо:

Тоді повне навантаження , кВА:

2.3.4  Вибір кількості трансформаторів

Орієнтовний вибір потужності трансформаторів цеху робимо по питомій щільності навантаження ,кВА/м2 [2]:

(2.19)

де:	Sм – максимальне навантаження цеху (корпуса), кВА;

F – площа цеху, м2.

При щільності навантаження ЕП напругою Uн ≤ 1000 В до 0,2 кВА/м2

доцільно застосовувати трансформатори потужністю до 1000 кВА включно, при σs = 0,2-0,3 – потужністю 1600 кВА, при σs > 0,3 кВА/м2  застосовувати трансформатори потужністю 1600 кВА або 2500 кВА.

З урахуванням цього зробимо вибір числа й потужності трансформаторів, а також потужності батареї конденсаторів за умовою вибору оптимального числа цехових трансформаторів на прикладі цеху, у якому силове устаткування: Рм = 1055.4 кВт, Qм = 627.55 квар; електричне освітлення: Рм. о. = 22.5 кВт, Qм.о. = 42.45 квар.

Площа цеху (м2) відповідно дорівнює:

=10000 м2

Звідси використовуючи формулу (2.20) питома щільність навантаження (ВА/м2 )буде дорівнювати:

Відповідно до отриманої питомої щільності приймаємо до установки двохтрансформаторні підстанції з номінальною потужністю трансформаторів Sном.т = 1000 кВА. Коефіцієнт завантаження трансформаторів у нормальному режимі вибираємо кз = 0,7, що є припустимим для живлення споживачів I категорії [2].

Мінімальне число цехових трансформаторів Nтіп , шт.:

(2.20)

де:	ΔN - надбавка до найближчого цілого числа.

Одержуємо:

Оптимальне число трансформаторів становить, Nопт  шт. :

(2.21)

де:	m = 0 – додаткове число трансформаторів .

Тоді:

Знаходимо найбільшу реактивну потужність QТ (квар), що доцільно передати через 2 трансформатори в мережах напругою до 1000 В:

(2.22)

>, тому в даному випадку низьковольтні конденсаторні батареї не потрібні.

2.4.Розрахунок електричних мереж підприємства та вибір типу перерізів провідників

2.4.1 Вибір кабеля по нагріву

Вибір кабелів по нагріву зводиться до порівняння розрахункового струму Ip до тривало допустимих струмів не стандартних перетинів Ig:

Ip≤ Ig умова для вибору кабеля.

Допустимі струми Ig приводяться для стандартної температури навколишнього середовища  Qсс=25оС.

Для групи споживачів розрахунковий струм:

або                                   (2.23)

Якщо умові Ip≤ Ig не відповідає жодний кабель максимального перетину жил, то приймають два паралельних або ввімкнених окремо кабеля (це відбувається на високій стороні вхідних апаратів, підстанцій, автоматичних вимикачів станцій керування).

(2,24)

- розрахунковий струм для кабельної лінії від якої живиться один споживач.

(2.25)

- розрахунковий струм для живлення по кабелю одночасно працюючих двигунів.

2.4.2 Перевірка вибраних кабелів на термічну стійкість

Проводиться для забезпечення безпеки кабелів при коротких дугових замиканнях в підземних виробках за допомогою захисних апаратів із заданою швидкістю вимикання максимальних струмів к.з.

Перевірку проводять для коефіцієнта навантаження кабелю  βн=1 і температури навколишнього середовища  Qсс=25оС за умовою:

Ir.g≥ Ik(3),

де 	Ir.g – гранично-допустимий струм к.з в кабелі;

Ik(3) – струм трифазного к.з на початку кабеля, що перевіряється.

2.4.3 Вибір проводів, що живлять окремі електроприймачі

Умови вибору проводів:	Iр ≤ Iдоп,

де  номінальний струм електроприймача, А.

Результати розрахунку зведемо в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 -  Вибір перетинів проводів до електроприймачів

| № ЕП | Номінальна потужність Рн, кВт | cos н |  | Розрахунко-вий струм, Ip, A |  | Тип проведення | Припусти-мий струм Iдоп, А | Длина кабеля L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 160 | 0,86 |  | 283 |  | АПВ-2-4х120 | 300 | 200 |
| 2 | 160 | 0,86 |  | 283 |  | АПВ-2-4х120 | 300 | 210 |
| 3 | 160 | 0,86 |  | 283 |  | АПВ-2-4х120 | 300 | 200 |
| 4 | 160 | 0,86 |  | 283 |  | АПВ-2-4х120 | 300 | 200 |
| 5 | 160 | 0,86 |  | 283 |  | АПВ-2-4х120 | 300 | 150 |
| 6 | 82 | 0,91 |  | 137,07 |  | АПВ-1-4х70 | 140 | 100 |
| 7 | 82 | 0,91 |  | 137,07 |  | АПВ-1-4х70 | 140 | 120 |
| 8 | 82 | 0,91 |  | 137,07 |  | АПВ-1-4х70 | 140 | 140 |
| 9 | 110 | 0,93 |  | 179,92 |  | АПВ-1-4х120 | 200 | 250 |
| 10 | 16 | 0,87 |  | 27,98 |  | АПВ-1-4х6 | 30 | 170 |
| 11 | 16 | 0,87 |  | 27,98 |  | АПВ-1-4х6 | 30 | 175 |
| 12 | 16 | 0,87 |  | 27,98 | АПВ-1-4х6 |  | 30 | 180 |
| 13 | 24 | 0,9 |  | 40,6 | АПВ-1-4х16 |  | 55 | 300 |
| 14 | 3 | 0,71 | 6,43 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 200 |
| 15 | 3 | 0,71 | 6,43 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 200 |
| 16 | 12 | 0,75 | 24,34 |  | АПВ-1-4х5 |  | 27 | 100 |
| 17 | 0,55 | 0,65 | 1,29 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 240 |
| 18 | 0,55 | 0,65 | 1,29 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 240 |
| 19 | 0,55 | 0,65 | 1,29 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 250 |
| 20 | 0,55 | 0,65 | 1,29 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 250 |
| 21 | 0,55 | 0,65 | 1,29 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 240 |
| 22 | 4 | 0,7 | 8,69 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 250 |
| 23 | 4 | 0,7 | 8,69 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 250 |
| 24 | 0,55 | 0,65 | 1,29 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 200 |
| 25 | 15 | 0,87 | 26,23 |  | АПВ-1-4х5 |  | 27 | 100 |
| 26 | 12 | 0,87 | 20,98 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 150 |
| 27 | 7,5 | 0,88 | 12,964 |  | АПВ-1-4х4 |  | 23 | 210 |

Розподільну мережу виконуємо проводами марки АПВ. Для проводів передбачаємо сховану прокладку в ізоляційних трубах у підлозі.

2.5 Розрахунок струмів короткого замикання в мережі

Струми двохфазного к.з. Iк(2) визначають ділянки, які в кінці захищаються, мережі (для пускачів - на затисках двигуна; для автоматичних вимикачів - в кінці зони дії максимального захисту автомата) з метою перевірки надійності спрацьовування чутливості вибраних установок захисту. Для визначення струмів к.з. будують однолінійну схему електропостачання ділянки (ТП - споживач) і її розрахункову схему заміщення; уточнюють струми к.з. на схемах; обчислюють сумарний опір зовнішньої системи, опір високовольтного кабелю Rв.к., Xв.к., і гнучкого Rм.к., Xм.к., кабелів ділянки мережі.

Струми короткого замикання:

(2.26)

(2.27)

де Vс.н.=380В – середня номінальна напруга к.з.

Опір зовнішньої системи, приведений до напруги вторинної обмотки трансформатора:

(2.28)

де  - потужність 3-х фазного к.з. на шинах .

опір високовольтного кабеля приводиться до напруги вторичної обмотки, тобто  и ,

де  - коефіцієнт трансформації силового трансформатора.

Амплітудне значення ударного струму  к.з.:

де	 - ударний коефіцієнт;

=1,2…1,3 при к.з. на шинах підстанції;

=1 при к.з. в дальній точці;

- сума номінальних струмів АД потужністю більше 100кВт.

Значення ударного струму, що діє:

Рисунок 2.1-Схема заміщення

Приклад розрахунку однієї точки КЗ

Струм  трехфазного к.з. для точки КР6

Iк(3)=UН3R2+X2=40030,076 2+0.0542=1818 A

Струм  двухфазного к.з. для точки КР6

Iк(2)=3*Iк(3)2=0.87*Iк3=1581 A

Розрахунок струмів КЗ. зводимо  в таблицю 2.4

Rмк=0,0037

Xт=0,025

Xзс=0,009

=0,02

Таблиця 2.4- Розрахунок струмів КЗ

| № | Струми к.з. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rт | Rгк |  | ∑R | Xмк | Xгк | ∑X | Iк(3), А | Iк(2), А |
| 1 | 0,0056 | - | 0,07 | 0,076 | - | - | 0,054 | 1818 | 1581 |
| 2 | 0,006 | 0,046 | 0,07 | 0,076 | 0,00082 | 0,018 | 0,054 | 1818 | 1581 |
| 3 | 0,0056 | - | 0,07 | 0,125 | - | - | 0,072 | 1176 | 952 |
| 4 | 0,0056 | 0,032 | 0,07 | 0,111 | 0,00082 | 0,0035 | 0,057 | 1379 | 1199 |
| 5 | 0,0056 | 0,0095 | 0,07 | 0,501 | 0,00082 | 0,00061 | 0,155 | 357 | 310 |
| 6 | 0,0056 | 0,048 | 0,07 | 0,421 | 0,00082 | 0,00051 | 0,056 | 487 | 423 |
| 7 | 0,0056 | 0,0048 | 0,07 | 1,514 | 0,00082 | 0,00031 | 0,055 | 148 | 128 |
| 8 | 0,0056 | 0,048 | 0,07 | 0,706 | 0,00082 | 0,0036 | 0,055 | 300 | 261 |
| 9 | 0,0074 | - | 0,044 | 2,235 | - | - | 0,066 | 100 | 87 |
| 10 | 0,0074 | 0,075 | 0,044 | 1,614 | 0,02 | 0,038 | 0,104 | 165 | 143 |
| 11 | 0,0074 | 0,242 | 0,044 | 2,235 | 0,02 | 0,05 | 0,066 | 100 | 87 |
| 12 | 0,0074 | - | 0,046 | 0,501 | - | - | 0,155 | 357 | 310 |
| 13 | 0,0074 | 0,078 | 0,046 | 0,706 | 0,02 | 0,041 | 0,055 | 300 | 261 |
| 14 | 0,0074 | 0,26 | 0,046 | 0,942 | 0,02 | 0,053 | 0,119 | 246 | 214 |

2.6  Вибір електричних апаратів

При виборі уставок струму спрацьовування автоматичних вимикачів необхідно враховувати розходження в характеристиках і погрішності в роботі розщіплювачів вимикачів. Існують наступні вимоги до вибору автоматичних вимикачів: номінальна напруга вимикача не повинне бути нижче напруги мережі; здатність, що відключає, повинна бути розрахована на максимальні струми КЗ, що проходять по елементу, який захищаємо; автоматичний вимикач не повинен відключатися в нормальному режимі роботи елемента, тому струм уставки вповільненого спрацьовування регульованих розщіплювачів варто вибирати за умовою:

;

при припустимих короткочасних перевантаженнях елемента автоматичний вимикач не повинен спрацьовувати - це досягається вибором уставки миттєвого спрацьовування електромагнітного розщіплювача за умовою:

,

де iппусковий струм одного двигуна (А), рівний Іп=Iн*Кп

Вибір автоматичних вимикачів зводимо в таблицю 2.5

Iр ≤ Iдоп

Таблиця 2.5  Вибір автоматичних вимикачів

| № ЕП | Номінальна потужність Рн, кВт | cos н | Розрахунковий струм, Ip, A | Тип автоматичного вимикача | Припустимий струм Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 160 | 0,86 | 283 | А3796 | 300 |
| 2 | 160 | 0,86 | 283 | А3796 | 300 |
| 3 | 160 | 0,86 | 283 | А3796 | 300 |
| 4 | 160 | 0,86 | 283 | А3796 | 300 |
| 5 | 160 | 0,86 | 283 | А3796 | 300 |
| Продовження таблицы 2.5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 82 | 0,91 | 137,07 | А3716ФУ3 | 160 |
| 7 | 82 | 0,91 | 137,07 | А3716ФУ3 | 160 |
| 8 | 82 | 0,91 | 137,07 | А3716ФУ3 | 160 |
| 9 | 110 | 0,93 | 179,92 | А3726ФУ3 | 200 |
| 10 | 16 | 0,87 | 27,98 | А63-1м | 40 |
| 11 | 16 | 0,87 | 27,98 | А63-1м | 40 |
| 12 | 16 | 0,87 | 27,98 | А63-1м | 40 |
| 13 | 24 | 0,9 | 40,6 | А3716ФУ3 | 63 |
| 14 | 3 | 0,71 | 6,43 | А63-1м | 10 |
| 15 | 3 | 0,71 | 6,43 | А63-1м | 10 |
| 16 | 12 | 0,75 | 24,34 | А63-1мг | 25 |
| 17 | 0,55 | 0,65 | 1,29 | А63-1м | 2 |
| 18 | 0,55 | 0,65 | 1,29 | А63-1м | 2 |
| 19 | 0,55 | 0,65 | 1,29 | А63-1м | 2 |
| 20 | 0,55 | 0,65 | 1,29 | А63-1м | 2 |
| 21 | 0,55 | 0,65 | 1,29 | А63-1м | 2 |
| 22 | 4 | 0,7 | 8,69 | А63-1м | 10 |
| 23 | 4 | 0,7 | 8,69 | А63-1м | 10 |
| 24 | 0,55 | 0,65 | 1,29 | А63-1м | 2 |
| 25 | 15 | 0,87 | 26,23 | А63-1м | 40 |
| 26 | 12 | 0,87 | 20,98 | А63-1мг | 25 |
| 27 | 7,5 | 0,88 | 12,964 | А63-1мг | 16 |

2.7 Основні енергетичні показники

Існує кілька методів визначення витрат електроенергії за розрахунковим максимальним навантаженням, середньо змінним навантаженням, питомими витратами електроенергії. Річні витрати активної WP та реактивної VP електроенергії за півгодинним максимальним навантаженням TM , тобто за розрахунковими значеннями PP та QP групи електроспоживачів і річній кількості годин використання максимуму навантаження TM , можуть бути знайдені за формулами:

Приклад розрахунку споживача:

Штовхач заготовок:

Wp=Pm*Tм=11*3000=33000 кВт*год

Vp=Qp*Tм=15,44*3000=46320 кВАР/год

cosφсзв=WpWp2+Vp2=3300056873=0,58

tgфс=VpWp=1,4

ΔPл=3*I2R=3*29,62*0,16=420Вт

ΔQл=3*I2X=3*29,62*0,0152=39,95Вт

Wріч. = Рр*Тн=212*3000=636000 кВт*год

Vріч. = Qр*Тн=105,5*3000=316500 кВАр*год

cosφсзв=WрWр2+Vр2=6360006360002+3165002=636000952500=0.667

tgφсзв=VрWр=276000630000=0.438

Витрати активної WЛ реактивної VЛ енергії в лініях

∆Ртр=0.02Sнт=4000 Вт

∆Qтр=0.1Sнт=16кВАр

3 Електромеханічна частина та автоматизація

3.1 Опис робочої машини

Штовхач служить для подачі заготовки з рольганга в піч і для просування по поду печі всіх лежачих в ній заготовок.

Після подачі рольгангом заготовки штовхач знаходиться на відстані b від заготовки. Чи включається двигун, штовхач підходить до заготовки і під навантаженням на робочій швидкості Vр переміщує заготовку на відстань L до зіткнення її з заготовками, що лежать в печі, а потім переміщує всі заготовки разом на ширину b однієї заготовки. Остання заготівля виштовхується з печі. На рисунку 3.1 показана кінематична схема механізму пересування.

Рисунок 3.1 - Кінематична схема пересування заготовок

1 - піч; 2 заготовки в печі; 3 - подає рольганг; 4 - опорний ролик; 5 - заготовка; 6 - рейкова шестерня; 7 - штовхач; 8 - редуктор; 9 - гальмівний шків; 10 – електродвигун

У Таблиці 3.1 представлені технічні характеристики механізму пересування візка, необхідні для розрахунків.

Таблиця 3.1    Технічні характеристики механізму пересування

| Позначення | Найменування показника | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| mш | маса штанги з рейкою | т | 6 |
| D | діаметр рейкової шестерні | м | 0,5 |
| Jp | момент інерції вала із зірочками | кгм2 | 90 |
| mз | маса однієї заготовки | т | 1,5 |
| L | довжина переміщення | м | 8 |
| Vp | швидкість робочого ходу | м / с | 0,25 |
| tp | Час роботи | з | 19 |
| z | число циклів | 1 / ч | 50 |
| адоп | допустиме прискорення | м / с2 | 1 |
| Jш | Момент інерції шківа | кгм2 | 0,4 |
| Vb | Швидкість зворотного руху | м / с | 1,5 ∙ Vp |
| Ск | крутильна жорсткість | МНм / рад | 50 |

3.2 Розрахунок потужності двигуна

На базі вихідних даних розрахуємо і побудуємо залежність швидкості робочої машини від часу v (t) .Участкі розрізняються значеннями статичних навантажень і моментів інерції. На основі заданих шляхів переміщення L, сталої швидкості V у і допустимого прискорення a розрахуємо:

- час пуску tп до сталої швидкості з допустимим прискоренням, гальмування tт від сталої швидкості до зупинки

(3.1)

- шлях, який проходить за час пуску (гальмування) робочої машиною

(3.2)

- час усталеного режиму руху зі швидкістю V у

(3.3)

Підставивши числові значення, отримаємо:

При русі вперед (з вантажем)

При русі назад (без вантажу):

Загальний час роботи

Статичні опору руху створюються силами тертя ковзання заготовок, тертя кочення.

Момент сил тертя кочення:

(3.4)

де m - маса тіла, що рухається, маса деталей, що спираються на вузол кочення, маса піднімається або опускається вантажу, кг;

f - коефіцієнт тертя кочення;

Відповідно до формули (3.4):

;

Момент сил тертя в підшипниках:

(3.5)

де m1 - маса деталей і вузлів, що спираються на ролики, кг;

dc - діаметр шийки ролика, м;

коефіцієнт тертя ковзання;

= 9,81 м / c2 - прискорення сили тяжіння.

Відповідно до формули (3.5):

;

Момент сил тертя ковзання тіла по горизонтальній площині:

(3.6)

μc - коефіцієнт тертя ковзання;

D - діаметр рейкової шестерні

Відповідно до формули (3.6):

При русі з однієї заготівлею

;

При русі з заготовками всередині печі:

;

Сумарний статичний момент при русі штовхача до заготівлі (під час реверсування штовхача):

Сумарний статичний момент при русі з однієї заготівлею:

Сумарний статичний момент при русі з заготовками в печі:

Для визначення динамічних моментів робочої машини розраховуються моменти інерції робочої машини (робочого органу):

(3.7)

де J - моменти інерції обертових елементів робочої машини;

m - маса поступально рухомих частин;

D - діаметр рейкової шестерні.

Відповідно до формули (3.7):

При русі з однієї заготівлею:

При русі без заготовки:

При русі з заготовками всередині печі:

При заданій величині допустимого прискорення aдоп для кожного режиму робочої машини визначаються динамічні моменти:

(3.8)

При русі з однієї заготівлею:

При розгоні і гальмуванні без вантажу

При гальмуванні з заготовками всередині печі:

;

Повний момент робочої машини знаходиться за формулою:

(3.9)

Перша ділянка - старт штовхача:

Друга ділянка: штовхач підходить до заготівлі:

Третя ділянка - рівномірний рух штовхача з однієї заготівлею:

Четверта ділянка - рух штовхача з заготовками в печі:

П'ятий ділянку - гальмування з заготовками в печі:

Шостий ділянку - початок зворотного руху:

Сьомий ділянку - рівномірний зворотний рух:

Восьмий ділянку - гальмування штовхача:

Розрахуємо середньоквадратичне значення моменти:

(3.10)

де  - момент двигуна на k-ій дільниці, Нм;

- тривалість k-го ділянки, с.

Підставивши числові значення, отримаємо:

Потужність двигуна може бути визначена за формулою:

(3.11)

де  - коефіцієнт, що враховує динамічні навантаження, зумовлені обертовими елементами електродвигуна (двигун, редуктор), а також втрати потужності в редукторі ;

- основна швидкість руху РВ, м / с;

D - діаметр шестерні вихідного вала редуктора, м;

- фактичне значення відносної тривалості включення проектованого електродвигуна;

- найближче до  каталожне значення відносної тривалості включення для електродвигуна обраної серії.

Фактичне значення відносної тривалості включення  розраховуємо, знаючи тривалість роботи tk на всіх m ділянках руху і заданий час циклу:

(3.12)

де z - число циклів роботи машини на годину.

З довідника  [   ]  вибираємо асинхронний двигун 5АМ112МВ6. Вибір зроблений по номінальній потужності для ПВ = 100% Технічні характеристики двигуна наведені у таблиці 3.2

Таблиця 3.2 Технічні характеристики двигуна 5АМ112МВ6

| Позначення | Найменування показника | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| pн | Номінальна потужність на валу | кВт | 4 |
| nн | Номінальна частота обертання | об / хв | 955 |
| Iн | Номінальний струм | А | 9,2 |
| ККД | Коефіцієнт корисної дії | % | 82 |
| cosφ | коефіцієнт потужності |  | 0,81 |
| Мном | номінальний момент | нм | 40 |
| Iп / Iн | Пусковий ток |  | 5,5 |
| Мп / Мн | пусковий момент |  | 2,3 |
| Мкр / Мн | момент критичний |  | 2,6 |

3.3 Приведення статичних моментів і моментів інерції до валу двигуна

Після вибору двигуна і редуктора розрахуємо статичні моменти робочої машини, наведені до валу двигуна, за формулою (3.12):

(3.12)

де  - статичний момент робочого органу;

- передавальне число редуктора.

При старті штовхача (старт реверсу):

При русі штовхача до заготівлі (під час реверсування штовхача):

При русі з однієї заготівлею:

При русі з заготовками в печі:

При гальмуванні в печі з заготовками

Гальмування при реверсі:

З урахуванням втрат в редукторі статичний момент на валу в руховому режимі розраховується за формулою (3.13):

(3.13)

При старті штовхача (старт при реверсі):

При русі штовхача до заготівлі в руховому режимі (реверс)

При русі з однієї заготівлею в руховому режимі

При русі з заготовками в печі в руховому режимі:

При роботі електроприводу в гальмівних режимах моменти на валу двигуна визначають за формулою (3.14):

(3.14)

При русі з заготовками в печі в гальмівному режимі

При реверсуванні штовхача в гальмівному режимі

Наведені статичні моменти системи електропривод - робоча машина розраховують для кожної ділянки з урахуванням режиму роботи електроприводу за формулою (3.15):

(3.15)

де - момент втрат холостого ходу двигуна.

приймаємо , тоді

нм

При старті штовхача:

При русі штовхача до заготівлі в руховому режимі (реверс)

При русі з однієї заготівлею в руховому режимі

При русі з заготовками в печі в руховому режимі:

При русі з заготовками в печі в гальмівному режимі

Старт при реверсі:

При реверсуванні штовхача в гальмівному режимі:

3.4 Приведення моментів інерції і коефіцієнтів жорсткості до валу двигуна

Необхідно привести моменти інерції всієї системи до валу двигуна для того, щоб замінити систему на еквівалентну.

Сумарний приведений момент інерції:

(3.16)

де  - приведений до валу двигуна момент інерції поступально і обертально рухомих частин системи, кг ∙ м2;

- момент інерції ротора обраного двигуна, кг ∙ м2;

- коефіцієнт, що враховує момент інерції інших моментів електроприводу: гальмівного шківа, муфт, редуктора, і т.д. ().

приведений момент інерції робочої машини до валу двигуна:

(3.17)

Сталу швидкість двигуна знаходимо за формулою:

(3.18)

При русі з вантажем:

.

При русі без вантажу:

приведений момент інерції при підході до заготівлі (реверс):

Приведений момент інерції при русі з однієї заготівлею:

Приведений  момент інерції при русі в печі:

Розрахуємо пускові і гальмівні моменти двигуна, які потрібні для розгону і гальмування приводу.

Пусковий момент:

(3.19)

де  - статичний момент опору руху, Н ∙ м;

- динамічний момент, Н ∙ м.

Динамічний момент розраховуємо за формулою (3.11):

(3.20)

де  - допустиме прискорення при пуску і гальмуванні, ;

D - діаметр шестерні, перетворюючої обертання в поступальний рух, м;

J - приведений момент інерції приводу, кг ∙ м2.

Динамічний момент при підході до заготівлі

=

при русі з однієї заготівлею:

=.

при русі в печі

=.

пусковий момент  при початку руху вперед (початок реверсу):

Гальмівний момент при гальмуванні в печі з заготовками та при гальмуванні після реверсу:

(3.21)

3.5 Попередня перевірка двигуна по продуктивності і нагріванню

Попередня  перевірка слугуэ для уточнення навантажувальних діаграм моменту і швидкості двигуна з урахуванням моменту інерції попередньо обраного двигуна.

Розрахуємо час перехідних процесів за формулою (3.22):

(3.23)

де - сумарний приведений до валу двигуна момент інерції,;

- стала швидкість двигуна, ;

- середній момент двигуна, Н * м;

- приведений статичний момент, Н * м.

перший період - розгін штовхача і підхід до заготівлі:

третій період - гальмування в печі:

п'ятий період - розгін в зворотному напрямку:

сьомий період - гальмування

Розрахуємо кут повороту вала двигуна за час перехідного процесу:

(3.24)

перший період

третій період

п'ятий період

сьомий період

Час роботи з усталеною швидкістю розрахуємо за формулою (3.25):

(3.25)

де  - кут повороту вала двигуна, який відповідає величині переміщення в даному режимі, радий;

- кут повороту вала за час пуску і гальмування відповідно, радий.

Розрахуємо кут повороту вала двигуна, який відповідає величині переміщення в даному режимі:

Тоді час роботи з усталеною швидкістю при русі з вантажем

при русі без вантажу:

Розрахуємо загальний час роботи

Отриманий час менше заданого часу роботи tр у вихідних даних, перевірка двигуна по продуктивності виконана.

Проведемо попередню перевірку двигуна по нагріванню за величиною середньоквадратичного моменти:

(3.26)

де

Фактичне значення ПВ

.

Визначимо момент двигуна при , Найближчому до

Допустимий момент:

Двигун проходить по нагріванню.

3.6 Характеристика технологічного процесу та проектування системи автоматичного регулювання автоматизації

Об'єктом управління є методична піч. Вона необхідна для нагріву заготівок і володіє безперервним процесом.Перевагами методичних нагрівальних печей є безперервний характер роботи і відносно стабільний завдяки цьому тепловий режим: методичний, поступовий нагрів, що має велике значення для легованих сталей; відносно невелику питому витрату палива на нагрів металу. Недоліком же цих печей є великий час нагрівання великих заготівок внаслідок того, що метал в печі гріють лише з двох сторін.

Методичні печі працюють зі змінною продуктивністю що обумовлено змінами темпу роботи прокатного стану і різними розмірами і вагою заготовок. Внаслідок цього час нагрівання металу, а також теплова ємність металу в печі різні. Температура металу, що видається з печі, є функцією продуктивності печі як в момент видачі, так і в передувала йому час нагрівання. Щоб забезпечити необхідну температуру нагрівання і перепад температур по перетину заготівок, необхідно змінювати теплової та температурні режими печі відповідно її продуктивності. Безперервний характер роботи методичних печей полегшує автоматичне регулювання теплового режиму. Однак відсутність коштів для безпосереднього вимірювання температури заготівки в печі і перепаду температур по її перетину, а також велика акумулююча здатність об'єкта і розосереджений його параметрів ускладнюють автоматизацію.

В даному дипломному проекті спроектована система автоматичного регулювання температури в зоні печі. Основними контурами регулювання являються: температура в робочому просторі печі 1-5 зонах; тиск в робочому просторі печі; тиск повітря та змішаного газу.

САР температури в робочому просторі печі здійснюється наступним комплектом приладів: Термоелектричний перетворювач типу ТХК-2088

(поз. 1В3); перетворювач Sitrans TR-300 (поз. 1С); блок ручного управління типу БРУ-32 (поз.1Р); пускач безконтактний реверсивний типу ПБР-3А

(поз. 1S); блоки живлення сигналізуючи типу БПС(поз. 1G1) і блок живлення типу БП-32 (поз. 1G2), аналогічні комплекти приладів у останніх 4 зонах.

САР тиску в робочому просторі печі, повітря, змішаного газу здійснюється наступними комплектами приладів: вимірювальний перетворювач тиску типу Метран-100 (поз. 12В,14В,13В); блок живлення і сигналізації (поз. 12G1,14G1,13G1); пускач безконтактний реверсивний типу ПБР-3А (поз. 12S1,14S1,13S); блок ручного управління типу БРУ-32 (поз. 12Р1,14P1,13P).

Для вимірювання температури в зоні печі використовується термоелектричний перетворювач типу ТХК-2088 (поз.1В1, 1В2)1 сигнал з якого надходить на вхідний модуль мікропроцесорного контролера Simatic-TR300 . В контролері відбувається порівняння поточного значення з заданим. Якщо ці значення не відповідають один одному, контролер виробляє регулюючу дію. Відповідно цьому сигнал надходить на виконавчий механізм типу МЕО250/25(1М), який змінює ступінь відкриття регулюючого органу. Регулюючий орган знаходиться на трубопроводі природного газу. Тобто, якщо змінюється температура в зоні печі, то і змінюється автоматично витрата природного газу на піч.

Таблиця 3.3        Вихідні дані для системи автоматизації вимірювання температури

| Найменування величин |  | Умовне позначення |  |  |  |  |  |  | Числове значення |  |  |  |  |  | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Найбільша виміряєма витрата |  | Q0max |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | нм3/год |
| 2. Мінімальна вимірюючи об`ємна витрата |  | Q0min |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | нм3/год |
| 3. Надмірний тиск природного газу перед ЗП |  | Pu |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| 4. Температура природного газу перед ЗП |  | t |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 0C |
| 5. Внутрішній діаметр трубопроводу перед ЗП при t=200C |  | Д20 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | мм |
| Відносна вологість |  | φ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Абсолютна шероховатість трубопроводу |  | К |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | мм |
| 8.коефіцієнт на теплове розширення |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 |  |  |  |  |  |  |
| Визначення недостаючих для розрахунку даних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Величина, що визначається |  | N пунктів формул, прил, рис, табл.. | Розрахунок |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |
| 7, | Температура |  | Ф.40 |  |  |  |  |  |  | 273,15+20=293,15 К |  |  |  |  |  |
| 4 | Абсолютний тиск газу перед ЗП |  | П.6.11 | P =Pu+Pб |  |  |  |  |  | P=0,011+1,027=1,218кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Густина природного газу в робочих умовах |  | Пр..8 | ρ=999.0-998.220-13+998.2=998.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внутрішній діаметр трубопроводу перед ЗП при t, Д |  | Ф. 155 | Д=Д20×Kt |  |  |  |  |  | Д=207×1,0005=207,104мм |  |  |  |  |  |
| 7 | Густина природного газу |  | П.26 | ρ=1.8346×2.34+1.398×2.29100+1.3311×0.94+0.165×6.49100+0.0837×60.93+0.6681×25100+11889×2.05100=0,405гм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначення показника адіабати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник адіабати ,ӕ |  | Ni тал. ӕі=0,234×1,3+0,0094×1,398+0,0649×1,4+0,6093×1,408+0,25×1,31+0,0205×1,4=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виправний коефіцієнт Rш при m=0,295 |  | Кш=1,0058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначення коефіцієнта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнта стиснення газу, к=1 |  |  |  |  |  |  |  | К=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначення номінального перепаду дифманометру Визначення параметрів ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Найбільший перепал тиску на діафрагмі |  | П.32 |  | ∆P=∆PH |  |  |  |  |  |  | 2500 кгс/м2 |  |  |  |
| 13 | Допоміжна величина |  | Ф.166 |  |  | C√∆P |  |  |  |  | 12.31√2500=0.2462 |  |  |  |  |
| 14 | Відносна шероховатість |  | П.5.2.1 |  |  | К/Д×104 |  |  |  |  | 0,250×104=40 |  |  |  |  |
| 15 | Верхня границя відносної шероховатості |  | П.5.2.1 |  |  | 3.9+1000×exp⁡(-14.2∙m) |  |  |  |  | 3.9+1000×exp-14.2∙0.36=4.53 |  |  |  |  |
| Так як відносна шероховатість трубопроводу більше верхньої границі, то вводимо поправочний множник Кш*Кп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поправка на шероховатість |  | П.2 |  |  |  | 1.0253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Коефіціент витрати L1 |  | Ф.20 |  |  |  | 11-0.362×0.5959+0.0312×0.361.05-0.184×0.364+0.0029×0.361.25×1061413430.75×1.0186=0.6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Допоміжна величина F1 |  | Ф.160 |  |  |  | 0.36 · 0.6626 = 0.2385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Відносне відхилення |  |  |  |  |  | δ1=F1c/√p-1∙100% |  |  |  |  |  |  | δ=0.23850.2462-1∙100%=3.13% |  |
| Так як відносне відхилення δ1>0,2%, процес визначення продовжується. Так як F1менше величини c/p, то на черговому етапі обираємо величину m2більше ніжm1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вибір m2 |  |  |  |  |  | m2 = 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Коефіціент шероховатості |  | Пр.2 |  |  |  | 1.0254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Коефіціент витрати L2 |  | Ф.19 |  |  |  | 11-0.372×0.5959+0.0312×0.371.05-0.184×0.374+0.0029×0.371.25×11413430.75×1.0186=0.6665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Допоміжна величина F2 |  |  |  |  |  | F2=m2∙L2 |  |  |  |  |  |  | F2=0.37∙0.6665=0.2466 |  |
| 24 | Відносне відхилення |  |  |  |  |  | δ2=F1c/√p-1∙100% |  |  |  |  |  |  | δ1=0.24660.2462-1∙100%=0.16% |  |
| Так як δ2<0.2% , то m = 0.37, L = 0.6665 вважаються остаточними. Перевірка обмежень на число Рейнольдса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мінімальне число Рейнольдса |  | Ф.81 |  |  |  | Re=0.0361∙7∙998.4150∙102∙10-6=4.94∙104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мінімальне допустиме число Рейнольдса |  | П.5.1.1 | R e min = 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умова Re >Rminзадовільнюється |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Діаметр отвору діафрагми |  | Ф.167 | 50×0.37=30.41 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірка розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Витрата, що відповідає граничному номінальному перепаду тиску |  | Ф.13 | Q0=0.01252∙30.412∙0.6665×2500998.41=20.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Відносне відхилення від заданої величини |  |  | G=Q0Qпр-1∙100% |  |  |  |  |  |  |  |  | G=20.0220-1∙100%=0.1% |  |  |
| Умова δ< 0.2 задовільнюється, то ж виконано правильно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Втрата тиску |  | 1-0.37∙0.66651+0.37∙0.6665∙0.25=0.15 кгс/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7  Вибір типу регулятора та розрахунок його налаштування

Згідно з аналізом об’єкта регулювання визначаємо доступні параметри перехідного процесу:

максимальне допустиме відхилення

x1д= 130оС

статична помилка регулювання

xстд= 10оС

допустимий час регулювання

tрд= 450сек

максимальне стрибкоподібне обурення

Δхвх.об.=20% ходу регулюючого органу.

Задаємося перехідним процесом з 20%  перерегулюванням (М=1,3).

Для вибору регулятора необхідно знати параметри об’єкта , Тоб , τоб, тобто уявити реальний об’єкт у вигляді  статичного об’єкта з запізнюванням у відповідності з рівнянням:

По кривій розбігу  визначаємо час, відповідний

оС

На  рисунку 3.2   зображена крива розгону об’єкта.

Рисунок 3.2  Крива розгону об’єкта

рівний t1=42с, і час відповідний

м3/год

рівний t2=13,45с

Розрахунок Тоб , τобвиконуємо за формулами

с

с

τоб / Тоб =0,1; вибираємо регулятор безперервної дії.

Для вибору регулювання розраховуємо Rд за формулою

За графіком визначаємо що Rд =0,5 можуть забезпечити П, ПІ і ПІД – регулятори.

Найпростішим є П,– регулятор для τоб / Тоб =0,1 знаходимо

хст=0,06··Δхвх.об=0,06·13·20=117 м3/год

Тому що допустиме значення хст=10м3/год,  то П-регулятор не може бути застосованим.

Вибираємо ПІ–регулятора та визначаємо для нього час регулювання:

tpτоб=428

tр=428 с,що менше допустимого часу регулювання .Остаточно вибираємо ПІ -регулятор.

Для отримання точної передаточної функції об’єкта по кривій розгону використовуємо метод площини.

Так як об’єкт має чисте запізнювання τ=50с, то розбивку вісі часу починаємо з моменту часу рівного 50 с.

Приймаємо Δt=2,4с,при цьому на кожній ділянці Δt крива близька до прямої. Заносимо значення Δхвих.об. в кінці кожного відрізка Δt в другу графу таблиці.

Знаходимо безрозмірне значення вихідної величини σ(іΔt), розділивши Δхвих.об наприкінці кожного інтервалу Δt на Δхвих.об(∞)=13 м3/год, і заносимо результат у третю графу таблиці 2.1.

Обчислюємо 1 - σ(іΔt),вписуємо в четверту графу.

Підраховуємо суму чисел четвертої графи:

Визначаємо площу F1 за формулою

с

Знаходимо час у новому масштабі і записуємо у п’яту графу таблиці 3.4

Підраховуємо цифри шостої графи 1-θ

Визначаємо (1-σ)( 1-θ)

Знаходимо суму чисел сьомої графи:

За формулою визначаємо площу F2

с2

Таблиця 3.4 Розрахунок кривої розбігу за методом М.П.Симою

| Час,с | Δхвих.об град | σ(іΔt) | (1-σ) |  | ( 1-θ) | (1-σ)( 1-θ) |  | (1-σ) () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1,6 | 0,12 | 0,87 | 0,64 | 0,356 | 0,31 | 0,49 | 0,382 |
| 100 | 3,6 | 0,27 | 0,72 | 1,28 | -0,28 | -0,20 | 2,40 | 1,681 |
| 150 | 6 | 0,46 | 0,53 | 1,93 | -0,93 | -0,50 | 4,73 | 4,191 |
| 200 | 8,3 | 0,63 | 0,36 | 2,57 | -1,57 | -0,57 | 7,47 | 7,112 |
| 250 | 9,9 | 0,76 | 0,23 | 3,22 | -2,22 | -0,53 | 10,62 | 10,39 |
| 300 | 10,9 | 0,83 | 0,16 | 3,86 | -2,86 | -0,46 | 14,19 | 14,028 |
| 350 | 11,5 | 0,88 | 0,11 | 4,5 | -3,51 | -0,40 | 18,19 | 18,074 |
| 400 | 11,9 | 0,91 | 0,08 | 5,15 | -4,15 | -0,35 | 22,58 | 22,495 |
| 450 | 13 | 1 | 0 | 5,79 | -4,79 | 0 | 27,40 | 0 |

Розраховуємо і заносимо в таблицю величину

Підраховуємо суму чисел останньої графи:

’

Визначаємо площу F3 за формулою:

с3

Визначаємо вид безрозмірної передаточної функції об’єкта (без урахування запізнення ).У випадку від’ємної F3 величини

де:

a1=F1+b1;

a2=F2+b2;

0=F3+b1.F2

b1=F3F2=1679332088=105c

a1=82,5+80,42 =182,6с

a2 = 2088+80,42.82,5 =12035 с

Розмірна передаточна функція об’єкта з урахуванням часу запізнювання τ=1с буде мати вигляд

Для розрахунку настройок регулятора графічним способом необхідно знайти АФХ об’єкту яку отримаємо підстановкою p = jω в передаточну функцію Wоб(р)

Надаючи частоті ω значення від 0 до 0,096 рад/с (для розрахунку настройок достатньо отримати АФХ в межах двох-трьох четвертей ,але для побудови перехідного процесу знадобиться АФХ в межах 5-6 четверті ), знаходимо відповідні значення:

і результати розрахунків вводимо в таблицю 3.5.

Таблиця 3.5 - Розрахунок АФХ об’єкту

| ω Рад/с | Аоб(ω) оС%/ходу | град | 8ω град | φоб град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0,006 | 5,14 | 0,584 | 22,34 | 44.68 |
| 0,012 | 2,64 | 0,428 | 44,68 | 67,02 |
| 0,018 | 1,58 | -0,550 | 67,02 | 89,37 |
| 0,024 | 1,05 | -1,197 | 89,37 | 111,71 |
| 0,03 | 0,75 | -1,386 | 111,71 | 134,05 |
| 0,036 | 0,56 | -1,460 | 134,05 | 156,40 |
| 0,042 | 0,43 | -1,497 | 156,40 | 178,74 |
| 0,048 | 0,34 | -1,518 | 178,74 | 201,08 |
| 0,054 | 0,28 | -1,531 | 201,08 | 223,42 |
| 0,06 | 0,23 | -1,546 | 223,42 | 244,37 |
| 0,072 | 0,19 | -1,550 | 244 | 266,54 |

Розрахунок оптимальних настройок на задане значення М=1,3 при отриманні мінімального значення квадратичного інтегрального критерію якості проводять таким чином.

Графічні розрахунки починають з побудови на комплексній площині АФХ об’єкта. Потім будуть АФХ розімкнутої системи при  і різних значень часу ізодрому: Ті1=30с ,Ті2=60с, Ті3=90с,Ті4=120с Для цього до кожного вектора АФХ об’єкта додають вектор з модулем  повернутий на кут 90о за годинниковою стрілкою.

Таблиця3.6 - Значення ΔА для побудови АФХ розімкнутої системи

| Частота ω рад/с | ΔА(ω) при значені часу ізодрому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ті1=30с | Ті2=60с | Ті3=90с | Ті4=120с |
| 0,024 | 1,466 | 0,733 | 0,488 | 0,366 |
| 0,3 | 0,834 | 0,417 | 0,278 | 0,208 |
| 0,036 | 0,519 | 0,259 | 0,173 | 0,129 |
| 0,042 | 0,345 | 0,172 | 0,115 | 0,086 |

З початку координат проводять промінь під кутом.

до від’ємної матеріальної піввісі, що дотикаються одночасно променя і АФХ розімкнутої системи при різних значеннях часу ізодрому.Виміряють у відповідному масштабі радіуси отриманих кіл і за формулою розраховуємо .

Рисунок 3.3  Побудова АФХ розімкненої системи

Таблиця 3.6 Розрахунок радіусів оптимальних кіл

| Ті | r, м3/год/%ходу | ,%ходу/м3/год |
| --- | --- | --- |
| 30 | 17,7 | 0,046 |
| 60 | 15 | 0,066 |
| 90 | 14,4 | 0,069 |
| 120 | 11 | 1 |

На площині настройок регулятора будують залежність  від Ті і знаходять точку з найбільшим відношенням від Ті (точка дотику прямої ,яка виходить із початку координат).

Рисунок 3.4  Визначення оптимальних настройок регулятора

3.8 Розрахунок схеми електропривода по системі ПЧ-АД

3.8.1 Параметри двигуна

| U1Ф=U1Н3 | (3.27) |
| --- | --- |

U1Ф=3803=219,4 (В)

| I1Н=PН3∙U1Ф∙cosφ∙η | (3.28) |
| --- | --- |

I1Н=1100003∙219,4∙0,9∙0,938=197,965 (А)

| R2'=13PН+PМЕХIН2∙1-SНSН | (3.29) |
| --- | --- |

R2'=13(110000+3300)2022∙1-0,010,01=0,009 (Ом)

де

| PМЕХ=0,03∙PН | (3.30) |
| --- | --- |

PМЕХ=0,03*110000=3300 (Вт)

| R1=U1Нcosφ1-ηIН-C2R2'-PМЕХ3IН2 | (3.31) |
| --- | --- |

R1=380*0,9∙1-0,938202-1,03∙0,0092-33003∙2022=0,077 (Ом)

| L2'=U1Н4πf11+C2KIIН | (3.32) |
| --- | --- |

L2'=3804∙3,14∙50∙1+1,032∙6,8∙202=0,0002 (Гн)

| L1=U1Н4πf1IН1-cosφ2-23∙2πf1MMAXpUН∙SНSК | (3.33) |
| --- | --- |
| SК=SНmMAX+mMAX2-1 | (3.34) |

SК=0,01∙2,5+2,52-1=0,0479

L1=3804∙3,14∙50∙202∙1-0,92-23∙2∙3,14∙50∙2095,2362∙380∙0,010,0479=

=0,0068 (Гн)

Еквівалентні опори двигуна:

| Re=2R1+R2'+3π∙(X1+X2') | (3.35) |
| --- | --- |
| X1=2L1πf1 | (3.36) |

X1=2∙0,0068∙3,14∙50=2,1352 (Ом)

| X2'=2L2'πf1 | ( 3.37) |
| --- | --- |

X2'=2∙0,0002∙3,14∙50=0,0628 (Ом)

| Le=2L1+L2' | (3.38) |
| --- | --- |

Le=2∙0,0068+0,0002=0,014 (Гн)

Re=2∙0,077+0,009+33,14∙2,1352+0,0628=2,2719 (Ом)

3.8.2 Розрахунок регулятора швидкості

Момент інерції:

| J=JДВ+JМЕХ' | (3.39) |
| --- | --- |

J=2,93068+15,947=18,877 (кг∙м2)

Максимальний момент двигуна:

| MMAX=MН∙λ | (3.40) |
| --- | --- |

MMAX=698,412∙3=2095,236 (Н∙м)

| KМ=23∙MНI1Н | (3.41) |
| --- | --- |

KМ=23∙698,412197,965=2,881

Струм відсічки від’ємного зворотнього зв’язку по струму:

| Id MAX=MMAXKМ | (3.42) |
| --- | --- |

Id MAX=2095,2362,823=742,201 (А)

Коефіцієнт зворотнього зв’язку по струму:

UОС MAX=10 (В)

| KС=UОС MAXIMAX | (3.43) |
| --- | --- |

KС=101373,6=0,007

Постійна часу двигуна:

| Te=LeRe | (3.44) |
| --- | --- |

Te=0,0142,2719=0,006 (с)

Постійна часу напівпровідникового перетворювача:

Tμ=0,01 (с)

Коефіцієнт передачі напівпровідникового перетворювача:

Ud MAX=U1Н=380 (В)

UК MAX=10 (В)

| KТП=Ud MAXUК MAX | (3.45) |
| --- | --- |

KТП=38010=38

UОШ MAX=10 (В)

| KШ=UОШ MAXωMAX |  | (3.46) |  |
| --- | --- | --- | --- |

KШ=10157,5=0,0635

| εMAX=0,9∙MMAX-MНJМЕХ' | (3.47) |
| --- | --- |

εMAX=0,9∙2095,236-698,41215,947=74,45 (с-2)

| Ka=εMAXωMAX | (3.48) |
| --- | --- |

Ka=74,45157,5=0,472

3.8.3 Параметри регулювання

З використанням П-регулятора

aС=2; aШ=2;

T1=Te=0,006

| T2=aСTμKТПKCRe | (3.49) |
| --- | --- |

T2=2∙0,01∙38∙0,0072,2719=0,002

| KРШ=KСJaШaСTμKMKШ | (3.50) |
| --- | --- |

KРШ=0,007∙18,877 2∙2∙0,01∙2,881∙0,0635=18,057

З використанням ПІ-регулятора

aС=2; aШ=2; bШ=2;

| T3=aШaСbШTμ | (3.51) |
| --- | --- |

T3=2∙2∙2∙0,01=0,08

| T4=T3KРШ | (3.52) |
| --- | --- |

T4=0,0818,057=0,0044

| KРШ=KСJaШaСTμKMKШ | (3.53) |
| --- | --- |

KРШ=0,007∙18,877 2∙2∙0,01∙2,881∙0,0635=18,057

3.9 Моделювання в MATLAB

3.9.1 Модель електропривода за системою ПЧ-АД

Параметри для моделювання системи:

SIMULINK-модель електропривода за системою ПЧ-АД з використанням П-регулятора:

SIMULINK-модель електропривода за системою ПЧ-АД з використанням ПІ-регулятора:

SIMULINK-модель електропривода за системою ПЧ-АД з використанням ПІ-регулятора без використання фільтра:

3.9.2 Графічні результати моделювання електропривода за системою ПЧ-АД

Графічні результати моделювання з використанням П-регулятора:

Графічні результати моделювання з використанням ПІ-регулятора:

4  ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Охорона праці при обслуговуванні технологічного процесу прокату металу

Персонал, який обслуговує технологічні лінії, засоби контролю і автоматики, повинен знати і дотримуватися правил техніки безпеки, що діють на обслуговуваній технологічній ділянці. Крім того, експлуатаційникам висувають додаткові вимоги до техніки і методам безпечного ведення робіт.Забороняється ремонтувати імпульсні лінії, запірну арматуру та регулюючі органи, що перебувають під тиском. Перед роботою на паропроводах і лініях з високотемпературними чи агресивними рідинами із запірними вентилями вивішують плакат: «Не вмикати, ремонт!». Перевіряють правильність відключення потрібної ділянки; після охолодження імпульсної лінії через продувний вентиль лінію сполучають з атмосферою.При ремонті електричних приладів необхідно вимикати живлення та на пускачі вивішувати напис, що забороняє вмикання електроенергії. Ремонтувати прилади, що знаходяться під напругою, а також перевіряти наявність напруги дотиком руки або замиканням дротів категорично забороняється. Якщо апаратуру знеструмити не можна, працюють інструментом з ізольованими ручками, в гумових рукавичках і стоячи на гумовому килимку.При пересуванні по території підприємства працівник повинен користуватися пішохідними доріжками і тротуарами, перехідними містками і тунелями, дотримуючись правої сторони, а де їх немає - по узбіччю автодороги по лівій стороні, назустріч транспорту, щорухається, відповідно до затверджених безпечних маршрутах прямування для цього підрозділу, з якими під розпис повинен бути ознайомлений кожен працівник підприємства.У разі несправності обладнання, огороджувальної

техніки, шокуючих і сигналізуючих пристроїв, відсутність необхідних інструментів.

Пристосувань, засобів індивідуального та колективного захисту - довести до

відома безпосереднього керівника і не приступати до роботи до усунення порушення. роботи до усунення порушення.Не вмикати механізми, обладнання та машини, обслуговування яких не входить в обов'язки. Не допускати до роботи на агрегатах, машинах, механізмах і устаткуванні, не закріплених за ними осіб.Перед пуском в роботу агрегату, механізму, машини або обладнання особисто переконатися у відсутності людей у небезпечній зоні роботи і дати попереджувальний сигнал.Не знаходитися поблизу автоматично діючих механізмів, не входити за огородження, не знімати і не встановлювати огорожі під час роботи механізмів.При монтажі та наладці приладів контролю та засобів автоматизації необхідно дотримуватись правил техніки безпеки.Робочі місця до початку робіт повинні бути підготовлені з дотриманням всіх вимог техніки безпеки та забезпечені засобами і механізмами, що відповідають характеру монтажних робіт.Виробники робіт і майстри зобов'язані забезпечити:

- порядок і чистоту на робочому місці під час роботи;

- доставку до робочого місця необхідних інструментів, пристосувань, механізмів і матеріалів в відповідності з прийнятою технологією з ПВР або технологічною запискою;

- перевірку справності стану електроживлення механізмів та зварювального обладнання (правильності підключення, стану ізоляції, надійності заземлення тощо);

- перевірку стану огороджень, риштувань, настилів, лісів тощо.

Робота в місцях, де можливе утворення і поява шкідливого газу, повинна допускатися після попереднього узгодження часу та умов виробництва робіт з керівництвом газового господарства підприємства, яке зобов'язане забезпечити виконання всіх необхідних заходів по техніці безпеки: відбір проб повітря, чергування газорятувальників та ін. Працівники у зазначених місцях повинні бути забезпечені протигазами, відповідними

хімічним складом газів, які можуть з'явитися.У приміщеннях особливо небезпечних і з підвищеною небезпекою ураження людей електричним струмом, а також поза приміщеннями при роботі електроінструментом, напруга має бути не вище 42 В.Перед початком робіт з електроінструментом, повинні бути перевірені:

а) справність заземлення;

б) затягування гвинтів, що кріплять вузли і деталі електроінструмента;

в) справність вимикача;

г) справність редуктора (шпиндель повинен провертатися рукою при відключеному електродвигуні);

ґ) стан переносних проводів (цілісність ізоляції, відсутність зламу жил).

Заземлюючі провідники для переносних електроінструментів повинні бути укладені в загальну оболонку з робочими жилами і мати однакову з ними розтин.Наявність і підключення заземлюючого проводу, що працює з електроінструментом, потрібно перевіряти щодня перед роботою.

Забороняється безпосереднє зіткнення проводів і кабелів з гарячими, вологими і масляними поверхнями. Дроти і кабелі електроінструменту і

4.2  Пожежна безпека

Небезпека виникнення пожежі на метало прокатних підприємствах визначається перш за все фізико-хімічними властивостями газу і газового конденсату та інших горючих речовин , що використовуються в процесі виробництва.При використанні газу можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газу з повітрям що при наявності джерела спалаху може призвести до вибухів і пожеж. Причинами пожежі можуть бути :

1) порушення технологічних процесів виробництва;

2) недотримання вимог нормативних документів;

3) несправність обладнання і неякісний його ремонт;

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно утримувати виробничі об’єкти в чистоті і систематично очищувати їх від відходів виробництва. Всі горючі і легкозаймисті речовини та матеріали зберігати в спеціально відведених

Місцях .Для забезпечення пожежної безпеки необхідно дотримуватись деяких правил:

- завантажувальні вікна печі закривають кришками, які щільно прилягають до віконних прорізів.

- підйом кришок робочих вікон повинен бути механізований. Кришки печей, які потребують зусиль менше 12 кг, допускається піднімати вручну.

- печі, в яких нагріваються заготовки, які виступають з завантажувального вікна, обладнуються пристроєм повітряної завіси, яка виключає викидання язиків полум'я.

- у місцях можливого скупчення газу повинні бути встановлені газоаналізатори, спеціальні звукові, світлові або інші прилади, які сигналізують про витік газу.

- мережа трубопроводів палива забезпечується вентилями в місцях відходу гілок від центральної магістралі і запобіжними пристосуваннями, які автоматично припиняють подачу палива в разі аварії. Вентилі і запобіжні пристрої повинні розташовуватися або відгороджуватися так, щоб виключалося випадкове пошкодження їх.

- Все струмонесучі частини електричних печей повинні бути ізольовані або огороджені. Огорожі та інші металеві нетоконесущіе частини повинні бути надійно заземлені.

Кожен технологічний об’єкт і транспорт повинен бути обладнаний первинними засобами пожежегасіння :

1) пінні вогнегасники – 6 штук ;

2) ящики з піском 0,5 м3 – 2 штуки ;

3) сокири – 2 штуки ;

4) лопати – 2 штуки ;

5) пожежні відра – 4 штуки ;

6) азбестові і грубополотняні полотна

4.3 Шум та вібрація

Основними джерелами шуму і вібрації є використовувані механізми, подача газу у печі, вентиляторів місцевого провітрювання. З огляду на специфіку роботи прокатного цеху. Шкідливий вплив шуму виявляється не тільки на органах слуху, а також і на центральній нервовій системі, що проявляєтся у зниженні працездатності та зменшенні продуктивності праці. При неперевному напруженні через шум збільшується загроза виникнення нещасних випадків. В умовах нагріву заготовок шум заважає вчасно розпізнавати звуки, що звичайно передують і супроводжують виброси газу, спалахи вогню.Нормування шуму проводиться згідно з тривалістю його впливу та значеннями частот середніх геометричних октавних полос.Згідно з

ПБ допустимі рівні звукового тиску приведені в таблиці 4.1

Таблиця   4.1                                        Припустимі рівні звукового тиску.

| Характеристика приміщень | Припустимий рівень звукового тиску, дБ, при середній геометричній частоті октавних смуг, Гц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Нарядні дільниць, диспетчерські, лампові | 66 | 58 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 |
| Пункти завантаження і перенавантаження, перекидачі та конвейєрні лінії | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |
| Нагрівальні зони печі | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 |

Для зниження шуму застосовують такі методи, як:

- зменшення шуму в самому джерелі;

- звукоізоляція і звукопоглинання;

- архітектурно-планувальні рішення;

- індивідуальні засоби захисту;

Джерела вібрації на металопрокатному підприємстві – всі працюючі механізми, двигуни рольгангов, вентиляційна система.Методи боротьби з вібрацією:

-попередження в джерелі виникненя. Для цього вдосконалюють існуючі кінематичні схеми (заміна ланцюгових передач карданними, ударних взаємодій безударними), центрування механізмів, своєчасне кріплення з’єднань. Інтенсивність вібрації внаслідок пульсації потоків рідин та газів в трубах зменшують шляхом перетворення пульсуючого потоку рідини в рівномірний, зокрема встановлюють в газовому потоці ресивери. Але зменшення вібрації в трубопроводах знижують швидкість руху газу та рідини за рахунок збільшення діаметра трубопроводів ,газоходів, плавних поворотів, встановлення буферних акустичних ємностей та зменшення кількості поворотів при обвозі трубопроводів.

-відстрочка від режиму резонансу зміною маси та жорсткості вібруючих конструкцій або встановлення нового робочого режиму. Сюди можна віднести такі заходи: жорстке кріплення вібруючих деталей та вузлів, збільшення загальних маси фундаменту, зміна частоти обертання джерела вібрації.

-вібродемпфування, тобто перетворення енергії механічних коливань у інші види енергії за допомогою матеріалів з значним внутрішнім тертям. Наприклад, для зменшення вібрації бурильної колони використовують спеціальні мастики.

-віброгасіння, тобто введення додаткових реактивних мас – фундаментів та віброгасників (додаткових коливальних система).

4.4 Захист електроустановок

При напрузі до 1200 В повинен здійснюватися захист:

а) трансформаторів та кожного відхідного від них приєднання від струмів  короткого  замикання - автоматичними  вимикачами  з максимальним струмовим захистом - миттєво у межах до 0,2 с;

б) електродвигунів та кабелів, що їх живлять: від струмів  короткого замикання - миттєвий або селективний у межах до 0,2 с; від струмів

перевантаження   або   від   перегрівання   (для електродвигунів,  що  працюють  у режимі екстрених перевантажень - від перекидання та нездійсненого пуску); нульовий; від вмикання  напруги  при  зниженому опорі ізоляції відносно землі;

в) іскронебезпечних  кіл,  що відходять від вторинних обмоток знижувального трансформатора,  вбудованого в апарат,  від  струмів короткого замикання;

г) електричної мережі  від  небезпечних  витікань  струму  на землю - автоматичними вимикачами або одним вимикальним апаратом у комплексі з одним апаратом захисту від  витікання  струму  на  всю електрично  пов'язану  мережу  (підключену  до  одного  або  групи трансформаторів,  що працюють паралельно); при спрацюванні апарата захисту  від  витікання  струму  повинна  відключатися уся мережа, підключена до вказаних трансформаторів, за  винятком  відрізку кабелю довжиною до 10 м, що поєднує трансформатори із загальномережним автоматичним вимикачем.

Основні елементи системи електробезпеки зводяться до застосування:

-  захисту від доторкання до токоведучих частин;

-  пониженої напруги для ручних електроапаратів і машин;

-  індивідуальних засобів захисту;

-  захисного заземлення і занулення.

Згідно ПУЕ захисним заземленням повинні обладнуватися всі металічні частини електричних установок, які не знаходяться під напругою, але можуть виявитися під ним у випадку пошкодження ізоляції.

ПУЕ обмежують найбільший опір заземлення:для електроустановок з V < 1000 В: при сумарній потужності генераторів або трансформаторів у живлячої

мережі потужністю не більше 100 кВт чи 100 кВА — 10 Ом; в інших випадках - 4 Ом;

-для електроустановок з V > 1000 В: при ефективно заземленій нейтралі живлячої мережі — 0,5 Ом; при ізольованій нейтралі живлячої мережі і умові, що заземлювач використовується тільки для електроустановок:

-для електроустановок з V > 1000 В: при ефективно заземленій нейтралі живлячої мережі — 0,5 Ом; при ізольованій нейтралі живлячої мережі і умові, що заземлювач використовується тільки для електроустановок:

V > 1000 В -  Rз  10 Ом;

-те ж, але при умові, що заземлювач використовується для електроустановок, Rз при цьому приймається найменш розрахованим опором або потребуючим для електроустановок з V < 1000 В.

Таблиця 4.2-Електроприймачі

| Марка двигуна | Встановлена потужність, кВт | Об/хв | Струм при 380В, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ## АИР112МВ6 | 4 | 970 | 10 |
| АИР160S4 | 15 | 1500 | 30 |
| АИР315S4 | 160 | 1500 | 286 |

В робочому приміщенні використовується 3-х фазна електрична мережа з глухозаземленою нейтралью і з зануленням електрообладнання.Система заземлення складається з: головних заземлювачів, місцевих заземлювачів і заземляючої мережі.  Розрахуємо  захисне заземлення .

Визначимо число електродів заземлення підстанції. Напруга 6 / 0,4кВ. На стороні з напругою 6кВ нейтраль ізольована, на стороні з 0,4 кВ - наглухо заземлена. Загальна протяжність кабельних ліній напругою 6кВ - lкаб = 20 м, розрахунковий коефіцієнт Ψ2 = 1,56. Вимірювання песку, вироблені в червні місяці, показали значення питомого опору ρиз = 0,6* 104 (Ом * см) = 60 Ом*м при середній вологості .Струм однофазного замикання на землю в мережі 6 кВ:

Iз = U (35lкаб + lв) / 350 = 6 (35 * 20 + 10) / 350 = 12,2А

Опір заземлювального пристрою для мережі 6 кВ при загальному заземленні:

Rз = Uз / Iз = 125 / 12,2 = 10,2Ом

Опір заземлювального пристрою для мережі 0,4 кВ з наглухозаземленою нейтраллю повинен бути не більше 4 Ом. Приймаємо найменший опір заземлювального пристрою при загальному заземленні 4Ом.

Розрахункова питомий опір песку по

ρ = ρизΨ2 = 0,6 * 104 1,56 = 0,94 * 104= 94Ом * м

Вибираємо в якості заземлювачів пруткові електроди довжиною l = 5м.

Опір одиночного пруткового електрода

Rо.пр = 0,00227 ρ= 0,00227 * 0,94 * 104 = 21,3Ом

Приймаємо розміщення заземлювачів в ряд з відстанню між ними α = 6м

Число заземлювачів

n = Rо.пр / (R) = 21,3 / (0,8 * 4) = 7 шт

де η=0,8 при a / l> 1, Rз = 4Ом (за нормами). Схему захисного заземлення наведено на рис. 4.1

Рисунок 4.1-Захисне заземлення методичної печі

4.5 Охорона навколишнього середовища

Найважливішою складовою частиною перебудови технологічних процесів на безвідходний режим є скорочення водоспоживання, створення виробництва без скидання стічних вод у водойми. Для охолодження елементів печі застосовується вода умовно «чистого» циклу. Скидання води після охолодження елементів печі виконується на фільтрувальну насосну цеху. З фільтрувальної насосної станції відпрацьована вода подається на насосну станцію цеху водопостачання. Для змиву окалини з жолобів гідро-затворів застосовується вода умовно «брудного» циклу. З відстійника окалини вода подається на очищення у вторинний горизонтальний відстійник шламового цеху.

У процесі експлуатації нагрівальної печі та проведення ремонтних робіт утворюється окалина - продукт окислення (шар окислів на поверхні

металу) утворюється при нагріванні металу в печі.Окалина, що утворюється в печі, здувається з поду стисненим повітрям і подається в жолоби гідро-затворів, звідки змивається водою у відстійник окалини. З відстійника окалини витягають електромостовим грейферним краном і завантажують у залізничний

вагон для подальшої переробки та використання в аглодоменому виробництві. Кількість окалини, що утворюється при нагріванні металу, становить 18 кг / т прокатного металу.

Для ослаблення впливу на навколишнє середовище, забруднення атмосферного повітря територія повинна бути упорядкована і зазеленена. Одним з активних способів захисту атмосфери є зменшення забруднення повітря, внаслідок перерозподілу наявних видів палива, при якому знижується викид шкідливих речовин.Методична нагрівальна піч МПС 250/150-6 розрахована на спалювання природного газу. Негативний вплив, щоспричиняє  піч на атмосферне повітря, полягає у викиді забруднюючих речовин з димовими газами.                                            Шкідливі речовини, які утворюються при роботі методичної печі наведено у таблиці 4.2

.

.

Таблиця 4.2- Шкідливі речовини

| Технологічне обладнання | Перелік інгредієнтів, які забруднюють атмосферу | Нормативи викидів, г/с | Спосіб виміру | Виконувач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методична піч МПС 250/150-6 | СО NO2 SO2 | 9.019 5.863 5.740 | Інструментальний | Лабораторія захисту атмосфери |

Пилогазоочисні установки на виході методичної печі відсутні. Режим спалювання палива витримується відповідно до теплотехнічних режимів нагрівальної печі МПС 250/150-6, розробленим спеціалізованими організаціями та затвердженими заст. директора енергетичного департаменту з ефективного використання природних енергетичних ресурсів.

Висновок

Широке застосування методичних штовхальних печей викликано тим, що ці печі забезпечують досить високу продуктивність при невисокій питомій витраті палива, а також забезпечують високий коефіцієнт використання тепла в робочому просторі. Це пояснюється наявністю методичної зони.

Застосування глісажних труб з рейтерами підвищує рівномірність нагріву металу (без подряпин і холодних плям) і створює передумови для збільшення ширини і довжини печі.

Однак всі методичні печі штовхального типу мають недоліки, обумовлені неможливістю швидкої вивантаження металу з печі і труднощами переходу від нагрівання слябів одного розміру до нагрівання слябів іншого розміру. Ці проблеми можуть бути вирішені тільки при використанні методичних печей з крокуючим подом.

На даний момент відділення методичних печей займає важливе місце в циклі виробництва прокату різних сортів, видів і т. д. Для ефективної роботи методичної печі необхідний серйозний контроль і автоматизація всіх її вузлів.

Зростання виробництва прокату, підвищення вимог до його якості, а також поточность технологічних процесів створили умови для широкого впровадження ефективних засобів автоматичного контролю і управління та поставили задачу подальшого підвищення рівня автоматизації. Автоматичне управління впроваджують практично на всіх ділянках відділення методичних печей. Автоматизуються процеси нагрівання, витрат палива і повітря, отримують розвиток нові, досконаліші способи контролю і управління процесами нагріву металу.

В рамках даного дипломного проекту мною були розглянуті контури контролю та регулювання.

Використана література:

- Кривандин В.А., Металлургические печи. Б.Л. Марков М;1967 г.

Металлургия, 1977.46 с.

- Мастрюков Б.С. Расчет металлургических печей. М; Металлургия. 1986.376 с.

- Тайц Н.Ю., Методические нагревательные печи.Ю.И Розенгарт

- М; Металлургиздат, 1964. 408 с.

- Тымчак В.Н. Расчет нагревательных и термических печей. В.Л. Гусовский .Справ. Изд. М; Металлургия, 1983, 480 с.

- Казанцев Е.И. Промышленные печи. Изд. Металлургия, 1964.

- Аверин С.И. Расчет нагревательных печей под. Ред. Н.Ю.Тайц , Спивак Э. И. Методы ускоренных расчетов нагревательных печей. М.:Металлургия, 1988 г., 141 с.

- Айхингер Х.М. Опыт эксплуатации и тенденции развития нагревательных печей., К.Э. Фон Гермерсхайм, Ю, Кениг, О. Мейер, Г. Нилад, В. Шупе, Г. Фогт, Черные металлы. 1987. № 18. С. 3-15.

- Чепугов Ю.П. Себестоимость проката и пути ее снижения. М.:1. Металлургия, 1985.

- Буглак Л.И. Автоматизация методических печей. И.Б. Вольфман, С.Ю.Ефроймович и др.—М.: Металлургия, 1981,— 196 с.

- Кривандин В.А., Металлургическая теплотехника.  Арутюнов В.А., Мастрюков Б.С. и др. Т.1 и 2.-М.: Металлургия, 1986.

- Быков В.В. и др. Выбор режимов нагрева металла. М.: Металлургия, 1980.

- Нагрев слябов: Сборник докладов на конференции по нагреву слябов. ЛозУ.Р., Пер. с англ. М.:Металлургия, 1977, с. 5-22.

- Бутковский А.Г. Оптимальное управление нагревом металла, , С.А.Малый, Ю.Н. Андреев. М.:Металлургия, 1972,440 с.

- Малый С.А. Экономичный нагрев металла., М.: Металлургия, 1967, 190 с.

- Круашвили З.Е Автоматизированный нагрев стали. М.: Металлургия,1973,328 с.

- Обзор современного состояния управления печами с помощьювычислительной техники. Шупе В., Талер Г. // Черные металлы, 1987. № 20. С. 9-14.

- Каганов В.Ю. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования. В.Ю,Каганов, Г.М. Глинков, М.Д. Климовицкий, А.К. Климушкин. М.: Металлургия, 1987, 270 с.

- Беленький А.М. Автоматическое управление металлургическими процессами. В.Ф. Бердников, О.М. Блинов, В.Ю. Каганов. М.: Металлургия, 1989, 384 с.

- Райницхубер Ф. Управление нагревательными печами при помощи микропроцессоров напримере проволочного и мелкосортного станов. Райницхубер Ф., Якоб Г., Хиршман Г., Ронер Д. // Черные металлы. 1987. № 20. С. 9-14.