Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

(повна назва інституту/факультету)

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ______ Анатолій ЖУЧЕНКО “___”_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Технічні та програмні засоби автоматизації»

зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(код і назва)

на тему: «Автоматизація процесу виробництва цукру»

Виконав: студент 2 курсу, групи  ЛА-02мп

(шифр групи)

Ткачук Сергій Михайлович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник           асистент, доктор філософії Хібеба М. Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище,імя, по батькові)

Консультант

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, прізвище,імя, по батькові)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище,імя, по батькові)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2021 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

(повна назва)

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма «Технічні та програмні засоби автоматизації»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Анатолій ЖУЧЕНКО

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Ткачуку Сергію Михайловичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації  «Автоматизація процесу виробництва цукру»

,

науковий керівник дисертації      Хібеба М. Г., доктор філософії                       	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження   технологічний процес виробництва цукру при оптимізації випарної устанвки

4. Вихідні дані система керування випарною установкою., що забезпечує задані часові показники якості процесу керування, розраховує оптимальну витрату пари для підтримання заданої температури

5. Перелік завдань, які потрібно розробити Аналіз процесу виробництва цукру; розробка схем автоматизації; математичне моделювання випарної установки; синтез та дослідження системи керування для різних

показників якості перехідного процесу; дослідження отриманих систем на надійність; розробка системи прогнозування аварійних ситуацій;; техніко-економічне обґрунтування проекту.

6. Орієнтовний перелік графічного ( ілюстративного )матеріалу Схема автоматизації процесу виробництва цукру, принципова схема регулювання, схема з’єднання зовнішніх пробок, принципова електрична схема технологічної сигналізації, матеріали презентації до захисту магістерської презентації

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз технологічного процесу виробництва цукру | 05.10.2021 |  |
| 2 | Розробка схем автоматизації процесу виробництва цукру | 17.10.2021 |  |
| 3 | Математичне моделювання випарної установки | 01.11.2021 |  |
| 4 | Обчислення та побудова перехідних харак-теристик випарної установки | 15.11.2021 |  |
| 5 | Отримання оптимального керування | 24.11.2021 |  |
| 6 | Економічне обґрунтування проекту | 01.12.2021 |  |
| 7 | Оформлення матеріалів дисертації | 13.12.2021 |  |

Студент	Сергій ТКАЧУК

Науковий керівник дисертації                                     Микола ХІБЕБА

Реферат

Дипломний проект виконано з метою дослідження випарної установки та вдосконалення її системи автоматизації на Селищанському цукровому заводі (Черкаська обл.).

Запропоновано варіант системи автоматизації з використанням мікропроцесорного контролера Modicon TSX Premium (Schneider Electric), датчиків та первинних перетворювачів Endress+Hauser (Німеччина), виконуючих механізмів та регулювальних органів з електропневматичними позиціонерами (ТОВ «Рокба», Україна).

Вдосконалення існуючої системи автоматизації направлене на покращення якості вихідного продукту та підвищення рівня автоматизації. Кінцевою метою вдосконалення системи автоматизації є отримання додаткового прибутку підприємством за рахунок збільшення обсягу виробництва кінцевого продукту, економії сировини та енергетичних ресурсів.

В розрахунково-пояснювальній записці наведено техніко-економічне обґрунтування проекту, технічні характеристики об’єкта, опис системи автоматизації, розрахунок економічної ефективності вдосконалення системи автоматизації.

В графічній частині проекту наведені схема автоматизації, принципові схеми регулювання, управління та сигналізації, загальний вигляд щитових конструкцій пункту управління та його план, схеми зовнішніх проводок, розрахунок АСР, відеокадри дисплейних мнемосхем.

Реферат

Дипломный проект выполнен с целью исследования выпарной установки и усовершенствования ее системы автоматизации на Селищанском сахарном заводе (Черкасская обл.).

Предложен вариант системы автоматизации с использованием микропроцессорного контроллера Modicon TSX Premium (Schneider Electric), датчиков и первичных преобразователей Endress+Hauser (Германия), исполнительных механизмов и регулирующих органов с электропневматическими позиционерами (ООО «Рокба», Украина).

Усовершенствование существующей системы автоматизации направлено на улучшение качества выходного продукта и поднятие уровня автоматизации. Конечной целью усовершенствования системы автоматизации есть получение дополнительной прибыли предприятием за счет увеличения объема производства конечного продукта, экономии сырья и энергетических ресурсов.

В расчетно-объяснительной записке приведены технико-экономическое обоснование проекта, технические характеристики объекта, описание системы автоматизации, расчет экономической эффективности усовершенствования системы автоматизации.

В графической части проекта приведены схема автоматизации, принципиальные схемы регулирования, управления и сигнализации, общий вид щитовых конструкций пункта управления и его план, схемы внешних проводок, расчет АСР, видеокадры дисплейных мнемосхем.

Abstract

The given degree project is devoted to improvement of steaming system and its automation diffusions installations on Selische a sugar factory (Cherkassy reg.).

The variant of automation system , based on microprocessor controller  Modicon TSX Premium (Schneider electric).

The improvement of existing automation system is aiming improvement of outgoing product quality and raising overdeet automation level. The final target of automation system improvement is gaining of an additional profit by the enterprice due to enlaiging producing the final product, raw materials and energy economy

In an explanatory note it is resulted: tehnics - an economic substantiation, the basic characteristics of technological object of management, the description of system of automation, calculation of economic efficiency.

In a graphic part of the project are resulted: the circuit of automation, basic circuits of regulation, management, the signal system and a feed (meal), a general view of panelboard designs of item (point) of management, the circuit of external connections, modelling and calculation of system of automatic control.

Зміст

Вступ     …………….. . ……………………. . ………………………………….... 9

1. Технічна характеристика об’єкта

1.1. Коротка характеристика підприємства  ………………………………...….12

1.2. Опис технологічної та машинно-апаратурної схеми випарної                             станції, алгоритм її функціонування  …………………………………….. 20

1.3. Основні розрахункові дані з продуктів, обладнання та

комунікацій    ……………………………………………………………….21

1.4.  Аналіз існуючої системи автоматизації та оцінка рівня

автоматизації   ……………………………………………………………...23

1.5. Вимоги до системи автоматизації …………………………………………28

1.6. Вибір та обгрунтування структури системи управління та комплексу

технічних засобів з аналізом кількох можливих варіантів ………………30

1.7.Функціональна структура системи управління та її опис ………………..33

1.8. Принципова електрична схема автоматичного регулювання …………..38

1.9. Принципова електрична схема сигналізації ………………………………39

1.10.Приципова електрична   схема живлення  ………………………………...39                                                                                                                                    2. Моделювання об’єкта та розрахунок системи керування

2.1. Статичні та динамічні характеристики об’єкта   ……………………….... 44

2. 2. Визначення перехідних функцій каналів об’єкта  ……………………………….51

2.3. Розрахунок неперервно-цифрової системи  ……………………………..55

3. Розрахунок надійності та метрологічних   характеристик

3.1.  Структура та метрологічні характеристики інформаційно-

вимірювальних каналів ……………………………………………………….59

3.2.   Визначення надійності спроектованої системи та її складових   ………..61

4. Конструктивний розрахунок

4.1. Призначення та область використання випарної установки ………….…63

4.2.Технічна характеристика випарної установки	……..................................65

4.3. Опис та обґрунтування обраної конструкції випарної установки	……....66

4.4. Матеріальний баланс	……………………………………………………..66

4.5. Тепловий баланс ……………………………………………………………....67

4.6. Конструктивний розрахунок ………………………………………………...73

4.7.  Рекомендації, щодо монтажу та експлуатаці ……………………………….76

5. Економічний розрахунок

5.1. Техніко-економічне обгрунтування проекту  ………………………………76

5.2. Розрахунок техніко- економічних показників  ……………………………...79

5.2.1. Обчислення витрат на проектування систем та

засобів автоматизації  ………………………………………………………79

5.2.2. Обчислення капітальних витрат на автоматизацію технологічного

процесу  …………………………………………………………………….85

5.2.3. Обчислення поточних витрат  ……………………………………………88

Висновок  ……………………………………………………………………………..91

Список посилань  …………………………………………………………………….92

Додатки      …………………………………………………………………………...94

Вступ

На сучасному етапі розвитку цукрового виробництва, що здійснюється на основі неперервних технологічних процесів із застосуванням основного неперервно діючого обладнання, є всі передумови для комплексної та повної автоматизації.  При цьому важливе значення надається впровадженню нової техніки та підвищенню продуктивності праці. Особлива роль відводиться автоматизації процесів на всіх стадіях переробки харчових продуктів і сировини, починаючи з їх приймання від постачальників і закінчуючи розфасовкою та відправкою готової продукції до споживачів.

Одним з  основних напрямків прискорення науково-технічного прогресу в промисловості є утворення і впровадження автоматизованих систем управління всіх рівнів. Тому актуальним є завдання скорочення всіх стадій розробки і введення в дію нових систем. Автоматизовані системи управління побудовані на базі управляючої обчислювальної техніки та мікропроцесорних засобів. Тому в даних системах однаково важливі питання як створення основних частин системи, так і врахування людського фактору, тобто розподіл функцій між технічними засобами і людиною.

Основними позитивними наслідками автоматизації є:

1) об'єктивність контролю та керування, виключення впливу суб'єктивних факторів, таких як уповільнена реакція, втома, слабкість зору і т. ін.;

2) можливість централізації керування агрегатами і цілими виробничими комплексами практично без обмеження відстані;

3) ефективність використання обладнання, шляхом підвищення
продуктивності агрегатів та установок за рахунок оптимізації технологічних

процесів шляхом зменшення зносу обладнання та подовження матеріальних
термінів за рахунок ліквідації різних змін механічних та теплових
навантажень;

4) точне дотримання технологічних регламентів за заданими або оптимальними кількісними показниками, що забезпечує:

а) підвищення якості вихідної продукції;

б) раціональне використання сировини, енергоносіїв, допоміжних
матеріалів;

5) можливість керування процесами при великих швидкостях їх
протікання, критичних значеннях параметрів;

6) надійність та безпечність роботи обладнання, попередження
виникнення і розвитку аварійних ситуацій;

7) підвищення продуктивності та покращення умов праці, зростання
кваліфікації кадрів, зменшення кількості обслуговуючого персоналу.

Автоматизація неперервного технологічного процесу зводиться до автоматичної стабілізації відповідних параметрів на кожній стадії виробничого потоку з автоматичною сигналізацією значення цих параметрів, а також до автоматичного управління машинами і механізмами виробничих ліній.

Неперервність приготування і підготовки всіх видів сировини і напівфабрикатів з одночасним неперервним виробництвом готової продукції утворює неперервність процесів на всіх ділянках і сприяє найбільш ефективній автоматизації виробництва.

Велике значення при підготовці об’єкта або технологічної ділянки до автоматизації має вибір основних технологічних  параметрів, по яких здійснюється об’єктивне управління процесом.

Системи управління, побудовані на основі використання пристроїв програмного і логічного управління з ”жорсткою логікою” функціонування, дуже консервативні до зміни структури і  алгоритмів управління. Необхідність модифікувати систему в процесі експлуатації призводить до значних затрат часу і матеріальних ресурсів. Будь-яка поправка в алгоритмі управління, потребує перемонтажу електричних та пневматичних блоків і зміни їх кількості. Тому останнім часом в багатьох випадках автоматизовані системи управління застосовуються в найбільш прогресивній формі, відрізняються тим, що замість пристроїв програмного і логічного управління з “жорсткою логікою”  функціонування використовуються управляючі обчислювальні комплекси на основі міні- чи мікро- ЕОМ і мікропроцесорні контролери. Використання програмованих технічних  засобів автоматизації дає можливість легко здійснювати необхідні зміни в системі управління шляхом програмування без монтажних переробок.

Застосування систем управління з використанням програмованих засобів на основі мікропроцесорної техніки обумовлене універсальністю, високою надійністю в експлуатації, можливістю зміни програми функціонування.

В даному дипломному проекті вирішується комплексна задача дослідження випарної установки Селищанського цукрового заводу (Черкаська обл.) та вдосконалення її системи автоматизації на основі мікропроцесорного контролера, інтелектуальних датчиків та виконавчих механізмів з високим ступенем позиціонування. Ця система дасть змогу здійснювати  більш чітке автоматичне регулювання технологічним процесом, забезпечити контроль, реєстрацію та сигналізацію основних технологічних параметрів.

Процеси, що відбуваються на досліджуваній ділянці окрім безпосередньо випарювання включають підігрів проміжних продуктів, сульфітацію, конденсацію та проходять в окремих апаратах, взаємопов’язані між собою, тому ефективність роботи всього автоматизованого відділення потребує чіткого дотримання відповідного технологічного регламенту у кожному апараті.

1. Технічні характеристики об’єкта

1.1. Коротка характеристика підприємства

Даний проект розроблений для Селищанського цукрового заводу. Завод має вигідне положення, знаходячись в добре розвиненій аграрній області. З 1950 року на заводі проведено три реконструкції і потужність доведена до 1940 тон переробки цукрового буряку за добу. В 1996 р. підприємство приватизоване і на його базі створено відкрите акціонерне товариство „Селищанський цукровий завод”.

Завод працює сезонно, в залежності від кількості заготовленої сировини та отриманої квоти на виробництво цукру – 40-100 діб. В останні роки цей показник знизився до 45-65 діб, що є наслідком недостатньої кількості цукрового буряка. Також останнім часом спостерігається зниження цукристості буряка, що пов’язано з якістю посівного матеріалу, відсутністю внесення оптимальної кількості органічних та мінеральних добрив, ураження посівів різними хворобами і т. ін.

Водопостачання підприємства здійснюється з технічного ставка що знаходиться безпосередньо біля території підприємства. Відпрацьована вода, яка потребує очищення відкачується у відстійники.

Селищанський цукровий завод займає площу 25,5га, в тому числі основна -    12,5га. Під’їзні шляхи мають асфальтове покриття.

Призаводський склад для зберігання буряка має площу 4 га та може вміщувати  35 000 тон. Для якісної характеристики сировини, щоприймається встановлено механізовану лінію по визначенню загальної забрудненості буряка і лінія по визначенню цукристості. Для зберігання цукру-піску є склад для зберігання затареного цукру на 4 000 тон. Для зберігання сирого жому є жомова яма на 30 000 тон. Меляса зберігається у

2-х резервуарах із загальною корисною вмісткістю 3 000 м3. Передбачено відвантаження основної та побічної продукції автомобільним транспортом.

Джерелом промводопостачання є ставок загальною площею 26,3га, джерелом хозпитного водопостачання - 2 артезіанські свердловини. Охолодження води 1-ї категорії здійснюється в градірні, очистка води  2-ї категорії – в 2-х радіальних відстійниках, очистка води  3-ї категорії – на очисних спорудах, які включають земляні відстійники загальною площею 2,5га, земляні відстійники-накопичувачі загальною площею 10,7га, аеротенки 1ст., відстійники, аеротенки 2ст., станцію доочистки.

Джерелом теплопостачання є ТЕЦ цукрового заводу, що працює на природному газі. Викиди SO2,NO2 та інших газів проходять через димову трубу висотою 60м і знаходяться у межах допустимих норм. У виробничий період передбачена робота енергетичних котлів з турбогенератором. При зв’язку з енергосистемою робота станції будується по тепловому графіку з можливістю віддачі та отримання електроенергії із системи. В ТЕЦ заводу встановлено 2 котли БКЗ-75/39 та ДКВР-20/13 із сумарним виробництвом пари 170 тон/годину.На даному етапі, у зв’язку з економічними умовами, відбувається перехід житлового господарства на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання.

Селищанський цукровий завод отримує зі сторони електроенергію  3  000 кВтг/добу в період виробництва і  4 500 кВтг/добу – у невиробничий період.Для цього є власна трансформаторна підстанція 35/10 кВ.

Для забезпечення потреб виробництва стисненим повітрям є компресорна станція потужністю 120м3/хв і робочим тиском 8 ата.

Коротко технологічна схема має такий вигляд:

Буряк з 2-ох бурячних гідравлічними транспортерами подається в приямок перед буряконасосною. Потік буряководної суміші регулюється інтенсивністю подачі буряка і пульсуючими та відсічними шиберами. Для підйому буряка на підвісний гідротранспортер у приміщенні буряконасосної встановлено два насоси УС-3 потужністю 150 тон/ годину. На підвісному транспортері для очистки від легких домішків встановлено 2 соломоловушки, а від важких –  2 камінняловушки. Легкі домішки системою стрічкових транспортерів виводяться на жомову галерею і разом з жомом на яму.Важкі домішки збираються в бункері під камінняловушкою і, по мірі накопичення, вивозяться автомобілем за територію заводу.

Транспортерно-мийна вода відділяється на дискових водовідділювачах і спрямовується через хвостиковловлювач підземним трубопроводом на радіальні відстійники.

Хвостики і бій буряка після хвостиковловлювача-класифікатора системи Майя діляться на пригодні та непригодні до переробки. Непригодні направляються системою транспортерів на жомову яму. Пригодні – стрічковим транспортером та елеватором в ополоскувач і, разом з буряком, на переробку.

Буряк на водовідділювачі обполіскується рядом форсунок і направляється в барабанну бурякомийку ПМБ-3, де миється невеликою кількістю води 2-ї категорії. Вода після мийки також направляється на хвостиковловлювач Майя.

Буряк  для додаткового відмивання подається в обполіскувач, де додатково відділяються сітчатим барабаном легкі домішки.

Ввімкнення устаткування і регулювання продуктивності мийного відділення здійснюється дистанційно з пульта керування оператором мийного відділення.

Після мийного відділення буряк надходить у бункер-нагромаджувач перед бурякорізками. Для одержання бурячної стружки встановлені відцентрові бурякорізки – 2шт. Стружка по двох стрічковому транспортеру подається похилий дифапарат   ДС-8. На стрічковому транспортері стружки встановлені стрічкові ваги.

Процес дифузії проводиться протитоком: стружка – вода. У верхню частину дифузії подається живильна вода і трохи нижче жомопресова. З нижньої частини через лобове сито відкачується насосом дифузійний сік і, через пульполовушку де відокремлюється мезга, направляється на сокоочистку. Знецукрена стружка – жом черпачным колесом відбирається з верхньої частини дифузії на грабельний транспортер.

На лінії встановлено  3 преси попереднього віджиму і  3 – глибокого віджиму. Отримана жомопресова вода самопливом надходить у колектор, а звідти насосом направляється на очищення на пульполовушки типу Майя і типу гірка. Уловлена мезга падає на транспортер жому, а жомопресова вода через швидкісний підігрівник подається в дифузію.

Живильна вода на дифузію – сульфітована вода. Сульфітація – обробка води і цукрових розчинів диоксидом сірки. Сірку комкову спалюють на повітрі в чавунній печі. Отриманий диоксид сірки разом з повітрям охолоджується й очищається від золи в субліматорі. Сульфітація води проводиться в рідинноструминному сульфітаторі ПСК-6. Отримана вода насосом направляється на підігрів на 2-х швидкісних підігрівниках і в дифузію.

Отриманий дифузійний сік після пульполовушки самопливом через щілинний витратомір направляється на попередню дефекацію в горизонтальний переддефекатор. На переддефекації – повернення нефільтрованого соку 1 сатурації і додавання вапняного молока в останню камеру..

З переддефекатора, через переливну кишеню, сік самопливом разом з необхідною кількістю вапняного молока, направляється в холодний дефекатор Ш1-ПДХ. Звідти насосм сік направляється на підігрів перед гарячою дефекацією. Після підігрівників сік надходить на гарячу дефекацію в основний дефекатор. Дефекованый сік самопливом надходить на двохкотлову 1 сатурацію, де проходить обробка соку сатураційним газом СО2. Сік 1 сатурації направляється в збірник нефільтрованого соку 1 сатурації і насосом  подається на підігрів. Підігрів соку на двох підігрівниках ПСС парою 4 або 3 корпуса випарної станції. Нефільтрований підігрітий сік 1сатурації направляється на збірник-розподільник над відстійниками 1 сатурації і фільтрується на відстійниках УФЛ. Освітлений сік збирається в з'єднаних збірниках освітленого і фільтрованого соку 1 сатурації і насосом направляється на підігрів перед 2 сатурацією. Згущена суспензія збирається в збірник і насосомнаправляється на вакуум-фільтраційну установку яка складається з 3-ох саморозвантажних вакуум-фільтрів з  полотном, що сходить, ресиверів соку і промою.

Фільтрований сік з вакуум-фільтрів попадає у вакуум-збірник (рессивер) соку , а рідкий промий – у вакуум-збірник (рессивер) промою. Вакуум-збірники через відбійну пастку зв'язані з барометричним конденсатором, де конденсуються пари води.  Гази, що неконденсуються, відбираються через пастку з конденсатора вакуум-насосами ВВН-50, водяне кільце яких живиться з кільця оборотної води. Барометрична вода з конденсатора опускається в ящик - гідрозатвор.

Концентрований промий (сік) і рідкий промий змішуються в колекторі і насосом направляється в збірник освітленого і фільтрованого соку 1 сатурації.

Осад з вакуум-фільтра попадає в шнек бруду, яким подається в мішалку де розбавляється барометричною водою, і направляється на поля фільтрації.

Фільтрований сік 1 сатурації зі збірника насосом подається на підігрів перед 2 сатурацією.

Підігрітий сік через дефекатор направляється в котел 2 сатурації, де проходить обробка сатураційним газом (СО2). Сік 2 сатурації направляється в збірник нефільтрованого соку 2 сатурації і з нього насосом подається на фільтрацію на відстійники ФІЛС.

Фільтрований сік 2 сатурації направляється в збірник фільтрованого соку, а згущена суспензія, загальним трубопроводом, у колектор повернення і на переддефекацію.

Забезпечення станції дефекосатурації вапном і сатураційним газом здійснює вапняне відділення, обпалюючи вапняковий камінь у вертикальних вапняно-газових печах.

Вапняний камінь разом з вугіллям (шихта) завантажують у піч скіповими підйомниками після сортування і дозування. З верхньої частини печі  газ відбирається газовим насосом. З нижньої частини – вивантажується вапно, що направляється в вапногасильний барабан разом з водою. Отримане вапняне молоко направляється на пісколовушку, гідроциклони для очищення від піску і перекачується в збірник звідки подається на дефекосатурацію в завод на дозатор вапна, а надлишок повертається назад у збірник.

Сатураційний газ піддається очищенню від зважених часток у сухій циклонній ловушці, потім охолоджується і промивається у газопромивачі. Сатураційний газ газовими насосами ВГК і ВК нагнітається в сатуратори.

Фільтрований сік 2 сатурації зі збірника насосом направляється на станцію сульфітації. Після рідинно-струминного сульфітатора сульфітований сік надходить у збірник соку перед выпаркою.

Зі збірника насосом сульфітований фільтрований сік подається на підігрів перед выпаркою на 2 підігрівники ПСС, що послідовно підігріваються парою 1-го корпусу випарної установки і ретурною парою. Після підігріву сік надходить на випарювання в чотирьохкорпусній випарній установці з концентратором.

Випарну установку ретурною парою забезпечує ТЕЦ заводу, конденсат ретурної пари насосами подається на живлення котлів ТЕЦ, а конденсат сокових парів використовується на технологічні потреби згідно схеми.

Отриманий після випарної станції сироп надходить у закритий збірник сиропу і насосами направляється на сульфітатор сиропу, у який надходить і клеровка 2 продукту. Сульфітований сироп збирається в збірник і насосом подається на напірний збірник перед дисковими фільтрами. Сироп з клеровкою фільтрується на 4 дискових фільтрах. Фільтрований сироп направляється в збірник фільтрованого сиропу і насосм подається в збірник сиропу перед вакуум-аппратами.

У продуктовому відділенні Селищанського цукрового заводу впроваджена 3-х продуктова схема з відділенням одного відтоку другого продукту. Сироп після випарної станції в суміші з клеровкою жовтого цукру 2 продукту надходить на уварювання утфеля 1 продукту. Для уварювання утфеля 1 продукту, встановлені 2 вакуум-апарати, у яких проводиться заведення кристалів цукру за допомогою спеціальної затравочної і при відповідному розрідженні і температурі відбувається ріст і нарощування кристалів, а потім остаточне згущення. На останні підкачування надходить біла патока. Зваренный утфель 1 продукту направляється в прийомну мішалку, де відбувається розкачка утфеля зеленою патокою 1 продукту для зняття коефіцієнта перенасичення і через розподільники направляється на центрифуги періодичної дії. Центрифуги призначені для відділення кристалічного цукру від міжкристального розчину – утфеля. При центрифугуванні спочатку відокремлюється зелена патока (1-й відтік), а потім при пробілюванні цукру водою відходить біла патока (2-й відтік). Вологий цукор вивантажується з центрифуг на трясун, яким транспортується до елеватора білого цукру, і потім надходить у сушильне відділення. Для сушіння цукру встановлені два сушильних барабани, у які послідовно подається гаряче і холодне повітря для висушування й охолодження цукру. Сухий цукор транспортерами подається на розсівочні машини, де відбувається розсів цукру по фракціях у залежності від розміру кристалів.  Відділені грудки цукру на розсівочній машині направляються в мішалку клеровки, де розчиняються соком і клеровка повертається в продуктовий цех для повторної переробки. Цукровий пил, утворений у сушильних барабанах при сушінні цукру, направляється в циклони.

Цукор-пісок з бункерів надходить у пакувальне відділення, де відбувається затарювання цукру в мішки, зважування і зашиття мішків з цукром.

Утфель 2 продукту уварюється з клеровки жовтого цукру 3 продукту і зеленої патоки 1 продукту. На заводі встановлені 2 вакуум-апарати для уварювання утфеля 2 продукту. Для заведення кристалів також застосовується затравочна паста. Зварений утфель направляється в прийомну мішалку, а потім, через розподільник надходить на центрофугування. Для центрофугування  встановлені неперервнодіючі центрифуги, у яких відбувається розділення жовтого цукру 2 продукту й патоки. Жовтий цукор направляється в 2 мішалки клеровки, де відбувається розчинення цукру за допомогою соку 2 сатурації і клеровка надходить на станцію сульфітації і фільтрації сиропу, після чого в суміші із сиропом подається на уварювання утфеля 1 продукту. Відтік 2 продукту направляється на уварювання утфеля 3 продукту.

Для уварювання утфеля ІІІ продукту встановлені 2 вакуум-апарати. Утфель останнього продукту уварюється на кристалічній основі утфеля 2 продукту, потім береться частина зеленої патоки 1 продукту і відтік 2 продукту в повному об’ємі, Застосування цієї схеми варіння утфеля дозволило витримати оптимальну доброякісність утфеля останнього продукту й одержати більш високий ефект знецукрення міжкристального розчину у вакуум-апаратах і мішалках-кристалізаторах 3 продукту. При варінні утфелів 2 і 3 продуктів використовується низькотемпературний режим уварювання при більш глибокому розрідженні. Для підтримки заданого розрідження у вакуум-апаратах, для конденсації пари і нагрівання води для живлення дифузійних апаратів встановлена вакуум-конденсаційна установка (ВКУ), що містить у собі трубопроводи утфельної пари, ловушки утфелів 1-ї, 2-ї і 3-ї кристалізації. У корпусі ВКУ змонтований підігрівник живильної води для дифузії, конденсатор утфельної пари вакуум-апаратів 1-ї кристалізації, конденсатор утфельної пари 2-ї і 3-ї кристалізації. Утфель 3 продукту після вакуум-апаратів направляється в приймальну утфелемішалку, а потім надходить у мішалки-кристалізатори, у яких відбувається додаткова кристалізація цукру з міжкристального розчину шляхом охолодження утфеля водою. Після мішалок-кристалізаторів утфель направляється на центрифуги неперервної дії, де відбувається розділення жовтого цукру 3 продукту й патоки – меляси. Жовтий цукор клеруєтся соком або водою в мішалці клеровки  і направляється на уварювання утфеля  продукту. Меляс є відходом виробництва і виводиться з заводу на збереження в мелясні резервуари, звідки відвантажується автомобільним транспортом.

1.2. Опис технологічної та машинно-апаратурної схеми випарної установки, алгоритм його функціонування

На даній ділянці здійснюється згущення фільтрованого соку 2 сатурації з 14-16% СР до 65 % СР, отримання пари для технологічних потреб на інших ділянках заводу, а також забезпечення конденсатом котлоагрегатів та технологічного обладнання. При випарюванні води з очищеного соку застосовують принцип багаторазового використання пари. Витрата пари на випарювання при цьому складає 40-50% до маси переробленого буряка.

Після фільтрів сік потрапляє у збірник перед випарною станцією (закритого типу з відтяжкою в атмосферу, V=25м3, h=4м) звідки насосом у послідовно з’єднані підігрівники ПСС (1-ий обігрівається парою 1-го корпусу, 2-ий ретурною парою), а потім на перший корпус.Після проходження  чотирьох корпусів та концентратора (всі типу ВАГ) згущений сироп потрапляє у закритий збірник нефільтрованого сиропу (з відтяжкою в атмосферу, V=10м3, h=3м), звідки насосом  направляється на сульфітатор (типу СО) де змішується з клеровкою жовтого цукру 2-го продукту та сульфітується. Після сульфітатора сироп потрапляє у збірник сульфітованого сиропу (V=10м3, h=3м),  і відкачується з нього насосом через підігрівач ПСС у напірний збірник перед дисковими фільтрами (V=6м3, h=3,5м, обидва збірники закриті). Відфільтрований сироп збирається у збірнику перед вакуум-апаратами. Гріючою парою для 1-го корпусу є ретурна пара після турбогенератора, а для наступних корпусів є сокова пара попереднього корпусу. Пара концентратора подається в барометричний конденсатор за рахунок якого створюється невелике розрідження. Внаслідок від’много тиску у концентраторі відбувається самовипаровування (без подачі гріючої пари). Сумарна потужність електродвигунів у відділенні складає 65 кВт.

Конденсат, що утворився у результаті випарювання використовують наступним чином:

- конденсат ретурної пари направляється в ТЕЦ для живлення котлоагрегатів;

- конденсат сокових парів йде на технологічні потреби споживачів.

Основним обладнанням відділення є вертикальний випарний апарат з самовільною циркуляцією типу ВАГ, який є типовим на заводах України. Корпус апарата являє собою циліндр зварної конструкції, всередині якого встановлені гріюча камера і сепаратор для уловлення частинок випаровуваного продукту. В циркуляційній трубі парової камери змонтовані лійка і труба з лійкою для відведення згущеного соку з апарату. Пара в гріючу камеру підводиться через вісім штуцерів, розміщених у два яруси. Поверхня нагріву випарного апарату складається з трубок із нержавіючої сталі. Гріюча пара обтікаючи ззовні трубки підігріває сік, що проходить всередині цих трубок. Неконденсуючі гази відводяться з верхньої частини граючої камери. Сік, що надійшов в апарат, направляється кільцевим розподілювачем в кип’ятильні трубки. Викинутий з кип’ятильних труб на верхню трубну решітку сік стікає по направляючій лійці в соковідвідну трубу. Так як остання внаслідок гідравлічного опору або відповідного регулювання потоку не може пропустити весь сік, чистина соку стікає по циркуляційній трубі і знову піднімається по кип’ятильним трубкам.

1.3. Основні розрахункові дані з продуктів, обладнання та комунікацій

Таблиця 1.1

| № п/п | Назва величини, одиниці виміру | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Витрата соку на випарну станцію, м3/год | 80 |
| 2 | Витрата гріючої пари на випарну станцію, т/год | 30 |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Висота кип’ятильних труб в корпусах, м | 4,4 |
| 4 | Висота збірників, м - соку - нефільтрованого сиропу - сульфітованого сиропу - напірного - фільтрованого сиропу - конденсату | 4 3 3 3,5 3 1,5 |
| 5 | Умовні діаметри трубопроводів, мм - соку на випарну станцію - після 1-го корпусу - після 2-го – 4-го корпусу та концентратора - соку для розбавлення сиропу - аміачної води у збірник пари - аміачної води у збірник соку - гріючої пари на випарну станцію - пари на конденсатор - пари на концентратор - відводу конденсату - пари на підігрівачі | 150 200 150 125 150 100 300 200 200 150 200 |

1.4. Аналіз існуючої системи автоматизації та оцінка рівня автоматизації

Існуюча система автоматизації випарної установки Селищанського цукрового заводу за станом своєї експлуатації морально та фізично застаріла. Всі вузли в системі такі як перетворювачі, виконавчі механізми, регулятори та деякі інші прилади датуються кінцем 70-х серединою 80-х років. Враховуючи, що на засоби автоматизації амортизаційні відрахування складають 25%, тобто за 4 років експлуатації можлива модернізація системи, а строк служби засобів автоматизації існуючої системи уже в 4-5 рази перевищує нормовані показники експлуатації необхідне оновлення.

Існуюча система автоматизації локальна, тобто управління і регулювання однієї величини ведеться по одному вимірювальному каналу не враховуючи впливу ряду побічних, але визначальних факторів, тобто не враховуючи збурення. Застосування локальних систем не дає можливості побудувати оптимальних систем управління всім комплексом, а це діє не на користь роботи випарної установки.

Існуюча система автоматизації випарного відділення Селищанського цукрового заводу побудована на використанні пневмоавтоматики.

Вона має в своєму складі такі контури регулювання та контролю:

- рівень по корпусам випарної установки на основі буйкових рівнемірів та пневморегуляторів ПВ3.2

- витрата соку на 1-ий корпус контролюється ланцюгом:

електромагнітний витратомір ИР-51 – електропневмоперетворювач ЭПП –     регулятор ПВ10.1

-         густина регулюється ланцюгом: буйковий густиномір ПДТ-П –     регулятор ПВ 10.1

Інші прилади (зокрема для вимірювання температури та тиску) вийшли з ладу і контроль здійснюється оператором по скляних термометрах та манометрах, що знаходяться на об’єкті. Такий режим роботи оператора не спонукає до чіткого виконання технологічного регламенту, що призводить до нестабільності роботи відділення чи всього заводу, як наслідок з цієї ситуації необґрунтована втрата якості та кількості вихідного продукту, надмірне споживання енергоресурсів. Також вадами існуючої системи є відсутність контурів регулювання витрати пари на випарну станцію та стабілізації теплової продуктивності 1-го корпусу, що призводить до надлишкової витрати пари.

В різних областях харчової промисловості впровадження систем автоматизації технологічними процесами, різняться одна від одної виконуваними функціями, засобами автоматизації, методами регулювання та управління. Тому завжди актуальна задача автоматизації – визначення її

рівня, що дозволяє зробити висновок про можливість конкретної системи, її відповідності вимогам та техніко-економічним показникам.

Показником рівня автоматизації вважається та частина праці по управлінню процесом, яка здійснюється автоматично, без участі людини.

Показник pівня автоматизації визначається на основі декомпозиції всього діяння по управлінню на окремі функції управління. Для кожної і-ї функції

застосовується коефіцієнт важливості  і, що визначає відносну значимість у загальному процесі управління і оцінюється ступінь автоматизованості цієї функції. Коефіцієнт і і оцінка оптимального значення ступеню автоматизації і оптимально задаються за допомогою експертних оцінок.

Показник рівня автоматизації Р розраховується як середня для всіх функцій, віднесена до важливості ступінь їх автоматизації:

де і – оцінка ступеня автоматизації.

Показник відповідності і ступеня автоматизованості і-ї функції визначається:

Перехід до загального показника

Таким чином, щоб розрахувати значення показника Р, необхідно мати такі дані:

- перелік функцій системи;

- коефіцієнти важливості функцій і;

- оцінку ступеня автоматизованості функцій і та її оптимальне значення і опт.

Представляємо ці дані у вигляді таблиці в якій перелік функцій складаються на базі опису діючої системи автоматизації об’єкту, та інструкцій оператора, що характеризує неавтоматизовану частину роботи оператора. Коефіцієнт і визначається за формулою на основі досвіду

експертів, які добре знайомі з технологічним процесом. Значення і кожної реалізованої функції розраховується з урахуванням класу функцій. Одночасно з оцінкою і для кожної і-ї функції оцінюється за допомогою

експертів оптимальне значення її автоматизованості і опт..

Відповідно до цього складемо таблицю, куди занесемо усі вище перераховані показники. Знаками “+” і “-” позначимо наявність реалізації функції.

### Таблиця 1.2

| № п/п | Реалізація функцій | % | γі | βi | βi опт | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювання ТП: Загальна кількість ТП Тих, що вимірюються вручну | 100 40 | 1 | 0,4 | 1 | 40 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Контроль ТП Прилади по місцю Централізованого контролю з сигналізацією відхилень | 40 30 30 | 1 | 0,52 | 1 | 52 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | 100 | 1 | 0,95 | 1 | 95 |
| 3 | Контроль стану обладнання: Сигналізація з виводом на мнемосхему | 20 | 1 | 0,12 | 0,8 | 15 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | 80 | 1 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 4 | Реєстрація ТП: На діаграмах | 20 | 0,5 | 0,14 | 1 | 14 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | 100 | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Аналіз технологічної ситуації: По показам приладів По сигналах відхилень | + + | 0,7 | 0,2 0,3 | 0,8 | 25 37,3 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | + | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 6 | Пуск і зупинка: Дистанційне управління | + | 1 | 0,5 | 0,8 | 62,5 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | + | 1 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 7 | Аналіз роботи оператора: Неавтономний | – | 0,5 | 0 | 0,6 | 0 |
|  | Після вдосконалення автоматизації | + | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 83,3 |

Розрахуємо значення показника рівня автоматизації Р та відповідність існуючого рівня автоматизації вимогам технології виробництва.

Спочатку проведемо розрахунок для існуючої системи автоматизації:

;

;

Таким чином, рівень автоматизації на випарній станції складає Р=0.36, а показник відповідності рівня автоматизації S=33.8% від оптимального

Для проектованої системи автоматизації ці показники становлять:

;

;

Рівень автоматизації після вдосконалення системи управління складає Р=0.727, а показник відповідності рівня автоматизації S=73.81% від оптимального.

Можна зробити висновок, що внаслідок вдосконалення системи автоматизації випарної установки Селищанського цукрового заводу рівень автоматизації підвищиться на 40.01% за рахунок збільшення кількості автоматично вимірюваних, контролюємих, регулюємих та реєструємих  технологічних параметрів.

1.5. Вимоги до системи автоматизації

Головною вимогою до впровадження вдосконалень системи автоматизації є отримання підприємством максимальної величини технологічної складової прибутку за рахунок досягнення нових, більш високих, рівнів техніко-економічних показників.

Система має забезпечити  чітке виконання технологічного регламенту, зниження витрат енергоресурсів і втрат цукру. Існуюча система охоплює частину відділення до збірника нефільтрованого сиропу, запропонована має закінчуватись збірником сиропу перед вакуум-апаратами та включати конденсатне господарство. Особливе місце має посісти можливість взаємодії пропонованої системи з АСУ інших відділень та рівнів, що має забезпечити стабільнішу роботу всього заводу. Для обслуговуючого персоналу система повинна бути безпечною та зручною в експлуатації, робоче місце оператора відповідати міркуванням з точки зору ергономіки.

По всім контурам система автоматизації, яка впроваджується на Селищанському цукровому заводі, повинна забезпечувати якісний і точний контроль, регулювання, управління, технологічну і виробничу сигналізацію, візуалізацію процесу на дисплеї ЕОМ.

Параметри, зміна яких в деяких межах може призвести до аварійного стану обладнання, чи несе за собою небезпеку для здоров’я та життя людини необхідно контролювати і сигналізувати в особливому режимі.

Система управління повинна бути достовірною та відповідати вимогам надійності. До складу системи входить мікропроцесорний контролер, який повинен бути сумісний з іншими системами відділень заводу.

АСУ експлуатується в умовах роботи цукрового заводу – у виробничий сезон. Режим роботи підприємства двохзмінний із середньою тривалістю – 50-60 діб, технологічний процес безперервний.

Система управління повинна функціонувати як повністю в автоматичному, так і частково (за необхідності – повністю) в ручному режимі. Ручний режим роботи повинен здійснюватись з пульта оператора (дисплейні мнемосхеми).

Рішення комплексу задач, які виконуються системою управління, що розробляється, повинні проходить безперервно, паралельно з роботою випарної установки.

Якість реалізації функцій визначається швидкодією їх здійснення та якістю проміжних продуктів. Швидкодія системи визначається часом відпрацьованих регулюючих дій, який не повинен перевищувати встановленні норми.

1.6. Вибір та обгрунтування структури системи управління та комплексу технічних засобів

В пункті управління розташовані щит живлення та персональний комп’ютер Pentium IV – 3,0. Структурна схема цієї системи буде мати вид:

Щит живлення

TSX Premium

Датчики

Виконавчі механізми

Випарна установка

ПЕОМ

TSX Premium

Рис. 1.1 Структурна схема СА

При розробці проекту автоматизації в першу чергу необхідно вирішити, з яких місць ті чи інші ділянки об’єкту будуть керуватися, де будуть розміщені пункти керування, операторські приміщення, який повинен бути взаємозв’язок між ними, тобто необхідно вирішити питання вибору структури управління. Вибір структури управління об’єктом виявляє значний вплив на ефективність його роботи, зниження відносної вартості системи управління, її надійність та рентабельність.

Управління випарною станцією доцільно здійснювати з операторського пункту, який розміщений неподалік від об’єкту. Система автоматизації базується на використанні мікропроцесорного контролера та персонального комп’ютера.

Мікропроцесорний контролер має достатньо велику швидкодію та надійність. Застосування мікропроцесорного контролера дозволяє реалізовувати складні алгоритми логічно-програмного регулювання, вести оперативну історію процесу. Застосування контролера дозволяє перейти до створення розподіленої структури управління, яка має ряд переваг перед АСУТП першого покоління. У порівнянні з останніми, розподілені системи дозволяють реалізувати великий діапазон функцій, мають високі показники надійності та живучості, зручні у впроваджені, експлуатації, нарощуванні та модернізації.

АСУТП повинна функціонувати в автоматичному режимі і має забезпечувати ряд вимог:

- виконання інформаційних та керуючих функцій в ході технологічного процесу;

- управління відповідно до технологічного регламенту;

- надійність і можливість переходу на ручний режим роботи;

- можливість, у перспективі сумісного функціонування випарного та інших відділень цукрового заводу.

Оскільки система автоматизації випарної станції потребує використання контролера з великою кількістю входів-виходів, а також беручи до уваги зручність при зміні і доповненні системи управління після початкового періоду її експлуатації, доцільним буде застосувати мікропроцесорний контролер типу TSX Premium 2623M.

Контролер TSX Premium 2623M являє собою мікропроцесорний пристрій, архітектура якого оптимізована для розв’язання задач автоматичного управління технологічними процесами. TSX Premium може працювати як в складі великої розподіленої АСУТП, зв’язуючись з ЕОМ верхнього рівня по каналу цифрового зв’язку, так і як автоматичний технічний засіб, який розв’язує комплекс задач логічного управління та регулювання, подає та документує інформацію про процес управління.

TSX Premium постачається повністю підготовленим до роботи і настроюється на виконання потрібної задачі безпосередньо на об’єкті за допомогою комп’ютера та прикладних програм. В процесі такої настройки оператор вводить логіку управління конкретним об’єктом, для цього використовують мову програмування – “ST”. Програмування проводиться в діалоговому режимі з автоматичним контролем правильності програмування.

TSX Premium – проектно-компонований виріб, який має високу гнучкість конфігурування у відповідності до проектних вимог.

TSX Premium призначений для розв’язання широкого кола задач управління в різних галузях промисловості і виконує наступні функції:

- приймає дискретні, імпульсні й аналогові вхідні сигнали;

- видає дискретні й аналогові сигнали;

- реалізує всі операції управляючої логіки й арифметичні операції;

- має таймери, лічильники, таймер-генератори для вимірювання інтервалів часу й для генерації послідовності імпульсів заданої тривалості з точністю до 10мс;

- має бібліотеку алгоритмів для виконання складних функцій, в тому числі ПІ та ПІД регулювання, інтерполяції, фільтрації, інтегрування та диференціювання та ряду інших;

- має зв’язок по цифровим каналам (інтерфейси PCIМCIA сумісною картою, Ethernet) з іншими МПК або з ЕОМ;

- дає можливість програмування частини програми нижнього рівня ST під конкретну технологічну задачу;

- має вмонтовані програмно-апаратні засоби запису програми користувача до постійної пам’яті;

- має вмонтовані програмно-апаратні засоби поточного самоконтролю і самодіагностики з точністю до модулю або до мікросхеми.

Основою для вибору засобів автоматизації слугують характеристики контрольованого середовища, діапазон зміни контрольованого параметра, технологічні обмеження щодо використання електричних засобів в вибухонебезпечних приміщеннях, а також використання однотипних приладів, які вже використовуються на інших дільницях заводу.

Вибір лінії зв’язку в основному визначається своїм призначенням (установчі, контрольні, термоелектродні, силові та ін. проводи), відстанню від місця виміру, характеристикою навколишнього середовища, а також видом енергії, що застосовується в даній системі. Прилади, які підлягають демонтажу будуть використанні на інших дільницях заводу.

Отже, проектуєма система автоматизації відповідає вимогам якості, сталості, надійності, сучасна, економічно доцільна, базується на серійній вітчизняній та зарубіжній техніці, що в наш час дуже важливо.

1.7. Функціональна структура (схема автоматизації) системи управління та її опис

Розроблена в даному магістерському проекті система автоматизації дозволяє в автоматичному режимі контролювати і сигналізувати основні параметри технологічного процесу в межах випарної установки, а також автоматично чи дистанційно здійснювати їх регулювання та управління. Основними параметрами, що регулюються є: температура соку на випарну станцію, сиропу, гріючої пари, температура парорідинного простору 1-го корпусу; розрідження в концентраторі; рівні в збірнику перед випарною станцією, по корпусам випарки, в збірниках нефільтрованого, сульфітованого сиропу, в напірному збірнику, в збірниках конденсату; густина сиропу; рН сиропу. Контролююються крім вище згаданих параметрів тиск гріючої пари, тиски в корпусах випарки, рівень в збірнику фільтрованого сиропу. Сигналізуються всі регульовані величини. тиск гріючої пари та робота двигунів. Здійснюється управління всіми двигунами випарного відділення. Схема автоматизації наведена на аркуші 1 графічного матеріалу. За використаними приладами та засобами автоматизації контури даної системи мають такий вигляд:

- Контроль температури соку перед випарною станцією здійснюється за допомогою датчика температури TСМУ-0288 (поз. 1а) з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий. Регулювання здійснюється за ПІ-законом. З контролера сигнал надходить на виконавчий механізм ППР з електропневматичним позиціонером та заслінкою в комплекті (поз. 1б), управляючий сигнал 4-20 мА Регулювання температури відбувається за рахунок зміни подачі гріючої пари на підігрівач соку.

- Контроль температури в парорідинному просторі 1-го корпусу випарної станції здійснюється аналогічно п.1 з позиціями відповідно 2а,2б. Регулювання температури відбувається за рахунок зміни подачі гріючої пари на випарну станцію.

- Контроль температури гріючої пари здійснюється аналогічно п.1 з позиціями відповідно 3а,3б. Регулювання температури відбувається за рахунок зміни подачі аміачної води в збірник пари.

- Контроль температури сиропу здійснюється аналогічно п.1 з позиціями відповідно 4а,4б. Регулювання температури відбувається за рахунок зміни подачі гріючої пари на підігрівач сиропу.

- Контроль тиску гріючої пари на випарну станції та по 1-4-ому корпусам випарки здійснюється за допомогою датчика тиску Cerabar T PMC 131 позиції відповідно 5а-9а з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий.

- Контроль розрідження в концентраторі здійснюється за допомогою датчика тиску Cerabar T PMC 131 (поз. 10а) з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий. Регулювання здійснюється за ПІ-законом. З контролера сигнал надходить на виконавчий механізм ППР з електропневматичним позиціонером та заслінкою в комплекті (поз. 10б), управляючий сигнал 4-20 мА Регулювання розрідження відбувається за рахунок зміни відбору сокової пари концентратора в конденсатор.

- Контроль витрати соку на випарку здійснюється за допомогою електромагнітної системи вимірювання витрати з стандартним вихідним сигналом 4-20 мA Promag 50 P (поз. 11а). Сигнал від системи поступає на контролер, де перетворюється в цифровий.

- Контроль витрати пари на випарку здійснюється за допомогою системи вимірювання витрати пари Deltaset DPO 50 (поз. 11б) з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал системи поступає на контролер, де перетворюється в цифровий. Регулювання здійснюється за ПІ-законом. З контролера сигнал надходить на виконавчий механізм ППР з електропневматичним позиціонером та заслінкою в комплекті (поз. 11в), управляючий сигнал 4-20 мА. Регулювання добавки пари в надсоковий простір 1-го корпусу здійснюється за співвідношенням витрати соку та гріючої пари на випарну станцію із заданими за результатами лабораторних досліджень коефіцієнтами вмісту сухих речовин у соці до та після 1-го корпусу.

- Контроль рівня в збірнику перед випарною станцією здійснюється за допомогою датчика рівня Deltapilot S DB 53 (поз. 12а) з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий і селектується з сигналом рівня у наступній ємності (в даному випадку 1-го корпусу). В залежності від результату селектування з контролера сигнал надходить на частотний перетворювач (поз. 12б), управляючий сигнал 4-20 мА. Регулювання рівня відбувається за рахунок зміни подачі соку. При зниженні рівня в збірнику і 1-ому корпусі одночасно в збірник подається аміачна вода за рахунок дії на електропневмопертворювач Серії 8007 (поз. 12в), який в свою чергу приводить в дію виконавчий механізм ППР (без електропневматичного позиціонера) із заслінкою в комплекті (поз. 12г).

- Контроль рівня в 1-му корпусі здійснюється за допомогою датчика рівня Multicap DC 11 (поз. 13а) з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий і селектується з сигналом рівня у наступній ємності (в даному випадку 2-го корпусу). В залежності від результату селектування з контролера сигнал надходить на виконавчий механізм ППР з електропневматичним позиціонером та заслінкою в комплекті (поз. 11б), управляючий сигнал 4-20 мА. Регулювання рівня відбувається за рахунок зміни витрати соку.

- Контроль рівня в 2-4 корпусах та у концентраторі здійснюється аналогічно п.10 із позиціями відповідно 14а-17а і 14б-17б.

- Контроль рівня у збірнику нефільтрованого сиропу здійснюється за допомогою датчика рівня Deltapilot S DB 53 (поз. 18а) з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий і селектується з сигналом рівня у наступній ємності (в даному випадку збірника сульфітованого сиропу). В залежності від результату селектування з контролера сигнал надходить на частотний перетворювач (поз. 18б), управляючий сигнал 4-20 мА. Регулювання рівня відбувається за рахунок зміни подачі соку.

- Контроль рівня у збірнику сульфітованого сиропу здійснюється аналогічно п.12 із позиціями відповідно 19а, 19б. При зниженні рівня сиропу в збірник подається клеровка за рахунок дії на електропневмопертворювач Серії 8007 (поз. 19в), який в свою чергу приводить в дію виконавчий механізм ППР (без електропневматичного позиціонера) із заслінкою в комплекті (поз. 19г).

- Контроль рівня в напірному та у збірнику фільтрованого сиропу здійснюється за допомигою датчиків рівня Deltapilot S DB 53 з позиціями відповідно 20а,21а.

- Контроль рівня в збірниках конденсату здійснюється за допомигою датчиків рівня Deltapilot S DB 53 з вбудованим перетворювачем у сигнал 4-20 мА і позиціями відповідно 22а-26а. Сигнал від датчика поступає на контролер, де перетворюється в цифровий. Регулювання здійснюється за П-законом.З контролера сигнал поступає на електропневмопертворювач Серії 8007 позиції відповідно 22б-26б, який в свою чергу приводить в дію виконавчий механізм ППР (без електропневматичного позиціонера) із заслінкою в комплекті позиції відповідно 22в-26в.Регулювання відбувається за рахунок витрати конденсату на виході із збірника.

- Контроль густини сиропу здійснюється за допомогою масового витратоміра Promass 63 A, вихідний сигнал 4-20 мА (поз. 27а). Сигнал від витратоміра надходить в контролер, де перетворюється в цифровий. Регулювання здійснюється за ПІ-законом. В залежності від густини вихідний сигнал надходить на один з двох виконавчих механізмів ППР з електропневматичним позиціонером та заслінкою в комплекті (поз. 27б, 27в), управляючий сигнал 4-20 мА. Регулювання густини відбувається за рахунок зміни витрати фільтрованого соку або зміни витрати пари на концентратор.

- Контроль рН сиропу здійснюється за допомогою трансмітера для роботи з вимірювачами рН/ОВП з вихідним сигналом 4-20 мA MyPro CPM 431 (поз. 28б). ). Сигнал від трансмітера надходить в контролер, де перетворюється в цифровий. Регулювання здійснюється за ПІ-законом. З контролера сигнал надходить на виконавчий механізм ППР з електропневматичним позиціонером та заслінкою в комплекті (поз. 28в), управляючий сигнал 4-20 мА. Регулювання рН здійснюється за рахунок зміни подачі сірчистого газу в сульфітатор.

Системою автоматизації передбачено управління роботою насосів за допомогою двигунів М1-М12. Для попередження обслуговуючого персоналу про роботу насосів передбачено виробничу сигналізацію.

1.8. Принципова електрична схема автоматичного регулювання

В даній магістерській дисертації розроблена принципова електрична схема автоматичного регулювання на базі мікропроцесорного контролера ТSX Premium 2623M (аркуш 2).

Принципова схема системи автоматизації – це схема, що показує зв’язок  і взаємодію окремих елементів, пристроїв автоматизації за допомогою умовних позначень, причому кожний елемент схеми виконує визначену функцію і не може бути  поділений на частини, що  мають самостійне функціональне призначення. Таким чином, принципові схеми визначають повний склад елементів системи автоматизації.

Алгоритм принципової електричної конфігураційної схеми автоматичного регулювання, управління та сигналізації яка зображена на аркуші 2 базується на поступовому проходженні сигналу через вхідні ПЗО, обробці його програмою написаною на мові ST (наведена в  записці) та видачі регулюючих дій на вихідні ПЗО та виконавчі механізми.

До вхідних ПЗО належить такий модуль контролера: TSX AEY 1600 (аналоговий модуль) для підключення аналогових сигналів від датчиків, які перетворює в цифровий вигляд. TSX DEY16D2(дискретний модуль). Всього до цього модуля можна підімкнути 16 вхідних сигналів. TSX DEY16D2 (дискретний модуль) – перетворює сигнал 0-24 В постійного струму в цифровий, має 16 каналів.

До вихідних ПЗО належить модуль контролера: TSX ASY 800 (аналоговий модуль), який перетворює аналоговий цифровий сигнал в уніфікований струмовий або по напрузі. Аналоговий сигнал займає дві клеми живиться від модуля, кожен з сигналів гальванічно розділений. Всього до цього модуля можна підімкнути 8 вихідних сигналів. TSX DSY16T2 (дискретний модуль) – перетворює цифровий сигнал в 0-24 В постійного струму, має 16 каналів.

Для виконання функцій регулювання використовується алгоритм PID зі стандартної  бібліотеки алгоритмів ТSZ Premium, цей алгоритм в своєму складі має обмежувач  на вхідні і вихідні значення сигналу, а також ланку, що фіксує зону нечутливості.

Ручне управління аналоговими регуляторами реалізується за допомогою SCADA програми. Всі переходи з ручного на автоматичний режим і в звортньому  напрямку відбуваються безударно (програмна реалізація).

# Програма для контурів регулювання та контролю наведено в додатках.

# Регулювання всіх інших параметрів здійснюється аналогічно представленим контурам.

# 1.9. Принципова електрична схема автоматичного сигналізації

Схема сигналізації 4-й аркуш графічного матеріалу включає в себе світлову технологічну сигналізацію про входження технологічних параметрів в аварійні min та max. Схема сигналізації реалізована на нижньому рівні АСУТП і візуалізована в дисплейній мнемосхемі. Конфігурування параметрів настройки сигналізації здійснюється під час розроблення дисплейних мнемосхем у середовищі Vijeo look. Джерелом інформації про стан параметрів є ті ж самі первинні перетворювачі і датчики, що задіяні в контурах регулювання

1.10. Принципова електрична схема живлення

Для функціонування схеми автоматизації необхідне електричне живлення.

Проектування схем електроживлення ведуть на основі завдання на проектування, функціональної схеми автоматизації (аркуш 1), принципових електричних схем  регулювання, управління та сигналізації (аркуші 2-4).

Принципову електричну схему живлення розробляють у такій послідовності:

- вибирають джерела живлення ;

- вибирають та розраховуються щити та збірки живлення системи автоматизації;

- проектується живильна мережа;

- проектується розподільча мережа;

- виконується принципова схема електроживлення.

Джерело живлення повинно забезпечити необхідну електроприймачам напругу і потужність, достатні для того щоб відхилення напруги не перевищувало значень, при яких порушується нормальна робота електроприймачів.

У щитах і збірках живлення розташовують апаратуру захисту та управління живильної та розподільчої мережі. Її  вибір і розміщення повинні насамперед забезпечити надійність, зручність і безпеку експлуатації системи електроживлення.

Електроприймачі систем автоматизації, які встановлені на щитах управління і в релейних шафах, а також і окремо стоячі, як правило отримують живлення через щити та збірки живлення, котрі розташовані на мінімально можливих відстанях від  відповідних електроприймачів. Вибір напруги живильної мережі визначається напругою у колах живлення приладів і засобів автоматизації з урахуванням напруг, прийнятих  у системі  постачання електроенергією об’єкта, що автоматизується. Найбільшого розповсюдження  в системах електропостачання промислових підприємств отримали чотирьох провідні мережі трифазного змінного струму напругою 380/220В з глухим заземленням нейтралі.

Вибір числа фаз і проводів живильної мережі відбувається в залежності від числа фаз і напруги живлення приладів і засобів автоматизації.

Вибір конфігурації живильної мережі відбувається в залежності від категорії об’єкта що автоматизується та розташування щитів та збірок живлення відносно джерел живлення.

Оскільки в складі контролера є три модулі аналогових виходів, що споживають велику потужність, то згідно з документацією на контролер обираємо модуль живлення контролера TSX PSY 5500 і використаємо його вихід на 24 В для живлення 3-го модуля TSX ASY 800.

Загальну потужність, що споживають датчики з вбудованими перетворювачами розрахуємо за формулою:

,

де Рі – споживана потужність кожного з датчиків. В системі використовуються  27 датчики з вбудованими перетворювачами, які споживають потужність при 24 В – 0,5 Вт. Отже

Рзаг=27*0,5=13,5 Вт

Ще по 15 Вт кожен споживають витратомір соку та масовий витратомір. Звідси загальна споживана потужність вимірювальних перетворювачів при  напрузі живлення 24 В складає:

13,5+15*5=43,5 Вт

Оберемо для живлення вимірювальних перетворювачів блок живлення TSX SUP 1101 з потужністю навантаження до 53 Вт.

Аналогічно розрахуємо сумарну споживану потужність проміжних реле для управління двигунами. Кожне з реле споживає потужність 2 Вт, їх кількість 15, отже сумарна споживана потужність проміжних реле складає:

2*15=30 Вт

Оберемо для живлення проміжних реле блок живлення TSX SUP 10 з потужністю навантаження до 24 Вт.

Апарати захисту та управління в живильних мережах встановлюють в місцях  приєднання до джерела живлення і на вводах у щити та збірки живлення в нормально незаземлених фазних провідниках.

Вибір характеристик апаратів захисту та управління здійснюється з урахуванням основних вимог ПВЄ. Номінальна напруга Uн.д. апаратів захисту та управління повинна бути більшою або дорівнювати номінальній напрузі мережі Uн.м., а номінальний струм Ін.з. пакетного вимикача, тумблера, автомата і плавкої вставки – більше або дорівнювати розрахунковому (номінальному) струму кола Ір.

У колах управління та сигналізації плавкі вставки вибирають з умови:

(1.)

де   - номінальний сумарний струм, споживаний котушками апаратів, сигнальними лампами та іншими елементами схеми при їх одночасній роботі;

- найбільший сумарний струм, споживаний при одночасному вмиканні навантаження.

Для розрахунку номінального струму електроприймачів застосуємо формулу:

І=Рн/(Uн* cos),

де Рн - номінальна потужність електроприладів, Вт;

Uн - номінальна напруга електроприймачів, В;

cos - коефіцієнт потужності.

Для  внутрішнього освітлення:

І1=25/(220*0,95)=0,12А    І1= 0,5А.

Для знижувального трансформатора:

І2=100/(220*0,95)=0,48А   І2=1А

Для електроінструменту, переносного освітлення:

І3=100/(36*0,95)=2,92А     І3= 3А

Для живлення ПЕОМ:

І4=400/(220*0,95)=1,91А    І4=3А

Для блока живлення контролера:

І5=60/(220*0,95)=0,29А      І5=0,5А

Для блока живлення первинних перетворювачів:

І6=30/(220*0,95)=0,14А      І6=0,5А

Для блока живлення проміжних реле:

І6=30/(220*0,95)=0,14А      І7=0,5А

Для вводу живлення:

Іа=800/(220*0,95)=3,8А      І8=4А

Принципова схема електроживлення наведена в записці далі, перелік апаратури електроживлення подано в табл. -3.2.

2.Моделювання обєкта та розрахунок системи керування

2.1 Статичні та динамічні характеристики випарної установки

Для дослідження характеристик випарної установки та системи автоматичного регулювання нею необхідно отримати математичну модель. Можливі два основних методи побудови математичних моделей об’єктів:

- на основі математико-статистичної обробки результатів активного і пасивного експериментів;

- теоретичний – на основі апріорної інформації з використанням в разі необхідності результатів експериментальних досліджень окремих елементів об’єкта.

Для побудови математичних моделей випарних установок необхідно разом використовувати методи термодинаміки, теорії тепло- та масообміну і методи теорії систем.

Математичний опис процесів у гріючій камері. Для тріючої камери випарного апарата термодинамічна робота дорівнює нулю, тому на основі рівняння енергетичного балансу для відкритої термодинамічної системи запишемо:

(G1uп+G2c`tк+Gмcмθм+Gіcіθі)= Dіi`` і-1-Dкi`к-D`ii п-Q1-Q`   (2.1)

Розглянемо рівняння (1) разом з рівнянням матеріального балансу гріючої камери:

(G1+G2)= Dі-Dк-D`I   (2.2)

при умові, що теплоємності металу та ізоляції не залежуть від температури, а ентальпії пари, що надходить у камеру i`` і-1 і пари в камері i п рівні, отримаємо:

G1+ (uп-i`) +(c` tк -i`) + G2+cмGм+cіGі=

(Dі- D`i)( i`` і-1- i`)-Q1-Q`   (2.3)

Маси пари і плівки конденсату в гріючій камері відповідно рівні:

G1= V1ρ``=( V3- V2) ρ``   (2.4)

G2= V2ρ`   (2.5)

Далі приймаємо, по-перше, що V3 =V1 (так як V2<< V3) , і, по-друге, що швидкості зміни температури пари і плівки конденсату рівні. При цих припущеннях. Підставляючи співвідношення (2.4) і (2.5) в рівняння (2.3) отримаємо:

а1*+cмGм+cіGі=(Dі- D`i)( i`` і-1- i`)-Q1-Q`   (2.6)

де

а1*= а1*(tп)= V1[ρ``+(uп-i`)] + V2ρ`( c`+ tк )   (2.7)

Необхідно також записати рівняння для визначення, ,Q1. У випарних апаратах, що працюють під тиском рп<12*105 Па, товщина стінки гріючої камери не перевищує 15 мм; при цьому стінку можна розглядати як зосереджену ємність. Ізоляцію також можна  в першому наближенні розглядати як зосереджену ємність внаслідок її невеликої акумулюючої здатності. Тоді рівняння енергетичного балансу для стінки корпусу і ізоляції гріючої камери має вигляд:

cмGм+cіGі=α`F`(tп-θм)-  (θм- θ0)   (2.8)

де α`,α`` - коефіцієнти тепловіддачі відповідно від пари до стінки та від ізоляції в навколишнє середовище; F`, F`` - площа відповідно внутрішньої поверхні корпусу і зовнішньої поверхні ізоляції гріючої камери; відповідно δі λі – товщина і теплопровідність матеріалу ізоляції.

При розрахунку перехідних процесів в гріючій камері необхідно розглянути разом рівняння (2.6) та (2.8). Наближено можна вважати, що в перехідному процесі швидкості зміни температури пари і середньої температури металу корпусу рівні і що θі= (θм+ θ0)/2 (де θ0 – температура оточуючого середовища). При цьому

cмGм+cіGі=( cмGм+0,5cіGі)   (2.9)

Поток тепла, що передається поверхні нагріву

Q1=(tп-tс)   (2.10)

Підставляючи рівняння (2.9), (2.10) в (2.6) отримаємо рівняння для температури пари в гріючій камері:

а1 = -а2tп+а2tс+а4(Dі- D`i)+а5  (2.11)

де

а1= а1(tп)=V1[ρ``+(uп-i`)] + V2ρ`( c`+ tк )+ cмGм+0,5cіGі

а2= а2(tп, tс)= а3= а3(tп, tс)=                         (2.11)

а4= а4(tп)=i`` і-1- i`   а4= - Q1

Рівняння (2.10) включає в правій частині температуру поверхні нагріву, для визначення якої необхідно відповідне співвідношення. На основі [10] запишемо:

с1 = -с2tс+с3tп+с4θ  (2.12)

де

с1= cмG3;     с2= с2(tп, tс, θ,в,τ)= с3( tп, tс)+ с4(tс, θ,в,τ)

с3=с3( tп, tс)= а2(tп, tс)=                         (2.13)

с4= с4(tс, θ,в,τ)=

Математичний опис процесів у парорідинному просторі. Запишемо рівняння матеріального балансу:

(Gр+Gп`+Gп``)= S і-1- S і- W і  (2.14)

де Gр,Gп`,Gп`` - маса відповідно рідини в апараті, пари під зеркалом випаровування і над ним; S і-1,S і,W і – витрата відповідно рідини на вході в апарат і на виході з нього  та вторинної пари на виході з апарату. Далі знайдемо, що

Gр+Gп`+Gп``= Vрρ```+(Vп` +Vп``)ρ``= Vрρ```+(V0 +Vр)ρ``  (2.15)

де Vр,Vп`,Vп``,V0 – об’єми відповідно рідини пари під зеркалом випаровування та над ним і парорідинного простору.

Розглядаючи разом рівняння (2.14) і (2.15) отримаємо:

(ρ```- ρ``)+ (V0 +Vр) = S і-1- S і- W і   (2.16)

Рівняння енергетичного балансу запишемо у вигляді:

[ Vрρ```ci θ+(V0 +Vр)ρ``u+cм θм`]=

Q2+S і-1 с і-1 θ і-1 - S і с і```θ – Wii``-Q``=ΔQ    (2.17)

де Q2 – поток тепла. Що передається від поверхні теплообміну випаровуваній рідині. Його визначають за співвідношенням:

Q2=   (2.18)

Розглянувши разом рівняння (2.16) і (2.17) при умові, що температура вторинної пари дорівнює температурі кипіння рідини, тобто t= θ, отримаємо:

е1*= S і-1- S і- W і - Аі    (2.19)

d1*= Q2i +S і-1 с і-1``` θ і-1 - S і с і```θi – Wiii``-Qi``- Bi (2.20)

де

е1*= е1*( θ,b)= ρ```- ρ``-(V0 +Vр)           (2.21)

d1*= d1*( θ,b)= d1 - d1`

d1= d1( θ,b)= ρ```c```Vр+см+ ρ``(V0 +Vр) +u(V0 +Vр)   (2.22)

d1= d1( θ,b)= ρ```c```θ - ρ``u

A= ΔQ;         B=(S і-1- S і- W і)    (2.23)

Член А в рівнянні (2.19) характеризує зміну кількості рідини в апараті при фазових переходах, що відбуваються внаслідок теплової дії (ΔQ≠0), а член В в рівнянні (2.20) характеризує зміну внутрішньої енергії рідини при підведенні чи відведенні маси рідини (ΔS≠0).

Із рівнянь (2.19), (2.20) слідує, що умова ΔQ=0 недостатня для забезпечення постійного температурного режиму випарного апарату, так як і умови ΔS=0 недостатньо для забезпечення постійної кількості рідкої фази в апараті. Повна рівновага теплового режиму парорідинного простору досягнеться лише при одночасному виконанні обох умов.

Вплив підведення (відведення) тепла на зміну кількості рідини вапараті і підведення (відведення) маси на зміну температури рідини має принципове значення при вивченні динаміки парорідинних просторів. Однак при вивченні перехідних процесів в випарних апаратах цим впливом можна знехтувати. Тоді рівняння (2.19) і (2.20)  можна записати у вигляді:

(ρ```- ρ``) - ( d1` - ΔQ )= S і-1- S і- W і= ΔS   (2.24)

d1 - [(V0 +Vр)  - ( S і-1- S і- W і )]= ΔQ   (2.25)

У випарних апаратах при кипінні  у великому об’ємі і в трубах маса пари в парорідинному просторі значно менше маси рідини (Gп<<Gр). При цій умові другий член лівої частини рівняння (2.24) малий у порівнянні з першим членом. При невеликих збуреннях по витраті рідини (менше +- 30%) другий член лівої частини рівняння (2.25) також невеликий. Приймаємо, що об’єм рідини в апараті визначається співвідношенням

Vр=Vр0+ηh      (2.26)

Тоді на основі рівнянь (2.24) (2.25)  отримаємо:

d1= - d2θ+ d3tc – d4Wi + d5     (2.27)

е1= S і-1- S і- W і        (2.28)

де

d2= d2(tс, θ,в,τ,Si)= с4= с4(tс, θ,в,τ)+Sici```;      d3= d3(tс, θ,в,τ)=c4

d4= d4 (θ)=i`` ;    d5= d5(Si-1, θi-1) = Si-1ci-1``` θi-1-Q`` ;  e= (ρ```- ρ``)η ≈ ρ``` η

Рівняння 2.27 описує зміну температури в апараті при умові, що цей параметр є зосередженим. Це припущення можна обгрунтувати наступним – експериментальні дослідження стаціонарних режимів в випарних апаратах з розвинутим кипінням свідчать про невелику роззосередженість температури рідини по висоті.

Отже отримали систему диференційних рівнянь, які описують динаміку перехідних процесів у випарному апараті:

а1 = -а2tп+а2tс+а4(Dі- D`i)+а5

с1 = -с2tс+с3tп+с4θ

d1= - d2θ+ d3tc – d4Wi + d5                 (2.29)

е1= S і-1- S і- W і

Перетворимо систему до вигляду:

T1 +tп= tс+а4`(Dі- D`i)+а5`

T2 +tс= с3`tп+с4`θ

T3 +θ= d3`tc – d4`Wi + d5`          (2.30)

T4= S і-1- S і- W і

Де   T1= а1/ а2;   T2= с1/ с2;   T3= d1/ d2;   T4= е1;   а4`= а4/ а2;   а5`= а5/ а2

c3`= c3/ c2;  c4`= c4/ c2;  d3`= d3/ d2;  d4`= d4/ d2;  d5`= d5/ d2;

Використавши дані з табл 2.2 та довідникові дані про сталі часу розрахуємо коефіцієнти системи диференційних рівнянь.

Вихідні значення розрахунку моделі

Таблиця 2.2

| № п/п | Назва величини, одиниці виміру | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площа поверхні теплообміну F, м2 | 2120 |
| 2 | Товщина стінки теплопередачі , м | 0,0015 |
| 3 | Коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки ,Дж/с м К | 17,5 |
| 4 | Коефіцієнт тепловіддачі від пари до стінки ,кДж/кгК | 7000 |
| 5 | Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до рідини , кДж/кгК | 3500 |
| 6 | Витрата рідини на вході S0, кг/с | 22 |
|  | Ентальпія конденсату ік, кДж/кг | 430 |
|  | Ентальпія гріючої пари іп, кДж/кг | 2724 |
|  | Ентальпія вторинної пари іп`, кДж/кг | 2719 |

Після розрахунку коефіцієнтів та перетворень отримаємо систему рівнянь:

0,43+Δtп= Δtс+0,044ΔD1

0,51+Δtс=0, 5 Δ tп+0,5Δθ

9,24+Δθ=0,99 Δtс - 0,05ΔW                (2.31)

3850=ΔS0 – ΔS1 - ΔW

Рис 2.2 Крива розгону об’єкта за каналом ΔD –Δθ

2.2.Визначення перехідних функцій каналів обєкта

Для визначення передатної функції апроксимуємо дану перехідну характеристику передатними функціями різних порядків методом найменших квадратів, порівняймо результат та виберемо найбільш точну структуру. Для прикладу розрахуємо за допомогою програмного пакету MathCad коефіцієнти передатної функції такої структури:

Для структури                                                  матимемо такий результат:

Для структури                                                  матимемо такий результат:

Для структури                                          матимемо такий результат:

Результат апроксимації запишемо в таблицю 2.3

Таблиця 2.3

| № п/п | Передатна функція W(p) | Величина похибки Е |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  | 17,74 |
| 2 |  | 1,589∙10-3 |
| 3 |  | 23,712 |
| 4 |  | 1,499∙10-3 |

Таким чином, вибираємо четверту передатну функцію

2.3.Розрахунок неперервної-цифрової системи

Підберемо параметри настройки регулятора системи з даним об’єктом

Для цього з допомогою програмного пакету MathCad знайдемо Кр та Ті використовуючи М-коло.

Рис 2.3  М-коло

Рис 2.4 Перехідний процесс  замкненої системи

Розрахуємо z-передатну функцію апроксимуючої функції за допомогою MathLAB для періоду квантування Т=20 (обрали по критерію Гудмена).

>> w = tf([2212 4.355], [687.021 1])

>> set(w,'v', 'p')

>> w

>> W20=c2d(w,20)

Transfer function:

2212 s + 4.355

--------------

687 s + 1

Transfer function:

2212 p + 4.355

--------------

687 p + 1

Transfer function:

3.22 z - 3.095

--------------

z - 0.9713

Sampling time: 20

Побудуємо перехідну характеристику замкненої цифрової системи за допомогою MathCad.

Рис 2.5  Перехідна характеристика замкненої цифрової системи

3.Розрахунок надійності та метрологічних характеристик

3.1. Структура та метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальних каналів

Під час технічних вимірювань, як правило, використовують вимірювальні комплекси або інформаційно-вимірювальні системи  (ІВС), які складаються з кількох вимірювальних засобів. Тому, оцінюючи загальну похибку вимірювання, потрібно оцінити похибки вимірювального комплексу чи ІВС у цілому. У загальному вигляді будь-яка вимірювальна система складається з первинних вимірювальних перетворювачів, ліній зв’язку, вторинних вимірювальних приладів або аналогово-цифрових перетворювачів, тобто вхідних модулів перед входом в електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) та інших засобів.

Визначимо похибку ІВС (рис.3.2) з ЕОМ для вимірювання температури соку після підігрівача t=85 ºС, що складається з датчика температури типу ДТ-100 класу точності 1,5, лінії зв’язку, блока навантажень класу точності 0,5, комутатора сигналів (КС), МАВ(модуль аналогових входів) класу точності 0,4, процесора (Пр) і персонального комп’ютера (ПК) з вимірювачем – класу точності 1,0.

ЛЗ

ДТ100

ЛЗ

БН

КС  МАВ МАВ  МАВ

ПК

Пр

Рис. 3.1. Схема каналу вимірювання температури

Сумарна похибка ІВС складається із суми максимально допустимих похибок елементів системи, але в даному разі розв’язання задачі виконуватимемо при ймовірності 0,95 через їх середні квадратичні похибки.

Максимальне допустиме відхилення температури від градуїровочних таблиць термометра опору ТСП:

ºC

При цьому зведена похибка:

%

Відхилення температури лінії зв’язку

При цьому зведена похибка:  %

Згідно з довірчою ймовірністю, що дорівнює 0,95, для кожного елемента знайдемо середню квадратичну похибку в абсолютних значеннях за виразом :

- для ДТ-100 :

- для лінії зв’язку:

Допустима абсолютна похибка блока навантаження:

Допустима абсолютна похибка (МАВ):

За нормальних умов роботи похибки процесора не враховують.

Допустиму похибку ПК визначаємо згідно з класом точності 1,0.

Середня квадратична абсолютна похибка ІВС:

Допустима абсолютна похибка системи:

0С

Допустима зведена похибка системи:

%

Отже, згідно з наведеними розрахунками через середні квадратичні похибки елементів системи як за абсолютними, так і за відносними похибками та з урахуванням стандартного ряду класів точності 1,5. Дійсне значення вимірювальної величини  при ймовірності 0,95.

3.2. Визначення надійності спроектованої системи та її складових

Цукрова промисловість характеризується розробкою і впровадженням складних технічних систем і комплексів. При експлуатації таких систем велике значення має надійність, як одна з основних властивостей системи. Вона характеризує здатність системи виконувати задані функції в процесі експлуатації.

Елементи і системи можуть знаходитись у двох станах: працездатному і непрацездатному. Стан системи непрацездатний, якщо хоча б один параметр, що характеризує здатність системи виконувати задані функції, знаходиться за межами, що викладені в документації.

Для апаратури САР можна визначити наступні основні характеристики надійності:

- ймовірність безвідмовної і безперебійної роботи;

- частота та інтенсивність відмов;

- середнє напрацювання до відмови;

- ймовірність усталення;

- частота та середній час відновлення.

Крім того, надійність системи та елементів може бути охарактеризована і такими показниками, як параметр потоку відмов, коефіцієнт готовності Кг, коефіцієнт технічного використання Кв та ін.

Ймовірність безвідмовної роботи визначається за формулою:

Р(t)=(80-2)/80=0.98

Частота відмов визначається за формулою:

Q(t)=n(t)/(N0t), де

N(t)  кількість виробів, що відмовили за проміжок часу

(t-t/2)(t+t/2).

Q(t)=2/(80 (4000-3000))=2.510-5 год-1

Інтенсивність відмов  це умовна щільність розподілення часу безвідмовнної роботи для моменнту часу t за умови, що до моменту часу t відмова пристрою не мала місця, і визначається за формулою:

(t)=n(t)/(Ncpt), де

Ncp=(Ni+Ni+1)/2  середня кількість безвідмовно працюючих виробів в інтервалі часу t.

(t)=2/(79+77)/21000)=2.5610-5год-1

4. Конструктивний розрахунок

4.1.Призначення та область використання випарної установки

Будь-який випарний апарат складається з гріючої камери та сепаратора.

Гріюча камера (кип’ятильник) – це зазвичай вертикальний кожухотрубний теплообмінник, у трубному просторі якого відбувається кип’ятіння розчину за рахунок гріючої пари, яка подається у міжтрубний простір.

Сепаратор – це апарат з паровим простором, у якому відбувається збір і відокремлення вторинної пари від упареного розчину.

Існують два основних типи випарних установок. У найпростішому оформленні – це однокорпусна випарна установка, що характеризується великою витратою палива. Тому таку установку застосовують на малих за масштабами виробництвах. У багато корпусній випарній установці палива витрачається значно менше, бо тут використовується вторинна пара з окремих корпусів як гріюча в наступному корпусі або як екстра пара для обігрівання заводської апаратури.

Найчастіше процес випарювання триває безперервно. В апаратах безперервної дії концентрація розчину, який є в апараті, ближча до кінцевої і процес упарювання в них відбувається при меншому коефіцієнті теплопередачі, що відповідає кінцевій концентрації розчину. Тому у тих випадках, коли розчин треба випарити до високої концентрації, іноді застосовують періодично діючі апарати, в яких випарювання з точки зору теплопередачі відбувається в сприятливіших умовах, оскільки висока концентрація розчину буває лише в кінцевій стадії процесу.

Найбільше розповсюдження отримали випарні апарати з паровим обігрівом, що має поверхню теплообміну, яка виготовлена з труб.

Точно встановленої  класифікації апаратів немає, проте їх можна класифікувати за рядом ознак, а саме:

1) за розміщенням поверхні нагрівання – горизонтальні, вертикальні, похилі;

2) за видом теплоносія – паровим, газовим, електричним обігріванням та обігріванням високотемпературними носіями. Найчастіше на хімічних і цукрових заводах застосовують апарати з паровим обігріванням;

3) за способом підведення теплоносія – подавання теплоносія всередину трубок(кипіння у великій місткості), подавання пари в парову камеру зовні трубок (кипіння в серединні трубок);

4) за режимом циркуляції – природна і штучна(примусова);

5) за кратністю циркуляції – одноразова і багаторазова;

6) за типом поверхні нагрівання – з паровою оболонкою, змійовикові, з трубчастою поверхнею  нагрівання різної конфігурації.

В залежності від характеру руху кипучої рідини у випарному апараті розрізняють випарні апарати з вільною та примусовою циркуляцією.

Випарні апарати з природною циркуляцією. Вільна, природна циркуляція виникає в замкненій системі, яка складається з циркуляційної труби, яка не обігрівається і кип’ятильних труб, які обігріваються. Якщо рідина у кип’ятильних трубах нагріто до кипіння, то в результаті випарювання частини рідини в цій трубі утворюється паро рідина суміш, щільність якої менша щільності самої рідини. Таким чином, вага стовпа рідини в циркуляційній трубі більша, ніж в кип’ятильних трубах, внаслідок чого відбувається упорядкований рух (циркуляція) кип’ячої рідини за схемою:

Кип’ятильні труби  Паровий простір Циркуляційна труба  Кип’ятильні труби і т.д.

Випарні апарати  з примусовою циркуляцією. Циркуляція рідин відбувається пропелерним або центробіжним насосом. Свіжий розчин подається у нижню частину кип’ятильника, а упарений розчин відводиться із нижньої частини сепаратора. Оскільки вся циркуляційна система майже повністю заповнена рідиною, робота насосу витрачається не на підйом рідини, а лише на подолання гідравлічного опору. Тиск знизу кип’ятильних труб більше ніж зверху на величину тиску стовпа рідини в трубах плюс їх гідравлічний опір. Закипання рідини відбувається лише на невеликій ділянці верхньої частини труби. Кількість рідини, що перекачується насосом, у багато разів більша кількості води, яка випаровується;тому відношення маси рідини до маси пари у паро рідинній суміші, що виходить з кип’ятильних труб, дуже велике.

Плівкові апарати  з вертикальними трубами складаються з пучка кип’ятильних труб, які обігріваються ззовні  паром і приєднані зверху до сепаратора. Рідина подається  знизу, при чому рівень її підтримується  на 1/4  - 1/5 висоти труб. Інша частина висоти труб заповнена паро рідиною сумішшю, яка розсолюється на плівку рідини (біля стінок) і пари (в центрі). Рідка плівка за рахунок тертя із цівкою пари піднімається вгору; тому такі апарати часто називають апаратами з піднімаючою плівкою.

4.2.	Технічна характеристика випарної установки

Апарат призначений для випарювання розчину цукрового соку  від 10 до 40%.

Кількість розчину, що поступає в апарат -  25 кг/с (по вихідному розчину).

Тиск в апараті - 0,014 МПа.

Тиск гріючої пари - 0,3 МПа.

Температура розчину, що поступає в установку - 25 ºС.

Початкова температура охолоджуючої води, яка поступає в барометричний конденсатор - 18 ºС.

Різниця між температурою суміші холодної води та конденсату та температурою конденсації вторинної пари - 5 ºС.

Середовище в апараті – не агресивне.

4.3.	Опис та обґрунтування обраної конструкції випарної установки

При розміщенні гріючої камери ззовні корпусу апарату з’являється можливість підвищити інтенсивність випарювання не тільки за рахунок  збільшення різниці густини рідини, а й за рахунок збільшення довжини кип’ятильних труб.

Апарат з виносною гріючою камерою працює при більш інтенсивній циркуляції. Це зумовлено тим, що циркуляційна труба не обігрівається, а підйомні та опускна частини циркуляційного контуру мають значну висоту.

Виносна гріюча камера легко відділяться від корпусу, що прискорює та полегшує її очистку або ремонт.

Швидкість циркуляції в таких апаратах досягає 1,5 м/с, що дозволяє випарювати в них концентровані та розчини, які кристалізуються, не опасаючись швидкого забруднення поверхні теплообміну.

4.4.	Матеріальний баланс

Кількість випаровування води знаходиться за формулою:

кг/с.			(4.1)

Кількість випаруваної води по апаратах:

кг/с.			(4.2)

кг/с. 			(4.3)

Продуктивність апарату по кінцевому розчину:

кг/с.			(4.4)

Концентрація розчинів в корпусах:

%.		(4.5)

%.		(4.6)

4.5.	Тепловий баланс

Загальний перепад тиску в установці:

∆pзаг=pгп-pбк=0,3-0,014=0,286  МПа.			(4.7)

Загальний перепад тиску в установці розділимо між корпусами:

МПа.					(4.8)

Абсолютний тиск по корпусах:

МПа.						(4.9)

МПа.					(4.10)

По тиску парів знаходимо їх температуру та ентальпію.

|  | Тиск, МПа | Температура, ˚С | Ентальпія, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| pгп | 0,3 | 132,9 | 2730 |
| p1 | 0,157 | 111,2 | 2703 |
| p2 | 0,014 | 52,6 | 2596 |

Приймаємо гідравлічну депресію в кожному апараті ∆´´´=1˚С, тоді температури вторинного пару, тиск та теплота пароутворення:

| Температура, ˚С | Тиск, МПа | Теплота пароутворення, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| tвп1 =111,2+1=112,2 | 0,161 | 2228 |
| tвп2 =52,6+1=53,6 | 0,015 | 2373 |

Сума гідравлічних депресій:

Σ∆´´´=1·2=2 ˚С.						(4.11)

Приймаємо q=30000 Вт/м2.

м2.		(4.12)

м2.		(4.13)

Приймаємо F=800 м2, l=5000 мм, діаметр труб 38×2 мм.

Тиск в середньому шарі кип’ятильних труб:

p1ср= рвп1+(ρр ·g·H(0,26+0,0014[ρр – ρв]))/2=

=0,161+(1056 ·9,81·5(0,26+0,0014[1056 – 949))·10-6/2= 0,172МПа.		(4.14)

P2ср= рвп2+(ρр ·g·H(0,26+0,0014[ρр – ρв]))/2=

=0,015+(1379 ·9,81·5(0,26+0,0014[1379 – 986])) ·10-6/2=0,042 МПа.	(4.15)

| Тиск, МПа | Температура, ˚С | Теплота пароутворення, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| p1ср=0,172 | t1ср =114,7 | 2225 |
| p2ср=0,042 | t2ср =76,4 | 2318 |

Визначаємо гідростатичну депресію по корпусах:

∆1´´= t1ср - tвп1=114,7-112,2=2,5 ˚С.				(4.16)

∆2´´= t2ср - tвп2=76,4-53,6=22,8 ˚С.				(4.17)

Σ∆´´=2,5+22,8=25,3 ˚С.					(4.18)

Температурна депресія по корпусах при атмосферному тиску:

| Корпус | Концентрація, % | Температура, ˚С | Депресія, ˚С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,282 | 105,7 | 5,7 |
| 2 | 40 | 126 | 26 |

Температурна депресія по корпусах з урахуванням тиску в них:

∆1´=16,2·(Т12·∆1´атм)/r1=16.2(273+114,7)2·5,7/(2225·103)=6,2 ˚С.		(4.19)

∆2´=16,2·(Т22·∆2´атм)/r2=16.2(273+76,4)2·26/(2318·103)=22,2 ˚С.		(4.20)

Σ∆´=6,2+21,6=28,4 ˚С.						(4.21)

Температура кипіння розчинів по корпусах:

tкип1= t1+ ∆1´´´+ ∆1´´+∆1´=111,2+1+2,5+6,2=120,9 ºС.			(4.22)

tкип2= t2+ ∆2´´´+ ∆2´´+∆2´=52,6+1+22,8+22,2=98,6 ºС.			(4.23)

Загальна корисна різниця температур:

∆tкор= tгп - tбк -( Σ∆´´´+ Σ∆´´+ Σ∆´)=132,9-52,6-(2+25,3+28,4)=24,6 ºС.	(4.24)

Корисна різниця по корпусах:

∆tкор1= tгп - tкип1=132,9-120,9=12 ºС.				(4.25)

∆tкор2= t1 - tкип2=111,2-98,6 =12,6 ºС.				(4.26)

|  | Корпус |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Кількість вихідного розчину, кг/с | 25 | 16,359 |
| Концентрація вихідного розчину, % | 10 | 15,282 |
| Температура вихідного розчину, ºС | 111,2 | 120,9 |
| Температура упареного розчину, ºС | 120,9 | 98,6 |
| Теплоємність вихідного розчину, Дж/(кг·К) | 3862 | 3867 |
| Ентальпія вторинного пара, Дж/кг | 2703·103 | 2596·103 |
| Теплота пароутворення гріючого пара, Дж/кг | 2168·103 | 2232·103 |

Визначаємо теплові навантаження по корпусах. Для  цього визначаємо витрату гріючої пари в першому корпусі, кількість випаруваної води в кожному корпусі. Теплові навантаження по корпусах :

Q1=Gгп· rгп = [Gн·(ck1· tk1- cн1· tн1)+ W1·(J1- ck1· tk1)] ·1,05.		(4.27)

Q2= W1· r1 = [(Gн- W1)·(ck2· tk2- ck1· tk1)+ W2·(J2- ck2· tk2)] ·1,03.	(4.28)

W= W1+ W2	.									(4.29)

Підставивши значення, розв’язуємо систему рівнянь:

Gгп·2168·103=[25·(3867·120,9-3862·111,2)+ W1·(2703·103-3867·120,9)] ·1,05.

W1·2232·103=[(25- W1)·(3859·98,6-3867·120,9)+ W2·(2596·103-3859·98,6)] ·1,03.

18,75= W1+ W2.

Рішення системи рівнянь дає результати:

Gгп=10,3 кг/с; 	      W1=8,81 кг/с; 		W2=9,92 кг/с.

Різниця між розрахованими значеннями навантажень по випарюваній воді в кожному корпусі та попередньо прийнятими не перевищує 3 %, тому перераховувати параметри процесу не будемо.

Теплові навантаження по корпусах:

Q1=Gгп· rгп =10,3·2168·103=22330·103 Вт.				(4.30)

Q2= W1· r1 = 8,81·2232·103=19963·103 Вт.				(4.31)

Визначення коефіцієнтів теплопередачі.

В даних умовах хімічно стійкою є сталь марки Х18Н10Т, теплопровідність якої λст=16,4 Вт/(м·К).

Приймаємо, що сумарний термічний опір дорівнює термічному опору стінки λст/δст та накипу λн/δн. Термічний опір зі сторони пари не враховуємо.

Приймаємо для всіх корпусів товщину слою накипу δн=0,5 мм, λн=16,4 Вт/(м·К).

Σr=0,002/16,4+0,000/3,05=2,86·10-4 м2·К/Вт.			(4.32)

У відповідності з рис. 6.1:

А1=288·103 при tk1=120,9 ºС;

А2=274·103 при tk2=98,6 ºС.

Необхідні для визначення α1 фізико-хімічні властивості розчинів цукрового соку та водяної пари при температурі кипіння наведені в табл. 4.1

Таблиця 4.1

Властивості киплячих розчинів цукрового соку та їх парів

|  | Корпус |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Температура t, ºС | 120,9 | 98,6 |
| Концентрація x, % | 15,282 | 40 |
| Теплопровідність розчину λ, Вт/(м·К) | 0,582 | 0,563 |
| Густина розчину ρ, кг/м3 | 1102 | 1376 |
| В’язкість розчину μ, Па·с | 0,84·10-3 | 2,72·10-3 |
| Поверхневе натяжіння σ, Н/м | 74·10-3 | 106·10-3 |
| Теплоємність розчину с, Дж/(кг·К) | 3867 | 3854 |
| Теплота пароутворення r, Дж/кг | 2205·103 | 2267·103 |
| Густина пари ρп, кг/м3 | 1,128 | 0,587 |
| Густина пари при р=105 Па | 0,579 |  |

Визначаємо коефіцієнти В по корпусах:

(4.33)

(4.34)

Коефіцієнт тепловіддачі α1 при висоті труб l=5 м дорівнює:

α1=А/(q·5)0,333=0,62·А/ q0,333 .					(4.35)

Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі наведено в таблиці 4.2

Таблиця 4.2

Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі.

| Величини | 1 корпус |  | 2 корпус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1=288·103 В1=7,468 |  | А2=274·103 В2=4,444 |  |
| q | 9000 | 20000 | 9000 | 20000 |
| q-0,333 | 0,048 | 0,037 | 0,048 | 0,037 |
| α1=0,62·А·q-0,333 | 8610 | 6599 | 8192 | 6279 |
| q0,6 | 235,801 | 380,731 | 235,801 | 380,731 |
| α2=B·q0,6 | 1761 | 2843 | 1048 | 1692 |
| K=1/(1/ α1+2.86·10-4+1/ α2) | 1031 | 1267 | 734 | 965 |
| Δt=q/K | 8,73 | 15,784 | 12,26 | 20,726 |

По результатам розрахунків будуємо графік (рис 4.1)

Рис 4.1. Визначення  теплових навантажень випарних апаратів.

З графіка видно, що для раніше розрахованих значень корисних різниць температур по корпусах  ∆tкор1=12 ºС ; ∆tкор2=12,6 ºС питомі теплові навантаження відповідно дорівнюють:

q1=14000 Вт/м2; q2=9450 Вт/м2.

Коефіцієнти теплопередачі по корпусам дорівнюють:

К1= q1/∆tкор1=14000/12=1166 Вт/(м2·К).				(4.36)

К2= q2/∆tкор2=9450/12,6=750 Вт/(м2·К).				(4.37)

Корисні різниці температур в корпусах знаходимо з умови рівності їх поверхонь теплопередачі:

∆tкор1=ºС

(4.38)

∆tкор2= ºС	(4.39)

∆tкор2=∆tкор2+∆tкор2=10,3+14,3=24,6 ºС			(4.40)

Площі поверхонь теплопередачі випарних апаратів:

м2.		(4.41)

м2.		(4.42)

Приймемо максимальну по стандарту площу теплообміну 800 м2 та довжину труб 5000 мм, хоча для даного технологічного режиму потрібно було б  використовувати три або більше корпусів

4.6.	Конструктивний розрахунок

Виходячи із отриманої площі необхідна кількість числа труб:

.			(4.43)

Внутрішній діаметр гріючої камери:

м.	(4.44)

Приймаємо 2,25 м.

Розрахунок діаметру циркуляційної труби.

м.		(4.44)

Беремо Dц=0,9 м.

Розрахунок діаметру обичайки сепаратора.

Припустимо, що напруга парового простору:

W1=0,85∙1∙1000=850  кг/(м2·г).			(4.45)

Де 1 – коефіцієнт залежний від рівня розчину над точкою паро рідини      розчину в паровому просторі , 0,85 - коефіцієнт залежний від тиску в апараті,        1000 – допустима напруга парового простору при р=0,1 МПа.

Об’єм сепаратора:

м3.					(4.46)

Допустима швидкість пара в сепараторі  w=4,4 м/с.

Діаметр обичайки сепаратора.

v=11,331 питомий об’єм пара при р=0,014 МПа.

м.		(4.47)

Беремо, що Dc=5,9 м.

Уточняємо швидкість пари в сепараторі:

м2.		(4.48)

.

Де dk – діаметр каплі.

Так як Re<500, то коефіцієнт опору розраховуємо по формулі:

Швидкість витання каплі в сепараторі

;

м/с. 	(4.49)

Висота парового простору:

м.		(4.50)

Приймаємо Нс=3,4 м.

Діаметр вхідної труби:

м.				(4.51)

Визначаємо діаметр штуцерів. Діаметр штуцерів визначається із рівняння витрат. Приймаємо швидкість гріючої пари 30 м/с, конденсанта 1 м/с,  вторинного   пару 40 м/с, поступаючого розчину 5 м/с, упареного розчину 1 м/с. Із справочної літератури середовищ:

Гріюча пара : ρгп=1,618 кг/м2, w1=30 м/с,

м.  			(4.52)

Приймаємо 600 мм.

Вторинний пар: ρвп=0,895 кг/м2, w2=40 м/с,

м. 			(4.53)

Приймаємо =1000 мм.

Упарений розчин: ρуп=1376 кг/м2, w3=1 м/с,

м. 				(4.54)

Приймаємо =100 мм.

Поступаючий розчин: ρпр=1102 кг/м2, w4=5 м/с,

м.			(4.55)

Приймаємо =100 мм.

Конденсат: : ρк=1000 кг/м2, w5=1 м/с,

м.			 (4.56)

Приймаємо =150 мм.

4.7.	Рекомендації, щодо монтажу та експлуатації

При виготовлені, іспиту та поставці апарату повинні виконуватися слідуючи вимоги:

ГОСТ 12.2.003-74 “Общие требования безопасности”.

ГОСТ 26-291-79 ”Технические требования”.

Апарат випробувати на міцність і герметичність в горизонтальному положенні під тиском 0,3 МПа, в вертикальному положенні – паливом.

Зварні з’єднання повинні відповідати вимогам ОН26-01-71-68.

Болтові з’єднання на фланцях повинні бути рівномірно затягнуті.

Апарат при установці на фундаментні болти відвертикалізувати по виску.

Передбачити площадки для обслуговування апарату.

Обслуговування апарату проводиться згідно з регламентом.

Ремонтні роботи здійснюються службою головного техніка.

5. Економічний розрахунок

5.1. Техніко-економічне обгрунтування проекту

Будь-який проект впровадження нової техніки чи вдосконалення старих зразків передбачає перш за все отримання позитивних економічних результатів. Ефективність кожного заходу оцінюється з позицій економії від зниження собівартості товарної продукції, зниження матеріальних затрат, відносного вивільнення чисельності промислово-виробничого персоналу. На основі сумарних результатів від впровадження заходів визначається покращення основних техніко-економічних показників по підприємству вцілому: підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, фондовіддачі, приріст виробничої потужності.

Для оцінки показників ефективності систем управління використовують різні методи.

Очікувані показники можна прогнозувати: при тиражуванні системи – на основі даних випробувань її головного зразка; при розробці головного зразка – на основі аналізу резервів підприємства. Виявлення резервів конкретного заводу складається з находження таких відрізків виробничого сезону, на яких техніко-економічні показники значно вищі за середні. Система управління в тій чи іншій мірі не дозволяє технологічному процесу відхилятися від раціонального режиму, що забезпечує стабільну роботу з більш високими показниками.

Оцінити ефективність системи управління, яка діє протягом усього виробничого сезону, можна шляхом порівняння даних декадних звітів про роботу основного виробництва з прогнозованими показниками, розрахованими за рівняннями, отриманими в результаті статистичної обробки звітних даних заводу за минулі виробничі сезони до впровадження системи управління.

В даній магістерській дисертацій вдосконалюється система автоматизації випарної установки, яка є основною ланкою теплового господарства цукрового заводу і найбільшим споживачем гострої (ретурної) пари та постачальником вторинної пари на технологічні потреби майже всіх відділень. По важливості виконуваних функцій випарна установка займає центральне місце в технологічній та тепловій схемах заводу. Від її роботи залежать потужність заводу, витрата палива, втрати і якість цукру.

Після заміни застарілих фізично та морально пневматичних систем (досить інерційних і неточних) на сучасний мікропроцесорний контролер, інтелектуальні датчики та регулювальні органи з високим рівнем позиціонування, а на деяких ділянках вперше встановленого обладнання очікується зміна наступних техніко-економічних показників.

По-перше знизиться витрата гострої (ретурної) пари на 3,8% до маси перероблених буряків. Це обумовлено тим, що на даному об’єкті до запропонованого вдосконалення взагалі не було регулювання витрати пари на випарну установку, що зумовлювало нестабільність роботи всього заводу. Окрім того, запропоновано стабілізація теплової продуктивності випарного відділення шляхом подачі добавки пари у надсоковий простір 1-го корпусу станції. Цей захід розв’яже проблему „замкнутого кола”: не вистачає граючої пари для 2-го корпусу установки – сік погано згущується (має малу концентрацію)  та дає мало вторинної пари для обігріву вакуум-апаратів – сік з малою концентрацією сухих речовин довго уварюється у продуктовому відділенні та потребує додаткової пари (вторинної 2-го корпусу).

По-друге стануть нижчими втрати цукру на 0,03% до маси переробленого буряку. Цього вдасться досягнути за рахунок більш чіткого регулювання рівнів соку по корпусам випарної установки та витрати гострої пари, що потягне за собою стабілізацію сокового потоку в межах відділення та зниження часу перебування соку в апаратах (а, отже, і зниження розкладання цукрів). Окрім того стабільність процесу випарювання непрямо вплине на зниження втрат цукру на попередніх та наступних відділеннях.

По-третє знизиться витрата електричної енергії на 9 кВт за рахунок використання 3 частотних перетворювачів. Застосування цих засобів автоматизації дозволить використовувати електродвигуни (загальною потужністю 65 кВт) у оптимальному режимі роботи, тобто згідно з навантаженням. Таким чином знизиться споживаний струм і ,відповідно, використовувана електрична ененргія.

5.2. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

5.2.1. Обчислення витрат на проектування систем та засобів автоматизації

Витрати на проектування засобів автоматизації включають такі статті:

- основна заробітна платня робітників;

- додаткова заробітна платня;

- відрахування на соціальні заходи;

- матеріали на проектування;

- консультації;

- послуги зі сторони (оплата машинного часу ЕОМ);

- витрати на відрядження;

- накладні витрати.

Основна заробітна платня робітників

Основну заробітну платню робітників визначаємо відповідно до трудомісткості окремих видів робіт та посадових окладів виконавців.

Визначаємо трудомісткість робіт виходячи зі складу проекту.

Функціональна схема автоматизації - вибираємо групу новизни Б, тому що модифікуємо існуючу модель з використанням уніфікованих елементів. Група складності 8, тому що в нас багатоконтурне регулювання зі взаємозв’язаними параметрами і застосуванням обчислювальної техніки. Виконавець - інженер-конструктор I категорії, трудомісткість - 234 год.

Креслення загального виду – вибираємо групу новизни А, тому що проектуємо збірні одиниці за наявними зразками без значних змін. Група складності 4, тому що збірні одиниці передбачають здійснення автоматизації процесів усього робочого циклу. Виконавець інженер-конструктор ІІ категорії, трудомісткість – 39 год.

Принципова електрична схема – вибираємо групу новизни В, тому що проектуємо схему із значними технічними та принциповими змінами. Група складності 4, тому що передбачається здійснення автоматизації процесів всього робочого циклу із автоматичною роботою за заданою програмою. Виконавець - інженер-конструктор IІ категорії, трудомісткість – 76 год.

Схема зовнішніх проводок – Б4, виконавець - інженер-конструктор IІ категорії, трудомісткість - 20 год.

Креслення щита – Б4, виконавець - інженер-конструктор IІ категорії, трудомісткість - 22 год.

Специфікація - А4, виконавець - старший технік-конструктор, трудомісткість – 2,4 год.

Пояснювальна записка –Б4, виконавець - інженер-конструктор I категорії, трудомісткість одиниці – 2,4 год.

Результати обчислення трудомісткості робіт зводяться у табл. 5.1

# Таблиця 5.1 Визначення трудомісткості виконання проекту

| ##### Назва | Формат | Кількість | Новизна | Складність | Трудоміст-кість, одиниці | Загальна трудоміст- кість | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСА | ##### А1 | 1 | Б | 8 | 234 | 234 | і.к-І |
| Креслення загального виду | А1 | 1 | А | 4 | 39 | 39 | і.к-ІІ |
| Схеми електричні принципові | А1 | 2 | В | 4 | 76 | 152 | і.к-ІІ |
| Схема з`єднань та підключень | А1 | 1 | Б | 4 | 20 | 20 | і.к-ІІ |
| Креслення щита | А1 | 1 | Б | 4 | 22 | 22 | і.к-ІІ |
| Пояснювальна записка | А4 | 100 | Б | 4 | 2,4 | 240 | і.к-І |
| Специфікація | А4 | 15 | А | 4 | 2,4 | 36 | с.т.к |

Загальна трудомісткість:

і.к-І    -  474 год.             3 люд.           25 днів

і.к-ІІ   - 233 год.             1 люд.           29 днів

с.т.к    - 36 год.             1 люд.            6  днів

###### Результати обчислення основної заробітної платні робітників зводимо у табл. 5.2.

| Посада виконавця | ##### Трудомісткість людино-годин | Вироблено людино-місяців | Оклад в грн. | Основна заробітна платня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| і.к-І | 474 | 3,5 | 12000 | 42000 |
| і.к-ІІ | 233 | 1,36 | 9000 | 12240 |
| с.т.к | 36 | 0,29 | 8000 | 232 |
| ##### Разом 56560 |  |  |  |  |

###### Таблиця 5.2 Основна заробітна платня робітників

Додаткова заробітна платня

Додаткову заробітну платню приймаємо 50% від основної заробітної плати. Вона складатиме 28280,00 грн.

Відрахування на соціальні заходи.

Відрахування на соціальні заходи складають 39%, тобто – 22058,4 грн. від основної та додаткової заробітної плати.

Матеріали на проектування

Вартість матеріалів на проектування обчислюємо за даними підприємства. Складемо таблицю вартості матеріалів (табл. 5.3)

Таблиця 5.3

| Найменування Матеріалів | Одиниці виміру | ##### Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист А1 | шт. | 7 | 15 | 105 |
| Лист А4 | шт. | 250 | 1 | 250 |
| Лист А3 | шт. | 20 | 8 | 160 |
| Олівець | шт. | 5 | 5 | 25 |
| Набір лінійок | шт. | 1 | 25 | 25 |
| Ластик | шт. | 5 | 5 | 25 |
| Разом 590.00 |  |  |  |  |
| Невраховані матеріали (10%) 59.00 |  |  |  |  |
| Разом 649.00 |  |  |  |  |

Витрати на консультації

Для розробки даного проекту необхідні консультації. Витрати на консультації залежать від кваліфікації консультанта та часу консультації. Вартість однієї години консультації 100 грн. Всього було консультацій:

у керівника – 32 год;

у керівника по економічній частині – 1 год;

у керівника по охороні праці – 1 год.

у керівника з механічної частини – 8год

Витрати на консультації: 8*100+1*100+32*100+1*100= 4200 грн.

Витрати на послуги зі сторони

Для виконання проекту необхідно 180 год. машинного часу. Година машинного часу коштує 10 грн. Витрати на  використання машинного часу:

180 год.10 грн. = 1800 грн

Витрати на відрядження

Витрати на відрядження визначаємо у відповідності з плановою кількістю відряджень, вартістю проїзду, добовими та квартирними витратами.

Планова кількість відряджень – 2(по 2 дні)

Затрати на проїзд                                                                    600 грн.

(ціна квитка в один кінець – 150 грн.)

Затрати на проживання     (2 дні250 грн. = 500 грн. )                 500 грн.

Добові                                 (2 дні  180 грн.= 360 грн.)                360 грн.

Разом                                                                                   1460 грн.

Накладні витрати

Накладні витрати приймаємо – 100% від основної заробітної платні робітників. Вони складатимуть 56560 грн.Результати обчислень зводимо в табл. 5.4.

###### Таблиця 5.4. Кошторис витрат на проектування

| ##### Стаття | Витрати, грн. | Питома вага, % |
| --- | --- | --- |
| Основна заробітна платня | 56560,00 | 28,69 |
| Додаткова заробітна платня | 28280,00 | 17,21 |
| Відрахування | 22058,4 | 16,52 |
| Матеріали на проектування | 649,00 |  |
| Консультації | 4200 |  |
| Машинний час | 1800 |  |
| Витрати на відрядження | 1460,00 |  |
| Накладні витрати | 56560,00 | 28,69 |
| Разом | 171567,40 | 100 |

5.2.2. Обчислення капітальних витрат

на автоматизацію технологічного процесу

Капітальні витрати на автоматизацію включають:

- вартість технічних засобів автоматизації, витрати на їх доставку та монтаж;

- вартість ЕОМ з урахуванням монтажу та відладки;

- витрати на додаткові виробничі площі.

Вартість технічних засобів автоматизації

Вартість технічних засобів автоматизації визначається за специфікацією устаткування та матеріалів, їх цінами, що прийняті проектною організацією і зведені у таблицю 5.5.

Таблиця 5.5.

| Найменування засобів автоматизації | Кількість, шт | Ціна за шт., грн |  | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Виконавчий механізм (з електропневматичним позиціонером) | 14 | 5200 |  | 72800 |
| Виконавчий механізм (без електропневматичного позиціонера) | 7 | 1850 |  | 12950 |
| Електропневмоперетворювач | 7 | 2300 |  | 16100 |
| Частотний перетворювач | 3 | 24000 |  | 72000 |
| Термоперетворювач опору | 3 | 1100 |  | 3300 |
| Датчик тиску | 6 | 1250 |  | 7500 |
| Електромагнітна система витрати | 1 | 8750 |  | 8750 |
| Витратомір пари | 1 | 4300 |  | 4300 |
| Ємнісний датчик рівня | 5 | 2800 |  | 14000 |
| Гідростатичний датчик рівня | 10 | 2600 |  | 26000 |
| Масовий витратомір | 1 | 11000 |  | 11000 |
| рН-метр з вимірювальним електродом | 1 | 6800 |  | 6800 |
| Контролер | 1 | 45000 |  | 45000 |
| Апаратура захисту |  |  |  | 1200 |
| Комунікаційне обладнання |  |  |  | 7100 |
| Кабельна продукція |  |  |  | 6200 |
| ПЕОМ з монітором | 1 | 4000 |  | 4000 |
| Шафа | 1 | 1000 |  | 1000 |
| Переобладнання робочого місця (включно з будівельними витратами) |  |  |  | 3800 |
| Всього |  |  |  | 315000 |  |  |

Витрати на ЕОМ

В систему автоматизацію входить електронно-обчислювальні машини. Їх вартість з урахуванням допоміжного устаткування, витрат на доставку, монтажу, налагодження та пуску складає 15000 грн.

Витрати на виробничі площі

Для оператора електронно-обчислювального комплексу передбачено улаштування операторської розміром 12 м2. Вартість виробничих площ –

1500 грн.  за 1 м2. Капітальні витрати на дану додаткову виробничу площу складуть:

121500=18000 грн.

Таблиця 5.6.  Капітальні витрати на автоматизацію

| Об`єкт капітальних витрат | Сума, гр. | Питома вага, % |
| --- | --- | --- |
| Засоби автоматизації | 315000 | 38,8 |
| ЕОМ | 15000 | 34,66 |
| Виробничі площі | 18000 |  |
| Витрати на проектування | 45075,17 | 22,52 |
| Разом | 393075,17 | 100 |

5.2.3. Обчислення поточних витрат

Заробітна платня обслуговуючого персоналу

Основну заробітну платню введених робітників виведемо в табл. 5.7.

Таблиця 5.7.

| ###### Професія робітників | Наявна кількість робітників | Денна ставка | К-ть робочих днів на рік | Основна заробітна платня, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інженер | 4 | 600 | 172 | 103200 |
| Оператор ЕОК | 3 | 500 | 172 | 86000 |
| Оператор | 2 | 400 | 172 | -68800 |
| Слюсар | 4 | 300 | 172 | -51600 |
| Разом |  |  |  | 68800 |

Додаткова заробітна платня становить 50-70%  приймаємо 60%  основної заробітної платні:

68800*0.6=41280грн.

Відрахування на соціальні міроприємства становлять (39%) основної заробітної платні:                  68800*0.39=26832грн.

Заробітна платня з відрахуваннями буде складати:

68800-41280-26832=688грн.

Витрати на енергію

Витрати на електроенергію обчислюємо, виходячи з норм витрат та цін, що прийняті даною організацією.

Потреби в електроенергії: – 14 кВт на годину. На рік – 5000 год.

Витрати електроенергії на рік складуть: 145000=70000 кВт

Вартість 1 кВт – 1,44 грн.

Витрати на електроенергію складуть 700001,44=100800 грн.

Витрати на утримання та ремонт

Витрати на утримання та ремонт засобів автоматизації визначаємо у відсотках (15%)  від їх вартості :        47250грн.

Витрати на утримання та ремонт ЕОМ визначаємо у відсотках (6%) від вартості:                                                900 грн.

#### Витрати на утримання та ремонт операторної визначаємо у відсотках (2,4%) від вартості:                       4320  грн.

Витрати на утримання та ремонт складуть:

47250+900+ 4320  = 48582 грн.

Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування визначаємо також у відсотках від їх вартості:

на засоби автоматизації (25%) –                                      78750   грн.

на ЕОМ (25%) –                                                                 750     грн.

на будівлі (5%) –                                                                4500  грн.

Разом амортизаційні відрахування складуть 84000 грн

Результати обчислень змін поточних витрат зведемо в табл.5. 8.

Прибуток від якісно цукрового соку

При впровадженні АСК станції випарювання цукрового соку, завдяки використанню 3 частотних перетворювачів , поглинання електроенергії зменшується на 9 кВт  і економія становить  64800,000 грн. на рік.

Таблиця  5.8.  Економія поточних  витрат

| Стаття витрат | Річна економія /+/, витрати /-/, грн. |
| --- | --- |
| Заробітна платня з відрахуваннями | 12384,00 |
| Енергія | - 100800 |
| Утримання на ремонт | -48582 |
| Амортизація | -84000 |
| Разом | 220998 |

Висновок

В магістерській дисертації було розглянуто процес автоматизації виробництва цукру.

Одним з основних технологічних апаратів являється випарна установка. Було запропоновано математичну модель установики та обрано оптимальну систему керування, також було розраховано надійність системи.

Було розроблено принципову схему регулювання, схему з’єднання зовнішніх пробок, принципову електричну схему технологічної сигналізації та оптимізовано існуючу схему автоматизації виробницта цукру.

Проведено розрахунок економічної ефективності вдосконалення системи автоматизації, який показує, що чиста теперішня вартість складає 156,2 тис. грн, тобто є числом позитивним. Термін окупності: простий – 2.12 року, дисконтований – 2,97 року, що вкладається в термін служби проекту (4 роки). Індекс доходності складає 0,34. Виходячи з цих показників робимо висновок, що даний проект є економічно ефективним.

При виконанні дипломного проекту та оформлення проектної документації застосовано програмні середовища Autocad, Visio, Mathcad 13, MatLab та ін.

Список  посилань

| Характеристика джерела | Приклад оформлення |
| --- | --- |
| Книги одного, двох чи трьох авторів | Самофалов К.Г., Викторов О.В., Кузняк А.К. Микропроцессоры.-К.: Техника, 1986. – 276с. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Химия, 1991. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 2-е. В 2-х кн.: Часть 1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. М.: Химия, 1995. Стабникова В.Н. Технология и оборудование пищевых поизводств. М.: Агропромиздат, 1990. – 260 с. Малежик І.Ф., Циганков П.С., Немирович П.М. Процеси і апарати харчових виробництв.-321с. Математичні моделі цифрових систем керування /А.І. Жученко.-К.: ІЗМН, 1997. -240 с |
| Книги чотирьох авторів | Микро ЭВМ/ А.В. Гиглавый, Н.Д. Кабанов, Н.Л. Прохоров, А.Н. Шкамарда. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 302с. |
| Книги п’ятьох чи більше авторів | Электрические измерения / Л.И. Байда, Н.С. Добротворський, Е.М. Душин и др./ Под ред. А.В. Фрешке. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 648с. |
| Переведені видання | Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: Пер.с англ. – М.: Машиностроение, 1986. – 448 с. |
| Стандарти | ДСТУ 2470-94. Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення. Введ. в дію 29.04.1994р. Чинний від 01.01.95 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ДСН 3.3.6.037-99 "Шум. Общие требования безопасности" |
| Методичні джерела | Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності автоматизоване управління технологічними процесами / Укл. А.Е. Розенплентер, Т.В. Панішева –К. : КПІ, 2002-16с. |

Додаток 1

Таблиці з’єднань проводок

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

94

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

Таблиця 3.

| Провід-ник | Звідки йде | Куди надходить |  | Дані проводу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | TSX AEY 1600 (1.1) |  | ABE 7CPA03 (1) | TSX CAP 030 |
|  | TSX AEY 1600 (1.2) |  | ABE 7CPA03 (2) | TSX CAP 030 |
|  | TSX AEY 1600 (2.1) |  | ABE 7CPA03 (3) | TSX CAP 030 |
|  | TSX AEY 1600 (2.2) |  | ABE 7CPA03 (4) | TSX CAP 030 |
|  | TSX ASY 800 (1) |  | ABE 7CPA02 (1) | TSX CAP 030 |
|  | TSX ASY 800 (2) |  | ABE 7CPA02 (2) | TSX CAP 030 |
|  | TSX ASY 800 (3) |  | ABE 7CPA02 (3) | TSX CAP 030 |

| 179 | TSX DSY 16T2:1 | XT1:3 | ПВ1х1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 | TSX DSY 16T2:2 | XT1:4 |  |
| 181 | TSX DSY 16T2:3 | XT1:9 |  |
| 182 | TSX DSY 16T2:4 | XT1:10 |  |
| 183 | TSX DSY 16T2:5 | XT1:15 |  |
| 184 | TSX DSY 16T2:6 | XT1:16 |  |
| 185 | TSX DSY 16T2:7 | XT1:21 |  |
| 186 | TSX DSY 16T2:8 | XT1:22 |  |
| 187 | TSX DSY 16T2:9 | XT1:23 |  |
| 188 | TSX DSY 16T2:10 | XT1:28 |  |
| 189 | TSX DSY 16T2:11 | XT1:29 |  |
| 190 | TSX DSY 16T2:12 | XT1:30 |  |
| 191 | TSX DSY 16T2:13 | XT1:35 |  |
| 192 | TSX DSY 16T2:14 | XT1:36 |  |
| 193 | TSX DSY 16T2:15 | XT1:37 |  |
| 400 | TSX DEY 16D2:1 | XT1:1 |  |
| 401 | TSX DEY 16D2:2 | XT1:2 |  |
| 402 | TSX DEY 16D2:3 | XT1:7 |  |
| 403 | TSX DEY 16D2:4 | XT1:8 |  |
| 404 | TSX DEY 16D2:5 | XT1:13 |  |
| 405 | TSX DEY 16D2:6 | XT1:14 |  |
| 406 | TSX DEY 16D2:7 | XT1:19 |  |
| 407 | TSX DEY 16D2:8 | XT1:20 |  |
| 408 | TSX DEY 16D2:9 | XT1:26 |  |
| 409 | TSX DEY 16D2:10 | XT1:27 |  |
| 410 | TSX DEY 16D2:11 | XT1:33 |  |
| 411 | TSX DEY 16D2:12 | XT1:34 |  |
| A 800 | Живильна мережа | SF1:3 |  |

| A 800 | SF1:3 | SF2:1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 800 | SF2:1 | SF3:1 |  |
| N 800 | Живильна мережа | SF1:4 |  |
| N 800 | SF1:4 | SF2:2 |  |
| N 800 | SF2:2 | SF3:2 |  |
| A 801 | SF1:1 | SF4:1 |  |
| A 801 | SF4:1 | SF5:1 |  |
| A 801 | SF5:1 | SF6:1 |  |
| A 801 | SF6:1 | SF7:1 |  |
| A 801 | SF7:1 | HL1:1 |  |
| N 801 | SF1:2 | SF4:2 |  |
| N 801 | SF4:2 | SF5:2 |  |
| N 801 | SF5:2 | SF6:2 |  |
| N 801 | SF6:2 | SF7:2 |  |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

95

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

| N 801 | SF7:2 | HL1:2 | ПВ1х1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 802 | SF2:3 | EL1:1 |  |
| 803 | SF2:4 | EL1:2 |  |
| 804 | SF3:3 | TV1:1 |  |
| 805 | SSF3:4 | TV1:2 |  |
| 806 | TV1:3 | XS1:1 |  |
| 807 | TV1:4 | XS1:2 |  |
| 808 | SF4:3 | Розетка для ПЕОМ |  |
| 809 | SF4:4 | Розетка для ПЕОМ |  |
| 810 | SF5:3 | TSX PSY 5500:L |  |
| 811 | SF5:4 | TSX PSY 5500:N |  |
| 812 | TSX PSY 5500:24V | TSX ASY 800:24V |  |
| 813 | TSX PSY 5500:0V | TSX ASY 800:0V |  |
| 814 | TSX SUP 1101:24V | ABE 7CPA03:24V (1) |  |
| 815 | TSX SUP 1101:0V | ABE 7CPA03:0V (1) |  |
| 814 | ABE 7CPA03:24V (1) | ABE 7CPA03:24V (2) |  |
| 815 | ABE 7CPA03:0V (1) | ABE 7CPA03:0V (2) |  |
| 814 | ABE 7CPA03:24V (2) | ABE 7CPA03:24V (3) |  |
| 815 | ABE 7CPA03:0V (2) | ABE 7CPA03:0V (3) |  |
| 816 | TSX SUP 10:24V | XT1:5 |  |
| 817 | TSX SUP 10:0V | XT1:6 |  |

# Додаток 2

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

96

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

Програма для контурів регулювання та контролю

(*регулювання температури*)

%MW0:=ABS(%IW03.8-%MW100);

# IF %MW0>0 THEN PID(‘’,’’, %IW7.0, %QW3.0,%M50,%MW100:43);

# END_IF;

%MW100:= %MW10*66,67;

%MW11:= %QW3.0/100;

# IF %M50 TRUE THEN

%QW3.0:= %MW11*100;

# END_IF;

(*регулювання тиску*)

%MW1:=ABS(%IW7.1-%MW143);

# IF %MW1>0 THEN PID(‘’,’’, %IW7.1, %QW3.1,%M51,%MW143:43);

# END_IF;

%MW143:= %MW12*166,67;

%MW13:= %QW3.1/100;

# IF %M50 TRUE THEN

%QW3.1:= %MW13*100;

# END_IF;

(*регулювання витрати пари*)

%MW2:=ABS(%IW7.2-%MW186);

# IF %MW0>0 THEN PID(‘’,’’, %IW7.2, %QW4.0,%M52,%MW186:43);

# END_IF;

%MW186:= %MW14*100;

%MW15:= %QW4.0/100;

# IF %M50 TRUE THEN

%QW4.0:= %MW15*100;

# END_IF;

(*регулювання рівня в 1-ому корпусі*)

%MW3:=ABS(%IW7.4-%MW229);

# IF %MW0>0 THEN PID(‘’,’’, %IW7.4, %QW4.1,%M53,%MW229:43);

# END_IF;

%MW229:= %MW16*2500;

%MW17:= %QW4.1/100;

# IF %M50 TRUE THEN

%QW4.1:= %MW17*100;

# END_IF;

(*регулювання величини рН*)

%MW4:=ABS(%IW7.5-%MW272);

# IF %MW4>0 THEN PID(‘’,’’, %IW7.5, %QW8.0,%M54,%MW272:43);

# END_IF;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

97

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

%MW272:= %MW18*714,29;

%MW19:= %QW8.0/100;

# IF %M50 TRUE THEN

%QW8.0:= %MW19*100;

# END_IF;

# Програма для контурів управління та сигналізації

(*управління двигуном М1*)

# IF %M30 FALSE THEN

IF %I1.0 THEN START %TM0;

# END_IF;

# IF %I1.1 FALSE THEN START %TM1;

# END_IF;

# ELSE

IF %M31 THEN START %TM0;

# END_IF;

# IF %M31 FALSE THEN START %TM1;

# END_IF; END_IF;

Додаток 3

Лістинг з Matlab

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

98

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

>> w = tf([2212 4.355], [687.021 1])

>> set(w,'v', 'p')

>> w

>> W1=c2d(w,1)

>> W5=c2d(w,5)

>> W10=c2d(w,10)

>> W20=c2d(w,20)

>> W40=c2d(w,40)

>> W50=c2d(w,50)

>> W100=c2d(w,100)

>> W150=c2d(w,150)

>> W200=c2d(w,200)

>> W300=c2d(w,300)

w = tf([2212 4.355], [687.021 1])

set(w,'v', 'p')

w

W1=c2d(w,1)

W5=c2d(w,5)

W10=c2d(w,10)

W20=c2d(w,20)

W40=c2d(w,40)

W50=c2d(w,50)

W100=c2d(w,100)

W150=c2d(w,150)

W200=c2d(w,200)

W300=c2d(w,300)

Transfer function:

2212 s + 4.355

--------------

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

99

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

687 s + 1

Transfer function:

2212 p + 4.355

--------------

687 p + 1

Transfer function:

3.22 z - 3.213

--------------

z - 0.9985

Sampling time: 1

Transfer function:

3.22 z - 3.188

--------------

z - 0.9927

Sampling time: 5

Transfer function:

3.22 z - 3.157

--------------

z - 0.9855

Sampling time: 10

Transfer function:

3.22 z - 3.095

--------------

z - 0.9713

Sampling time: 20

Transfer function:

3.22 z - 2.973

--------------

z - 0.9434

Sampling time: 40

Transfer function:

3.22 z - 2.914

--------------

z - 0.9298

Sampling time: 50

Transfer function:

3.22 z - 2.63

-------------

z - 0.8645

Sampling time: 100

Transfer function:

3.22 z - 2.365

--------------

z - 0.8039

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

100

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

Sampling time: 150

Transfer function:

3.22 z - 2.12

-------------

z - 0.7474

Sampling time: 200

Transfer function:

3.22 z - 1.679

--------------

z - 0.6462

Sampling time: 300

Додаток 4

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

101

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

Специфікація комплексу технічних засобів та відомості монтажних матеріалів

| № п/п | Номер позиції за схемою | Найменування і технічна характеристика виробу | Тип, марка | Одиниця вимірювання | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1а,4а | Термоперетворювач опору вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA. Діапазон вимірюваної температури 0-150 С, робоча довжина 120 мм, клас точності 0,1 | ТСМУ- 0288, | шт. | 2 | НПО "Термоприлад (Україна) |
| 2 | 1б,4б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=200 | ППР-10-15 | шт. | 2 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 3 | 2а | Термоперетворювач опору вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA. Діапазон вимірюваної температури 0-150 С, робоча довжина 250 мм, клас точності 0,1 | ТСМУ- 0288, | шт. | 1 | НПО "Термоприлад (Україна) |
| 4 | 2б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=300 | ППР-20-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 5 | 3а | Термоперетворювач опору вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA. Діапазон вимірюваної температури 0-150 С, робоча довжина 160 мм, клас точності 0,1 | ТСМУ- 0288, | шт. | 1 | НПО "Термоприлад (Україна) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=100 | ППР-3-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 7 | 5а,6а | Датчик абсолютного тиску з керамічною вимірювальною коміркою, діапазон вимірювання 0-400 кПа вихідний сигнал 4-20 mA, клас точності 0,5 | Cerabar T PMC 131 | шт. | 2 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 8 | 7а,8а | Датчик абсолютного тиску з керамічною вимірювальною коміркою, діапазон вимірювання 0-200 кПа вихідний сигнал 4-20 mA, клас точності 0,5 | Cerabar T PMC 131 | шт. | 2 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 9 | 9а | Датчик абсолютного тиску з керамічною вимірювальною коміркою, діапазон вимірювання 0-200 кПа вихідний сигнал 4-20 mA, клас точності 0,5 | Cerabar T PMC 131 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 10 | 10а | Датчик абсолютного тиску з керамічною вимірювальною коміркою, діапазон вимірювання 0-200 кПа вихідний сигнал 4-20 mA, клас точності 0,5 | Cerabar T PMC 131 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 11 | 10б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=200 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 12 | 11а | Електромагнітна система вимірювання витрати, вихідний сигнал 4-20 mA, Dy 150, клас точності 0,2 | Promag 50 P | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 13 | 11б | Зонд для вимірювання витрати пари, дифманометр та вентильна система в комплекті, вихідний сигнал 4-20 mA, клас точності 0,2 | Deltaset DPO 50 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 14 | 11в | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=200 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1023

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12а | Гідростатичний рівнемір з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,2 | Delta-pilot S DB 53, FEB 22 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 16 | 12б | Перетворювач частоти для асинхронних двигунів | Altivar 38 | шт. | 1 | Telemecanique |
| 17 | 12в | Електропневмоперетворювач, вхідний сигнал 4-20 mA, вихідний сигнал 20-100 кПа, тиск живлення 1,5 кПа, ступінь захисту IP54 | Серія 8007 | шт. | 1 | Masonellan (США) |
| Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 103 ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ 18 | 12г | Виконавчий механізм з заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 20-100 кПа, Ду=150 | ППР-10-1 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 19 | 13а | Ємнісний датчик рівня з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,1 | Multicap DS 11, FEC 12 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 20 | 13б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=200 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 21 | 14а-17а | Ємнісний датчик рівня з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,1 | Multicap DS 11, FEC 12 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 22 | 14б-17б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=150 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 23 | 18а | Гідростатичний рівнемір з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,2 | Delta-pilot S DB 53, FEB 22 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 24 | 18б | Перетворювач частоти для асинхронних двигунів | Altivar 38 | шт. | 1 | Telemecanique |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 19а | Гідростатичний рівнемір з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,2 | Delta-pilot S DB 53, FEB 22 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 26 | 19б | Перетворювач частоти для асинхронних двигунів | Altivar 38 | шт. | 1 | Telemecanique |
| 27 | Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 104 ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ 19в | Електропневмоперетворювач, вхідний сигнал 4-20 mA, вихідний сигнал 20-100 кПа, тиск живлення 1,5 кПа, ступінь захисту IP54 | Серія 8007 | шт. | 1 | Masonellan (США) |
| 28 | 19г | Виконавчий механізм з заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 20-100 кПа, Ду=150 | ППР-10-1 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 29 | 20а-21а | Гідростатичний рівнемір з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,2 | Delta-pilot S DB 53, FEB 22 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 30 | 22а-26а | Гідростатичний рівнемір з вбудованим перетворювачем у вихідний сигнал 4-20 mA, діапазон вимірювання 0-4 м, клас точності 0,2 | Delta-pilot S DB 53, FEB 22 | шт. | 5 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 31 | 22б-26б | Електропневмоперетворювач, вхідний сигнал 4-20 mA, вихідний сигнал 20-100 кПа, тиск живлення 1,5 кПа, ступінь захисту IP54 | Серія 8007 | шт. | 5 | Masonellan (США) |
| 32 | 22б-26б | Виконавчий механізм з заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 20-100 кПа, Ду=150 | ППР-10-1 | шт. | 5 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 33 | 27а | Масовий витратомір для рідин та газів, вихідний сигнал 4-20 mA, клас точності 0,5 | Promass 63A | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 34 | 27б | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=200 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 35 | 27в | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=125 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |
| 36 | 28а | Електрод для вимірювання pH/ОВП з вбудованим датчиком температури Pt100. Діапазон вимірювання 0-14 рН, температура робочого середовища –15 +130 С | Orbisint CPS-11 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 37 | 28б | Трансмітер для роботи з вимірювачами рН/ОВП, вихідний сигнал 4-20 mA.Клас точності 0,5 | MyPro CPM 431 | шт. | 1 | Endress+Hauser (Німечч-ина) |
| 38 | 28в | Виконавчий механізм з електропневматичним позиціонером і заслінкою в комплекті, тиск повітря живлення 0,25-0,6 Мпа, управління 4-20 mA, Ду=125 | ППР-10-15 | шт. | 1 | ТОВ „Рокба” (Україна) |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

105

ЛА02мп.22.МД.00.001 ПЗ

Консультантом не може бути зазначено наукового керівника магістерської дисертації.