Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК 621.3.036.252 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Валерій ДЕШКО (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:   «Покращення комфорту аудиторної зали за рахунок використання теплових панелей»

Виконав : студент  ІI  курсу, групи _ОТ – 91мп_

(шифр групи)

Головецький Олександр Петрович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник         к.т.н., доцент Виноградов – Салтиков В.О.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Електротехнічна  частина         к.т.н.,  доцент Замулко А.І.          ______________

Стартап-проект                           к.т.н., доцент Шевчук Н.А.         ______________

Моделювання енергетичних

процесів і систем                        к.т.н., доцент Суходуб І.О.          ______________

Нормоконтроль                          к.т.н., доцент Шкляр В.І.              ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

(підпис)

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Валерій ДЕШКО

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Головецькому Олександру Петровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Покращення комфорту аудиторної зали за рахунок використання теплових панелей».

науковий керівник дисертації к.т.н., доцент Виноградов – Салтиков В.О.	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «03»_11__ 2020 р. №_3199-с __

2. Термін подання студентом дисертації   07  грудня  2020 р.

3. Об’єкт дослідження  навчальний корпус № 22 НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _стор. 42 положення (конкретні чисельні значення різних показників)

5. Перелік завдань, які потрібно розробити  1) аналіз літературних джерел з керамічними електронагрівачами.2) аналіз споживачів електричної енергії навчального корпусу №22 3) Практичні розрахунки теплових втрат огородженнями та енергетичного балансу для аудиторної зали. 4) Оцінка переходу опалення з газового на електричне. 5) Математичне моделювання температурних полів керамічних електронагрівачів.6) Розробка стартап-проекту для керамічних електронагрівачів.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 
2 аркуші формату А1. Конструкція керамічного електронагрівача. Схема встановлення керамічних електронагрівачів. Результати математичного моделювання температурних полів керамічного електронагрівача. Презентація_15-20 слайдів.

7. Орієнтовний перелік публікацій Тези доповідей на науково-технічних конференціях.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 26.10. 2020 - 11.11. 2020 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 26.10. 2020 -07.12. 2020 |  |
| 3 | Науково-дослідний інжиніринг | 26.10. 2020 - 07.12. 2020 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 26.10. 2020 - 09.11. 2020 |  |
| 5 | Стартап-проект | 02.11. 2020 - 07.12. 2020 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 30.11.2020-07.12. 2020 |  |
| 7 | Попередній захист | 07.12.2020-12.12.2020 |  |

Студент 	____________	О.П. Головецький

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації_____________   Виноградов – Салтиков В.О

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація на тему «Покращення комфорту аудиторної зали за рахунок використання теплових панелей»: 109 с., 25 рис., 38 табл.,  додатки, 18 джерел.

Об’єкт дослідження - система опалення аудиторної зали № 22 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Мета роботи – аналіз ефективності системи опалення аудиторної зали з використанням керамічних електронагрівачів корпусу № 22 НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Наведені результати літературного пошуку техніко - економічних передумов та перспектив впровадження керамічних електронагрівачів в Україні.

Проведено оцінку ефективності систем для підтримки комфортних умов в приміщенні з використанням математичного моделювання.

Наведено порівняльний аналіз техніко-економічний аналіз ефективності різних систем опалення та визначено найбільш економічний ефект від використання керамічних електронагрівачів.

Здійснено моделювання роботи керамічного електронагрівача та температурні і теплові потоки самого електронагрівача.

Отримані результати можна запропонувати для підвищення рівня енергоефетивності корпусу № 22 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Ключові слова: керамічний електронагрівач, приміщення, опалення, гаряче водопостачання, холодильний коефіцієнт, економічна ефективність, витрати, повітря, електрична енергія, розподіл.

ABSTRACT

Master's thesis "Improving the comfort of the classroom through the use of thermal panels": pp., Fig. 25, Tables.38, Appendices, sources.

The object of study - the heating system of the auditorium № 22 NTUU "KPI of Igor Sikorsky ».

The purpose of the work - analysis of the efficiency of the heating system of the classroom with the use of ceramic electric heaters of the building № 22 NTUU "KPI of Igor Sikorsky ».

The results of the literary search of technical and economic preconditions and prospects of introduction of ceramic electric heaters in Ukraine are given.

The efficiency of systems for maintaining comfortable conditions in the room with the use of mathematical modeling was evaluated.

The comparative analysis of the technical and economic analysis of efficiency of various heating systems is resulted and the most economic effect from use of ceramic electric heaters is defined.

The modeling of the ceramic electric heater and temperature and heat fluxes of the electric heater itself is carried out.

The obtained results can be offered to increase the level of energy efficiency of the building № 22 NTUU "KPI of Igor Sikorsky ».

Key words: ceramic electric heater, premises, heating, hot water supply, cooling coefficient, economic efficiency, costs, air, electric energy, distribution.

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ	11

2. ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №22	17

2.1 Загальний опис системи теплопостачання	17

2.2 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі	20

2.2.1 Аналіз поточного стану	20

2.2.2 Розрахунок теплових витрат	30

2.2.3 Розрахуємо витрати теплоти на інфільтрацію повітря	31

2.2.4 Середня витрата теплоти на опалення	32

2.2.5 Річна витрата теплоти на опалення	32

2.3 Розрахунок та підбір обладнання для системи опалення	32

2.3.1 Розрахунок та підбір обладнання для системи опалення аудиторії	32

2.4  Аналіз сучасного стану	36

2.5 Аналіз поточного технічного стану системи	37

2.6 Шляхи підвищення ефективності	38

2.7 Пропозиції щодо модернізації системи	39

2.8 Розрахунок економічного доцільного рівня енергоефективності корпусу	45

2.9 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії	61

2.10 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання	63

2.10.1 Річне споживання енергоносіїв	63

2.10.2 Розрахунок навантаження об’єкту.	65

2.11 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання для забезпечення електричною енергією	68

2.12 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації	69

Висновки до розділу	71

3 ОСОБЛИВОСТІ ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ КЕРАМІЧНИМИ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧАМИ	73

3.1Загальні відомості про керамічні електронагрівачі	73

3.2 Розрахунок потужності інфрачервоних панелей для обігріву приміщень	79

3.3 Теплообмін випромінюванням	80

3.3.1Основні поняття і визначення	82

3.3.2 Особливості радіаційного теплообміну	83

3.3.3 Параметри і характеристики теплового випромінювання	83

3.4 Моделювання температурних полів та теплових потоків керамічного електронагрівача	84

3.4 3-D модель керамічного нагрівача	84

3.4.1 Постановка задачі	84

3.4.2 Геометричне моделювання	85

3.4.3 Проведення експерименту	86

3.5 Температурні поля та теплові потоки керамічного нагрівача	88

Висновки до розділу	92

4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ	93

4.1. Загальні положення ідеї стартап – проекту	93

4.2. Резюме проекту	93

4.3 Види та спрямованість проекту	94

4.4 Аналіз ідеї проекту	94

4.5 Визначення характеристик ідеї проекту	97

4.6 Технологічний аудит ідеї проекту	97

4.6.1 Характеристика потенційних споживачів	99

4.6.2SWOT-аналіз проекту	99

4.6.3 Оцінка ризиків проекту	100

4.7 Порівняльна характеристика системи опалення керамічних електронагрівачів та газового котла з водяною системою опалення	100

4.7.1 Складаємо кошторис капітальних вкладень	101

4.7.2 Розрахунок витрат роботи системи	101

4.7.3 Розрахунок терміну окупності	102

4.8 Бізнес-модель проекту	104

Висновки до розділу	105

5. ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ	106

Висновки до розділу	107

ВИСНОВКИ	108

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ

Умовні позначення

t,Т  температура;

G  масова витрата;

Q  тепловий потік, теплове навантаження, теплова потужність;

N  електрична потужність;

c  теплоємність;  густина;

F S, – площа;

V– об’ємна витрата повітря;

m – масова витрата;

а – довжина;

b – ширина;

c – висота;

w – швидкість;

U – напруга;

r – опір;

І – сила струму;

S – площа поперечного перерізу;

τ - час;

n– кількість.

Індекси

Нижні:

осн – основні;

дод – додаткові;

к. е. – керамічні електронагрівачі;

кз –коротке замикання;

пг – природний газ;

Е – економія;

пов – повітря;

сх – схема;

втр – втрати;

п – приміщення;

сум.пр. – суміжні приміщення;

ном – номінальний.

Скорочення

ТЕЦ – Теплоелектроцентра́ль;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ПЛАС – план локалізації та ліквідації аварійної ситуації;

ВСТУП

На сьогодні опалення та гаряче водопостачання у міських та позаміських об'єктах в основному проводяться з використанням систем централізованого опалення. Джерелом теплової енергії в цих системах є ТЕЦ, на якій поєднується виробництво електроенергії та тепла, або районні котельні. Міське опалення має багато переваг. З термодинамічної точки зору, комбіноване виробництво електроенергії та тепла на ТЕЦ ефективніші, ніж роздільне.

У той же час використання систем централізованого опалення має свої недоліки і обмеження. Характеризуються традиційні централізовані джерела тепла недостатньою енергією та низькою екологічною ефективністю. Будівництво довгих теплотрас до віддалених об'єктів пов'язані з високими інвестиційними витратами і великими втратами тепла. Тоді як електроенергія вже постачається майже у всіх населених пунктах Україна. Крім того, Україна виробляє більше електроенергії, ніж споживає, надлишок енергії експортується.

Україна має відповідний досвід електричного опалення. Це 15 тисяч квартир і 10 тисяч соціальні установи (школи, клуби, лікарні, дитячі садки та інші). Загальна потужність існуючого електричного опалення не перевищує 200 тис. кВт год. Така маленька частка електричного опалення в загальній системі теплопостачання країни пояснюється тим що, обмежена пропускна спроможність електророзподільних мереж. До речі, в даний час державні органи запровадили спеціальний тариф для електричного опалення, тому населення починає використовувати електронагрівачі.

Одним із напрямків електричного опалення є використання керамічних електронагрівачів - ці прилади продемонстрували свою ефективність і дешевість і є альтернативою опаленню за допомогою газового котла з нагріванням води.

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Навчальний корпус №22 (рис.1.1) - 7-поверхова будівля з технічним поверхом, розміщена в І кліматичній зоні у м. Києві, вул. Борщагівська 115, збудована в 1974р., загальна площа 16030м2. Площа засклення – 4055м2 (близько 45% площі зовнішніх стін). Будівля зорієнтована на північ та південь. В будівлі знаходяться адміністративні приміщення, навчальні аудиторії, 12 комп’ютерних класів, науково-дослідні лабораторії, буфет, майстерні, підсобні приміщення. На 3-му поверсі знаходиться Центр Підготовки Енергоменеджерів (ЦПЕМ), він являє собою окрему структуру.

Рисунок 1.1– Зовнішній вигляд будівлі

Будівля не має підвального приміщення. Канали, що знаходяться під першим поверхом, використовуються для комунікацій.

Аудиторний фонд університету в 22 корпусі складає 1790,98м2 . Максимальна розрахункова кількість присутніх приблизно 2760 чоловік.

Режим роботи навчального корпусу:

- 8:30-18:00,

- вихідні – субота та неділя.

  - Річне споживання енергоносіїв

Використовуючи дані по споживанню електричної енергії за 3 останні роки, а саме 2017, 2018, 2019 складаємо таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Річне споживання електричної енергії

| № | Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грн |  | Грн |  | Грн |
| 1 | Січень | 42040 | 80182,89 | 43400 | 87229,66 | 37240 | 80184,42 |
| 2 | Лютий | 45720 | 87201,76 | 45000 | 92187 | 39640 | 85432,13 |
| 3 | Березень | 37880 | 72248,52 | 30760 | 61003,23 | 40800 | 87870,96 |
| 4 | Квітень | 31160 | 59431,47 | 30760 | 59145,33 | 28840 | 66034,95 |
| 5 | Травень | 15600 | 31540,08 | 18240 | 35416,61 | 11160 | 25553,05 |
| 6 | Червень | 15200 | 30731,36 | 11240 | 21785,37 | 11680 | 26743,7 |
| 7 | Липень | 10440 | 22832,28 | 8240 | 16197,37 | 8760 | 20038,5 |
| 8 | Серпень | 7800 | 16827,72 | 7160 | 13989,85 | 7360 | 16836 |
| 9 | Вересень | 10080 | 21746,19 | 8960 | 17552,1 | 10520 | 24064,88 |
| 10 | Жовтень | 24840 | 58718,78 | 18720 | 36938,68 | 17720 | 40239,99 |
| 11 | Листопад | 39760 | 93987,87 | 38360 | 75283,03 | 34600 | 78572,45 |
| 12 | Грудень | 44280 | 104672,61 | 42840 | 84884,46 | 43200 | 98102,02 |
| Σ |  | 324800 | 680121,53 | 303680 | 601612,69 | 291520 | 649673,05 |

Представимо споживання електричної енергії у вигляді діаграми на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Споживання електричної енергії за 2017-2019рр.

Річні споживання близькі один до одного, хоча спостерігаються певні піки в окремі місяці. Більше електроспоживання взимку обумовлене завантаженим режимом роботи корпусу, який залежить від температури навколишнього повітря, оскільки в корпусі наявний стабільний недогрів, використовується допоміжне опалювальне електрообладнання.

Рисунок 1.3 – Графік залежності споживання електричної енергії від температури навколишнього повітря

Також враховується фактор тривалості світлої пори доби у літку, яка є більша, тому освітлення мало використовується. На діаграмі також помітно те, що споживання електричної енергії на протязі трьох років трохи різняться. Це зумовлено також кліматичними умовами, тобто деякі роки були тепліші, а деякі холодніші.

Таблиця 1.2 – Споживання теплової енергії

| № | Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грн |  | Грн |  | Грн |
| 1 | Січень | 191,3 | 299787,58 | 166 | 254576,97 | 171,1 | 277397,76 |
| 2 | Лютий | 137,7 | 214286,07 | 125,29 | 173646,71 | 168,28 | 199491,25 |
| 3 | Березень | 120,7 | 187157,9 | 19,11 | 26502,48 | 75,78 | 125844,24 |
| 4 | Квітень | 24,6 | 38144,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Червень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Липень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Серпень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жовтень | 64,39 | 89211,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Листопад | 67,71 | 93823,98 | 27,45 | 36574,24 | 46,95 | 87631,67 |
| 12 | Грудень | 151,2 | 209501,51 | 74,64 | 435226,92 | 74,64 | 139714,75 |
| Σ |  | 757,6 | 1131913,29 | 412,49 | 926527,32 | 536,75 | 830079,67 |

У 2017 році сплата за теплову енергію була зроблена наперед, тому 326,65 Гкал у грудні місяці не є фактичним споживанням, воно складало 74,64 Гкал.

Рисунок 1.4 – Графік споживання теплової енергії

Споживання теплової енергії різниться, що можна пояснити кліматичними умовами за якими теплопостачальна організація визначає температуру води, яка подається. Нижче, на рисунку 1.4 наведено графік залежності теплоспоживання від температури навколишнього повітря 
за 2018 рік.

Рисунок 1.5 – Графік залежності споживання теплової енергії від температури навколишнього повітря

Таблиця 1.3  – Порівняльна характеристика грошових витрат

| Рік | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергоносій | Грош.од | % | Грош.од | % | Грош.од | % |
| Теплопостачання | 1131913,29 | 62 | 926527,32 | 60 | 830079,67 | 56 |
| Електропостачання | 680121,53 | 38 | 601612,69 | 40 | 649673,05 | 44 |
| Всього | 1812034,82 | 100 | 1528139,94 | 100 | 1479752,72 | 100 |

Висновки до розділу

За даними по споживанню електричної, теплової енергії середнє споживання навчального корпусу №22 КПІ ім. І. Сікорського:

1. Теплова енергія – 568,94 Гкал.

2. Електричної енергії – 306666,7 кВтгод

# 2. ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №22

## 2.1 Загальний опис системи теплопостачання

Теплопостачання будівлі здійснюється від районних теплових мереж №4 м. Києва. Договір на постачання теплової енергії у вигляді гарячої води №910610 від 01.05.1999 р. Джерелом теплопостачання систем опалення служить міська тепломережа від місця приєднання до ввідної засувки корпусу, ДУ 100 довжиною 8 метрів. Система опалення підключається до теплових мереж через пластинчастий теплообмінник (Технічні умови АЕК «Київенерго» на реконструкцію системи теплопостачання навчального корпусу №22 - ТУ №07/176 від 16.02.1999), облік споживання теплової енергії виконується в існуючому теплопункті корпусу, що знаходиться в правій частині будинку на першому поверсі. В теплопункті встановлені манометри, термометри, та інші засоби обліку. Розрахунковий температурний графік подачі теплоносія – Т1/Т2=150/70оС

В навчальному корпусі в 2000 році була проведена реконструкція системи опалення з залежної на незалежну та модернізація теплового пункту, за рахунок гранту датського фонду. Метою такої модернізації було впровадження системи регулювання споживання теплової енергії на опалення за рахунок відокремлення системи опалення від централізованої мережі через пластинчастий теплообмінник.

Зміни в системі опалення передбачали заміну залежної системи опалення на незалежну однотрубну радіаторну систему водяного опалення з верхнім розведенням. З метою балансування стояків, та рівномірного розподілу теплоносія по системі встановлено регулюючий вентиль, що змінює опір стояків. Всі радіаторні вузли що знаходяться на третьому поверсі в Центрі підготовки енергоменеджерів, були заглушені та видалені. Теплопостачання центру відбувається від електричного котла, що розміщений в одному з приміщень центру. На кожному стояку знизу встановлений вентиль для регулювання витрати теплоносія по стояках. На кожному радіаторі встановлені терморегулятори, призначені для регулювання теплового навантаження кожного радіатора (виробник фірма ”DANFOSS“) з термостатичним елементом моделі RTD 1320, захищені від недотепного використання, із вмонтованими датчиками й захистом від морозу, із пристроєм для обмеження й фіксації настроювання температури. На решті поверхів встановлено спрощені терморегулятори, які в ручному режимі дозволяють зменшити витрату теплоносія на опалювальний прилад, однак з плином часу та внаслідок неправильного використання терморегуляторів студентами, більшість з них знаходиться в неробочому стані.

В приміщені теплового пункту, після реконструкції, встановлений окремий теплообмінний модуль, що відокремлює центральні теплові мережі від опалювальної мережі корпусу. Приєднання теплових мереж до теплового модуля відбувається через перше приміщення теплового пункту по трубам що підводяться по лотковому каналу. Первинний вузол комерційного обліку встановлений перед теплообмінним модулем (1), вторинний вузол обліку встановлений на трубах, що підключені до повітряної завіси. На вводі встановлена дросельна шайба, яка обмежує витрату теплоносія до 13038 кг/год. Для відокремлення від підводящих трубопроводів встановлені запірні вентилі.

Для захисту від бруду що потрапляє із центральної системи встановлений фільтр з сіткою великого діаметру з діаметром труби 100 мм.

Циркуляцію води в системі корпусу забезпечують циркуляційний одноступеневий спарений насос (2) фірми Danfoss моделі Inline 
LMD 80-160/173, з електроприводом типу AMV 523. встановленою потужністю 25 м3/год Керування частотою обертів насоса здійснюється спеціальним керуючим електронним блоком. В якості керуючого сигналу для регулювання частоти обертів є аналоговий сигнал від електромагнітного витратоміра. Для затримування бруду встановлений фільтр з великими отворами на сітці, та запірна арматура. Для підтримування постійного напору в подавальному та зворотному трубопроводах використовується регулятор перепаду тиску AFP фірми Danfoss. Пластинчастий теплообмінник фірми Alfa Laval M10-MFG (1), який представлено на рис.2.1 приєднується зі сторони „гарячого” теплоносія до теплової мережі, а зі сторони „холодного” теплоносія – до діючої системи опалення корпусу за допомогою ізольованих трубопроводів (7), фланцевих з’єднань, арматури тощо.

Для визначення тиску в трубопроводах мережної води (первинний контур) на прямій та зворотній магістралі встановлено манометри (4), а для визначення відповідних температур, витрати гарячого теплоносія та для проведення обліку спожитого тепла – тепловий лічильник SONOCAL 3000 (6), що складається із ультразвукового витратоміра SONOFLO 3300/3000, модуля розрахунку тепла ЕЕМ-С та двох температурних датчиків Pt 500.

Рисунок 2.1 – Теплопункт корпусу №22 НТУУ КПІ:

1 - пластинчастий теплообмінник Alfa Laval; 2 - відцентровий насос; 3 - термометр; 4 -манометр; 5 - електромагнітний витратомір; 6 - тепловий лічильник SONOCAL 3000; 7 -з’єднувальні трубопроводи.

Зі сторони холодного теплоносія (вторинний контур) в характерних місцях на прямому та зворотному трубопроводах встановлено для виміру тиску – манометри, а для виміру температури – спиртові термометри (3). Крім того, для обліку витрати теплоносія на зворотному трубопроводі встановлено електромагнітний витратомір MAGFLO 3100 (5) з електроприводом типу AMV 523. Керування частотою обертів насоса здійснюється спеціальним керуючим електронним блоком. В якості керуючого сигналу для регулювання частоти обертів є аналоговий сигнал від електромагнітного витратоміра. Не зважаючи на проведену реконструкцію теплового пункту, стан системи опалення не задовільний: в деяких кімнатах радіатори закриті облицювальними матеріалами; більшість терморегуляторів зламані; система опалення засмічена; система регулювання циркуляційних насосів не функціонує; система регулювання системи опалення від температури зовнішнього повітря не функціонує; теплообмінний модуль потребує очищення; фільтри грубої очистки не промивалися з моменту встановлення обладнання, можуть викликати засмічення системи.

## 2.2 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі

### 2.2.1 Аналіз поточного стану

Огороджувальні конструкції.

Структура будівлі навчального корпусу №22 традиційна, укріплена бетонними колонами, балками та перекриттями. Парапети та торцеві стіни будівлі виконані із цегляної кладки.

Загальна площа стін навчального корпусу складає 5027 м2.

Розрахункове теплове навантаження будівлі на потреби опалення     1,043 Гкал/год, теплота на ГВП та вентиляцію не використовується. Теплопостачання здійснюється від районних теплових мереж №4 м. Києва. Розрахунковий температурний графік 150-70 ֯С. Схема підключення системи опалення – незалежна. Опалювальні пристрої однотрубної центральної системи опалення з верхньою розводкою - звичайні чавунні радіатори [1].

Особливістю непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі є наявність поздовжніх пілонів (ребер) з Пн та Пд сторін фасаду будівлі. Однак, як показало дослідження, проведене у [16], дані елементи огороджувальної конструкції не є містками холоду, тому їх площу можна не враховувати при розрахунку тепловтрат.

Рисунок 2.2 – Розташування будівлі відносно сторін світу

Стіни.

Навчальний корпус №22 являє собою залізобетонний каркас із цегельною кладкою із червоної цегли марки 100 і глибиною кладки 0,5м.

Із зовнішньої сторони стіни покриті шаром штукатурки товщиною 0,013 м, з середини - штукатуркою гіпсом, портландцементом. Зовнішні стіни вище 1-го поверху виконані із глиняної пустотілої цегли (ДЕРЖСТАНДАРТ 631 6- 55), кладка в 1 цеглу, товщиною 0,25 м, внутрішня поверхня утеплена трьома шарами оргаліту [2].

Таблиця 2.1 – Площа стін аудиторії, в залежності від сторони світу.

| Орієнтація стін | Площа |
| --- | --- |
| Північ ,м2 | 18,125 |
| Південь,м2 | 80,76 |
| Захід,м2 | 66,84 |
| Схід,м2 | 66,84 |

Склад стіни:

- глиняна пустотіла цегла, λ= 0,5 Втм К  товщина δ=0,28 м;

-шпаклівка λ=0,35 Втм К  , товщина δ=0,001 м.

Сумарний термічний опір глухих стін, визначається за формулою:

,    		                                    (2.1)

.

Для І зони, значення мінімального термічного опору для стін за [1]:

;     .

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає нормативному значенню

Коефіцієнт теплопередачі стіни:

.

Величини опорів теплопередачі стін наведено в таблиці 2.3.

Вікна.

Інформація про розміри та кількість вікон наведена в таблиці 2.1. Загальна площа всіх вікон - 3858 м2 . Кількість вікон на Північній стороні – 153 шт. Кількість вікон на Південній стороні – 155 шт.

Металопластикові вікна встановлені у одній із аудиторій 7-го поверху. Зала має значні світлопрозорі сучасні конструкції, але при цьому потрібно звернути увагу на те, що дані світлопрозорі конструкції хоч і є сучасними,       але однокамерний склопакет не відповідає нинішнім нормативам,                                    ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. Термограми засклення представлені на рисунках 2.1-2.3.

Дані вікна з термічним опором:   для металопластикових.

Коефіцієнт теплопередачі вікна:

.

Для І зони, значення мінімального термічного опору для вікон за [1]:

;     .

Значення термічного опору не відповідають тим, що зазначені в, тому в майбутньому необхідно замінити вікна на енергозберігаючі, які будуть відповідати нормативному значенню[6].

Таблиця 2.2 – Типорозміри світлопрозорих огороджувальних конструкцій будівлі

Рисунок 2.3 – Термограми скління та оребрених елементів аудиторії 701

Рисунок 2.4 – Термограми скління  аудиторії 701

Рисунок 2.5– Термограми скління в області вікна, що відкривається

Візуальне обстеження світлопрозорих огороджувальних конструкцій,що зображене на рисунку 2.1 яке підтвердилося тепловізійною зйомкою, виявило значну кількість вікон, що потребують заміни або ущільнення. Особливу увагу необхідно звернути на герметизацію прилягань рам вікон до зовнішніх стін.

Дах та підлога.

Перекриття виконано з залізобетонної панелі товщиною 250 мм та шару утеплювача (100 мм) та подвійним шаром гідроізоляції – руберойдом (10 мм)..

- залізобетонні плити з λ=1,2  товщиною δ=0,25 м ;

- керамзитовий утеплювач λ=0,11 ;  товщиною δ=0,1 м;

- розчин цементно-піщаний λ=0,58 ;  товщиною δ=0,05 м;

- 2 шари руберойду з λ=0,17  товщиною δ=0,01 м;

Розрахуємо термічний опір даху та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні за (2.1):

.

Для І зони, значення мінімального термічного опору для даху за [1]:

;     .

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає тому, що зазначено в [1]. Тому в майбутньому потрібно виконати утеплення даху.

Коефіцієнт теплопередачі даху:

.

Схематичне зображення конструкції даху зображено на рисунку 2.5

Рисунок 2.6 – Схематичне зображення конструкції даху будівлі

Підлога.

Перекриття підлоги складається з залізобетонної плити товщиною  200 мм, шару цементно-піщаної стяжки – 60 мм, верхній шар – паркет, який має товщину 20 мм.

Підлога складається з:

- залізобетонна плита з   λ=2,04 та товщиною δ=0,2 м;

- Гравій керамзитовий  λ=0,13 та товщиною δ=0,1 м;

- Бетон на гравії λ=1,86 та  товщиною δ=0,04 м;

Розрахуємо термічний опір підлоги та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні за (2.1):

де d  - товщина утеплюючого шару, м;

- коефіцієнт теплопровідності утеплюючого шару, Вт/(м2·°С);

Для І зони, значення мінімального термічного опору для підлоги за [1]:

;     .

Коефіцієнт термічного опору підлоги не відповідає значенню, яке зазначено в [1].

Коефіцієнт теплопередачі підлоги:

Всі розрахунки заносимо до таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. – Розрахунок коефіцієнта теплопередачі

| Огород-ження | Шар | δ, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Цегла | 0,28 | 0,5 | 8,7 | 23 | 0,821 |
|  | Шпаклівка | 0,001 | 0,35 |  |  |  |
| Підлога | Залізобетонні плити | 0,2 | 2,04 |  |  | 0,334 |
|  | Гравій керамзитовий | 0,1 | 0,13 |  |  | 0,192 |
|  | Бетон на гравії | 0,04 | 1,86 |  |  | 0,105 |
|  | Плитка керамограніт | 0,015 | 3,49 |  |  | 0,066 |
| Дах | Залізобетонні плити | 0,25 | 1,2 | 8,7 | 23 | 0,676 |
|  | Керамзитовий утеплювач | 0,1 | 0,11 |  |  |  |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,05 | 0,58 |  |  |  |
|  | Рубероїд | 0,02 | 0,17 |  |  |  |
| Вікна | Пластикові |  |  |  |  | 1,47 |

### 2.2.2 Розрахунок теплових витрат

Розрахунок максимальних теплових витрат.

Теплові витрати розраховуються за формулою:

,                                       (2.2)

де - площа огородження; - коефіцієнт теплопередачі;  - коефіцієнт додаткових витрат, не більш 10%;

Замірявши температуру в аудиторії при зовнішній температурі , занесемо дані в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 – температурні показника в аудиторії

| tвікн. пн. | 8,7 |
| --- | --- |
| tвікн. пд. | 8,7 |
| tстін. пн. | 10,4 |
| tстін. пд. | 10,4 |
| tстін. зх. | 14,4 |
| tстін. сх. | 16,3 |
| tстелі. | 10,9 |
| tпідлог. | 13,7 |
| tсер. | 12,4 |

Розраховуємо теплові витрати для стіни з північної сторони.

.

Тоді, сумарні втрати тепла через огороджувальні конструкції складають:

Таблиця 2.5 – Розрахунок максимальних теплових витрат аудиторії

| Огородження | Орієнтація огородження | Площа огородження |  |  | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Північ | 23,64 | 1,04 | 10,4 | 1,1 | 281,259 |
|  | Південь | 23,64 |  | 10,4 | 1 | 255,69 |
|  | Захід | 80,76 |  | 14,4 | 1 | 1209,461 |
|  | Схід | 80,76 |  | 16,3 | 1 | 1369,043 |
| Вікно металопластик. | Північ | 43,2 | 1,47 | 8,7 | 1,1 | 607,73 |
|  | Південь | 43,2 | 1,47 | 8,7 | 1 | 607,73 |
| Дах |  | 174 | 0,58 | 10,9 | 1 | 1100,028 |
| Підлога |  | 174 | 0,697 | 13,7 | 1 | 1661,508 |

### 2.2.3 Розрахуємо витрати теплоти на інфільтрацію повітря

Додаткові втрати на інфільтрацію повітря виникають через нещільність зовнішніх вікон.

Додаткові втрати через нещільність вікон обчислюється як:

(2.3)

де: F - площа віконного прорізу, м2;

с – питома теплоємність повітря, 1,005 кДж/кг·С;

G – кількість інфільтрованого холодного повітря через нещільність віконного огородження, приймається 6кг/(м2год);

Тоді втрати теплоти на інфільтрацію через зовнішні вікна складає:

Загальні додаткові витрати на інфільтрацію повітря складают 0,634 кВт

### 2.2.4 Середня витрата теплоти на опалення

Середня витрата теплоти на опалення визначається за формулою:

(2.4)

де tвн – температура внутрішнього повітря, °С; tвн = 12 °С;

tcp.о – середня температура за опалювальний період, °С; згідно з [4] для міста Києва tcp.о = -1,1 °С;

tр.о. – розрахункова температура зовнішнього повітря на опалення, tр.о = -5 °С.

### 2.2.5 Річна витрата теплоти на опалення

(2.5)

де n0 – тривалість опалювального періоду, діб; за [4] для міста Києва   n0 = 187 діб.

## 2.3 Розрахунок та підбір обладнання для системи опалення

### 2.3.1 Розрахунок та підбір обладнання для системи опалення аудиторії

Виконаємо підбір керамічних електронагрівачів, які забезпечуватимуть теплове навантаження на опалення до значення температури зовнішнього повітря tр.о.   5 ° С.

Необхідна електрична потужність керамічних електронагрівачів буде становити:

Nk.e.=Qo, Вт,

Nk.e.=8,334 Вт.

Вибираючи модель і кількість обігрівачів, перш за все ,потрібно вирішити буде це додатковим опалюванням чи основним . Розрахунок додаткового інфрачервоного опалення ведеться виходячи з 50 Вт на метр квадратний.

(2.6)

q, Вт/м2 - значення теплового потоку, який проходить через одиницю площі поверхні і конструкції

Sауд, м2- площа аудиторії,

P, Вт- потужність панелі

Для основної системи опалення аудиторії за тепловою потужністю     Nк е.  8,5 кВт необхідно вибирати 18 керамічних електронагрівачів. Але нашою метою є додаткове опалення. Тому для обігріву приміщення вибираємо 9 панелей фірми LIFEX[6] з потужністю 450 Вт

Рисунок 2.7 – Керамічні панельні нагрівачі Lifex 450(білий/бежевий/чорний)

Технічні характеристики даних керамічних електронагрівачів наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Технічні характеристики LIFEX

При підборі керамічних електронагрівачів необхідно занижувати їх теплову потужність, так як всі розрахунки теплових витрат проводяться на розрахункову температуру для опалення, і тому це значення теплових витрат максимальне. Але в реальних умовах кількість днів з такою низькою температурою за весь опалювальний період не перевищує 10% від тривалості опалювального періоду. Підбір керамічних електронагрівачів по максимальним витратам може призвести до частого перегріву приміщення в останні 90% опалювального періоду, тому потрібно вибирати керамічні електронагрівачі з терморегулятором.

Рисунок 2.7 – Керамічний панельний нагрівач Lifex 450

Крім правильно розрахунку системи опалення, важливо правильно спланувати, як її розташувати  в приміщення. Від правильного розміщення теплових керамічних панелей залежить ефективність їх роботи. Потрібно розміщувати керамічні панелі рівномірно по приміщенню (краще - в шаховому порядку), під вікнами, але ось біля виходів - небажано. Також вони повинні знаходитися мінімум в 20 см від підлоги.

При підборі керамічних електронагрівачів необхідно занижувати їх теплову потужність, так як всі розрахунки теплових витрат проводяться на розрахункову температуру для опалення, і тому це значення теплових витрат максимальне. Але в реальних умовах кількість днів з такою низькою температурою за весь опалювальний період не перевищує 10% від тривалості опалювального періоду. Підбір керамічних електронагрівачів по максимальним витратам може призвести до частого перегріву приміщення в останні 90% опалювального періоду, тому потрібно вибирати керамічні електронагрівачі з терморегулятором.

Схема підключення керамічних електронагрівачів в аудиторії наведена на рисунку

Рисунок 2.8– Схема підключення керамічних електронагрівачів в будинку: 
1 – Джерело електроживлення; 2 – Терморегулятор.

Для швидкого рівномірного прогрівання приміщення встановлюємо панелі на стінах у шаховому порядку. У такому разі тепловою енергією охоплюється більший простір.

## 2.4  Аналіз сучасного стану

Опалювальні системи вирішують тільки одне із завдань зі створення штучного клімату в приміщеннях. Вони служать для підтримки в холодну пору року заданої температури повітря у внутрішніх приміщеннях будівель. Система опалення являє собою комплекс елементів, необхідних для обігріву приміщень[3].

При визначенні теплового навантаження систем опалення враховуються особливості теплового режиму приміщень. У приміщеннях з постійним тепловим режимом, до яких відносяться промислові будівлі, сільськогосподарські споруди, житлові і громадські будівлі, теплове навантаження визначається з теплового балансу. У приміщеннях зі змінним режимом при визначенні теплового навантаження розрізнять два періоди - робочий і неробочий. В неробочий час необхідність в опаленні може бути відсутнім. У всіх випадках при розрахунку потужності систем опалення необхідно враховувати мінімальні годинні тепловиділення. Крім того системи опалення повинні забезпечувати нормовані параметри повітря до початку робочого періоду. Вимоги до систем опалення:

1. Санітарно-гігієнічні. Системи опалення повинні забезпечувати всередині приміщення задану температуру повітря, рівномірну за обсягом робочої зони приміщення. Температури внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджень і нагрівальних приладів повинні знаходиться в межах норми.

2. Економічні. Системи опалення повинні забезпечувати мінімум приведених витрат по спорудження та експлуатації. Показниками економічності є також витрата матеріалу, витрати праці на виготовлення і монтаж. Економічність системи визначається техніко економічним аналізом варіантів різних систем і обладнання, що застосовується.

3. Будівельні. Системи опалення повинні відповідати архітектурно-планувального рішенням приміщень. Розміщення опалювальних елементів повинно бути пов'язане зі будівельними конструкціями.

4. Монтажні. Елементи систем опалення повинні виготовлятися переважно в заводських умовах, деталі уніфіковані, витрати праці мінімальні.

5. Експлуатаційні. Система опалення повинна бути надійною в підтримці заданих температур повітря. Надійність системи обумовлюється її довговічністю, безвідмовністю, простотою регулювання управління та ремонту. Система повинна бути безпечною і безшумною в роботі, Повинна забезпечувати найменше забруднення шкідливими виділеннями приміщень і атмосферного повітря[4].

## 2.5 Аналіз поточного технічного стану системи

Однією з основних експлуатаційних проблем навчального корпусу №22 є незадовільний рівень температурних умов в приміщеннях навчальних аудиторій. Такий стан зумовлений рядом особливостей системи теплопостачання та характеристик огороджувальних конструкцій корпусу, а саме:

- Централізоване теплопостачання – невиконання договірних умов теплопостачання, та як наслідок неможливість керівництва університету впливати на температуру в подавальному трубопроводі тепломережі.

- Система опалення будівлі з незалежним приєднанням - тобто теплоносій не потрапляє безпосередньо з системи централізованого теплопостачання до системи опалення будівлі, а через теплообмінник віддає теплоту теплоносію, що циркулює в закритій системі – як показало дослідження в цій системі корпусу №22 не забезпечується належний теплозйом навіть при тих параметрах теплоносія, що прийшли від системи теплопостачання. Причинами цьому можуть бути: засміченість теплообмінника та мала площа теплообміну[5].

- Засміченість системи опалення будівлі – неможливість забезпечити нормативні теплонадходження з опалювальних пристроїв.

- Велика площа світлопрозорих огороджувальних конструкцій – збільшені тепловтрати – це є питанням іншої роботи, тому в даному дослідженні воно не розглядатиметься.

## 2.6 Шляхи підвищення ефективності

При дослідженні будівлі будо виявлено більшість проблем. На даний час система опалення розбалансована. Нерівномірність розподілення теплоносія у внутрішній мережі призводить до коливань внутрішньої температури приміщень залежно від стояку системи опалення. Зважаючи на те, що система однотрубна, регулювання ускладнене. Враховуючи всі наявні фактори, що впливають на тепловий баланс будівлі, будуть запропоновані відповідні шляхи підвищення [7].

Заходи, що запропоновано розглянути:

1) збільшення значень приведених опорів теплопередачі зовнішніх стін;

2) збільшення значень приведених опорів теплопередачі світлопрозорих огороджень;

3) збільшення значень приведених опорів теплопередачі покриттів;

4) зменшення тепловитрат трансмісією через цокольні перекриття та;

5) удосконалення системи опалення;

7) впровадження системи автоматичного управління процесами енергозабезпечення будівлі.

## 2.7 Пропозиції щодо модернізації системи

Утеплення стін будівлі з урахуванням складних архітектурних форм.

Обстеження зафіксувало зниження теплозахисних якостей непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі, що впливає на температурні умови в приміщеннях. З метою доведення теплотехнічних якостей огороджувальних конструкцій до нормативних умов, зменшення споживання теплоти для потреб опалення та дотримання комфортних умов у приміщеннях, проведено техніко-економічний аналіз проекту термомодернізації непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі. Розглянуто декілька видів утеплювачів, враховано наявність особливостей архітектурних форм будівлі (поздовжні ребра) проаналізовано доцільність проведення утеплення поверхні цих форм та їх вплив на тепловтрати через непрозорі огороджувальні конструкції[8].

Після аналізу ринку утеплюючих матеріалів, було обрано для утеплення стін мінеральну вату «FRONTROCK S», з наступними характеристиками: густина 135кг/м3 і коефіцієнтом теплопровідності 
λ=0,039 Вт/(м·К). Утеплювач оштукатурений цементно-піщаним розчином товщиною 2 см та пофарбований.

Розрахуймо коефіцієнт теплопередачі після утеплення зовнішньої стіни, формула має наступний вигляд:

,                       (2.7)

де – товщина мінвати, . = 0,1 .

– коефіцієнт теплопровідності мінвати, =

Отже, згідно для зовнішньої стіни тип 1

..

Отже, згідно для зовнішньої стіни тип 2

.

Коефіцієнт теплопередачі стіни, визначатимемо за формулою :

Розрахуємо економію теплоти при утепленні мін-ватою відповідно до орієнтації зовнішніх стін за сторонами світу за формулою:

, 	  (2.8)

де tср.о – середня температура за опалювальний період в м. Києві, tср.о = −  0,1 С [2];

n – тривалість опалювального періоду, для м. Києва о n =179 діб.

Економія теплоти після утеплення зовнішніх стін наведена у 
таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Економія теплоти після утеплення зовнішніх стін

| ОК | ПлощаОК,м2 | ΔКо, Вт/ (м2 С) | Δt, С | ΔQo, кВт | ΔQo, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст тип1 | 779 | 0,53 | 20.1 | 8,30 | 0,0071 |
| Ст тип 2 | 5736 | 0,9 |  | 103,76 | 0,089 |

Розрахуємо економію за рік за формулою:

Знайдемо економію в грошовому еквіваленті за формулою:

,                                           (2,9)

де b – ціна на теплову енергію для бюджетних закладів з 01.01.2019,

.

Підставивши дані в формулу (2.9), маємо:

Таблиця 2.10 – Матеріали та ціна на утеплення 1м2 зовнішніх стін

| Матеріал | Кількість на м2 | Ціна, грн |
| --- | --- | --- |
| Клей для приклеювання | 4кг | 30 |
| Мінвата | 1 м2 | 235 |
| Клей для армування | 4кг | 35 |
| Дюбель гриб | 6 шт | 24,90 |
| Грунтовка глибокого проникнення | 200 мл | 6 |
| Грунтовка під штукатурку | 200 мл | 15 |
| Сітка армована | 1 м2 | 13 |
| Штукатурка | 3 кг | 100 |
| ∑Ц |  | 459,4 |

Розрахуємо величину вкладу яка потрібно для утеплення зовнішніх стін за наступною формулою:

,                             (2.10)

де Ц – ціна утеплювача разом зі оздоблювальними матеріалами, Ц=459,4 грн/м2 ;

F – площа утеплення, м2

М – вартість монтажу, М=280 грн/м2

Д – додаткові затрати, Д=25000 грн.

Підставивши значення у формулу 2.5 маємо:

Оцінка простої окупності заходу знаходиться за формулою(2.11):

.                                           (2.11)

Отже, згідно (2.11):

.

Підвищення енергоефективності віконних конструкцій.

Багато вікон мають щілини між стінами, в деяких випадках відсутній шар скління, через що додатково втрачається теплота. Взимку в кабінетах (викладацькі, деканат) старі вікна заклеюються, у навчальних аудиторіях не завжди проводять такі заходи – на що необхідно звернути увагу керівництву та дати відповідні вказівки допоміжному персоналу.

Одним з шляхів покращення цієї ситуації є заміна старих вікон на енергоефективні. При цьому розглядається варіант зі зменшенням площі світлопрозорих конструкцій[10].

Загальна площа вікон будівлі складає 4796,4 м 2 . Кількість вікон на Північній стороні – 153 шт, на Південній – 155 шт. Геометричні розміри та кількість вікон показані в табл. 2.11.

Таблиця 2.11Загальна кількість вікон 22-го корпусу та їх параметри

Необхідно відмітити, що вікна будівлі умовно можна поділити на три типи: засклення 1-го поверху – одинарне (засклення в метал. рамах – вітрина), засклення сходових клітин (подв. засклення в метал. спарених плетіннях ) та засклення решти вікон (подвійне засклення в дерев. спарених плетіннях). В даній роботі розглядаються варіанти підвищення енергетичної ефективності засклення основної частини будівлі, а саме світлопрозорих конструкцій з подвійним заскленням в дерев’яних спарених плетіннях.

Вигляд нового вікна, що пропонується до встановлення, зображений на рисунку 2.8.

Рисунок 2.7 – Вигляд трьохстворчатого вікна

В цьому заході пропонується заміни старі вікна на нові, з такими ж геометричними характеристика та коефіцієнтом теплопровідності :

.

Розрахуємо економію теплоти при заміні вікон на нові за формулою:

,      (2.12)

де tср.о – середня температура за опалювальний період в м. Києві,

tср.о = −  0,1 С [14];

n – тривалість опалювального періоду, для м. Києва n =179 діб.

Економія теплоти після заміни вікон наведена у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 – Економія теплоти після заміни вікон

| ОК | ПлощаОК, м2 | ΔКо, Вт/ (м2 С) | Δt, С | ΔQo, кВт | ΔQo, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна | 4796 | 2,24 | 20.1 | 215,94 | 0,186 |

Річна економія тепло після заміни вікон, визначається за формулою (2.12):

.

Знайдемо економію в грошовому еквіваленті за формулою (2.9):

,

де b – ціна на теплову енергію для бюджетних закладів з 01.01.2019,

.

Підставивши дані в формулу (2.9), маємо:

.

Розрахуємо величенну вкладу який потрібен для заміни вікон за наступною формулою(2.5):

,

де Ц – ціна енергозберігаючого вікна з подвійним склопакетом, Ц=610 грн/м2 ;

F – площа утеплення, м2

М – вартість монтажу, М=350 грн/м2 ;

Д – додаткові затрати, Д=500000 грн.

Підставивши значення у формулу 2.5 маємо:

Оцінка простої окупності заходу знаходиться за формулою(2.13):

.                                            (2.13)

Отже, згідно (2.13):

.

## 2.8 Розрахунок економічного доцільного рівня енергоефективності корпусу

Проведемо розрахунок енергопотреби навчального корпусу №22 КПІ ім. І. Сікорського для опалення приміщень.

Розрахуємо значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К, що повинно бути розраховане за формулою:

Htr,adj = HD + Hg + HU + HA ,                              (2.14)

де HD – безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

HU – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;

HA – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

В загальному випадку Hx, що відображає HD, Hg, HU або HA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

,                      (2.15)

де Ai – площа і-го елемента оболонки будівлі, м2 ;

Ui – коефіцієнт теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 ·К), що становить Ui = 1/RΣi ;

RΣi – опір теплопередачі і-го елемента оболонки будівлі, м2 ·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з [25];

Ψk – лінійний коефіцієнт теплопередачі k-го лінійного теплопровідного включення, Вт/(м·К);

lk – довжина k-го лінійного теплопровідного включення, м; χj – точковий коефіцієнт теплопередачі j-го точкового теплопровідного включення, Вт/К;

btr,x – поправочний коефіцієнт, що становить.

Визначимо загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією HD, розрахунки зведемо в таблицю 2.13.

Таблиця 2.13 – Загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією

| Огороджувальні конструкції | Площа | Приведений опір теплопередачі | Uфактор, W/(m2· К) | Коефіцієнти |  | Узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ai,m2 | R , m2·К/W |  | btr,x, H | btr,x, C | HD, W/K |
| Зовн стТИП1 | 779,00 | 1,27 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 613,27 |
| Зовн стТИП2 | 5736,0 0 | 0,84 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 6835,09 |
| Вікна | 4796,4 0 | 0,30 | 3,33 | 1,00 | 1,00 | 15988,00 |
| Покриття | 2163,7 0 | 4,01 | 0,25 | 0,70 | 0,00 | 377,32 |
| Зовн дв | 23,85 | 0,60 | 1,67 | 1,00 | 1,00 | 39,75 |

Розрахуймо теплопередачі трансмісійні підлоги на ґрунті за формулою:

,                        (2.16)

де В’ – характерний розмір підлоги,

dt – еквівалента товщина підлоги,

λ – теплопровідність грунту, Вт/м·К, λ=2 Вт/(м·К) ;

Розраховується характерний розмір підлоги згідно з формулою:

(2.16)

Визначимо еквівалентну товщину підлоги згідно з формулою:

(2.17)

де, теплопровідність ґрунту приймається λ = 2,0 Вт/(м·K);

внутрішній поверхневий опір – Rsi = 0,17 м²·K/Вт;

зовнішній поверхневий опір Rse = 0,043 м²·K/Вт;

товщина стінки - w = 0,566 м;

Rt - термічний опір підлоги включаючи всі шари Rt=0,39, м²·K/Вт.

.

Підставимо відповідні значення до формули (2.16):

.

Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту розраховують за формулою:

Підставивши отримані значення у формулу (2.14):

Htr,adj=613,27+6835,09+7994,00+1000,37+683,98+39,75=16482,47 Вт/К

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

,                                   (2.18)

де θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, θint,set,H=20 °С;

θint,set,С – задана температура зони будівлі для охолодження, 
θint,set,H=26 °С;

θе – середньомісячна температура зовнішнього середовища,°С;

t – тривалість місяцю для якого проводяться розрахунки, год.

На прикладі представимо розрахунки для опалення січень місяця для охолодження за червень . Всі інші місяці рахуємо аналогічно. Результати зведемо до таблиці 2.18.

Таблиця 2.14 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць | θе, °C | t, дні | θint, set, | θint, set,C | Htr,adj, Вт/К | Qtr.h, кВт·год | Qtr.c, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 20 | 26 | 16482,42 | 302895,13 | 392107,89 |
| 2 | -3,6 | 672 | 20 | 26 |  | 261398,85 | 341472,12 |
| 3 | 1 | 744 | 20 | 26 |  | 232996,26 | 319306,10 |
| 4 | 9 | 720 | 20 | 26 |  | 130541,20 | 210124,01 |
| 5 | 15,2 | 744 | 20 | 26 |  | 58862,21 | 137940,23 |
| 6 | 18,3 | 720 | 20 | 26 |  | 20174,55 | 95173,82 |
| 7 | 19,8 | 744 | 20 | 26 |  | 2452,59 | 79187,91 |
| 8 | 19 | 744 | 20 | 26 |  | 12262,96 | 89405,71 |
| 9 | 13,9 | 720 | 20 | 26 |  | 72391,03 | 149558,86 |
| 10 | 8,1 | 744 | 20 | 26 |  | 145929,23 | 228623,16 |
| 11 | 1,9 | 720 | 20 | 26 |  | 214799,60 | 297881,69 |
| 12 | -2,5 | 744 | 20 | 26 |  | 275916,62 | 364008,95 |
| ∑Q |  |  |  |  |  | 1730620,23 | 2704790,44 |

Теплопередача вентиляцією

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

,                             (2.20)

де a ca – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3 ·K);

qve, ,mn k – усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3 /год, визначають згідно з [26];

bve,k – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потоку, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітря θsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k – представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку qve, ,mn k , м3 /год, розраховують за формулою:

,                                      (2.21)

де ninf,mn – кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1 ;

V – кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3 ; Отже, згідно (2.20):

.

Сумарну теплопередача вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної z-ої зони за формулами:

.                              (2.22)

Результати зведемо в таблицю 2.15.

Таблиця 2.15 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць | θе, °C | t, дні | θint, set, | θint, set,C | Htr,adj, Вт/К | Qtr.h, кВт·год | Qtr.c, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 20 | 26 | 14771,4 | 270348,46 | 336020,15 |
| 2 | -3,6 | 672 | 20 | 26 |  | 233311,03 | 292627,40 |
| 3 | 1 | 744 | 20 | 26 |  | 207960,35 | 273632,04 |
| 4 | 9 | 720 | 20 | 26 |  | 116514,29 | 180067,54 |
| 5 | 15,2 | 744 | 20 | 26 |  | 52537,35 | 118209,04 |
| 6 | 18,3 | 720 | 20 | 26 |  | 18006,75 | 81560,00 |
| 7 | 19,8 | 744 | 20 | 26 |  | 2189,06 | 67860,75 |
| 8 | 19 | 744 | 20 | 26 |  | 10945,28 | 76616,97 |
| 9 | 13,9 | 720 | 20 | 26 |  | 64612,47 | 128165,72 |
| 10 | 8,1 | 744 | 20 | 26 |  | 130248,85 | 195920,54 |
| 11 | 1,9 | 720 | 20 | 26 |  | 191718,96 | 255272,21 |
| 12 | -2,5 | 744 | 20 | 26 |  | 246268,84 | 311940,53 |
| ∑Qve= |  |  |  |  |  | 1544661,69 | 2317892,88 |

Загальні тепловтрати.

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентиляційних витрат, та розраховуються за формулою:

.                                           (2.21)

Розрахунок наведено в таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 – Загальні тепловтрати

| Місяць | Qht.h, кВт∙год | Qve.h, кВт∙год | Qh.h, кВт∙год | Qht.c, кВт∙год | Qve.c, кВт∙год | Qh.c, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302895,13 | 270348,46 | 573243,59 | 392107,89 | 336020,15 | 728128,04 |
| 2 | 261398,85 | 233311,03 | 494709,88 | 341472,12 | 292627,40 | 634099,52 |
| 3 | 232996,26 | 207960,35 | 440956,61 | 319306,10 | 273632,04 | 592938,14 |
| 4 | 130541,20 | 116514,29 | 247055,49 | 210124,01 | 180067,54 | 390191,55 |
| 5 | 58862,21 | 52537,35 | 111399,56 | 137940,23 | 118209,04 | 256149,27 |
| 6 | 20174,55 | 18006,75 | 38181,3 | 95173,82 | 81560,00 | 176733,82 |
| 7 | 2452,59 | 2189,06 | 4641,65 | 79187,91 | 67860,75 | 147048,66 |
| 8 | 12262,96 | 10945,28 | 23208,24 | 89405,71 | 76616,97 | 166022,68 |
| 9 | 72391,03 | 64612,47 | 137003,5 | 149558,86 | 128165,72 | 277724,58 |
| 10 | 145929,23 | 130248,85 | 276178,08 | 228623,16 | 195920,54 | 424543,7 |
| 11 | 214799,60 | 191718,96 | 406518,56 | 297881,69 | 255272,21 | 553153,9 |
| 12 | 275916,62 | 246268,84 | 522185,46 | 364008,95 | 311940,53 | 675949,48 |
| ∑ | 1730620,2 | 1544661,6 | 3275281,8 | 2704790,4 | 2317892,8 | 5022683,2 |

Розрахунок внутрішніх теплонадходжень.

Внутрішні теплонадходження, теплонадходження від внутрішніх теплових джерел, включаючи від’ємні теплонадходження (розсіяна теплота від внутрішнього середовища до холодних джерел або «стоки»), складаються з будь-якої теплоти, що створюється в кондиціонованому об’ємі внутрішніми джерелами, крім тої, що навмисно використовується для опалення, охолодження або ГВП[7].

Внутрішні теплонадходження включають:

- метаболічну теплоту від людей та розсіяну теплоту від обладнання;

- теплоту, розсіяну від освітлювальних приладів;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами гарячої і водопровідної води та каналізації;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами опалення, охолодження та вентиляції;

- теплоту від або до процесів та продукції.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

,                                    (2.22)

де Фint,mn,k – усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, що визначається в залежності від типу об’єкта, Вт/м2 ;

Af – кондиціонована площа зони будівлі, м2 ;

t – тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

Підставимо відповідні данні для січня в формулу (2.22):

.

Для інших місяців проведемо аналогічний розрахунок та результати занесемо до таблиці 2.17.

Таблиця 2.17 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць | Qе | t | Фint | Qint, кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 221 | 20 | 73656 |
| 2 | -3,6 | 200 |  | 66528 |
| 3 | 1 | 221 |  | 73656 |
| 4 | 9 | 214 |  | 71280 |
| 5 | 15,2 | 221 |  | 73656 |
| 6 | 18,3 | 214 |  | 71280 |
| 7 | 19,8 | 221 |  | 73656 |
| 8 | 19 | 221 |  | 73656 |
| 9 | 13,9 | 214 |  | 71280 |
| 10 | 8,1 | 221 |  | 73656 |
| 11 | 1,9 | 214 |  | 71280 |
| 12 | -2,5 | 221 |  | 73656 |
| ∑Qint |  |  |  | 867240 |

Загальні сонячні теплонадходження.

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Втгод, розраховують за формулою:

,                                         (2.23)

де sol,mn,k – усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт; t – тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах.

Сонячні теплонадходження через елементи будівлі.

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі Фsol,k , Вт, визначають за формулою:

,                             (2.24)

де Fsh,ob,k – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні;

Asol,k – еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2 ;

Isol,k – сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2 ;

Fr,k – коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: Fr =1 ‒ для незатіненого горизонтального даху,  Fr = 0,5 ‒ для незатіненої вертикальної стіни;

Фr,k – додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Еквівалентна площа інсоляції засклених елементів.

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна) Asol , м2 , розраховують за формулою:

,                                (2.25)

де Fsh,gl – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів, у нашому випадку відсутності засобів рухомого затінення Fsh,gl = 1

ggl – загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента, ggl  = 0,67 (значення для вікон із подвійним склінням та селективним низько-емісійним покриттям);

FF – частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента;

Aw,p – загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2 .

Обчислимо параметр gn формулою:

.                                         (2.26)

де F w – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, приймають F w = 0,90

Розрахуємо еквіваленту площу інсоляції для південно-західної сторони за формулою(2.25), для інших сторін розрахунки зведемо до таблиці 2.18

Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів будівлі.

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі Asol , м 2 , розраховують за формулою:

,                                      (2.27)

де S,c – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною, за табличними даними αS,c = 0,7;

Rse – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2 ·К/Вт, приймають 0,043 м2 ·К/Вт;

Uc – коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2 ·К);

Ac– площа проекції непрозорої частини, м2 .

Розрахунок еквівалентної площі інсоляції непрозорих елементів будівлі зведемо до таблиці 2.18.

Таблиця 2.18 – Еквівалентна площа інсоляції елементів огороджувальних конструкцій

| Стіни, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн | Пд | Зх | Сх |
| 84, 63 | 84,63 | 11,51 | 11,51 |
| Вікна, м2 |  |  |  |
| Пн | Пд | Зх | Сх |
| 998 | 987 | 19,4 | 19,4 |

Теплове випромінювання в атмосферу.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі Фr , Вт, визначають за формулою:

,                                      (2.28)

де Rse – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м 2 ·К/Вт, приймають 0,043 м2 ·К/Вт;

Uc – коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2 ·К); Ac – площа проекції елемента, м2 ;

hr – коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2 ·К);

er – середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають 
 er = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні h r , Вт/(м2 ·К), може бути наближено розрахований за формулою:

,                                (2.29)

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, приймають за довідковими даними залежно від її типу.

Значення коефіцієнта випромінювання для теплового випромінювання зовнішньої поверхні:

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8 Вт/(м2 ·К4 );

ss – середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери, °С.

При першому наближенні, r h приймають рівним 5ε Вт/(м2 ·К), що відповідає середній температурі 10 °C.

Розрахункові дані для міста Києва наведено в таблиці 2.19 та результати теплового випромінювання в таблиці 2.20.

Таблиця 2.19 Сонячна інсоляція для Київської області

| Місяць | t | Isol, Вт/м² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПнСх | ПдСх | ПнЗх | ПдСх |
| 1 | 744 | 14 | 38 | 40 | 14 |
| 2 | 672 | 25 | 57 | 60 | 25 |

Продовження таблиці 2.19

| 3 | 744 | 41 | 78 | 81 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 720 | 53 | 92 | 88 | 52 |
| 5 | 744 | 79 | 110 | 107 | 77 |
| 6 | 720 | 88 | 110 | 106 | 86 |
| 7 | 744 | 83 | 109 | 106 | 81 |
| 8 | 744 | 65 | 107 | 106 | 63 |
| 9 | 720 | 41 | 91 | 91 | 41 |
| 10 | 744 | 22 | 62 | 61 | 21 |
| 11 | 720 | 12 | 30 | 32 | 12 |
| 12 | 744 | 9 | 27 | 28 | 9 |

Таблиця 2.20 – Теплове випромінювання

| Місяць | t, год | Фsolвік | Фsolст | Qint, кВт∙год | Qsol, кВт∙год | QΣ, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 744 | 54479 | -1857 | 73656 | 52622 | 126278 |
| 2 | 672 | 85791 | 1112,3 | 66528 | 86903,3 | 153431,3 |
| 3 | 744 | 123217 | 4669,6 | 73656 | 127886,6 | 201542,6 |
| 4 | 720 | 142595 | 6565,4 | 71280 | 149160,4 | 220440,4 |
| 5 | 744 | 188148 | 10869 | 73656 | 199017 | 272673 |
| 6 | 720 | 196321 | 11649 | 71280 | 207970 | 279250 |
| 7 | 744 | 191212 | 11157 | 73656 | 202369 | 276025 |
| 8 | 744 | 172852 | 9403,6 | 73656 | 182255,6 | 255911,6 |
| 9 | 720 | 133342 | 5665,6 | 71280 | 139007,6 | 210287,6 |
| 10 | 744 | 83802 | 954,56 | 73656 | 84756,56 | 158412,6 |
| 11 | 720 | 44390 | -2818 | 71280 | 41572 | 112852 |
| 12 | 744 | 37329 | -3480 | 73656 | 33849 | 107505 |

Визначення динамічних параметрів.

За допомогою динамічного методу промоделюємо теплові опори, теплоємності, теплонадходження від сонця та внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі[10].

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення  H,gn ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти,  H , та числового параметра H a , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах :

(2.30)

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

H – безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення;

QH,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год;

QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год;

αH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

,                                            (2.31)

де αH,0 – довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;

– часова константа зони будівлі, год;

H,0 – довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Тепер розрахуємо коефіцієнт використання втрат для охолодження.

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення ηС,is ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти,  C , та числового параметра αc , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах :

(2.32)

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

C – безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення;

QC,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год;

QC,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год;

αC – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, C, визначений за формулою:

,                                         (2.33)

де αC,0 – довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;

– часова константа зони будівлі, год;

C,0 – довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Для визначення αн розрахуємо часову константу будівлі за формулою

,                             (2.34)

де Cm ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;

Htr,adj ‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;

Hve,adj ‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховуються за формулою:

Cm=CAf  ,                                                                   (2.35)

де C ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K);

Af ‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Отже, підставимо значення в формулу(2.35):

.

Розрахуємо часову константу будівлі за формулою (2.34):

.

Підставляємо отримане значення у формулу (2.33):

.

За отриманими даними розрахуємо коефіцієнт втрат для опалення та охолодження, результати зведемо до таблиці 2.21.

Таблиця 2.21 – Коефіцієнти використання надходжень

| Місяць | γн | γс | ɳн | ɳс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,220287 | 0,173428 | 0,997659559 | 0,1732566 |
| 2 | 0,310144 | 0,241967 | 0,992275553 | 0,2411774 |
| 3 | 0,457058 | 0,339905 | 0,972522735 | 0,3363262 |
| 4 | 0,892271 | 0,564954 | 0,835997814 | 0,5356746 |
| 5 | 2,447703 | 1,064508 | 0,400674614 | 0,8174239 |
| 6 | 7,31379 | 1,58006 | 0,136671303 | 0,9288562 |
| 7 | 59,467 | 1,8771 | 0,016816047 | 0,9562995 |
| 8 | 11,02676 | 1,541426 | 0,090680314 | 0,9239549 |
| 9 | 1,534907 | 0,75718 | 0,601397868 | 0,671772 |
| 10 | 0,573588 | 0,373136 | 0,945877949 | 0,3677817 |
| 11 | 0,277606 | 0,204016 | 0,994722589 | 0,2036526 |
| 12 | 0,205875 | 0,159043 | 0,998162046 | 0,1589281 |

Розрахунок енергопотерби для опалення проведемо за формулою:

.                              (2.36)

Розрахунок енергопотерби для охолодження проведемо за формулою:

.                               (2.37)

Результати розрахунку зведемо до таблиці 2.22.

Таблиця 2.22 Енергопотреба на опалення та охолодження

| Місяць | QH,nd,кВт·год | QС,nd,кВт·год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 447261,1 | 0 |
| 2 | 342463,8 | 0 |
| 3 | 244951,8 | 0 |
| 4 | 62767,8 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 115089,7 |
| 7 | 0 | 135402,4 |
| 8 | 0 | 102514,1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 126339,1 | 0 |
| 11 | 294262,1 | 0 |
| 12 | 414878 | 0 |
| ∑ | 1932924 | 353006,3 |

Нижче наведені результати розрахунку при впроваджені (заміна вікон, утеплення стін та перекриття) заходів одночасно, які зведені у таблицю 2.23 :

Таблиця 2.23 – Розрахунок заходів та підбір оптимального варіанту

| № з/п | Найменування заходу | Варіант 1 - базовий | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | опір теплопередачі стіни, м2∙К/Вт | 3,45 | 4,74 | 6,02 | 7,30 |
| 1,2 | опір теплопередачі перекриття,м2·К/Вт | 4,95 | 5,97 | 6,72 | 7,97 |
| 1,3 | товщина утеплювача, см | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1,4 | опір теплопередачі вікон, м2∙К/Вт | 0,75 | 0,93 | 1,14 | 1,28 |

Продовження таблиці 2.23

| 1,5 | Енергопотреба на опалення, МВт·год | 1676,39 | 1565,61 | 1483,70 | 1442,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | Енергопотреба на опалення,Гкал | 1441,69 | 1346,43 | 1275,98 | 1240,41 |
| 1,7 | Загальна ціна, грн/м2 | 1052,06 | 1274,17 | 1493,08 | 1821,43 |

Визначимо оптимальний варіант утеплення стіни, враховуючи опір теплопередачі та економічну складову, варіант 3 – є найбільш ефективним.

Для наглядності, результати відображені на графіку Рисунок 2.9:

Рисунок 2.9 – Залежність енергопотреби від вартості заходу

## 2.9 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Система електропостачання.

Корпус споживає електроенергію від ГПП “Політехнічна” через ТП 3643, що розташована за корпусом. В ТП 3643 знаходяться два трансформатори ТМ 630/10. Кожний трансформатор живить одну секцію корпуса. В схемі електропостачання використаний кабель АВВГ 3x185+1x50 від ТП №3643 до корпусу. Щитова корпусу знаходиться на першому поверсі. В ній розташовані шафи розподілу електроенергії. Перша секція розташована у щитовій праворуч (живить силове обладнання корпусу), друга - ліворуч (освітлювальне обладнання). Секція 1 складається з 11 силових шаф, в т.ч. вводів трансформаторів 1, 2 та секційної панелі. Друга секція має в своєму складі 7 силових шаф, в т.ч. вводи трансформаторів 1, 2 та секційну панель. Кожна з комірок має певну кількість фідерів, що відповідають за наявність електроенергії на відповідних щитах, які розподілянь живлення по аудиторіях.

Розрахункове споживання електричної енергії по кожній з кафедрі приведене на рисунку 2.10.

Рисунок 2.10 – Розрахункове споживання електричної енергії по кожній з кафедрі

Дослідивши споживання електричної енергії кожної окремо взятої кафедри за видами площ, видно що електроспоживання залежить від кількості викладацького та студентського складу, тобто від кількості і специфіки різнотипних аудиторій кожної з кафедр, так на кафедрах теплотехніки та енергозбереження і електропостачання найбільша частка споживання у навчальних приміщеннях, на кафедрах: АУЕК, гірничих технологій та охорони праці - лабораторії, а по кафедрі інженерної екології - адміністративні приміщення.

## 2.10 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Електрична енергія витрачається на освітлення приміщень, різноманітне побутове електричне тощо.

Проаналізуємо споживання електричної енергії електрообладнанням, яке знаходиться в будівлі.

Інформацію про споживачівелектричної енергії зведемо  у вигляді діаграми на рисунку 2.11.

Рисунок 2.11 – Частка споживання електричної енергії обладнання корпусу

Розглянувши розподіл електричної енергії між основним обладнанням корпусу №22 КПІ ім. Ігоря Сікорського наглядно видно, що найбільша частина електричної енергії витрачається на освітлення та лабораторні стенди.

### 2.10.1 Річне споживання енергоносіїв

Використовуючи дані по споживанню електричної енергії за 3 останні роки, а саме 2017, 2018, 2019 складаємо таблицю 2.24.

Таблиця 2.24 – Річне споживання електричної енергії

| № | Місяць | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грн |  | Грн |  | Грн |
| 1 | Січень | 42040 | 80182,89 | 43400 | 87229,66 | 37240 | 80184,42 |
| 2 | Лютий | 45720 | 87201,76 | 45000 | 92187 | 39640 | 85432,13 |
| 3 | Березень | 37880 | 72248,52 | 30760 | 61003,23 | 40800 | 87870,96 |
| 4 | Квітень | 31160 | 59431,47 | 30760 | 59145,33 | 28840 | 66034,95 |
| 5 | Травень | 15600 | 31540,08 | 18240 | 35416,61 | 11160 | 25553,05 |
| 6 | Червень | 15200 | 30731,36 | 11240 | 21785,37 | 11680 | 26743,7 |
| 7 | Липень | 10440 | 22832,28 | 8240 | 16197,37 | 8760 | 20038,5 |
| 8 | Серпень | 7800 | 16827,72 | 7160 | 13989,85 | 7360 | 16836 |
| 9 | Вересень | 10080 | 21746,19 | 8960 | 17552,1 | 10520 | 24064,88 |
| 10 | Жовтень | 24840 | 58718,78 | 18720 | 36938,68 | 17720 | 40239,99 |
| 11 | Листопад | 39760 | 93987,87 | 38360 | 75283,03 | 34600 | 78572,45 |
| 12 | Грудень | 44280 | 104672,61 | 42840 | 84884,46 | 43200 | 98102,02 |
| Σ |  | 324800 | 680121,53 | 303680 | 601612,69 | 291520 | 649673,05 |

Представимо споживання електричної енергії у вигляді діаграми на рисунку 2.12.

Рисунок 2.12 – Споживання електричної енергії за 2017-2019рр.

Річні споживання близькі один до одного, хоча спостерігаються певні піки в окремі місяці. Більше електроспоживання взимку обумовлене завантаженим режимом роботи корпусу, який залежить від температури навколишнього повітря, оскільки в корпусі наявний стабільний недогрів, використовується допоміжне опалювальне електрообладнання.

Рисунок 2.13 – Графік залежності споживання електричної енергії від температури навколишнього повітря

Також враховується фактор тривалості світлої пори доби у літку, яка є більша, тому освітлення мало використовується. На діаграмі також помітно те, що споживання електричної енергії на протязі трьох років трохи різняться. Це зумовлено також кліматичними умовами, тобто деякі роки були тепліші, а деякі холодніші.

### 2.10.2 Розрахунок навантаження об’єкту.

Розрахуємо навантаження споживачів корпусу №22 КПІ ім. Ігоря Сікорського, розрахунок проводиться згідно [7].

Зробимо перевірку кабелю марки АВВГ 3x185+1x50 від ТП №3643 до корпусу №22 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Допустимий струм кабелю доп. I = 308 А, активний опір жил кабелю  r0 = 0,32 Ом км відповідно до [6]. Так як начальний корпус №22 живиться від двох трансформаторів, повне навантаження на трансформатор буде в два рази менше, ніж розрахункове значення Sp.

Розрахунковий струм у кабельній лінії визначається за формулою, А:

(2.38)

.

Перевіримо за умовою:

,

де К1 – коефіцієнти, що враховують умови прокладання , К1 =1,03,

К2 – коефіцієнти, що враховують умови відстань між кабелями,приймаємо, К2 = 0,9 ,

К3 – коефіцієнти, що враховують умови тривалість перевантаження у післяаварійному режимі, К3 =1,5.

Умова не виконується. Потрібно вибрати кабель з більшим перерізом. Обираємо кабель АВВГ 3x240+1x120 з наступними характеристиками: Допустимий струм кабелю I доп.  = 471 А , активний опір жил кабелю r0 = 0,132 Ом/км.

Зробимо повторну перевірку. Згідно,

Умова виконується, отже кабельна лінія вибрана вірно.

Таблиця 2.25– Розрахунок навантаження споживачів

| Найменування | Кількість ЕП n, од | Номінальна (встановлена) потужність, кВт |  |  |  | m= рн.max/рн.min | Kв | (P п) = kвPн∑, кВт | Q п = kвPн∑tg φ, квар | nр.е, од | nе, од | Kp | Pp, кВт | Q p, квар | Sp, кВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одного ЕП рн | групова Pн∑ =nрн | рн.max | рн.min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 2375 | 0,446 | 76,6 | 0,1 | 0,036 | 2,778 | 1 | 76,6 | 31,59 | 2369 | 2369 | 1 | 76,6 | 31,59 | 82,86 |
| Комп ’ютерна техніка | 427 | 1,845 | 39,55 | 0,6 | 0,03 | 20 | 0,719 | 28,45 | 33,23 | 131,8 | 13 2 | 1 | 128,45 | 33,23 | 43,75 |
| Побутове обладнання | 35 | 9,38 | 38,44 | 3 | 0,0 2 | 150 | 0,917 | 35,24 | 11,08 | 25,63 | 27 | 1 | 35,24 | 11,08 | 36,95 |
| Кімнатне обладнання | 29 | 3,29 | 23,78 | 1,5 | 0, 4 | 37,5 | 0,889 | 21,15 | 18,65 | 31,71 | 32 | 1 | 21,15 | 18,65 | 28,2 |
| Лабораторні стенди | 134 | 59,51 | 170,6 | 14 | 0,01 | 1400 | 0,735 | 125,4 | 94,46 | 24,37 | 25 | 1 | 125,4 | 94,46 | 157 |
| Шини НН | 3000 |  | 349 | 14 | 0,01 | 1400 | 0,822 | 286,8 | 189 | 49,85 | 51 | 0,8 | 229,5 | 207,9 | 309,7 |

## 2.11 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання для забезпечення електричною енергією

Проаналізувавши баланс споживання електричної енергії, можна зробити висновок, що найбільша доля споживання припадає на освітлення та лабораторні стенди. Тому для підвищення ефективності використання електричної енергії, будуть розглядатися заходи з енергозбереження для найбільших споживачів електричної енергії.

Один із найпростіших заходів для підвищення ефективності використання енергії є модернізація системи освітлення. Пропонується замінити в корпусі №22 всі люмінесцентні лампи потужністю 20 Вт (998 шт.), 40 Вт (1265 шт.) з типом цоколя G13 на світлодіодні « Maxus T8 8W 6500K 220V G13 » потужністю 8 Вт.

Річна економія від впровадження даного заходу визначається за формулою:

,                                            (2.39)

де  W1 – загальне енергоспоживання старого обладнання;

W2 – загальне енергоспоживання нового обладнання.

Отже, згідно(2.39) :

,

За рік з урахуванням ціни на електричну енергію економію грошей визначається за формулою:

,                                            (2.40)

де b – тарифна ставка, приймаємо 2,13 грн/місяць[].

Підставивши у формулу (2.40) відповідні значення, отримаємо:

.

Вартість однієї лампи Maxus T8 8W 6500K 220V G13 становить 125 грн. Лампи встановлює електрик, тому додаткових затрат на монтаж не буде.

.

Оцінка простої окупності заходу. Простий термін окупності визначається за формулою :

.

Також, одним із заходів є доцільним встановлення датчиків з руху, в коридорах та на сходових клітинах. Цей захід дещо скоротить електроспоживання освітлення, найбільша ефективність якого буде помітна у зимню пору року.

## 2.12 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації

В магістерській дисертації запропоновано модернізація системи опалення. Концептуальне рішення по модернізації системи опалення передбачає використання теплових керамічних панелей з метою додаткового опалення аудиторій. Знайдемо струм кабельної лінії установки за формулою

В одній аудиторії буде встановлено 9 керамічних панелей. Потужність однієї панелі 0,45 кВт. Розрахункове навантаження електронагрівачів для зали буде становити 3,78кВА. Знайдемо струм кабельної лінії установки за формулою(2,38)

.

Обираємо кабель ВВГ 3х2,5, який буде прокладений від щита управління до аудиторної зали з наступними характеристиками: допустимий струм кабелю Ідоп = 27 А, Перевіримо за умовою за формулою :

.

Умова виконується. Кабельна лінія, що буде прокладена від щита автоматичного управління  до аудиторної зали вибрана правильно.

Підбір керамічних електронагрівачів по максимальним витратам може призвести до частого перегріву приміщення в останні 90% опалювального періоду, тому потрібно вибирати керамічні електронагрівачі з терморегулятором, які встановлюються біля вхідних дверей приміщення. Це дає можливість, за необхідністю, припинити роботу тих панелей, які обслуговують конкретне приміщення, яке в данний час не експлуатується.

При установці електронагрівачів у всіх аудиторних приміщеннях на сьомому поверсі, зашальне розрахункове навантаження буде становити Sp=30,24 кВА. Знайдемо струм кабельної лінії установки за формулою(2.38)

.

За розрахованим струмом обираємо кабель ВВГ 3х25, з наступними характеристиками: допустимий струм кабелю Ідоп = 115 А, активний опір жил кабелю r0 = 0,727 Ом/км. Перевіримо за умовою за формулою :

.

Умова виконується. Кабельна лінія, що буде прокладена від розподільчого щитка до щита автоматичного управління вибрана правильно.

Для підключення теплових панелей, з розподільчого щитка, на сьомий поверх, буде проведено кабельна лінія ВВГ 3х25, вартістю 36540 грн, до кожного з трьох щитів автоматичного управління, кожен з яких встановлюється біля існуючого щита управління. В кожному щиті автоматичного управління знаходиться N захисних автоматів на 10 А типу С (N-кількість аудиторій, які підключені до щита автоматичного управління на поверсі). Ціна такого щита автоматичного управління 5600грн та 500 грн за підключення. Від щитів управління до електричних споживачів буде прокладено кабель ВВГ 3х2,5, ціна якого складатиме 7344 грн.

За формулою  розрахуємо витрати на підключення системи до електропостачання

.

Отже, для підключення керамічних електронагрівачів до електропостачання потрібно 62184 грн.

## Висновки до розділу

В цьому розділі було проведено обстеження енергетичних систем навчального корпусу №22 КПІ ім. І. Сікорського. Обстеження огороджувальних конструкції встановило що найбільші тепловтрати відбуваються через інфільтрацію, стіни та вікна. Були запропоновані наступні заходи енергозбереження в системі теплопостачання: утеплення стін, заміна вікон, модернізація системи опалення.

Провівши розрахунки відповідно до вимог, було проведено дослідження по підбору оптимального набору заходів, для підвищення комфорту. Наведені відповідні таблиці з результатами розрахунків.

Зробивши аналіз, прийшов до висновку що 3 варіант більш оптимальний серед наведених та розглянуті заходи рекомендуються для впровадження з енергетичного та економічного боку.

Підвищення теплозахисних всластивостей огороджень , при даному рівні тарифів на енергоносії є недоцільним.

Було проведено обстеження системи електропостачання навчального корпусу №22 КПІ ім. І. Сікорського. Було виявлено найбільші споживачі електричної енергії та запропоновані наступні заходи з енергозбереження: модернізація системи освітлення, встановлення датчиків руху, також було розраховано навантаження об’єкта. Для впровадження заходу по модернізації системи опалення, яку було розраховано у відповідному розділі, щоб провести підключення панелей потрібно з розподільчого щитка, на кожний поверх провести кабельну лінію ВВГ 3х25 до кожного з трьох щитів автоматичного управління, на кожному поверсі, кожний з яких, встановлюється біля існуючого щита управління. Ціна такого підключення становить 62184 грн, всі грошові витрати були враховані при розрахунку економічних показників електронагрівачів.

# 3 ОСОБЛИВОСТІ ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ КЕРАМІЧНИМИ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧАМИ

## 3.1Загальні відомості про керамічні електронагрівачі

Перший випромінювач тепла керамічного типу був розроблений компанією Elstein-Werk[11]. Його модель з основними характеристиками, яка мала цоколь гвинтового типу, була запатентована у 1949 році.

Одночасно в 1950 відбувся розвиток інфрачервоного опалення у якого корпус мав вид пластини плоскої форми. Цей обігрівач став своєрідним досягненням з моменту його створення, мав можливість обігрівати тепловими променями приміщення великого простору.

Радіатор цього типу має керамічну оболонку, в просторі якої заховано

основний нагрівальний елемент. Нагрівальний елемент можна розмістити під

керамічною оболонкою цілком і частково.

Елемент, що випромінює теплові промені, відноситься до резистивного типу. В такому елемент зазвичай використовується провід реостата.

Керамічні інфрачервоні обігрівачі відрізняються від інших тим, що дозволяють більш рівномірно передавати тепло по кімнаті. Саме через те, що нагрівальний елемент поміщений в кераміку - передбачено більш ефективна і рівномірна передача теплової енергії в приміщенні, що обігрівається.

Ці нагрівачі зазвичай працюють від мережі. Тому вони досить прості і зручні у використанні і на сьогоднішній день досить широко використовуються, але в більшій мірі - в побутових приміщеннях.

Керамічні інфрачервоні випромінювачі влаштовані досить просто.

У них повністю відсутні складні механічні або електронні компоненти. Незважаючи на різні варіанти існує велика різноманітність, конструкція їх в принципі однакова. Візьмемо приклад панельного випромінювача [12], показаного на малюнку 3.1.

Пристрій зібрано на основі металевого корпусу (поз. 1). Залежно від типу пристрою в коробці передбачені ті чи інші пристрої для установки електронагрівача - кронштейни, підвіси, скоби та ін. Інфрачервоне випромінювання поширюється в основному в заданому напрямку, в бік кімнати, під нагрівальним елементом зазвичай є світловідбиваючий шар (поз.2). Сам випромінювач складається з резистивного або напівпровідникового нагрівального елементу - спіралі, кабелю, пластин. (Поз. 3), яка закрита, а частіше - повністю заповнена керамічним компаундом (поз. 4).

Рисунок. 3.1 – Принцип дії роботи керамічного електронагрівача

Цей досить товстий і масивний керамічний шар стає дуже ємнісним накопичувачем тепла і ефективного джерела інфрачервоного випромінювання, що поширюється від нього в кімнату (помаранчева стрілка). До речі, це не єдиний спосіб передачі тепла. Природна конвекція повітря, нагрітого керамічним елементом, нікуди не дінеться. Мало того, в деяких моделях розробники також передбачили наскрізні канали в корпусі пристрою - для посилення ефекту природної конвекції. Обігрів приміщення такими пристроями відбувається ще швидше. Дизайн простий і тому - дуже міцний. Насправді у пристрої нічого не повинно вийти з ладу, тому що імовірність перегорання  нагрівального елементу, повністю заповнена керамічним шаром, який має дуже низькі діелектричні властивості. Як правило, такі інфрачервоні обігрівачі не оснащені автоматикою - вони стандартні тільки шнур живлення, а іноді - корпус і повністю обмежується клемною коробкою для з'єднування дротів [12].

Для управління такою системою опалення часто використовують виносні термостати, які можуть бути стаціонарно закріплені на стіні приміщення або бути з’ємними, в залежності від типу перехідника для розетки. Такі пристрої за рахунок невеликої товщини легко встановлюються на стіни, практично не займаючи корисну площу приміщення (рис. 1.2). Однак велика площа передньої керамічної панелі забезпечує велику ширину.

Є можливість передачі довгохвильових інфрачервоних променів на великі відстані, якщо шлях не зустрічає поглинаючих перешкод, при правильному розташуванні радіатора дозволяє швидко опалювати приміщення.

Рисунок 3.2. – Розташування керамічного нагрівача в приміщенні

Керамічні електронагрівачі - відмінне рішення для обігріву приміщень, вони об'єднали в собі всі переваги конвекторів та інфрачервоних обігрівачів. Їх унікальність в тому, що лицьова сторона випромінює тепло інфрачервоним випромінюванням, а тильна нагріває повітря конвекцією. З цієї причини  будь-яка холодна кімната дуже швидко обігріється. Ці обігрівачі споживають мало електроенергії так як керамічна панель збільшує тепловіддачу. Щоб більше з економити на електричних керамічних нагрівачах можна встановити термостат, за допомогою якого контролювати автоматично системою електричного опалення. Після установки заданої температури можна включати опалення тільки при необхідності.

Для виробництва панелей використовуються екологічні та спеціальні матеріали ,термостійкі матеріали, що забезпечують безпеку, а нагрівальний елемент надійно захищений. Керамічні обігрівачі можна використовувати для обігріву будинків, садів, шкіл, лікарень, офісів, магазинів та інших приміщень. Вони не спалюють кисень, не сушать повітря, не виділяють хімічних речовин або запахів і абсолютно тихо працюють. Оригінальний дизайн керамічних радіаторів вдало доповнюють інтер’єр будь-якого стилю і навіть може стати дизайнерською родзинкою.

Крім того, електричні обігрівачі виробляють зцілювальне сухе тепло, що корисно впливає на весь організм. Завдяки натуральному каменю (кераміці) при нагріванні відбувається спеціальна стоунтерапія, що сприяє підвищенню імунітету, профілактиці різних захворювання і допомагає боротися зі стресом.

Іноді висока ціна цієї техніки відштовхує потенційного покупця. Але судячи по  відгукам, керамічні нагрівальні елементи найкраще підходять для дитячих кімнат і спалень, які найменш осушують повітря. Багато рекомендують їх для сушки одягу або обігріву ванних кімнат (наприклад - для запобігання промерзання стін в приватному будинку), тому що вони не бояться вологості.

При виборі в першу чергу відштовхуються від площі, яка вимагає прогрівання, в залежності від типу і потужності визначається найбільш відповідний варіант. У маленьку кімнату варто повісити настінний нагрівач, це заощадить вільний простір.

Переваги керамічних електронагрівачів.

У домашньому кліматі особливо важливо зберігати тепло в будинках. З цієї причини фахівці неодноразово проводили тести, анкетування і нескладне спостереження, для того, щоб визначити оптимальні обігрівачі в суворих умовах середньої смуги. Результати вражають, і якщо раніше лідируючі позиції займали масляні радіатори, то то останнім часом вони сильно відстають від своїх керамічних побратимів [11]. Отже:

1. Для житлових приміщень обрані моделі з електроприводом. Слід зазначити, що керамічні нагрівальні панелі нагрівають більшу площу, ніж масляні радіатори. При цьому керамічні обігрівачі споживають набагато менше електроенергії. Якщо брати в порівнянні з аналогами бензин, то рівно третина.

2. Незважаючи на те, що керамічні пластини мають велику вагу, але нагрівачі виготовлена з такої плитки набагато легше своїх масляних аналогів. Це дуже важливий факт, тому що у великому приміщенні потрібно періодично переміщати радіатор. З керамікою така операція простіше і легше. Ця перевага при транспортуванні, наприклад, якщо треба везти обігрівач на дачу.

3. Компактність моделей. З вищесказаного ясно, що, слідуючи загальному стилю в інтер'єрі, зручніше купувати настінні обігрівачі, при цьому в масляному варіанті таких моделей нема. Ще раз про ергономіку простору. У присутності керамічного обігрівача не потрібно думати, куди його поставити, при теплій температури за вікном. В крайньому випадку, можна просто повісити на стіну.

4. Безпека агрегату. Це головний критерій, на який звертають увагу покупці. Незалежно від моделі, комплектації і конструкції керамічного обігрівача, вся продукція оснащена додатковими функціями захисту, що забезпечують стабільну пожежну безпеку, спеціальні системи захищають конструкцію від перегріву. Головний елемент захисту - термостат. Всі останні моделі таких обігрівачів оснащені пультом дистанційного керування.

5. Будь-яка модель підтримує як мінімум три режими роботи. У той же час всі модифікації продукту працює безшумно. Слід зазначити, що керамічні радіатори унікальні продукти, які можна використовувати з абсолютною безпекою в дуже вологих приміщеннях.

Недоліки керамічних електронагрівачів.

1.1.«Ставлять їм в провину» виражену інертність нагріву. Якщо, наприклад, кварцовий інфрачервоний випромінювач починає майже миттєво віддавати тепло, потім кераміці потрібен час, щоб нагрітися і досягти своєї номінальної потужності. Однак це повністю окупається, по-перше, більш комфортним випромінюванням з великою довжиною хвилі. А по-друге, цю властивість можна вважати плюсом – підігрітий масивний керамічний елемент - відмінний акумулятор тепла, який здатний віддавати  його довгий час після відключення електроенергії (пряма аналогія з цегляної піччю, яка довго залишається гарячим після спалювання паливного ресурсу). Все це призводить до загальна економії енергії.

2. Ці пристрої відрізняються значною вагою. Але як прийнято вважати їх стаціонарну установку, то з цим, так би мовити, незручності доведеться зіткнутися тільки один раз - при установці.

3. Пристрої, як правило, не оснащені сучасними блоками управління. Це теж навряд чи можна вважати серйозним «мінусом», так як вони легко інтегруються в найсучасніші виносні термостати.

## 3.2 Розрахунок потужності інфрачервоних панелей для обігріву приміщень

Основне опалення.

- 50-60 Вт / м2 - побутові, добре утеплені приміщення з висотою стель до 2,7 метрів: квартири в цегляних будинках середньої поверховості; добре утеплені будинки; дачі; котеджі.

- 60-70 Вт / м2 - побутові приміщення середньої утеплення з висотою стель до 2,7 метрів: квартири в панельних будинках; кутові кімнати в квартирах; квартири на першому і останньому поверсі; будинки і котеджі середньої утеплення.

- 70-80 Вт / м2 - для офісів, магазинів, спец установ, шкіл, готелів і т.д., де є підвищені тепловтрати з висотою стель до 3-х метрів і входом через опалювальний передбанник, коридор або інше приміщення.

- Більше 80 Вт / м2 - холодні будинки, квартири, котеджі, офіси з висотою стель до 3-х метрів, приміщення зі збільшеними тепловтратами, поганою теплоізоляцією.

- Від 100 Вт / м2 - мафи, склади, цехи, кіоски, магазини та офіси з входом з вулиці без передбанника і т.д.

Розрахунок потужності проведений для конкретних приміщень з конкретними умовами тепловтрат і об'єму повітря[12]. Розрахунок має рекомендаційний характер і не дає 100% гарантії обігріву саме Вашого приміщення, а лише служить типовим мінімальним розрахунком для стандартного приміщення, при:

- Певною висоті стель / обсягу (відповідний конкретному приміщенню)

- Визначеного рівні тепловтрат (відповідний конкретному приміщенню)

- Вуличного температурі до -10,15 градусів Цельсія

- Кімнатної температурі 18-23 градусів Цельсія

Така система опалення при правильному розрахунку потужності на 1 м2 приміщення, буде працювати не більше 8 годин на добу. Але тільки при дотриманні вище описаних умов тепловтрат, повітряного обєму і температури.

Додаткове опалення.

Умови розрахунку інфрачервоних панелей в якості додаткового обігріву абсолютно індивідуальні для кожного приміщення! І обумовлені ступенем доповнення теплом. Наприклад: в 2х абсолютно однакових приміщеннях за розрахунковими параметрами тепловтрат і обсягу приміщення може бути необхідність в різній кількості тепла, в залежності від ефективності існуючого опалення:

- 1 приміщення: доповнити з 10 ° С до 22 ° С (тобто дельта 12 ° С)

- 2 приміщення: доповнити з 16 ° С до 20 ° С (тобто дельта 4 ° С)

Тобто Якщо брати пропорційно градусів Цельсія (не зовсім правильно, але приблизно вірно), то у 2м випадку тепла необхідно в три рази менше ніж в 1 м випадку (виходячи з градусів).

В такому випадку розрахувати обігрів можна лише приблизно, а універсальним і типовим рішенням в цьому випадку буде розрахунок половини потужності від розрахункових даних в якості основного обігріву, тобто, потужність додаткового обігріву = половині потужності основного опалення.

## 3.3 Теплообмін випромінюванням

Будь-яке тіло, нагріте до певної температури, випромінює теплову енергію в інфрачервоному діапазоні спектру електромагнітних хвиль і може передавати цю енергію за допомогою променистого теплообміну іншим тілам. Передача енергії проходить від тіла з вищою температурою до тіла з нижчою температурою, при цьому вони мають різну випромінюючу і поглинаючу здатність, яка залежить від природи двох тіл, від стану їх поверхонь і т.д.

Електромагнітне випромінювання має квантово-фотонний характер. При взаємодії з речовиною фотон поглинається атомами речовини, передаючи їм свою енергію. В наслідок чого зростає енергія теплових коливань атомів в молекулах речовини, тобто енергія випромінювання переходить в теплову.

Суть променистого опалювання полягає в тому, що джерело випромінювання генерує, формує в просторі і направляє теплове випромінювання в зону обігріву. Воно потрапляє на огороджувальні конструкції (підлога, стіни), технологічне устаткування, тіло людини, що знаходяться в зоні опромінювання, і нагріває їх. Потік випромінювання, поглинаючись одягом і шкірою людини, створює тепловий комфорт без підвищення температури навколишнього повітря. Повітря в приміщеннях, що обігріваються, залишаючись практично прозорим для інфрачервоного випромінювання, нагрівається за рахунок "вторинного тепла", тобто конвекції від конструкцій і предметів, нагрітих випромінюванням.

Рисунок 3.3 Принцип роботи керамічного нагрівача

При інфрачервоному променистому обігріві тіло людини віддає велику частину надмірного тепла шляхом конвекції навколишньому повітрю, що має нижчу температуру. Така форма тепловіддачі сприятливо впливає на самопочуття. Теплова енергія від інфрачервоних обігрівачів не поглинається повітрям, тому все тепло від приладу практично без втрат досягає предметів і людей в зоні його дії і гріє саме їх, а не повітря. Інфрачервоний спосіб передачі тепла означає нагрівання поверхонь (підлоги, стіни, меблі) в зоні обігріву, а не повітря, як при конвекційному опалюванні, що гарантує відсутність протягів і скупчень пилу. Тепло концентрується знизу, у поверхонь, а не під стелею.

### 3.3.1Основні поняття і визначення

Теплове випромінювання (радіаційний теплообмін) - спосіб перенесення теплоти в просторі, здійснюваний в результаті поширення електромагнітних хвиль, енергія яких при взаємодії з речовиною переходить в тепло. Радіаційний теплообмін пов'язаний з подвійним перетворенням енергії і відбувається в три етапи:

1) спочатку внутрішня енергія тіла перетворюється в енергію електромагнітного випромінювання (енергію фотонів або квантів);

2) потім промениста енергія переноситься електромагнітними хвилями в просторі, які в однорідної і ізотропного середовищі і в вакуумі поширюються прямолінійно зі швидкістю світла (у вакуумі швидкість світла дорівнює 3108 м / c), підкоряючись оптичним законам заломлення, поглинання і відображення;

3) при взаємодії з речовиною, відбувається перехід променевої енергії у внутрішню енергію тіла шляхом поглинання фотонів.

З точки зору радіаційного теплообміну розрізняють два типи поверхонь: дифузні і дзеркальні. Дифузні поверхні відображають все падаюче на них випромінювання в межах півсфери. У дзеркальних поверхонь кут падіння променя дорівнює куту його віддзеркалення.

### 3.3.2 Особливості радіаційного теплообміну

Теплообмін випромінюванням має ряд відмінностей від кондуктивного і конвективного теплообміну:

a) теплове випромінювання речовини залежить від температури тіла (ступеня нагрітості речовини), тому всі тіла (тверді тіла, рідини і поглинають променисту енергію гази) з температурою вище нуля по шкалі Кельвіна володіють власним тепловим випромінюванням;

b) для передачі теплоти випромінюванням не потрібно тіло-посередника, тобто промениста енергія може передаватися і в вакуумі;

c) при температурах від 0 ° С до 100 ° С промениста і конвективна (при вільної конвекції) складові теплообміну мають один порядок; в високотемпературних енергетичних (наприклад, парогенераторах) і високотемпературних теплотехнологічних (наприклад, металургійних печах) променистий теплообмін є домінуючим в сумарному теплопереносі від гарячого джерела до приймача теплової енергії;

d) в розрахунках необхідно враховувати особливості поверхневого

випромінювання (тверді тіла) і об'ємного випромінювання (випромінюючі і поглинають гази).

### 3.3.3 Параметри і характеристики теплового випромінювання

Як і будь-який інший спосіб перенесення теплоти, теплообмін випромінюванням характеризується температурним полем системи тіл, що беруть участь в радіаційному теплообміні (T, К), і тепловими потоками випромінювання (Q, Вт), або поверхневими плотностями теплових потоків випромінювання (E, Вт / м2). Температура і тепловий потік - параметри теплового випромінювання.

Тіла, які беруть участь в радіаційному теплообміні, приписують деякі специфічні властивості, звані радіаційними характеристиками або радіаційними властивостями тіла. До радіаційних характеристикам тіла відносять поглощательную, відбивну, пропускна здатність тіла і ступінь чорноти. всі названі радіаційні характеристики можуть бути як інтегральними (для всього спектра випромінювання), так і спектральними (для нескінченно малого діапазону довжин хвиль dλ).

Потоком випромінювання (Q, Вт) називають кількість променевої енергії, що проходить через задану поверхню площею F в одиницю часу. Поверхневою щільністю потоку випромінювання (E, Вт / м2) Називають кількість променевої енергії, що проходить через задану одиничну поверхню в одиницю часу.

## 3.4 Моделювання температурних полів та теплових потоків керамічного електронагрівача

У цьому розділі моделюється робота електричного керамічного нагрівача, за допомогою якого слід визначити температурні поля, теплові потоки та розподіл швидкості повітря. Розподіл температури, отриманий на керамічній пластині, слід порівнювати з технічними властивостями електричного керамічного нагрівача.

## 3.4 3-D модель керамічного нагрівача

### 3.4.1 Постановка задачі

Ціль роботи: провести розрахунок керамічного нагрівача потужністю 450 Вт

1. Розробка геометричної моделі експериментальної установки: керамічний нагрівач.

2. Проведення експериментів з дослідження теплових і температурних потоків керамічного нагрівача.

### 3.4.2 Геометричне моделювання

Для спрощення розрахунків та економії часу керамічний нагрівач було змодельовано з 4-ох деталей – керамічна плита(Рисунок 3.1), нагрівальний елемент (рис. 3.2.), стінка та корпус. Температура в приміщенні: 20 С. Загальний вид збірки зображено на рисунку 3.6.

Вихідні дані:

1) керамічна плита 600*600*10 мм;

2) корпус 604*604*80 мм;

3) нагрівальний елемент 580*580*2 мм;

4) стінка 600*600*2 мм;

5) Температура в приміщенні: 20 0С.

Рисунок 3.4 – Керамічна плита     Рисунок 3.5 – Нагрівальний елемент

Рисунок 3.6 – Збірка геометричної моделі

### 3.4.3 Проведення експерименту

Коректність визначається температурою керамічної плити, яка не повинна перевищувати 80 С. Вихідні дані:

1) Температура повітря - 20 С;

2) джерело тепла - нагрівальний елемент 450Вт;

3) задаються поверхні радіаційного теплообміну, що випромінюють інфрачервоне випромінювання.

Крок 1 – За допомогою команди поверхні радіаційного теплообміну задаємо для кожного матеріалу його відбивну здатність (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Задаються поверхні радіаційного теплообміну

Крок 2 – За допомогою команди теплові джерела задаємо джерело теплоти – нагрівальний елемент – 450 Вт (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Задавання теплового джерела задаємо джерело теплоти – нагрівальний елемент – 450 Вт.

Крок 3 – Задаємо матеріал плити.( Рисунок 3.9)

Рисунок 3.9 – Задавання матеріалу плити

## 3.5 Температурні поля та теплові потоки керамічного нагрівача

В результаті проведеного досліду в SolidWorks були отримані розподіли температури нагрітого повітря на різних відстанях від нагрівача(рисунок 3.10 та рисунок 3.11) та його швидкість (рисунок 3.12 та рисунок 3.13), температури на керамічному електронагрівачі (рисунок 3.14 та рисунок 3.15), теплові потоки керамічного електронагрівача (рисунок 3.16 та рисунок 3.17)

Рисунок 3.10 – Розподіл температури повітря по ширині керамічного електронагрівача

Рисунок 3.11 – Розподіл температури повітря по довжині керамічного електронагрівача

Як видно з рисунку 3.10 та рисунку 3.11 нагріте повітря за рахунок вільної конвекції йде вгору. Оскільки в досліді нагрівач не був розміщений у приміщення то повітря не розподіляється по площині рівномірно, а просто йде вгору.

Рисунок 3.12 – Розподіл швидкості повітря по ширині керамічного електронагрівача

Рисунок 3.13 – Розподіл швидкості повітря по довжині керамічного електронагрівача

Як видно з рисунку.3.12 та рисунку.3.13 швидкість нагрітого повітря є незначною, тобто при роботі керамічний нагрівач не буде здій мати пил і не буде забруднювати повітря, що є плюсом для нього. Проте така швидкість дозволяє досить швидко прогрівати приміщення, в якому буде знаходитись керамічний електронагрівач.

Рисунок 3.14 – Розподіл температури по керамічній плиті керамічного електронагрівача

Рисунок 3.15 – Розподіл температури по тильній стороні керамічного електронагрівача

На рисунку 3.14 та рисунку 3.15 показано на скільки нагрівається керамічний електронагрівач на керамічній плиті та по тильній стороні. Згідно з технічними характеристики керамічного нагрівача наведених в таблиці максимально допустима температура на керамічній плиті становить 80 С. Похибка моделювання складає 6,9%. Перегрівання керамічної плити пояснюється тим що дослід був проведений на невеликому рівні точності.

Рисунок. 3.16 – Розподіл густини теплового потоку на керамічній плиті керамічного електронагрівача

Рисунок 3.17 – Розподіл густини теплового потоку по тильній стороні керамічного електронагрівача

На рисунку 3.16 показано розподіл густини теплового потоку на керамічній плиті керамічного електронагрівача, який відповідає дійсності і майже на всій поверхні є практично однаковим. З таким же показником густини теплового потоку на тильній стороні нагрівача показано на 
рисунку 3.17

## Висновки до розділу

Для енергозабезпечення даного об’єкту необхідним і актуальним є комплексне рішення, яке б використовувало потенціал електричного опалення. Таким рішенням є використання керамічних електронагрівачів для опалення

В результаті моделювання роботи керамічного електронагрівача було отримано температурні поля та теплові потоки. Отриманий температурний розподіл по керамічній плити був порівняний з максимальною температурою, яка наведена в технічних характеристиках керамічного електронагрівача і становить 80 С. Похибка даного моделювання становить 6,9 %, що не перевищує перевищує допустимі 10 %.

# 4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ

## 4.1. Загальні положення ідеї стартап – проекту

Стартапи як форма малого підприємництва ризику поширилися по всьому світу за останні десять років через зниження бар'єрів для виходу на ринок. З появою Інтернету як інструменту комунікації та маркетингу стало легше знаходити споживачів та інвесторів, шукати ресурси та перетинати кордони між ринками в різних країнах. Цей підхід вважається одним із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки загальна маса інноваційних ідей зростає завдяки мобільності, гнучкості та великій кількості стартап-проектів[14].

Однак створення та реалізація стартових проектів на ринку характеризується підвищеним ризиком, лише мала частка буде успішною на ринку, який, за різними оцінками, становить від 10% до 20%. Ідею стартового проекту не можна розглядати окремо. Основним завданням керівника проекту на початковій фазі його існування є перетворення проектної ідеї у функціонуючу бізнес-модель, яка починається з формування концепції товару (послуги) для певної групи клієнтів за сучасних ринкових умов.

## 4.2. Резюме проекту

Пропонується створити організацію з проектування та монтажу електричних систем опалення з використанням керамічних електронагрівачів. Така система опалення може бути вигідною за певних умов. Наприклад, використання цієї системи в аудиторії корпусу площею до 174 м2, вигідніше, ніж використання газового або твердопаливного котла з водяною системою опалення [11].

Для виробництва панелей, що гарантують безпеку, використовуються екологічно безпечні матеріали та спеціальні термостійкі матеріали, а нагрівальний елемент надійно захищений.

Крім того, керамічні обігрівачі можна використовувати для обігріву будинків, дитячих садків, шкіл, лікарень, офісів, магазинів та інших приміщень. Вони не спалюють кисень, не сушать повітря, не видають хімікатів та запахів і абсолютно безшумні. Оригінальний дизайн керамічних обігрівачів вдало доповнить інтер’єр будь-якого стилю і навіть може стати родзинкою дизайну.

Крім того, електричні панелі виробляють цілюще сухе тепло, що благотворно впливає на весь організм. Завдяки природному каменю (кераміці) існує своєрідна стоун-терапія, яка допомагає поліпшити імунітет, запобігти різним захворюванням і боротися зі стресом при нагріванні [15].

## 4.3 Види та спрямованість проекту

Тип проекту

Тип проекту - це проектно-монтажні роботи. Проводяться розрахунки для систем опалення, підбору та монтажу опалення.

Фокус проекту

Проект спрямований на зменшення споживання природного газу в країні, оскільки даний носій входить в Україну в менших кількостях, а цього недостатньо для нашої країни.

## 4.4 Аналіз ідеї проекту

Таблиця 4.1 - Аналіз ідеї проекту, основних ідей та інструкцій та переваг для користувача.

Сучасні керамічні обігрівачі можуть бути найрізноманітніших форм і розмірів. Вони лаконічно доповнюють кожен інтер’єр: ненав’язливо підкреслюють економію робочого кабінету та насичують дитячу кімнату ніжним теплом, обігрівають кухню та великі місця для зберігання речей. Встановлення обладнання не вимагає ретельної роботи або спеціальних навичок. Опалення також можна встановити на терасах кафе, відкритих павільйонах, оскільки тепло не поширюється з повітряними масами, а огортає предмет безпосередньо в зоні дії.

Інфрачервоні панелі з керамічним обігрівачем - відмінне рішення для обігріву приміщення. Вони поєднують в собі всі переваги конвекторів та інфрачервоних обігрівачів. Його унікальність полягає в тому, що спереду віддає тепло в інфрачервоному випромінюванні, а ззаду нагріває повітря конвекцією. З цієї причини кожна холодна кімната дуже швидко нагрівається. Такі обігрівачі споживають мало електроенергії, оскільки тепловіддача збільшується через керамічну плиту. Для ще більшої економії на керамічних панелях управління встановіть термостат, що дозволяє автоматично управляти всією системою електричного опалення. Після встановлення встановленої температури обігрівачі вмикаються лише за потреби.

Таблиця 4.1 – Аналіз ідеї проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Пропонується створити організацію з проектування та монтажу електричних систем опалення з використанням керамічних електронагрівачів. Керамічні обігрівачі можна використовувати для обігріву будинків, дитячих садків, шкіл, лікарень, офісів, магазинів та інших приміщень. Вони не спалюють кисень, не сушать повітря, не видають хімікатів та запахів і абсолютно безшумні. | 1.Заклади готельноресторанного господарства | Економія енергоресурсів, економія коштів, які витрачаються для газового котла з водяною системою опалення |
|  | 2.Учбові заклади | Економія енергоресурсів, економія коштів, які витрачаються для газового котла з водяною системою опалення |
|  | 3. Опалення житлових будинків | Економія енергоресурсів, економія коштів, які витрачаються для газового котла з водяною системою опалення |

Для виробництва панелей, що гарантують безпеку, використовуються екологічно безпечні матеріали та спеціальні термостійкі матеріали, а нагрівальний елемент надійно захищений. Керамічні обігрівачі можна використовувати для обігріву будинків, дитячих садків, шкіл, лікарень, офісів, магазинів та інших приміщень. Вони не спалюють кисень, не сушать повітря, не видають хімікатів та запахів і абсолютно безшумні. Оригінальний дизайн керамічних обігрівачів вдало доповнить інтер’єр будь-якого стилю і навіть може стати родзинкою дизайну.

Технічні характеристики електричних керамічних нагрівачів наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Технічні характеристики LIFEX

| Параметр | КОП450 | КОП900 | ТКП-700 | ПКП-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна споживана потужність,Вт | 450 | 850 | 700 | 800 |
| Напруга, В | 220 |  |  |  |
| Частота струму, Гц | 50 |  |  |  |
| Розмір, мм | 600х600х50 | 600х600х50 | 600х600х50 | 600х600х50 |
| Вага, кг | 12 | 21 | 16 | 18 |
| Робоча температура, °C | до 80 |  |  |  |
| Час виходу на режим, хв | до 30 |  |  |  |
| Площа плити, м2 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,36 |
| Об’єм обслуговуваного приміщення, м3 | до 25 | до 50 | до 35 | до 50 |
| Спосіб установки | настінний |  |  |  |
| Тип дії | ІЧ-конвекційний |  |  |  |
| Матеріал корпуса | кераміка/сталь |  |  |  |
| Колір | білий/бежевий/ чорний |  |  |  |

## 4.5 Визначення характеристик ідеї проекту

В таблиці 4.3 – характеристики ідеї проекту, наведено сильні та слабкі сторони у порівнянні з найближчими конкурентами.

Таблиця 4.3 – Характеристики ідеї проекту

| Технікоекономічні характеристики ідеї | (Потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мій проект | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |  |  |  |
| Відповідність РК вимогам законодавства України | Так | Так | Так | Так |  | + |  |
| Точність розрахунку | ±10% | ±15% | ±15% | ±12% |  |  | + |
| Тривалість виконання розрахунку, роб.днів | 30 | 35 | 35 | 40 |  |  | + |
| Необхідність візуального огляду за місцем | так | так | ні | так |  | + |  |
| Вартість ліценції на використання РК | Помірна | середня | висока | висока |  |  | + |
| Вартість розрахунку | 3D | 3D, таблиці, графіки | 3D, таблиці | Графіки | + |  |  |
| Можливість експорту (імпорту) моделі в інші розрахункові коди | Так | ні | Частково | ні |  |  | + |

## 4.6 Технологічний аудит ідеї проекту

Аудит технології, за допомогою  можна реалізувати ідею проекту (Технологія створення товарів, надання послуг) [16].

Для того, щоб визначити технологічну доцільність проектної ідеї, потрібно проаналізувати компоненти (таблиця 4.4):

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

- чи доступні такі технології авторам проекту?

Таблиця 4.4 – Технологічний аудит ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Створити організацію для проектування та монтажу системи електричного опалення з використанням керамічних електронагрівачів. | Залучення власних та чужих інвестицій | Наявна | Доступна авторами проекту |

Висновок щодо науково-технічного рівня ідеї (необхідне підкреслити):

- немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги;

- на рівні кращих світових аналогів;

- немає аналогів в Україні;

- краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками;

- перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

### 4.6.1 Характеристика потенційних споживачів

Визначається характеристика потенційного споживача проекту показана в таблиці 4.5

Таблиця 4.5 – Характеристика потенційного споживача

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія | Особливості поведінки споживачів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреба в економії енергоресурсів | Власники дач, маєтків, готельноресторанний бізнес, підприємці, навчальні заклади. | Споживачі зацікавлені економити власні кошти. | Екологічність, дешевизна, висока якість. |

### 4.6.2SWOT-аналіз проекту

Перелік сильних та слабких сторін проекту наведений в таблиці 4.6.

Таблиця 4.6 – Аналіз сильних та слабких сторін проекту

| Сильні сторони (S): Доступність матеріалів, економія енергоресурсів, висока якість продукції | Слабкі сторони (W): Пошук споживачів продукції. |
| --- | --- |
| Можливості (O): Удосконалення способів, розширення ринку | Загрози (T): Наявність ринку |

### 4.6.3 Оцінка ризиків проекту

На основі проведеного SWOT-аналізу виділяються найзагрозливіші (не більше 5- ти), якими необхідно управляти для того, щоб реалізація проекту стала можливою. Експертним шляхом визначаються параметри ризику показані в таблиці 4.7

Таблиця 4.7 – Оцінка ризиків проекту

| Найменування ризику | Міра ризику | Міра ризику | Метод мінімізації |
| --- | --- | --- | --- |
| Наявність ринку | висока | високий | Виділення коштів на рекламу |
| Тепла зима | середня | середня | Пошук інших ринків |

## 4.7 Порівняльна характеристика системи опалення керамічних електронагрівачів та газового котла з водяною системою опалення

Розрахуємо термін окупності системи опалення від електричних керамічних нагрівачів.

Період окупності - це період часу, щоб доходи від реалізованого проекту покрили капітальні збитків від його реалізації. У загальному випадку період окупності років обчислюється за такою формулою (4.1):

,                                                             (4.1)

де К - загальні капіталовкладення на реалізацію проекту, включають в себе вартість обладнання та вартість його монтажу;

P - величина прогнозованого доходу за рік отриманого в результаті реалізації проекту;

Knf - річні витрати на поточний ремонт та експлуатацію системи

.

### 4.7.1 Складаємо кошторис капітальних вкладень

В таблиці 4.8 наведені всі капітальні вкладення на встановлення керамічних електронагрівачів.

Таблиця 4.8 – Капітальні вкладення

| Найменування | Кількість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамічний електронагрівач КОП450 | 9 | 1090 | 9810 |
| Автоматичний регулятор | 1 | 970 | 970 |
| Монтаж системи | 1 | 1500 | 1500 |
| Удосконалення електромережі | 1 | 4000 | 4000 |
| Всього: |  |  | 16280 |

Річні витрати на поточний ремонт складають:

### 4.7.2 Розрахунок витрат роботи системи

Для початку треба розрахувати кількість електроенергії, яку виробляють керамічні електронагрівачі:

Далі розраховуємо вартість електроенергії, грн яка буде спожита за один опалювальний сезон за наступною формулою(4.2):

,                         (4.2)

де ЦЕ – ціна на електроенергію що становить 0,9 грн/КВт*год.

.

Визначимо дохід, отриманий в результаті впровадження даної системи теплопостачання в порівнянні з теплопостачанням від газового котла з водяною системою теплопостачання. Необхідно визначити кількість природного газу,м 3 /рік спожитого за опалювальний сезон:

,                                                 (4.3)

де  К - коефіцієнт корисної дії газового котла,  К  0,92.

.

Звідси вартість природного газу, грн/рік

,                                              (4.4)

де ЦПГ – ціна на природний газ що становить 6,95 грн/ м 3 [13].

.

Отже економія від використання керамічних нагрівачів порівняно з газовим котлом і водяною системою опалення буде становити :

.

### 4.7.3 Розрахунок терміну окупності

Визначаємо термін окупності системи без врахування капітальних ремонтів:

.

Термін окупності системи опалення з використанням керамічних електронагрівачів склав 13,4 років. Система вважається рентабельною, якщо її термін окупності менше 15 років. Однак в умовах постійного збільшення цін на природний газ в процесі експлуатації термін окупності буде знижуватись.

В таблиці 4.9 наведено характеристики систем опалення від керамічних електронагрівачів та від газового котла з водяною системою опалення

Таблиця 4.9 – Характеристика систем опалення від керамічних електронагрівачів та від газового котла з водяною системою опалення

| Вид опалення | Газовий котел | Електронагрівач |
| --- | --- | --- |
| Вартість обладнання,грн | 105021 | 16280 |
| Вартість енергоресурсів,грн | 12492,37 | 1093,75 |
| ККД,% | 92 | 100 |
| Окреме приміщення | Необхідне | Ні |
| Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи,грн | 6800 | 1500 |
| Газова та пожежна безпека | Необхідні затрати | ні |
| Облаштування спецвентіляціі і димоходів | так | ні |
| Використовувати як кондиціонер для охолодження будинку | Неможливо | Неможливо |
| Безпека | Вибухопожежонебезпечно | Безпечно |

## 4.8 Бізнес-модель проекту

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок[17]. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів [16]. В таблиці представляємо структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання або технології.

Таблиця 4.10 – Структура бізнес моделі

| Ключові партнери | Виробники електронагрівачів LIFEX |
| --- | --- |
| Ключові види діяльності | Проектування, монтаж та встановлення електронагрівачів |
| Ключові ресурси | Трудові (робоча сила), інформаційні (технічна інформація, реклама), фінансові (інвестиції, кредити тощо) |
| Цінність пропозиції | Запровадження екологічно чистого, економічно вигідного опалення для потреб споживачів обраного сегменту |
| Канали збуту | Прямі продажі послуг (офісі, заклади освіти, житлові будинки) |
| Споживчі сегменти | Бюджетні установи(заклади освіти) |
| Структура собівартості | 1.Витрати разові (капітальні): облаштування офісу, закупівля необхідного обладнання. 2.Витрати постійні: З/П адмінстративно-технічного персоналу, амортизаційні відрахування, оренда, охорона, реклама. 3.Витрати змінні: З/П виробничого персоналу, транспортні витрати, витрати на комунальні послуги. |
| Потоки надходження доходу | Основний дохід від проектування та монтажу електронагрівачів які ми встановлюємо |

## Висновки до розділу

З наведеного вище опису та аналізу цієї системи опалення з використанням керамічних електронагрівачів можна зробити наступні висновки:

Цей проект має можливість комерціалізувати проект, оскільки на ринку є попит, динаміка ринку та прибутковість. Основною перевагою такої системи є її низька вартість порівняно з аналогами, а також доступність на ринку та простота використання, що є сьогодні дуже важливими факторами. З огляду на потенційні групи споживачів, бар’єри для входу, рівень конкурентоспроможності та конкурентоспроможність проекту, також є перспективи для реалізації.

Термін окупності цієї системи становив 13,4 року. Крім того, ця система дешевша, ніж газовий котел з водою, що в п’ять разів перевищує вартість пристрою.

Як видно з даних таблиці 4.10, вартість котла з водонагрівачем у 5 разів вища, вартість монтажу - у 4,5 рази, також необхідно виділити окреме приміщення для котельного обладнання та отримати дозвіл на це Встановлення (тобто захист від пожежі).

# 5. ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

У розділі «Енергетичний менеджмент і моніторинг» пропонується створити систему енергомоніторингу з віддаленим збором даних з лічильників тепла і води.

Збір даних буде здійснюватися шляхом передачі даних через стільникову або GPRS-систему.

Тобто вимірювальний блок з дистанційним передаванням даних, крім витратомірів, обчислювального блоку, датчиків температури та ін. Обладнаний модемом GPRS, який при в свою чергу оснащений SIM-картою від національного оператора мобільного зв'язку.

Потім за допомогою GPRS-зв'язку з комп'ютера, на якому встановлено спеціальне програмне забезпечення (за заявою виробника комерційного лічильника теплової енергії), знімаються виносні індикатори з лічильника теплової енергії, що входить до складу вимірювального блоку, встановленого в підвалі будинку.

При такій передачі даних постачальник тепла бачить параметри (кількість і якість) тепла, може зчитувати архівні дані, тобто всі дані, які знаходяться у внутрішній пам'яті комп'ютера.

Фактично, дані, що містяться в комп'ютері, можна переглядати як безпосередньо з самого комп'ютера, так і одні і ті ж дані можна побачити на екрані монітора персонального комп'ютера, де б він не знаходився. з'єднання GPRS (мобільний).

Для впровадження даної системи обліку необхідно замінити лічильники води і тепла та оснастити їх необхідними пристроями для віддаленого збору даних.

## Висновки до розділу

Пропонована система обліку значно спростить відведення тепла і витрати води. Ця система виключає можливість помилки через людський фактор.

Існує систематична база даних споживання, яка більш практична і надійна для користувача.

Зручний і миттєвий прийом інформації про енергоспоживання споживача за поточний місяць.

# ВИСНОВКИ

У магістерській роботі була розглянута система обігріву навчальної аудиторії керамічними електронагрівачами. Проведено розрахунок теплових втрат на опалення в аудиторії і здійснено підбір обладнання для даної системи опалення. Проведено моделювання температури і теплових потоків керамічного нагрівача.

Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні питання енергоефективності та енергозбереження вважається основним в сфері енергетики. Електричне опалення слід використовувати для скорочення використання природного газу в якості джерела енергії для опалення, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, а також забезпечення надійності, безшумності і безпеки такої системи. Проведений короткий огляд використання електричного опалення в Україні. Аналізуються перспективи його реалізації, оскільки ціни на природний газ постійно зростають, а природного газу в Україні мало. Це підвищить рівень економічної конкурентоспроможності електрокерамічних обігрівачів в порівнянні з існуючими джерелами тепла на природному газі, що призведе до їх широкого впровадження в нашій країні. Використання електрокерамічних обігрівачів дозволить знизити витрати в житлово-комунальному господарстві, підвищити екологічність і знизити викиди парникових газів, а також витіснити значну кількість природного газу з енергетичного балансу країни, що знизить залежність від його поставок.

При дослідження системи електропостачання було виявлено найбільші споживачі електричної енергії та запропоновані наступні заходи з енергозбереження: модернізація системи освітлення та встановлення датчиків руху.

Для визначення теоретичних основ ефективного використання системи опалення із застосуванням електрокерамічних обігрівачів, зроблені наступні висновки:

1. Керамічні теплові панелі нагрівають велику площу, ніж масляні нагрівачі. При цьому керамічні обігрівачі споживають набагато менше електроенергії. Якщо брати в порівнянні з масляними аналогами, то рівно третина.

2. Незважаючи на те, що керамічні панелі мають велику вагу, утеплювачі з такої плитки набагато легше своїх масляних аналогів. Це дуже важливий факт, адже у великому приміщенні потрібно періодично переміщати радіатор. З керамікою така операція простіше і легше.

3. Компактні моделі. З вищесказаного зрозуміло, що в залежності від загальної стилістики інтер'єру купувати настінні обігрівачі зручніше, в той час як в масляному виконанні такі моделі відсутні. Ще раз про ергономіку простору. Якщо є керамічний обігрівач, не потрібно думати, де його розмістити при високій температурі за вікном. В крайньому випадку, можна просто повісити на стіну.

4. Безпека агрегату. Це головний критерій, на який звертають увагу покупці. Незалежно від моделі, конфігурації і конструкції керамічного обігрівача всі вироби оснащені додатковими функціями захисту, що забезпечують стабільну пожежну безпеку. Спеціальні системи захищають конструкцію від перегріву. Головний елемент захисту - термостат. Всі останні моделі таких обігрівачів оснащені пультом дистанційного керування.

5. Будь-яка модель підтримує як мінімум три режими роботи. При цьому будь-яка модифікація продукту працює безшумно. Слід зазначити, що керамічні обігрівачі - це унікальні вироби, які можна безпечно використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2010. – [Чинні від 2011-11- 01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції зовнішніх стін і споруд: ДСТУ Б В.2.6-34– [Чинні від 2008-09- 01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2008. – 80 с. – (Національний стандарт України).

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007– 04–01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України)

- Едина система конструкторської документації: ДСТУ 2.001 – [Чинні від 2006-07- 01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 70 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків і споруд: ДСТУ Б В.2.6-3 – [Чинні від 1993- 05- 01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 1993. – 85 с. – (Національний стандарт України).

- Блоки віконні та дверні: ДСТУ Б В.2.6-23 – [Чинні від 2009-01- 01] // Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2009. – 85 с. – (Національний стандарт України).

- Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні: ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х [Проект, остаточна редакція] // Мінрегіон України. – К. ДСТУ EN 1434-6.

- Енергетична стратегія україни на період до 2035 року «безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.

- Dtek-kem [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dtekkem.com.ua/ee-company/tarifi

- Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)./ ДСТУ ISO 50001:2014 [Чинні від 2015-01-01] // Мінекономрозвитку України. – К.:, 2014. – 23с. – (Національний стандарт України).

- Керамічний нагрівач – загальні характеристики: Сайт з Інтернету https://7- vz.com/ua/category/keramicheskie/

- Керамические обогреватели для дома энергосберегающие: Сайт з Інтернету https://otoplenie-expert.com/elekricheskie-obogrevateli/keramicheskie-obogrevateli-dlya-domaenergosberegayushchie.html

- ПУЕ 01.01.2013. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки – К., 2006. – 52 с.

- Що таке стартап? 2017 [online] (останнє оновлення вересень 2017) Доступно: https://biznesua.com.ua/shho-take-startap.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Шевчук Н.А., Зайченко С.В., Кривда О.В. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018 C.94-101(Міжнародна індексація: Index Copernicus, Google Scholar, SIS).

- Шевчук Н.А. Впровадження та реалізація стартапів в гірництві / Шевчук Н.А. / Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 120 – річчю КПІ «ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ», м. Київ, 17-18 травня 2018 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2018. – С. 89-90.

- Енергетична ефективність будівель: ДСТУ Б. А.2.2- 2015 – [Чинний від 2016- 01-01]. / Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2015. – 145 с. – (Національний стандарт України).