Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

| «На правах рукопису» УДК 621.548 | «До захисту допущено» Завідувачка кафедри __________ Ольга ЧЕРНОУСЕНКО (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2022 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему: «Модернізація системи енергопостачання навчального корпусу №4 КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням в системі опалення та електропостачання альтернативних джерел енергії»

Виконав: студент ІI  курсу, групи _ОТ – 11мп_

(шифр групи)

Реус Володимир Сергійович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник к.т.н., доц. Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Моделювання енергетичних

процесів і системк.т.н., доцентСуходуб І.О.         ______________

Нормоконтроль                     к.т.н., доцент Шкляр В.І.______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент_____________

(підпис)

Київ – 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

ІнститутНавчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

КафедраТеплової та альтернативної енергетики

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність144 «Теплоенергетика»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувачка  кафедри

__________  Ольга ЧЕРНОУСЕНКО

«___»_____________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Реусу Володимиру Сергійовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Модернізація системи енергопостачання навчального корпусу №4 КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням в системі опалення та електропостачання альтернативних джерел енергії»	,

науковий керівник дисертаціїВиноградов-Салтиков Володимир Олександрович, к.т.н., доцент	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «07»_11__ 2022 р. №_4067с __

2. Термін подання студентом дисертації05 грудня  2022 р.

3. Об’єкт дослідженнясистема енергопостачання_______________________

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _стор. 12 положення (конкретні чисельні значення різних показників)___________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити1) провести огляд будівлі; 
2) розрахувати енергопотребу будівлі; 3) розрахувати енергоспоживання будівлі; 4) провести аналіз споживачів електричної та теплової енергії;
5) модернізація систем енергопостачання ; 6) створення системи енергоменеджменту; 7) розробка стартап-проекту щодо впровадження модернізації системи енергопостачання.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 
Презентація_20-30 слайдів._________________

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Моделювання енергетичних процесів і систем | доцентСуходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання01.09. 2022 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 26.10. 2022 - 12.11. 2022 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 26.10. 2022 -03.12. 2022 |  |
| 3 | Науково-дослідний інжиніринг | 26.10. 2022 - 03.12. 2022 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 26.10. 2022 - 03.12. 2022 |  |
| 5 | Стартап-проект | 28.11. 2022 - 03.12. 2022 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 28.11.2022-04.12. 2022 |  |
| 7 | Попередній захист | 06.12.2022-15.12.2022 |  |

Студент 	____________	В.С. Реус

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації______________В.О. Виноградов-Салтиков

(підпис)                     (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Модернізація системи енергопостачання навчального корпусу №4 КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням в системі опалення та електропостачання альтернативних джерел енергії»  складається з 116 сторінок, 53 рисунка, 42 таблиць, а також містить    20   джерел в переліку посилань.

Актуальність теми полягає в ефективному впровадженні енергоощадних заходів закладу.

Метою роботи є визначення ефективності використання енергетичних ресурсів.

Енергоефективність та енергозбереження з кожним роком підіймається у списку проблем людства. Світ все далі занепокоєний екологією та вирішення цих проблем, оскільки використання викопних ресурсів для отримання енергії має негативний вплив на навколишнє середовище.

Об’єкт дослідження – споживання енергоресурсів у навчальному корпусі №4 КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Предмет дослідження – визначення стану та вибір найбільш ефективного методу впровадження цілей та зменшення споживання ресурсів.

Наукова новизна магістерської дисертації полягає у дослідженні доцільності встановлення обігрівних елементів у навчальних аудиторіях.

Отримані результати, запропоновані методики та підходи можуть використовуватись для аналізу ефективності

Ключові слова та словосполучення: енергоефективність, енергозбереження, навантаження, втрати, економія, нагрівачі, система,  термін окупності, коефіцієнтефективності, коефіцієнт заміщення теплоти,   програмне забезпечення RETScreen.

ABSTRACT

Master's thesis "Modernization of the energy supply system of educational building No. 4 of KPI named after Igor Sikorskyi with the use of alternative energy sources in the heating and power supply system" consists of 116 pages, 53 figures, 42 tables, and also contains 20 sources in the list of references.

The relevance of the topic lies in the effective implementation of energy-saving measures of the institution.

The purpose of the work is to determine the efficiency of the use of energy resources.

Energy efficiency and energy saving every year rises in the list of problems of humanity. The world is increasingly concerned about the environment and the solution to these problems, because the use of fossil resources for energy has a negative impact on the environment.

The object of the study is the consumption of energy resources in educational building No. 4 of KPI named after Igor Sikorsky.

The subject of the research is determining the state and choosing the most effective method of implementing goals and reducing resource consumption.

The scientific novelty of the master's thesis consists in the study of the feasibility of installing heating elements in classrooms.

The obtained results, proposed methods and approaches can be used for performance analysis

Key words and phrases: energy efficiency, energy saving, load, losses, savings, heaters, system, payback period, efficiency ratio, heat replacement ratio, RETScreen software.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, термінів, скорочень	9

Вступ	11

1 Загальні відомості про об’єкт дослідження	12

1.1 Характеристика об’єкту дослідження	12

1.2 Річне споживання енергоносіїв	13

Висновок до розділу	24

2 Інжиніринг енергетичних систем	25

2.1 Огороджуючі конструкції	25

2.1.1 Непрозорі огороджувальні конструкції	26

2.1.2 Світлопрозорі огороджувальні конструкції	28

2.1.3 Дверні конструкції	28

2.1.4 Обстеження даху	30

2.2 Розрахунок потужності системи	32

2.2.1 Розрахунок втрат теплоти через непрозорі огороджувальні конструкції	32

2.2.2 Розрахунок втрат теплоти через прозорі огороджувальні конструкції	33

2.2.3 Розрахунок втрат теплоти через зовнішні двері	34

2.2.4 Розрахунок втрат теплоти через дах	35

2.2.5 Розрахунок втрат теплоти через підлогу	35

2.3 Складання балансу втрат тепла корпусу	36

2.4 Заходи з енергозбереження	37

ЗЕЗ №1	37

ЗЕЗ №2	38

ЗЕЗ №3	40

ЗЕЗ №4	45

2.5 Аналіз інформації	47

Висновки до розділу	48

2.6 Електротехнічна частина	48

2.6.1 Опис схеми зовнішнього електропостачання об’єкта	48

2.6.2 Опис схеми внутрішнього електропостачання об’єкта	49

2.6.3 Характеристика основних споживачів електроенергії	49

2.6.4 Перевірочний розрахунок навантажень об’єкту	54

2.6.5 Аналіз добового графіка споживання електричної енергії	58

2.6.6 Облік споживання електричної енергії	60

2.6.7 Тариф на спожиту  електричну енергію	60

2.6.8 Заходи з енергозбереження в системі електропостачання	61

ЗЕЗ №5	62

ЗЕЗ №6	64

ЗЕЗ №7	68

ЗЕЗ №8	70

Висновки розділу	72

2.7 Розрахунок ДСТУ-БА 2.2-12:2015	73

3. Моделювання в програмному середовищі RetScreen	88

3.1 Моніторинг та аналіз енергоспоживання	88

3.2 Опис використаних програмних продуктів	89

3.3 Моделювання та розрахунки	91

Висновки до розділу	94

4. Енергоменеджмент та моніторинг	95

4.1 Заходи поліпшення структури енергетичного менеджменту	98

5. Проектування альтернативних джерел ФЕС в програмному середовищі PVSOLPREMIUM (ФЕП)  та  TSOL (сонячніколектори)	100

5.1 Встановлення ФЕС	100

5.2 Встановлення сонячного колектора	102

Висновки до розділу	104

6. Розробка стартап проекту по впровадженню додаткової системи опалення корпусу	105

6.1 Загальні положення ідеї стартап – проекту	105

6.2 Резюме проекту	105

6.3Види та спрямованість проекту	107

6.4 Аналіз ідеї проекту	107

6.5 Визначення характеристики ідеї проекту	109

6.6 Технологічний  аудит ідеї проекту	111

6.7 Характеристика потенційних споживачів	111

6.8 SWOT-аналіз проекту	112

6.9 Оцінка ризиків проекту	113

6.10 Порівняльна характеристика системи опалення керамічних електронагрівачів з водяною системою опалення	114

6.11 Бізнес модель проекту	115

Висновки до розділу	117

Висновки	118

Список використаної літератури	119

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ

| Aсб | – площа сонячної батареї, м2; |
| --- | --- |
| β | – температурний коефіцієнт,%,1/°C; |
| Bум.п. | – річна економія умовного палива, кг; |
| С | – вартість, грн; |
| сзт | – зелений тариф, грн/кВт∙год; |
| dвн | – внутрішній діаметр, мм; |
| dпл | – відстань між осями трубок, мм; |
| Е | – надходження сонячної радіації, Вт/м2; |
| f | – коефіцієнт заповнення; |
| G | – масовий потік води, кг/с; |
| М | – кількість зменшення викидів СО2, т; |
| NPV | – дисконтова на вартість грошових потоків, грн; |
| IL | – світловий струм,A; |
| Is | – зворотній струм насичення, A; |
| i | – ставка дисконту; |
| Isc | – струм короткого замикання,A; |
| Imp | – струм у точці максимальної потужності; |
| І | – початкові інвестиції, грн; |
| k | – стала Больцмана, Дж/К; |
| l | – товщина пластини, мм; |
| Pin | – рівень сонячної радіації на поверхні модуля, Вт; |
| q | – заряд електрону, Кл; |
| S | – площа поверхні, м2; |
| Tвх | – температура води на вході, K; |
| T | – температура поверхні фотоелемента,K; |
| Тпрост | – простий термін окупності, рік; |
| Тдисконт | – дисконтова ний термін окупності, рік; |
| Ump | – напруга у точці максимальної потужності, В; |
| Uoc | – напруга холостого ходу, В; |
| W | – кількість виробленої електричної енергії ФЕС, кВт∙год; |

СКОРОЧЕННЯ

| АБ | – акумуляторна батарея; |
| --- | --- |
| АФЕС | – автономна фотоелектрична система; |
| БФЕС | – безакумуляторна фотоелектрична система; |
| ВДЕ | – відновлювані джерела енергії; |
| ГВП | – гаряче водопостачання; |
| ЕЕ | – електрична енергія; |
| КЗ | – коротке замикання; |
| МЕА | – Міжнародне Енергетичне Агентство; |
| НШВЧ | – небезпечні або шкідливі виробничі чинники; |
| КЕС | – конденсаційна електрична станція; |
| ККД | – коефіцієнт корисної дії; |
| ПЛ | – повітряні лінії; |
| РМФЕС | – резервно-мережева фотоелектрична система; |
| РФЕС | – резервна фотоелектрична система; |
| ФЕС | – фотоелектрична система; |

ВСТУП

Під час обстеження четвертого корпусу НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського було виявлено велику проблему пов’язану з втратою теплової енергії, так як під час зими в аудиторіях і коридорі корпусу присутня некомфортна внутрішня температура, і це незважаючи що для опалення виділяються великі кошти.

Данна проблема утворена через те що хімічний корпус являється історичною спорудою в якій неможливо виконати будь-які зовнішні тепло-зберігаючі заходи, і через те що споруда була збудована з жовтої цегли, яка не має особливих тепло-стримуючих властивостей.

Через це, підвищення рівня енергетичної ефективності корпусу, я планую виконати впровадження енергоефективних режимів роботи та покращення інженерних систем. Тобто енергоаудит буде виконуватись, в більшості, на основі економії електроенергії.

Головні цілі енергоаудиту:

-Проаналізувати річне споживання енергоносіїв;

-Обстеження поточного стану енергетичних систем об’єкту;

-Складання балансу втрат тепла корпусу, електробалансу;

-Аналіз інформації, та знаходження шляхів вирішення знайдених проблем (ЗЕЗ);

-Економічне обґрунтування ЗЕЗ із супроводом технічних покращень;

Даний енергоаудит дозволить наявно показати причини його впровадження, виявити енергозберігаючі недоліки та як він зможе вплинути на його економічну частину. Окрім всього цього, він також створить більш комфортні умови навчання для студентів.

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

## 1.1 Характеристика об’єкту дослідження

В даній дипломній роботі об’єктом дослідження являється учбовий корпус НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського №4. Адреса корпусу вул. академіка Янгеля, 3, м. Київ. Заснований у 1902 році. Має 2 поверхи, горище та підвал. Графік роботи: понеділок – п’ятниця (з 8:00 до 22:00 год.).

Рисунок 1.1  - Зовнішній вигляд будівлі станом на 2021 рік

На сьогодні корпус майже не відвідують студенти. З самого початку, 2020-го року, в Україні був локдаун через пандемію хвороби Covid-19, більш відомої як «Коронавірус», після неї, майже в кінці пандемії, розпочалось масштабне вторгнення країни-агресора, через що, в корпусі знаходиться переважно лише обслуговуючий персонал, викладачі, керівництво. Будівля корпусу цегляна зі дво-скатним дахом. Загальна площа забудови 6500 м2. Загальний опалювальний об’єм   26000 м3. Площа засклення 2513,39 м2. Площа зовнішніх стін 5207,8 м2.

1.2 Річне споживання енергоносіїв

До складу енергоносіїв четвертого корпусу КПІ входять: електрична енергія, теплова енергія та холодна вода. Загальне споживання енергоресурсів було отримано завдяки річному звіту.

Найбільша витрата теплової енергії спостерігається узимку. Це пов’язано з великою різницею температур між приміщенням та вулицею, а також нездатністю корпусу стримувати тепло (бо основна частина корпусу була збудована в 1902-му році і ще досі ніяк не модернізована, так як являє собою історичне значення). Також великі втрати теплової енергії пояснюється тим, що частина енергії яка призначена на опалення відходить на гаряче водопостачання. Під час весни або осені споживання теплоти скорочується через те що «КиївЕнерго» здійснює регулювання температур для створення більш комфортних умов для відвідувачів корпуса. Різке збільшення або зменшення кількості використаної теплової енергії можна пояснити графіком зміною середньої температури навколишнього середовища в місті Київ. Під час теплих місяців року, теплова енергія не використовується зовсім.

За електричну енергію корпус сплачує також не мало. Це пов’язано з тим що в четвертий корпус є хімічним корпусом КПІ, в якому розташовано багато лабораторій, в яких знаходиться велика кількість різних приладів зізначним електричним споживанням, значна кількість хімічних реактивів для проведення лабораторних робіт, які потребують під час хімічних аналізів та реакцій стабільної температури в приміщенні, що є досить енергетично ємним процесом. Також електрична енергія живить багато побутових приладів (холодильники, чайники, вентилятори і багато інших), офісних (комп’ютери, сканери, принтери) і, звичайно, освітлення.

Через те що узимку ніч триває більше ніж день, а літом все навпаки, ми знову можем побачити на діаграмі різке зростання загальної кількості виробленої електро-енергії. Також, дивлячись на діаграму, ми зможемо помітити, що користування електричною енергією за 3 роки помітно відрізняється один від одного. Це пов’язано з тим, що у 2020-му році, восени, був розпочатий перший локдаун з пандемії COVID-19, через яку всі студенти почали навчатись дистанційно і не відвідували корпус.

Дані про споживання електричної енергії зведемо до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Річне споживання електричної енергії за 2019-2021 р.р.

| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | кВт∙ год | грн | кВт∙ год | грн | кВт∙ год | грн |
| Січень | 30660 | 72762 | 27562 | 63257 | 17612 | 42188 |
| Лютий | 33960 | 80593 | 28701 | 65781 | 23893 | 59234 |
| Березень | 31080 | 73758 | 27337 | 62741 | 17827 | 44195 |
| Квітень | 35360 | 84008 | 12446 | 22730 | 16773 | 43138 |
| Травень | 23320 | 55403 | 8567 | 15646 | 13519 | 34769 |
| Червень | 20680 | 49131 | 13125 | 23970 | 9402 | 24181 |
| Липень | 12660 | 33433 | 10493 | 20883 | 9205 | 24304 |
| Серпень | 9338 | 23564 | 8463 | 17730 | 15976 | 46989 |
| Вересень | 19083 | 43673 | 10496 | 21989 | 27945 | 87572 |
| Жовтень | 32068 | 73717 | 14641 | 31274 | 27945 | 87572 |
| Листопад | 36180 | 83170 | 26723 | 59455 | 35543 | 111383 |
| Грудень | 33312 | 76577 | 23340 | 53960 | 27591 | 86463 |
| Всього | 317701 | 749789 | 211894 | 459506 | 243231 | 691988 |

Споживання електричної енергії за місяцями зобразимо на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Графік споживання електричної енергії за 2019-2021 р.р.

Таблиця 1.2 – Середня температура навколишнього середовища за 2019-2021 р.р.

| Місяць | Середня температура |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Січень | -4,5 | 0,8 | -2,5 |
| Лютий | 0,6 | 2,5 | -4,7 |
| Березень | 5,1 | 6,5 | 2,7 |
| Квітень | 10,6 | 9,9 | 6,6 |
| Травень | 17 | 12,4 | 16 |
| Червень | 23,6 | 21,7 | 19 |
| Липень | 19,8 | 21,9 | 21 |
| Серпень | 20,7 | 21,4 | 20 |
| Вересень | 15,9 | 18,4 | 14 |
| Жовтень | 11,1 | 12,5 | 7,3 |
| Листопад | 4,6 | 3,8 | 4,8 |
| Грудень | 2,7 | -0,5 | -1,6 |

Рисунок 1.3 – Середня температура навколишнього середовища за 2019-2021 р.р.

Дані про споживання теплової енергії зведемо до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Річне споживання теплової енергії за 2019-2021 р.р.

| Теплова енергія |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |
| Січень | 377,86 | 691315,16 | 263,16 | 402843,75 | 303,79 | 463228,16 |
| Лютий | 233,37 | 425293,23 | 340,44 | 477717,55 | 335,15 | 542238,32 |
| Березень | 208,62 | 380190,09 | 261,82 | 367391,9 | 308,78 | 499571,52 |
| Квітень | 51,55 | 93943,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Червень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жовтень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Листопад | 153,81 | 280294,81 | 93,67 | 127115,94 | 2,39 | 5859,09 |
| Грудень | 295,84 | 431308,03 | 257,25 | 349804,97 | 57,07 | 139964,3 |
| Всього | 1321,05 | 2302344,44 | 1216,83 | 17248874,12 | 1007,18 | 463228,16 |

Споживання теплової енергії за місяцями зобразимо на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 – Графік споживання теплової енергії корпусу №4 за 2019-2021р.р.

Вода використовується на технічні, санітарно-гігієнічні потреби. У серпні споживання холодної води звичайно зменшується, у зв’язку злітнім відпочинком студентів. Протягом 2019-2021 навчальних семестрів споживання води збільшується. Максимальне середнє значення за рік досягає 2021 рік.

Дані про споживання води зведемо до таблиці 1.4.

Споживання води за місяцями зобразимо на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 – Графік споживання холодної води за 2019-2021 р.р.

| Холодна вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | м3 | грн. | м3 | грн. | м3 | грн. |
| Січень | 21 | 547,06 | 205,22 | 4272,68 | 232 | 5322,73 |
| Лютий | 178 | 3920,83 | 198,6 | 4221,12 | 311 | 7918,56 |
| Березень | 219 | 4625,35 | 191,98 | 4414 | 240 | 6065,82 |
| Квітень | 231 | 4849,49 | 38 | 873,7 | 322 | 8197,74 |
| Травень | 28 | 713,16 | 154 | 3540,77 | 233 | 5913,55 |
| Червень | 7 | 277,11 | 296 | 6805,63 | 438 | 11116,44 |
| Липень | 199 | 4197,46 | 321 | 7380,43 | 629 | 15938,64 |
| Серпень | 205,22 | 4318,08 | 307 | 7058,54 | 520 | 13222,98 |
| Вересень | 205,2 | 4283,44 | 357 | 8185,15 | 471 | 11928,6 |
| Жовтень | 198,60 | 4148,55 | 285 | 6552,72 | 543 | 13806,72 |
| Листопад | 211,84 | 4418,33 | 344 | 7909,25 | 588 | 14898,06 |
| Грудень | 198,6 | 4189,7 | 347 | 7978,22 | 190 | 4822,2 |
| Всього | 1902,46 | 40488,57 | 3044,8 | 69192,22 | 4717 | 119152 |

Таблиця 1.4 – Річне споживання холодної води за 2019-2021 р.р.

Щоб визначити більш пріоритетний захід з енергозбереження, пропонується розрахувати відсотки споживання кожного енерго-ресурса, за допомогою табл. 1.5 в яких наявно показані абсолютно всі витрати корпусу за 2019-2021 роки.

Для об’єктивної оцінки споживання всіх енергоресурсів пропонується перевести теплову і електричну енергію до спільної одиниці виміру, а саме до кВт·год. Всі розрахунки вказані в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Структура споживання і оплати енергоносіїв за 2019-2021 р.р.

| Рік | Енергоносій | Електрична енергія | Теплова енергія | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | кВт*год | 317701 | 1535353,67 | 1902,46 |
|  | % | 17,13 | 82,77 | 0,1 |
|  | Грошові кошти | 749789,21 | 2302344,44 | 40488,57 |
|  | % | 24,24 | 74,45 | 1,31 |
| 20 | К-сть | 211894 | 1414226,87 | 3044,8 |
|  | % | 13 | 86,81 | 0,19 |
|  | Грошові кошти | 459506 | 1724874,12 | 69192,22 |
|  | % | 20,39 | 76,54 | 3,07 |
| 2021 | К-сть | 243231 | 1171350 | 4717 |
|  | % | 17,14 | 82,53 | 0,33 |
|  | Грошові кошти | 691988 | 463228,16 | 119152 |
|  | % | 54,3 | 36,35 | 9,35 |

Графічне споживання електроенергії, теплової енергії та води у грошових одиницях зображено на рисунках 1.6, 1.7, 1.8.

Рисунок 1.6 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2019 рік

Рисунок 1.7 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2020 рік

Рисунок 1.8 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 2021 рік

1.3 Існуючі тарифи на енергоносіїв

За використані енергоносії (електро-, теплоенергія, вода) корпус розраховується за показниками лічильників.

Тарифи на електроенергію змінюються майже кожного місяця. За останні 3 роки мінімальний тариф складав 1,83 грн. за кВт∙год, а максимальний – 2,64 грн. за кВт∙год з ПДВ.

Нижче в таблиці 1.6 наведені дані по тарифам на електроенергію за 2019 - 2021 роки по місяцях, грн/кВт∙год.

Таблиця 1.6 – Тарифи за споживання електричної енергії по місяцях, грн/кВт∙год

| ##### Місяць | ##### Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 2019 | ##### 2020 | ##### 2021 |
| ##### Січень | ##### 2,37 | ##### 2,29 | ##### 2,29 |
| ##### Лютий | ##### 2,37 | ##### 2,29 | ##### 2,54 |
| ##### Березень | ##### 2,37 | ##### 2,29 | ##### 2,52 |
| ##### Квітень | ##### 2,37 | ##### 1,83 | ##### 2,54 |
| ##### Травень | ##### 2,37 | ##### 1,83 | ##### 2,53 |
| ##### Червень | ##### 2,37 | ##### 1,83 | ##### 2,53 |
| ##### Липень | ##### 2,64 | ##### 1,9 | ##### 2,53 |
| ##### Серпень | ##### 2,52 | ##### 2,09 | ##### 2,54 |
| ##### Вересень | ##### 2,29 | ##### 2,09 | ##### 2,53 |
| ##### Жовтень | ##### 2,29 | ##### 2,14 | ##### 2,54 |
| ##### Листопад | ##### 2,29 | ##### 2,22 | ##### 2,53 |
| ##### Грудень | ##### 2,29 | ##### 2,31 | ##### 2,53 |

Рисунок 1.9 – Тарифи електричної енергії по місяцях

Тарифи на теплову енергію за 2019-2021 роки зведемо до таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 – Тарифи на теплову енергію по місяцях, грн/Гкал

| Місяць | Тариф, грн/Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Січень | 1829,55 | 1530,8 | 1524,83 |
| Лютий | 1822,4 | 1403,2 | 1617,90 |
| Березень | 1822,4 | 1403,2 | 1617,90 |
| Квітень | 1822,4 | 1403,2 | 1617,90 |
| Травень | 1822,4 | 1403,2 | 1617,90 |
| Червень | 1822,4 | 1403,2 | 1617,90 |
| Липень | 1844,7 | 1357,1 | 2451,50 |
| Серпень | 1844,7 | 1357,1 | 2451,50 |
| Вересень | 1844,7 | 1357,1 | 2451,50 |
| Жовтень | 1822,3 | 1357,1 | 2451,50 |
| Листопад | 1822,3 | 1357,1 | 2451,50 |
| Грудень | 1457,9 | 1359,8 | 2451,50 |

Рисунок 1.10 – Тарифи теплової енергії по місяцях

Тарифи на воду за 2019-2021 роки зведемо до таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 – Тарифи на холодне водопостачання по місяцях, грн/м3

| Місяць | Тариф, грн/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Січень | 21,1 | 20,9 | 22,94 |
| Лютий | 22 | 21,3 | 25,46 |
| Березень | 21,1 | 23 | 25,27 |
| Квітень | 21 | 23 | 25,46 |
| Травень | 19,8 | 23 | 25,38 |
| Червень | 19,8 | 23 | 25,38 |
| Липень | 21,1 | 23 | 25,34 |
| Серпень | 21 | 23 | 25,43 |
| Вересень | 20,9 | 23 | 25,33 |
| Жовтень | 20,9 | 23 | 25,43 |
| Листопад | 20,9 | 23 | 25,34 |
| Грудень | 21,1 | 23 | 25,38 |

Рисунок 1.11 – Тарифи водопостачання по місяцях.

1.4 Попередні заходи з енергозбереження

До попередніх енергозберігаючих заходів можна віднести косметичний ремонт, який проводився в 2019-2021 роках. Під час ремонту було встановлено певну кількість металопластикових вікон. Також було замінено світильники з використанням ламп розжарювання на світильники з люмінесцентними лампами. Були, також, поміняні деякі радіатори, їх замінили на більш нові алюмінієві, та в внутрішній частині деяких лабораторних аудиторіях, було встановлено додатковий термо-ізоляційний шар.

Висновки до розділу

Із наведених діаграм (рис.1.8, 1.7, 1.6) можна побачити, що найбільше грошей витрачається на оплату теплової енергії, в середньому 73%, на електроенергію – 24%, а на воду – 2,5%. Також, дивлячись на табл. 1.8, можемо побачити стрімке зростання вартості за 1 м3 води, та вартість 1 Гкал, що дуже погано, бо більша фінансова частина припадає саме на оплату опалення, а вартість за кВт∙год, також зросла у порівнянні з 2019-2020 роками, з чого можемо отримати такий самий висновок як і до теплової енергії. За 3 роки можемо зробити висновки, що більш за все корпус сплачує за теплову енергію.

Отже, у першу чергу акцентуємо увагу на впровадженні енергозберігаючих заходів задля зменшення споживання теплової енергії, а також паралельно покращувати стан у системах електро-постачання.

2 ІНЖИНІРИНГ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  СИСТЕМ

2.1 Огороджуючі конструкції

Корпус – споруда складної форми, що утворена 2-поверховою будівлею загальною площею 13188 м2. До енергетичних систем об’єкта відносять системи електро-, тепло- та водопостачання.

Рисунок 2.1 – Хімічний корпус №4 КПІ ім. Ігоря Сікорського, орієнтація за сторонами світу.

Матеріали огороджувальних конструкцій споруди:

Основна будівля:

Конструктивно будівля утворена цегляними поздовжніми стінами з дерев'яними балковими та монолітними залізобетонними перекриттями.

Але, перекриття над актовим залом було виконане по підвісній балковій клітині, що кріпиться головними балками, які в свою чергу кріпляться до ферм і другорядними нерозрізними балками.

Стіни складаються з порожнистої цегли, товщина якої 0,6 метра, яка поштукатурена ззовні. Також в корпусі присутнє дерев’яне міжповерхове перекриття по дерев’яних балках з брусів перерізом 180Х206 міліметра з кроком один метр (1 м.). Перекриття, які знаходяться на горищі, також складаються з дерев’яних брусів, переріз яких сягає 120Х280 міліметра, 180Х260 міліметра і кругляка діаметром 220 міліметра з кроком 1 метр.

Дах корпусу багатоскатний, який опирається на дерев’яні ферми, які виконані з дерев’яних брусів з перерізами 200Х200 і 200Х2200 міліметра, знаходяться вони на відстані 2,6 метра один від одного та кроквами, які виготовлені з кругляка діаметрами 140, 160, 180 міліметра з інтервалом 1,3 м. Перекриття над підвалом виконане з залізобетону.

Сам дах покривається металевими покрівельними листами. Перегородки цегляні і дерев’яні каркасні, які мають обшивку листовим матеріалом.

В корпусі є підлоги трьох типів: бетонні, підлоги з керамічної плитки на цементно-піщаному розчині і паркетні. Бетонні підлоги займають повністю весь підвал. Паркетні розташовані, в переважній кількості, в адміністративних приміщеннях і лабораторних. Керамічні плитки на цементно-піщаному розчині розміщені, в основному, у сантехнічних приміщеннях і, частково, по коридорам.

Фундамент, у історичній частині корпусу яка була збудована в 1902 році, бутовий, а в корпусі, що був добудований в 1935, стрічковий.

З різновиду вікон, присутні два типу: це дерев’яні та металопластикові. Всі вони розміщенні у роздільних та спарених плетіннях.

Переважна кількість дверей корпусу дерев’яні, які мають тамбур.

2.1.1 Непрозорі огороджувальні конструкції

Загальна площа непрозорої огороджувальної конструкції складає Fс=5587,67 м2. Вся ця конструкція складається з шару кладки цегли (δс=0,6 м.) і штукатурки (δш=0,02 м.).

Теплопровідності шарів вказані відповідно λ1=0,47 Втм⋅°С, λ2=0,86 Втм⋅°С.

Коефіцієнти тепловіддачі:

-для внутрішньої сторони будівлі α1=8,7 Втм2⋅°С;

-для зовнішньої сторони будівлі α2=23 Втм2⋅°С;

Для порівняння з нормативним значенням для першої температурної зони, розрахуємо термічний опір корпуса:

Розрахуємо термічний опір стін та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні:

Rст= 1α1 + δсλ1 + δшλ2 + δкλ3 + 1α2 = 18,7 + 0,60,47 + 2⋅0,020,86 + 123 =1,469 м2⋅°СВт (2.1)

Для І зони, значення мінімального термічного опору для стін:

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає нормативному значенню, але різниця не дуже велика, тому утеплення фасадів корпусу не є орієнтованою частиною енергетичного аудиту.

Коефіцієнт теплопередачі стіни: κСТ=1Rcт=11,469=0,68Втм2⋅К;   (2.2)

Рисунок 2.2 – Північна сторона корпусу №4.

2.1.2 Світлопрозорі огороджувальні конструкції

За результатами проходження практики в четвертому корпусі було виявлено 5 типів вікон ( більш детальна інформація про розміщення за полюсами, розмірами та площею наведена в табл. 0000. Опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій для металопластикових вікон приймаємо 0,75 м2·К/Вт, та для старих - 0,4 м2·К/Вт.

Загальна площа вікон становить Fв=2513,39 м2.

Термічний опір металопластикових вікон позначимо Rмп=0,75м2⋅КВт;

Термічний опір дерев’яних вікон позначатиметься Rдр=0,4м2⋅КВт;

Коефіцієнт теплопередачі вікна: κмп=1Rмп=10,75=1,33Втм2⋅К;   (2.3)

κдр=1Rдр=10,4=2,5Втм2⋅К;   (2.4)

2.1.3 Дверні конструкції

Всього в корпусі за час практики було виявлено 5 типів зовнішніх дверей. Загальна площа яких сягає 43 м2.

Розрахуємо термічний опір кожного типу дверей.

Термічний опір дверей (дерев’яних):

Rдв.д.= 1α1 + δдв.д.λдв.д. + 1α2 = 18,7 + 0,0350,2 + 123 = 0,333 м2⋅°СВт (2.5)

де α1 та α2 - внутрішній та зовнішній, відповідно, коефіцієнти тепловіддачі. α1=8,7 Втм2⋅К, α2=23 Втм2⋅К;

δдв.д.= 0,035 м. - товщина дерев’яних дверей;

λдв.д.= 0,2 Втм⋅°С – теплопровідність дерев’яних дверей;

Термічний опір металопластикових дверей:

Rмп.д. = 0,63 м2⋅°СВт;

Термічний опір залізних дверей складає:

Rз.д. = 0,298 м2⋅°СВт

Для І зони, значення мінімального термічного опору для дверей: 
;    .

Значення термічного опору не відповідають мінімальним значенням, тому варто замінити всі залізні та дерев’яні двері на металопластикові, які будуть відповідати нормативному значенню.

Рисунок 2.3 – Вікна південної сторони корпусу №4.

Коефіцієнти теплопередачі:

kз.д.= 1Rз.д. = 10,298 = 3,34 Втм2⋅К – для залізних дверей; (2.6)

kмп.д.= 1Rмп.д. = 10,63 = 1,59 Втм2⋅К – для металопластикових дверей; (2.7)

kмп.д.= 1Rдв.д. = 10,333 = 3 Втм2⋅К – для дерев’яних дверей. (2.8)

2.1.4 Обстеження даху

Дах корпусу багатоскатний, який опирається на дерев’яні ферми, які виконані з дерев’яних брусів з перерізами 200Х200 і 200Х2200 міліметра, знаходяться вони на відстані 2,6 метра один від одного та кроквами, які виготовлені з кругляка діаметрами 140, 160, 180 міліметра з інтервалом 1,3 м.

Перекриття над підвалом виконане з залізобетону.

Площа даху корпусу Fдаху=10595 м2

Розрахуємо термічний опір даху:

Rд =  1α1 + δд.п.λд.п. + δм.в.λм.в. + 1α2 = 18,7 + 0,020,042 + 0,20,09 + 112 =  3,7 м2⋅°СВт, (2.9)

де α1=8,7 Втм2⋅К – внутрішній коефіцієнт теплопередачі повітря;

α2=12 Втм2⋅К – зовнішній коефіцієнт теплопередачі повітря;

δд.п.=0,02 м. – товщина дерев’яного перекриття;

δм.в.=0,02 – товщина мінвати;

λд.п.=0,09 Втм2⋅К – теплопровідність дерев’яного перекриття;

λм.в.=0,042 Втм2⋅К – теплопровідність мінвати;

Розрахуємо термічний опір даху та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні.

Після знайденого термічного опору даху, зрівнюємо його з нормативним мінімальним термічним опором. Для І зони мінімальний термічний опір даху складає Rqmin=5.35 м2⋅°СВт. Звідси маємо:

Rqmin>Rд

Після всіх розрахунків, та кінечної нерівності, можемо зробити висновок, що дах потребує утеплення.

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає мінімальному. Тому в майбутньому потрібно виконати утеплення даху.

Коефіцієнт теплопередачі даху:

Kд = 1Rд = 13,7 = 0,27 Втм2⋅К; (2.10)

Рисунок 2.4 – Дах великої учбової зали всередині та зовні з

2.2 Розрахунок потужності системи опалення

# Теплотехнічний розрахунок є детальним розрахунком втрат теплоти через зовнішні ОК (огороджувальні конструкції) з врахуванням втрат теплоти за рахунок інфільтрації. Розрахунок базується на врахуванні теплоізоляційних властивостей матеріалів, з яких виконаний корпус, орієнтації відповідно до сторін світу, витрат теплоти на вентиляцію тощо.

# Усі геометричні розміри, що використовуються у розрахунках, є фактичними та визначеними за допомогою вимірювань. Теплофізичні коефіцієнти взяті з довідкової літератури.

2.2.1 Розрахунок втрат теплоти через непрозорі огороджувальні конструкції

Для того, щоб достовірно скласти баланс втрат теплоти – визначимо втрати для кожної огороджувальної конструкціїї окремо і розрахуємо їх суму.

Втрати теплоти через зовнішні стіни визначаємо за формулою:

Qст = Кст⋅Fст⋅(tвн – tзовн) ⋅(1+∑β) ⋅nст(2.11)

де Кст=0,68 Втм2⋅К – коефіціэнт теплопередачі теплоти через стіни;

Fст=1796,3 м2; 3145,6 м2; 362,17 м2; 283,6 м2 – площі північної, південної, східної та західної сторони відповідно.

tвн -  внутрішня температура корпусу;

tзв – зовнішня температура;

β=0,1; 0,05; 0,05; 0; - додаткові втрати теплоти від основних втрат для північної, східної, західної та південної сторін відповідно;

nст= 1,1; 1; 1,1; 1,05  – коефіцієнти зменшення розрахункової різниці температур, який залежить від положення зовнішньої огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря для північної, південної, східної за західної сторони відповідно.

Температуру внутрішнього повітря приймаємо рівною 18оС, а температуру зовнішнього прирівнюємо до -22оС.

Визначимо втрати теплоти для північної, південної, східної та західної сторін, підставивши певні значення у формулу:

Qпн.ст.=0,68⋅1796,3⋅(18-(-22)) ⋅(1+0,1) ⋅1,1= 62075,82 Вт = 0,0534 Гкалгод

Qпд.ст.=0,68⋅3145,6⋅(18-(-22)) ⋅1 ⋅1= 89838,34 Вт = 0,0772 Гкалгод

Qсх.ст.=0,68⋅362,17⋅(18-(-22)) ⋅(1+0,05) ⋅1,1= 11946,83 Вт = 0,0102 Гкалгод

Qзх.ст.=0,68⋅283,6⋅(18-(-22)) ⋅(1+0,05) ⋅1,05= 8929,83 Вт = 0,0077 Гкалгод

Звідси, розраховуємо повні втрати теплоти через непрозорі огороджувальні конструкції:

∑Qст= Qпн.ст+ Qпд.ст.+ Qсх.ст.+ Qзх.ст.=0,0534+0,0772+0,0102+0,0077=0,1485Гкалгод = =172790,82 Вт (2.12).

2.2.2 Розрахунок втрат теплоти через прозорі огороджувальні конструкції

Визначимо втрати теплоти через вікна:

Qвік = Квік⋅Fвік⋅(tвн – tзовн) ⋅(1+∑β) ⋅nвік (2.13)

де Квік=1,33 Втм2⋅К-коефіцієнт теплопередачі для металопластикових вікон, Квік=2,5 Втм2⋅К-коефіцієнт теплопередачі теплоти для дерев’яних вікон.

Fвік=470,3 м2; 358,9 м2; 52,65 м2; 141,75 м2 – площа металопластикових вікон на північній, південній, східній так західній сторонах відповідно.

Fвік= 243,44 м2; 1096,5 м2; 129,6 м2; 20,25 м2 – площа дерев’яних вікон на північній, південній, східній, західній сторонах відповідно.

Визначимо втрати теплоти через металопластикові вікна для кожної сторони:

Qпн.мп. = 1,33⋅470,3⋅40⋅1,1⋅1,1 = 31787,86 Вт

Qпд.мп. = 1,33⋅358,9⋅40⋅1⋅1 = 20048,15 Вт

Qсх.мп. = 1,33⋅52,65⋅40⋅1,05⋅1,1 = 3396,89 Вт

Qзх.мп. = 1,33⋅141,75⋅40⋅1,05⋅1,05 = 8729,76 Вт

Визначимо втрати теплоти через дерев’яні вікна для кожної сторони:

Qпн.дер. = 2,5⋅243,44⋅40⋅1,1⋅1,1 = 30929,05 Вт

Qпд.дер. = 2,5⋅1096,5⋅40⋅1⋅1 = 115132,5 Вт

Qсх.дер. = 2,5⋅129,6⋅40⋅1,05⋅1,1 = 15717,24 Вт

Qзх.дер. = 2,5⋅20,25⋅40⋅1,05⋅1,05 = 2344,19 Вт

Розрахуєм повну втрату теплоти через всі вікна:

∑Qвік.=Qпн.мп+ Qпд.мп+ Qсх.мп.+ Qзх.мп+ Qпн.дер.+ Qпд.дер.+ Qсх.дер.+ Qзх.дер.=

=31787,86+20048,15+3396,89+8729,76+30929,05+115132,5+15717,24+

+2344,19=228085,64 Вт = 0,196 Гкалгод (2.14)

2.2.3 Розрахунок втрат теплоти через зовнішні двері

Визначимо втрати теплоти через зовнішні двері:

Qдв = Кдв⋅Fдв⋅(tвн – tзовн) ⋅(1+∑β) ⋅nдв (2.15)

де Fдв.=5,3 м2; 8,3 м2; 4,2 м2; 3,5 м2 – площа дерев’яних дверей північної, південної, східної та західної сторін відповідно;

Fдв.= 4,27 м2 – площа залізних дверей на північній стороні;

Kдв.зал.=3,35 Втм2⋅К – коефіцієнт теплопередачі для залізних дверей;

Kдв.дер.=3 Втм2⋅К – коефіцієнт теплопередачі для дерев’яних дверей;

Підставимо відповідні значення у формулу для визначення втрат теплоти через залізні двері:

Qпн.зал. = 3,34⋅4,27⋅40⋅1,1⋅1,1 = 726,95 Вт;

Визначимо втрати теплоти через дерев’яні двері:

Qпн.дер. = 3⋅5,3⋅40⋅1,1⋅1,1 = 808,04 Вт;

Qпд.дер. = 3⋅8,3⋅40⋅1⋅1 = 1045,8 Вт;

Qсх.дер. = 3⋅4,2⋅40⋅1,05⋅1,1 = 611,23 Вт;

Qзх.дер. = 3⋅4,27⋅40⋅1,05⋅1,05 = 593,17 Вт;

Визначимо загальні тепловтрати через двері:

∑Qдв=Qпн.зал.+ Qпн.дер.+ Qпд.дер.+ Qсх.дер.+ Qзх.дер.=

=726,95+808,04+1045+611,23+593,17=3785,19 Вт (2.16)

2.2.4 Розрахунок втрат теплоти через дах

Втрати теплоти через дах визначаємо за формулою:

Qдах=Кдах⋅Fдах⋅(tвн-tзовн) ⋅(1+∑β) ⋅nдах (2.17)

де Fдах=10595 м2 – площа даху;

Kдах=0,27Втм2⋅К- коефіцієнт теплопередачі даху;

tвн=18оС – температура внутрішня, тобто температура на горищі;

Підставивши всі дані в формулу маємо:

Qдах=0,27⋅10595⋅(18-(-22)) ⋅1=114426 Вт;

2.2.5 Розрахунок втрат теплоти через підлогу

Площа підлоги складає 6500 м2.  Втрати теплоти через підлогу:

Qпідл=1,42⋅6500⋅20=184600 Вт

Таблиця 2.1 – Теплове навантаження приміщення

| ##### ОК | ##### Огорожа | ##### Орієнтація ОК | ##### Площа ОК, м2 | ##### Kо, Вт/(м2 ˚C) | ##### ∆t, ˚C | ##### n | ##### 1+∑ᵝ | ##### Qо ,Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 2 | ##### 3 | ##### 4 | ##### 5 | ##### 6 | ##### 7 | ##### 8 | ##### 9 |
| ##### ЗС | ##### Цегла | ##### Пн | ##### 1796,3 | ##### 0,68 | ##### 40 | ##### 1,1 | ##### 1,1 | ##### 62075,82 |
|  |  | ##### Пд | ##### 3145,6 |  |  | ##### 1 | ##### 1 | ##### 89838,34 |
|  |  | ##### Сх | ##### 362,17 |  |  | ##### 1,1 | ##### 1,05 | ##### 11946,83 |
|  |  | ##### Зх | ##### 283,6 |  |  | ##### 1,05 | ##### 1,05 | ##### 8929,83 |
| ##### В | ##### Метало пластикові | ##### Пн | ##### 470,3 | ##### 1,33 | ##### 40 | ##### 1,1 | ##### 1,1 | ##### 31787,86 |
|  |  | ##### Пд | ##### 358,9 |  |  | ##### 1 | ##### 1 | ##### 20048,15 |
|  |  | ##### Сх | ##### 52,65 |  |  | ##### 1,1 | ##### 1,05 | ##### 3396,89 |
|  |  | ##### Зх | ##### 141,75 |  |  | ##### 1,05 | ##### 1,05 | ##### 8729,76 |
|  | ##### Дерев’яні | ##### Пн | ##### 243,44 | ##### 2,5 |  | ##### 1,1 | ##### 1,1 | ##### 30929,05 |
|  |  | ##### Пд | ##### 1096,5 |  |  | ##### 1 | ##### 1 | ##### 115132,5 |
|  |  | ##### Сх | ##### 129,6 |  |  | ##### 1,1 | ##### 1,05 | ##### 15717,24 |
|  |  | ##### Зх | ##### 20,25 |  |  | ##### 1,05 | ##### 1,05 | ##### 2344,19 |
| ##### Д | ##### Залізні | ##### Пн | ##### 4,27 | ##### 3,34 | ##### 40 | ##### 1,1 | ##### 1,1 | ##### 726,95 |
|  | ##### Дерев’яні | ##### Пн | ##### 5,3 | ##### 3 |  | ##### 1,1 | ##### 1,1 | ##### 808,04 |
|  |  | ##### Пд | ##### 8,3 | ##### 3 |  | ##### 1 | ##### 1 | ##### 1045,8 |
|  |  | ##### Сх | ##### 4,2 | ##### 3 |  | ##### 1,1 | ##### 1,05 | ##### 611,23 |
|  |  | ##### Зх | ##### 3,5 | ##### 3 |  | ##### 1,05 | ##### 1,05 | ##### 593,17 |
| ##### Дах |  |  | ##### 10595 | ##### 0,27 | ##### 40 | ##### 1 | ##### 1 | ##### 114426 |
| ##### Підлога | ##### Залізо бетонн |  | ##### 6500 | ##### 1,42 | ##### 20 | ##### 1 | ##### 1 | ##### 184600 |
| ##### ∑ | ##### 703687,65 |

2.3Складання балансу втрат тепла корпусу

У тепловому енергобалансі, зображеному на рисунку 2.5, представимо розподіл тепловтрат через огородження у відсотковому відношенні, починаючи з найбільших.

Рисунок 2.5 – Тепловий енергобаланс

Із  теплового балансу видно, що найбільша кількість енергії втрачається через стіни, стелю та підлогу.

2.4 Заходи з енергозбереження

ЗЕЗ №1 Заміна дерев’яних вікон на металопластикові

Всі вікна у корпусі виконані з подвійним склінням. За видом є всього 2 вікна, це металопластикові (опір теплопередачі яких складає 0,75 м2⋅°СВт )та дерев’яні ( опір теплопередачі дорівнює 0,4 м2⋅°СВт). Так як майже половина вікон це дерев’яні, то я вважаю, що доцільно виконати енергозберігаючий захід шляхом їх заміною на металопластикові.

Для перевірки моєї теорії знаходимо коефіцієнт теплопередачі (Кв.і., Втм2⋅°С) для кожного типу:

Кв.і.=1Rв.і.; (2.18)

Підставляємо значення кожного типу відповідно:

Кв.мп.=10,52= 1,33 Втм2⋅°С

Кв.дер.=10,4=2,5 Втм2⋅°С

Вартість вікна з площею 2,05 м2=5330,8 грн

Вартість вікна з площею майже 1 м2=1316,25 грн

Вартість інших типів вікон не враховуємо, так як вони вже металопластикові.

# Економію теплоти, при заміні існуючих вікон на нові, кВт⋅год, знаходитимемо за формулою:

ΔQ=(Kв.мп.-Kв.д.)⋅Fв.⋅(tвн.-tср.о)⋅nо⋅24⋅10-3, (2.19)

# де Kст.в.,Kн.в.– коефіцієнти теплопередачі старих та нових вікон відповідно, Kв.мп.=1,33 Втм2⋅°C,Kв.д=2,5 Втм2⋅°C;

# Fв.– площа вікон, що замінюються, Fа.=1489,79 м2

# tср.о–середня температура за опалювальний період в м. Києві, tср.о=-0,97°С;

# nо– тривалість опалювального періоду, для м. Києва nо=176 діб.

Таким чином знайдемо економію теплоти при заміні алюмінієвих вікон на енергоефективні металопластикові:

ΔQз.-м/п=(2,5-1,33)⋅1489,79⋅(18-0,97)⋅176⋅24⋅10-3=

=140111,44 кВт⋅год=120,47 Гкал

Економія в грошовому еквіваленті:

ΔE=(ΔQз.-м/п+ΔQд.-м/п)⋅B, (2.20)

де B– тариф на теплову енергію для бюджетних закладів станом на 22.09.20 B=1357,1 грнГкал .

Таким чином:

ΔE=120,47⋅1357,1=163489,84 грн.

Простий строк окупності, роки, знайдемо за формулою:

Tок.=KΔE, (2.21)

де K– капіталовкладення, необхідні для заміни всіх старих вікон, включають ціну нових вікон та затрати на монтаж, К =1960936,1 грн.

Підставимо відповідні значення у формулу:

Tок.=1960936,1163489,84=12  років.

Не зважаючи на значний термін окупності, доцільно замінити існуючі старі вікна з низьким опором теплопередачі на нові енергоефективні вікна.

Плануємо заміну вікон.

ЗЕЗ №2 Встановлення  тепловідбиваючої  плівки  на вікна

Поточний стан:

В холодний період року втрати через скло шляхом теплопередачі та теплового випромінювання досить значні. Через скло втрачається також значна кількість теплоти.

# Опис можливостей енергозбереження

Пропоную наклеїти на скло вікон спеціальну низькоемісійну віконну плівку корпорації „SolutiaInc”,  типу  VE35SRCDF з коефіцієнтом емісії 0,29. Плівка відбиває назад в приміщення близько 70% тепла, при цьому робить скло безосколковим, перешкоджає витокам із приміщення інформації по оптичному, електронно-оптичному і радіочастотному каналам, а також захищають людей, які знаходяться в приміщенні, від впливу зовнішніх електромагнітних полів, які сворюються потужними радіо- і телепередаючими приладами. Тепловідбиваючу плівку покажемо на рисунку 0000

Рисунок 2.2 – Тепловідбиваюча плівка

Крім цього, поглинаючи 99,9% ультрафіолетового випромінювання ця плівка зберігає зір людей і запобігає вицвітанню предметів інтер’єру.

Тому варто розраховувати, що встановлення тепловідбиваючої плівки дасть економію втрат теплоти 10 % від загальних тепловтрат.

Річна економія теплової енергії:

∆ Q = 0,1·= 0,1·1216,83 = 121,683Гкал (2.22)

=1216,83 Гкал – спожито тепла за 2020 рік.

Враховуючи тарифну ставку за теплову енергію маємо щорічно економію:

Е = ∆ QВ=121,6831357,1= 165135,99 грн, (2.23)

де B– тариф на теплову енергію для бюджетних закладів станом на 22.09.20

B=1357,1грнГкал;

# Витрати на введення в експлуатацію

1 м2 тепловідбиваючої плівки корпорації „SolutiaInc” коштує 480 грн/м2., включаючи  монтажні роботи .

Тоді загальні капіталовкладення на впровадження заходу складатимуть:

К = 2136,38  480 = 1025462,4 грн,

де Fв = 2136,38 м2  - загальна площа скління корпусу.

# Термін окупності

Розрахуємо простий термін окупності:

Ток=КЕ , (2.24)

Підставляємо значення у формулу :

Ток=1025462,4165135,99=6,2 роки.

Оскільки термін окупності є невеликим, то буде доцільно впровадити даний захід з енергозбереження.

ЗЕЗ №3 Модернізація теплового пункту

Досліджуючи корпус було виявлено значний потенціал енергозбереження у системі теплопостачання. Температурний режим у споруді залежить від надходження тепла та тепловтрат, від таких фізичних властивостей будівельних матеріалів, як теплопровідність, термічний опір, коефіцієнт випромінення поверхнею огороджувальних конструкцій, коефіцієнт конвективної тепловіддачі огороджувальної поверхні, теплоємність матеріалу огородження.

При використанні в системі опалення гідроелеватора ми не можемо регулювати температуру на подачі в систему центрального опалення при зовнішніх умовах, що змінюються. Для забезпечення регульованої температури на подачі разом з установкою радіаторних термостатів існуючий гідроелеватор необхідно замінити на змішувач і добавити циркуляційні насос.

Для збереження теплової енергії дуже важливо правильно оцінити потреби в теплі в порівнянні з реальною витратою теплоносія. Тому необхідно встановлювати лічильники тепла на теплопунктах у спорудах. У такому випадку розрахунок буде вестися відповідно до реальної витрати теплоносія.

Для приведення потоку й температури до дійсної потреби споруди можуть бути використані наступні автоматичні рішення – електронний програмувальний регулятор й 3-ходовий змішувач з редукторним електроприводом, розміщений на зворотному трубопроводі первинної галузі теплообмінника, які контролюють температуру потоку у вторинній галузі системи.

Регулятор знижує температуру потоку теплоносія в нічний період й у запрограмовані періоди економії. Також температура потоку постійно коректується відповідно до температури зовні будинку.

Енергонезалежний регулятор перепаду тиску прямої дії використається на більших центральні й районних теплогенеруючих станціях з метою підтримки постійного перепаду тиску незалежно від коливань тиску й зміни потоку. Постійний перепад тиску необхідний для оптимального регулювання 
теплообміну.

У такій системі теплопункт може оснащуватися автоматичними регуляторами для регулювання температури на подачі без яких-небудь змін. Деякі поради:

- Установка, що змішує, може бути замінена теплообмінником, але це також залежить від тиску й температури в первинній галузі. Якщо використається установка, що змішує, то насос необхідно встановлювати на трубопровід, що подає, радіаторної системи, щоб уникнути зворотний тиск із боку насоса. У цьому випадку на байпасі необхідно змонтувати зворотний клапан.

- Електронний регулятор обчислює потреба в температурі на подачі залежно від погодних умов.

- Присутність теплолічильника на уведенні в споруду дозволяє розраховуватися за реально спожиту кількість тепла.

Така система опалення здатна заощадити до 30% витрат на енергію й поліпшити рівень комфорту.

Існуючий гідроелеватор рекомендується замінити на установку, що змішує з метою регулювання температури на подачі. Нагадуємо про необхідність установки циркуляційного насоса у вторинному контурі системи.

Пропоную встановити в теплопункті насосну  групу	Meibes D-MK 1 1/14, два насоси SPRUT 3VP-DN65H.  Тут існує гідравлічна розв'язка між первинною й вторинною галузями в системі центрального опалення. Це значить, що по обидва боки теплообмінника може використатися різні значення тиску, а у випадку течі втрати у вторинній галузі будуть обмежені.

Це також найбільш оптимальний варіант регулювання температури на трубопроводі, що подає, до необхідної температури в системі опалення й системі гарячого водопостачання. Отут можливе регулювання температури в повній відповідності з потребами споруди.

Переваги:

- повне регулювання системи опалення. Дозволяє регулювати потік води й подачу теплоносія в систему опалення

- менша залежність від помилок при проектуванні й монтажі

- менші діаметри труб і менші розміри радіаторів, а відповідно, і менші витрати.

Більше того, для 2-х трубної системи опалення зменшення теплового навантаження не впливає на спад температури в системі.

Той факт, що для 2-трубної системи зміна величини потоку має відчутний вплив на тепловіддачу, також говорить про важливість можливості
регулювання потоку, що означає необхідність наявності попереднього настроювання вентилів при використанні їх у двохтрубній системі опалення.

Фактичним стандартом любої системи опалення споруди сьогодні є обов'язкова присутність в ній автоматичної системи регулювання теплового навантаження з корекцією за погодними умовами.

Теплопункт забезпечує одержання й використання тепла нетрадиційними методами. Теплопункт - це багатоконтурна схема із трьома незалежними джерелами теплової енергії, кожний з яких залежно від періоду року й температурних параметрів зовнішнього повітря, передає теплоту в центральну ємність, що акумулює, з якої вона розподіляється по всіх споживачах.

Гідродинамічний нагрівач ГТО забезпечує нагрівання теплоносія в ємності, що акумулює (але не виключений режим роботи безпосередньо на систему опалення), працюючи в старт-стопном режимі. Теплоносій з ємності подається в систему опалення циркуляційним насосом.

Для визначення економічного ефекту від впровадження автоматизованої системи регулювання теплового навантаження будівлі з урахуванням погодних умов використаємо осередненні дані про споживання теплової енергії навчальним корпусом №4 за 2018-2020 роки.

Сумарне споживання теплової енергії корпусом за опалювальний період в середньому за досліджувані роки, становить 1216,83 Гкал.

Визначимо грошові витрати на теплову енергію в середньому за рік:

П=1216,83⋅1357.1=1651359,993грн

Визначимо погодинне середнє значення споживання теплової енергії:

Qo=Qn1⋅n2⋅n3, (2.25)

де Q – споживання теплової енергії за опалювальний період Гкал;

- кількість тижнів енергії за опалювальний період;

- кількість днів тижня;

- кількість годин доби.

Вставивши значення тримаємо:

Qo=1216,8325⋅7⋅24=0,29 Гкал/год;

При використанні автоматизованої системи регулювання теплового навантаження будівлі з урахуванням погодних  умов скористаємося статистичними даними середньодобової температури Києва для визначення орієнтовного графіка навантаження на майбутні періоди.

Біля 15% опалювального сезону утримується температура вища ніж 8 ºC, що вказує на можливість енергозбереження при правильному регулюванні навантаження на опалення. Таким чином враховуючи все вище сказане задамо графік навантаження. Зробимо диференціацію на робочий і вихідний день.

Крім того в робочий день система опалення працюватиме на повне навантаження протягом 12 годин (06:00 - 18:00), інші 12 годин, та 24 години у вихідні дні, для підтримання дещо меншої температури (на рівні +10 ºC) в корпусі система опалення працюватиме з 80% навантаженням.

Маємо такий графік навантаження:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця (5 робочих днів)

12годин -100%; 12годин-80% навантаження.

Вихідні : 24години-80% навантаження.

Такий графік характерний у випадку, якщо автоматика не враховує погодних умов. Зважаючи на те, що біля 20% опалювального сезону утримується температура вища 8ºC, автоматика обмежуватиме теплове навантаження. Приймаємо зниження тепло-споживання на 15%.

Розрахуємо споживання теплової енергії з врахуванням можливості 
регулювання теплового навантаження.

Qp=Qo⋅n1⋅n2⋅(n3+n3⋅0.8)+Qo⋅n1⋅n2⋅n3⋅0.8 (2.26)

Qp=0,29⋅25⋅5⋅12+12⋅0.8+0,29⋅25⋅2⋅24⋅0.8=1061,4 Гкал

З урахуванням погодних умов:

Qp+n=Qp-Qp⋅0,15=1061,4-1061,4⋅0,15=902,19 Гкал (2.27)

Річна економія теплової енергії за рахунок проведення теплового навантаження становить:

ΔQ=Q-Qp+n=1216,83-902,19=314,64 Гкал (2.28)

Для реалізації проекту необхідно обладнання провідних виробників світу.

Сумарна вартість на обладнання та монтаж “під ключ” складатиме:

K=370000 грн.

Термін окупності проекту:

T=KE=370000314,64⋅1357,1=0,87 років. (2.29)

Отже даний захід є досить привабливий з інвестиційної точки зору, оскільки він не тільки допоможе зекономити кошти, а й дає змогу замінити застаріле обладнання.

ЗЕЗ №4 Регулювання опалювальної системи у неробочі часи

Існуюча ситуація.

Так як корпус працює у графіку з 8.00 до 20.00, то немає сенсу підтримувати температуру 20°С постійно. Пропоную у неробочі часи та вихідні дні знижувати температуру: 1) до 18°С; 2) до 16°С . Це дозволить швидко повертатись на нормований режим (20°С) та отримати значну економію.

Річна кількість теплоти на опалення:

Q0рік=Q0max∙tвн-tср.оtвн-tр.о∙n0∙24  Гкалрік ,                           (2.30)

де Q0max- максимальна годинна витрата теплоти на опалення, різниця максимальних втрат через огороджувальні конструкції і тепло надходжень у будівлю, Гкал/рік;

Q0max= 0,29  Гкал/рік;

- внутрішня температура, 20°С;

- середня температура за опалювальний період, -0,97°С;

- мінімальна температура за опалювальний період, -22°С;

- тривалість опалювального періоду, для м. Київ – 176 діб.

Qорік=0,29⋅20--0,9720--22⋅176⋅24=611,6  Гкалрік;

Річна кількість теплоти на опалення при регулюванні:

Q0рік=Q0max∙n0-a∙mp∙(tвн-tср.о)tвн-tр.о+

+(24∙n0-mp∙n0-a)∙(tнероб-tср.о)tвн-tр.оГкалрік ,              (2.31)

де mp - кількість годин роботи школи на добу,12 годин;

a - сума недільних і святкових днів за опалювальний період, 30 днів;

tнероб- температура повітря в приміщенні у неробочий час, 18°С;

Qорік=0,29⋅176-30⋅1218--0,9718--22++(24⋅176-12(176-30))(18-(-0,97))18-(-22)==577,47Гкалрік .

Економія:

Qек=Qорік -Qорік.рег=611,6-577,47=34,13 Гкалрік; (2.32)

E1=Qек⋅B=34,13⋅1357,13=46317,82  грнрік. (2.33)

де B – тариф на теплову енергію для бюджетних закладів станом на 22.09.20

B=1357,13грнГкал;

Отже, зниження температури в неробочі години до 18°С дозволило нам економити 46317,82 грн/рік .

Виконаємо розрахунок для випадку, якщо будемо знижувати температуру до до 16°С .

Річна кількість теплоти на опалення при регулюванні:

Qорік=0,29⋅176-30⋅1218--0,9718--22++(24⋅176-12(176-30))(16-(-0,97))18-(-22)==543,33Гкалрік .

Економія:

Qек=Qорік -Qорік.рег=611,6-543,33=68,27Гкалрік; (2.34)

E1=Qек⋅B=68,27⋅1357,1=92649,22  грнрік. (2.35)

де B – тариф на теплову енергію для бюджетних закладів станом на 22.09.20

B=1357,1грнГкал;

Отже, зниження температури в неробочі години до 16°С дозволило нам економити 92649,22 грн/рік.

2.5 Аналіз інформації

Варто зазначити, що присутнє постійне зниження тарифів на теплову енергію протягом досить тривалого проміжку часу, що позитивно відображається на терміні окупності запропонованих заходів з енергозбереження через обернену залежність цих показників.

Таблиця 2.2 - Результати розрахунків заходів з енергозбереження

| Захід з енергозбереження | ΔQ, Гкал | ΔE, грн/рік | T, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 120,5 | 163490 | 12 |
| Модернізація теплового пункту | 314,6 | 426998 | 0,87 |
| Встановлення енергозберігаючої плівки на вікна | 121,7 | 165136 | 6,2 |
| Зниження температури в неробочі години | 68,3 | 92649 |  |

Висновки до розділу

Отже, за таблицею 2.2 ми бачимо що сума заощаджень дорівнює 848272,99 грн/рік. Найбільшої економії вдалось досягти за рахунок модернізації теплового пункту. Саме завдяки цьому методу вдалось також максимально, серед усіх інших методів, скоротити тепловтрати (на 314,64 Гкал/рік).

Також, за допомогою рисунків 1.8, 1.7, 1.6 ми бачимо, що втрати теплової енергії збільшуються з кожними роком в відсотковому еквіваленті, в порівнянні від інших енергетичних ресурсів.

Але, я вважаю, що за допомогою моїх методів енергозбереження цей ланцюг закінчиться.

2.6 Електротехнічна частина.

2.6.1 Опис схеми зовнішнього електропостачання об’єкта

Корпус №4 був збудований достатньо давно (в 1902 році), тому і всі його енергетичні системи достатньо старі для сучасних пристроїв і вимог. Ця проблема виникла також через те що розподіл енергетичних ресурсів раніше був не точний, і дозволяв утворювати завищені оцінки електро- або тепло- енергії.

Електропостачання  корпусу здійснюється за допомогою 4-ох вводів. Є 2 головних, а також ще 2, які направлені в котельню та лабораторії. Всі чотири вводи надходять від ТП-5167, що знаходиться на території КПІ, який в свою чергу живиться від РП 46 та РП 27 по кільцевій схемі.

2.6.2 Опис схеми внутрішнього електропостачання об’єкта

Розподілення електричної енергії в корпусі здійснюється за допомогою головного розподільчого щита (ГРЩ). ГРЩ – це основний елемент в розділення електричної енергії. В четвертому корпусі є лише 1 ГРЩ. Він живиться від ТП-5167, який находиться біля південного-західного вугла корпусу.

ГРЩ знаходиться в підвалі під великою хімічною аудиторією, тобто с південного боку. За його допомогою електрична енергія вводиться в корпус, а також ведеться її облік та перерозподіл. Від ГРЩ струм іде на розподільчі щити, які є на кожному поверсі корпусу.

Облік електричної енергії відбувається за допомогою чотирьохквадрантного лічильника ЕТ 3B5E8GLZT СП ЗАО “Елвін” класу точності 1.0 (ТТ клас точності 0.5S).

2.6.3 Характеристика основних споживачів електроенергії

Споживачі електричної енергії можуть бути розподілені на такі групи:

-Адміністративні (електроприймачі, розташовані в кабінетах та навчальних класах)

-Лабораторні (обладнання лабораторних кімнат)

-Навчальні (електричне обладнання, яке знаходиться в навчальних аудиторіях)

Більшість електричної енергії в корпусі використовується для обладнання, яке розташоване в лабораторних, а також для освітлення корпусу, стабільної роботи вентиляції і для живлення різних приборів (комп’ютери, зарядні пристрої, холодильники и т.п.).

Для побудови діаграми споживання електроенергії приміщень окремих призначень, котра знадобиться для аналізу електричної енергіїї, потрібно розрахувати загальне споживання одним приладом в кВт⋅год/рік за формулою:

Wсум=N⋅Родн⋅τ⋅10-3, (2.17)

Де N-загальна кількість обладнання з однаковою потужністю, шт.;

Родн-встановлена потужність одного обладнання, Вт;

τ-час роботи обладнання в рік, год/рік.

Всі значення які будуть використовуватись в подальших розрахунках були отриманні від електричних приборів які знаходяться в корпусі під час виконання практичних робіт, а також узгодженні з дипломним керівником.

Всі отримані дані різного обладнання перенесем до табл. 2.14-2.16 відповідно до призначень.

Години роботи кожного обладнання визначалися експертним шляхом. Розглядалися терміни роботи четвертого корпусу, а також завантаженості окремих елементів обладнання в навчальному процесі. Враховувались певні обмеження які були введені в КПІ щодо організації навчального процесу.

Також, через відсутність фактичних годин роботи за рік кожного обладнання окрема, приймемо відповідні дані, які вже занесені до табл. 2.14-2.16

Таблиця 2.14 – Визначення розрахункового значення споживання електричної енергії лабораторним обладнанням

| Назва обладнання | N, шт. | Родн, Вт | τ, год/рік | Wcум, кВт⋅год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфельна піч | 6 | 1800 | 211 | 2278,8 |
| Муфельна піч | 2 | 4000 | 211 | 1688 |
| Прес | 1 | 1000 | 85 | 85 |
| Сушильний шкаф | 6 | 800 | 349 | 1675,2 |
| Дистилятор | 2 | 7500 | 444 | 6660 |
| Дистилятор | 7 | 3000 | 444 | 9324 |
| Потенціостат | 16 | 1250 | 402 | 8040 |
| Електро плита | 12 | 600 | 528 | 3801,6 |
| Термостат | 4 | 500 | 950 | 1900 |
| Хромостат | 1 | 1000 | 950 | 950 |
| Полярограф | 1 | 800 | 507 | 405,6 |
| Креостат | 5 | 650 | 319 | 1036,75 |
| Автоклав | 1 | 2000 | 211 | 422 |
| Гідрозбивач | 1 | 1200 | 370 | 444 |
| Листковідливач | 2 | 9500 | 158 | 3002 |
| Динамометр | 1 | 800 | 528 | 422,4 |
| Корозиометр | 1 | 500 | 528 | 264 |
| Гліциринова баня | 1 | 9500 | 158 | 1501 |
| Компьютер | 6 | 250 | 502 | 753 |
| Морозильна камера | 2 | 1000 | 211 | 422 |
| Холодильник | 5 | 70 | 264 | 92,4 |
| Лампи люмінісцентні | 396 | 10 | 845 | 3346,2 |
|  |  |  |  | 48513,95 |

Таблиця 2.15 – Визначення розрахункового значення споживання електричної енергії навчальним обладнанням

| Назва обладнання | N, шт. | Родн, Вт | τ, год/рік | Wcум, кВт⋅год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прес | 1 | 2000 | 11 | 22 |
| Термостат | 7 | 2500 | 198 | 3465 |
| Осцилограф | 1 | 800 | 422 | 337,6 |
| Прилад для сушіння паперу | 1 | 2500 | 264 | 660 |
| Електричний змішувач | 1 | 500 | 528 | 264 |
| Комп’ютери | 14 | 250 | 528 | 1848 |
| Лампи люмінісцентні | 314 | 10 | 845 | 2653,3 |
| Холодильники | 4 | 70 | 264 | 73,92 |
| Опромінювач бактерицидний | 5 | 500 | 317 | 792,5 |
|  |  |  |  | 10116,32 |

Таблиця 2.16 – Визначення розрахункового значення споживання електричної енергії адміністративним обладнанням

| Назва обладнання | N, шт. | Родн, Вт | τ, год/рік | Wcум, кВт⋅год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиціонери | 6 | 1000 | 640 | 3840 |
| Комп’ютери | 36 | 250 | 502 | 4518 |
| Холодильники | 6 | 70 | 264 | 110,88 |
| Лампи люмінісцентні | 216 | 10 | 780 | 1684,8 |
| Лампи люмінісцентні | 157 | 15 | 740 | 1742,7 |
| Світлодіодні | 18 | 8 | 528 | 76,032 |
| Лампи накалювання | 52 | 60 | 158 | 492,96 |
| Принтер | 9 | 100 | 528 | 475,2 |
| Електричний чайник | 18 | 1500 | 350 | 9450 |
| Сканер | 5 | 250 | 528 | 660 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-10 | 2 | 11000 | 715 | 15730 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-6,3 | 5 | 7500 | 715 | 26812.5 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-5 | 22 | 3000 | 715 | 47190 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-4 | 4 | 7500 | 715 | 21450 |
|  |  |  |  | 134233,1 |

Після розрахунку загального споживання електро-енергії, створюємо діаграму рис 2.14 и таблицю 2.17 для наявного показу і розуміння витрат.

Таблиця 2.17 - Розподіл обсягів споживання електричної енергії за основними групами споживачів

| Призначення | Wсум, кВт·год/рік |
| --- | --- |
| Адміністративні | 134233,1 |
| Навчальні | 10116,32 |
| Лаболаторні | 48513,95 |
| Разом | 192863,3 |

Рисунок 2.6 – Відсотковий розподіл обсягів споживання електричної енергії за основними групами споживачів

Загальною статистикою споживання електричною енергією (табл. 2.17) обсяг споживання корпусом за 2020 рік. За результатами порівняння статистичних та розрахункових даних, можна дійти висновку, що отримана діаграма відсоткового розподілу відповідає загальній ситуації споживання електричної енергії об’єкту, що досліджується.

Отримані результати відрізняються один від одного на 8,58%.

2.6.4 Перевірочний розрахунок навантажень об’єкту

Покажемо розрахунок електричного навантаження споживачів на прикладі підвалу та 1-го поверху, оскільки нижній поверх значно відрізняються по обладнанню в аудиторіях та наявністю прінт центрів, кафе. 2 поверх є типовим і можна прийняти, що його споживання буде приблизно однаковим з іншими. Всі розрахунки зведені в таблиці 2.18.

Таблиця 2.18 – Розрахунок навантажень споживачів

|  | n,шт. | Pні,кВт | Pн.Ʃ,кВт | Kв | cosφ | tgφ | Pп,кВт | Qп,квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муфельна піч | 6 | 1,8 | 10,8 | 0,2 | 0,9 | 0,484 | 2,16 | 1,04544 |
| Муфельна піч | 2 | 4 | 8 | 0,2 | 0,9 | 0,484 | 1,6 | 0,7744 |
| Прес | 1 | 1 | 1 | 0,08 | 0,92 | 0,43 | 0,08 | 0,0344 |
| Прес | 1 | 2 | 2 | 0,01 | 0,92 | 0,43 | 0,02 | 0,0086 |
| Сушильній шкаф | 6 | 0,8 | 4,8 | 0,33 | 0,92 | 0,43 | 1,584 | 0,68112 |
| Дистилятор | 2 | 7,5 | 15 | 0,42 | 0,8 | 0,75 | 6,3 | 4,725 |
| Дистилятор | 7 | 3 | 21 | 0,42 | 0,8 | 0,75 | 8,82 | 6,615 |
| Потенціостат | 16 | 1,25 | 20 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 10 | 7,5 |
| Електро плита | 12 | 0,6 | 7,2 | 0,5 | 1 | 0 | 3,6 | 0 |
| Термостат | 7 | 2,5 | 17,5 | 0,9 | 1 | 0 | 15,75 | 0 |
| Термостат | 4 | 0,5 | 2 | 0,95 | 1 | 0 | 1,9 | 0 |
| Хромотомас | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,9 | 0,675 |
| Осцилограф | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1 | 0 | 0,32 | 0 |
| Полярограф | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,48 | 1 | 0 | 0,384 | 0 |
| Креостат | 5 | 0,65 | 3,25 | 0,3 | 0,8 | 0,75 | 0,975 | 0,73125 |
| Автоклав | 1 | 2 | 2 | 0,2 | 0,9 | 0,484 | 0,4 | 0,1936 |
| Опромінювач бактерицидний | 5 | 0,5 | 2,5 | 0,3 | 0,9 | 0,484 | 0,75 | 0,363 |
| Гідрозбивач | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,35 | 0,8 | 0,75 | 0,42 | 0,315 |
| Листковідливач | 2 | 9,5 | 19 | 0,2 | 0,8 | 0,75 | 3,8 | 2,85 |
| Прилад для сушіння листків паперу | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 1 | 0 | 0,75 | 0 |
| Динамометр | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,92 | 0,43 | 0,4 | 0,172 |
| Корозиометр | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 0,25 | 0,1875 |
| Електричний змішувач | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 0,25 | 0,1875 |
| Гліцеринова баня | 1 | 9,5 | 9,5 | 0,15 | 0,92 | 0,43 | 1,425 | 0,61275 |
| Електричний чайник | 22 | 1,5 | 33 | 0,8 | 1 | 0 | 26,4 | 0 |
| Компьютер | 56 | 0,25 | 14 | 0,5 | 0,9 | 0,484 | 7 | 3,388 |
| Принтер | 9 | 0,1 | 0,9 | 0,45 | 0,95 | 0,33 | 0,405 | 0,13365 |
| Сканер | 5 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 1 | 0,33 |
| Холодильник | 15 | 0,07 | 1,05 | 0,25 | 0,9 | 0,484 | 0,2625 | 0,12705 |
| Морозильна камера | 2 | 1 | 2 | 0,2 | 0,9 | 0,484 | 0,4 | 0,1936 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-10 | 2 | 11 | 22 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 15,4 | 11,55 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-6,3 | 5 | 7,5 | 37,5 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 26,25 | 19,6875 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-5 | 22 | 3 | 66 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 46,2 | 34,65 |
| Вентилятор В-Ц-4-70-4 | 4 | 7,5 | 30 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 21 | 15,75 |
| Лампи люмінісцентні | 157 | 0,015 | 2,355 | 0,7 | 0,92 | 0,43 | 1,6485 | 0,708855 |
| Лампи люмінісцентні | 926 | 0,01 | 9,26 | 0,8 | 0,92 | 0,43 | 7,408 | 3,18544 |
| Світлодіодні | 18 | 0,008 | 0,144 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 0,072 | 0,02376 |
| Лампи накалювання | 52 | 0,06 | 3,12 | 0,15 | 0,9 | 0,484 | 0,468 | 0,226512 |
|  |  |  | 376,9 | 0,5 |  |  | 216,7 | 117,6 |

Продовження таблиці2.18 – Розрахунок навантажень споживачів

| nеф.,шт. | Kp | Pp,кВт | Qp,квар | Sр,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 69 | 1 | 216,7 | 117,6 | 246,6 |

Приведемо розрахунок для побутового обладнання, яке живиться від ТП-5167.

Розрахуємо сумарну потужність розподільчого щита, кВт, за формулою:

(2.18)

де  – потужність одного електроприймача, кВт;

– кількість подібних електроприймачів .

Проміжну активну та реактивну потужність, кВт, визначимо за формулою:

(2.19)

(2.20)

де – коефіцієнт використання встановленої потужності;

– довідкове значення коефіцієнта реактивної потужності.

Визначатимемо проміжну активну та реактивну потужність на прикладі побутових чайників за формулами:

Рпр.=10,8⋅0,2=2,16 кВт,

Qпр.=2,16⋅0,484=1,04 квар.

Аналогічно розраховуємо для інших видів електроприймачів та знаходимо значення середньої потужності для всього розподільчого щита.

Визначаємо груповий коефіцієнт використання встановленої потужності за формулою:

(2.21)

Кв=216,752376,979=0,575

Серед усіх споживачів знаходимо з максимальною та мінімальною потужностями та визначаємо співвідношення:

(2.22)

де  – найбільше  значення номінальної потужності одного ЕП, кВт,

– найменше значення номінальної потужності одного ЕП, кВт.

m=110,008=1375.

Так як , а кількість споживачів більше десяти, то знайдемо ефективне число електроприймачів, шт., за формулою:

(2.23)

nр.е= 2⋅376,97911 = 68,54 шт.

Оскількиnр.е>n, то за ефективне число електроприймачів приймаємо nеф.=69 шт..

Визначаємо значення коефіцієнту розрахункового навантаження в залежності від ефективного числа електроприймачів та значення коефіцієнту використання встановленої потужності за Додатком:

Знайдемо розрахункове активне навантаження, кВт, на розподільчому щиті за формулою:

(2.24)

Рр.=216,752⋅1=216,752 кВт.

Так як ефективне число споживачів більше десяти, то розрахункове реактивне навантаження:

Qр.=Qпр.= 117,626 квар.

Визначимо повне навантаження для даної групи електроприймачів:

(2.25)

Sp=216,7522+117,6262=246,61 кВА.

Аналогічний розрахунок проводиться для всіх груп споживачів. Отримані за тим самим алгоритмом результати розрахунків для кожної силової збірки наведені у табл. 3.7 та 3.8.

Зробимо перевірку кабелю марки ВВГ 4х240  від ТП-5167 до ГРЩ. Допустимий струм кабелю Iдоп.=435 А, активний опір жил кабелю r0=0,0754 Омкм.

Розрахунковий струм у кабельнійлініївизначається за формулою, А:

Ір.=246,613⋅0,38=374,68 А.

Перевіримо за умовою:

де  і  – коефіцієнти, що враховують умови прокладання та відстань між кабелями відповідно, приймаємо , .

374,681,03⋅0,9 = 404,19 <Iдоп.=435 А. – умова виконується

Визначимо допустимі втрати напруги в лінії, зо умовою, що  , за формулою:

де  – довжина кабелю,

ΔU=105⋅0,0754⋅216,752⋅0,153802=1,698<5%

Умова виконується.

За результатами опрацювання загального обсягу споживання електричної енергії протягом року, та отриманої активної потужності (табл. 3.5) отримуємо підтвердження правильності проведених розрахунків щодо обсягів споживання електричної енергії основними групами споживачів.

2.6.5 Аналіз добового графіка споживання електричної енергії

Для аналізу динаміки користування електроенергії протягом доби, покажемо добовий графік навантажень за 09.11.2019 на рис. 2.7

Рисунок 2.7 – Графік добового споживання електро-енергії

З допомогою отриманого графіка можна одразу побачити що в ночі з часу до п’ятої години  в корпусі працюють декілька лампочок, далі десь о шостій починає приходити допоміжний персонал (прибиральниці, зав лабораторії и т.д.). Вже о восьмій приходять викладачі, зав. кафедри і деякі студенти. Вже о дев’ятій годині, коли ще не прийшла вся кількість студентів ми бачимо достатній рівень споживання електричної енергії. І так поступово графік зростає до третьої години дня, де він досягає піку. Це пов’язано з тим що саме о третій годині майже всі лабораторні кімнати заповнені, там проходять досліди, і увімкненні майже всі прибори. Ще деякий час, але вже не так актив мі бачимо активну діяльність з елекричними прибори, але вже о п’ятій годині, коли мала частина студентів залишається на доп. Заняття, а основна покидає корпус. Т.я. у більшості групи максимальна кількість пар – 4. І так поступово корпус покидає все більше людей, і все стрімкіше кількість спожитої енергії наближається до 0. І ось о двадцять третій годині майже остання прибиральниця уходить з роботи до дому і в корпусі залишається лише охоронник який користується мінімальною кількістю освітлювання, що і показую нам графік.

2.6.6 Облік споживання електричної енергії

Всі розрахункові лічильники обліку спожитої електричної енергії встановлені в окремих електро-щитових корпусу. Використовуються трьохкратні лічильники НІК 2301 3ф (5-60А) 380В AP2.0000.0.11

Сумарне електроспоживання хімічного корпусу знаходиться шляхом додавання показників всіх лічильників, встановлених у двух вузлах. Використання лічильників НІК 2301 3ф (5-60А) 380В AP2.0000.0.11 дає гарантію точних даних, а також отримання суміщених максимумів навантаження за задані відрізки часу.

2.6.7 Тариф на спожиту електричну енергію

Оплата електричної енергії здійснюється за допомогою звірювання даних з лічильників. Також тариф на електро-енергію змінюється щомісяця. Всі тарифи, за кожний місяць, були зведені у табл. 2.19

Таблиця 2.19 – Тарифи на електроенергію за 2019-2021 роки.

| ##### Місяць | ##### Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 2019 | ##### 2020 | ##### 2021 |
| ##### Січень | ##### 2,37 | ##### 2,29 | ##### 2,29 |
| ##### Лютий | ##### 2,37 | ##### 2,29 | ##### 2,54 |
| ##### Березень | ##### 2,37 | ##### 2,29 | ##### 2,52 |
| ##### Квітень | ##### 2,37 | ##### 1,83 | ##### 2,54 |
| ##### Травень | ##### 2,37 | ##### 1,83 | ##### 2,53 |
| ##### Червень | ##### 2,37 | ##### 1,83 | ##### 2,53 |
| ##### Липень | ##### 2,64 | ##### 1,9 | ##### 2,53 |
| ##### Серпень | ##### 2,52 | ##### 2,09 | ##### 2,54 |
| ##### Вересень | ##### 2,29 | ##### 2,09 | ##### 2,53 |
| ##### Жовтень | ##### 2,29 | ##### 2,14 | ##### 2,54 |
| ##### Листопад | ##### 2,29 | ##### 2,22 | ##### 2,53 |
| ##### Грудень | ##### 2,29 | ##### 2,31 | ##### 2,53 |

2.6.8 Заходи з енергозбереження в системі електропостачання

Всі ЗЕЗ для четвертого корпусу: заміна холодильного обладнання, заміна старих кондиціонерів на більш сучасні (у будь-якому разі, існуючі кондиціонери потребують заміни через зношеність систем, низьку холодопродуктивність та постійну необхідність в ремонті), забезпечення управління роботи кондиціонерів (встановлення автоматики кондиціонування дозволить автоматизувати роботу кондиціонерів для підтримки комфортної температури і кліматичного контролю в цілому, що дозволяє запобігти перевитраті теплової, а головне електричної енергії.), заміна люмінесцентних ламп та ламп розжарювання на світлодіодні (пропонується заміна всіх ламп на світлодіодні, по всьому корпусу. Данна ідея покладена за рахунок однакового функціоналу, але різної потужності. Наприклад лампи люмінесцентні мають потужності 15 Вт і 10 Вт, лампи накалювання 60 Вт, а світлодіодні лампи всього 8 Вт), встановлення датчиків руху (провівши роботу по установці датчиків ми можемо з зберегти енергоресурси, так як це дозволяє автоматично вимикати освітлення в приміщенні при відсутності людей.), заміна старих комп’ютерних моніторів на нові, модернізація теплопункту з встановленням автоматизації. Всі ЗЕЗ які більш детально розписані, були створені цілеспрямовано для зменшення витрати електричної енергії адміністративним обладнанням, а також будуть більш детальніше розписані у даному розділі.

ЗЕЗ №5 Забезпечення управління роботи кондиціонерів

Даний метод було вирішено виконати після встановлення нових кондиціонерів для створення більш комфортних умов перебування і навчання в корпусі.

Кондиціонери знаходяться у ввімкненому стані, всі розташовані в навчальних аудиторіях частини корпусу, яка була збудована в 1935 році. Вони працюють по 9 годин на добу, присутність людей у навчальних аудиторіях приблизно 4,5 годин на день.

Встановлення автоматики кондиціонування дозволить автоматизувати роботу кондиціонерів для підтримки комфортної температури і кліматичного контролю в цілому, що дозволяє запобігти перевитраті теплової, а головне електричної енергії. Для встановлення системи автоматики обираємо контролер DANFOSS, який зображено на рис. 3.3.

Рисунок 3.3 – Зображення контролера DanfossEKC 202b

Напруга живлення 230 В перемінного струму. Датчики температури: Sair є датчиком термостата, S5 являється датчиком при здійсненні відтаювання і використовується коли відтаювання повинне бути зупинене по температурі. Цифровий вхід DI (On/Off). Замикання активує якусь функцію. Реле 1 – охолодження. Контакт замикається, коли контролер  потребує охолодження. Реле 2 - Відтаювання. Реле замикається при необхідності електричного відтаювання. Реле 3 – Вентилятор. Реле замикається при необхідності включення вентилятора.

Функції та можливості контролера: двух-позиційний термостат, має можливість підключення на 2 датчика, нічний та денний режими роботи, є аварійна сигналізація з затримкою.

Робота компресора: встановлений таймер для того щоб виключити часті і кратко тривалі пуски компресора, затримка увімкнення вентилятора при здійсненні відтаювання, функція відключення вентилятора при зупинці компресора, відключення вентилятора при високій температурі.

Даний контролер можливо використовувати для контрою температури конденсації, і має можливість виконувати функцію датчика температури.

Розрахуємо кількість спожитої електроенергії кондиціонерами після їх встановлення:

W1=n∙P1∙t=6∙0,78∙1575=7371 кВт∙год/рік. (3.13)

Спожита електрична енергія після встановлення системи автоматики для кондиціонерів:

W2=n∙(P2+P3)∙t=6∙0,78∙787,5=3685,5 кВт∙год/рік. (3.14)

Одразу можемо помітити скорочення електричної енергії в 2 рази!

Після даних розрахунків можемо розрахувати річну економію електроенергії:

E=W1-W2∙β=7371-3685,5∙2,4=8845,2 грн/рік. (3.15)

Для розрахунку капітальних вкладень в данний енергозберігаючий захід потрібно також прийняти до уваги не лише вартість системи автоматики а й затрати на енергоспоживання.

Втрати на введеня в експлуатацію:

К=N∙Ц, (3.16)

Де Ц – це ціна за підключення і саме обладнання, а N – кількість датчиків.

К=6∙1316=7896 грн

Термін окупності даного заходу:

T=КE=78968845,2 =0,89 років. (3.17)

Отримавши відносно невеликий термін окупності, можна сказати що даний метод економічно доцільний.

ЗЕЗ №6 Заміна люмінесцентних ламп та ламп розжарювання на світлодіодні

Пропонується заміна всіх ламп на світлодіодні, по всьому корпусу. Данна ідея покладена за рахунок однакового функціоналу, але різної потужності. Наприклад лампи люмінесцентні мають потужності 15 Вт і 10 Вт, лампи накалювання 60 Вт, а світлодіодні лампи всього 8 Вт.

Характеристики ламп, які планується замінити можна побачити в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 - Характеристики ламп

| Параметри | Характеристика |
| --- | --- |
| Лампа розжарювання |  |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Світловий потік, лм | 660 |
| Електрична потужність, Вт | 60 |
| Номінальний струм, А | 0,26 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Виробник | Osram |
| Люмінесцентна лампа на 15 Вт |  |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Світловий потік, лм | 950 |
| Електрична потужність, Вт | 15 |
| Номінальний струм, А | 0,3 |
| Тип цоколя | G13 |
| Виробник | Osram |
| Люмінесцентна лампа на 10 Вт |  |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Світловий потік, лм | 500 |
| Електрична потужність, Вт | 10 |
| Номінальний струм, А | 0,3 |
| Тип цоколя | G13 |
| Виробник | Osram |

Так, різниці між лампою люмінесцентною на 10 Вт і світлодіодною на 8 Вт з сторони економії електричної енергії майже нема, але дана заміна планується для покращення роботи викладачів та студентів, за рахунок збільшення світового потоку та відповідного зменшення навантаження на очі.

Табл. 3.8 – Технічні характеристики лампи ST8P-0.6M 8W/865 220-240V EM

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Світлодіодні с цоколем G13 |  |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Світловий потік, лм | 800 |
| Електрична потужність, Вт | 8 |
| Номінальний струм, А | 0,037 |
| Виробник світлодіодів | Biom |
| Світлодіодні з цоколем E27 |  |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Світловий потік, лм | 770 |
| Електрична потужність, Вт | 8 |
| Номінальний струм, А | 0,037 |
| Виробник світлодіодів | Lectris |

Розрахуємо електроенергію, яка споживається люмінесцентними лампами та лампами розжарювання:

WЛБ10= n∙P1∙t=216∙0,01∙780=1684,8 кВт∙год/рік (3.18)

WЛБ15= n∙P2∙t=157∙0,015∙740=1742,7 кВт∙год/рік (3.19)

WЛК60=n∙P3∙t=52∙0,06∙158=492,96 кВт∙год/рік (3.20)

Розрахуємо споживання електроенергії з новими лампами.

WLED.Е27=n∙P4∙t=52∙0.008∙158=65,73 кВт∙год/рік (3.21)

WLED.G13=n∙P4∙t=157∙0.008∙740=929,44 кВт∙год/рік (3.22)

WLED.G13=n∙P4∙t=216∙0.008∙780=1347,84 кВт∙год/рік (3.23)

Розрахуємо затрати в грошовому еквіваленті, які виникають через живлення ламп які планується замінити, і нових ламп за рік споживання. Це обчислюється за формулою:

Е=Р∙t∙n∙e , (3.24)

Де Р-це потужність лампи, кВт;

t-робочі години за рік;

n-кількість ламп, шт;

е-тариф за електроенергію (2,4 грн/(кВт∙год)).

ЕЛБ10=2,4⸱216⸱0,01⸱780=4043,52 грн

ЕЛБ15=0,015∙740∙157∙2,4=4182,48 грн

ЕЛК60=0,06∙158∙52∙2,4=1183,1 грн

ЕLED.Е27=0,008∙158∙52∙2,4=157,75 грн

ЕLED.G13=0,008∙780∙216∙2,4=3234,82 грн

ЕLED.G13=0,008∙740∙157∙2,4=2260,65 грн

Розрахуємо економію в електроспоживанні та оплаті тарифів:

∆Ерік= (ЕЛБ15+ ЕЛК60+ЕЛК10)-(ЕLED.Е27+ ЕLED.G13+ELED.G13)=

=(4043,52+4182,48+1183,1)-(157,75+3234,82+2260,65)=

=9409,1-5653,22=3755,88 грн (3.25)

∆Wрік=(WЛБ15+ WЛК60+WЛК10)-(WLED.Е27+ WLED.G13+WLED.G13)=

=(1684,8+1742,7+492,96)-(65,73+929,44+1347,84)=

=3920,46-2343,01=1577,45 кВт∙год/рік (3.26)

Розрахуємо загальні фінансові розтрати на закупівлю певної кількості нових світлодіодних ламп, якщо вартість світлодіодної лампочки с типом цоколя G13 65,32 грн, вартість світлодіодної лампочки з типом цоколя Е27 25 грн., а монтаж може виконати обслуговуючий персонал корпусу. Звідси:

К=65,32⸱(157+216)+25⸱52=25664,36 грн

Розрахуємо термін окупності для даного заходу:

Т=КЕ; (3.27)

Т=25664,369081,68=2,8 роки

В цілому, даний захід можна вводити, через те що виробник дає гарантію на 3 роки, а термін окупності 2,8 роки. Тобто через те що термін окупності менший за час гарантії лампочок-установка світлодіодних ламп є економічно доцільним заходом з електрозбереження.

МЕЗ №7 Встановлення датчиків руху

Цей метод необхідно застосовувати при попередній заміні люмінесцентних ламп на світлодіодні, адже перші при роботі з датчиками швидко виходять з ладу.

Провівши аналіз було виявлено, що у коридорах, вестибюлях та на сходових клітинах в корпусі світильники 157  з  люмінесцентними лампами, потужність 15 Вт,  які використовуються для освітлення коридорів та сходів. Дані лампи завжди працюють у робочий час, на відміну від ламп які встановлені в кабінетах та аудиторіях, приблизно 8 години на день. Присутність людей у коридорах складає приблизно 2 години на день.

Провівши роботу по установці датчиків ми можемо з зберегти енергоресурси, так як це дозволяє автоматично вимикати освітлення в приміщенні при відсутності людей. Використаємо датчики присутності DELUXST10A (180o). Датчики зарекомендували себе надійними в експлуатації та досить енергоефективними. Також в них присутнє регулювання за часом, яскравості світла а ще радіус дії. Тобто можемо поставити ці датчики по всьому коридорі попередньо настроївши кожний під певну прохідність для більшої економії електричної енергії. Сам датчик можна побачити на малюнку 3.4.

Рисунок 3.4 – Датчик присутності DELUXST10A.

Також, знаючі потужність навантаження (до 1000 Вт), можемо розрахувати певну кількість даних датчиків на корпус. Приблизно 16 штук.

Кількість спожитої електроенергії світильників зі світлодіодними лампами, які розташовані у коридорах становить:

W1=n∙P1∙t=157∙0,008∙740=929,44 кВт∙год/рік. (3.28)

Кількість спожитої електроенергії світильниками з світлодіодними лампами у коридорах після встановлення датчиків руху становить:

W2=n∙P2∙t=157∙0,008∙185=232,36 кВт∙год/рік. (3.29)

Використаємо 16 датчиків DELUX ST10A. Вартість одного датчика руху складає 190 грн. Потужність одного датчика 11 Вт.

Кількість спожитої електроенергії датчиками руху становить:

W=n∙P∙t=16∙0,011∙740=130,24 кВт∙год/рік. (3.30)

Враховуючи тариф на електроенергію 2,4 грн./кВт·год – можна розрахувати річні витрати, виражену в грошовому еквіваленті:

З=W∙β=130,24∙2,4=312,58 грн. (3.31)

Річна економія енергії становитиме:

E=W1-W2∙β-З=929,44-232,36∙2,4-312,58=

=1360,41 грн/рік. (3.32)

Капітальні затрати будуть складатися з затрат на купівлю датчиків руху та енергоспоживанням самого датчику.

Витрати на введення в експлуатацію:

K=N∙Ц, (3.33)

де Ц – ціна датчика;

N – кількість датчиків.

K=16∙190=3040 грн.

Термін  окупності проекту становитиме:

T=КE=30401360,41 =2,23 роки. (3.34)

У ході розрахунку, було виявлено що установка датчиків руху, настроївши їх під окремі умови прохідності дає економію в грошовому еквіваленті на 1360,41 грн/рік, і це з урахуванням того, що дана цифра вже включає в себе затрати електричної енергії на самі датчики руху. Тим паче маємо малий термін окупності. Тому даний метод вважаю доцільним.

ЗЕЗ№8 Заміна старих кондиціонерів

Існуюча ситуація

Більшість кондиціонерів в корпусі перевищили свій термін служби та мають низьку ефективність роботи. Пропонується замінити існуючі кондиціонери на нові: з тим самим значенням холодопродуктивності, але з меншою споживаною потужність. В корпусі знаходиться 6 кондиціонерів з холодильним коефіцієнтом . Такі кондиціонери відносяться до класу енергоефективності G.

Опис заходу

Пропонується обрати нові кондиціонери того ж виробника Vestfrost, холодопродуктивністю Q=3,21кВт та споживаною потужністю при охолоджені N=0,681. Визначимо холодильний коефіцієнт:

(3.35)

ε=3,210,681=4,7

За значенням холодильного коефіцієнта визначаємо клас енергоефективності нових кондиціонерів – А.

Середній час роботи кондиціонерів – 640 год/рік.

Наведемо основні характеристики старих та нових кондиціонерів у табл. 3.9:

Таблиця 3.9 – Характеристики старих та нових кондиціонерів

| Марка холодильника | Споживана потужність | Площа обслуговування,м2 | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Vestfrost | 1000 | 20 | Звичайний |
| Vestfrost | 700 | 20 | Спліт-система |

Розрахуємо капітальні затрати на електричну енергію, спожиту старими та новими кондиціонерами за один рік (тариф на електричну енергію 2,4 грн):

Ест.к.=640⋅6⋅2,4⋅1=9216грн

Енов.к.=640⋅6⋅2,4⋅0,7=6451,2грн

Наведемо порівняння старих та нових кондиціонерів у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10 – Порівняльна таблиця старих та нових кондиціонерів

| Старі кондиціонери |  |  | Нові кондиціонери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, Вт | Споживанння ел. ен. за 1 рік |  | P, Вт | Споживанння ел. ен. за 1 рік |  |
|  | кВт·год | грн |  | кВт·год | грн |
| 1000 | 3840 | 9216 | 700 | 2688 | 6451,2 |

Розрахуємо грошову економію за рахунок меншого споживання електричної енергії новими кондиціонерами:

ΔW=3840-2688=1152 кВт⋅год

ΔЕ=Ест.к.-Ен.к.=9216-6451,2=2764,8грн (3.36)

Вартість одного кондиціонера – спліт-системи Vestfrostvfe08af5 inverter– 7777 грн., за рахунок програми обміну старих електричних приборів на нові. Монтаж кондиціонера коштуватиме 1799 грн.

Знайдемо простий термін окупності заходу:

ТОК=6⋅7777+1799⋅62764,8=20,8 років

Таким чином, термін окупності нових кондиціонерів досить значний. Але, у будь-якому разі, існуючі кондиціонери потребують заміни через зношеність систем, низьку холодопродуктивність та постійну необхідність в ремонті.

Перевагою запропонованих кондиціонерів є можливість їх роботи не лише на охолодження, а й на обігрів, що може забезпечити додаткову грошову економію в холодний період року у порівнянні з іншими додатковими електричними опалювальними приладами.

Результати проведених розрахунків методів збереження електричної енергії занесемо в табл.3.11, для легшого обґрунтування доцільності їх впровадження.

Таблиця 3.11 – Результати розрахунків заходів з енергозбереження

| Захід з енергозбереження | ΔW, кВт·год/рік | ΔE, грн/рік | Tок., роки |
| --- | --- | --- | --- |
| Заміна старих кондиціонерів | 1152 | 2764,8 | 20,8 |
| Встановлення датчиків руху | 697,08 | 1360,41 | 2,23 |
| Заміна люмінесцентних ламп та ламп накалювання на світлодіодні | 1577,45 | 3755,88 | 2,8 |
| Забезпечення управління роботи кондиціонерів | 3685,5 | 8845,2 | 0,89 |

Висновки до розділу

За результатами здійснення енергетичного аудиту були детально проаналізовані основні групи споживачів електричної енергії хімічного корпусу КПІ, режими їх роботи.

Результати аналізу дозволили сформувати перелік обладнання, яке підлягає заміні або для якого необхідно реалізувати системи управління з режимами їх роботи. Таким чином, визначено обладнання, для якого є необхідним розробка заходів з енергозбереження.

Сумарна економія від всіх ЗЕЗ в системі електропостачання склала 16726,29 грн/рік, що в енергетичному еквіваленті дає 7112,03 кВт⸱год/рік.

2.7 Розрахунок за методикою ДСТУ-БА 2.2-12:2015

Сумарна теплопередача трансмісією через зону будівлі.

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:20опалення 24 охолодження

| Qtr = Htr,adj(θint,set,H ‒ θe)t , |  |
| --- | --- |

де Htr,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні; θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, °С; θint,set,C – задана температура зони будівлі для охолодження, °С; θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С; t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год, визначена згідно з додатком А.

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду.

На прикладі представимо розрахунки для  січня місяця. Всі інші місяці рахуємо аналогічно.

Qtr=Htr,adj⋅(θeint,setH

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією.

# Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К,  повинно бути розраховане за формулою, розрахунки в таблиці 2.5:

| Htr,adj = HD + Hg + HU + HA ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де HD –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)tбезпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К; Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К; HU – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К; HA – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

# В загальному випадку Hx, що відображає HD,  Hg,  HU,HD, Hg, HU або HAHA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

| Hx=btr,xiAi⋅Ui+klk⋅ψk+jχj,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  Ai  – площа iі-го елемента оболонки будівлі, м2; UiUi– коефіцієнт теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить UiUi= 1/UiRΣi; RΣi – опір теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, м2·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.6-189; ΨkΨk– лінійний коефіцієнт теплопередачі k-го лінійного теплопровідного включення, Вт/(м·К); lklk– довжина k-го лінійного теплопровідного включення, м; χj – точковий коефіцієнт теплопередачі j-го точкового теплопровідного включення, Вт/К; btr,x– поправочний коефіцієнт, що становить.

Таблиця 2.2 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць року | θ,°С | t,год | Htr*t | Qtr,опал,кВт*год | Qtr,охол,кВт*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 3414552 | 84339,43 | 97997,64 |
| 2 | -3,6 | 672 | 3084112 | 72785,04 | 85121,49 |
| 3 | 1 | 744 | 2134095 | 64876,49 | 78534,7 |
| 4 | 9 | 720 | 2065254 | 37560,07 | 51218,28 |
| 5 | 15,2 | 744 | 2134095 | 15861,15 | 29078,78 |
| 6 | 18,3 | 720 | 2065254 | 5804,738 | 19462,95 |
| 7 | 19,8 | 744 | 2134095 | 660,8813 | 13878,51 |
| 8 | 19 | 744 | 2134095 | 3414,552 | 17072,76 |
| 9 | 13,9 | 720 | 2065254 | 20828,77 | 34486,98 |
| 10 | 8,1 | 744 | 2134095 | 39322,44 | 52540,06 |
| 11 | 1,9 | 720 | 2065254 | 61803,39 | 75461,6 |
| 12 | -2,5 | 744 | 2134095 | 74345,54 | 87562,53 |
|  |  |  |  | 481602,5 | 642416,3 |

Сумарна теплопередача вентиляцією через зону будівлі.

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяцю та для кожної z-ої зони за формулами:

- для опалення:

| Qve=Hve,adj⋅θint,set,H,z-θe⋅t,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К; θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, °С; θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С; t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год.

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією.

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

| Hve,adj=ρa⋅ca⋅kbve,k⋅qve,k,mn,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де ρa⋅ca– теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3·K); qve,k,mn– усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3/год, визначають згідно з пунктом 9.2.1.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015; bve,k– температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потокуk, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітряθsup,kθsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти; k– представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потокуqve,k,mn, м3/год, розраховують за формулою:

| qve,inf,mn= ninf,mn V ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де ninf,mn– кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1;

V– кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3;

Розрахунок для місяця січень , всі інші за аналогією. Результати зведемо в таблицю .

Qve=0,24·V (θint - θe)⋅t =6240⋅20-(-4,7)⋅744=114671.2кВт⋅год.

Загальнітепловтрати складаються з суми трансмісійних навентиляційних витрат занесемо в таблицю 2.3:

Qht=Qtr+Qve,
Qht=481602.5+114671.2=596273,кВт⋅год.

Таблиця 2.3 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць року | θ,°С | t,год | 0,24*V*t | Qve, опал,кВт*год | Qve, охол,кВт*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 4642560 | 114671,23 | 133241,47 |
| 2 | -3,6 | 672 | 4193280 | 98961,40 | 115734,53 |
| 3 | 1 | 744 | 4642560 | 88208,64 | 106778,88 |
| 4 | 9 | 720 | 4492800 | 49420,80 | 67392,00 |
| 5 | 15,2 | 744 | 4642560 | 22284,29 | 40854,53 |
| 6 | 18,3 | 720 | 4492800 | 7637,76 | 25608,96 |
| 7 | 19,8 | 744 | 4642560 | 928,512 | 19498,75 |
| 8 | 19 | 744 | 4642560 | 4642,56 | 23212,80 |
| 9 | 13,9 | 720 | 4492800 | 27406,08 | 45377,28 |
| 10 | 8,1 | 744 | 4642560 | 55246,46 | 73816,70 |
| 11 | 1,9 | 720 | 4492800 | 81319,68 | 99290,88 |
| 12 | -2,5 | 744 | 4642560 | 104457,60 | 123027,84 |
|  |  |  |  | 655185,02 | 873834,62 |

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентиляційних витрат:

Qht=Qtr+Qve,

В таблицю 2.4 занесемо загальні тепловтрати по кожному місяці.

Таблиця 2.4 – Загальні тепловтрати

| Місяць | Qht, кВтгод | Qve, кВтгод | Qh, кВтгод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84339,43 | 114671,232 | 199010,7 |
| 2 | 72785,04 | 98961,408 | 171746,5 |
| 3 | 64876,49 | 88208,64 | 153085,1 |
| 4 | 37560,07 | 49420,8 | 86980,87 |
| 5 | 15861,15 | 22284,288 | 38145,44 |
| 6 | 5804,738 | 7637,76 | 13442,5 |
| 7 | 660,8813 | 928,512 | 1589,393 |
| 8 | 3414,552 | 4642,56 | 8057,112 |
| 9 | 20828,77 | 27406,08 | 48234,85 |
| 10 | 39322,44 | 55246,464 | 94568,9 |
| 11 | 61803,39 | 81319,68 | 143123,1 |
| 12 | 74345,54 | 104457,6 | 178803,1 |

Внутрішні теплонадходження.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, кВт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

| Qint=kФint,mn,k⋅Af⋅t,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де Фint,mn,k– усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2; Af– кондиціонована площа зони будівлі, м2; t – тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

Фint,mn,k=50168⋅7+7+7=6,26​​Вт/м2,

Q кВтгодint.

Для інших місяців результати занесемо до таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць року | t,год | Фint | Qint,кВт*год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 672 | 6,26 | 8256 |
| 2 | 672 |  | 8024 |
| 3 | 720 |  | 8615 |
| 4 | 696 |  | 8334 |
| 5 | 672 |  | 8154 |
| 6 | 696 |  | 8334,5 |
| 7 | 744 |  | 8995,5 |
| 8 | 720 |  | 8715 |
| 9 | 720 |  | 8715 |
| 10 | 744 |  | 8995 |
| 11 | 720 |  | 8715 |
| 12 | 744 |  | 8995,5 |
|  |  |  | 102848 |

Загальні сонячні теплонадходження.

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

| Qsol=kΦsol,mn,k⋅t,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

деΦsol,mn,k– усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт; t – тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах.

Сонячні теплонадходження через елементи будівлі.

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі , Вт, визначають за формулою:

| Фsol,k=Fsh,ob,k⋅Аsol,k⋅Isol,k-Fr,k⋅Фr,k,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні;  –  еквівалентна площа інсоляціїk-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2, Isol,k – сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2; –  коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: ‒ для незатіненого горизонтального даху, ‒ для незатіненої вертикальної стіни; –  додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Еквівалентна площа інсоляції засклених елементів.

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна), м2, розраховують за формулою:

| Asol=Fsh,gl⋅ggl⋅1-FF⋅Aw,p,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів. У випадку відсутності засобів рухомого затінення = 1; – загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента; – частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента– загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2.

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління  необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового. Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт , як наведено у формулі:

| ggl = Fw gn , Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, приймають .

Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів будівлі.

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі м2, розраховують за формулою:

| Asol=αS,c⋅Rse⋅Uc⋅Ac,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною, приймают; – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт; – коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К);

– площа проекції непрозорої частини, м2.

Теплове випромінювання в атмосферу.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі , Вт, визначають за формулою:

| Φr=Rse⋅Uc⋅Ac⋅hr⋅Δθer,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт; – коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К); – площа проекції елемента, м2; – коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2·К); – середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2·К), може бути наближено розрахований за формулою:

hr=4⋅ε⋅σ⋅θss+2733,

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, приймають за довідковими даними залежно від її типу. Вихідні данні в таблицях 2.3, 2.4, 2.5.

Значення коефіцієнта випромінювання для теплового випромінювання зовнішньої поверхні:

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8Вт/(м2·К4);

θss– середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери, °С .Розрахунки зображені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Для світлопрозорих огороджень

|  | Aw, м² | Asol, м² |
| --- | --- | --- |
| Пн | 72.4 | 34.6 |
| Сх | 128.1 | 62.8 |
| Пд | 51.8 | 27 |
| Зх | 88.6 | 51.4 |

Таблиця 2.7 – Для несвітлопрозорих огороджень

|  | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн | 450.2 | 0,1049 | 159.3 |
| Сх | 402,55 | 0,1101 | 563 |
| Пд | 485,54 | 0,066 | 301 |
| Зх | 384,2 | 0,1057 | 639 |
| Дах | 774 | 0,1093 | 609 |

Таблиця 2.8 – Вихідні данні до розрахунку

| Місто | Київ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| місяць | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| північ | 13 | 24 | 35 | 39 | 56 | 67 | 61 | 40 | 29 | 19 | 11 | 9 |
| схід | 21 | 36 | 58 | 77 | 104 | 111 | 108 | 93 | 70 | 38 | 17 | 14 |
| південь | 50 | 70 | 90 | 92 | 101 | 96 | 98 | 106 | 102 | 75 | 39 | 35 |
| захід | 22 | 38 | 61 | 73 | 99 | 105 | 104 | 89 | 66 | 37 | 17 | 15 |
| горизонт. | 32 | 55 | 101 | 149 | 211 | 228 | 220 | 185 | 130 | 71 | 31 | 22 |

Таблиця 2.9 – Сонячні тепло надходження, Фsol, кВт·год.

| місяць | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| північ | 0,37 | 0,68 | 1,001 | 1,11 | 1,60 | 1,91 | 1,74 | 1,14 | 0,829 |  | 0,54 | 0,31 | 0,25 |
| схід | 0,98 | 1,68 | 2,712 | 3,68 | 4,86 | 5,19 | 5,05 | 4,34 | 3,273 |  | 1,77 | 0,79 | 0,65 |
| південь | 2,33 | 3,27 | 4,209 | 4,30 | 4,72 | 4,48 | 4,58 | 4,95 | 4,770 |  | 3,50 | 1,82 | 1,63 |
| захід | 1,02 | 1,77 | 2,852 | 3,41 | 4,63 | 4,91 | 4,86 | 4,16 | 3,086 |  | 1,73 | 0,79 | 0,70 |
| Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| північ | -0,8 | 3,41 | 7,64 | 9,1 | 15,7 | 19,9 | 17,6 | 9,56 |  | 5,338 | 1,49 | -1,57 | -2,34 |
| схід | 0,32 | 4,70 | 11,12 | 16,6 | 24,5 | 26,5 | 25,7 | 21,3 |  | 14,62 | 5,28 | -0,84 | -1,71 |
| південь | 18,4 | 28,1 | 37,89 | 38,8 | 43,2 | 40,8 | 41,7 | 45,6 |  | 43,72 | 30,6 | 13,1 | 11,1 |
| захід | 2,65 | 8,79 | 17,63 | 22,2 | 32,2 | 34,5 | 34,1 | 28,3 |  | 19,55 | 8,41 | 0,73 | -0,03 |

Загальні теплонадходження складаються з суми додаткових та сонячних:

QΣ=Qsolint

В таблицю 2.10 занесемо загальні теплонадходження по кожному місяці.

Таблиця 2.10 – Загальні теплонадходження

| Місяць | Qgn,кВт*год | Од. вимір. |
| --- | --- | --- |
| I | 37147,5 | кВтгод |
| II | 61067,38 |  |
| III | 101910,5 |  |
| IV | 113194,2 |  |
| V | 150327,7 |  |
| VI | 153411,5 |  |
| VII | 155902,3 |  |
| VIII | 138405,8 |  |
| IX | 109360,7 |  |
| X | 68451,33 |  |
| XI | 26657,06 |  |
| XII | 22362,62 |  |

Коефіцієнт використання надходжень для опалення.

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення  ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, , та числового параметра , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах :

| якщо γH>0 та γH≠1 : | ηH,gn=1-γHaH1-γHaH+1, |
| --- | --- |
| якщо γH=1: | ηH,gn=aHaH+1 , |
| якщо : γH< 0 та QH,gn > 0 | ηH,gn=1/ γH, |
| якщо : γH ≤ 0 та QH,gn ≤0 | ηH,gn=1 |
| при: | γH=QH,gnQH,ht, |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

H– безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення; QH,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год; QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год, ; αH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

aH=aH,0+ττH,0,

де αH,0– довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0; – часова константа зони будівлі, год, визначена згідно з пунктом 12.4; H,0– довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа будівлі.

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою:

|  | τ=CmHtr,adj+Hve,adj+Hve,extra,adj, |  |
| --- | --- | --- |

де  ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;  ‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К; Hve,adj ‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

Репрезентативні значення  і Hve,adj ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховуються за формулою:

|  | Cm= C·Af , |  |
| --- | --- | --- |

де C ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K); Af‒ кондиціоновано площа будівлі або зони будівлі, м².

Данні розрахунки помісячно занесемо до таблиці 2.14 та 2.15.

Потреба на ГВП згідно ДСТУ: Qw=152310=34650 кВтгод

Знайдемо різницю у % розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби ЕР=66від максимально  допустимого значення, ЕРmax=48:

EP-EPmaxEPmax⋅100%=39%.

За класифікацією будинків за енергетичною ефективністю клас енергоефективності даного будинку Е, так як співвідношення потрапляє в інтервал від 26 до 50. Розрахунки в таблиці 2.11 та 2.12.

Таблиця 2.11 – Розрахунки динамічних параметрів на опалення

| Місяць | Cm | τ | αн | γн | ηн | Qh,nd, кВтгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113200 | 19,4 | 2,3 | 7,04 | 0,14 | 79510,67 |
| 2 |  |  |  | 5,40 | 0,18 | 65038,28 |
| 3 |  |  |  | 3,83 | 0,25 | 57967,71 |
| 4 |  |  |  | 2,20 | 0,40 | 51653,33 |
| 5 |  |  |  | 1,03 | 0,68 | 0 |
| 6 |  |  |  | 0,53 | 0,87 | 0 |
| 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  | 1,38 | 0,57 | 0 |
| 10 |  |  |  | 2,91 | 0,32 | 65074,32 |
| 11 |  |  |  | 5,25 | 0,18 | 73687,62 |
| 12 |  |  |  | 6,61 | 0,14 | 91745,52 |
| 600377,5 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.13 – Розрахунки динамічних параметрів на охолодження

| Місяць | Cm | τ | αс | γс | ηс | Qс,nd, кВтгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113200 | 19,4 | 2,3 | 0,12 | 0,12 | 0 |
| 2 |  |  |  | 0,16 | 0,15 | 0 |
| 3 |  |  |  | 0,21 | 0,21 | 0 |
| 4 |  |  |  | 0,34 | 0,32 | 0 |
| 5 |  |  |  | 0,60 | 0,51 | 0 |
| 6 |  |  |  | 0,89 | 0,65 | 5330,78 |
| 7 | 113200 | 19,4 | 2,3 | 1,11 | 0,73 | 7239,39 |
| 8 |  |  |  | 0,91 | 0,61 | 5326,91 |
| 9 |  |  |  | 0,48 | 0,43 | 0 |
| 10 |  |  |  | 0,26 | 0,25 | 0 |
| 11 |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 12 |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 17897.08 |

3МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ RETSCREEN

3.1.Моніторинг та аналіз енергоспоживання

Для проведення модернізації і реконструкції будівлі необхідно попередньо детально дослідити фактичний стан об’єкту та його інженерних систем.

Сучасні комп’ютерні технології і програмне забезпечення дозволяють без складнощів створити динамічну математичну модель об’єкта майже будь-якої складності для подальшого її використання у наукових і професійних цілях.

Для проведення модернізації і реконструкції гуртожитку необхідно зібрати детальну інформацію про наступне:

- ресурсо- та енергоспоживання будівель за різні інтервали (година, доба, місяць, рік) за видами ресурсів та потоків;

- геометричні розміри будівлі, площі, об’єми її окремих складових (кухня/спальні/коридори/актова зала/допоміжні приміщення/санвузли та ін.);

- характеристики, розміри та стан огороджувальних конструкцій будівель з урахуванням орієнтації по сторонах світу;

- умови теплопостачання (витрати, тиск, температури енергоносіїв, кількість енергії);

- дані щодо погодних умов (температура навколишнього повітря, сонячна радіація, хмарність) за різні інтервали (година, доба, місяць, рік) та умов мікроклімату приміщень( в тому числі їх добові коливання);

- інвентаризація обладнання (електрична потужність та тривалість роботи) і визначення величини теплонадходжень від їх використання;

- стан джерел теплопостачання, теплопунктів, інженерних комунікацій, в тому числі: довжини та діаметри трубопроводів, стан ізоляції, кількість опалювальних пристроїв, регуляторів та ін., з визначенням кількості труб, обладнання та арматури у аварійному стані або потребує заміни;

- стан систем вентиляції і основного обладнання, характеристики повітропроводів, аналіз роботи фільтрів і витяжних каналів;

- стан мереж електропостачання, трансформаторів на балансі закладу, розподільчих щитків, автоматів, систем освітлення зовнішніх/внутрішніх та ін.;

- стан систем водопостачання та каналізації, тип, стан і кількість сантехнічного обладнання і вузлів;

- інші системи та обладнання будівлі.

Отримана інформація дозволяє створити базу даних, за допомогою якої може проводитися моніторинг та аналіз даних, а також виявлення та запобігання виникнення аварійних ситуацій.

3.2 Опис використаних програмних продуктів

RETScreen застосовується в системі енергетичного менеджменту для моделювання, а також правильності та коректності  розрахунків. Програмний продукт допомагає провести контроль споживання об’єкту і визначання всі можливі види економії ресурсів за допомогою впроваджених заходів у системі. Схему та принцип роботи програмного забезпечення показано на рис. 3.1.

Програмне забезпечення PVSOLта TSOL являються продуктами одного виробника VALENTINSOFTWARE.

PVSOL — це програма динамічного моделювання з 3D-візуалізацією та детальним аналізом затінення для розрахунку фотоелектричних систем у поєднанні зі споживачами, акумуляторними системами та електромобілями

TSOL — це програма моделювання, яку ви використовуєте для розрахунку продуктивності сонячної теплової системи. Неважливо, чи це для підігріву питної води, підтримки опалення, басейнів чи технологічного тепла: за допомогою T*SOL ви можете оптимально спроектувати заплановану геліосистему, визначити розміри накопичувального бака та колекторних масивів (також східні/західні дахи) і визначити рентабельність.

Рисунок 3.1. Схема роботи програмного забезпечення RETSreen

Коли ви починаєте планувати, у вас є великий вибір усіх відповідних систем для підігріву гарячої води та підтримки опалення, а також для басейнів та технологічного тепла. На етапі проектування ви отримаєте підтримку з пропозиціями щодо розмірів, і ви зможете використовувати варіацію параметрів, щоб визначити, наприклад, оптимальне поєднання розміру накопичувального резервуара та площі колектора.

Після моделювання ви отримаєте вичерпний і привабливий звіт про проект із усіма системними даними, а також детальними результатами моделювання та прибутковості.

3.2 Моделювання та розрахунки

RETSCREEN програмний інструмент, який використовується для вимірювання та контролю енергії, вуглецю, освітлення та комфорту. RETSCREEN порівнює альтернативні конструкції будівель, використовуючи швидкий та економічний спосіб, заснований на функціях та методі порівняння результатів різних аналізів. RETSCREEN поєднує швидке тривимірне моделювання будівель з динамічним моделюванням енергії, завдяки цій функції він розглядається як якісний програмний інструмент для створення та енергетичної оцінки будівельних конструкцій.	У програмному середовищі RETSCREEN було створено фактичну модель будівлі корпусу (рис. 3.1) з реальними характеристиками її інженерних систем, огороджувальних конструкцій та умов експлуатації (недотримання нормативних температур, відсутня механічна вентиляція)

Рисунок3.2  модель корпусу №4

Рисунок3.3  основні дані корпусу

результатів з фактичними визначено, що розбіжність у величині теплоспоживання становить 10%, а у величини споживання електроенергії 0%. Вважаємо, що фактична модель з достатньою точністю презентує реальну будівлю та може бути використана як основа для створення моделей з іншими параметрами комфорту. В ході моделювання визначено енергоспоживання: фактичне, базове та після впровадження запропонованих енергозберігаючих заходів. Базове енергоспоживання враховує механічну систему вентиляції для забезпечення нормативних вимог по мікроклімату (а саме кратності вентиляції) та автоматичне регулювання в системі опалення відповідно до змін зовнішніх погодних умов.

Як видно з результатів розрахунків, у будівлі не дотримуються нормативні значення мікроклімату у приміщеннях. При порівнянні отриманих

Рисунок3.4   споживання корпусом ресурсів

У ході проведення моделювання було проведено детальний дослід обладнання на рис3.4 та прийнято рішення про модернізацію корпусу, враховуючи актуальні ціни на обладнання, а також ціни на комунальні послуги. Модель дала змогу прорахувати термін окупності, який наведений на рис 3.5

Рисунок3.5  термін окупності корпусу

Висновок до розділу

У даному розділі було проведено моделювання геліосисем для забезпечення  електричною енергією та гарячим водопостачанням  навчального корпусу.

Моделювання було проведено у двох програмних продуктах  для кожної системи. Результати  моделювання є майже однаковими в обох програмних продуктах,  незначні відхилення пов’язанні  з тим, що  ці  програмні забезпечення мають різних виробників

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

Система енергетичного менеджменту (СЕМ) – це одна з головних частин повної сфері управління підприємством, тобто в нашому випадку, вищим навчальним закладом (ВНЗ), головним завданням якої є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних.

СЕМ складається з певних організаційних заходів з використанням  ресурсів, необхідних для формування, впровадження, досягнення цілей енергозберігаючої політики ВНЗ.

Процес управління у системах контролю і оптимізації енергоспоживання передбачає:

-вимірювання керованих параметрів;

-зіставлення результатів вимірювань із завданням;

-розробка керуючих дій.

У ВНЗ впровадження системи енергетичного менеджменту базується на визначенні  впровадження системи енергетичного менеджменту, потенціалу енергозбереження за рахунок усунення чинників, які впливають та не дають змогу раціонально використовувати енергію, слідом з цього витікає, що коректний енергетичний менеджмент   дозволяє оптимізувати споживання енергії і зменшити її питомі витрати в технологічних процесах.

Впровадивши СЕМ, можна отримати стабільну економію енергії за рахунок певних енергозберігаючих заходів, що дає стабільну економію енергії (5–15%)  в ВНЗ.

Виконуючи роботу по енергетичному аудиту ви маєте змогу оперувати даними об’єкту для визначення вірної стратегії економії ресурсів та на основі цих значень  можна визначити  потенціал енергозбереження та план на їх основі цілеспрямовані заходи.

Однозначно, що проведення лише енергетичних аудитів не дало б значних результатів. Данну ситуацію можна пояснити ревізією енергоспоживання, яка дає миттєву картину ситуації з енергетичного використання і не дає гарантію того, що в процесі достатньо довгого впровадження енергозберігаючих заходів їх ефективність має достатньо високі показники. Ще крім йього, як свідчить практика, лише деяка частина енергозберігаючих заходів, запропонованих в результаті проведення енергетичних аудитів, упроваджується.

На основі стандарту ISO 50001, завдяки якому впроваджується СЕнМ, встановлюються вимоги до СЕМ, на основі яких ВНЗ, маючи достовірну інформацію щодо використання енергетичних ресурсів,  може розробити та запровадити енергетичну політику, здійснити постановку завдань, цілей та розроблення планів заходів з енергетичного менеджменту з урахування законодавчих вимог.

Цей стандарт (ISO 50001) ґрунтується на методології, відомій як цикл постійного поліпшення:

- Плануй

- Виконуй

- Перевіряй

- Дій

Тобто «Plan — Do — Check — Act» (PDCA), і він запроваджує енергетичний менеджмент у повсякденну діяльності (практиці) підприємства.

Основна ідея такого підходу наведена на рисунку 4.1.

Як правило заходи, які впроваджуються в ВНЗ мають невеликий бюджет та достатньо високі терміни окупності за рахунок економії енергоресурсів , строк окупності витрат для запровадження системи енергетичного менеджменту складає від 3-х днів до декількох років в залежності від розміру навчального корпусу та його питомого енергоспоживання.

Рисунок 4.1 – Схема впровадження енергетичного менеджменту

Основною ціллю роботи служби енергетичного менеджменту ВНЗ є мінімум витрат корпусів на ПЕР та інші ресурси шляхом доведення споживання енергії та води до кращих світових показників за рахунок підготовки, консультування, проведення організаційних і технічних заходів з енергозбереження.

У положенні про службу, поставленні основні задачі, які покладені на службу енергетичного менеджменту ВНЗ. Вони полягають в управлінні енергоспоживанням та всіма аспектами, що пов’язані з останнім. Завдання СЕМ умовно можна розділити на:

-розрахунково-аналітичні (розробка методів розрахунку лімітів енергоспоживання, моніторинг енергоспоживання, розробка програми з енергоефективності, ведення бази даних по енергоспоживанню, розробка системи мотивації ощадливого енергетичного використання);

-організаційні (організація взаємодії ВНЗ з енергопостачальними організаціями, організація роботи Ради з енергозбереження, служб експлуатації в питаннях ефективного енергетичного використання);

-обстеження (енергетичний аудит будівель університету, енергетична сертифікація будівель, визначення резервів енергозбереження);

-просвітницькі (організація навчання та обміну досвідом співробітників служб експлуатації, енергетичних менеджерів будівель, участь у проведенні Тижня енергоефективності, роз’яснювальна робота з питань ощадливого енергетичного використання в навчальному корпусі).

4.1 Заходи поліпшення структури енергетичного менеджменту

Щоб провести видимі зміни  всередині досліджувального об’єкту  і розвиток потребує удосконалення в керуванні енерговикористанням, тоді необхідно:

-знайти важливі проблеми об’єкту;

-оцінити якість і рівень підтримки;

-мати чітку стратегію подальших кроків оперуючи теперішнім     станом.

Найбільш важливі проблеми:

-інвестиції (слабка інвестиційна політика);

-інформаційні системи (звіт про витрати на основі лічильників).

Перешкоди на шляху до вищого рівня:

-не достатнє фінансування;

-застаріле обладнання.

Перелік рекомендацій:

-заручитися підтримкою вищого керівництва;

-комплектація персоналу;

-роз’яснювальні роботи;

-представити дані о можливих шляхах фінансування.

Висновки до розділу:

В Програмі енергоефективності заплановано проведення ще низки заходів для оптимального використання ПЕР. Це такі заходи як оновлення систем енергопостачання з застосуванням технологій, що використовують відновлювані джерела енергії, створення системи автоматизованого знімання показів приладів обліку теплової, електричної енергії та води, продовження переоснащення систем освітлення, проведення термомодернізації будівель тощо.

## 5ПРОЕКТУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФЕС В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PVSOL PREMIUM (ФЕП) ТА TSOL (СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ).

Проектувати системи альтернативних джерел енергії зручно в програмному середовищі PVSol Premium (ФЕП) та TSol (сонячні колектори). Візуалізація в 3D-режимі надає детальну інформацію про тіні, подані в різні часи дня і року, і отже про можливі скорочення надходжень сонячної радіації. Завдяки детальному аналізу затінення окремих модулів ефект оптимізації потужності на виході системи також можна точно розрахувати у вище зазначених програмах.

### 5.1 Встановлення ФЕС

Пропонується на даху південної частини корпусу на двоповерховійсекціїХімічного корпусу КПІ. Хоча корпус освітнього закладу є часткою історичної будівлі, ми пропонуємо розмістити конструкції на тильній даховій частині, яка не змінить загального виду будівлі і буде виконана у формі даху.Ця фотоелектрична система задовольнятиме частину енергопотреби Хімічного корпусу та буде підключена до загальної електромережі для продажу електроенергії при її надлишку влітку.

Пропонується розмастити 200 модулів виробництва компанi1 JA Solar моделі JAMб0S0l-300/PR, під’єднаних до 1 інвертора Huawei Technologies SUN2000􀁶60KTL0M0(400Vac) з 6 МРР0трекерами. Панелі розташовані на плоскому даху у чотири ряди пiд кутом 3 0° до горизонту (рис 5.1).

Рисунок 5.1 – Схема розташування сонячних панелей. Вихідні результати симуляції роботи ФЕС наведено в таблиці 6.1

Таблиця 5.1- Характеристики встановленої ФЕС.

Рисунок 5.2 – Розташування ФЕС на даху будівлі

Програмне забезпечення «PVSOL prem1um» також розраховує

величину капіталовкладень та термін їх окупності.

### 5.2 Встановлення сонячного колектора

Пропонується розмістити 15 колекторів виробництва компанії Viessmann моделі Vitosol 100 -FM SHlF , під’єднаних до баку-акумулятора який, у свою чергу, контактує з мережею централізованого водопостачання (рис. 5.3). Колектори розташовані на плоскому даху під кутом 30° до горизонту.

Рисунок 5.3- Схема функціонування системи сонячних колекторів.

Кінцева результати симуляції роботи СК наведено на рис. 5.4 та в табл.5.2.

Рисунок 5.4- Динаміка споживання теплоти освітнім закладом від СК

та централізованим ГВП.

Таблиця 5.2 -Характеристики встановленої системи сонячного колектора -СК

| Параметр системи СК | Характеристика |
| --- | --- |
| Теплова потужність системи, кВт | 26,36 |
| Загальна площа поверхі колекторів, м2 | 37,65 |
| Частка заміщення централізованого ГВП, %/рік | 46,02 |
| Річна генерація теплоти, (кВт·год)/рік | 31261,99 |
| Ефективність роботи системи, % | 36,2 |
| Зниження викидів СО2, кг/рік | 4408,98 |

### Висновок до розділу

1. Доцільним є використання сонячних панелей для живлення автономних вентиляційних систем, а також окремого лабораторного обладнання. Автономні рекупераційні теплообмінники дозволяють самостійно оновлювати повітря для окремих аудиторій. Оновлене повітря попередньо очищається та нагрівається для холодних місяців року та охолоджується для спекотних днів.

2. Згідно з розрахунками, теплообмінник може зменшити втрати тепла за рахунок уникнення протягів, а так як тиск в приміщенні дорівнює вуличному, то інфільтрація повітря зменшується в три рази. Такий захід дозволяє економити більше 20% теплової енергії.

4. Сонячні теплові колектори стають все більш доцільними у використанні в навчальних хімічних лабораторіях саме в денний час коли проводяться навчання.

5. З наближенням літа сонячного тепла і світла з кожним днем ​​стає все більше. Це означає, що за допомогою СК може акумулювати енергію та використовувати її для підігріву води в поруч розміщеній  бібліотеці та гуртожитку.

6 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ

## 6.1. Загальні положення ідеї стартап – проекту

Стартап є інноваційною структурою, яка реалізує бізнес-ідею в умовах невизначеності, що потребує грамотного управління ризиками.

У даний момент у сфері енергетики найпопулярнішими є стартап-проекти у сфері альтернативних джерел енергії, а також проекти, направлені на збереження екології у світі. Відновлювані джерела енергії стають все більш популярними і часто мають вирішальне значення для віддалених регіонів, які залежать від імпорту викопного палива для задоволення потреби в енергії.

Успішність стартап-проекту визначається його бізнес-ідеєю. Повинен бути врахований реальний або потенційний попит товару. Крім цього, кожен стартап припускає високі ризики, пов’язані з високим рівне конкуренції в галузі, браком фінансових ресурсів, командою, відсутністю досвіду управління, неправильною ціновою політикою тощо. Згідно статистики, близько 70% всіх стартап-проектів перестають існувати в перший рік діяльності.

Таким чином, основна задача підприємця – реалізація ідеї в бізнес-модель з урахуванням усіх можливих ризиків та продуманою стратегією розвитку.

6.2 Резюме проекту

Основною ідеєю запропонованого проекту є створення кампанії з проектування електричних систем опалення з використанням керамічних електронагрівачів. Обігрівачі з кераміки працюють за принципом сонячного світла: спершу вони гріють предмети поруч, а від них загріваються повітряні маси, тобто першими нагріваються стіни приміщення та предмети, а потім повітря. Принцип роботи детально представлений на рисунку 6.1

Рисунок 6.1 – Принцип роботи керамічного обігрівача

Головною перевагою є висока енергоефективність керамічних електронагрівачів. До прикладу, для приміщення площею 10 м2  достатньо обігрівача потужністю 600 Вт. Маслянистому радіатору для вироблення такої ж кількості тепла знадобиться потужність 2,5 кВт. Раціональне розміщення керамічних обігрівачів по навчальному корпусу буде вигідніше, ніж використання твердопаливного котла з водяною системою опалення.

Додатковою перевагою є екологічність матеріалів: кераміка та скло, з яких виготовляються зовнішні панелі керамічних обігрівачів, є одними з найбільш екологічно чистих матеріалів. Вони не виділяють шкідливі речовини при нагріванні, стійкі до корозії і мікроорганізмів, легко очищаються.

6.3 Види та спрямованість проекту

Тип проекту – проектно-монтажні роботи. Необхідні розрахунки з підбору та монтажу опалення, систем опалення.

Фокус проекту – зменшення споживання природного газу в Україні для зменшення енергетичної залежності країни від природного газу. Важливо втілювати програми з термомодернізації, оскільки за статистикою ¾ обсягу газу в побуті споживається саме на опалення.

6.4 Аналіз ідеї проекту

Керамічні панелі як вид альтернативного опалення приміщень – це практично, оскільки вони працюють на базі кількох способів опалення. Завдяки інфрачервоним променям нагріваються стіни та предмети, потім відбувається нормальний процес теплообміну, коли повітря отримує частку тепла від нагрітих поверхонь. Головною перевагою є цілеспрямована віддача тепла, тому керамічні електронагрівачі можна використовувати як у житлових будинках, так і у промислових приміщеннях.  У таблиці 6.1 продемонстровані зміст ідеї, напрямки застосування керамічних обігрівачів і вигоди для споживача.

Таблиця 6.1 – Аналіз ідеї проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Пропонується створити кампанію з проектування електричних систем опалення з використанням керамічних електронагрівачів. Вони працюють за принципом сонячного світла, є енергоефективними та екологічними, у порівнянні з водяною системою опалення. | 1.Навчальні заклади | Енергоефективність: для вироблення такої ж кількості тепла, як і від інших систем опалення треба менша потужність; швидкість обігріву, екологічність.. |
|  | 2.Житлові будинки | Заощадження на комунальних послугах, великий асортимент виду і форм панелей, простота монтажу, невеликі габарити, безпечність, адже склад повітря не змінюється, кисень не вигорає, відсутній неприємний запах гару, наявність термостату запобігає появі опіків у дітей. |
|  | 3. Приміщення готельно-ресторанного бізнесу | Заощадження на комунальних послугах, можливість використання у зонах з високою вологістю повітря, дизайн, швидкість обігріву. |

Використання керамічних електронагрівачів оптимальне у приміщеннях з високою вологістю повітря, адже за рахунок нагрівання поверхонь знижується ймовірність появи конденсату, також панелі мають стійкість до впливу вологого середовища. Також вони є безпечними за рахунок незмінного складу повітря при використанні, кисень не вигорає і відсутній неприємний запах. То ж їх можна використовувати у навчальних закладах, дитячих садочках тощо. Технічні характеристики керамічних електронагрівачів приведені в таблиці 6.2.

| Параметр | Ecoteplo DUO 1000 ME | Ecoteplo Lion 1500 МЕ | Ecoteplo AIR 1500 EL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Номінальна споживана потужність,Вт | 500 | 1000 | 1500 |
| Напруга, В | 220 | 220 | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Розмір, мм | 600х600х80 | 600х1200х60 | 600х1200х50 |
| Вага, кг | 20 | 27 | 27 |
| Робоча температура, °C | до 90 | до 90 | до 90 |
| Час виходу на режим, хв | до 30 | до 30 | до 30 |
| Площа плити,м2 | 0,36 | 0,72 | 0,72 |
| Об’єм обслуговуваного приміщення,м3 | до 40 | до 75 | до 65 |
| Спосіб установки | настінний | настінний | настінний |
| Тип дії | ІЧ-конвекційний | ІЧ-конвекційний | ІЧ-конвекційний |
| Матеріал корпуса | кераміка | кераміка/сталь | кераміка/сталь |
| Колір | Білий мармур, сірий лофт, королівський мармур | Сірий лофт | Білий |

6.5 Визначення характеристик ідеї проекту

У таблиці 6.3 наведено порівняння даної ідеї проекту з конкурентами, виокремлені сильні, слабкі та нейтральні сторони. У якості конкурентів були обрані інші види опалення: газове/центральне опалення, конвектори електричні, твердопаливні котли.

Таблиця 6.3 – Порівняння ідеї проекту з конкурентами

| Технікоекономічні характеристики ідеї | Значення показника |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мій проект | Газове/ централь-не опалення | Конвектори електричні | Твердопаливний котел |  |  |  |
| Енергоефективність | 600 Вт на 10м2 | 1,5 м3на 10 м2 | 1 кВт на 10м2 | енергоефективний |  |  | + |
| Простота монтажу | + | - | + | - |  |  |  |
| Простота експлуатації | +- За рахунок труднощів в ремонті | - | + | - | + |  |  |
| Швидкість нагріву приміщення, тепловіддача | Швидкий нагрів приміщення | Повільний нагрів приміщен-ня | Швидкий нагрів повітря | Висока тепловід-дача при мінімаль-ному споживанні |  | + |  |
| Безпечність | Повністю безпечний, захист від опіків, без викидів кисню в повітря | Вибухають | Безпечні | Небезпеч-ні, вибухають |  |  | + |
| Вартість встановлення | Висока | Низька | Висока | Висока |  | + |  |
| Вартість експлуатації | Низька | Висока | Висока | Низька |  | + |  |
| Наявність автономії | +, є термостат | - | + | + |  |  | + |
| Екологічність | + | - | + | - |  |  |  |
| Габарити | Маленькі | Середні | Маленькі | Великі + потрібно місце для зберігання палива |  |  | + |

Таким чином, можемо зазначити, що основними перевагами даного проекту є вища енергоефективність, повна автономія та невеликі габарити і мобільність. Недоліком є складність проведення ремонтних робіт у випадку неполадок.

6.6 Технологічний аудит ідеї проекту

Проведення технологічного аудиту як способу об’єктивної оцінки потенціалу стартап-проекту, тобто його комерціалізації, необхідне для оцінки успішності ідеї. Технологічний аудит набуває дедалі більшого поширення і застосовується у багатьох галузях.

6.7 Характеристика потенційних споживачів

Цільова аудиторія проекту, особливості її поведінки  та вимоги описані в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 – Характеристика потенційних споживачів

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія | Особливості поведінки споживачів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреба в енергоефективності, менше витрат – більше тепла | Навчальні заклади | Безпечність, економія коштів, швидкість нагріву приміщення. | Енергоефективність, автономність, можливість швидко прогріти приміщення після тривалих канікул. |
|  | Готельно-ресторанний бізнес | Економія коштів, гарний дизайн, швидкість нагріву приміщення. | Можливість вибору форм і дизайну під стиль закладу, енергоефективність. |
|  | Побутові споживачі | Економія коштів, безпечність, гарний дизайн, простота експлуатації. | Безпечність для дітей, наявність термостату, автономія, енергоефективність, можливість вибору дизайну під ремонт квартири. |

6.8SWOT-аналіз проекту

Перелік сильних та слабких сторін, можливостей та загроз проекту наведений в таблиці 4.5.

Таблиця 6.5 – SWOT-аналіз

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Більша енергоефективність, ніж у конкурентів (споживання 600 Вт на 10 м2) - Безпечність (має термостат, запобігання опікам, без викидів кисню в повітря) - Екологічність (матеріали, з яких складаються нагрівачі, скло і кераміка, підлягають вторинній переробці) - Компактність і гарний дизайн. | 1. Проект новий, тобто прогнозуються складнощі з пошуком споживачів. 2. Немає досвіду на ринку. 3. Складність керамонагрівачів в ремонті. |
| Можливості | Загрози |
| - Зростання попиту на автономне опалення. - Зменшити витрати на реалізацію проекту(підтримка з боку держави та бізнесів стартап-проектів) - Збільшення кількості споживачів(фактор: зростання попиту на автономне опалення) | - Зменшення попиту (фактор: зменшення купівельної спроможності споживачів внаслідок пандемії та військових дій) - Закриття проекту на початкових стадіях внаслідок недосвідченості на ринку. - Закриття бізнесу внаслідок військових дій, пандемії) |

6.9 Оцінка ризиків проекту

На основі проведеного SWOT-аналізу виокремили найбільш впливові загрози. Експертна оцінка параметрів ризику і заходи для їх нівелювання представлені в таблиці 4.6.

Таблиця 6.6 – Оцінка ризиків проекту

| Найменування ризику | Міра ризику | Метод мінімізації |
| --- | --- | --- |
| Зменшення попиту | Середня | Виділення коштів на проведення маркетингових заходів, таких як піар та реклама |
| Закриття проекту на початкових стадіях внаслідок недосвідченості на ринку | Висока | Пошук надійних інвесторів |
| Закриття бізнесу внаслідок військових дій, пандемії | Висока | Виведення бізнесу на міжнародний рівень |
| Тепла зима | Низька | Виділення коштів на проведення піар заходів, пошук інших ринків |

6.10 Порівняльна характеристика системи опалення керамічних електронагрівачів та газового котла з водяною системою опалення

Розрахуємо термін окупності системи опалення від керамічних нагрівачів.

Період окупності – це такий період, в якому доходи від проекту перекривають збитки від його реалізації. Розраховується за такою формулою.

ζ= КР-Кр

де К – всі капіталовкладення на реалізацію проекта;

Р – прогнозований дохід за рік реалізації проекту;

Кр – річні витрати на ремонт та експлуатацію системи

Кр=К∙0,01 грн

Далі складаємо кошторис капітальних вкладень:

В таблиці 6.7 наведені всі капітальні вкладення на встановлення керамічних електронагрівачів.

Таблиця 6.7 – Капітальні вкладення

| Найменування | Кількість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамічний електронагрівач Ecoteplo DUO 1000 ME | 10 | 5300 | 53000 |
| Автоматичний регулятор | 1 | 970 | 970 |
| Монтаж системи | 1 | 1500 | 1500 |
| Удосконалення електромережі | 1 | 4000 | 4000 |
| Всього: |  |  | 59470 |

Річні витрати на поточний ремонт складають:

Кр=112470∙0,01=594,7 грн

Розрахуємо витрати роботи системи, за допомогою виробленої кількості електроенергії від керамічних електронагрівачів.

N=Qоср=5000 Вт

Далі розраховується вартість електроенергії, яка буде спожита за один опалювальний сезон, за формулою:

КЕ=Qоріч∙13600∙103∙(23∙ЦЕ+13∙0,5∙ЦЕ)

де ЦЕ – ціна на електроенергію що становить 2,29 грн/кВт*год

КЕ=256,064688∙107∙13600∙103∙23∙2,29+13∙0,5∙2,29=13570,38 грн

Тепер визначемо дохід, отриманий в результаті впровадження даної системи теплопостачання в порівнянні з теплопостачанням корпусу зараз.

З табл. 1.3 маємо річне споживання (1007,18 Гкал) та вартість теплової енергії (463228,16 грн) , з котрого отримуємо ціну 459,93 грн/Гкал.

Отже економія від використання керамічних нагрівачів порівняно з водяною системою опалення буде становити:

Р=Кпг-КЕ=18950,4-13570,38=5380,02 грн

Визначимо термін окупності:

ζ= 594705380,02-594,7=12,43 роки

Термін окупності системи опалення з використанням керамічних електронагрівачів склав 13,4 років. Система вважається рентабельною, якщо її термін окупності менше 15 років.

6.11 Бізнес-модель проекту

Бізнес-модель – план реалізації проекту, який являє собою опис виду діяльності, ресурсів, звідки буде дохід тощо. Перед тим, як шукати джерела зовнішнього фінансування, обов’язково потрібно розробити базову бізнес-модель. У таблиці 4.7 наведена структура бізнес-моделі даного стартап-проекту.

Таблиця 6.7 – Структура бізнес-моделі

| Ключові партнери | Український виробник керамічних нагрівачів Ecoteplo |
| --- | --- |
| Ключові види діяльності | Проектно-монтажні роботи з встановлення та ремонту керамічних електронагрівачів |
| Ключові ресурси | Людські ресурси(трудові): персонал для проведення проектних, монтажних робіт, маркетологи, управління, тощо |
|  | Фінанси: кредитні кошти, краудфандинг, інвестиції, тощо |
|  | Матеріальні ресурси: керамічні панелі, деталі для ремонтних робіт, касові апарати, комп’ютерна техніка, тощо |
|  | Нематеріальні ресурси: програмне забезпечення, репутація, тощо |
| Цінність пропозиції | Закриття потреби споживачів у більш енергоефективному та екологічному опаленні з високою якістю і гарним дизайном |
| Канали збуту | Прямі канали збуту через власну компанію, так ми можемо контролювати збут та безпосередньо взаємодіяти зі споживачами. Канал збуту – нульовий. |
| Споживчі сегменти | Житлові будинки, заклади освіти, HoReCa |
| Структура собівартості | Разові витрати: закупівля необхідного обладнання, облаштування офісу. |
|  | Постійні витрати: оренда офісу, заробітня плата, амортизація, страхові платежі. |
|  | Змінні витрати: комунальні послуги, податки, транспортні витрати. |
| Потоки надходження доходу | Проектно-монтажні роботи з встановлення керамічних електронагрівачів |

Висновки до розділу

Отже, розробивши стартап-проект з впровадження ддаткової системи опалення корпусу та провівши аналіз системи опалення з використанням керамічних панелей, можна зробити висновок, що проект здатний до монетизації.

Як бачимо, товар має багато переваг перед конкурентами, наприклад енергоефективність, екологічність, автономність. Підґрунтям для успішної реалізації проекту є зростаючий попит,  невисокі бар’єри входу на ринок та конкурентоспроможність проекту.

Був прорахований термін окупності, який складає 12,43 роки. Кошторис витрат складає 13570,38 грн, що є на 5380,02 грндешевшим за використання водяної системи опалення.

Провівши повний аналіз проекту з урахуванням основних ризиків було складено структуру бізнес-моделі, де описані основні потоки надходження доходу, ключові ресурси для здійснення проекту, канали збуту, тощо.

Висновки

В магістерській дисертації проведено аналіз енергетичних систем в хімічному корпусі №4 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Більш детально, був виконаний такий об’єм робіт як розрахунок теплових втрат корпусу, добове, місячне, та річне електроспоживання, розрахунок та умови впровадження заходів, які підвищили б енергоефективність корпусу.

Під час розрахунку електроспоживання корпусу, а саме перелік обладнання, було виявлена велика кількість техніки,  яка на сьогодення не підпадає під критерій «Енергоефективності». Згідно чого, було запроваджено певну кількість заходів для усунення цієї проблеми.

Для вирішення головної проблеми корпусу – некомфортна внутрішня температура, був запропонований стартап для її вирішення. Керамічні нагрівачі були запропоновані, так як вони нагрівають велику площу, споживають малу кількість електроенергії, та дуже комфортні, бо нагрівають саме приміщення, а не повітря, що робить присутність в одній аудиторії більше десяти студентів некомфортним.

Також, у програмі RETScreen було змодельовано використання енергетичних ресурсів та розроблено умови удосконалення корпусу, з розрахованим у програмі, терміном окупності та заощадженням коштів за допомогою запропонованих заходів.

Не варто також забувати за можливість впровадження енергетичного менеджменту та моніторингу, що дозволяє аналізувати та контролювати енергетичне споживання.

Після виконаних робіт, я вважаю, що корпус буде більше ніж підготовлений до нормального відвідування студентів, які будуть себе добре відчувати при нормальній температурі приміщень. А також, буде не таке велике навантаження на електро-мережі, після заміни обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2016. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 11с.

- Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання : навч. посіб. / В. В. Дубровська, В. І. Шкляр.– К: НТУУ «КПІ», 2011. – 116 с.

- Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Дубровська,  В.І. Шкляр, С.В. Бойченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 60 с.

- ДСТУ-БА 2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні. – 2015. . – (Державний стандарт України).

- RETScreen - Clean Energy Management Software [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465

- Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27914

- Шевчук Н.А. Розробка та впровадження стартап проекту на прикладі геосинтетичного модуля-опалубки / Шевчук Н.А., Вапнічна В.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2019 C.32-40 file:///C:/Users/user/Downloads/165788-384771-1-PB%20(6).pdf

- Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Споживачі електричної енергії» на тему «Методи розрахунку електричного освітлення» з напрямків підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050601 «Теплоенергетика» / О.І.Соловей, А.В.Чернявський, Т.І.Литвин, О.М.Галілейська – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 56 c.

- Системи електропостачання [Текст]: Методичні вказівки / О.С. Ярмолюк, В.А. Попов, В.В. Ткаченкою – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 17 с.

- Системи електропостачання [Текст]: Довідкові дані / О.С. Ярмолюк, В.А. Попов, В.В. Ткаченкою – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 17 с.

- Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5.-28-2018. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2006. – 63с.

- СНиП II-3-79 «Коэффициенты теплопроводности материалов».

- Характеристика кондиціонера. Кондиціонер спліт VestfrostVFE08AF5 inverterURL: https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-vestfrost-vfe08af5.html

- Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

- Інтернет ресурс: https://olvent.ua/ua/statti/opalennja/jak-vibrati-keramichnij-obigrivach/

- Інтернет ресурс:  https://aquavital.com.ua/ua/a309919-printsip-raboty-osnovnye.html

- Інтернет ресурс:  https://voxukraine.org/skorochennya-spozhyvannya-gazu/

- Інтернет ресурс: https://rivnekomfort.rv.ua/keramicheskie-paneli-kak-osnovnoe-otoplenie.php

- Інтернет ресурс: https://ecoteplo.net/ua/post/vse-scho-treba-znati-pri-vibori-opalennya

- Інтернет ресурс:https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27437/1/Marketing_startup-project.pdf