НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИНИХ ПОЛІМЕРІВ

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

на тему: «Установка пом’якшення води для котельні Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»»

Виконала:

студентка IV курсу, групи ЛЕ- 61 -1

Маслянка Каріна Сергіївна

Керівник:

Зав. кафедри, д.т.н., проф.

Гомеля М. Д.

Консультант з розділу «охорона праці»:

Доцент, к.т.н., доцент

Ковтун І. М.

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2020 року

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: : «Установка пом’якшення води для котельні Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» »

Київ – 2020 року

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП ЛЕ-61-1. 00.020 ПЗ | Пояснювальна записка | 87 |  |
| 3 | А1 | ДП ЛЕ-61-1. 01.020 ХВ | Характеристика води | 1 |  |
| 4 | А1 | ДП ЛЕ-61-1. 02.020 ТС | Технологічна схема | 1 |  |
| 5 | А1 | ДП ЛЕ-61-1. 03.020 ГП | Генеральний план | 1 |  |
| 6 | А1 | ДП ЛЕ-61-1. 04.020 ТК | План цеху на відм. +0,000 | 1 |  |
| 7 | А1 | ДП ЛЕ-61-1. 05.020 ТК | Повздовжній розріз цеху | 1 |  |
| 8 | А1 | ДП ЛЕ-61-1. 06.020 ТК | Поперечний розріз цеху | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП ЛЕ-61-1. 00.020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Маслянка К.С. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Гомеля М. Д. |  |  |  | 1 | 87 |
| Консульт. | Ковтун І.М. |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. ЕтаТРП Гр. ЛЕ-61-1 |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Гомеля М.Д. |  |  |  |  |  |

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Напрям підготовки (програма професійного спрямування) – 6.04010

«Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студентці

Маслянкі Каріні Сергіївні

1. Тема проекту «Установка пом’якшення води для котельні Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»», керівник проекту Гомеля М. Д., Зав. кафедри, д.т.н., проф. затверджені наказом по університету від «___»_________ 2020 р. №_____

2. Термін подання студентом проекту

3. Вихідні дані до проекту: продуктивність установки – 1000 м3/добу;  джерело водопостачання – артезіанська вода; жорсткість – 4,8 мг-екв/дм3 ; лужність – 4,7 мг-екв/дм3 ; рН – 6,4-7,1 ; каламутність – до 0,5 мг/дм3; концентрація кальцію – 3,8  мг-екв/дм3; концентрація магнію – 1 мг-екв/дм3; концентрація сульфатів – 27 – 59 мг/дм3; концентрація хлоридів – 15 – 45 мг/дм3.

4. Зміст пояснювальної записки: вступ, техніко – економічне обґрунтування проекту, технологічна частина, технологічні та гідравлічні розрахунки очисних споруд, будівельна частина, охорона праці, висновки,  список використаних джерел, додатки.

5. Перелік графічного матеріалу:  характеристика води, генеральний план ПАТ «ККПК», технологічна схема, план цеху на відмітці + 0.000, повздовжній та поперечний розріз цеху, план розміщення очисних споруд.

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Охорона праці | Ковтун І.М.,доцент.,к.т.н. |  |  |

7. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходження переддипломної практики | 13.04 – 17.05 |  |
| 2 | Вибір та обґрунтування технологічної схеми | 18.05 – 23.05 |  |
| 3 | Розрахунок матеріального балансу | 24.05 – 28.05 |  |
| 4 | Проведення технологічних розрахунків | 29.05 – 31.05 |  |
| 5 | Оформлення розділу «Будівельна частина» | 01.06 – 03.06 |  |
| 6 | Виконання креслень | 04.06 – 06.06 |  |
| 7 | Оформлення пояснювальної записки | 07.06 – 09.06 |  |

Студент 		Маслянка К.С.

Керівник проекту 		Гомеля М.Д.

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект: 87 стор., 9 рис., 7 табл., 5 додатків, 6 креслень, 12 джерел.

В дипломному проекті міститься пояснювальна записка а також графічні матеріали. Пояснювальна записка вміщує 4 розділи: технологічна частина; технологічна та гідравлічні розрахунки очисних споруд; будівельна частина; охорона праці.

Мета дипломного проекту – створення  безвихідної установки двоступеневого натрій катіонного пом’якшення води для котельні ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».  В дипломному проекті вирішується проблема переробки регенераційних розчинів шляхом їх обробки лугом та содою з виділенням карбонату натрію, гідрооксиду магнію та отриманням відновленого розчину хлориду натрію. Осади карбонату кальцію та гідрооксиду магнію придатні для виробництва будівельних матеріалів. Розчин хлориду натрію в технології використовується багаторазово, без використання додаткових кількостей хлориду натрію.

Одержані результати: приведено основні характеристики артезіанської  води та вимоги до пом’якшеної  води. Зроблено  обґрунтування вибраної технологічної схеми, а також  приведено основні розрахунки обладнання. Розраховано  матеріальний баланс. В розділі охорони праці проведено аналіз шкідливих виробничих чинників та розроблено заходи зі створення безпечних умов праці. Зроблено графічні матеріали на листах формату А1  у вигляді шести креслень.

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ, АРТЕЗІАНСЬКА ВОДА, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, ОЧИСНІ УСТАНОВКИ, ДВОСТУПЕНЕВЕ НАТРІЙКАТІОНУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ.

ANNOTATION

Diploma project: 87 pages, 9 figures, 7 tables, 5 appendices, 6 drawings, 12 sources.

The diploma project contains an explanatory note as well as graphic materials. The explanatory note contains 4 sections: technological part; technological and hydraulic calculations of treatment facilities; construction part; Occupational Health.

The purpose of the diploma project is to create a hopeless installation of two-stage sodium cationic water softening for the boiler house of PJSC "Kyiv Cardboard and Paper Mill". The diploma project solves the problem of processing regeneration solutions by treating them with alkali and soda with the release of sodium carbonate, magnesium hydroxide and obtaining a reduced solution of sodium chloride. Precipitates of calcium carbonate and magnesium hydroxide are suitable for the production of building materials. The sodium chloride solution in the technology is used repeatedly, without the use of additional amounts of sodium chloride.

Results obtained: the main characteristics of artesian water and requirements for softened water are given. The substantiation of the chosen technological scheme is made, and also the basic calculations of the equipment are resulted. The material balance is calculated. In the section of labor protection the analysis of harmful production factors is carried out and measures for creation of safe working conditions are developed. Graphic materials were made on A1 sheets in the form of six drawings.

WATER SOFTENING, ARTHESIAN WATER, MATERIAL BALANCE, TECHNOLOGICAL DIAGRAM, TREATMENT PLANTS, TWO-STAGE TREATY TREATMENT, TECHNOLOGY/

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………….………………………………......9

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ……………..……………………………...…12

  - Характеристика вихідної артезіанської води та вимоги до пом’якшеної води........................................................................................12

  - Розробка та техніко-економічне обґрунтування схеми пом’якшення води для котельні ПАТ «ККПК»………………………………………….12

  - Теоретичні дані про хімічні, фізико-хімічні, біологічні, фізичні процеси, що реалізуються в обраній технологічній схемі ....................18

1.3.1. Термічний метод пом'якшення води……………………………...18

1.3.2. Реагентний метод пом'якшення води………………………….….20

1.3.3.	Пом’якшення води за допомого діалізу ………………………….24

1.3.4. Іонообмінний метод пом’якшення води………………………….25

1.3.5.	Нанофільтрація як метод пом’якшення води…………………….29

1.3.6.	Магнітна обробка води…………………………………………….30

1.3.7.	Зменшення об’єму та забрудненості вод в технологічних процесах целюлозної промисловості…………………………………………...31

1.3.8. Відстоювання як процес який використовується в пом’якшенні води……………………………………………………………………………….36

1.3.9. Гідроліз як процес який використовується в пом’якшенні води..38

1.4. Технологічна схема пом’якшення води ................................................40

1.5. Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу…………………42

1.6. Розрахунок матеріального балансу .......................................................46

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОЧИСНИХ СПОРУД ………………………………………………………………………...54

2.1. Розрахунок приймальних камер ............................................................54

2.2. Розрахунок баків регенераційних розчинів..........................................54

2.3 Розрахунок баків накопичувачів..............................................................55

2.4. Розрахунок іонообмінних фільтрів.........................................................56

2.5. Розрахунок резервуару пом’якшеної води............................................57

2.6. Розрахунок вертикального відстійнику-усереднювача......................58

2.7. Розрахунок шламосховища......................................................................60

3.  БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА...……………………………………………….63

3.1. Об’ємно-планувальне вирішення будівлі..............................................63

3.2. Вибір конструктивних елементів будівлі..............................................63

3.3. Розміщення очисних споруд....................................................................69

4. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………………. 71

4.1. Повітря робочої зони…………………………………………………….71

4.2. Електронебезпека………………………………………………………..73

4.3. Пожежонебезпека………………………………………………………..75

4.4. Шум та вібрація………………………………………………………….77

4.5. Промислове освітлення…………………………………..……………..78

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….........79

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………80

Додаток 1 …………………………………………………………………….....81

Додаток 2 …………………………………………………………………….....83

Додаток 3 …………………………………………………………………….....85

Додаток 4 …………………………………………………………………….....86

Додаток 5 …………………………………………………………………….....87

ВСТУП

Бурхливий розвиток промисловості, зростання міст, доволі велике зростання площ зрошувальних земель , інтенсивне збільшення сільського господарства, покращення культурно-побутових умов та ряд інших чинників ускладнюють проблеми постачання водою у світі.

Вода – один з головних компонентів життєдіяльності на Землі. На даний момент стоїть питання підготовки технічної та питної води. Адже на сьогоднішній день надзвичайно велика кількість води забруднюється при скиді недостатньо очищених стічних вод у водні об’єкти  з різних виробництв та підприємств.

За для сталого функціонування водних об’єктів законодавством України  було встановлено гранично допустимі кількості для більшості речовин, які можуть призвести до непоправних змін у водному середовищі. Але, на жаль, не всі підприємста дотримуються встановлених норм для очищення води, тим самим завдають шкоду водним об’єктам.

Актуальним варіантом, для поліпшення ситуації, є розробка більш досконалих технологій очищення та підготовки води, будівництво та модернізація очисних споруд.

Стічні води містять органічні забруднення які призводять до зменшення розчиненого кисню у воді, а надлишок фосфору та азоту призводить до порушення біологічної рівноваги водойми та до її цвітіння .

Отже, стічні води в обов’язковому порядку мають очищуватися до гранично допустимих норм. Також в стічних водах  містяться сполуки важких металів які є досить токсичними. При очищенні на очисних спорудах вони можуть накопичуватися в активному мулі що призводить до проблем утилізації цього мулу.

Методи очищення стічних вод можна поділити на:

- Механічні;

- Хімічні;

- Біологічні;

- Фізико-хімічні.

Коли ці методи використовуються разом , то метод очищення і знезараження стічних вод називається комбінованим.

Метою даної роботи є на основі закріплення та збільшення теоретичних і практичних знань, систематизації їх, розробити дипломний проект пом’якшення води реагентним способом для котельні ПАТ «Київського картонно-паперового комбінату», де вирішуються економічні , наукові та технічні питання:

- Розробка та обґрунтування технологічної схеми очищення води;

- Вибір необхідних споруд та обладнання;

- Визначення якості вимог до очищеної води;

- Гідравлічна та технологічні розрахунки очисних споруд;

- Об’ємно-планувальне розміщення очисних споруд ;

- Охорона праці працівників, які обслуговують цех з очисними спорудами.

- ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Характеристика вихідної артезіанської води та вимоги до пом’якшеної води

Характеристика артезіанської води та вимоги до пом’якшеної води наведені в табл.1.1.1.

Таблиця 1.1.1 – Характеристика стічної води, вимоги до очищеної води

| № | Назва показника | Характеристика артезіанської води | Вимоги до пом’якшеної води |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрація завислих речовин | 0,5-2,5мг/дм3 | <0,5 мг/дм3 |
| 2 | Концентрація іонів заліза | 0,9 мг/дм3 | 0,03 мг/дм3 |
| 3 | Концентрація кальцію | 3,8 мг-екв/дм3 | <0,01 мг-екв/дм3 |
| 4 | Концентрація магнію | 1 мг-екв/дм3 | <0,01 мг-екв/дм3 |
| 5 | рН | 6,4-7,1 | 6,5-9,5 |
| 6 | Лужність води | 4,7 мг-екв/дм3 | 0,01-0,05 мг-екв/дм3 |
| 7 | Загальна жорсткість води | 4,8 мг-екв/дм3 | 0,01 мг-екв/дм3 |

1.2. Розробка та обґрунтування технологічної схеми пом’якшення води для котельні ПАТ «ККПК»

Під час вибору технологічної схеми та її споруд беруть до уваги:

- якість води, що очищається, в даному проекті обрано артезіанську воду;

-  вимоги до якості пом’якшеної  води;

- продуктивність установки;

- робота споруд та устаткування має проходити в оптимальному режимі з найкращим ефектом очищення .

Потрібно, в даному дипломному проекті, розробити технологічну схему пом’якшення артезіанської води для котельні ПАТ «ККПК»  до показника залишкової жорсткості – 0,01мг-екв/дм3 . Цю воду далі можна буде використовувати в технології вироблення паперу, а також технічних аспектах.

На сам перед, пом’якшення води – це процес видалення із води солей жорсткості. Вона зумовлена наявністю в ній розчинених солей магнію та кальцію. Розрізняють дві жорсткості – загальну та тимчасову.

Загальна жорсткість води обумовлена більшою мірою карбонатною твердістю, яка зумовлена наявністю гідрокарбонатів, і не карбонатною твердістю, зумовлена солями магнію та кальцію з аніонами міцних кислот – в основному сульфатами та хлоридами. Карбонатну жорсткість можливо позбутися кип’ятінням , тому її називають тимчасовою а не карбонатну  - постійною.

Жорсткість води найчастіше виражають в мг-екв/дм3.  В інших країнах жорсткість води вимірюють різними градусами жорсткості: один німецький градус складає 10 мг СаО в 1 л води; один англійський градус — 14,254мг/л СаСОз ; один американський градус—1 мг/л СаСОз. В табл.1.2. показано співвідношення між різними одиницями жорсткості води.

Таблиця1.2.1.- Співвідношення різних одиниць жорсткості води

| Одиниці вимірювання жорсткості води | мг-екв/дм3 | Градуси жорсткості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | німецький | французький | англійський | американський |
| мг-екв/дм3 | 1,000 | 2,804 | 5,005 | 3,511 | 50,045 |
| Німецький градус | 0,356 | 1,000 | 1,784 | 1,252 | 17,847 |
| Французький | 0,199 | 0,560 | 1,000 | 0,701 | 10,000 |
| градус Англійський градус | 0,284 | 0,798 | 1,423 | 1,000 | 14,253 |
| Американський градус | 0,019 | 0,056 | 0,100 | 0,070 | 1,000 |

Пом'якшення води – це процес видалення з неї катіонів жорсткості, тобто  іони кальцію і магнію. В даному курсовому проекті ми розглядаємо  глибоке пом’якшення води, тобто до 0,05- 0,01 мг-екв/дм3. Як правило водоймища мають жорсткість, що відповідає нормам господарсько-питних вод, і  додаткового пом'якшення не потребують. В основному  пом'якшення води проводять при підготовці для технічних цілей. Для барабанних котлів, які влаштовані н підприємстві жорсткість води не повинна перевищувати  0,005 мг-екв/дм3[1].

Пом'якшення води здійснюють наступними методами:

- термічним, заснованим на термічній обробці води, її дистиляції або виморожуванні;

- реагентними, при яких іони Са- і Mg, що знаходяться у воді, зв'язують певними реагентами в майже нерозчинні сполуки;

- діаліз;

- іонного обміну, заснованого на фільтруванні води через  певні матеріали, що замінюють вхідні в їх склад іони Naабо H на іони Са або Mg, що містяться у воді;

- Нанофільтрацією, при використанні мембран з певним розміром пор які забезпечують їх селективність;

- Магнітна обробка води;

- комбінованим, представляє в собі певне поєднання вище перерахованих методів.

Під час вибору методу пом’якшення води залежить від якості самої вихідної води, потрібною глибиною пом’якшення і техніко-економічними умовами. Враховуючи рекомендації СНіПу під час пом’якшення підземних вод необхідно використовувати іонообмінні методи; під час пом’якшенні поверхневих вод краще використовувати реагентний метод а саме вапняний або вапняно-содовий метод, цим самим відбувається також освітлення води. А коли необхідно провести глибоке пом’якшення води то краще використовувати подальше катіонування.

Для того щоб обрати найкращий та найвигідніший метод пом’якшення артезіанської води наведемо коротку характеристику найбільше вживаних методі пом’якшення а також умови застосування цих методів в таблиці 1.2.2.

Табл. 1.2.2. - Основні характеристики і умови застосування методів пом'якшення води

| Показники | Методи пом’якшення води |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термічний | Реагентний | Діаліз | Іонний обмін | Нанофільтрація |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Характеристика процесу | Воду нагрівають до температури 100°С при цьому відділяється карбонатна і некарюонатна твердість ( у вигляді гідрооксиду магнію, гіпсу та карбонату кальцію) | У воду додають вапно, яка видаляю магнієву та карбонатну твердість. Часто додають соду за для усунення некарбонатної твердості | Вода фільтрується через напівпроникна мембрану | Вода проходить через катіонні фільтри | Вод пропуска.ть через нановфльтраційний мембранний фільтр |
| Призначення методу | Видалення карбонатної жорсткості з води , яку потім застосовують для живлення котлів низького та середнього тиску | Як правило неглибоке пом’якшення при паралельному освітленні води від завислих речовин | Глибоке пом’якшення води | Глибоке пом’якшення води , що вміщує невисоку концентрацію завислих речовин | Доволі висока глибина очистки від солей жорсткості – в 10-50 разів. Також вода паралельно освітлюється |
| Каламутність вихідної води мг/дм3 | До 50 | До 500 | До 2 | До 8 | До 5 |
| Жорсткість води мг-екв/дм3 | Карбонатна твердість з переважанням Са(НСО3)2, некарбонатна твердість у вигляді гіпсу (CaSO4·2H2O) | 5-30 | До 10 | До 14 | До 5 |
| Залишкова жорсткість води, мг-екв/дм3 | Карбонатна жорсткість до 0,035, CaS04 до 0,70 | До 0,7 | 0,01 та нижче | При одноступеневому катіонуванні 0,03-0,05 та при двоступеневому катіонуванні 0,01 | 0,05 |
| Температура води , °С | До 270 | До 90 | До 60 | До 60 при використанні сульфовугілля та до 30 при використанні глауконітів | До 50 |

Підводячи підсумок ознайомлення з різними методами пом’якшення води ми можемо обрати той метод який найбільш доцільно використовувати на ПАТ «ККПК». В нашому випадку технічно недоцільно використовувати магнітний, нанофільтраційний, термічний та реагентний методи пом’якшення води. Адже такими способами ми не досягнемо достатньо високого пом’якшення артезіанської води.  А через високу вартість діалізного методу пом’якшення води його використання економічно недоцільне. Також через низьку продуктивність та достатньо великі об’єми розчинника ми не обираємо  такий метод пом’якшення .

Проаналізувавши перераховані вище дані було обрано для проекту найбільш раціональну технологічну установку, що вміщує в собі двохступеневе пом’якшення води на  натрій-катіонному іонному фільтрі. Іонний обмін є досить ефективним та простим процесом для отримання глибокого пом’якшення води.

Для ще більш економічної вигоди промивні води очищуємо реагент рим методом та повертаємо в цикл як регенераційний розчин, оскільки зменшується використання артезіанської води на початку регенераційного циклу та не має скиду в каналізацію, що є досить економічно та екологічно вигідним варіантом. Шлам що утворюється відправляється на утилізацію.

  - Теоретичні дані про хімічні, біологічні, фізичні процеси, що реалізуються в даній технологічній схемі

1.3.1 Термічний метод пом'якшення води

Термічний метод пом'якшення найчастіше використовують для пом’якшення карбонатних вод, що йдуть на живлення котлів з низьким тиском, а також  з поєднанням реагентним методом пом'якшення води. Це родиться для економії реагентів та більш ефективного зниження жорсткості до 0,05мг-екв/дм3. Таке пом’якшення проводять при температурі вище 100°С.

Інтенсивному пом’якшенню води сприяє утворення важких та доволі крупних пластівців, які в подальшому осідають, внаслідок зниження в’язкості води при нагріванні. Також скорочується витрата вапна , оскільки вільний оксид вуглецю видаляється при підігріві до введення реагенту.

Термохімічний метод може застосовуватися як з додаванням  коагулянту , так і без нього, адже велика щільність осаду виключає необхідність його обваженню й осадження.

Термохімічний метод пом'якшення застосовують переважно при підготовці води для парових котлів, так як в цьому випадку найбільш вигідно використовується теплота, витрачена на підігрів води.

Як реагенти застосовують соду та вапно, інколи – гідрооксид натрію з содою. При застосуванні гідрооксиду натрію замість вапна спрощується конструкція установок, проте економічно не вигідно ,тому що реагент дорожчій за вапно.

Для забезпечення видалення не карбонатної твердості води соду додають в надлишку.

Термохімічний метод заснований на зсуві вуглекислотної рівноваги при її нагріванні у бік утворення карбонату кальцію, що описується рівнянням:

Са(НСО3) 2→ СаСО3 +С02 +Н20

Рівновага зміщується за рахунок зниження розчинності оксиду вуглецю (IV), що викликається підвищенням температури і тиску. Під час  кип'ятінням можна майже повністю видалити оксид вуглецю (IV) і тим самим значно зменшити карбонатну кальцієву жорсткість. На жаль,  повністю усунути  вказану жорсткість не вдається, так як карбонат кальцію хоча і не сольно (13 міліграм/л при температурі 18 °С), але все таки розчинний у воді[4].

За присутності  у воді гідрокарбонату магнію процес осадження відбувається таким чином:

спочатку утворюється порівняно добре розчинний (110 мг/л при температурі 18 °С) карбонат магнію.

Mg(HC03) 2→ MgC03 + C02 +Н20

Потім цей карбонат магнію  при довгому  кип'ятінні гідролізується, після чого випадає осад малорозчинного (8,4 мг/л) гідроксиду магнію

MgCO3 →Mg(OH) 2 + С02

Отже, при кип'ятінні води жорсткість, що обумовлюється гідрокарбонатами кальцію і магнію, зменшується. Також при кип'ятінні води зменшується  жорсткість, визначувана сульфатом кальцію, розчинність якого падає до 0,65 г/л.

Для реалізації термохімічного пом’якшення води  спочатку вона нагрівається до 100-110⸰С, під час якого відбувається часткове пом’якшення. У нижню частину нагрівача подають реагенти , наприклад сода, вапно або гідрооксид натрію, тоді все це потравляє в освітлювач і протягом 1-1,5 години протікає другий етап пом’якшення води. Далі , якщо необхідно глибоке пом’якшення води , поступає в другий підігрівач , те температура сягає 130-150 °С. В цей же підігрівач додають розчин фосфатів і вода пом’якшується протягом 30хв. Далі фільтруванням освітлюється вода і стабілізується з метою регулювання рН.

Осад водопомякшувальних установок при вапняно-содовому методі складається в основному з  СаСО3 і Мg(ОН)2.

    - Реагенті методи пом’якшення води

В фундаменті реагентного пом’якшення води стоїть обробка її реагентами, які створюють з магнієм та кальцієм малорозчинні сполуки: СаСОз, Мg(OH)2, Са3(Р04)2, Mg3(Р04)2 та інші з подальшим їх відокремленням в освітлювачах, відстійниках і освітлювальних фільтрах. Найчастіше як реагенти використовують вапно, кальциновану соду, гідроксиди натрію і барію і інші речовини.

Пом'якшення води вапнуванням використовують при її великій карбонатній і малій некарбонатній твердості, а також коли видаляти з води солі некарбонатної жорсткості не потрібно. Вапно , як реагент вводять у вигляді  суспензії  молока в попередньо підігріту оброблювану воду. Таким чином під час розчинення вапно збагачує воду іонами ОН і Са. Таке збагачення призводить до  зв'язування розчиненого у воді вільного оксиду вуглецю з утворенням карбонатних іонів. Також призводить до  переходу гідрокарбонатних іонів в карбонатні:

С02+20Н→СОз2- + Н20

НСО3 + ОН→ СОз + Н20

Підвищення  концентрації іонів СОз  в воді і присутність в ній іонів Са,через що відбувається   підвищення   добутку   розчинності   та  осадження малорозчинного карбонату кальцію:

Са + СОз → СаСО3

При надлишку вапна в осад  також випадає і гідроксид магнію:

Mg+2OH→Mg(OH)2

Для швидшого  видалення дисперсних та колоїдних домішок також  зниження лужності води паралельно з вапнуванням використовують коагуляцію цих домішок сульфатом заліза (II) (Fe(SO4)∙7Н20). Залишкова твердість  пом'якшеної води при декарбонізації отримується на 0,4 - 0,8 мг-экв/дм3 більше некарбонатної твердості, а лужність 0,8 - 1,2 мг-екв/дм3. Доза реагенту , в даному випадку вапна, визначається співвідношенням концентрацій карбонатної жорсткості та іонів кальцію[6].

Вапняно-содовий метод реагентного пом'якшення води описується наступними  реакціями:

С02 +Са(ОН)2 = СаСОз + Н20

Са(НСОз)2 + Са(ОН)2 = 2СаСОз +2Н20

Mg(НCOз)2 + Са(OН)2 = СаСОз + МgСОз + Н20

МgCOз + Са(OН)2 = СаCOз + Мg(ОH)2

СаС12 + Na2СОз = СаCOз +2NaС1

СаS04 + Nа2СОз = СаCOз + Nа2S04

Залишкова жорсткість в такому методі  може довестися до 0,5-1, а лужність з 7- до 0,8-1,2 мг-екв/дм3.

Розчин може пересичуватися завдяки утворенні гідроксиду магнію та карбонату кальцію у вапняно-содовому методі пом’якшення води. Також пересичений розчин довго залишається в колоїдно-дисперсному стані. Перехід в грубо дисперсний шлам досить тривалий, особливо при низьких температурах, а також через наявність у воді органічних домішок ,які діють як захисні колоїди. При підвищеній  кількості жорсткість води може знижуватися приблизно на 15-20%.

Процес зазвичай проводять в дві стадії при вапняно-содовому методі пом’якшення води. Насамперед з води видаляють органічні домішки і велику частину карбонатної жорсткості, застосовуючи солі алюмінію або заліза з вапном. Такий процес проводять за оптимальних умов коагуляції. Далі вводять соду і решту частину вапна, таким чином відбувається подальше пом'якшення води.

Під час  видаленні органічних домішок із пом'якшенням води як коагулянти використовують тільки солі заліза, тому що салі алюмінію не утворюють сорбційно-активного гідроксиду при вискиз значеннях рН.

Глибоке пом'якшення води досягається її  нагріванням та додаванням надлишку реагента-осаджувача. 	Таким чином створюється контакт пом'якшеної води з раніше утвореним осадком. При нагріванні  води зменшується розчинність СаСОз і Mg(OH)2  та краще протікають реакції пом'якшення.

При температурі 35-40°С відбувається найкращий ефект пом’якшення, а наприклад подальший нагрів води такого ефекту не дає. Глибоке пом’якшення проводять при температурі не менше 100°С.

При декарбонізації не рекомендується додавати великий надлишрк реагенту, тому що зростає зростає залишкова жорсткість вапна, яне не прореагувало. Також такий ефект відбувається коли у воді наявна магнієва не карбонатна жорсткість яка переходить в кальцієву :

MgSO4 +Са(OН)2 = Mg(OН) 2 + СаS04

Найчастіше рекомендується брати  надлишок вапна не більше 0,5 мг-екв/дм3.

При вапняно-содовому методі також не рекомендується застосовувати великі надлишки вапна, хоча вони не призводять по зростання жорсткості , але не нераціональне використання реагенту, що є підвищеною вартістю пом’якшення води та збільшення гідратної лужності

Са(ОН)2 + Nа2СОз = СаCOз + 2NaОН

А отже надлишок вапна приймають близько 1 мг-екв/дм3.

рН контролюють по значенню гідратної лужності, при вапнано-содовому методі становить 0,3-0,5мг-екв/л а при декарбонізації підтримують в межах 0,1-0,2мг-екв/л.

При содово-натрієвому методі пом'якшення води  обробляють цю воду  содою і гідроксидом натрію:

СаS04 + Na2СОз = Nа2S04 + СаCOз

СаСl2 + Na2CO3 = СаCOз + 2NaCl

MgSO4+ 2NаОН = Na2S04 + Мg(OН)2

MgСl2 + 2NаОН = 2NаС1 + Mg(OН)2

Са(НCOз) 2 + 2NaОН = СаCOз + Na2СОз + 2Н20

Мg(НCOз) 2 +2NaОН = Mg(OН)2 + Nа2СОз + Н20 + С02

С02 + NaОН = Na2СОз + Н20

Дивлячись на те , що утворення соди,  під час реакції гідрокарбоната з гідрооксидом натрію, то необхідна кількість соди при додавання у воду значно зменшується.  Коди у воді  висока концентрація гідрокарбонатів та низька не карбонатна твердість надлишок соди часто залишається у пом'якшеній воді. Це і є недоліком методі, Тому його  використовують тільки  з урахуванням співвідношення між карбонатною і некарбонатною жорсткістю.

Содово-натрієвий метод найчастіше використовують для пом'якшення води, коли карбонатна жорсткість  більша за некарбонатну. Коли вони приблизно рівні,  соду можна  не додавати, тому що вона утворюється в результаті реакції  гідрокарбонатів з їдким натром. Чим вища не карбонатна жорсткість води, тим необхідна вища доза кальцинованої соди.

Використовують  також содорегенеративный метод. Цей метод заснований на відновленні соди в процесі пом'якшення води, для живлення парових котлів низького тиску:

Са(НСОз)2 + Na2СОз = СаCOз + 2NaНСОз

Під впливом високої температури у котлі  гідрокарбонат натрію із пом'якшеною водою, розкладається

2NаНСОз = Na2СОз + С02 + Н20

Під час цього процесу утворюється сода, яка потім гідролізує з утворенням гідроксиду натрію і оксиду вуглецю (IV), який з продувною водою потрапляє у водопом'якшувач. Далі вона застосовується для видалення із пом'якшуваної води гідрокарбонатів кальцію і магнію.

Недоліком цього методу є те, що утворення великої кількості СО2 в процесі пом'якшення викликає корозію металу в установках, також збільшується  сухий залишок в котельній воді.

    - Пом’якшення води за допомого діалізу

Метод поділу розчинених речовин , які відрізняються молекулярними масами називається діалізом. Базується на різних швидкостях дифузії розчинених речовин через напівпроникну мембрану яка розділяє розбавлений так концентрований розчини.

Згідно із законом діючих мас ,під дією градієнта концентрації, розчинні речовини з різними швидкостями проходять через мембрану в бік більш розведеного розчину. Вода в якості розчинника дифундує в зворотному напрямку, зменшуючи швидкість переходу розчинених речовин. Процес діалізу здійснюється в мембранних апратах з нітро- та ацетат целюлозними плівковими мембранами.

Для пом’якшення води здатність напівпроникної мембрани визначається значеннями водопроникності та селективності, яка повинна зберігати протягом тривалого використання.

Коефіцієнт затримування виражається за формулою:

R=ЖП-ЖКЖП

де ЖП - жорсткість вихідної води; ЖК - жорсткість пом'якшеної води.

Є декілька гіпотетичних моделей роботи напівпроникної мембрани.

Гіперфільтрація являє собою існування пор в напівпроникній мембрані, що пропускають асоціати молекул води і гідратованих іонів солей під час діалізу.  Вони проникають через напівпроникну мембрану завдяки дифузії і потоків через пори.

Також існує сорбційна модель проникності. На поверхні мембрани а також і її порах адсорбується шар зв’язаної води, яка має знижену розчинну здатність. Якщо мембрани в поверхневому шарі мають пори, котрі за розміром не перевищують подвійну товщину шару зв’язаної рідини, то ці мембрани будуть напівпроникними.

Дифузійна модель – це метод в якому компоненти системи розчиняються в матеріалі мембрани та крізь неї дифундують. Вибірковість мембрани визначається  різницею в коефіцієнтах дифузії та розчинності компонентів системи в самому матеріалі мембрани.

Існує електростатична теорія яка полягає в тому, що при русі забрудненої  води в камері з одного боку катіонованої мембрани, а з іншого розсолу,  іони натрію переміщюються в мембрану а далі в очищену воду, а іони кальцію в іншому напрямку, тобто з жорсткої води в розсіл. Використовуючи такий метод  відбувається видалення іонів кальцію з забрудненої води і зміна їх іонами натрію, які не створюють осад. Під час основного процесу діалізу в камерах відбуваються і побічні процеси, такі як   дифузія електроліту та осмотичні переноси води також перенесення однойменних іонів . Всі ці процеси залежать від якості мембрани.

    - Іонообмінний метод пом’якшення води

Іонообмінний метод пом’якшення води широко використовується в процесах водопідготовки та очищення стічної води.  Іонний обмін – це процес, під час якого  відбувається обмін протиїонів іонообмінного матеріалу на іони, котрі знаходяться у воді. зазвичай протиіонами можуть бути катіони H+, Na+ и аніони Cl-, OH-. На катіоніті з розчину  сорбуються Ca2+, Mg2+, катіони важких та кольорових металів, аміни і амонійні органічні сполуки. На аніоніті - сульфати, нітрати, нітрити, хромати, молібдати, а також інші аніонні сполуки важких металів[5].

Іонообмінний матеріал - це водонерозчинний матеріал, на поверхні якого зафіксовані аніонні, катіонні  або і ті і інші групи.

Катіонуванням називається процес іонного методу в результаті якого  відбувається обмін катіонів, а обмін аніонів , відповідно - аніонуванням. Катіоніти у воді  збільшуються за рахунок набухання. Коефіцієнт набухання -це відношення об'ємів однакових мас катіонітів в набухлому та сухому стані.

Швидкість обміну катіонів залежить від дифузії розділу поверхні катіоніт – вода та визначається структурою катіону. Існує два типи обміну: екстраміцелярний – коли обмін відбувається швидко і як правило на зовнішніх поверхнях при компактній структурі катіоніту, недоліком є те  що не повнстю використовується сорбційна ємність; інтерміцелярний – при постійній структурі катіоніту, обмін відбувається на внутрішніх поверхнях та розміри капілярних каналів більша за розміри діаметру гідратованих іонів. Швидкість інтерміцелярного обміну менша за екстраміцелярну швидкість,проте обмінна  здатність більша.

Реакція обміну Ca2+, Mg2+, Na+ на іони гідрогена досягає 90-98%  протягом долі хвилини, та рівновага встановлюється  за 5-6 хвилин. А отже є припустимим використання  великих швидкостей фільтрування води, що пом'якшується, через катіоніти.

Обмінна здатність катіоніту виражається кількістю катіонів, які він може обміняти протягом фільтроцикла. Вимірюють обмінну ємність в грам-еквівалентах затриманих вітіонів на 1м3 катіоніту, що знаходиться в робочому стані, тобто набухлому.

Повна обмінна ємність іоніту - це кількість катіонів кальцію та магнію, яку може затримати 1 м3 іоніту, до моменту коли жорсткість фільтрату стане дорівнювати жорсткості вихідної води.

Робоча обмінна ємність - це кількість катіонів кальцію та магнію, яку може затримати 1 м3 іоніту, що знаходиться в робочому стані, до моменту проходження у фільтрат катіонів солей жорсткості.

При проходженні води води з верху вниз  через шар каніоніту відбувається її пом'якшення.  Робочим шаром називається шар катіоніту де пом’якшується вода або зоною пом'якшення. Верхні шари катіоніту , при продовженні фільтрування,вичерпуються та втрачають обмінну здатність. Тим самим дають змогу вступати в  іонний обмін нижнім шарам катіоніту , а отже зона пом'якшення поступово опускається. Через певний  час спостерігається три зони катіоніту: робоча, вичерпана та свіжа.

Жорсткість  пом’якшеного фільтрату буде постійною до моменту опускання нижньої межі зони пом'якшення з нижнім шаром катіоніту. Після цього опускання відбувається «проскок» катіонів кальцію та магнію , тим самим в пом’якшеній воді підвищується жорсткість, вона буде збільшуватися до того моменту доки не зрівняється з вихідною жорсткістю води ,це буде свідчити про повне вичерпання ємності іоніту.

Щоб відновити обмінну ємність катіоніту його регенерують за допомогою розчинів кислот або злориду натрію.

Пом'якшення води натрій-катіонуванням. Цей метод використовують для пом'якшення підземних а також поверхневих вод з  вмістом змулених речовин не більше 5-8 мг/л та кольоровість не перевищює 30 градусів.

Залишкова  жорсткість складає при використанні такого методу :

- при одноступеневому катіонуванні – 0,03- 0,05 мг-екв/л;

- при двохступеневому катіонування -  до 0.01 мг-екв/л.

Процес пом'якшення води на катіонітових фільтрах проходить послідовні операції :

- Фільтрування води крізь шар катіоніту до моменту  досягнення  гранично допустимої жорсткості;

- Спушування шару катіоніту висхідним потоком пом'якшеної води, відпрацьованого регенераційного розчину або промивних вод ;

- Спуск повітряної подушки  для запобігання розбавлення розчину для регенерації;

- Регенерація катіоніту за допомогою фільтрування відповідного розчину ( швидкість фільтрування 3- 5 м/год);

- Відмивання катіоніту непом'якшеною водою ( швидкість 8-10 м/год).

Одноступенева схема Na- катіонування має певні недоліки:

- неможливість глибокого пом'якшення води;

- відносно велика питома витрата   NaCl на регенерацію;

- неповне використання ємності фільтру.

Щоб досягти глибокого пом'якшення води , а також  з метою  економії солі  та збільшення фільтроциклу використовується двохступеневе Na- катіонування.

Воднево - натрієвий  метод катіонування для пом'якшенні води. Обробка води Н-катіонуванням пояснюється  фільтруванням її через  шар катіоніта в Н+-формі. Процес описується  наступними реакціями:

2[Kat]Н + Ca(HCO3)2↔[Kat]2Ca + 2CO2 +2 Н2О;

2[Kat]Н + CaCl2↔[Kat]2Ca + 2 HCl;

2[Kat]H + CaSO4↔[Kat]2Ca +  H2SO4;

2[Kat]H + MgSO4↔[Kat]2Mg +  H2SO4;

Вуглекислий газ при утворенні видаляють дегазацією. Також суттєво знижується рН води. В розчині будуть міститися мінеральні кислоти в  тій самій кількості кількості еквівалентного вмісту сульфатів та хлоридів у вихідній воді. Для отримання пом’якшено води з різною лужнісю змішують кислий фільтрат після Н-катіонування з лужни фільтратом після Na-катіонування. В цьому і є   перевага Н-Na-катіонування. Цей метод використовують для обробки  поверхневих і підземних вод з концентрацією  змулених  речовин не більше як 5-8 мг/л.

До реагентно катіонованих методів пом’якшення води відноситься також вапняно-катіонований метод. Карбонатну жорсткість видаляють із  вихідної води вапнуванням, потім більш глибокого пом’якшення доводять на натрій-катіонуванням. Я якщо ввести погашене вапно то воно нейтралізує вільну вуглекислоту:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ +H2O

При додаванні більшої кількості вапна відбувається розпад бікарбонатів:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ +2H2O

Якщо немає високих вимог до жорсткості води, то застосовують часткове катіонування для пом’якшення води.

Головним недоліком іонного обміну це утилізація регенеративних розчинів. Регенерацію для катіонітів  здійснюють розчинами соляної та сірчпної кислоти.

Зручними для використання є сірчанокислі розчини, також зручні вони для утилізації. Недоліком таких розчинів є певні обмеження  по концентрації сірчаної кислоти, адже в них  низька розчинність  сульфату кальцію. Використання  сірчаної кислоти в малих концентраціях призводить до утворення великих об’ємів низькоконцентрованих кислих розчинів сульфатів кальцію і магнію, підвищення її концентрації супроводжується відкладанням гіпсу на іоніті та різким зменшенням  динамічної ємності іоніту.

    - Нанофільтрація як метод пом’якшення води

При застосуванні мембран з певним розміром пор забезпечується їх селективність до багатозарядних та великих іонів. Одновалентні в основному не затримуються мембраною. Коли селективность по MgSO4 на  становить  98-99%, то  селективність по NaCl для різних нанофільтраційних мембран становить 20-70%. При пропущенні води через таку нанофільтраційну мембрану видаляються всі суспензії, колоїди, бактерії і віруси, катіони важких металів і частина органічних забруднень. Відбувається досить глибоке пом’якшення   від солей жорсткості - в 10-50 разів. Концентрація солей натрію зменшується незначно. В результаті вода пом’якшується  і частково  знесолюється.

Для пом’якшення нанофільтраційними мембранами застосовують тангенціальні установки фільтрування із рулонними елементами. За даними  такі установки близькі до низьконапірного осмосу. Робочий тиск знаходиться в межі 7-16 атм.

Ступінь вилучення жорсткості з води визначається характеристиками звикористаних мембран, оскільки селективність нанофільтраційних мембран до катіонів Ca2 + і Mg2 + різна, то вона залежить від якісного складу води. А отже , ступінь пом’якшення  нижче, ніж при зворотному осмосу .

Одним із переваг нанофільтрації води є не тільки пом’якшення, а і зниження лужності , видалення механічних , біологічних та органічних забруднень. При цьому е потрібно використовувати реагенти, які потім призводять о проблем утилізації стоків.

У очищеній воді нанофільтраціонною системою не присутні   бактерії і віруси, мікрозабруднення і хлорорганіка, зменшена жорсткість води і вміст сульфатів. Установка, що базується на традиційних технологіях очищення води, для отримання значного ефекту повинна включати кілька стадій очищення.

Але недоліком нанофільтрації є те, що дуже важко довести до  глибокого пом'якшення води, також необхідність більш ретельної підготовки води перед подачею на нанофільтри , ніж при іонному обміні, та доволі високе   споживання води, електроенергії та утворюється великий обсяг відходів. Хоча , оскільки відходи не містять великої кількості солей, їх скидання істотно полегшує їх подальшу утилізацію.

    - Магнітна обробка води

Є декель гіпотез дії магнітного поля на воду та домішки в ній. Перша гіпотеза пов’язує дію магнітного поля на іони солей які розчинених воді. Ця гіпотеза стверджує що під впливом магнітного поля відбуваються поляризація і деформація іонів, що супроводжуються зменшенням їх гідратації, що призводить до іх зближення а в подальшому утворення центрів кристалізації[3].

Друга гіпотеза  припускає дію магнітного поля на колоїдні домішки води.

Третя гіпотеза  об'єднує уявлення про вплив магнітного поля на структуру води. Цей вплив, може викликати зміни в агрегації молекул води а також порушує  орієнтацію ядерних спінів водню в її молекулах.

Для боротьби з накипом часто використовують обробку води в магнітному полі. Ідея методу в тому, що при перетині водою магнітних силових ліній накип виділяють не на поверхні нагріву, а в масі води. Рихлі осідання-  шлам, що утворюються, видаляють під час  продуванні.

Перевагами  магнітної обробки води є простота, відносна дешевизна, безпека. Така обробка широко застосовується для усунення накипу з парових турбінах, парогенераторах низької продуктивності та в теплових мережах.

    - Зменшення об’єму та забрудненості вод в технологічних процесах целюлозної промисловості

Скорочення об’єму та забрудненості стічних вод в промисловому циклі паперового виробництва  може бути здійснене за допомогою:  вдосконаленням технологічного процесу та обладнання, яке застосовується; організацією замкнутого циклу руху води у виробництві шляхом максимального використання систем обігового водопостачання при охолодженні обладнання, а також в основному та допоміжному технологічних процесах.

Приблизно при виробництві однієї тонни целюлози розчиняється близько однієї тонни речовин деревини. Відпрацьовані варильні щолоки – це, в основному, концентровані розчини деяких речовин неорганічного та органічного характеру, які шкідливі не тільки для водоймищ а і для здоров’я тварин та любини.

Основними втратами хімікатів у сульфатцелюлозному виробництві виникают при промиванні целюлози. В перерахунку на Na2SO4 , навіть на найдосконаліших сучасних виробництвах, вони складають половину усіх витрат. Ці витрати можна зменшити за допомогою підвищення ефективності промивання , наприклад використання дифузорів безперервної дії. В дифузорі безперервної дії  , в порівнянні з барабанними фільтрами ,небагато ефективніше розподіляться промивна вода за допомогою спорсків. А також рівномірність масної пробки значно більша  та ступінь витіснення в дифузорі значно вищій завдяки тому, що в дифузорі тривалість промивання в 50 разів більша. Зменшення втрат хімічних речовин при промиванні в дифузорі обумовлена близьким до умов у варильному котлі.

Такох винайдені варильні котли з вбудованими в них дифузорами, які дають хороші результати промивання . Проте , найбільш економічно та технічно доцільно промивання проводити у котлі з наступним домиванням на дифузорі безперервної дії або на вакуум-фільтрі. При вибілюванні целюлози також використовують вбудовані промивні пристрої.

У замкнутих системах сортування для розведення маси використовують рідину , які видаляють під час згущення целюлози після її сортування. Таким чином досягається максимально замкнуте оброблення відходів. Використання герметичність апаратів є обов’язковою вимогою.

В нових шведських підприємств відділи сортування та промивання найчастіше об’єднанні. А останнім ступенем промивання є згущувач відділу сортування. Отже за нормальних умов у відділі сортування промислова вода не забруднюється.

Також для скорочення кількості стічних вод у вибілювальному цеху є використання ступеню кисневого вибілювання. Таким чином регенерація стічних вод після кисневого ступеня використовується для системи промивання невибіленої целюлози. Ця системи складається з варильного котла «Камюр» з гарячим дифузійним промиванням , за ним ідуть закрита система сортування, дифузор безперервної дії , вакуумфільтр , кисневий реактор та ще один дифузор для більш кращого промивання.

За допомогою кількості окисненого відпрацьованого щолку, який можна повернути в реактор, та ступенем делегніфікації целюлози визначається до якого ступеня виконувати промивання перед та після кисневого ступеня вибілювання целюлози. На кожному підприємстві такі питання вирішуються окремо.

Якщо після кисневого ступеня ввести одразу відбілювання діоксином хлору  то кольоровість стоків можливо значно знизити. А звести до мінімуму біологічне споживання кисню можна за допомогою обробленням фільтрату вапном.

Скоротити використання води у деревно-підготовчому відділі  та кількість корувмісних стічних вод можливе при використанні сухого обкорування в барабанах. А в деяких випадках є реальним повністю відмовитися від використання свіжої води для цієї операції.

Суттєво можна скоротити водовикористання створенням більш раціональних технологічних схем і установок для сортування та промивання целюлози. Таким чином можна довести ступінь відбору щолоку до 92-95%. При цьому ступінь забруднень, котрі скидаються в стік після варильно-промивного цеху, зменшується в 4-6рази.

Також повторне використання щолоку при варінні напівцелюлози відіграє важливе значення для зменшення скиду стоків та для підвищення концентрації відпрацьованого щолоку .

Сучасні можливості науки дозволяють створити в целюлозно-паперовій промисловості мінімальний об’єм стічних вод а отже практично безстічних систем.  Для створення таких систем необхідний комплексний підхід , особливо для технології очищення води на конкретному підприємстві.

Створюючи безстічні системи водовикористання, слід враховувати наступне:

- Зменшення витрат води завдяки багаторазового використання в оборотніх системах призводить до підвищення концентрації мінеральних солей , які потім потрапляють в технологічний процес з підживлюючою водою ;

- При  використанні замкнутих циклів водовикористання виникає проблема утилізації речовин що утворюються при знесоленні стічних вод, щоб не дозволити їх потрапляння у водні джерела з місць захоронення або складування;

- Накопичення мінеральних солей в оборотних процесах вище визначеного рівня негативно впливають на якості продукції та технологічних циклах виробництва;

- А отже, через цей недолік необхідно розробити економічно вигідні та висоефективні методи для знесолення води.

Обігове водопостачання є основою замкнутих циклів. Його можна створити у вигляді окремих циклів для кількох цехів або для всього підприємства. Число систем обігового водопостачання на виробництві визначається з урахуванням характеру та особливостей підприємства, вимог до якості води та її призначення, тиску, температури , а також враховують генеральний план та розміщення споживачів води.

Під час створення замкнутого циклу потрібно визначити , котрі компоненти та в яких концентраціях беруть участь у виробництві при встановленому режимі та кількість забруднюючих речовин можливо допустити в оборотних системах водопостачання в продукції . Також потрібно створити систему утилізації забруднень.

Зменшення кількості забруднюючих речовин у системі оборотного циклу водовикористання , водовідведення та раціонального відбору є попереднє зниження забрудненості стічних вод мінеральними та органічними речовинами.

Знизити витрати свіжої води , та скоротити використання волокнистого матеріалу за допомогою осадів стічних вод можливо за рахунок технологічних заходів та використання більш сучасного обладнання.

При виробництві паперу велика кількість води ( в деяких випадках приблизно 60% від всієї води яка використовується) використовується для спорсків на промивання сіток машин виробництва паперу. Якщо використовувати обігову воду замість свіжої , то можна зменшити випуск обігової та свіжої води. В такій воді не можна щоб були присутні  довгі волокна.

Надлишкова вода використовується для розбавлення маси при переробці браку.

Проте, при використанні замкнутої системи водовикористння  в водах відбувається збільшення концентрації забруднень. Збільшення кількості мікроорганізмів призводить до інтенсивного обростання слизом устаткування. Підвищення кількості дисперсних частинок призводить до засмічення обладнання. Збільшення концентрації мінеральних речовин у водних потоках та з суміжними деякими чинниками призводить до корозії обладнання. Позбування цих недоліків дасть змогу використовувати замкнуту систему водопостачання в целюлозно-паперовому підприємстві.

Одним із основних способів запобігання біообростання є фізико-хімічне очищення стічної води. Здебільшого мікроорганізми належать до колоїдних систем , то їх можна видалити за допомогою фракціонування, фільтрацією або коагуляцією електролітами. При фізико-хімічному очищенні води кількість мікроорганізмів зменшується на 1-2 порядки, а в суміжному поєднанні з біологічним очищенням знижується на 2-3 порядки.

В стічних та обігових водах целюлозно-паперових підприємств містяться дві групи органічних речовин , які відрізняються між собою відношенням ХСК/БСК5: Органічні речовини з високою молекулярною масою які можливо видалити за допомогою механо-хімічним методом -  це, насамперед , лігнін та його продукти деструкції( ХСК/БСК5 ≥ 3); Органічні речовини з низькою молекулярною масою які погано видаляються з стічних вод механо-хімічним методом ( ХСК/БСК5= 1,2- 2).

Для зменшення біообростання обладнання джерело водопостачання обробляють хлором.

1.3.8. Відстоювання як процес який використовується в пом’якшенні води

Відстоювання це  розділення рідкої грубодисперсної системи на  певні фази під дією сили тяжіння (за умов спокою або повільного руху потоку рідини).

Швидкість руху цих частинок залежить від їх розміру, форми, густини та коефіцієнту опору рідини в якій рухається частинка.

Сила тяжіння, опір рідини та сила інерції – ті сили ,які діють при осадженні на частику що знаходиться в рідині. Розрізняють зависі двох видів: монодисперсні – складаються з частинок майже однакової гідравлічної крупності; полідисперсні – складаються з частинок різного розміру, гідравлічна крупність яких коливається в великому діапазоні. На швидкість осідання часток впливає густина частинок твердої фази.

На швидкість висадження часток значно впливає густина часток твердої фази. Швидкість осідання це один з головних  параметрів, який описує процес відстоювання і застосовується при розрахунку відстійників.

Щоб  визначити швидкость відстоювання різних гетерогенних систем застосовують технологічні дослідження а також використовують табличні значення із нормативних документів для природних вод.

Якщо в табличних даних не відомо гідравлічну крупність осадів, то проводять технологічні дослідження для природних та стічних вод. Щоб здійснити таку операцію  беруть суспензії, гомогенізують їх, а далі  відстоюють, фіксуючи висоту шару освітленої води через певний період часу.

Існує класифікація відстійників:

- За технологічною схемою очищення стічних вод:  первинні; вторинні.

- Залежно від режиму роботи: періодичної дії (контактні); неперервної дії (проточні).

У контактних відстійниках водяні маси поступають через одинакові проміжки часу, а процес відстоювання проходить в стані спокою. У проточних відстійниках відстоювання відбувається  з безперервним та повільним рухом водяних мас.

Найчастіше використовують відстійники неперервної дії ,адже на сьогоднішій час це економічно-доцільно, тому що  утворюються великі об’єми води, що потребують очищення.

- Залежно від напрямку руху водяних мас  горизонтальні та  вертикальні відстійники.

1.3.9. Гідроліз як процес який використовується в пом’якшенні води

Гідроліз – що являє собою один із видів сольволізу,  пояснюється як  реакція обмінної взаємодії між речовиною й водою. Зазвичай під час гідролізу солей утворюються кислоти та луги. Органічні сполуки гідролізуються в присутності кислот або лугів.

Найпоширеніший тип гідролізу це  коли сіль слабкої кислоти або слабкої основи розчиняють у воді. Ця сіль розпадається на позитивні та негативні іони. Наприклад, ацетат натрію дисоціює в воді на ацетат-аніони та катіони натрію. Іони натрію з іонами гідроксиду майже не реагують, в той час як ацетат-аніони сполучаються з іонами водню краще, з отриманням молекули оцтової кислоти. Кінцевим результатом є відносне переважання гідроксильних іонів, а отже і  основним стає  середовище.

Гідроліз солей – це один із різновидів реакцій гідролізу, зумовлений проходженням реакцій іонного обміну в розчинах розчинних солей-електролітів. Рушійною силою цього процесу є взаємодія іонів з водою, що приводить до утворення слабкого електроліту в іонному або молекулярному вигляді («зв'язування іонів»).

За здатністю розкладатися молекулами води, іони солей класифікують на:

- катіони, що походять від слабких основ, для яких характерні в основному заряди 2+ і 3+ (Cu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Al3+,Sn2+, Cd2+ ). Реакції таких катіонів з водою називають гідролізом за катіоном;

- аніони, які походять від слабких кислот: NO2-, CO32-, SO32-, МnО42-, МnО4-, Сr2O72-, СrO42-. Реакції таких аніонів з водою називають гідролізом за аніоном.

За природою своїх іонів у структурі молекул солі поділяють на 4 типи:

- солі, які утворюються  сильною кислотою і сильною основою. Такі солі ніколи не гідролізується, тому що катіони і аніони таких солей не зв’язують складові частини води (Н+ і ОН–), а отже, не порушують її іонну рівновагу. Таким чином концентрація іонів Н+ і ОН– залишається звичайно такою, як у чистої води, а розчин має нейтральне середовище (рН=7));

- солі, що утворені слабкою кислотою і сильною основою;

- солі, що утворені сильною кислотою і слабкою основою;

- солі, що утворені слабкою кислотою і слабкою основою.

Солі, що утворені сильною кислотою та сильною основою, ніколи не гідролізуються, оскільки катіони і аніони таких солей не зв’язують складові частини води (Н+ і ОН–), а отже, не порушують її іонну рівновагу. Тому концентрація іонів Н+ і ОН– залишається звичайно такою, як у чистої води, а розчин має нейтральне середовище (рН=7).

Розрізняють оборотний і необоротний гідроліз солей.

- Оборотними називають реакції гідролізу солей, що утворені слабкою кислотою і сильною основою, та солей, що утворені сильною кислотою і слабкою основою.

- Необоротними реакціями гідролізу солей є ті, що утворені слабкою кислотою і слабкою основою.

Щоб запобігти гідролізу або загальмувати його, змістивши рівновагу ліворуч, до розчину потрібно додати одну з тих речовин, які утворюються.  Щоб пришвидшити гідроліз, у розчин, де утворюється кислота, додають луг. І навпаки, додають кислоту в розчин, де утворюється луг.

Якщо розбавляти розчин, то підвищується концентрація води і, згідно із законом діючих мас, відбувається зміщення рівноваги праворуч. Це означає, що гідроліз пройде повніше.

Ступінь дисоціації води при підвищенні температури зростає, тобто підвищується концентрація іонів Н+ і ОН-, що збільшує ймовірність утворення малодисоційованих молекул кислоти чи основи. Отже, гідроліз відбувається повніше.

  - Технологічна схема пом’якшення води

В дипломному проекті було спроектовано технологічну схему двоступеневого натрій-катіонного пом’якшення артезіанської води для котельні приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат». Дана схема зображена на рисинку 1.4.1.

Рисунок 1.4.1 – Технологічна схема двоступеневого натрій-катіонного пом’якшення води:

Устаткування: 1-приймальна  камера; 2 - насос; 3 - витратний бак 10% NaCl І ступеня; 4- витратний бак 10% NaCl ІІ ступеня; 5 - насос-дозатор; 6 - катіоніт І ступеню; 7 - катіоніт ІІ ступеню; 8 -  резервуар пом’якшеної води; 9,10 - баки-накопичувачі; 11 – вертикальний відстійник-усереднювач; 12 - вакуумний стрічковий фільтр; 13 - шламосховище; 14 - стрічковий фільтр-прес.

Потоки: І - подача артезіанської води на пом’якшення; ІІ - подача води на двоступеневе катіонування; ІІІ - подача пом’якшеної води на виробничі потреби; IV, V - подача 10% NaCl у витратні баки; VI, VIІ - подача суспензії  для  регенерації катіонітів; VIII - подача води на промивку катіонітів; IX - подача води на спушення катіонітів; X - подача NaOH; XI - подача соди; XII - повернення води до баків регенераційних розчинів; XIІІ - повернення води до вертикального відстійника-усереднювача; XІV - подача осаду на утилізацію; XV – повернення води до  приймальної камери.

Перш за все вода поступає у приймальну камеру, в якій  відбувається вирівнювання витрати води та концентрація забруднень, погашується надлишковий тиск. В якості вихідної води використовується артезіанська  вода.

З приймальної камери основний потік води потрапляє  до двоступеневого натрій-катіонного пом’якшення води, яке відбувається за допомогою  катіоніту КУ-2-8.

Після двоступеневого натрій-катіонування вода потрапляє  в резервуар пом’якшеної води. Після чого основний потік води йде на потреби промислового підприємства в даному випадку вода потрапляє до котельні.

Під час відключення катіонітів на регенерацію, регенераційні розчини 10% NaCl поступають на катіоніти І та ІІ ступенів.  Після подачі регенераційних розчинів, частина води з приймальної камери йде на промивку та спушення катіоніту.

Використана для спушення вода,  повертається до приймальної камери та використовується повторно. Всі води використанні під час  регенерації та промивки катіонітів потрапляють до  баків накопичувачів.

З баків накопичувачів стічні води  подаються на реагентне пом’якшення води.  Вони поступають в відстійник-усереднювач, куди також додають їдкий натр та соду де відбувається пластівцеутворення та відстоювання.

Тут основний  потік розділяється на 2 потоки : просвітлена вода доочищається у вакуумному стрічковому фільтрі та повертається до баків регенераційних розчинів на початок циклу,  а утворений осад потрапляє до  шламосховища.

Далі вологий осад зі шламосховща  поступає до фільтр пресу, зневоднений осад йде на утилізацію, а вода повертається в цикл до відстійника-усерелнювача.

  - Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу

В таблиці 1.4.1. зазначені вихідні дані для розрахунку матеріального балансу.

Таблиця 1.4.1.  Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу.

| № | Параметр | Значення параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Витрата води | 1000 м3/добу |
| 2. | Робота установки | 16 год/добу |
| 3. | Повна динамічна обмінна ємність катіоніту КУ-2-8 в Na+-формі | 1850 г-екв/м3 |
| 4. | Характеристика води: Каламутність Кольоровість Жорсткість Концентрація кальцію Концентрація магнію Концентрація сульфатів Концентрація хлоридів рН Концентрація С(SiO3)2- Лужність | до 0.5 мг/дм³ до 20 град. 4.8 мг-екв/дм³ 3.8 мг-екв/дм³ 1мг-екв/дм³ 27-59 мг/дм³ 15-45 мг/дм³ 6.4-7.1 15 мг/дм³ 4.7 мг-екв/дм³ |
| 5. | Коефіцієнт, що враховує повноту видалення іонів | 0,5 |
| 6. | Висота шару іонітів | 2,5 |
| 7. | Концентрація сухого NaCl | 99.75% |
| 8. | Концентрація NaCl для регенерації І та ІІ ступеня очистки | 10% |
| 9. | Густина 10% NaCl для регенерації: | 1.1165 г/см3 |
| 10. | Коефіцієнт, що враховує повноту регенерації іоніту | 0.75 |
| 11. | Число регенерації | 1 |
| 12. | Питома витрата реагенту на регенерацію іоніту | 3 г-екв/ г-екв |
| 13. | Питома витрата води на промивку іоніта | 5 м3/м3 |
| 14. | Молярна маса NaCl | 58.44 г/моль |
| 15. | Коефіцієнт, який враховує повноту видалення іонів із промивної води | 0.5 |
| 16. | Інтенсивність подачі води на спушення | 4 дм3/с ∙ м2 |
| 17. | Час,який йде на спушення іоніту | 6 хв |
| 18. | Концентрація завислих речовин у воді після відстійника | 60000 мг/дм3 |
| 19. | Вологість осаду після фільтр пресу | 60 % |

  - Розрахунок матеріального балансу

Створюємо блок-схему матеріального балансу  установки пом’якшення артезіанської води для подальшого використання у  котельні приватного акціонерного товариства « Київський картонно-паперовий комбінат» (рис. 1.6.1.).

Рисунок 1.6.1. - 	Блок-схема матеріального балансу :

- Приймальна камера; 2,3 – баки 10% NaCl; 4 – катіоніт І ступеню;

5 – катіоніт ІІ ступеню; 6 – відстійник – усереднювач; 7 – вакуумний стрічковий фільтр; 8 – стрічковий фільтр-прес

Розрахунок  натрій-катіонування І ступеня:

Щоб розрахувати робочу ємність іоніту використовуємо формулу[2]:

Ер = α ∙ Еп - К ∙ qn ∙ Сп,                                                (1.6.1)

К – це коефіцієнт , який враховує повноту видалення іонів із промивної води;

α – коефіцієнт, який враховує ефективність або повноту регенерації;                   Еп – повна динамічна обмінна ємність катіоніту,  г-екв/м3;

qn – питома витрата води на промивку іоніту;

Сп - концентрація іонів у промивній воді.

Ер1 = 0.75 ∙ 1850 – 5 ∙ 0.5 ∙ 4.8 = 1375.5 г-екв/м3

Використовуючи робочу ємність іоніту ми за допомогою формули розраховуємо об’єм іоніту в фільтрах(м3):

W=Q*(Cпоч- Спр1)n*Ер1   ,                                    (1.6.2)

Q – об'єм води, який знесолюють протягом доби, м3;

Споч – початкова концентрація даного типу іонів у воді, г-екв/м3;

Спр – концентрація проскоку даного типу іонів, г-екв/м3;

n – число регенерацій фільтру протягом доби;

Ер1 – робоча ємність іоніту, г-екв/м3.

W=1000*(4,8- 0,1)1*1375,5=3,417 м3

Щоб розрахувати витрату реагенту на регенерацію фільтру в одному циклі використовуємо формулу:

GР=W10*m*EР1*qр*N,                                     (1.6.3)

m – концентрація  реагенту, %;

qp – питома витрата реагенту на регенерацію іоніту г-екв/ г-екв;

N – еквівалента маса реагенту, г-екв;

W - об’єм іоніту в фільтрах,  м3;

ЕР1 - робочу ємність іоніту, г-екв/м3.

GР1= 3,41710*10*1375,5*3*58,44*103=8,24 т

Розраховуючи об’єм хлориду натрію , що витрачається на регенерацію фільтру, використовуємо формулу:

VРNaCl= GР1р*n,                                          (1.6.4)

n – число регенерацій фільтру протягом доби;

GР1 - витрату реагенту на регенерацію фільтру в одному циклі т;

р - густина 10%  NaCl для регенерації г/см3.

VРNaCl= 8,241,1165*1=7,38  м3/добу.

Площа катіонових фільтрів (м2 )визначається:

F=WHK                                                (1.6.5)

Нк – висота шару катіоніту, м;

W - об’єм іоніту в фільтрах м3.

F=3,4172,5=1,37м2

Для розрахунку тривалості фільтроциклу  (год) використовуємо формулу:

Т0=24*ЕР*WQ*Cпос-Спр*n                                           (1.6.6)

Q – об'єм води, який знесолюють протягом доби, м3;

Споч – початкова концентрація даного типу іонів у воді, г-екв/м3;

Спр – концентрація проскоку даного типу іонів, г-екв/м3;

n – число регенерацій фільтру протягом доби;

ЕР1 - робочу ємність іоніту, г-екв/м3;

W - об’єм іоніту в фільтрах м3.

Т0=24*1375,5*3,4171000*4,8-0,1*1=24 год

Швидкість фільтрування (м/год) розраховується за формулою:

V=QT0*n*F                                              (1.6.7)

T0 - тривалість фільтрування, год;

n -  число регенерацій;

Q – об'єм води, який знесолюється протягом доби, м3;

F - площа катіонових фільтрів (м2 ).

V=100024*1*1,37=30,4м/год

Щоб визначити витрату води на спушення смоли використовуємо формулу:

qсп=60103*F*I*t                                          (1.6.8)

F – площа фільтру;

I – інтенсивність подачі води на спушення;

t – час спушення іоніту.

qсп=60103*1,37*4*6=1,97м3

Щоб обчислити витрату води на промивку фільтру після регенерації застосовуємо формулу:

qпр=5*W                                               (1.6.9)

W - об’єм іоніту в фільтрах м3

qпр=5*3,417=17,1м3

Розрахунок  натрій-катіонування ІІ ступеня:

Щоб розрахувати робочу ємність іоніту використовуємо формулу:

Ер = α ∙ Еп - К ∙ qn ∙ Сп,                                                (1.6.10)

К – це коефіцієнт , який враховує повноту видалення іонів із промивної води;

α – коефіцієнт, який враховує ефективність або повноту регенерації;                   Еп – повна динамічна обмінна ємність катіоніту,  г-екв/м3;

qn – питома витрата води на промивку іоніту;

Сп - концентрація іонів у промивній воді.

Ер2 = 0.75 ∙ 1850 – 5 ∙ 0.5 ∙ 0.1= 1387.2 г-екв/м3

Визначаємо число необхідних регенерацій за формулою:

n2=Q*(Cпоч1-Спр2)W*Eр2                                       (1.6.11)

Q – об'єм води, який знесолюється протягом доби, м3;

Споч1 – початкова концентрація даного типу іонів у воді, г-екв/м3;

Спр2 – концентрація проскоку даного типу іонів, г-екв/м3;

Ер2 – робоча ємність іоніту, г-екв/м3;

W - об’єм іоніту в фільтрах м3.

n2=1000*(0,1-0,01)3,417*1387,2=0,019

Кількість днів між регенераціями:

1n2=10.019=53 доби

Щоб розрахувати витрату реагенту на регенерацію фільтру за добу використовуємо формулу:

GР2=GР1*n2,                                     (1.6.12)

n2 – число необхідних регенерацій для катіонування ІІ ступеня;
GР1 - витрату реагенту на регенерацію фільтру.

GР2= 8,24*0,019=0,156 м3/добу

Витрата в одному циклі становить:

53доби *0,156м3/добу=8,3 м3

Розраховуючи об’єм хлориду натрію , що витрачається на регенерацію фільтру, використовуємо формулу:

VРNaCl= Vр1(NaCl) *n,                                          (1.6.13)

n – число регенерацій фільтру протягом доби;

Vр1 (NaCl) - об’єм хлориду натрію , що витрачається на регенерацію фільтру.

VРNaCl= 7,38*0,019=0,14  м3/добу.

Щоб визначити витрату води на спушення смоли використовуємо формулу:

qсп2=qсп1*n                                          (1.6.14)

.

qсп2=1,97*0,019=0,037м3

Витрату води на промивку фільтра  після регенерації визначаєми:

qпр2 = qпр1 · n                                          (1.6.15)

qпр2 = 17,1· 0.019 = 0.32 м3

Об’єм води на вході у відстійник-усереднювач:

V=Vр1NaCl+Vр2NaCl+qпр1+qпр2                   (1.6.16)

V=7,38+0,14+17,1+0,32=24,94м3/добу

Кількість магнію в регенeраційних та промивних водах:

m(Mg2+) = Q · С(Mg2+ )= 1000000· 1 =

=1000000мг/добу = 1000 г/добу                              (1.6.17)

n(Mg2+) = m(Mg2+)/ М(Mg2+) = (1000/24) = 41,67 моль/добу      (1.6.18)

М(Mg2+) – молярна маса Mg2+, г/моль.

Необхідна кількість NaOH, яка потрібна для подачі в відстійник-усереднювач:

m(NaOH) = 2 ·  n(Mg2+) · M(NaOH) = 2  ·  41.67 · 40  =

= 3333,6г/добу = 0.0033 т/добу                             (1.6.19)

М(NaOH) – молярна маса NaOH, г/моль.

Розрахунок маси осаду гідроксиду магнію, що утвориться:

m(Mg(OH)2↓) = n(Mg2+)· M(Mg(OH)2) = 41.67 · 58 =

= 2416.84 г/добу = 0.0025 т/добу                           (1.6.20)

Обчислюємо кількість кальцію в регенараційних та промивних водах:

m(Са2+) = Q · С(Са2+) = 1000000 · 3,8 =

= 3800000 мг/добу = 3800г/добу                              (1.6.21)

n(Са2+) = m(Са2+)/ М(Mg2+) = (3800 /40) = 95моль/добу     (1.6.22)

М(Ca2+) – молярна маса Ca2+, г/моль.

Кількість соди, яку необхідно подати в відстійник-усереднювач:

m (Na2CO3) = n(Ca2+) · М(Na2CO3) =

= 95 · 106 =10070 г/добу = 0.01 т/добу                      (1.6.23)

М(Na2CO3)– молярна маса Na2CO3, г/моль.

Кількість карбонату кальцію, яка утвориться розраховуємо за формулою:

m (CaCO3↓) = n(Ca2+) · М(CaCO3) =

= 95 · 100 = 9500 г/добу = 0.0095 т/добу                     (1.6.24)

Розрахунок об’єму шламу за сухою речовиною на виході з відстійника-усереднювача проводимо за рівнянням:

MШ = M ∙ 103 − (m ∙ 10−9 ∙ V) =

= (0.0033 + 0.0095) − (8 ∙ 10−9 ∙ 24.94) = 0.0125 т/добу        (1.6.25)

m – концентрація завислих речовин на виході з відстійника усереднювала: m = 8 мг/дм3;

M – маса осаду на вході у відстійник-усереднювач, т/добу.

Знаходимо об’єм шламу на виході з відстійника-усереднювача:

Wш = MШ + δ  ∙ 10−9 =

= 0.0125 + 60000  ∙ 10−9= 0.01255 м3/добу                   (1.6.26)

δ – концентрація твердої фази в осаді: δ = 60000 мг/дм3.

Розрахунок об’єму води на виході з відстійника-усереднювача розраховуємо за таким принципом:

V = 24,94 – 0.01255 = 24,927 м3/добу.                        (1.6.27)

Розрахунок кількості води, що відділяється від осаду після його зневоднення до 60% розраховуємо через співвідношення:

Мв – 40% – Х м3/добу

Wш – 100% – 0,01255 м3/добу

Мводи=Х=0,01255*40100=0,005м3/добу                  (1.6.28)

Розрахунок маси осаду після зневоднення:

Мосаду = MШ ∙ 60% = 0,0125 ∙ 0.6 = 0,0075 т/добу            (1.6.29)

Щоб підвести підсумки підрахунків створюємо таблицю матеріального балансу (табл. 1.6.1) , в якій вказані всі потоки , які задіяні в установці пом’якшення води, та значення цих потоків.

Таблиця 1.5.1. – Таблиця матеріального балансу

| № | Назва потоку | Величина потоку |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/добу | т/добу |
| 1. | Подача води для регенерації катіоніту І ступеню | 7,38 |  |
| 2. | Подача води для регенерації катіоніту ІІ ступеню | 0,14 |  |
| 3. | Подача води для промивки катіоніту І ступеню | 17,1 |  |
| 4. | Подача води для промивки катіоніту ІІ ступеню | 0,32 |  |
| 5. | Подача води для спушення катіоніту І ступеню | 1,97 |  |
| 6. | Подача води для спушення катіоніту ІІ ступеню | 0,037 |  |
| 7. | Повернення води до приймальної камери | 2,007 |  |
| 8. | Вихід пом’якшеної води після катіоніту ІІ ступеню | 981 |  |
| 9. | Подача води після катіоніту І ступеню в відстійник-усереднювач | 24,48 |  |
| 10. | Подача води після катіоніту ІІ ступеню в відстійник-усереднювач | 0,46 |  |
| 11. | Подача NaOH |  | 0,0033 |
| 12. | Подача Na2CO3 |  | 0,01 |
| 13. | Подача води на вакуумний стрічковий фільтр | 24,927 |  |
| 14. | Подача шламу в стрічковий фільтр-прес |  | 0,0125 |
| 15. | Подача води для спушення катіоніту І ступеню | 1,97 |  |
| 16. | Подача води для спушення катіоніту ІІ ступеню | 0,037 |  |
| 17. | Повернення води до баків регенераційних розчинів | 24,927 |  |
| 18. | Подача води з стрічкового фільтр-пресу | 0,005 |  |
| 19. | Вихід зневодненого шламу із стрічкового фільтр-пресу на утилізацію |  | 0,0075 |
| 20. | Подача артезіанської води в приймальну камеру для подальшого помякшення | 1000 |  |

- ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОЧИСНИХ СПОРУД

2.1. Розрахунок приймальних камер

Об’єм приймальних камер розраховуємо за рівнянням[7]:

V = Q*t=1000*1624*1=666,7 м3                        (2.1.1)

t  - час перебування води в камері t = 60 хв = 1 год;

Q –витрата води,  м3/ год.

В такому випадку  приймаємо кількість приймальних камер N–1шт.

Тоді об’єм однієї камери розраховуємо:

V=VN=666,71=666,7м3                                  (2.1.2)

Обираємо висоту приймальної камери Н= 5м.

В такому випадку площа приймальної камери буде становити:

F=VH=666,75=133м3                                   (2.1.3)

Обираємо ширину приймальної камери В=6 м.

А отже , довжина приймальної камери буде становити:

L=FB=1336=22м                                      (2.1.4)

2.2 Розрахунок баків регенераційних розчинів

Розрахунок величини витратного баку 10%NaCl для регенерації катіоніту I ступеню:

За даними підрахунків матеріального балансу, об'єм розчину 10% NaCl, що використовується для регенерації катіоніту становить V(NaCl)  = 7,38 м3. Об'єм баку регенераційного розчину приймаємо таким самим як і  об'єм NaCl.

Розраховуємо площу перерізу, приймаємо висоту баку для регенераційних розчинів  h = 4 м:

F=Vh=7,384=1,85м2                                   (2.2.1)

Wp  - об’єм регенераційного розчину, м3.

Розраховуємо діаметр баку :

D=2*Fπ=2*1,853,14=1,54м                              (2.2.2)

Розрахунок величини витратного баку 10%NaCl для регенерації катіоніту IІ ступеню:

За даними підрахунків матеріального балансу, об'єм розчину 10% NaCl, що використовується для регенерації катіоніту становить V(NaCl)  = 7,2 м3. Об'єм баку регенераційного розчину приймаємо таким самим як і  об'єм NaCl.

Розраховуємо площу перерізу, приймаємо висоту баку для регенераційних розчинів  h = 4 м:

F=Vh=7,24=1,8м2                                     (2.2.3)

Розраховуємо діаметр баку :

D=2*Fπ=2*1,83,14=1,5м                            (2.2.4)

2.3 Розрахунок баків накопичувачів

Об'єми баків приймаються рівними об'ємам води, що використовується для регенерації та промивки катіоніту І ступеня: V = 24,48 м3.

Для розрахунку площі перерізу баку накопичувача, приймаємо висоту h = 5 м:

F=Vh=24,485=4,89м2                                    (2.3.1)

V - об'єми використаних регенераційних розчинів та промивних вод, м3.

Розраховуємо діаметр баку накопичувача для катіонування І ступеня:

D=2*Fπ=2*4,893,14=2,5м                            (2.3.2)

Об'єми баків приймаються рівними об'ємам води, що використовується для спушення та промивки катіоніту ІІ ступеня: V = 21,05 м3.

Для розрахунку площі перерізу баку накопичувача, приймаємо висоту h = 5 м:

F=Vh=21,055=4,21м2                                  (2.3.3)

Розраховуємо діаметр баку накопичувача для катіонування ІІ ступеня:

D=2*Fπ=2*4,213,14=2,3м                            (2.3.4)

2.4 Розрахунок іонообмінних фільтрів

Обчислимо загальний об’єм іонообмінних колон І та ІІ ступенів за формулою:

Wколони = Wк + 1 = 2,5 + 1 = 3,5 м3                         (2.4.1)

Wк – об’єм катіоніту, м3.

Діаметр фільтрів визначаємо за формулою:

D=2*Fπ=2*1,373,14=1,32м                            (2.4.2)

F – це площа кожного з фільтрів, яка, згідно виконаних в матеріальному балансі розрахунків, складає 1,37 м2.

Обчислення об'єму та площі катіонообмінних фільтрів проводилися в розділі матеріального балансу. Також наведемо характеристики іонообмінних фільтрів типу КУ-2-8 (табл.2.4.1).

Таблиця 2.4.1- Характеристика іонообмінних фільтрів

| Марка катіоніту | Розмір гранул катіоніту, мм | Вміст |  | Насипна густина товарного іоніту, т/м3 | Питомний об’єм набряклого катіоніту, т/м3 | Середня робоча обмінна ємність, г-екв/м3 |  | Повна обмінна ємність в динамічних умовах, г-екв/м3 | Допустима температура води при очищенні ,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Робочої фракції | Вологи |  |  | При Н+-катіонуванні | При Na+ - катіонуванні |  |  |
| КУ-2-8 | 0,315-1,25 | 93,0 | 40-60 | 0,72-08 | 2,9 | 800 | 800 | 1850 | 120 |

2.5 Розрахунок резервуару пом’якшеної води

Для розрахунку резервуару пом’якшеної води приймаємо їх кількість N= 1шт. Час перебування води в резервуарі становить 1 годину.

Розраховуємо об’єм однієї камери :

V = Q*t=981*1624*1=654 м3                        (2.5.1)

t  - час перебування води в камері t = 60 хв = 1 год;

Q –витрата води,  м3/ год.

Приймаємо висоту резервуару пом’якшеної води Н=5м, а довжину цього резервуару – В=6м.

Розраховуємо площу резервуару пом’якшеної води за допомогою формули:

F=VH=6545=130,8м3                                   (2.5.2)

А довжину резервуару розраховуємо:

L=FB=130,86=21,8м                                      (2.5.3)

2.6 Розрахунок вертикального відстійника-усереднювача

Проектуючи вертикальний відстійник-усереднювач , для початку розраховують площу зони відстоювання:

Fз.в.=q* β 3,6*V*N=(24,9424)*1,53,6*0,0125*1=34,6м3                        (2.6.1)

q – витрата води, м3/год;

V – швидкість підйому води, (V < U0), мм/с;

U0 – швидкість висадження осаду, 0,08 - 0,6 мм/с;

N – число відстійників;

β – коефіцієнт, який враховує повноту використання об’єму відстійника (зниження ефективності відстоювання за рахунок вертикального руху води), β = 1,3 при В/Н = 1,

β = 1,5 при В/Н = 1,5;

В – ширина  відстійника,  квадратного  в  плані;

Н – висота відстійника.

Площа отвору насадки розраховується за формулою:

f0=q3600*2*VH=24,94/243600*2*3=0,01м2                         (2.6.2)

Vн - швидкість виливання води з насадки (3 м/с);

Діаметр отвору насадки розраховується за формулою:

dотв=2*f0π=2*0,013,14=0,01м                             (2.6.3)

Площа перерізу камери розраховуємо  за формулою:

fk=q*t60*NK*HK=24,9424*2060*1*5=0,07м2                             (2.6.4)

Nк – число камер;

Нк – висота камери, м;

t – час перебування води в камері (20 хв).

Діаметр камери  визначають виходячи з площі перерізу камери ха допомогою формули:

DK=2*fKπ=2*0,073,14=0,3м                               (2.6.5)

Гідравлічний опір при виливанні води з насадок визначають за швидкістю виливання води з насадки:

h= λ*VH22*g=1,118*322*9,8=0,51                             (2.6.6)

λ – коефіцієнт гідравлічного опору тертя, λ = 1.118.

Ширину квадратного відстійника-усереднювача розраховуємо:

В=FЗ.В.+fK=34,6+0,07=5,89м                       (2.6.7)

Беремо висоту відстійника-усерднювача - 6 м, ширину  та довжину  - 6м відповідно.

Висоту нижньої частини розраховують із діаметру або ширини верхньої частини і діаметру патрубка для відведення осаду:

hн.ч.=B-d2*t*g*90-β,=6-0,012*20*9,8*(90-50)=0,01м                (2.6.8)

β ´ –  кут нахилу стінок  нижньої  частини, β' = 50;

d - діаметр патрубка  для  відведення  осаду,  м.

Площа перерізу патрубка для відведення осаду розраховуємо за формулою:

f=π*d24=3,14*14=0,79м2                                 (2.6.9)

Об’єм  зони накопичення осаду:

W=13*hн.ч.*F+f+F*f=

=13*0,01*34,6+0,79+34,6*0,79=0,135м3             (2.6.10)

2.7 Розрахунок шламосховища

Об’єм шламосховища проектують у відповідності з часом перебування осаду в ньому:

V = W ∙ t = 0,0125 ∙ 7 = 0,1 м3                              (2.7.1)

W - об’єм осаду, що надходить до шламосховища протягом доби, W = 0,0125м3/добу.

t -  час перебування в шламосховищі t = 7 діб.

Приймаємо висоту шламосховища Н = 0,5 м.

Тоді площа шламосховища буде:

F=VH=0.15=0,2м3                                   (2.7.2)

Діаметр шламосховища:

D=2*Fπ=2*0,23,14=0,5м                            (2.7.3)

В даній технологічній схемі використано:

1.  фільтр-прес стрічковий - ЕФП з даними характеристиками:

- ширина фільтруючого полотна - 1,0 м;

-  продуктивність по вихідному продукту - 7-15 м3/год;

-  вологість вихідного продукту - 96-99%;

- вологість зневодненого осаду - 60%;

- робоча ширина фільтруючих стрічок - 800 мм;

- швидкість руху основних стрічок - від 1,03 до 5,49 м/хв;

- швидкість руху гравітаційного столу - від 1,16 до 5,86 м/хв;

- регулювання швидкість руху стрічок – безступінчасте;

- напруга живильної мережі  - 380 В;

- частота мережі  - 50 Гц;

- витрата повітря в пневмосистемі - 50 дм3/хв;

- тиск в магістралі, що підводить пневмосистеми – 5 бар;

- матеріал основних частин, що стикаються з продуктом і фільтратом : сталь AISI 304, гума, поліамід на основі порошкової термопластичної фарби;

- матеріал рами - вуглецева сталь з антикорозійним покриттям;

- габарити: довжина - 4,7 м; ширина - 1,5 м; висота - 2,5 м; маса – 4,2 т.

2. Вакуумний стрічковий фільтр ЛОП з даними характеристиками:

- площа поверхні фільтрування – 1.8 м2;

- робочий тиск – 0.05 МПа;

- потужність – 1.2  кВт;

- габарити: довжина - 6,1 м; ширина - 2,1 м; висота - 1,7 м; маса – 2,2 т.

3. Консольні насоси KDN 50-250 з даними характеристиками:

- напір (м.) : до 76;

- продуктивність (макс.): 100 м3/год;

- матеріал робочого колеса - чугун;

- фланець - DN 65/50.

4. мембранні пневматичні насоси-дозатори MPUMPS BOAQ55 з даними характеристиками:

- підключення рідини - 1/2 "BSP;

- підключення повітря 1/4" BSP;

- максимальна продуктивність 55 дм3/хв;

- максимальний тиск повітря - 8 бар;

-  максимальний напір - 70 мм.вод.ст;

- максимальна висота всмоктування в сухому стані -  3 м;

-  максимальна висота всмоктування під затокою - 9.8 м;

- максимальний розмір твердих частинок - 3.5 мм;

- рівень шуму - 68 дБ;

-  зсув за цикл - 140 см3;

- матеріал виконання корпусу: PP, AISI 316, PVDF + CF, Aluminium.

3. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

## 3.1 Об’ємно-планувальне вирішення будівлі

Будівля каркасного типу, одноповерхова, однопрольотна  (довжина прольоту 24 м), довжина будівлі 84 м. Крок колон 6 м. В будівлі влаштований мостовий кран.

Адміністративно-побутові приміщення розміщені всередині будівлі. Зовнішні стіни великопанельні з одношарових газобетонних панелів товщиною 240 мм.

На осях 4 і 11 передбачено розміщення поперечного температурного деформаційного шва.

Прив’язка колон до крайніх поздовжніх розбивочних осей 0 мм, до крайніх поперечних – 500 мм. Прив’язка колон в місці влаштування деформаційного шва від розбивочної осі 500 мм.

Колони залізобетонні прямокутного перерізу. Фундамент під колони залізобетонний, стаканного типу.

В якості несучих конструкцій прийняті залізобетонні ферми, покриття зі збірних залізобетонних плит 3×6.Вікна роздільні з розмірами 3000×2400 мм. Ворота розпашні 3000×3000 мм.

## 3.2 Вибір конструктивних елементів будівлі

### Фундамент

Під залізобетонні колони було обрано стовпчастий двоступінчастий фундамент марки ФБ6˗1, який має наступні розміри: підколонник – а × в = 1200 × 1200 мм; підошва – а1 × в1 = 2400 × 2100 мм, а2 × в2 = 1800 × 1200 мм; глибина стакана – hc = 800 мм; висота ступені – h = 300 мм.

Конструкцію фундаменту колон зображено на рис. 3.2.1

### Колони

Збірні залізобетонні колони було обрано прямокутного перерізу для промислових будівель з мостовим краном.

Для прогонів 24 м, а кроку 6 м колони з суцільним прямокутним перерізом розміром 400 × 600 мм, відмітка верху залізобетонної частини 16,8 м, прив'язка основних колон до поперечної стіни — 500 мм, до поздовжньої — нульова .  Колони розраховані на установку крану вантажопідйомністю до 50 т. Було обрано збірні залізобетонні колони. Конструкція цих колон наведена на рис. 3.2.2.

Рисунок 3.2.1 — Конструкція фундаменту колон

Рисунок 3.2.2 — Конструкція колон поверху:

а – колона крайнього ряду; б – колона середнього ряду

### Стіни

Зовнішні стіни будівлі виконані із одношарових газобетонних панелів, довжина— 5980 мм, висота— 1185 мм. Товщина стіни складає 240 мм. — рис. 3.2.3. Стінові панелі мають звукоізоляційну здатність, прості при монтажі й експлуатації[10].

Рисунок 3.2.3 —  Стінова панель

### Покриття

Було обрано покриття промислової будівлі, яке має такий склад: збірні залізобетонні плити покриття (300мм), бітум — пароізоляційний шар (40 мм), керамзит˗бетон — утеплення (60 мм), цементна стяжка (20 мм), 2 шари рубероїду та бітуму — власне, покриття (40 мм) та захисний шар з гравію, заглибленого у бітумну мистику (20 мм).

Плити покриття було обрано марки (П/(3×6))˗1 номінальними розмірами 3000 × 6000 мм. Конструкцію плити покриття зображено на рис. 3.2.4.

Рисунок 3.2.4 — Плита покриття

### Підлога

Підлогу було влаштовано по грунту. Вона складається з шару щебеню  (200 мм), бітумної мастики (10 мм) та асфальтобетону     (90 мм).

Обраний матеріал підлоги зносостійкий, витримує підвищені експлуатаційні навантаження, і досить економічний.

### Підкранові балки

Обрано підкранову балку типу Р˗43 (рис.3.2.5). Балка має двотавровий переріз із суцільною основою.

Рисунок 3.2.5 — Підкранова балка

### Стропильні ферми

В будівлі прийняті стропильні безрозкосі ферми марки ФБ24IV – 8 прольотом 24 м (рис.3.2.6). Довжина ферми – L – 24 м, крок ферми – 6 м, допустиме навантаження – 300 Н/м2. Розміри прийнятої ферми: b = 280мм, hн = 340 мм, hh = 300 мм, hс = 300 мм. Маса ферми 15 т.

Рисунок 3.2.6 — Безроскоса стропильна ферма

### Двері

Зовнішні двері будівлі було обрано однопільні. Полотно глухе, дерев’яне. Ширина дверей складає 1000 мм, висота 2100 мм. Такі ж двері встановлені при вході в адміністративно˗побутові приміщення та до кабінету начальника цеху та кімнати майстрів.

### Вікна

Стрічкові віконні отвори було обрано довжиною 3000 мм, які розміщуються у зовнішніх поздовжніх стінах будівлі.

### Ворота

Ворота розпашні, суцільнометалеві (рис.3.2.7). Довжина воріт 3 м, довжина однієї стулки 1,5м, висота воріт 3 м (для можливого заїзду автотранспорту або іншого технічного встаткування). Ворота розташовані з торцевої і поздовжньої сторони будинку і є евакуаційними виходами при необхідності. Кількість воріт — 1.

Рисунок 3.2.7 — Ворота

3.3. Розміщення очисних споруд

Обладнання в цеху влаштоване на відмітці +0,000, в місцях перепаду висот встановлені насоси.

Приймальна камера розташована на початку виробничого приміщення.  На відстані 1,5 м від камери попарно влаштовані катіонообмінні фільтри І та ІІ ступеню.

Праворуч від фільтрів встановлені баки накопичувачі та вертикальний відстійник-усереднювач. Ліворуч від фільтрів влаштовані баки з регенераційними розчином.

Після основного технологічного обладнання встановлено камеру пом’якшеної води, праворуч від якої встановлені вакуумний стрічковий фільтр,  шламосховище та стрічковий фільтр-прес.

Кількість та розміри всіх очисних споруд та обладнання знаходяться в табл.3.3.1.

Таблиця 3.3.1 – Розміри та кількість обраних споруд

| Назва | Кількість | Висота, м | Діаметр, м | Ширина, м | Довжина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приймальна камера | 1 | 5 | - | 6 | 22 |
| Катіоніт І ступеню | 2 | 3,5 | 1,32 | - | - |
| Катіоніт ІІ ступеню | 2 | 3,5 | 1,32 | - | - |
| Резервуар пом’якшеної води | 1 | 5 | - | 6 | 22 |
| Витратний бак 10% NaCl для І ступеню | 1 | 4 | 1,54 | - | - |
| Витратний бак 10% NaCl для ІІ ступеню | 1 | 4 | 1,5 | - | - |
| Бак-накопичувач І ступеню | 1 | 5 | 2,5 | - | - |
| Бак- накопичувач ІІ ступеню | 1 | 5 | 2,3 | - | - |
| Вертикальний відстійник-усереднювач | 1 | 5 | - | 6 | 6 |
| Вакуумний стрічковий фільтр | 1 | 1,7 | - | 2,1 | 6,1 |
| Шламосховище | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Фільтр-прес | 1 | 2,5 | - | 1,5 | 3,6 |

## 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та  лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоровʼя і працездатності людини в процесі робочого процесу[ 8 ].

За темою дипломного проекту «Установка пом’якшення артезіанської  води для котельні приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»» та спираючись на Закон України «Про охорону праці»,  було обрано заходи щодо охорони праці робітників даного підприємства.

Мета охорони праці - забезпечення безпечних умов праці.

Завданням охорони праці є забезпечення мінімальних ризиків травмувань та виникнення професійних захворювань.

В дипломному проекті проводиться  проектування двоступеневої установки  натрійкатіонного пом’якшення води з артезіанського джерела.

У даному розділі на основі виявлення та аналізу шкідливих і небезпечних  виробничих факторів розроблені заходи, спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на проектованому об'єкті .

Площа цеху  становить  2016 м2. Робота персоналу проводиться на території всього цеху.

Під час робочого процесу присутні такі небезпечні фактори як:

-	повітря робочої зони;

- освітлення;

- електронебезпека;

-  вибухопожежонебезпека;

-  виробничий шум і вібрація.

Розглянемо дані фактори більш детально в наступних розділах.

## 4.1.Повітря робочої зони

Повітря робочої зони – є важливим елементом виробничого середовища, від стану якого, в значній мірі залежить самопочуття та працездатність людини. Під робочою зоною розуміють визначений простір, в якому розташовано робочі місця постійного чи непостійного (тимчасового) перебування працівників.

Стан повітря робочої зони визначаєтся мікрокліматичними умовами й вмістом шкідливих речовин.

Згідно  з ДСН 3.3.6.042-99  на очисних спорудах будуть виконуватися легкі роботи, що відносяться до категорії Іб.  У таблиці 5.1.1 представлені прийняті проектом гігієнічні норми метеорологічних  умов у приміщенні проектованих очисних споруд[9].

Таблиця 4.1.1 Гігієнічні норми метеорологічних  умов у приміщенні проектованих очисних споруд.

| Період року | Категорія робіт | Температура | Оптимальна Вологість | Швидкість руху повітря м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний період року | Легка Iб | 17 - 25 | 75 | не більше 0,2 |
| Теплий період року | Легка Iб | 19-30 | 60 - при 27° C | 0,3 - 0,1 |

До цієї категорії належать роботи,  які виконуються сидячи,  стоячи або  пов'язані  з  ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням. При таких навантаженнях  енергія обслуговуючого персоналу становить 141 – 175  Вт (121 – 150 ккал/год[11]

Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими показниками:

- температура повітря (°С),

- відносна вологість повітря (%),

- швидкість руху повітря (м/с).

Температура повітря та вологість вимірюється за допомогою аспіраційних психрометрів та ртутними термометрами. Швидкість руху повітря вимірюють  за допомогою анемометрів ротаційної дії.

Фактичні нормативи забезпечуються такими засобами:

- оптимальне планування  виробничих  приміщень  і раціональне розміщення в них устаткування з волого-, тепло- та холодовиділеннями;

- проточна та витяжна системи загальнообмінної механічної вентиляції;

- максимальна  автоматизація та механізація технологічних процесів;

- жалюзі на вікнах;

- центральна система опалення;

- спецодяг.

Фактичні  параметри повітря робочої зони відповідають ДСН 3.3.6.04299. У місцях виділення шкідливих речовин встановлена місцева вентиляція та установки фільтрації повітря, що забезпечують фактичну концентрацію шкідливості 4-5 мг/ дм3. Значення відповідають ГОСТ 12.1.005-88/98.

## 4.2.Електронебезпека

Одна з вимог техніки безпеки є дотримання протипожежного режиму на підприємстві та в усіх приміщеннях, особливо в пожежо- та вибухонебезпечних виробництвах.

Електрообладнання в насосній станції буде живитися від трифазної
чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму промислової частоти напругою 380/220В з глухозаземленою нейтраллю. Приміщення насосної станції відносять до класу особливо небезпечних приміщень , так як присутніодночасно 2 умови:

- влаштовані струмопровідні підлоги;

- можливість одночасного дотику людини до яких з'єднання з землею металоконструкцій будинків з одного боку і до металевих корпусів устаткування будівель з іншого.

Особливо небезпечне приміщення характеризується особливою влогістю,  наявністю одночасно двох або більше умов небезпеки. Згідно ГОСТ 12.1.030-82 для забезпеченого обслуговування електрообладнання передбачається наступні заходи:

- всі металеві конструкції, що можуть опинитися під напругою, заземлені;

- при ремонтних роботах передбачається живлення для освітлювальних       приладів при напрузі 12В;

-електрообладнання зроблено в захисному виконані;

-передбачено захисне відключення електроустановок;

-при роботі здійснюватиметься постійний контроль за станом ізоляції   .

Головними причинами враження електричним струмом є поява напруги на корпусі електроустановки або на електрично зв'язаних з ним металоконструкціях у результаті пошкодження ізоляції Також поява напруги на ізольованих струмовідних частинах електроустановок у результаті пошкодження ізоляції; Причиною також вважається потрапляння в зону розтікання струму в землі та виникнення електричної дуги між струмовідними частинами і тілом людини[12].

Основні електрозахисні засоби для роботи з електричним обладнанням в цеху:

-	ізолювальні штанги;

- діелектричне взуття;

-	ізолювальні кліщі;

-	електровимірювальні кліщі;

- сигналізатори напруги;

-	покажчики напруги;

-	діелектричні рукавички;

-	інструмент з ізолювальним покриттям;

-	захисні огородження (щити, ширми);

-	переносні заземлення.

Для вимірювання опору ізоляції застосовується мегомметр М- 416  періодичність контролю ізоляції 2 рази на рік.
При роботі з електрообладнанням передбачені захисні засоби: діелектричні рукавички , інструменти з ізолюючими рукавичками покажчики напруги , діелектричні калоші , килимки , ізолюючі підставки .

## 4.3.Пожежонебезпека

До причин виникнення пожежі відносяться: замикання електропроводки, пряме влучання блискавки в будинок, занос високих потенціалів, куріння у не облаштованих місцях.

Для гасіння пожежі, що виникла в приміщенні насосної станції встановлюється 2 вогнегасника ОУ-5 . Також наявний протипожежний щит та ящик з піском.  Для оберігання електродвигунів від перевантажень встановлені плавкі запобіжники. Передбачено автоматичне відключення електрообладнання у разі виникнення пожежі.

Для захисту будівель насосної станції очисних споруд від прямого попадання блискавки встановлений громовідвід . Для захисту від заметів, високих потенціалів, в приміщенні насосної станції, наземні комунікації на входу в будівлю і в самій будівлі заземлені.

До горючих речовин насамперед відносять компаунди (Металік-Д, УП-5132-1). За ступенем шкідливого впливу затверджувачі відносяться до 2 класу небезпеки (ГДК = 1 мг/м3).За вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.07.005186 (ОНТП24186)  цех відноситься до категорії В (пожежонебезпечна).

Тобто приміщення, в яких знаходяться горючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини, волокна, матеріали здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти лише за умови, що приміщення, де вони знаходяться або використовуються, не відносяться до категорій А та Б[15].. Зона впливу 5х5х5 м. Нижня концентраційна межа вибуху (НКМВ) 16%.

Приміщення обладнане аварійною вентиляцією з продуктивністю L=8∙К = =8∙V. Система спрацьовує при НКМВ = 20%.

Вентиляція виготовлена з кольорових сплавів, що відповідає за її вибухозахищеність.

Заходи по пожежному захисту:

- охоронно-пожежна сигналізація та система сповіщення (теплові сповіщувачі СП-105);

- стаціонарні порошкові вогнегасники;

- автоматична спринклерна водяна система пожежогасіння;

-  ящики з піском, ковдри, відра;

- раціональне розміщенням горючих речовин на території цеху та обмеження їхньої кількості;

- евакуаційні виходи;

- індивідуальні засоби захисту;

Зважаючи на це, можна використовувати наступні види вогнегасників:

1)Стаціонарний модульний порошковий вогнегасник САМ-3

Вогнегасник порошковий призначений для гасіння загорянь тліючих

матеріалів, горючих рідин, газів та електроустановок, що знаходяться під напругою не більше 1000 В, на промислових підприємствах, складах зберігання горючих матеріалів, а також на транспортних засобах. Порошкові вогнегасники, що не призначені для гасіння загорянь речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря (алюміній, магній та їх сплави, натрій, калій). Вогнегасник порошковий повинен експлуатуватися в умовах помірного клімату, категорії 2, тип атмосфери II по ГОСТ 15150-69 в діапазоні робочих температур від мінус 40 до плюс 50 ° С.

Порошкові вогнегасники рекомендовано обладнати легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, протипожежні щити на хімічних об'єктах, у гаражах, майстерень, офісах, готелях і квартирах. Не слід використовувати порошкові вогнегасники для гасіння обладнання, яке може вийти з ладу при попаданні порошку (ЕОМ, електронне обладнання, електромашини колекторного типу і т.д.).

2)Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3

Вогнегасною речовиною в даному випадку застосовують діоксид вуглецю (CO2), при переході вуглекислоти з рідкого стану в газоподібний відбувається збільшення її обсягу в 400-500 разів, супроводжуване різким охолодженням до температури -72 ° C і часткової кристалізацією.

Загальними вимогами електробезпеки обладнання є вимоги ГОСТ 12.1.018-86 «ССБТ Пожежовибухонебезпечність статичної електрики. Загальні вимоги» Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від статичної напруги згідно ГОСТ 12 1.019-7 0 «ССБТ. Електробезпечність. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту».

## 4.4.Шум та вібрація

Допустимі рівні шуму, ультразвуку та інфразвуку повинні встановлено відповідно до вимог, які затверджениі постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 37 - ДСН 3.3.6.037-99.

За умови, коли шум на робочих місцях не може бути знижений до гранично допустимого рівня, необхідно застосувати засоби індивідуального захисту органів слуху, а при еквівалентному рівні шуму більше 120 дБА - дистанційне керування виробничим процесом із звукоізоляційної камери або автоматизувати технологічний процес. Для захисту органів слуху працюючих від дії шуму необхідно забезпечувати їх засобам індивідуального захисту органів слуху (протишумними навушниками, берушами і т.д.).

Джерелами вібрації є машини та механізми з неврівноважними обертовими масами. Такими джерелами є електродвигуни і насоси. На очисних спорудах у насосних станціях за способом передачі на людину вібрація є спільною згідно. Цей вид вібрації відноситься до технологічної вібрації.

Вібрація може викликати в організмі різні функціональні порушення, пов'язані зі значними змінами в центральній нервовій та серцево-судинній системі.

Для зниження шуму стіни покриті звукопоглинальною штукатуркою з м'якими наповнювачами з азбестових волокон і в'яжучих розчинів. 
Контроль за рівнем шуму в приміщенні насосної станції проводиться 1 раз на рік за допомогою приладу ІМВ-1 [10].

4.5 Промислове освітлення

Щоб створити безпечні умови зорової роботи, освітленість робочих поверхонь має відповідати гігієнічним нормам.

В приміщеннях, де відсутній потік природного світла, влаштовують штучне освітлення, яке допомагає досягти достатнього освітлення. Яскравим прикладом такого приміщення є операторна. За розміщенням джерел світла, освітлення відносять до загального типу, а за функціональним призначенням – робоче, розряд – ІV б. Енормоване = 200 лк.  Встановлюють світодіодні ламп потужністю 8 Вт на 25000 годин. Світловий потік становить 850 лм. Ефактичне буде становити = 250 лк.

На відміну від операторної, в лабораторії, досягається необхідна освітленість за допомогою природних джерел світла. Штучне освітлення використовується лише в темний час доби.

Майже всі очисні споруди в м. Обухів знаходяться на вулиці, де використовується природне освітлення. Розряд зорової роботи знаходиться на рівні ІІІ г – І а. Заходи були розроблені для даного виду роботи згідно з ДБН В 2.5.2.8 – 2006.

ВИСНОВКИ

В даному дипломному проекті було розроблено та обгрунтовано установку пом’якшення артезіанської води для котельні ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». Продуктивність установки складає 1000м3 / добу.

1. Наведено характеристики артезіанської та вимоги до пом’якшеної води. Проведені  необхідні підрахунки матеріального балансу. Наведені теоретичні дані про хімічні та фізичні, фізико-хімічні  процеси, що реалізуються в даній технологічній схемі.

2. Проведені технологічні та гідравлічні розрахунки проектованих очисних споруд для пом’якшення води. Підібрано відповідне устаткування .

3. На основі розрахунків було розроблено креслення технологічної схеми, очисних споруд, генеральний план підприємства та  план розміщення устаткування на території ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». Розроблено та описано об’ємно-планувальне вирішення будівлі та розміщення очисних споруд. Обрано конструктивні елементи.

4.   Було досліджено, що проектована схема підготовки води створює передумови до зменшення негативного впливу на природне середовище. Зроблено аналіз шкідливих виробничих чинників які можуть  впливати на працівників підприємства. Розроблені заходи зі створення безпечних умов праці для обслуговуючого персоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Гомеля М.Д. Екологічна безпека: Навч.посібник/М.Д. Гомеля, Т.О. Шаблій, О.В. Глушко, В.С. Камаєв. – К.: ТОВ «Інфодрук», 2009.  – 246 с.

- Гомеля М.Д. Очисні споруди. Основи проектування: Навч. Посіб./М. Д. Гомеля, Т.В. Крисенко, І.М. Дейкун. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 176 с. ISBN 978 – 966 – 622 – 263 – 6.

- Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. - Вища школа. Киев, 1986 - 352 с.

- Алексеев Л.С., Гладков В.А. Улучшение качества мягких вод. - М., Стройиздат, 1994 г.

- Аюкаев Р.И., Мельцер В.З. Производство и применение фильтрующих материалов для очистки воды. - Л., 1985.

- Вейцер Ю.М., Мииц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки воды. - М., 1984.

- Егоров А.И. Гидравлика напорных трубчатых систем в водопроводных очистных сооружениях. -  М., 1984. 9

- Верховна Рада України Закон України "Про охорону праці" № 229-IV, 21.11.2002

- Міністерства охорони здоров'я України, Головний державний санітарний лікар України Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99  № 42 від 01.12.99 -  м.Київ

- ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ДБН В.2.5-28-2006 Видання офіційне Київ: Мінбуд України - 2006. - 96 с.

- М.С. Одарченко, А.М. Одарченко, В.І. Степанов, Я.М. Черенко Основи охорони праці. Підручник – Харків: Стиль-Издат, 2017 – 341 с.

- В.І. Голінько Основи Охорони Праці – Дніпропетровськ НГУ, 2014. – 272 с.