Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

для студентів спеціальності

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

за спеціалізацією «Системи електропостачання»

Київ – 2017

Електропостачання промислових та муніципальних об’єктів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за спеціалізацією «Системи електропостачання» / Уклад. : М.М. Федосенко, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 224 с.

Гриф надано Вченою радою ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського

(Протокол № 7 від 27.02.2017 р.)

Електронне навчальне видання

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

для студентів спеціальності

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

за спеціалізацією «Системи електропостачання»

Укладачі:	Федосенко Микола Миколайович, к.т.н., доц.

Притискач Іван Васильович, к.т.н., ст. викл.

Ярмолюк Олена Сергіївна, к.т.н., ст. викл.

Відповідальний

редактор	Попов Володимир Андрійович, д.т.н., проф.

Рецензент	Данілін Олександр Валерійович, к.т.н., доц.

За редакцією укладачів

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	8

Вступ	11

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	13

1.1. Основні принципи проектування та побудови цехового електропостачання	13

1.2 Курсове проектування цехового електропостачання	14

1.2.1 Організація проектування	14

1.2.2 Об’єкт проектування	15

1.2.3 Обсяг і зміст проекту	15

1.2.4 Основні вимоги до виконання та оформлення проекту	16

1.2.4.1 Оформлення пояснювальної записки	16

1.2.4.2 Оформлення робочих креслень	20

1.2.5 Особливості використання обчислювальної техніки при проектуванні	20

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З РОЗРОБКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ	21

Вступ	21

2.1 Умови проектування	21

2.1.1 Характеристика об’єкту	21

2.1.2 Характеристика електроприймачів	22

2.1.3 Характеристика джерела живлення	22

2.2 Розрахунок електричних навантажень за нагріванням	23

2.2.1 Розрахунок навантажень силових електроприймачів на напругу до 1000 В	23

2.2.2 Розрахунок навантажень силових електроприймачів на напругу вище 1000 В	25

2.2.3 Розрахунок навантажень систем освітлення	26

2.2.4 Визначення електричних навантажень електроприймачів на напругу до 1000 В	26

2.2.5 Практичні рекомендації щодо визначення розрахункових електричних навантажень	27

2.2.5.1 Електричні навантаження силових електроприймачів	27

2.2.5.2 Електричні навантаження освітлювальних установок	28

2.2.5.3 Визначення розрахункових навантажень на різних рівнях електропостачальної системи	30

2.2.5.4 Визначення електричних навантажень з врахуванням сталої нагрівання провідників	38

2.3 Розрахунок пікових навантажень	39

2.3.1 Розрахунок пікових навантажень одиничного електроприймача	39

2.3.2 Розрахунок пікових навантажень групи електроприймачів	40

2.4 Картограма та положення центру електричних навантажень	40

2.5 Вибір кількості та економічної потужності цехових трансформаторів і компенсуючих пристроїв	41

2.6 Вибір схеми електропостачання цеху	46

2.6.1 Схеми електричних мереж загального призначення	46

2.6.2 Схеми освітлювальних електричних мереж	50

2.7 Вибір конструкції та місця розташування РП, цехових підстанцій та компенсуючих пристроїв	53

2.7.1 Конструкції та місця розташування розподільних пунктів	53

2.7.2 Конструкції та місця розташування цехових підстанцій	55

2.7.3 Конструкції та місця розташування компенсуючих пристроїв	63

2.8 Вибір конструктивного виконання цехових електричних мереж	66

2.8.1 Електричні силові мережі загального призначення	66

2.8.2 Електричні мережі освітлення	72

2.8.3 Електричні мережі електрозварювальних установок	77

2.8.4 Спеціальні електричні мережі	81

2.8.4.1. Електричні мережі рухомих споживачів	81

2.7.4.2 Електричні мережі установок підвищеної частоти	83

2.8.5 Апаратура керування та захисту	87

2.9. Розрахунки цехових електричних мереж загального призначення	90

2.9.1 Вибір перерізу провідників для живлення силових електроприймачів	90

2.9.2 Вибір перерізу провідників освітлювальних електричних мереж	95

2.9.3 Розподіл конденсаторних установок в електричних мережах напругою до 1000 В	98

2.9.4 Розрахунок струмів короткого замикання у мережах напругою до 1000 В	100

2.9.5 Вибір електричних апаратів	105

2.9.5.1 Загальні положення	105

2.9.5.2 Вибір автоматичних вимикачів	108

2.9.5.3 Вибір запобіжників	111

2.9.5.4 Вибір рубильників	115

2.9.6 Перевірка електричної мережі на захищеність	115

2.9.7 Забезпечення якості електричної енергії в цехових електричних мережах	116

2.10 Особливості розрахунків спеціальних електричних мереж	118

2.10.1 Загальні положення	118

2.10.2 Розрахунок електричних мереж рухомих споживачів	118

2.10.3 Розрахунок електричних мереж підвищеної частоти	121

3 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ	123

4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	126

4.1 Основна література	126

4.2 Додаткова література	126

4.3 Нормативно-технічна та спеціальна література	127

Додаток А ПОЧАТКОВі дані до кУрсового проекту	129

Додаток Б Довідкові дані для виконання розділу «Розрахунок електричних навантажень»	162

Додаток В Довідкові дані до підрозділу «Вибір кількості та потужності цехових трансформаторів і компенсуючи пристроїв»	169

Додаток Д Довідкові дані до підрозділу «Вибір конструкції та місця розташування РП, цехових підстанцій та компенсуючих пристроїв»	175

Додаток Е Технічні характеристики шинопроводів	178

Додаток Ж Довідкові дані до підрозділу «Вибір перерізу провідників»	183

Додаток И Довідкові дані до підрозділу «Розрахунок струмів короткого замикання»	195

Додаток К Довідкові дані до підрозділу «Вибір електричних апаратів»	201

Додаток Л Довідкові дані для розділу «Перевірка цехової електричної мережі на захищеність»	208

Додаток М Довідкові дані для розділу «Вибір робочого відгалуження розподільних трансформаторів»	210

Додаток Н  Умовні позначення	211

Додаток П Титульний аркуш та бланк завдання до курсового проекту	223

Додаток Р Бланк завдання до курсового проекту	224

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АВР – автоматичний ввід резерву

АД – асинхронний двигун

БЗВ − блок "запобіжник - вимикач"

БК – конденсаторна батарея, блок керування

БТМ – блок «трансформатор-магістраль»

ВГКЗ − вимикаюча гранична комутаційна здатність

ВЗ – випрямляч зварювальний

ВНЗ – вибухонебезпечна зона

ГПП – головна понижувальна підстанція

ГЩО − груповий щиток освітлення

ДЖ – джерело живлення

ДРЛ − дугова ртутна люмінесцентна

ДРП − джерело реактивної потужності

ЕА − електричний апарат

ЕД – електричний двигун

ЕН – електричні навантаження

ЕП – електроприймач

ЕПС – електропостачальна система

ЕУ – електроустановка

ЄСКД − Єдина система конструкторської документації

ЗП – заземлювальний пристрій

ЗРПр – закритий розподільний пристрій

КЗ – коротке замикання

КЗА – комутаційно-захисний апарат

КЛ – кабельна лінія

ККД − коефіцієнт корисної дії

ККУ − комплектна конденсаторна установка

КПП – комплектна перетворювальна підстанція

КРП – компенсація реактивної потужності

КРПр − комплектний розподільний пристрій

КСО − камера стаціонарна однобічного обслуговування

КТП − комплектна трансформаторна підстанція

КТПЗ − комплектна трансформаторна підстанція зовнішня

КТПВ − комплектна трансформаторна підстанція внутрішнього розташування

КТПП − комплектна трансформаторна підстанція промислового призначення

КУ − компенсаційна установка

ЛЕП – лінія електропередачі

ЛЛ − люмінесцентна лампа

ЛР − лампа розжарювання

НК − низьковольтні конденсатори

НКУ − низьковольтні конденсаторні установки

НХ − неробочий хід

НН – низька напруга

ПА – пусковий апарат.

ПБЗ − переключення без збудження

ПЗ − пояснювальна записка

ПКР – повторно-короткочасний режим

ПЛ – повітряна лінія

ПП – промислове підприємство, перетворювальна підстанція, приймальний пункт

ПРА – пуско-регулювальна апаратура

ПС − підстанція

ПТЕ − правила технічної експлуатації

ПУЕ – правила улаштування електроустановок

РП – розподільний пункт

РПр – розподільний пристрій

СВ − струмова відсічка

СД − синхронний двигун

СК – синхронний компенсатор, станція керування

СКЗ – струм короткого замикання

СН − середня напруга

СРП − силовий розподільний пункт

СРШ − силова розподільна шафа

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування

ТЕР – техніко-економічні розрахунки

ТЗ – трансформатор зварювальний

ТЗЗЕ – технічні заходи і засоби електробезпеки

ТП – трансформаторна підстанція

ТН – трансформатор напруги

ТС – трансформатор струму

ТУ – тривалість увімкнення

УДЕ – установка для дугового електрозварювання

УКЕ – установка для контактного електрозварювання

ЦЕН − центр електричних навантажень

ЦЕП – цехове електропостачання

ЦТП − цехова трансформаторна підстанція

ЦРП – центральний розподільний пункт.

ШВВ − шафа високовольтна вводу

ШМА − шинопровід магістральний алюмінієвий

ШНВ − шафа низьковольтна вводу

ШНЛ − шафа низьковольтна лінійна

ШНС − шафа низьковольтна секційна

ШРА − шинопровід розподільний алюмінієвий

ЩАО − щиток аварійного освітлення

ЩРО − щиток робочого освітлення

ЩСК – щит станції керування

ЯЕЕ − якість електричної енергії

Вступ

Електропостачальна система (ЕПС) будь-якого об’єкта, яка складається з електричних мереж напругою до 1000 В та вище, трансформаторних і перетворювальних підстанцій, призначена для подавання електричної енергії від джерела живлення (ДЖ) до електроприймачів (ЕП) в достатній кількості і необхідної якості згідно з вимогами нормативних документів і виробництва.

Понад 80 % електроенергії, що виробляється в Україні, використовують ЕП напругою до 1000 В. Електричні мережі такої напруги живлять більшість промислових установок: електропічні, електрозварювальні, підйомно-транспортні, електролізні, електроприводні й ін. У багатьох випадках частину цих установок об’єднують в автоматичні лінії, які налічують десятки й сотні ЕП. У цехові електричні мережі напругою до 1000 В закладають велику кількість провідникової та кабельної продукції, комутаційних апаратів та іншого електрообладнання. Тому раціональна побудова цих мереж має виключне значення з економічної точки зору та з точки зору електромагнітної сумісності ЕП і електричних мереж, що них живлять.

З огляду на це, а також на те, що питання побудови електричних мереж напругою понад 1000 В та головних електричних підстанцій студенти вивчали в попередніх дисциплінах, курсовий проект з «Електропостачання промислових та муніципальних об’єктів» присвячується електропостачанню промислових підприємств.

В проекті розробляється ЕПС певного об’єкту  промислового підприємства. До її складу входять розподільні трансформаторні підстанції (ТП), живлення яких здійснюють, як правило, кабелями від розподільних пунктів (РП) або розподільних пристроїв (РПр) напругою понад 1000 В головних підстанцій підприємств (ГПП), живильні та розподільні силові і освітлювальні електричні мережі напругою до 1000 В, різного типу пункти прийому і розподілу електроенергії напругою до 1000 В, ЕП на цю напругу.

Студент має розрахувати електричні навантаження (ЕН) об’єкта, вибрати економічні кількість та потужність розподільних трансформаторів з одночасною компенсацією реактивної потужності (КРП), схему електропостачання ЕП, комутаційні та захисні апарати. Вибрана ЕПС повинна відповідати всім вимогам, головними з яких є економічність, надійність та безперервність електропостачання, необхідна якість електроенергії (ЯЕЕ), відповідність оточуючому середовищу тощо. При цьому розрахунки здійснюють за затвердженими сучасними нормативними документами та методиками, а елементи ЕПС вибирають з номенклатури нового електрообладнання, яке серійно випускають заводи-виробники (бажано в Україні).

В результаті виконання курсового проекту студенти поглиблюють свої теоретичні знання, набувають навички з розрахунку режимів цехових електричних мереж, вибору оптимальних схем, конструктивного виконання та параметрів елементів цих мереж, їх захисту, забезпечення ЯЕЕ для ЕП.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Основні принципи проектування та побудови цехового електропостачання

Початковими даними для проектування цехового електропостачання (ЦЕП) є план цеху з розташуванням технологічного обладнання, відомості про ЕП, а також про ДЖ для даного цеху.

На плані цеху, виконаному в певному масштабі, зазначають особливості та габаритні розміри будівельної частини цеху. Умовно зображують у прийнятому масштабі технологічні установки: для верстатів зазначають планувальні габаритні розміри, а для інших установок – місце розташування електрообладнання на контурі установки або фундаменті. Умовні зображення електрообладнання мають відповідати нормативним документам.

Відомості про ЕП містять у собі їх номінальні напруги та потужності, кількість, фазність, режим роботи (тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний) та інші характеристики.

Джерелом живлення для цеху можуть бути РПр вторинної напруги 10 (6, 20) кВ ГПП або збірні шини РП на цю напругу.

Для малопотужних цехів ДЖ може бути щит низької напруги (660 В або 380 В) ТП сусіднього цеху.

Проектувальник із великої кількості рішень щодо вибору ЦЕП має вибрати таке, яке відповідало б вимогам чинних норм і правил та в той самий час забезпечувало б потрібні технічні й найкращі економічні показники. Тому більшість рішень він приймає на підставі техніко-економічних розрахунків (ТЕР) з урахуванням надійності живлення та якості електроенергії.

Проектуванню ЦЕП передує вивчення технологічної схеми роботи електрообладнання технологічних установок, вимог до режиму його роботи, надійності живлення, умов монтажу та експлуатації. При цьому уточняється категорійність ЕП (перша, друга, третя або особлива група), класифікація приміщення цеху з вибухо- та пожежонебезпеки, характер середовища (нормальне, корозійне тощо).

На підставі технологічної схеми та основних характеристик електрообладнання вибирають напругу та систему живлення силових і освітлювальних установок. При цьому розглядають два варіанти напруги цехових мереж – 380 В та 660 В.

Більшість підприємств мають напругу 380 В з двома системами живлення: від трансформаторів з їх ізольованою та заземленою нейтралями.

Першу систему застосовують в умовах підвищеної небезпеки поразки електричним струмом або у вибухонебезпечних приміщеннях (гірнича, хімічна, нафтопереробна галузь), оскільки вона підвищує безпеку експлуатації електроустановок (ЕУ).

Друга система поширена в усіх інших галузях промисловості завдяки забезпеченню спільного живлення силових і освітлювальних установок цеху від одного трансформатора.

За характеристиками ЕП і технологічними схемами їх роботи визначають розрахункові ЕН усього цеху або корпусу. Потім вибирають кількість, потужність і конструктивне виконання ТП, виконують розрахунки компенсаційних установок (КУ), силової й освітлювальної мережі, вибирають комутаційну та захисну апаратуру.

Методику та послідовність виконання розрахунків викладено у відповідних підрозділах даних вказівок.

1.2 Курсове проектування цехового електропостачання

1.2.1 Організація проектування

Мета курсового проектування – поглибити та систематизувати теоретичні знання з дисципліни «Електропостачання промислових та муніципальних об’єктів», набути вміння та навичок застосування цих знань для розв’язання практичних задач ЦЕП і самостійної роботи з навчально-технічною та довідковою літературою.

Тему курсового проекту призначає студенту керівник курсового проектування. Їх записують на титульній сторінці (додаток П) та в завданні на проектування (додаток Р). Завдання містить вихідні дані, зміст пояснювальної записки (ПЗ) та перелік робочих креслень. Також складається календарний план роботи студента. Завдання і календарний план після їх узгодження підписують студент і керівник; їх додають до закінченого проекту на початку пояснювальної записки.

Керівник курсового проекту протягом його розробки призначає дні і час консультацій, а після закінчення розробки проекту здійснює допуск його до захисту (відповідний запис на титульній сторінці і на аркушах робочих креслень). Захист курсового проекту студент здійснює шляхом доповіді і відповідей на запитання комісії, до складу якої окрім керівника проекту входять один або два викладачі кафедри.

1.2.2 Об’єкт проектування

Об’єктом проектування можуть бути великі цехи або корпуси промислових підприємств, великі насосні та компресорні станції. Бажано, щоб об’єкт мав складне електрогосподарство. Обмеження щодо встановленої потужності електрообладнання та обов'язкової наявності РП не встановлюють. Проте необхідно враховувати, що у разі невеликих максимальних навантажень (менш як 1000 кВ∙А) може виявитися неможливим виконання обсягу програми проектування як у розрахунковій, так і в графічній частинах.

За узгодженням з керівником об’єктом проектування студент може вибрати цех або корпус того підприємства, на якому він працює чи працюватиме або електропостачання якого розроблюватиме в майбутньому під час дипломного проектування. У разі відсутності такого бажання з боку студента об’єкт навчального курсового проектування вибирають за варіантами з додатку А.

1.2.3 Обсяг і зміст проекту

Проектування ЕПС промислових підприємств звичайно виконують у три стадії: проектне завдання, технічний проект та робочі (монтажні) креслення.

Виконуваний курсовий проект відповідає стадії проектного завдання з додатковою розробкою ряду питань стадій технічного проекту та робочих креслень. Проект складається з ПЗ та графічної частини.

Обсяг ПЗ встановлено в межах (60–80) сторінок, ураховуючи всі розділи даних методичних вказівок, а зміст має містити наступні розділи та підрозділи.

Залежно від об’єкта проектування та характеру розробок обсяг графічних робіт може становить 4–5 аркушів. У цьому обсязі на аркушах формату А3 обов'язковими є такі креслення:

- Генеральний план проектованого підприємства з вказанням порядкових номерів розміщених на території об'єктів. Для кожного об’єкта (виробничого цеху) на план наноситься картограма електричних навантажень. На плані вказують місця прокладання кабельних ліній та їх вибраний тип.

- Однолінійна схема електропостачання, яка включає як схему підстанції 110/10 кВ так і схему ліній 10 кВ і схему ТП 10/0,4 кВ.

- План цеху з розташуванням технологічного обладнання, цехової ТП, розводкою кабелів і проводів, пристроєм заземлення ТП.

- Схема електропостачання цеху, конструктивне виконання та схема заповнення цехової трансформаторної підстанції.

1.2.4 Основні вимоги до виконання та оформлення проекту

Під час виконання проекту студент повинен прагнути використовувати новітні дані, що з'явилися останніми роками в практиці проектування й експлуатації ЕПС, а також у технічній літературі. У проекті необхідно використовувати стандартне типове та комплектне електрообладнання, а необхідність використання спеціальних конструкцій і пристроїв слід обґрунтовувати.

1.2.4.1 Оформлення пояснювальної записки

Викладання текстового матеріалу ПЗ здійснюють державною мовою на стандартних аркушах формату А4 (297210) мм на персональному комп’ютері через один інтервал (розмір шрифту – 14 пт). У разі необхідності припускається використання окремих аркушів формату А3 (297420) мм. Текст має відповідати нормам ДСТУ 3008-95, рекомендується супроводжувати його схемами, графіками, ескізами, таблицями, каталоговими даними тощо, а також необхідним аналізом і критичними зауваженнями. Недоцільно розміщувати у ПЗ великі за обсягом вислови з підручників та довідкової літератури, викладати загальновживані методи розрахунку і т. ін. Важливо лише зазначити ці методи та виконати згідно з ними один розрахунок, а розрахунки, що повторюються, звести в таблиці.

Викладати матеріал ПЗ потрібно стисло, чітко та зрозуміло, від першої особи множини (наприклад, "вибираємо", "розраховуємо") або в неозначеній формі (наприклад, "вибирається", "розраховується", але не "вибираю", "розраховую"). У тексті не допускається скорочення слів, крім загальновживаних.

У ПЗ потрібно вживати однакові терміни, умовні позначення та символи. Термінологія та визначення мають відповідати встановленим стандартам.

Для скорочення обсягу ПЗ рекомендується використовувати зведені таблиці результатів розрахунку, графіки та діаграми, супроводжуючи їх необхідними стислими розрахунками та описами.

Аналогічно розділу 2 даних методичних вказівок текст ПЗ має складатися з розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів, які слід нумерувати арабськими цифрами (наприклад, 2 – другий розділ, 2.1 – перший підрозділ другого розділу, 2.1.2 – другий пункт першого підрозділу другого розділу, 2.1.2.1 – перший підпункт другого пункту першого підрозділу другого розділу.

Заголовки розділів і структурних елементів слід писати прописними літерами без крапок у кінці і підкеслень. Їх центрують відносно тексту сторінки. Заголовки підрозділів слід починати з однакового абзацного відступу в 5 знаків, писати малими буквами, крім першої, без крапок у кінці та без підкреслень. Якщо заголовок містить два або більш речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки розділів та підрозділів відокремлюють один від одного та від основного тексту півтора інтервалами. Назвами структурних елементів є «ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ», «РЕФЕРАТ» , «ЗМІСТ» та ін.

Матеріали в ПЗ потрібно розміщувати в такій послідовності: титульний аркуш, завдання на проектування, календарний план, зміст, реферат, вступ, умови проектування, розділи ПЗ, висновок, список літератури та нормативно-технічної документації, перелік скорочень, додатки.

Сторінки ПЗ (разом із таблицями, рисунками та додатками) нумерують наскрізно арабськими цифрами, лічачи від титульного аркуша, на якому номер сторінки не зазначають.

Реферат будь якого проекту або звіту з досліджень виконують обсягом не більше 500 слів (окремо на державній та англійській мовах) такого змісту:

- відомості про обсяг (кількість сторінок, рисунків, таблиць, джерел літератури, додатків);

- текст (об’єкт дослідження або розробки, мета роботи, методика дослідження та апаратура, результати та їх новизна, основні конструктивні та техніко-експлуатаційні характеристики, ступінь упровадження, рекомендації щодо використання роботи, галузь застосування, економічна ефективність, значимість роботи та висновки, пропозиції щодо розвитку об’єкта дослідження або розробки);

- перелік (5–15) ключових слів і словосполучень, важливих для розкриття суті роботи; їх пишуть прописними літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Частини тексту реферату, за змістом яких робота не виконувалась, випускають.

Зміст курсового проекту на окремій сторінці містить вступ, послідовно перераховані найменування всіх розділів і підрозділів, висновки, список літератури, найменування додатків і номери сторінок в ПЗ початку кожної частини проекту.

Основна частина проекту містить вступ і розділи проекту, які починають з нових сторінок. Нумерація ілюстрацій (рисунків, графіків, схем, діаграм), таблиць, формул і рівнянь має відповідати нумерації в межах розділу. Наприклад, «Рисунок 1.3. Схема освітлювальної мережі цеху» (третій рисунок першого розділу); «Таблиця 1.9. Вибір автоматичних вимикачів» (дев’ята таблиця першого розділу). Після другої цифри (цифра 3 або 9) можна ставити не крапку, а тире, однак однаково в усьому проекті. На всі ілюстрації та таблиці мають бути посилання в тексті. Формули і рівняння нумерують тільки ті, на які є посилання в тексті. За малою їх кількістю допускається загальна наскрізна нумерація (без позначень номерів розділів).

Ілюстрації та таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому їх згадують вперше, або, якщо це неможливо, на наступній сторінці. Назви ілюстрацій розміщують під ними, центрують, а назву таблиці – над нею, починаючи з її початку; ці назви пишуть без скорочень і крапки в кінці. Заголовки граф таблиць починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони є продовженням речення заголовка; в кінці їх крапок не ставлять. Якщо підзаголовки мають самостійне значення, їх пишуть з великої літери.

Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту про їх призначення посередині сторінки. Знак множення позначень фізичних величин в формулах або рівняннях не ставлять (наприклад, P = I2r0l). Формули або рівняння не продовжують чисельними значеннями. Наприклад, запис

x = x0l = 0,08 · 0,42 = 0,0356 Ом,

є невірним; необхідно цей запис здійснити так:

x = x0l;

x = 0,08 · 0,42 = 0,0356 Ом.

Номер формули або рівняння вказують на їх рівні в дужках у правому крайньому кінці рядка. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, які застосовано в цих формулах або рівняннях, розміщують безпосередньо під ними (кожного з нового рядка) в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі або рівнянні. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Допускається перенесення формули або рівняння на наступний рядок на знаках позначених в них операцій, при цьому знак операції повторюють на початку нового рядка. Формули та рівняння, які йдуть одні за одними без розділення їх текстом, відокремлюють комою. Позначення величин, індексів і підіндексів у формулах або рівняннях українськими , арабськими або грецькими літерами здійснюють рівним шрифтом, а латинських – курсивом. Виключення складають загально прийняті абревіатура і скорочення (ln, sin, tg, eksp, min, max, lim тощо). Якщо індекс містить два позначення, то краще між ними ставить крапку (наприклад, Рном.і).

Примітки розміщують безпосередньо після тексту, ілюстрації або таблиці. Слово «Примітка» пишуть з великої літери з абзацним відступом, після нього ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки. Якщо є декілька приміток, то після слова «Примітки:» з двокрапками текст кожної примітки розміщують з нового рядка з абзацним відступом і нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою.

Висновки з самооцінкою результатів курсового проектування розміщують на новій сторінці після тексту основної частини. Їх текст може бути розділеним на пункти.

Перелік скорочень (термінів, позначень, символів), які використані в ПЗ, складають в алфавітному порядку і розміщують після висновків на окремій сторінці. Їх розшифровують за першим використанням в тексті, а також на початку і в кінці речення. Як приклад складання переліку скорочень можна розглядати перелік скорочень даного електронного видання.

Список літератури має містити тільки ті джерела, на які є посилання в тексті пояснювальної записки. Його наводять на окремій сторінці. Перелік джерел літератури надають у порядку, у якому вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки, або за алфавітом прізвищ перших авторів та назв нормативно-технічної літератури і розміщують після переліку скорочень. Як приклад складання списку літератури можна розглядати список літератури даного електронного видання.

Додатки до курсового проекту розміщують в кінці пояснювальної записки. Кожний додаток починається з нової сторінки . Слово «Додаток» пишуть малими літерами, крім першої, всередині рядка і нумерують послідовно однією великою літерою українського алфавіту (за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), наприклад «Додаток Б». Під ним у дужках наводять його призначення (довідковий, специфікації, результати розрахунків тощо). Під призначенням додатку пишуть його заголовок (малими літерами, крім першої), який центрують. Після літери нумерації додатку, тексту його призначення і заголовка крапку не ставлять. Якщо в тексті додатка присутні рисунки, таблиці, формули чи рівняння, їх нумерують в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Б.2 – другій рисунок додатка Б; формула (А.6) – шоста формула додатка А). Якщо в додатку один рисунок (одна таблиця, одна формула), їх також нумерують цифрою 1, наприклад, рисунок В.1 (таблиця А.1, формула (К.1)).

1.2.4.2 Оформлення робочих креслень

Робочі креслення проекту рекомендується виконувати за допомогою комп′ютера на аркушах формату А3 з додержанням нормативних вимог до проектно-конструкторської документації. Їх розміщують в кінці ПЗ і скріплюють разом з нею. При виконанні креслень необхідно застосовувати рекомендовані умовні позначення електрообладнання на планах і електричних схемах та розміри цих позначень (таблиці Н.1–Н.6 додатка Н).

1.2.5 Особливості використання обчислювальної техніки при проектуванні

При виконанні проекту слід обов’язково застосовувати елементи CАПР. Застосування ПК можливе, насамперед, для автоматизації виконання всіх легко формалізованих обчислювальних та логічних операцій, які ґрунтуються на таких традиційних методах, як, наприклад, визначення розрахункових ЕН, центра навантажень (ЦЕН), струмів короткого замикання (КЗ), розрахунок електричних мереж за втратою напруги. При цьому використовують, як правило, уже розроблені програми. У ПЗ в цьому разі за кожним пунктом слід обов’язково навести результати розрахунку вручну (наприклад, розрахунок ЕН для однієї ділянки), а потім дати посилання на відповідну програму і навести таблиці вихідних даних та результатів розрахунку, які винести у відповідний додаток проекту.

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З РОЗРОБКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Вступ

У вступі студент має обґрунтувати актуальність свого курсового проекту та його спеціальної частини, особливості їх розробки, відбити таки питання:

- задачі в тій галузі промисловості, до якої належить об’єкт проектування (промислове підприємство, завод, цех, ділянка потужного цеху, декілька цехів малої потужності тощо);

- роль та місце проектованого об’єкта в структурі всього підприємства;

- цілі та задачі проектування електропостачання об’єкта, вимоги до ЕПС об’єкта з погляду на забезпечення його ефективної роботи, підвищення продуктивності праці та якості продукції, що випускається, зниження її енергоємності;

- короткий перелік розроблених розділів проекту з показом застосування нових методик і електрообладнання, обчислювальної техніки, прийняття оригінальних рішень на основі техніко-економічних розрахунків;

- складники проекту і їх обсяг (пояснювальна записка, робочі креслення).

2.1 Умови проектування

2.1.1 Характеристика об’єкту

У цьому підрозділі надають:

- конкретні задачі об’єкту та перспективи його подальшого розвитку, види продукції, що випускається, та її народногосподарське значення;

- керування об’єктом, його підпорядкованість, режим роботи;

- структура об’єкта, його побудова;

- класифікація дільниць об’єкту, обслуговуючих господарств і служб, співвідношення та зв'язок між ними;

- короткий опис технологічного процесу основних виробничих дільниць, їх категорійність за ступенем безперебійності електропостачання;

- аналіз приміщень об’єкту з точки зору середовища, в якому буде працювати електрообладнання, наприклад, сире (підвищена корозія), значне пилоутворення, пожежонебезпечне, вибухонебезпечне та т.ін.; на основі характеру середовища дається висновок щодо електрообладнання та електричних мереж, які мають використовуватися в цих приміщеннях.

Увага! У разі розробки навчального курсового проекту до умов проектування відносять тільки початкові дані.

2.1.2 Характеристика електроприймачів

Цей підрозділ має містити класифікацію ЕП за групами (крани, підйомники, механізми безперервного транспорту, насоси, вентилятори, компресори, металорізальні верстати, ковальське-пресове електрообладнання, печі за їх різновидами, електрозварювальні установки тощо) та їх коротка характеристика: фазність, режим роботи та особливості експлуатації (наприклад, вимоги до відхилення напруги, безперервності електропостачання та ін.), кількість, номінальні напруга та потужність тощо.

Визначається доля споживачів першої, другої і третьої категорії з надійності живлення, робиться оцінка в цілому, вказуються споживачі, які відносять до першої категорії надійності живлення.

Під час написання цього підрозділу бажано надати повну характеристику однофазних ЕП та ЕП постійного струму, печей, споживачів підвищених та знижених частот, рухомих ЕП, а для інших ЕП – посилання на те, що їх номінальні потужності та режими роботи наводитимуться в таблицях розрахунку електричних навантажень.

Увага! У разі розробки навчального курсового проекту характеристики ЕП, класифікованих по групам, надано у початкових даних.

2.1.3 Характеристика джерела живлення

Тут наводять можливі ДЖ об’єкта проектування (РПр ГПП, РП, індивідуальні ДЖ тощо), вказують рівні напруги підприємства, потужності КЗ на шинах ДЖ, їх відстань від об’єкта. Вказують, які вимоги повинен дотримувати об’єкт проектування відносно споживання реактивної енергії в години максимуму навантаження енергосистеми і в інші години доби. Також дають інформацію з тарифів оплати за споживану активну і реактивну енергії.

2.2 Розрахунок електричних навантажень за нагріванням

Оцінка очікуваних ЕН є першим кроком проектування або реконструкції ЕПС будь-якого об’єкта. Від достовірності цієї оцінки залежить економічність і надійність прийнятих рішень.

2.2.1 Розрахунок навантажень силових електроприймачів на напругу до 1000 В

Розрахунок ЕН силових ЕП кожного цеху або вузла ЕПС здійснюють методом розрахункових коефіцієнтів 10, 30. Вихідними даними є номінальна потужність окремих ЕП, їх кількість, які звичайно отримують від технологів.

Увага! Для двигунів ПКР їх номінальна потужність не приводиться до тривалого режиму, тобто беруть тривалість увімкнення (ТУ) рівною100 %.

Для характерних -х груп ЕП за довідковою літературою визначають коефіцієнти використання і потужності , однакові для всіх -х ЕП однієї групи. Значення цих коефіцієнтів для тих галузей промисловості, до яких належать об’єкти в завданні на проектування наведено в таблиці Б.1 додатку Б.

Величина проміжного активного навантаження за найбільш навантажену зміну  (кВт) -ї групи ЕП визначають за виразом

, 	(1)

де  – коефіцієнт використання активної потужності i-го ЕП;

Pном.і – номінальна активна потужність i-го ЕП, кВт;

– кількість ЕП в даній групі.

Увага! На відміну від , яке є середнім навантаженням за максимально навантажену зміну, величина  не є середнім навантаженням завдяки випадковому характеру ЕН. Тому в [10] запропоновано називати її умовно проміжним.

За наявністю в довідкових матеріалах інтервальних значень  необхідно для розрахунків приймати його найбільше значення.

Проміжне реактивне навантаження  (квар) j-ї групи ЕП дорівнює

, 	(2)

де =  – відповідає номінальному значенню  ЕП j-ої групи.

Проміжні активне  та реактивне  навантаження вузла ЕПС або цеху знаходять за виразами:

; 	(3)

, 	(4)

де к – кількість j-х груп ЕП.

Груповий коефіцієнт використання ЕП вузла або цеху  підраховують за виразом

. 	(5)

Ефективну кількість ЕП визначають за виразом

. 	(6)

Допускається приймати  рівним , якщо кількість ЕП у групі чотири і більше з виконанням співвідношення , де Рном.i.max і Рном.i.min – найбільша та найменша номінальна потужність окремого ЕП у групі, кВт.

Якщо  та , величину nе визначають за виразом

(7)

Далі за таблицями Б.2 і Б.3 додатку Б визначають величину розрахункового коефіцієнта активної потужності .

Для електричних мереж напругою до 1000 В, що живлять розподільні шинопроводи, пункти, збірки,  знаходять за таблицею Б.2, а для магістральних шинопроводів і цехових трансформаторів – за таблицею Б.3 додатку Б.

Для кабелів напругою 6 кВ і вище, що живлять цехові ТП і РПр, приймають = 1.

Увага! В усіх випадках, якщо , рекомендується  знаходити за номограмою рисунка Б.1 додатку Б.

Розрахункові активну і реактивну потужності силових ЕП, що підключені до вузла напругою до 1000 В, визначають за виразами:

; 	(8)

, 	(9)

де – розрахунковий коефіцієнт реактивної потужності, який приймають рівним: – якщо ;  – якщо

Якщо  буде меншою за , приймають

= .

Розрахункову повну потужність підраховують за виразом

.

2.2.2 Розрахунок навантажень силових електроприймачів на напругу вище 1000 В

Визначення розрахункових навантажень  і  силових ЕП напругою 10 кВ проводять аналогічно ЕП на напругу до 1000 В з врахуванням таких особливостей.

1. У разі отримання від технологів коефіцієнтів завантаження  ЕП j-ї групи величину  визначають за виразом

,

де  – номінальна активна потужність ЕП -ої групи: .

2. Величину  приймають рівною одиниці, тому величини  і не визначають.

Для ЕП напругою 6 кВ аналогічно розраховуються  і .

3. Синхронні електродвигуни можуть використовуватись як генератори реактивної потужності, тобто їх реактивна потужність береться зі знаком „мінус”. Заводське значення  складає 0,8, а за спеціальним замовленням – 0,9. Доцільність їх використання для генерування тієї або тієї реактивної потужності потребує техніко-економічного обґрунтування. Тому у разі визначення  або  попередньо приймають , а у підрозділі „Компенсація реактивної потужності” знаходять її доцільну величину.

2.2.3 Розрахунок навантажень систем освітлення

Для визначення ЕН групи освітлювальних установок використовують метод світлового потоку [16,17].

2.2.4 Визначення електричних навантажень електроприймачів на напругу до 1000 В

Розрахункові навантаження ЕП на напругу, наприклад, 0,38 кВ без врахування втрат потужності в елементах ЕПС знаходять за виразами:

(12)

(12)

, 	(14)

де ,  – розрахункові навантаження силових ЕП на напругу 0,38 кВ;

, – розрахункові навантаження освітлювальних установок, які приймаються рівними їх максимальним навантаженням.

2.2.5 Практичні рекомендації щодо визначення розрахункових електричних навантажень

2.2.5.1 Електричні навантаження силових електроприймачів

Основні положення з визначення розрахункових ЕН для одного силового ЕП наведено в таблиці 1, а для групи ЕП – у таблиці 2.

Якщо кількість однофазних ЕП перевищує три, то їх розподіляють приблизно рівномірно між трьома фазами мережі, після чого розглядають нерівномірність  навантажень за фазами для одного вузла ЕПС [8, 14].

Якщо однофазні ЕП вважають трифазними тієї самої потужності.

Якщо для однофазних ЕП, не розподілених рівномірно за фазами, розрахункові навантаження визначають за формулами (7), (8). При цьому значення розраховують за формулами, відмінними від (1)–(6).

У разі спільного живлення три- та однофазних ЕП від трифазної мережі сумарні розрахункові навантаження розраховують також за формулами (7, (8), в яких значення  знаходять як суму їх відповідних значень для одно- та трифазних ЕП.

Таблиця 1 – Визначення розрахункових електричних навантажень одного силового ЕП

| Режим роботи | Розрахункові формули |
| --- | --- |
| Тривалий |  |
| Повторно-короткочасний | А. За одноступінчастими імпульсами навантаження За відсутності даних про та згідно ПУЕ Б. За багатоступінчастими імпульсами навантаження У подальшому використовуємо формули пункту А, прийняв |

2.2.5.2 Електричні навантаження освітлювальних установок

Визначенню розрахункових навантажень освітлювальних установок, як правило, передують розрахунки електричного освітлення проектованого цеху, яке поділяють на робоче, аварійне та ремонтне. Робоче освітлення буває загальним та місцевим.

Загальне та місцеве освітлення проектують згідно з [16, 17] в такій послідовності.

1. Вибирають тип світильника (відкритий, захищений, для хімічно активного середовища тощо), виходячи з умов технології (забрудненість, вологість або агресивність повітря) [9].

Таблиця 2 – Визначення розрахункових електричних навантажень групи силових ЕП

| Фактична кількість ЕП у групі n | Фазність ЕП | Формули для визначення розрахункових навантажень |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pp | Qp |
|  | Трифазні |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| n ≤ 3 | Однофазні на фазну напругу |  |  |
|  | Однофазні на лінійну напругу | Якщо | де |
| n > 3 | Трифазні nе< 2 |  |  |
|  | Трифазні nе ≥ 2 |  |  |

2. Визначають необхідну кількість світильників N для створення рівномірної освітленості з найкращим світлорозподілом світлового потоку лампи.

3. Знаходять світловий потік   для створення нормованої освітлюваності та світловий потік у вибраній лампі:

4. За значенням  вибирають стандартну лампу.

5. Встановлену потужність освітлювальних установок знаходять за формулою

де  – номінальна потужність однієї лампи.

6. Розрахункові навантаження освітлення знаходять за формулами

(15)

(16)

де  – коефіцієнт попиту;

– відповідає коефіцієнту потужності  освітлювального навантаження;

– додатковий коефіцієнт, яким враховують втрати в пуско-регулювальній апаратурі (ПРА) – за наявності ПРА.

Для освітлювальних установок з газорозрядними лампами в формулах (15) і (16) коефіцієнт Kдод приймають рівним: 1,25 – для люмінесцентних ламп ЛЛ) зі стартерною схемою запалювання і 1,3 – за безстартерних схем запалювання; 1,12 – для ламп ДРЛ; 1,15 – для ламп ДРИ, ДНаТ; 1,1 – для ламп ДКсТ.

У разі відсутності ПРА (наприклад, для ламп розжарення (ЛР)) приймають

Увага! Тільки для допоміжних приміщень, а також для основних приміщень (якщо відома питома потужність для приміщень з даними світильниками) значення розраховують простішим методом:

де F – площа приміщення. Значення вибирають за довідковими таблицями, наведеними в [6; 14; 16; 17], залежно від типу лампи та світильника. Потрібно враховувати, що для спрощення більшість таблиць складено для Тому знайдено за таблицями значення перераховують на задану освітленість Е:

Місцеве освітлення, як правило, монтують разом з ЕУ і не розраховують. Рекомендації щодо його розрахунку точковим методом наведено в [16, 17].

2.2.5.3 Визначення розрахункових навантажень на різних рівнях електропостачальної системи

На першому рівні ЕПС (один ЕП) розрахункові потужності  силових ЕП визначають за виразами, наведеними в таблиці 1.

Розрахункові навантаження однієї освітлювальної установки визначають за виразами

де – додатковий коефіцієнт, яким враховують втрати в пуско-регулювальній апаратурі (ПРА) ; його значення таке ж, як і у виразах (15) і (16).

– сума номінальних потужностей ламп освітлювальної установи, які вмикають одночасно;

– коефіцієнт реактивної потужності освітлювальної установки.

На другому рівні ЕПС (розподільні шинопроводи, лінії, що живлять розподільні щити, освітлювальні щитки і силові пункти) окремо розглядають силові ЕП і освітлювальні установки.

Розрахунок ЕН групи силових ЕП ведуть за формулами, наведеними в таблиці 2. Приклад розрахунку з застосуванням метода розрахункових коефіцієнтів наведено в таблиці 3, розбив всі ЕП на характерні категорії з однаковими , , cos у кожній j-й категорії, тобто = ni ,  = , cos= cos. При цьому слід враховувати наступне.

1. Резервні ЕП, ремонтні зварювальні апарати і інші ремонтні ЕП, а також ЕП, що працюють короткочасно (пожежні насоси, засувки, вентилі та ін.) не враховують.

Таблиця 3 – Приклад розрахунку електричних навантажень ЕП до 1 кВ в цілому по підприємству

| Початкові дані |  |  |  |  |  |  | Розрахункові величини |  |  | Ефективне число ЕП | Коеф. розрахункового навантаження, Кр | Розрахункова потужність |  |  | Розрахунковий струм, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по завданню технологів |  |  |  | за довідковими даними |  |  | КвРн | КвРнtgφ | nрн2 |  |  | активна, кВт | реактивна, квар | повна, кВ∙А |  |
| Найменування ЕП | Кількість ЕП, шт. n | Номінальна (встановлена) потужність, кВт |  | Коеф. викор., Кв | коеф. реактивної потужності |  |  |  |  | nе=2ΣРн/рнmax |  | Рр=КрΣКвРн | Qр=КрΣКвРнtgφ | Sр=√Рр2+Qр2 | Iр=Sр/(√3Uн) |
|  |  | одного ЕП, рн | групова Рн=nрн |  | cosφ | tgφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Головний корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верстати дрібносерійного виробництва | 182 | 12 | 2 184 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 306 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Верстати з важким режимом роботи | 84 | 40 | 3 360 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 672 | 786 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматичні потокові лінії | 245 | 17 | 4 165 | 0,60 | 0,70 | 1,02 | 2 499 | 2 549 |  |  |  |  |  |  |  |
| Печі опору з автоматичним завантаженням | 44 | 68 | 2 992 | 0,80 | 0,95 | 0,33 | 2 394 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |
| Печі опору з ручним завантаженням | 25 | 32 | 800 | 0,50 | 0,95 | 0,33 | 400 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| Крани, тельфери | 92 | 7 | 644 | 0,10 | 0,50 | 1,73 | 64 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насоси | 51 | 60 | 3 060 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 2 142 | 1 607 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятори | 110 | 42 | 4 620 | 0,65 | 0,80 | 0,75 | 3 003 | 2 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом силові ЕП | 833 |  | 21 825 | 0,53 |  |  | 11 480 | 8 753 |  | 642 | 0,765 | 8 782 | 6 696 | 11 044 |  |
| Освітлювальне навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 | 200 | 462 |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 199 | 6 896 | 11 497 |  |
| 2. Допоміжні цеха та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насоси | 14 | 14 | 196 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 137 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Компресора | 3 | 100 | 300 | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 210 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Верстати | 28 | 4 | 112 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 16 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Печі опору | 2 | 20 | 40 | 0,50 | 0,95 | 0,33 | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конвеєри | 8 | 7,5 | 60 | 0,40 | 0,75 | 0,88 | 24 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Крани | 15 | 7 | 105 | 0,10 | 0,50 | 1,73 | 11 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятори | 32 | 9 | 288 | 0,65 | 0,80 | 0,75 | 187 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом силові ЕП | 102 |  | 1 101 | 0,55 |  |  | 605 | 447 |  | 22 | 0,875 | 529 | 391 | 658 |  |
| Освітлювальне навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 69 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 | 460 | 809 |  |

Таблиця 3. Приклад розрахунку електричних навантажень живлячих мереж

| Початкові дані |  |  |  |  |  |  | Розрахункові величини |  |  | Ефек-тивне число ЕП | Коеф. розрахункового навантаження, Кр | Розрахункова потужність |  |  | Розрахун-ковий струм, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по завданню технологів |  |  |  | за довідковими даними |  |  | КвРн | КвРнtgφ | nрн2 |  |  | активна, кВт | реактивна, квар | повна, кВ∙А |  |
| Найме-нування ЕП | Кількість ЕП, шт. n | Номінальна (встановлена) потужність, кВт |  | Коеф. викор Кв | коеф. реактивної потужност і |  |  |  |  |  |  | Рр=КрΣКвРн | Qр=1,1ΣКвРнtgφ при nэ≤10; Qр=ΣКвtgφ при nэ>10 | Sр=√Рр2+Qр2 | Iр=Sр/(√3Uн) |
|  |  | одного ЕП, рн | групова Рн=nрн |  | cosφ | tgφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Розподільчий пункт ШР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печі опору | 2 | 10,0 | 20,0 | 0,50 | 0,95 | 0,33 | 10,0 | 3,3 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятори | 2 | 7,0 | 14,0 | 0,65 | 0,80 | 0,75 | 9,1 | 6,8 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
| Верстати | 2 | 2,8 | 5,6 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 0,8 | 1,4 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 4,0 | 8,0 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 1,1 | 1,9 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3,0 | 3,0 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 0,4 | 0,7 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14,0 | 14,0 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 2,0 | 3,4 | 196,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,7 | 3,4 | 0,14 | 0,50 | 1,73 | 0,5 | 0,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 12 |  | 68 | 0,35 |  |  | 24 | 17,5 | 556,5 | 8 | 1,145 | 27 | 19 | 33 | 51 |

2. Для приводів з кільками ЕД враховують всі одночасно працюючі ЕД даного приводу. Якщо серед цих ЕД маються таки, що одночасно вмикають, то їх враховують в розрахунках як один ЕП номінальної потужності, яка дорівнює сумі номінальних потужностей одночасно працюючих двигунів.

3. У разі вмикання однофазного ЕП потужністю Р(1)н.і на фазну напругу його враховують в таблиці 3 як еквівалентний трифазний ЕП з номінальними потужностями [7]:

= 3 Р(1)н.і ;

= 3 Р(1)н.і tg,

де tg – коефіцієнт потужності однофазного ЕП.

У разі вмикання однофазного ЕП на лінійну напругу його враховують в таблиці 3 як еквівалентний трифазний ЕП з номінальними потужностями:

=  Р(1)н.і ;

=  Р(1)н.і tg.

4. Групу однофазних ЕП намагаються розподілити за фазами електричної мережі рівномірно за їх номінальною активною потужністю. Якщо нерівномірність  цього розподілу не перевищує 15 % по відношенню до загальної номінальної потужності трифазних і однофазних ЕП в групі, однофазні ЕП представляють в розрахунках як еквівалентну групу трифазних ЕП тієї ж сумарної номінальної потужності.

У разі перевищення вказаної нерівномірності номінальну потужність еквівалентної групи трифазних ЕП приймають рівною потроєному значенню потужності найбільш завантаженої фази Рн.ф.max. Порядок розрахунку  і Рн.ф. max наведено в [6, 14] .

5. За наявністю в довідкових матеріалах інтервальних значень коефіцієнта  для розрахунку (графа 5) приймають найбільше значення з цього інтервалу.

6. Величину nе (підсумковий рядок графи 10) розраховують за формулою (6), у якій величини , беруть з підсумкових рядків граф 4 і 9 відповідно. Знайдене значення nе округлюють до меншого цілого числа.

7. Величину коефіцієнта Kp (графа 11) знаходять за таблицею Б2 додатку Б в функції величини nе (графа 10) і групового середньозваженого коефіцієнта використання Kв, який розраховують в підсумковому рядку графи 5 за виразом (5).

Величини ,  знаходять у підсумковому рядку граф 7 і 4 відповідно.

Номограму (рисунок Б1) як і таблицю Б2 розраховано за сталою нагрівання провідника Т0 = 10 хв.

8. Величини Pp, Qр розраховують за формулами (8) і (9) і поміщають у підсумковий рядок відповідно граф 12 і 13. При цьому величини Pпр , Qпр беруть відповідно із підсумкового рядка граф 7 і 8.

Увага! У разі, якщо розрахункова потужність Pp виявиться меншою за номінальну потужність найбільш потужного ЕП , рекомендується приймати Pр = .

9. Величину Sp (підсумковий рядок графи 14) розраховуються за формулою (10), а Ip (підсумковий рядок графи 15) – за формулою, наведеною в заголовку цієї графи.

Визначення розрахункових ЕН освітлювальних установок проводять на підставі даних світлотехнічного розрахунку (п. 2.2.5.2) після вибору потужності і кількості світильників, тобто після розрахунку встановленої потужності світильників за виразами (20) і (21).

Розрахункові потужності лінії, що живить силове і освітлювальне навантаження, знаходять за виразами (12)–(14).

На третьому рівні ЕПС ( магістральні шинопроводи, шини 0,4 кВ цехових ТП) також розраховують окремо ЕН силових і освітлювальних установок. Порядок розрахунку Pр.с, Qр.с є аналогічним розрахунку ЕН на другому рівні (таблиця 3) за такими відмінностями:

1. Величину nе знаходять за спрощеною формулою (7). Тому всі силові ЕП групують в таблиці рядками за характерними категоріями незалежно від їх , а в графі 3 вказують максимальну  і мінімальну  активні потужності одного ЕП даної категорії, тобто /. Величину ( графа 9 таблиці 3) не розраховують.

Якщо величина nе виявиться більшою за сумарну кількість ЕП n або якщо / 3, приймають nе = n.

2. Величину Kp знаходять за таблицею Б.3, яка розрахована за То = 150 хв.

Розрахунок Pр.о, Q р.о і сумарних розрахункових навантажень силових і освітлювальних установок Pр, Qр здійснюють аналогічно другому рівню.

На четвертому рівні ЕПС (кабелі 6 (10) кВ, що живлять ТП), розрахункові потужності Pp.ТПj, Qp.ТПj j-х ТП знаходять за виразами:

Pp.ТПj = Pp.ТПj.с + Pp.ТПj.о + PТПj;

Qp.ТПj = Qp.ТПj.с + Qp.ТПj.о + QТПj – Qку.ТПj,

де Pp.ТПj.с, Qp.ТПj.с, Pp.ТПj.о, Qp.ТПj.о – розрахункові навантаження силових і освітлювальних установок на стороні 0,4 кВ j-ї ТП;

PТПj, QТПj – втрати потужності в трансформаторах j-ї ТП;

Qку.ТПj – сумарна реактивна потужність компенсувальних установок на стороні 0,4 кВ j-ї ТП (конденсаторні батареї, симетро-компенсувальні і фільтро-компенсувальні установки).

Величини Pp.ТПj.с, Qp.ТПj.с розраховують аналогічно третьому рівню, приймаючи Kp = 1.Тому величини nе і Kв можна не розраховувати.

Якщо кількість і потужність розподільних трансформатори вибрано, сумарні втрати активної Pт.ТПj (кВт) та реактивної Qт.ТПj (квар) потужностей в в них розраховують за виразами:

де  – активна потужність НХ і КЗ трансформатора, кВт;

– коефіцієнт завантаження трансформатора;

, – напруга короткого замикання і струм неробочого ходу трансформатора;

– номінальна потужність трансформатора, кВ·А;

nт – кількість трансформаторів на j-й ТП.

Якщо кількість і потужність розподільних трансформатори не вибрано, величини Pт.ТПj (кВт) та Qт.ТПj (квар) розраховують за наближеними формулами:

;

де [кВ·А] розраховують за виразом (14).

Навантаження п’ятого рівня ЕПС (шини 6 (10) кВ ЦРП, РП, РПр ГПП знаходять окремо для ТП і високовольтних ЕП, що живляться від цих шин, з урахуванням установок компенсації реактивної потужності.

Величини Pp.ТПj, Qp.ТПj j-х ТП знаходять так як на четвертому рівні.

Розрахункові потужності Pp.в ,Qp.в високовольтних ЕП розраховують аналогічно другому рівню (таблиця Б.2) з врахуванням таких особливостей:

1. Якщо від технологів можливо одержати дані фактичних (технологічних) коефіцієнтів завантаження Kз.і =  і-х ЕП j-ї категорії, то в графу 5 таблиці 3 замість  заноситься Kз.j, а в графу (7) – значення Рн.j.

2. Для синхронних електродвигунів (СД) величина генерованої QСД реактивної потужності на даному етапі розрахунку приймається рівною нулю.

3. Величини nе і Kв не розраховують, а величину Kp приймають рівною одиниці. При цьому:

Pp.в = Pпр.в ;

Qp.в = Qпр.в ,

де Pпр.в, Qпр.в – проміжні значення активної і реактивної потужностей високовольтних ЕП.

Розрахункові навантаження, наприклад на шинах 10 кВ, від яких одержують живлення m j-х ТП і високовольтні ЕП, знаходять за виразами:

Pp.10 = Kо(+ Pp.10 );

Qp.10 = Kо(+ Qp.10 – Qку.10 ),

де Kо – коефіцієнт одночасності розрахункових навантажень різних ЕП; Qку.10 – сумарна потужність КУ (конденсаторні батареї напругою 10 кВ, СД).

Величину Kо знаходять за таблицею Б.6 в залежності від коефіцієнта Kв і кількості n приєднань споживачів до шин, для яких проводять розрахунки. При цьому величину Kв розраховують за формулою

Kв =

де індексами «пр» і «н» позначені проміжні і відповідно номінальні значення активних потужностей ЕП ТП і високовольтних електроприймачів.

Знаходження необхідної потужності Qку і її розподіл між конденсаторними батареями QБК.10 і СД QСД, а також розподіл QБК.10 між секціями шин ЦРП, РП, РПр ГПП здійснюють на основі техніко-економічних розрахунків [15].

2.2.5.4 Визначення електричних навантажень з врахуванням сталої нагрівання провідників

Слід враховувати, що застосування метода РК дає значення Рр.с більш наближеними до фактичних значень лише за умови, що стала нагріву провідника Т0 рівна 10 хв. (якщо величину Kp при розрахунках знаходилась за таблицею Б.2 або номограмою рисунка Б.1), або 150 хв. (якщо величина Kp при розрахунках знаходилась за таблицею Б.3.). За іншої Т0 і бажанням одержати більш точне розрахункове навантаження базову величину коефіцієнта Kp.1, що знайдена за вказаними таблицями або номограмою, слід перерахувати на величину Kp.2 за виразом [9, 10]

Kp.2 = (Kp.1 – 1) ,

де 1 = 3Т01; 2 = 3Т02 ; m1 = 1Tк ; m2 = 2Tк; Т01 = 10 хв., якщо Kp.1 знаходився за таблицею Б2 або рисунок Б1; Т02 – нове значення сталої нагрівання провідника; Tк – стала кореляції.

Дані з сталих нагрівання Т0 деяких елементів ЕПС наведено в таблицях Б.4 та Б.5. За відсутністю даних з Tк в [9, 10] ії величину рекомендується приймати рівною 3 Т01. При цьому за фактичною величиною Tк = 5 хв. (мінімально можливе значення) і зазначених вище 1 і 2 величина Kp.2 виявиться завищеною на 9,4 %, а за Tк = 120 хв. (максимально можливе значення) – заниженою на 8,6 %.

Перерахунок Kp.1 на Kp.2 доцільний, наприклад, якщо за розрахунковою потужністю Pp.0,4 на шинах 0,4 кВ ТП (Kp.1 знайдений за таблицею Б.3) визначається потужність Pp.10 кабелю, що живить цю ТП, а також в багатоамперних мережах ( шини, шинопроводи, струмопроводи, кабель-струмопроводи).

Наведені вище рекомендації щодо визначення розрахункових ЕН на різних рівнях ЕПС застосовують на другому етапі проектування, коли вибрано один або кілька РП 10 (6, 20) кВ, намічено один або кілька варіантів електропостачальної системи. Для розв'язання цих та інших питань на першому етапі проектування визначають розрахункові ЕН по всьому цеху або корпусу за формулами

де – розрахункові ЕН силових ЕП напругою відповідно до 1000 В та 10 (6, 20) кВ;

– розрахункові ЕН освітлювальних установок;

– потужності КУ відповідно з

Значення  на даному етапі можна прийняти рівним (+ ), а значення  рівним (Qр2 + Qт ), тобто прийняти Qp = 0.

2.3 Розрахунок пікових навантажень

2.3.1 Розрахунок пікових навантажень одиничного електроприймача

Розрахунковим піковим навантаженням  одного і-го ЕП є короткочасне (поштовхове) навантаження, зумовлене пусковими процесами електроустановок, експлуатаційними КЗ електрозварювальних установок, дугових електропечей тощо.

Такі навантаження розраховують на підставі паспортних даних.

Наприклад, для зварювальної установки з одним зварювальним трансформатором використовують формулу

де – максимальна вторинна напруга неробочого ходу трансформатора; – вторинний струм КЗ трансформатора.

Для електродвигунів (ЕД) за відомим відносним	 пусковим струмом знаходять величинуза виразом

де – номінальні напруга і струм і-го електроприймача.

За відсутності даних паспорту для ЕД використовують наближені формули [6]; наприклад, для зварювальних та електропічних трансформаторів можна брати

2.3.2 Розрахунок пікових навантажень групи електроприймачів

Пускове (поштовхове) навантаження групи ЕД у разі їх почергового запуску знаходять за формулою

(17)

де – розрахункове (тривале) навантаження всіх ЕД, яке визначають одним із методів, викладених у підрозд. 2.3;

– номінальний струм одного ЕД, пусковий струм якого є максимальним.

Пікове навантаження установок для контактного електрозварювання, кранових установок, дугових печей у разі їх незалежної роботи знаходять спеціальними розрахунками з використанням імовірнісних методів, що може бути спеціальною частиною проекту.

2.4 Картограма та положення центру електричних навантажень

Під час проектування ЦЕП для рішення питання про розміщення на території цеху ТП на план цеху наносять картограму ЕН, яка являє собою коло у центрі навантаження цеху.

Радіус кола визначають за виразом

де Рр – розрахункове ЕН цеху;

m – масштаб, кВт/см2; приймають таким, щоб коло було не дуже малим.

В середині кола або біля нього наносіть дріб у вигляді, наприклад, . Знизу на плані наносять пояснення до цього дробу .

У колі виділяють сектори, що відповідають силовому навантаженню напругою 0,38 кВ, силовому навантаженню напругою 10 кВ, а також освітлювальному навантаженню.

Величину сектора в градусах, наприклад, для силового навантаження  напругою 0,38 кВ знаходять за формулою

.

Величини  і  знаходять аналогічно.

Для наочності сектор  штрихують, наприклад, одинарною, а сектор  – двоїстою штриховками; сектор  не штрихують.

Теоретичний ЦЕН визначають як точку з координатами (см)

де Хо, Уо – координати ЦЕН об’єкту, см;

хі, уі – координати i-го електроприймача, см;

Рр.і – розрахункове навантаження i-го електроприймача, кВт.

Якщо ЕП розташовані майже рівномірно на площі цеху, ЦЕН цеху приймають в його геометричному центрі.

Розрахунки координат ЦЕН Хо, Уо наводять в табличній формі.

На плані цеху ЦЕН позначають точкою з координатами Хо, Уо і надписом ЦЕН.

2.5 Вибір кількості та економічної потужності цехових трансформаторів і компенсуючих пристроїв

Виходячи з категорійності споживачів та їх інших характеристик (призначення, характер навантаження тощо), можна дійти висновку про потребу застосування в цеху одно- або двотрансформаторних підстанцій.

Однотрансформаторні підстанції застосовують для живлення споживачів цеху, які допускають перерву електропостачання на час доставки "складського" резерву або в разі резервування на вторинній напрузі від сусідніх ТП.

Двотрансформаторні підстанції застосовують за наявності споживачів І категорії та споживачів особливої групи, рекомендуються для цехів з високою питомою щільністю навантажень (понад (0,5–0,7) кВ∙А/м2), для компресорних і насосних станцій загальнозаводського призначення, а також за наявності нерівномірного добового або річного графіка ЕН.

Цехові ТП із кількістю трансформаторів понад два застосовують лише за техніко-економічним обґрунтуванням, а також у разі використання трансформаторів для роздільного живлення силового та освітлювального навантаження.

На підставі прийнятого рішення про використання одно- або двотрансформаторних підстанцій (ПС), а також конструктивного їх використання в САПР електропостачання вибирають економічну кількість трансформаторів та їх номінальні потужності на основі ТЕР [15]. При цьому як варіанти розглядають номінальні потужності трансформаторів Sном.т = 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВ∙А. Для кожного з варіантів вибирають місце розташування ТП та оцінюють техніко-економічні показники з урахуванням капітальних вкладень і щорічних витрат на ПС, низьковольтні мережі та розподільні мережі 10 (6, 20) кВ. Одночасно розв’язують питання оптимальної компенсації реактивної потужності.

Залежно від конкретних умов та побажань замовника (за мінімумом капітальних вкладень, дисконтованих витрат, втрат електроенергії та ін.) вибирають базовий варіант, який потім використовують для подальшого розрахунку ЦЕП з однаковою потужністю трансформаторів.

Потужність батарей конденсаторів (БК) між окремими трансформаторами розподіляють пропорційно їх реактивним навантаженням [1–3].

Оскільки у викладеній методиці вихідна потужність трансформатора передбачається відомою, розрахунки здійснюють при різних потужностях трансформаторів, а оптимальний варіант приймають на підставі економічного порівняння отриманих результатів.

Технічні дані деяких розподільних трансформаторів наведено в таблицях В.1 та В.2 додатка В.

Орієнтовно потужність цехових трансформаторів для прийняття варіантів порівняння можна визначити за питомою густиною навантаження, кВ∙А/м2:

(18)

де Sр – розрахункове навантаження низьковольтних споживачів цеху, кВ∙А;

F – площа цеху, м2.

У разі густини навантаження до 0,2 кВ∙А/м2 найбільш економічними є трансформатори потужністю 400, 630 та 1000 кВ∙А; якщо густина складає (0,2–0,3) кВ∙А/м2 – потужністю 1600 кВ∙А; у разі густини навантаження понад 0,3 кВ∙А/м2 та сумарного розрахункового навантаження понад (3000–4000) кВ∙А – трансформатори потужністю 1600 і 2500 кВ∙А [6, 15].

Вибір економічної потужності трансформаторів відносять до статичних задач, для яких кошти на будівництво відпускаються одноразово, експлуатація відбувається з незмінними протягом розглянутого терміну експлуатації річними витратами. Як критерії оптимального варіанта приймають рентабельність капіталовкладень або річні приведені витрати.

Розрахунки проводять в наступній послідовності.

1. Вибирають 2 або 3 варіанта номінальної потужності трансформаторів із орієнтовних її розрахунків з використанням виразу (18) і наданих вище рекомендацій.

2. Визначають капіталовкладення по кожному варіанту. Від обраних кількості та потужності трансформаторів залежить кількості і параметри ліній електричних мереж як ВН так і НН, потужність конденсаторів НН, а також кількість і параметри електричних апаратів (ЕА) в цих мережах. Тому в складі капіталовкладень слід було б враховувати вартість як ТП або КТП, так і вартість названих елементів електропостачальної системи. Оскільки на даному етапі розрахунків лінії електричних мереж і апарати ще на обрано, практично в капіталовкладеннях К враховують тільки вартість трансформаторів Кт та низьковольтних конденсаторів КНК, тобто

К = Кт + КНК = nт.еКт.i + QНККп.НК, грн,

де nт.е – економічна кількість трансформаторів за даним варіантом, шт.;

Кп.НК – питома вартість батарей конденсаторів, грн/квар.

QНК – загальна потужність НК за даним варіантом, квар;

Кт.i – вартість одного трансформатора, грн;

Кп.НК – питома вартість НК, грн/квар.

Вартість трансформаторів і конденсаторів з урахуванням вартості їх монтажу з часом змінюється, тому їх потрібно визначати за прайсами заводів-виробників.

3. Визначають річні грошові витрати  по кожному варіанту за виразом

, грн/рік ,

де– плата за кредит, грн./рік;

– щорічні експлуатаційні витрати, тис. грн/рік;

– щорічна вартість втрат електричної енергії в елементах мережі, тис. грн/рік.

Величини визначають за виразами

(19)

(20)

(21)

У виразах (19)–(21):

Е – норма дисконту, яка враховує банківську ставку кредиту, інфляцію тощо, 1/рік;

– коефіцієнт витрат на експлуатацію, 1/рік; для ПС він дорівнює 0,01, для БК – 0,008 [14];

с0.зм – вартість 1кВт∙год змінних (навантажувальних) втрат електроенергії, яку приймають рівною закупівельній ціні 1кВт∙год електроенергії с0, грн./кВт·год;

– вартість 1кВт∙год постійних втрат електроенергії (втрат неробочого ходу), грн./кВт·год ;

∆АР.пост, ∆АР.зм – втрати електроенергії за рік відповідно постійні і змінні, кВт∙год;

Норма дисконту Е в різних країнах лежить у межах 0,1–0,3. В курсовому проекті для України на даний час вона може бути прийнята 0,2–0,25.

Величини ∆АР.пост, ∆АР.зм, кВт·год розраховують за формулами:

∆АР.пост = ∆Рзм τм , кВт·год;

∆АР.зм = ∆РпостТв , кВт·год,

де ∆Рзм, ∆Рпост – втрати потужностей змінні (в режимі максимального навантаження) та постійні (неробочого ходу) відповідно, кВт;

τм – час максимальних втрат електроенергії за рік, год;

Тв – час увімкнутого стану трансформатора за рік, год.

Змінні втрати активної потужності дорівнюють сумі їх втрат в трансформаторах Рт.зм і НК Рк, тобто

Рзм = Рт.зм + РНК,

де

Рт.зм = nт.е Кз2Рк;	 (22)

РНК = Рп.НКQНК.	 (23)

У формулах (22) і (23):

Рк – втрати потужності КЗ в трансформаторі, кВт;

Рп.НК – питомі втрати потужності в НК , що дорівнюють 0,004 кВт/квар.

QНК – загальна потужність НК за даним варіантом, квар;

Кз – коефіцієнт завантаження трансформатора.

Величину τм за cos= 0,8 розраховують за наближеною формулою

τм = 8760(0,124 + /10000)2, год,

де Тм.а – річний час максимальних навантажень, год.

Значення величин Тв, Тм.а знаходять за таблицею в функції режиму роботи об'єкта (одно-, дво-, тризмінний, безперервний), а величини τм – в функції Тм.а і коефіцієнта потужності (додаток В).

Постійні втрати приймають рівними загальній потужності неробочого ходу трансформаторів:

Рпост = Рн.хnт.е,

де Рн.х – потужність неробочого ходу трансформатора;

4. Визначають приведені річні витрати  по кожному варіанту за виразом

.

Результати розрахунків зводять в таблицю.

До виконання приймають варіант з більшими приведеними витратами. Якщо ці витрати за варіантами різняться менш ніж на 10%, перевагу віддають варіанту з кращими технічними показниками.

Після вибору кількості та потужності трансформаторів на двотрансформаторних ПС необхідно перевірити трансформатори на перевантаження в післяаварійному режимі з урахуванням можливого вимикання в цьому режимі споживачів ІІІ категорії.

В таблиці В.6 додатка В наведено дані допустимих післяаварійних перевантажень трансформаторів і їх тривалостей залежно від температури середовища, що охолоджує, без урахування попереднього навантаження, в таблиці В.7 – залежно від еквівалентної температури повітря і попереднім навантаженням, що не перевищує 0,8, в таблиці В.8 – дані допустимих післяаварійних перевантажень трансформаторів і їх тривалостей згідно правил технічної експлуатації (ПТЕ). Аналізуючи ці та інші наведені в ГОСТ 14209–97 [22] таблиці допустимих аварійних перевантажень, можна зробити висновок, що трансформатори з системою охолоджування М, Д, ДЦ і Ц при первинному навантаженні не більше  допускають перевантаження на 40 % протягом шести годин при температурі повітря, що охолоджує, не більше + 20 °С і 30 % протягом чотирьох годин при температурі повітря, що охолоджує, + 30 °С [15].

Якщо фактична тривалість післяаварійного перенавантаження більша допустимої, необхідно передбачити вимикання частки споживачів третьої категорії або вибрати трансформатори більшої номінальної потужності.

За наявності детермінованого графіка ЕН цеху або його ділянки вибір потужності трансформаторів можна здійснити з урахуванням систематичної перевантажувальної здатності трансформаторів згідно за методикою, наданою в [22].

2.6 Вибір схеми електропостачання цеху

2.6.1 Схеми електричних мереж загального призначення

Схема електропостачання цеху містить у собі розподільну мережу 6 або10 кВ від ДЖ (РП, ЦРП або ГПП) до ТП або високовольтних ЕП, а також цехову електричну мережу напругою до 1000 В.

Розподільна мережа 10 (6, 20) кВ може виконуватися за радіальними та магістральними схемами.

Радіальні схеми слід застосовувати тоді, коли навантаження ТП розташовано в різних напрямах від ДЖ (ГПП або РП). Одноступеневі радіальні схеми (від РПр 10 (6, 20) кВ ГПП або ЦРП) застосовують на невеликих підприємствах (без РП) та на великих для живлення зосереджених навантажень поблизу ДЖ (насосні, компресорні, перетворювальні підстанції (ПП), електричні печі тощо). Двоступеневі радіальні схеми (від ГПП або ЦРП до РП і від РП до ТІІ або окремих ЕП) рекомендується застосовувати на великих і середніх підприємствах для живлення через РП малопотужних ТП і ЕП напругою понад 1000 В.

Радіальне живлення цехових двотрансформаторних "безшинних" підстанцій слід здійснювати від різних секцій РП, як правило, окремими лініями для кожного трансформатора. Кожну лінію та трансформатор потрібно розрахувати на покриття всіх навантажень І категорії та основних навантажень ІІ категорії даної підстанції в післяаварійному режимі.

Магістральні схеми 10 (6, 20) кВ з кабельним прокладанням слід застосовувати в таких випадках:

– при відповідному "опорядкованому" (лінійному) розташуванні ПС, які сприяють більш прямому проходженню магістралей від ДЖ до споживачів без "зворотних ходів" та довготривалих обходів; кількість трансформаторів, приєднаних до однієї магістралі, можна орієнтовно брати в межах двох-трьох за їх потужністю 1600 кВ·А,1000 кВ∙A та від чотирьох до шести – за їх потужністю (250–630) кВ∙А;

– за потреби (за умов живлення) резервування від іншого ДЖ та в разі аварії на основному пункті живлення;

– в усіх інших випадках, коли магістральні схеми мають мінімум приведених витрат.

Магістральні схеми з двома і більше паралельними магістралями з огляду на надійність живлення можна застосовувати для споживачів будь-якої категорії.

Подвійні магістралі використовують на ТП з двома секціями або на двотрансформаторних ТП без збірних шин первинної напруги.

Одиничні магістралі без резервування застосовують в основному для живлення споживачів ІІІ категорії. У цьому разі за наявності до (15–30)% навантажень І та ІІ категорії має бути застосоване живлення сусідніх ТП від різних одиничних магістралей для можливості взаємного резервування з перемикань нижчої напруги.

Одиничні магістралі із загальною резервною магістраллю можна застосовувати для споживачів ІІІ і частково ІІ категорії, які допускають переривання подавання живлення на період відшукування та від’єднання пошкодженої ділянки магістралі.

Одиничні магістралі із загальною резервною магістраллю доцільно застосовувати в основному за потреби аварійного резервування живлення підприємств від незалежного джерела живлення. В інших випадках їх використовувати не рекомендується через наявність "холодного" резерву та ускладнення конструкцій приєднань на трансформаторних підстанціях.

Одиничні та подвійні магістралі з двостороннім живленням (зустрічні магістралі) слід застосовувати:

– за потреби живлення від двох незалежних ДЖ за умов надійності електропостачання;

– якщо група ТП, розташованих між двома пунктами живлення, створює економічні переваги для даної схеми незалежно від ступеня потрібної надійності живлення.

Взаємне резервування до (15–30)% на однотрансформаторних ТП слід здійснювати за допомогою низьковольтних перемикань – кабельних або шинних (за схемою блоку трансформатор – магістраль (БТМ) напругою до 1000 В (для окремих ТП, де воно необхідно за умов надійності живлення, а також якщо потрібно вимкнути один із трансформаторів у разі малих навантажень). У цьому разі для магістральних схем живлення сусідніх ТП, між якими передбачають низьковольтні перемикання, слід здійснювати від різних магістралей.

Найчастіше на промислових підприємствах використовують мішані (радіальні та магістральні) схеми розподільних мереж 10 (6, 20) кВ.

Цехову електричну мережу виконують також за радіальними, магістральними або мішаними схемами.

За радіальною схемою потужні ЕП живлять окремими лініями від РПр низької напруги ТП, а малопотужні ЕП – від РП або групових РП, що живляться також окремими радіальними лініями від РПр низької напруги ТП (РПрНН) (рис. 1). Для радіальної схеми характерна низька економічність, обмежена гнучкість внутрішньоцехової мережі та невисокий ступінь індустріалізації монтажу

Рисунок 1 – Радіальна схема

Радіальні схеми переважно використовують у вибухо- та пожежонебезпечних цехах, цехах із хімічно активним середовищем та їм подібних. Радіальні схеми застосовують також за наявності зосереджених або технологічно зв’язаних навантажень, розташованих нерівномірно на площині цеху.

У разі магістральної схеми одна або кілька ліній, які відходять від РПрНН ТП, живлять розосереджене навантаження у вигляді розподільних шинопроводів і шаф та потужних ЕП (рис. 2). Такі схеми електричної мережі рекомендуються для живлення силових та освітлювальних внутрішньоцехових навантажень із відносно рівномірним розташуванням на площині цеху, а також для технологічно зв’язаної групи ЕП. Вони забезпечують достатню надійність, універсальні та мають високу гнучкість.

Рисунок 2 – Магістральна схема електричної мережі

Різновидом магістральних схем є використання блоку «трансформатор-магістраль» (БТМ). У такій схемі відсутнє РПр НН на цеховій ТП, а єдину магістраль, яка відходить від трансформатора, приєднують до останнього через свій автоматичний вимикач (рис. 3).

а 						б

1 – живильна магістраль; 2 – розподільні шинопроводи;

3 – апарати керування та захисту

Рисунок 3 – Схеми БТМ:

а – вихід магістралі в одному напрямі; б – вихід магістралі в двох напрямах

2.6.2 Схеми освітлювальних електричних мереж

При виборі цих схем світильники розбивають на групи. Прагнуть створити таку мережу, при якій випадкове згасання ламп однієї з груп давало би можливість працювати персоналу, хоча і зі зниженою інтенсивністю, до усунення ушкодження.

В особливо відповідальних приміщеннях використовують схеми з живленням світильників від двох різних освітлювальних трансформаторів і розподілом упереміш розподільних магістралей, що живлять робоче освітлення (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема живлення світильників

Для цієї ж мети можливе живлення світильників з переключенням освітлення з одного трансформатора Т2 на інший Т1 за допомогою спеціального автоматичного вимикача (рис. 5).

Рисунок 5 – Схема живлення світильників с резервуванням

Групові розподільні щитки за умовами технології, архітектурно-планувальних рішень і інтер'єра приміщень розташовують не в ЦЕН, а на стінках сходових площадок, у коридорах у спеціальних шафах – нішах.

Групові лінії, що відходять від щитків, можуть бути однофазними (фаза плюс нуль), двохфазними (дві фази плюс нуль) і трифазними.

Для групових магістральних ліній перевагу варто віддавати трифазним чотирипровідним лініям, що забезпечує утричі більше ЕН, у 6 разів меншу втрату напруги в порівнянні з однофазними груповими лініями, але ж при удвічі більшій довжини проводів. У невеликих приміщеннях, де немає особливих вимог до якості освітлення і встановлена невелика кількість світильників, застосовують однофазні групові лінії.

Розподільні освітлювальні мережі виконують двопровідними та іноді трипровідними.

Напруга на лампах дорівнює 127 і 220 В.

Основні вимоги норм щодо устаткування групових освітлювальних мереж:

- живлення штепсельних розеток місцевого освітлення потрібно, як правило, виділяти в окремі групові лінії, якщо це не зв'язано з істотним збільшенням довжини мережі;

- до групових ліній освітлення допускається приєднувати до 60 ЛР або ЛЛ потужністю до 65 кВт включно на фазу; для ліній, що живлять багатолампові люстри, кількість ламп на фазу не обмежують;

- у разі прокладання загальними трасами рекомендується об'єднання нульових проводів ліній одного виду освітлення. Об'єднання нульових проводів ліній робочого, евакуаційного й аварійного освітлення не дозволяється;

- загальні для декількох ліній нульові проводи при прокладанні в трубах необхідно прокладати разом з іншими проводами;

- розподіл ЕН між фазами мережі освітлення має бути за можливістю рівномірним, різниця в струмах найбільш і найменш навантаженої фази не має перевищувати 30% у межах одного щитка і 10% на початку живлячих ліній [27];

- у трифазних групових лініях рекомендується приєднувати окремі світильники до фаз мережі в наступному порядку: А,В,С,А,В,С – у випадках, коли у разі вимикання однієї чи двох фаз необхідно зберегти зменшену освітленість по всій площі приміщення; А,В,С,С,В,А – якщо такої вимоги немає;

- керування загальним освітленням:

- у приміщеннях із боковим природним освітленням передбачають вимикання світильників рядами, паралельними вікнам;

- на одне вимикання з’єднують тільки світильники, що вимагають одночасної дії за умовами технологічного процесу;

- у великих приміщеннях, а також у різних коридорах і проходах передбачають можливість вмикання частини світильників, що створюють по всій площі освітленість, достатню для прибирання приміщення; для цієї мети можуть бути також використані світильники евакуаційного й аварійного освітлення;

- керування евакуаційним і аварійним освітленням повинно передбачатися з щитків при мінімальній кількості останніх;

- вимикачі необхідно встановлювати тільки на фазних проводах, за винятком випадків, передбачених гл. 7.3 ПУЕ для ВНЗ класу В-I; у разі живлення багатолампових світильників чотири- або трипровідними лініями варто передбачати одночасне вимикання усіх фазних проводів;

- приміщення з достатнім природним освітленням і без нього необхідно живити окремими групами; допускається для обох видів приміщень застосування загальних груп з установкою додаткових вимикачів для приміщень, що мають природне освітлення; додаткові вимикачі варто передбачати також для аварійного й евакуаційного освітлення окремих непрохідних приміщень, в яких люди не знаходяться постійно.

- світильники біля входів у будівлі варто приєднувати до групової мережі внутрішнього освітлення, переважно до мережі аварійного освітлення;

- світильники і штепсельні розетки місцевого і переносного освітлення на напругу (12–42) В варто живити від понижуючих трансформаторів, приєднаних до мережі робочого або евакуаційного освітлення (в останньому випадку тільки окремими групами); застосування автотрансформаторів не допускається.

Для гарантованого живлення світильників може використовуватися перемикання освітлення спеціальним автоматичним змінним або постійним струмами вимикачем з змінного струму на постійний (рис.6).

Рисунок 6 – Схема живлення світильників на електричних станціях і підстанціях

Цю схему широко застосовують для живлення аварійного освітлення на схемах нульовий провід не повинен мати заземлення, тому що в цьому випадку при перемиканні світильників на живлення від акумуляторної батареї один із полюсів батареї виявиться заземленим.

Під час проектування живлення загального електричного освітлення треба передбачати можливість зручного вимикання окремих ліній і груп для їхнього ремонту, для чого використовують автоматичні вимикачі.

2.7 Вибір конструкції та місця розташування РП, цехових підстанцій та компенсуючих пристроїв

2.7.1 Конструкції та місця розташування розподільних пунктів

Вибираючи кількість РП і місце їх встановлення [4, 7, 6, 9], прагнуть досягнути максимальної економії провідникового матеріалу на лініях живлення, більш повного використання пропускної здатності комутаційних апаратів і ліній на пунктах живлення. Кількість використовуваних РП у проекті слід обґрунтувати. Доцільність використання однієї або кількох РП з’являється за наявності в цеху або кількох цехах, які розміщені на невеликій відстані один від одного:

– не менше чотирьох ЕП напругою понад І000 В;

– великої кількості ТП, які не можна заживити від однієї-двох ліній (РП1 на рисунку 7, а, де кожна з ліній, що підходять і відходять, насправді являє собою дві лінії по одній до кожної секції або до кожного трансформатора двотрансформаторних ТП);

– ряду ТП та групи ЕП напругою понад 1000 В (РП 2 на рисунку 7, б).

Місце розташування РП, як правило, зміщують в напрямі ДЖ так, щоб виключити обернені перетікання потужності лініями, що відходять від ліній живлення.

Розподільні пункти виконують у вигляді конструкцій, які стоять окремо або прибудовані до цеху. Їх схема та оснащеність комплектними РПр залежать від категорійності споживачів, наявності високовольтних ЕП тощо. Так, за наявності ЕП І-і категорії РП повинен мати секційну систему збірних шин з АВР на секційному вимикачі.

Існує два види виконання РПр: такий, у якому вимикачі, трансформатори власних потреб та напруги розміщено на візках, що висуваються, й такий, в якому всі апарати закріплено в комірках, тобто стаціонарні.

а 							б

Рисунок 7 – Фрагменти схеми електропостачання (а) та генплану (б) промислового підприємства (пунктиром позначено корпуси другої черги будівництва)

Висувні комірки типу КРУ використовують в найбільш складних, великих і відповідальних електроустановках із значною кількістю комірок, коли необхідна швидка заміна вимикачів (машинні зали на металургійних та хімічних підприємствах, великі компресорні, насосні тощо). Однак ці комірки значно дорожче від стаціонарних комірок типу КСО (комірка стаціонарна однобічного обслуговування).

Крім комірок з вимикачами є комірки з трансформаторами напруги (ТН), розрядниками, які необхідні для комплектування РП. Найпоширенішими РПр є серія КРУ2-10-20У3 з масляним вимикачем, серія К-26.

Серію КР-10/31,5 У3 з мало масляним вимикачем застосовують в електричних мережах з підвищеним рівнем струмів короткого замикання (СКЗ), а також в ЕУ з різко-змінним ударним навантаженням (дугові електропечі, прокатні стани).

Розроблено нові серії малогабаритних КРУ з компактними колонковими вимикачами з невеликим обсягом дугогасної рідини, а також з вакуумними вимикачами , які найбільш підходять у разі частих комутацій.

Випускається комплектний РПр КРДЗ-10 зовнішнього призначення.

Комплектні РПр типу КСО на напругу 10 (6, 20) кВ останнім часом виготовляли двох типів: КСО-272 з масляним вимикачем типу ВМГ-10 та ВМПЭ на номінальні струми 400, 630, 1000 А та струму вимкнення КЗ 20 кА. Вони з одностороннім обслуговуванням, менш складні, більш дешеві порівняно з КРУ, які розраховано на двостороннє обслуговування.

Фірма «Високовольтний союз» (м. Рівне, e-mail: www.vsoyz.ru) виробляють комплектні РПр серій ТЕL та ВР, які застосовують у КТП, РП та ін. Базовий комутаційний модуль містить вакуумний вимикач, роз’єднувач-заземлювач, ТС та давача напруги ємнісного типу. Ці модулі застосовують як в нових РПр, так і реконструйованих.

Розподільний пункт можна поєднувати з однією або кількома ТП.

2.7.2 Конструкції та місця розташування цехових підстанцій

На промислових об’єктах застосовують як правило комплектні трансформаторні підстанції (КТП) і, рідко, збірні цехові підстанції. В КТП на відміну від збірних підстанцій роз’єднувачі замінено на втичні контакти. В Україні КТП виготовляють фірми «Електроград» (м. Кривий Ріг), «Запоріжский завод високовольтної апаратури» (м. Запоріжжя), «Укрелектроапарат» (м. Хмельницький) та ін.

КТП виготовляють у модульному компонуванні з трансформаторів та шаф напруги високої (ВН) і низької (НН). Розрізняють КТП внутрішнього (КТІІВ) та зовнішнього (КТПЗ) розташувань. Вони бувають одно- та двотрансформаторними, однорядними (усі блоки встановлено в одну лінію) та дворядними (із РПр НН між трансформаторами). КТПЗ виготовляють тільки однотрансформаторними. Однотрансформаторні КТП мають ліве та праве виконання. Можна замовити КТП із РПр НН, зібраним за схемою замовника.

Двотрансформаторна КТПВ складається з двох ввідних пристроїв ВН (із вимикачем навантаження та запобіжником або блоком «вимикач навантаження-запобіжник» і вводом у трансформатор), двох силових трансформаторів типу ТМЗ (із природним охолодженням і герметичним баком підвищеної міцності з азотною подушкою) і РПр НН (набору металевих шаф з апаратурою, ошиновкою та проводами). У разі дворядного розташування ряди з’єднують шинним мостом (металевий короб зі сполучними шинами).

Двотрансформаторні КТПЗ має подібну конструкцію для трансформаторів до 1000 кВ∙А із розташуванням на відкритому повітрі, але не для роботи в атмосфері з пилом, який проводить струм, хімічно активними газами та випаровуваннями; використовують в основному для будівельних робіт.

Некомплектні ТП поділяють на ПС, які стоять окремо, прибудовані до цеху та вбудовані в нього.

Розподільні пристрої НН ТП містять набір стандартних силових шаф: низьковольтна ввідна (ШНВ), низьковольтна лінійна (ШНЛ) і низьковольтна секційна (ШНС) у разі двотрансформаторної КТП. У ШНВ обов’язково є автоматичний вимикач вводу , можуть бути лінійні автоматичні вимикачі; в ШНС – секційний автоматичний вимикач, можуть бути лінійні автоматичні вимикачі; в ШНЛ для відгалужувальних ліній – лінійні автоматичні вимикачі або блоки «запобіжник-вимикач» (БЗВ) на КТП потужністю до 630 кВ·А. Крім того, у шафах установлюють трансформатори струму (ТС), вимірювальні прилади.

Загальний вид і компоновка КТП надано на рисунку 8. Приклад схеми заповнення однотрансформаторної КТП з глухим приєднанням живильної лінії наведено на рисунку 9, а двотрансформаторної КТП з приєднаннями живильних ліній через вимикач навантаження та запобіжник – на рисунку 10.

Рисунок 8 – Загальний вигляд КТП з трансформаторами потужністю (250–1600) кВ·А на напругу 10/0,4 кВ

Рисунок 9 – Приклад схеми заповнення комплектної однотрансформаторної підстанції

Рисунок 10 – Приклад схеми заповнення комплектної двотрансформаторної підстанції

У збірних цехових трансформаторних підстанціях (ЦТП) застосовують розподільні щити НН з одностороннім або двостороннім обслуговуванням, які виконують зі стандартних панелей. Як комутаційні та захисні апарати в цих щитах установлюють стаціонарні автоматичні вимикачі, рубильники й запобіжники.

Перетворювальні підстанції на промислових підприємствах застосовують для одержання постійного струму при живленні електролізних установок, приводів прокатних станів, електрифікованого заводського транспорту та ін., а також для одержання змінного струму підвищених і знижених частот при живленні ЕП на цих частотах.

Кількість і потужність ПП, а також місце їх розташування, як правило, вибирають тоді, коли електрики та технологи-проектувальники вибирають технологічне обладнання.

Трансформаторну та перетворювальну підстанції прагнуть наблизити до ЦЕН. Щоб досягти цього, ТП і ПП, які живлять окремі цехи (корпуси) або їх частини, потрібно розміщувати в середині цехів, а також вбудовувати в споруду (цех) або прибудовувати в неї.

Підстанції всередині цехів застосовують у широких багатопрольотних цехах з розташуванням їх переважно поблизу колон або поряд із постійно закритими в середині цехів приміщеннями для того, щоб не займати площі, які обслуговуються кранами. Якщо відстань між колонами недостатня для розташування між ними підстанцій, останні можна розташовувати на площі цеху так, щоб одна з колон основної будівлі цеху розміщувалась у межах периметра приміщення підстанцій. У разі рівномірного розподілу ЕН великої щільності та у разі завантаження цеху технологічним обладнанням (наприклад, на збагачувальних фабриках) доцільно відокремлювати спеціальний прольот для розташування підстанцій.

Вбудовані в цех або прибудовані до нього закриті ТП або підстанції з відкритим розташуванням трансформаторів поблизу зовнішньої стіни цеху потрібно застосовувати в цехах невеликої ширини одно- та двопрольотних, а іноді й трипрольотних, або при розташуванні навантажень поза межами цеху, а також якщо неприпустимо або важко розташувати внутрішньоцехові підстанції.

Найчастіше застосовують ПС із зовнішнім розташуванням трансформаторів поблизу цеху тоді, коли немає перепон з точки зору архітектурного оформлення цехів або забезпечення необхідних проїздів та розривів між будинками.

Підстанції потрібно розташовувати переважно вздовж однієї з довгих сторін цеху (бажано найближчої до ДЖ) або в шаховому порядку з двох сторін цеху (при двох і більше прольотах).

У разі радіальної схеми живлення вбудованих і прибудованих ТП можливе глухе приєднання лінії до трансформатора або через роз’єднувач. У разі магістральної схеми з боку високої напруги використовують комутаційні апарати одного з видів: роз’єднувач із запобіжником, роз’єднувач із вимикачем навантаження, роз’єднувач з високовольтним вимикачем. Трансформатори підстанції встановлюють у камерах, щити НН – в окремому приміщенні цеху.

Застосування зовнішніх підстанцій, які стоять окремо, має бути обмеженим у таких випадках:

– живлення відбувається від однієї підстанції кількох цехів, якщо їх ЦЕН міститься поза межами цих цехів, а прибудова їх до одного з цехів або побудова самостійних підстанцій в кожному цеху економічно невиправдана;

– неможливо розташувати ПС всередині цехів або поблизу зовнішніх стін з огляду на виробничий характер;

– для вибухонебезпечних виробництв.

Такі підстанції комплектують розподільним пристроєм ВН, трансформатором та розподільним пристроєм НН.

Трансформатори для ТП загального використання виготовляють з напругами обмоток 10 (6, 20 або 35) / 0,4 (0,69) кВ і номінальною потужністю від 25 кВ·А до 25000 кВ·А. Наприклад, ВАТ «Укрелектроапарат» випускає одно- і двотрансформаторні КТП будь якої потужності, а також спеціальні КТП, наприклад, КТППН-100–250/10(6)/1,2–2,4/0,4 з триобмотковими трансформаторами для нафтової промисловості. Також ЗАТ «Високовольтний союз», м. Рівне (www.vsoyz.ru) випускає серію КУ-10 з вакуумними вимикачами серії ВР.

Для розташованих усередині цеху ТП з  рекомендується застосовувати трансформатори з масляним заповненням закритого типу ТМЗ або сухі трансформатори TСЗ, а з  – трансформатори ТНЗ з негорючим заповненням (Н). У КТП з потужністю трансформаторів до 630 кВ·А застосовують трансформатори типу ТМФ з фланцевим виводом (Ф). Для ТП зовнішнього встановлення використовують трансформатори типу ТМ.

Технічні дані трифазних масляних двообмоткових трансформаторів на напругу 10 (6, 20) / 0,4(0,69) кВ для КТП наведено в таблиці В.2 додатку В.

У цехах з вибухонебезпечним середовищем щит НН встановлюють поза цехом, а кабельне розгалуження – по його зовнішнім стінам.

Для зменшення опору нульової послідовності рекомендується на ТП застосовувати трансформатори зі схемою з'єднання обмоток /Y або /Y-0. ВАТ «Укрелектроапарат» випускає серію трансформаторів ТМГС (трифазні, масляні, герметичні із симетруючою обмоткою) потужністю 63–250 кВ·А, що мають схему обмоток Y /Y-0/. Вони зберігають всі переваги трансформаторів зі схемою обмоток Y /Y-0, при цьому значно зменшують асиметрію напруг і втрати потужності у разі нерівномірного навантаження фаз на стороні 0,4 кВ, забезпечують умови надійного спрацьовування пристроїв захисту від однофазних КЗ в мережі 0,38 кВ.

Пристрої вводу ТП виконують для:

– глухого приєднання ліній живлення;

– приєднання через роз’єднувач або вимикач навантаження;

– приєднання через вимикач навантаження із запобіжником;

– приєднання через силовий вимикач.

В окремих випадках ввідний пристрій ТП переймає додатково функції РП. У цих випадках над приміщенням ТП збірних ПС надбудовують другий поверх, в якому розміщують дві секції шин з усім необхідним обладнанням.

Підстанції з трансформаторами 1600 кВ·А і 2500 кВ∙А раніш на низькій стороні комплектувались автоматичними вимикачами "Электрон" на 2500 А (Е25) і 4000 А (Е40) на вводі та автоматичними вимикачами ЕО6 і ЕО10 на лініях, що відходять. Допускалась заміна автоматичних вимикачів "Электрон” автоматичними вимикачами типу АВМ. Зараз цю комплектацію здійснюють автоматичними вимикачами типу ВА.

Згідно [24] внутрішньоцехові ПС можна розміщати як на першому, так і на другому поверхах в основних та допоміжних приміщеннях цехів. Сумарна потужність масляних трансформаторів, установлених на першому поверсі, має не перевищувати 3200 кВ·А, на другому – не більше 1000 кВ·А, причому установка їх на другому поверсі є недоцільною. Установка КТП з масляними трансформаторами та масляних трансформаторів вище другого поверху забороняється.

В одному приміщенні внутрішньоцехової ПС рекомендується встановлювати одну КТП. Відстань між масляними трансформаторами різних КТП має бути не меншою ніж 10 м.

Для внутрішньоцехових ПС з сухими трансформаторами або з негорючим заповненням (рідким або твердим діелектриком) обмеження щодо їх кількості, потужності, відстані між ними та поверхом установлення відсутні.

Збірні ПС (вбудовані, прибудовані або окремо розташовані) мають в окремих приміщеннях РПр 10 (6, 20) кВ і до 1000 В, високовольтні комплектні конденсаторні установки (ККУ) (якщо вони доцільні). В окремих камерах встановлюють трансформатори типу ТМ.

РПр, РП напругою до 1000 В і вище, ТП і ПП з електрообладнанням загального призначення забороняється розташовувати безпосередньо у вибухонебезпечних зонах (ВНЗ) будь-якого класу. Їх рекомендується розташовувати:

– відкрито (просто неба) або в електрощитових приміщеннях на нормованих віддаленнях від приміщень з ВНЗ;

– електроприміщеннях, які примикають однією стіною до приміщень з ВНЗ. Розташовувати РПр, РП, ТП, ПП слід таким чином, щоб довжина кабелів у ВНЗ була можливо мінімальною. Забороняється розташовувати РПр, РП, ТП, ПП безпосередньо над і під приміщеннями з ВНЗ будь-якого класу.

Якщо РПр, РП, ТП, ПП примикає до приміщень з ВНЗ з важкими горючими газами, то рівень підлоги РПр, РП або ПП, а також дно кабельних каналів і приямків мають бути вище рівня підлоги суміжного приміщення з ВНЗ і поверхні землі не менше ніж на 150 мм.

У ПП, які примикають однією і більше стінами до приміщень з ВНЗ, слід застосовувати трансформатори з охолодженням негорючою рідиною.

Забороняється прокладати крізь РПр, РП, ПП трубопроводи з пожежо- та вибухонебезпечними, а також з шкідливими та їдкими речовинами.

2.7.3 Конструкції та місця розташування компенсуючих пристроїв

Як джерела реактивної потужності (ДРП в системах ЦЕП застосовують конденсаторні установки частотою 50 Гц, які найчастіше є ККУ і можуть бути як нерегульованими, так і регульованими ( мають як ручне, так і автоматичне ступеневе регулювання реактивної потужності) з однобічним обслуговуванням.

Лише в окремих випадках, коли необхідна швидкодія регулювання реактивної потужності, застосовують тиристорні пристрої.

Низьковольтні ККУ невеликої потужності конструктивно являють одну шафу, у верхній частині якої розміщені комутаційні та захисні апарати, а в нижній – конденсатори, а потужні – декількох шаф з конденсаторам (їх кількість залежить від потужності ККУ) та шафи вводу, де розміщена вся апаратура.

Номінальна потужність односекційних або однієї секції багатосекційних ККУ обмежується допустимим кидком напруги в (2–3)% в конкретній ЕПС під час комутації конденсаторних батарей (БК). Для зменшення цих кидків напруги застосовують збільшення індуктивності провідників, які з’єднують секції БК, блокування вимкнутих секцій на 2–3 хвилини для виключення можливості увімкнення нерозряджених секцій та ін.

Комутацію БК (увімкнення, вимикання або перемикання секцій БК) раніше здійснювали спеціальні низьковольтні контактори, розраховані на відносно велику частоту увімкнення. На даний час застосовують спеціальні магнітні пускачі, призначені для комутації ємнісних струмів.

Регульовані ККУ комплектують автоматичними регуляторами для автоматичного регулювання реактивної потужності. Параметрами регулювання можуть бути значення напруги, реактивної потужності, реактивний струм навантаження, час доби та ін. Іноді застосовують комбінацію цих параметрів (наприклад, напругу та реактивний струм навантаження).

ККУ забезпечують пристроями приєднання: вводу кабелів як зверху, так і знизу, шинного вводу, переносного заземлення, резисторів або ЛР для швидкого розрядження конденсаторів після їх вимикання. На даний час пристрої для розрядження конденсаторів деяких фірм монтують всередині БК.

На діючих підприємствах України функціонують радянські КУ типу УК-0,38-0 нерегульовані та УКН-0,38-0 регульовані потужністю 60, 90, 110, 150, 220, 300, 450, 600 квар.

Нині в Україні відсутнє виробництво конденсаторів, однак функціонує багато фірм, малих підприємств, які виготовляють, комплектують та встановлюють низьковольтні ККУ. До них належать вітчизняні ЗАТ «Силкон-Квар» (kvar.kiev.ua), ВТП «Альянс» та ін. Широку гаму тиристорних компонувальних пристроїв виробляє «Запорізький завод «Перетворювач»,. ВАТ «ЭЛПРО-М», м. Харків (www.elprom-rit.kherkov.com) виготовляє автоматичні ККУ АСКРМ напругою 0,4 кВ, що комплектуються імпортними конденсаторами і регуляторами.

Іноземні фірми пропонують широкий вибір конденсаторних установок та регуляторів до них. Наприклад, ТОВ «Електросфера», офіційний представник заводу ZEZ SILKO s.r.o. (Чеська Республіка) в Україні пропонує конденсатори косинусні (100–400, 415, 440, 525, 660, 690) В потужністю (1–50) квар у циліндричних та (1–100) квар у прямокутних корпусах, автоматичні конденсаторні установки низьковольтні потужністю від 10 до 1200 квар, комутуючі апарати, в т.ч. вимикачі-запобіжники та резистивні пускачі, регулятори коефіцієнту потужності тощо. Фірма Merlin Gerin концерну «Schneider Electric» (www.s-e.com.ua) – НБК на напругу (230–690) В і потужність (7,5–900) квар; компанія «ARISTON» (www.nociancapacitors.com.ua) – активні фільтри для компенсації вищих гармонік і реактивної потужності напругою 400 В різної потужності (на замовлення); ФИЛУР ЄЛЕКТРІК, офіційний дистриб’ютор в Україні російського представництва фірми «EPCOS» (www.filur.net) поставляє НБК на напругу (230–690) В і потужність (5,0–800) квар з контролерами корекції  серії BR604 i BR600 і тиристорним модулем TSM-LC для динамічної КРП. Компанія «Єнергомир» (м. Одеса) поставляє великий спектр конденсаторів для КРП, ККУ та спеціальних (для дільників напруги, зв′язку, силових фільтрів вищих гармонік).

В таблиці В.5 додатку В наведено дані ККУ типу УКРП виробництва ЗАТ «Силкон-Квар». Установка являє собою шафу з ввідним рубильником-запобіжником, регулятором для автоматичного регулювання реактивної потужності типу РКМ-01-12.А.220-УХЛ4.1 (виробництва ЗАТ «Силкон-Квар»).

Розшифрування маркування цих ККУ, наприклад, УКРП-0,4-60-10У3: УКРП – установка для КРП; 0,4 – номінальна напруга, кВ; 60 – загальна номінальна реактивна потужність, квар; 10 – номінальна реактивна потужність одного ступеня регулювання, квар; У – виконання (для помірного клімату); 3 – категорія монтажу (у закритому приміщенні; на вільному повітрі – цифра 1).

ЗАТ «Силкон-Квар» виробляє також ККУ типу УКРПФ-0,4, які призначені для автоматичної КРП окремо в кожній фазі трифазної електричної мережі.

ВТП «Альянс» випускає компенсатори реактивної потужності типу КРМ-0,4, які призначені для автоматичної КРП в електричних мережах, в яких загальна величина вищих гармонік не перевищує 20%, у години максимальних і мінімальних навантажень, а також виключають режим генерації реактивної потужності. Компенсатори містять в собі спеціальні контактори фірми SIENENS AG (з контактами випереджального вмикання та резисторами обмеження комутаційних струмів), силові конденсатори фірми ELEKTRONIKON (трифазні, сухі, із запобіжником-переривником, який спрацьовує у разі надлишкового тиску, та мають здатність до самовідновлювання діелектрика після його пробою) та спеціальні контролери цієї фірми (для автоматичного регулювання коефіцієнта потужності в електричній мережі).

2.8 Вибір конструктивного виконання цехових електричних мереж

2.8.1 Електричні силові мережі загального призначення

Розподільну мережу 10 (6, 20) кВ, яка живить ТП та високовольтні ЕП, виконують, як правило, кабельними (КЛ), рідко повітряними (ПЛ) лініями, гнучкими або жорсткими струмопроводами. При навчальному проектуванні рекомендується розглядати лише КЛ.

Цехову електричну мережу напругою до 1000 В з урахуванням прийнятої схеми електропостачання та умов навколишнього середовища виконують шинопроводами, КЛ та проводами.

Якщо навантаження невеликі, радіальні та магістральні мережі живлення виконують кабелями або проводами в трубах. У разі великих навантажень використовують кабелі (F >120 мм2) або шинопроводи.

Кабельні лінії використовують, в основному, в радіальних схемах для живлення великих зосереджених навантажень або вузлів навантажень. Застосовують броньовані й неброньовані без зовнішнього джутово-бітумного покриття (через пожежонебезпеку) кабелі ААБГ, АВВГ, АВРГ та ін. (чотирижильні – для мереж з глухозаземленою нейтраллю і трижильні – ізольованою нейтраллю).

Спосіб прокладання кабелів вибирають залежно від типу кабелів, їх кількості, наявності вибухо- та пожежонебезпечного середовища, необхідності захисту від механічних ушкоджень та ін. У разі прокладання кабелів усередині будівель їх розташовують: по стінах, колонах, фермах та перекриттях на скобах або лотках; у трубах, прокладених у підлозі та перекриттях; у спеціальних кабельних каналах, блоках і тунелях. У багатьох випадках використовують комбіноване прокладання, наприклад, відкрито на одних ділянках траси і у трубах – на інших.

Бажаним є відкрите прокладання кабелів з прямолінійною трасою і віддаленістю від трубопроводів. Однак у разі стислих габаритів ділянок траси або можливості механічних ушкоджень кабелі прокладають в трубах і коробах.

Прокладання кабелів у кабельних каналах доцільно у разі їх значної кількості (біля 30 шт.). Канал споруджують в підлозі цеху із залізобетону або цегли і перекривають залізобетонними або стальними плитами. Всередині каналу кабелі розміщують на типових збірних конструкціях на бокових стінках каналу.

Прокладання кабелів в каналах недопустиме, якщо в канал можливо попадання води, хімічних рідин або розплавленого металу. Прокладання кабелів у борознах підлоги в трубах або під стальними конструкціями ( швелерами, куточками тощо) застосовують як виняток, коли неможливим є інші способи прокладання.

Блоки і тунелі застосовують для прокладання кабелів у разі їх значної кількості (до 100 шт.), прямолінійної траси та наявності в приміщенні агресивного середовища або можливості розливу розплавленого металу та горючих рідин. Кабелі в них прокладають на спеціальних металевих консолях з відстанню між ним (0,8 –1) м або на лотках.

Магістральні мережі виконують двох типів: модульні розведення та комплектні шинопроводи. Перші становлять кабельні (провідні) лінії в трубах, прокладені в підлозі з певним кроком – відстанню між сусідніми магістралями, які змінюються залежно від розташування обладнання в межах (1,3–6) м. Уздовж магістралі встановлюють коробки відгалужень на два-чотири ЕП з глухим (болтовим), штепсельним приєднаннями або приєднаннями через запобіжники та автоматичні вимикачі [6, 23]. Модульні розведення зі струмами до 100 А можна застосовувати в цехах з регламентованими санітарно-технічними умовами виробництва.

У магістральних мережах на струми 100 А і більше застосовують різні типи комплектних шинопроводів, призначення та сфери використання яких наведено в таблицях додатку Е.

Магістральні мережі на струм понад 1 кА, як правило, виконують в схемах БТМ комплектними шинопроводами ШМA (шино провід магістральний з алюмінієвими лініями) на струми 1600 А, 2500 А та 4000 А, виконаними з двох алюмінієвих шин на фазу за схемою спарованих фаз для зменшення індуктивного опору, який складає біля 0,02 Ом/км (для порівняння питомий реактивний опір кабелів складає біля 0,08 Ом/км, а проводів ПЛ – (0,3–0,4) Ом/км). Шинопроводи випускають прямолінійними секціями довжиною (0,75; 1,5; 3; 4,64 6) м, або кутовими, трійниковими тощо. Шини секцій з’єднують між собою зварюванням або болтами.

Аналогічні комплектні шинопроводи ШММ з мідними шинами раніш застосовували обмежено, оскільки вони дорожче. Нині під час спорудження нових об’єктів іноземним та вітчизняними приватним сектором область застосування цих шинопроводів розширилась.

У місцях болтового з'єднання секцій можуть бути встановлені відгалужені коробки з глухим приєднанням відгалужень кабелями або шинами до розподільних шино проводів силових шаф або потужних ЕП, а також установленням автоматичних вимикачів або запобіжників. Нульовим проводом в шинопроводах служить його корпус, одну з стінок якого виготовляють з алюмінію.

Магістралі живлення прокладають уздовж прольотів цеху по фермах або підкранових шинам на кронштейнах чи спеціальних стійках на висоті не менш як 3,5 м від підлоги. Відстань від магістралі до настилу моста кранів має бути не менш як 2,5 м. У разі менших відстань на крані встановлюють захисний козирок.

Комплектні шинопроводи для зовнішнього розташування не застосовують. У таких випадках, а також при складних вигинах, перетинах тощо використовують одножильні кабелі марки АВВ на струми (1000–1800) А.

У схемах БТМ довжина магістрального шинопроводу не має перевищувати 220 м за струмом 1600 А та 160 м – за струмом 2500 А; при живленні від шинопроводу також освітлювальної мережі граничні довжини знижуються приблизно в 2 рази.

Різновидом магістральних шинопроводів є відкрита шинна магістраль з неізольованих шин. Такі магістралі використовують для цехів невеликої протяжності, що пов’язано з підвищеною порівняно з комплектними шинопроводами індуктивністю та великими втратами напруги, а також у цехах підвищеної вологості та запиленості, де не можна застосовувати комплектні шинопроводи. Прокладають відкриті шинні магістралі на висоті (10–12) м на ізоляторах по нижньому поясу ферм, підйоми ліній живлення та спуски відгалужень виконують ізольованими проводами.

Для живлення великої кількості ЕП від магістралі використовують розподільні шинопроводи ШРА (шино провід розподільний з алюмінієвими шинами) на струм 250, 400 і 630 А та ШРМ – з мідними шинами на струм 100 А.

Шинопроводи ШРА випускають секціями довжиною до 100 см (відстань між точками кріплення – З0 см) з двома або чотирма штепсельними коробками відгалуження. Ці коробки з ножовими роз'єднувачами, запобіжниками та автоматичними вимикачами забезпечують підімкнення окремих ЕП або їх груп зі струмом до 250 А.

Шинопроводи ШРМ мають відгалуження у вигляді штепсельних розеток і призначені для живлення трифазних ЕП із струмами до 25 А та однофазних – до 10 А.

Розподільні шинопроводи кріплять на колонах, стояках, в окремих випадках – у каналах.

Лінії від штепсельних коробок до ЕП виконують ізольованими проводами АПВ (ПВ) у трубах (у повітрі або в підлозі цеху) або металорукавах, шланговими кабелями на тросі. Для підімкнення стаціонарних ЕП (насоси, вентилятори) використовують кабелі ААБГ, АВВГ, АВРГ та ін.

Керування ЕП, підімкнених до шинопроводу, здійснюється комутаційним апаратом самих ЕП або апаратом у штепсельних коробках, або РП на всю групу ЕП.

Різновидом розподільних шинопроводів є освітлювальні шинопроводи ШОС на струми (25–100) А.

Висота прокладення шино проводів ШМА та ШРА, як правило, не менш як 2,5 м.

Для живлення групи ЕП, віддалених від магістралі, встановлюють РП або розподільні силові шафи (СШ) поблизу цієї групи з підімкненням до них (5–8) ЕП (у разі великої кількості ЕП такі мережі громіздкі та мало надійні). Допускається до одного відгалуження підмикати групу з (3–5) ЕП із загальним захистом лінії.

У разі потреби дистанційного або автоматичного керування технологічним процесом замість РП або СШ установлюють щити (ЩСК), скомплектовані з блоків (БК) або станцій (СК) керування ЕП. У цих щитах крім комутаційної та захисної апаратури встановлюють пускову апаратуру: пускачі – якщо струми ЕП до 200 А або контактори – якщо струми ЕП понад 200 А.

У цехах з агресивним середовищем або підвищеною температурою повітря ЩСК установлюють за межами цеху в приміщеннях з нормальним середовищем.

Тролеї для живлення кранів, як правило, виконують комплектними тролейними шинопроводами типу ШТМ на струми до 400 А.

Для розподільних цехових мереж застосовують проводи марок АПВ, АПРТО (рідше ПВ, ПРТО), а також кабелі, які прокладають відкрито на ізоляторах, у сталевих і пластмасових трубах.

Відкрите прокладання ізольованих проводів неприпустиме у вибухонебезпечних приміщеннях. Прокладання проводів у сталевих трубах обмежене середовищем приміщення залежно від виду труб. Пластмасові труби заборонено до використання у вибухо- та пожежонебезпечних середовищах. Рекомендується в усіх випадках застосовувати алюмінієві жили. Виняток становлять приміщення з вибухонебезпечним середовищем категорій 0 та 1, де використовують лише мідні провідники. Крім того, провідники з мідними жилами застосовують для механізмів, що працюють в умовах постійних вібрацій, струсів, а також для рухливих ЕП. Прийняття того або того засобу має підлягати техніко- економічним обґрунтуванням.

Засоби конструктивного виконання елементів цехової електричної мережі показано на рис. 11. Найбільш поширеними є цехові мережі на напругу 380/220 В.

1 – відкриті шинні магістралі; 2 – освітлювальний шинопровід; З – тролейний шинопровід; 4 – розподільний шинопровід; 5 – розподільна шафа;

6 – кабельний канал; 7 – освітлювальний щиток; 8 – магістральні шинопроводи

Рисунок 11 – Поперечний розріз прольоту виробничого приміщення цеху: застосовують захисне занулення

Звичайні сталеві водогазопровідні труби застосовують для прокладання ізольованих проводів лише у вибухонебезпечних зонах, а легкі – в усіх середовищах і зовнішніх установках, окрім вологих, сирих, особливо сирих та хімічно активних [23]. Для проводок в цих середовищах рекомендується застосовувати поліетиленові, поліпропиленові та вініпластові труби. Останні є жорсткими і тому їх можна застосовувати як для схованого, так і для відкритого прокладання.

Дані сталевих і пластмасових труб наведено в таблицях додатка Е.

Трубні проводки зазвичай виконують у підлозі перед заливанням її бетоном. Умовний діаметр труби (мінімальний внутрішній діаметр), який трохи менший за її внутрішній діаметр, вибирають в залежності від кількості і діаметру провідників, складності прокладання труби (її довжини, кількості і значень кутів вигину), яку наведено в додатку Е.

2.8.2 Електричні мережі освітлення

На промислових об’єктах застосовують зовнішнє та внутрішнє освітлення. Внутрішнє освітлення буває таких видів: робоче, аварійне, евакуаційне та ремонтне.

Для робочого освітлення при виконанні робіт, які потребують великого напруження зору (розряди робіт 1-ІV згідно з ПУЕ), передбачають систему комбінованого освітлення. При цьому частину світильників встановлюють на стелі (загальне рівномірне освітлення до 10% від норми комбінованого освітлення), а частину – на робочому місці (місцеве освітлення). Для інших робіт встановлюють лише систему загального освітлення.

Аварійне та евакуаційне освітлення проектують для продовження робіт у разі вимкнення робочого освітлення (що потребується іноді технологічним процесом) або для евакуації персоналу. У першому випадку це освітлення від аварійних світильників розраховують по всій площині з нормою освітленості 5% норми робочого освітлення, але не менш як 5 лк і не більш як 30 лк. У другому випадку аварійне освітлення передбачають лише для освітлення головних проходів з нормою 0,5 лк на рівні підлоги.

Аварійне освітлення для евакуації людей необхідно:

- у виробничих приміщеннях , у яких під час виходу людей при працюючому устаткуванні в темряві виникає небезпека травматизму;

- при кількості працюючих у приміщенні більш 50 осіб, коли виникає небезпека травматизму під час виходу в темряві;

- в основних прохідних приміщеннях, пожежних проїздах, коридорах і сходах у будинках, де працює більше 50 осіб;

- у приміщеннях громадського користування, де можливе перебування одночасно більше100 осіб.

Аварійне освітлення як споживач 1-й категорії повинно приєднуватися до незалежного ДЖ – секції РПр НН або секції щита НН, що живиться від іншого трансформатору, аніж живляча робоче освітлення секція, або приєднуватися до акумуляторної батареї, допоміжним генераторам.

Для аварійного освітлення призначається частина світильників робочого освітлення, до яких живлення підводиться, як провило, від незалежного ДЖ, або перемикається на нього у разі раптового вимикання робочого освітлення. Тому за наявності в цеху кількох однотрансформаторних ПС або двотрансформаторних ПС, трансформатори яких живяться від різних незалежних ДЖ, робоче та аварійне освітлення заживлюють від різних трансформаторів.

Напруга ламп загального освітлення 220 В, причому мережа повинна мати напругу не вище 250 В відносно Землі. Таким чином, електричні мережі, що живлять освітлювальні установки, при напрузі 380/220 В обов'язково повинні мати глухе заземлення нейтралі.

У приміщеннях, особливо небезпечних у відношенні ураження електричним струмом (наприклад, теплотунелі, кабельні тунелі, підвали електролізних цехів і т.д.), при висоті установки світильників над підлогою менше 2,5 м повинні застосовуватися світильники особливої конструкції, що виключає доступ до лампи без спеціальних пристосувань, або напруга ламп повинна бути не вище 36 В. Таку ж напругу повинні мати лампи місцевого стаціонарного і переносного освітлення на промислових об'єктах.

При особливо несприятливих умовах роботи з точки зору електротравмавтизму напруга ламп ручних світильників не повинна перевищувати 12 В.

При рухомому устаткуванні місцеве освітлення може живитися від індивідуальних, установлених на устаткуванні, трансформаторів 380/36 В, приєднаних до силової мережі.

У разі використання в мережах напругою 380/220 В спільного живлення силових та освітлювальних установок варто враховувати можливі коливання напруги при пусках ЕД, що супроводжуються миготінням ламп. Якщо такі коливання повторюються більш 10 разів на годину, то вони не повинні перевищувати 4% від номінальної напруги ламп [16]. У противному випадку освітлювальне ЕН має живитись від окремого трансформатора. Тому електричну мережу освітлення, вибрану за умовами нагрівання, потрібно перевіряти на припустиму втрату напруги.

При спільному живленні силового й освітлювального ЕН від одного трансформатора можливо також застосування тиристорних стабілізаторів напруги для живлення освітлення, якщо це виявиться більш зручно й економічно. Альтернативою є збільшення номінальної потужності трансформаторів, якщо це більш економічно ніж тиристорні стабілізатори.

Електричні мережі освітлення від ДЖ до групових щитків (ГЩО) називають живильними, а від ГЩО до світильників – груповими. Живильні мережі виконують три- і чотиріпровідними, а групові – дво-, три- та чотиріпровідними залежно від їх довжини та потужності.

Живильні мережі виконують за магістральними або мішаними схемами. При цьому від однієї лінії живиться один або декілька (не більше чотирьох-п′яти) ГЩО.. Живильні лінії приєднують до РПр НН цехової ТП або до шинопроводу ШМА (у разі силової схеми БТМ) через апарати захисту та управління.

В електричних мережах освітлення застосовують відкриті електропроводки на ізоляторах (нині дуже рідко), у трубах і безтрубні. Найбільш раціональними у виробничих приміщеннях є тросові та струнні проводки, освітлювальні шинопроводи типу ШОС.

Струнні електропроводки застосовують всередині та зовні приміщень для магістральних, розподільних та групових ліній. Проводи або кабелі підвішують в цих проводках до стального дроту-струни, який приєднують впритул до будівлі кінцевими або проміжними кріпленнями.

Тросові електропроводки за способом виконання бувають:

– з кріпленням проводів або кабелів безпосередньо до троса;

– на тросових підвісках;

– на підвішених до троса конструкціях з ізоляторами;

– з прокладанням проводів у коробах, лотках, трубах і на рейках, що підвішені до троса.

Широке застосування при виконанні групових освітлювальних мереж напругою 380/220 В с нульовим проводом знаходять освітлювальні шинопроводи серії ШОС. Їх виготовляють у вигляді окремих секцій ( прямих, кутових, ввідних та ін.), які мають штепсельні з′єднання, розташовані уздовж шинопроводу через кожні 500 чи 1000 мм. Прямі секції шинопроводу ШОС67 виготовляють довжиною 500,1500 і 3000 мм, а ШОС73 – 1000 і 3000 мм. Для виконання складних трас виготовляють кутові і гнучкі секції. Це забезпечує високий ступінь індустріалізації монтажу групових освітлювальних мереж, можливість приєднання світильників за допомогою згаданих штепсельних рознімань.

З'єднання секцій між собою здійснюють за допомогою штепсельного пристрою: на одному кінці секції мається штепсельна розетка, а на іншому – виступаючі шини, оброблені у виді штепсельної вилки.

Шинопровід являє собою закритий короб, виконаний з листової сталі, усередині якого розташовано чотири ізольованих провідники. Ступінь захисту шинопроводу відповідає IP32 за ДСТУ14254-69. Їх допускається застосовувати в пильних середовищах, пожежонебезпечних приміщеннях будь якого класу.

До шинопроводу ШОС67 за допомогою спеціального рознімання на 10 А вмикають однофазне навантаження, а до шинопроводів ШОС73 і ШОС 73А – як однофазне, так і трифазне навантаження на струм фази 10 А. Для цієї мети в комплект шинопроводу входять штепселі з три- або чотирижильними шнурами довжиною (1–2,5) м.

Вводні секції шинопроводу ШОС67 розташовують в його середині. Вони мають коробку, у якій установлені затиски для живильних проводів. Затиски розраховано на струм 50 А, що забезпечує можливість живлення від них шинопроводу на 25 А в обох напрямках.

Сталевий короб шинопроводу використовують як магістраль заземлення. Контакт, що заземлює, на штепсельній вилці, яка поставляється комплектно із шинопроводом, забезпечує з'єднання із заземленим коробом раніш, ніж увійдуть у зіткнення струмопровідні контакти штепсельного рознімання. Цим забезпечується безпека обслуговування світильників, корпус яких повинний бути з'єднаний з контактом штепсельної вилки, що заземлює, окремим проводом.

За допомогою спеціальних кріпильних деталей шинопровід монтується на стінах, кроквяних фермах, тросах і кронштейнах. Шинопровід ШОС 67 може безпосередньо монтуватися до розподільного шинопроводу ШРА73.

Для виключення можливості нерівномірного навантаження фаз шинопроводу однофазні навантаження, що вмикаються за допомогою штепсельного рознімання, розподіляють між усіма трьома фазами шляхом чергування проводів, які приєднують усередині до контактних затисків рознімань.

Для загального освітлення робочих приміщень застосовують світлодіодні світильники, а також люмінесцентні лампи та металогалогенні типу.

Якщо робоче освітлення виконано лампами ДРЛ, ДРІ (використовувати які для аварійного освітлення заборонено), то аварійне освітлення виконують ЛР або ЛЛ, які живлять від сусідньої підстанції.

За наявності на ТП двох трансформаторів світильники ДРЛ робочого освітлення можуть бути підімкнені до різних трансформаторів порядно через блок аварійного перемикання БАПО, що водночас вимикає два сусідніх ряди. У цьому разі аварійне освітлення не проектують.

Ремонтне освітлення робочих місць передбачаються в період ремонтів обладнання у вигляді розеток на колонах через 6 м або 12 м на напруги, що не перевищують 42 В. Для живлення розеток біля освітлювальних ділянок установлюють трансформатори типу ОСВУ-0,25/0,5(ЯТП-25).

Освітлювальні мережі захищають від струмів перевантаження, а також від струмів КЗ між фазами і між фазою і нульовим проводом. Обидва захисти повинні негайно вимикати ділянку мережі, як тільки струм досягне граничного (для даного перерізу провідника) значення.

Для захисту живильних ліній чи ліній магістралей на розподільному щиті ТП установлюють плавкі запобіжники з триполюсними рубильниками чи максимальні триполюсні автоматичні вимикачі, як і на лініях, що живлять силове електричне навантаження.

У розподільній мережі для захисту ліній, що відходять від ГЩО, установлюють пробочні запобіжники чи малопотужні автоматичні вимикачі. Номінальні струми плавких уставок підбирають строго відповідно до перерізів провідників за таблицями ПУЕ. Вибір номінального струму плавких вставок запобіжників при освітленні ЛР здійснюють за розрахунковим струмом, тому що плавкі вставки витримують короткочасні поштовхи струму під час увімкнення ламп.

При застосуванні ЛЛ необхідно вирішувати задачу про відстройку захисту нормального режиму цих ламп від їх пускових струмів, оскільки тривалість пускових режимів, наприклад у ламп ДРЛ, виміряється декількома хвилинами.

В останнє десятиліття здійснюють захист освітлювальних мереж за допомогою обмежників струму чи повітряних автоматичних вимикачів максимального струму. При цьому підвищуються зручності експлуатації і надійність електропостачання. Насамперед здійснюється надійний захист провідників від перевантажень (тепловий розціплювач). Захист від струмів КЗ здійснюють за допомогою електромагнітного розціплювача.

Апарати захисту встановлюють тільки на фазних проводах. Установлювати їх у нульових проводах не дозволяється, за винятком приміщень класу В-I, де це здійснюють з метою підвищення вибухонебезпечності, а для занулення прокладають окремий захисний провідник.

2.8.3 Електричні мережі електрозварювальних установок

Серед розмаїття електрозварювальних процесів на промислових об’єктах найбільш поширеними є контактне і дугове електрозварювання.

Тривалість увімкнення (ТУ) установок для контактного електрозварювання (УКЕ), як провило, незначна і може складати навіть долі відсотка. Тому навіть за значною їх номінальною потужністю (одинична потужність може складати до 2000 кВ·А) нагрівання провідників електричних мереж є несуттєвим. Головною проблемою електропостачання УКЕ є великі пікові навантаження, що виникають під час одночасного увімкнення УКЕ, і, як наслідок), значні посадки і коливання напруги.

Більшість УКЕ виготовляють на напругу 380 В і умовно поділяють на одно-, дво- та трифазні УКЕ. У двофазній УКЕ, наприклад, два зварювальні трансформатори (ТЗ) або дві групи трансформаторів, паралельно з’єднаних в кожній групі, через свій вентильний контактор одночасно вмикають на дві різні лінійні напруги. Коефіцієнт потужності УКЕ досить низький (біля 0,6 на автозаводах).

Зниження пікових навантажень і забезпечення необхідних рівнів напруги на затисках УКЕ забезпечують наступними заходами і засобами:

– рівномірний розподіл одно- та двофазних УКЕ в трифазній електричній мережі;

– блокування найпотужніших УКЕ, що виключає їх одночасну роботу (забезпечує почергове увімкнення);

– паралельне увімкнення розподільних трансформаторів із низьким коефіцієнтом (0,3–0,5) їх завантаження, або застосування імпортних трансформаторів з низьким значенням напруги КЗ (Uк = (1,3–1,6)%, або застосування звичайних трансформаторів (Uк = (5,5–6,2)% з установками повздовжньої ємнісної компенсації на стороні 10 (6, 20) кВ;

– застосування комплектних шинопроводів типу ШМА та ШММ із зниженим індуктивним опором завдяки з′єднання їх шин за схемою спарених фаз;

– застосування петлевих схем з’єднання комплектних шинопроводів з двома трансформаторами;

– збільшення перерізу кабелів (через неекономічність застосовують тільки для відгалужень від магістральних та розподільних шинопроводів до УКЕ);

– застосування на УКЕ тиристорних регуляторів, які служать як для увімкнення і вимикання УКЕ, так і для обмеження кидків струму (не ефективні у разі зварювання кольорових металів);

– застосування керуючих пристроїв та ЕОМ.

Джерелами живлення для установок (УДЕ) або постів дугового електрозварювання є зварювальні трансформатори (ТЗ) (дуга на змінному струмі) та зварювальні випрямлячі (ВЗ) (дуга на постійному струмі).

Не дуже потужні ТЗ та ВЗ, що стоять окремо, живлять від загальної силової мережі, а більш потужні – від окремих силових пунктів або окремих розподільних трансформаторів (рисунок 12).

Багатопостові системи змінного струму можуть отримувати живлення від звичайних розподільних трансформаторів, у яких вторинна обмотка перемотується на напругу 65 В.

Установки багатопостового зварювання на постійному струмі живляться, як правило, від пересувних перетворювачів на струм до1000 А. Використовують також паралельну роботу двигунів-генераторів за їх кількістю до чотирьох.

Рисунок 12 – Схема цехової електричної мережі: джерела зварювального струму (ДЖС) до ПР1, ПР2 – силові пункти; ШР – розподільний шинопровід

Згідно [24] підведення струму від електродотримача установки ручного дугового зварювання необхідно здійснювати гнучким проводом з гумовою ізоляцією і в гумовій оболонці. Застосування проводів з ізоляцією або в оболонці з полімерних матеріалів, які розповсюджують горіння, забороняється. Кабельну лінію первинного кола переносної УДЕ від комутаційного апарата до ДЗС виконують переносним гнучким шланговим кабелем с алюмінієвими або мідними жилами, з ізоляцією і в оболонці (шлангу) з резини, що не розповсюджує горіння, або пластмаси.

Зварювальне коло необхідно виконувати гнучкими багатожильними зварювальними кабелями з мідними жилами з резиновою ізоляцією і в резиновій оболонці. Кабелі не повинні розповсюджувати горіння.

Переріз кабелів зварювального кола слід вибирати, виходячи з густини струму в зварювальному кабелі за номінальним струмом ДЗС не більш 5 А/мм2 [24].

Електрозварювальні установки з багатопостовим ДЗС мають бути оснащені встановленим в первинному колі комутаційним апаратом і пристроєм захисту джерела від перевантаження (автоматичний вимикач, запобіжники), а також комутаційними та захисними електричними апаратами на кожній лінії, що відходить до зварювального поста, а електрозварювальні установки, призначені для зварювання в особливо небезпечних умовах або для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою, мають бути оснащені пристроями автоматичного (захисного) вимкнення напруги неробочого ходу у разі розриву зварювального кола чи його обмеження до значення, безпечного в даних умовах.

Згідно [28] пересувні або переносні електрозварювальні установки повинні розташовуватись на такій відстані від комутаційного апарату, за якої довжина з'єднувального гнучкого кабелю не перевищуватиме 10 м. Ця вимога не поширюється на живлення установок за тролейною системою та у випадках, де інша довжина передбачена конструкцією відповідно до технічних умов на установку. Пересувні електрозварювальні установки на час переміщення необхідно від'єднати від мережі.

Зварювальні проводи слід розташовувати на відстані не менш 0,5 м від трубопроводів кисню, а від трубопроводів ацетилену і інших горючих газів – не менш 1 м [28].

Регулятор зварювального струму може встановлюватись поруч з ТЗ або над ним. Встановлення ТЗ над регулятором струму не допускається.

Для підключення до мережі ТЗ та двигунів-генераторів використовують ящики ЯВШ, ЯВБ та шлангові проводи ЩРПЛ, ЩРПС, ПРН, ПРГН. У багатопостових системах для приєднання дуг до мережі використовують багатожильні проводи та одножильні, зібрані в пакет, за схемою біфіляра. Можуть використовуватися ізольовані шини, зібрані в пакет.

Роз’ємні з’єднання проводів для увімкнення в електричне коло напругою вище 25 В змінного струму и вище 60 В постійного струму переносних пультів управління зварювальних автоматів и напівавтоматів мають бути обладнані заземлюючими затисками [28].

Однопостове ДЗС, як правило, має розташовуватись на відстані не більше 15 м від зварювального поста [28].

Напруга первинного кола електрозварювальної установки повинна бути не вище 660 В; це коло має містити комутаційний (відмикаючий) і захисний електричні апарати (апарат). Зварювальні кола не повинні мати електричних з’єднань з колами, приєднаними до мережі (в тому числі з обмотками збудження генераторів перетворювачів, які живляться від мережі) [28].

Електрозварювальні установки з багатопостовим ДЗС повинні мати пристрої (автоматичний вимикач, запобіжники) для захисту ДЗС від перевантаження, а також комутаційний и захисний електричні апарати (апарат) на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

Переносні і пересувні УДЕ (окрім автономних) слід приєднувати до електричних мереж безпосередньо кабелем або кабелем через тролеї. Довжина тролейних провідників не нормується, їх переріз має бути обраний з врахуванням потужності ДЗС.

Приєднання переносної або пересувної УДЕ безпосередньо до стаціонарної електричної мережі повинно здійснюватися з використанням комутаційного і захисного апаратів (апарату) з роз’ємними або розбірними контактними з’єднаннями. Наявність блоківки, яка виключає можливість розмикання и замикання цих з’єднань, приєднання (від’єднання) жил кабельної лінії (проводів), якщо комутаційний апарат знаходиться у увімкненому стані, є обов’язковою.

В УДЕ крім заземлення (занулення) корпусів і інших металевих не струмоведучих частин обладнання, як правило, повинно бути передбачено заземлення одного з затисків (виводів) вторинного кола ДЗС: ТЗ, статичних перетворювачів і тих двигун-генераторних перетворювачів, в яких обмотки збудження генераторів приєднують до електричної мережі без розділюючих трансформаторів.

В УДЕ, в яких дуга горить між електродом і електропровідним виробом, слід заземлювати (занулювати) затиск вторинного кола ДЗС, який з’єднаний провідником (зворотнім проводом) з виробом.

Для приєднання заземлюючого (занулюючого) провідника зварювальне електрообладнання повинно мати болт (вінт, шпильку) і навколо нього контактну площадку, яка розташована в доступному місці, з написом “Земля”.

З’єднувачі проводів для увімкнення в електричне коло напругою вище 42 В змінного струму і вище 110 В постійного струму переносних пультів управління зварювальних автоматів або напівавтоматів повинні мати заземлюючі контакти [28].

Електрозварювальні установки, в яких за умовами електротехнологічного процесу не може бути виконане заземлення (занулення), а також переносні і пересувні УДЕ, заземлення (занулення) обладнання яких складає суттєві труднощі, повинні бути обладнані пристроями захисного вимкнення.

Застосування одножильних проводів у трубах для живлення як УКЕ, так і УДЕ не рекомендується, оскільки різко змінний характер зварювального ЕН створює електродинамічні зусилля між проводами, внаслідок чого проводи переміщаються один відносно іншого, порушуючи ізоляцію. Замість проводів найчастіше використовують гнучкі кабелі.

2.8.4 Спеціальні електричні мережі

2.8.4.1. Електричні мережі рухомих споживачів

До рухомих споживачів відносять крани (мостові, баштові, консольні, козлові та ін.) кран-балки, електроталі, підлогові машини, звалочні маніпулятори.

Їх живлення здійснюють, як правило, від контактних провідників (тролеїв) – оголених провідників, знімання струму з яких здійснюють за допомогою ковзних або котючих по ним струмознімачів. У разі малих струмів для тролеїв використовуються круглу або смугову сталь, у разі великих – кутасту сталь, наприклад, 50×50×5 мм3. Використання швелерів та рейок недоцільне через велике споживання сталі і великі втрати електроенергії.

Оголені мідні тролеї круглі або профільовані використовують тільки для контактної мережі внутрішньозаводського та рудничного транспорту. Для живлення споживачів 1 категорії (наприклад, розливні крани мартенівських цехів) застосовують секціонування тролеїв і подвійне живлення. За наявністю двох і більше кранів на кінцях тролеїв виділяють спеціальні ремонтні ділянки (загони), які відмикають спеціальними рубильниками і заземлюють (рисунок 13). У разі великої кількості кранів на одному шляху такі загони можуть бути і в середині прольоту.

Рисунок 13 – Схема живлення кранів

Кранові тролеї поділяють на головні – для поздовжнього переміщення мостового крана та допоміжні – для переміщення по фермі крана візка з вантажопідйомною лебідкою. Головні тролеї з кутової сталі встановлюють за допомогою тролеєтримачів на кронштейнах уздовж підкранових шляхів. Допоміжні – на фермі мостового крана. Їх виконують також із кутової сталі на тролеєтримачах, або з мідних неізольованих провідників ТК круглого перерізу (30–100) мм2, або ТФ фігурного перерізу (65–100) мм2.

Конструкція струмоприймачів залежить від конструкції тролеїв: для тролеїв із кутової сталі – це чавунний башмак, закріплений шарнірно і ковзний по тролею своєю прямокутною впадиною; для тролеїв ії смугової сталі – пластини товстих сталевих листів; для круглих тролеїв – роликові струмоприймачі. Випускаються комплектні тролейні пристрої з тролеями із алюмінієвого сплаву АД31Т1 для живлення мостових кранів трифазним струмом напругою до 660 В у мережах із глухо заземленою нейтраллю з номінальним струмом головних тролеїв 900 А, а на струмознімачі – 400 А. Знімання струму з головних тролеїв здійснюють за допомогою мідно-графітного блоку. Довжина однієї трифазної лінії – 100 м.

Найбільш прогресивним видом тролеїв являються комплектні тролейні шинопроводи: ШТМ на 100 А; ШМТ – монотролейні (для роботи на зовнішніх установках під навісом) на 100, 250, 400 А; ШТА – на 200, 250, 400 А.

Секція шино проводу – це короб, у якому в пазах ізоляторів розміщені 4 шини Т-подібного профілю з алюмінієвого сплаву. Короб знизу має суцільну щілину для проходження струмознімаючої каретки, яка, спираючись на направляючі полиці, переміщується вздовж тролеїв. Секції з'єднуються між собою за допомогою спеціальних муфт.

Якщо довжина тролеїв більше ніж 30 м, для компенсації температурних видовжень їх обладнують компенсаторами – багатожильними алюмінієвими провідниками або стрічкою. На кінцях компенсатори мають сталеві наконечники для зварювання з тролеєм.

Виходячи з правил техніки безпеки на кожній секції відкритих тролеїв встановлюють світлофори.

Для живлення підлогових машин та маніпуляторів, які рухаються в цехах по рейкам, тролеї прокладають в спеціальних каналах або тунелях у підлозі цеху. У покритті каналу залишають щілину до 100 мм, через яку відбувається зняття струму для електроприймача. Струмознімач розмішують на спеціальному бугелі, який прикріплюють до рухомого візка знизу. Струмознімач і тролей зміщують по вертикалі від щілини.

У разі невеликих довжин переміщення підлогових машин, баштових та козлових кранів їх живлення здійснюють спеціальними кабельними барабанами з пружиною і кабелями КРПТ та ГРШ. У разі великої довжині ходу козлових кранів зовні приміщень використовують особливі стояки висотою до 3 м, які встановлюють вздовж підкранового шляху; на кожному стояку закріплюють шарнірні струмознімачі. На фермі крана прикріпляють спеціальний тролей (лижу) робочою поверхнею доверху, довжина якої більша довжини між стояками. Живлення струмознімачів здійснюють кабелями, які проходять через стояки.

У ПНЗ та ВНЗ живлення рухомих споживачів здійснюють шланговим кабелем, який підвішують на спеціальних роликах, що рухаються вздовж крана.

Електропроводка на кранах має бути доступною для обслуговування. Її захищають трубами, коробами в місцях можливих пошкоджень або попадання масел. У приміщеннях з неагресивним середовищем допускається її виконувати ізольованими провідниками, окрім провідників з пластмасовою ізоляцією.

2.7.4.2 Електричні мережі установок підвищеної частоти

Частоти більше 50 Гц і до 10 кГц включно називають підвищеними, а більші ніж 10 кГц – високими. Типова схема електропостачання установок підвищеної частоти показана на рисунку 14.

1 – приводний ЕД; 2 – магнітний пускач; 3 – автоматичний вимикач;

4 – генератор підвищеної частоти; 5 – блок автоматичного регулювання напруги; 6 – вольтметр;  7 – перемикач; 8 – амперметр; 9 – трансформатор струму; 10 – частотомір; 11 – додатковий пристрій; 12,13 – автоматичні вимикачі підвищеної частоти; 14 – лінії підвищеної частоти; 15 – розподільний щиток; 16 – рубильник підвищеної частоти

Рисунок 14 – Схема електропостачання установок підвищеної частоти

У разі підвищення частоти в провідниках починають здебільшого виявлятися ефекти поверхневий, близькості і перенесення потужності. З достатнім ступенем точності приймають, що з підвищенням частоти увесь струм протікає поверхневим шаром провідника, обмеженим глибиною проникання електромагнітної хвилі Z0 (при Z0 амплітуда хвилі зменшується в е разів). Величину Z0 для немагнітних матеріалів визначають за виразом

(24)

де   питомий опір провідника, Омсм;

f  частота, Гц.

Для магнітних матеріалів Zo дорівнює:

(25)

де  , 0  відносна й абсолютна магнітна проникність матеріалу.

У таблиці 6 приведені Z0  для деяких матеріалів і частот. З таблиці 4 виходить, що для електричних мереж підвищеної частоти використання провідників з алюмінію більш економічне.

Таблиця 4 – Глибина проникання електромагнітної хвилі

| Частота струму f , Гц | Глибина проникання струму Z0, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | мідь | алюміній |
| 200 | 5,3 | 6,8 |
| 1000 | 2,4 | 3,0 |
| 10000 | 0,76 | 0,9 |
| 100000 | 0,24 | 0,3 |

Формули (53), (54) використовують у разі падіння електромагнітних хвиль на плоску поверхню. Для круглих перерізів провідників величина Z0 збільшується за рахунок звуження фронту хвилі у міру проникнення у середину. Оптимальний переріз, який повністю заповнений струмом, має діаметр d , який дорівнює:

d =  Z0.

Якщо f = 50 Гц, маємо: dCu = 3,3 мм; dAl = 4,3 мм.

Електропостачальна система, включаючи ЕП, за підвищеними частотами має меншу масу та габарити, ніж за частотою 50 Гц. Тому підвищену частоту широко використовують на суднах і усіх літальних апаратах.

Для живлення споживачів підвищеної частоти використовують радіальні, магістральні або змішані схеми.

Перші застосовують для живлення одиночних ЕП з потужністю більше 20 кВт, якщо ДЖ знаходиться майже в центрі електричних навантажень; другі – якщо ЕН має достатньо розподілений характер або воно зосереджене, але окремі вузли розташовані в одному і тому ж напрямку до ДЖ, причому, навантаження окремих вузлів менше 20 кВт.

Протяжність радіальних і магістральних ліній повинна бути мінімальною, зворотні перетікання потужності зводяться до мінімуму. Розподільні пункти розміщують у місцях, зручних для обслуговування. Електроприймачі приєднують до РП індивідуально або за схемою: “ланцюжка”. За схемою “ланцюжка” не можна з’єднувати між собою однофазні і трифазні ЕП, більше 3-х ЕП і ЕП механізмів різного технологічного призначення. Якщо ЕП розподілені, то їх живлять від магістралі безпосередньо, а не через розподільний пункт. У цьому випадку висота магістралей має бути не нижчою 2,5 м від підлоги, магістралі мають допускати часті відгалуження і виключати можливість доторкання до струмоведучих частин (шинні збірки, захищені металевим коробом).

Майже завжди радіальні мережі виконують кабелями або проводами в трубах, магістральні – різними струмопроводами.

Прокладання проводів у металевих трубах за частотами більше 400 Гц не рекомендується. В одній сталевій трубі не можна прокладати проводи зі струмами різних частот.

У разі відкритого спільного прокладання проводів без металевої оболонки, які несуть струми різних частот, відстань між шинами має бути не меншою (80–100) мм. Причому, поряд повинні бути проводи із близькими частотами. Якщо ж прокладають проводи або кабелі, що мають металеву оболонку, відстань між ними беруть такою ж, як для промислових мереж частотою 50 Гц згідно [28].

Коаксіальний кабель за теперішнього часу виготовляють двожильним для однофазних кіл на струми Iд = 430 А при f = 2500 Гц і Iд = 330 А при f = 10000 Гц.

У більшості ж випадків для мереж підвищеної частоти використовують звичайні проводи і кабелі з частотою f = 50 Гц, але з меншими тривало допустимими струмами Iд. Наприклад, для шинопроводу ШМА-73 за f = 50 Гц Iд = 1600 А, а за f = 400 Гц Iд = 1140 А.

У трифазних мережах для виключення ефекту переносу потужності провідники трьох фаз розташовують на вершинах рівностороннього трикутника.

Кабелі перерізом 150 мм2 і більше застосовувати не рекомендується через їх підвищені додаткові втрати потужності. У разі необхідності прокладання двох і більше кабелів до однієї установки, їх жили рекомендується з’єднувати за схемою спарених фаз для зниження втрат активної потужності та індуктивного опору.

У разі використання в однофазних мережах підвищеної частоти трижильних кабелів дві жили кабелю з’єднують паралельно і використовують їх як прямий або зворотній провід; для чотирижильних кабелів кожні 2 навхрест лежачі жили з’єднують паралельно. Апарати на підвищену частоту виготовляють з водяним охолодженням: при Iд < 400 А охолодження не потрібне; при Iд = 400 – 800 А і f = 2500 Гц охолоджують тільки нерухомі контакти; при

Iд = 1200 А і f = 8000 Гц також охолоджують рухомий місток контактора. Наприклад, контактор К 1000 у разі f = (500–2500) Гц має Iд = (500–2400) А.

Існують конструкції рубильників підвищеної частоти з Iн = 1500 А з водяним охолодженням рухомих і нерухомих контактів. Наприклад, ВЛПФ-1-100 за f = 2500 Гц має Iн = 250 А. Вибір пускової й захисної апаратури підвищеної частоти здійснюють за тими ж умовами, що і за f = 50 Гц . Для мереж підвищеної частоти використовують також спеціальні трансформатори струму серії ТШЧ і трансформатори напруги серії ВОС, щитові стрілочні амперметри і вольтметри типу Ц330 з частотою (45–10000) Гц, щитові частотоміри типу ЕЧ до 2600 Гц, ватметри і фазометри ДЗО з частотою (500–800) Гц.

Установки понад 10 кГц працюють за схемою блоків генератор – індуктор (при індукційному нагріванні) та генератор-конденсатор (при діелектричному нагріванні). Ділянки мережі короткі, їх виконують трубчастими мідними або алюмінієвими шинами з охолоджувальною водою, яку прокачують усередині трубок через ізолюючи гумові шланги. Інколи у гумових шлангах з проточною водою розміщують звичайні кабелі.

Шинопроводи на підвищену та високу частоти мають бути віддаленими від відкритих металевих конструкцій на відстань не менше ніж 200 мм.

Джерелом живлення для мереж підвищеної частоти можуть бути статичні феромагнітні подільники і помножувачі частоти, двигун-генератори, напівпровідникові перетворювачі. Кожен з них має свої переваги й недоліки.

2.8.5 Апаратура керування та захисту

Апаратура керування та захисту призначена для вмикання та вимикання споживачів електричної енергії та мереж, регулювання обертів, реверсування та електричного гальмування двигунів, захисту від КЗ, перевантажень та зниження напруги, забезпечення самозапуску електродвигунів.

Функції комутації, керування та захисту електричної мережі й ЕП можуть бути суміщені в одному апараті або групі апаратів, встановлених в одному місці на початку мережі на РП або щиті станції керування (ЩСК), або за допомогою двох апаратів або їх груп. Перші встановлюють на початку лінії та забезпечують її комутацію та захист (КЗА), а другі – біля ЕП для його керування та захисту від ненормальних режимів – пусковий апарат.

Для керування електроприводами з асинхронними двигунами (АД) з короткозамкненим ротором потужністю до 100 кВт (200 А) застосовують магнітні пускачі серії ПМЛ, в яких захист АД здійснюють за допомогою теплових реле з біметалевою пластинкою типу РГЛ.

Для відімкнення ЕП у пожежо- та вибухонебезпечних цехах застосовують спеціальні магнітні та маслонаповнені пускачі ПМ підвищеної надійності проти вибуху.

Як силові збірки або РП у цехах використовують комплектні пристрої із запобіжниками або автоматичними вимикачами. Для підімкнення мереж та ЕП з  використовують силові збірки типу ШР-11 із запобіжниками ПН2 і (або) НПН2-60 на струм (60–250) А та вводом з рубильниками за трьома схемами виконання: ІР22У3, ІР54У2 та ІР54Т2. Також застосовують силові розподільні шафи типу СПА77 з рубильниками на вводі на струми 200А та 400 А і автоматичними вимикачами типу АЕ на струми 63 А та 100 А або типу А37 на струми 160 А та 250 А. У силових розподільних шафах СПМ75 замість автоматичних вимикачів застосовані запобіжники.

Для підімкнення ЕП або ліній, що відходять від РП(ГРП), випускають силові шафи навісні та наземного виконання серії ПР8501-1000 із вводами через автоматичний вимикач (ВА51-39 або ВА55-39 або ВА56-39) або без нього. Відхідні лінії мають струмообмежуючі вимикачі ВА51-31 із максимально- тепловими розціплювачами на струми (16–100) А та автоматичні вимикачі ВА51-35 на струми (100–250) А.

Для автоматичного безпосереднього або дистанційного керування ЕП, які не мають вбудованої пускової апаратури, широко використовують станції керування(СК) та блоки керування (БК), розміщені на щитах станції керування.

Станції керування та БК на один або кілька ЕД комплектують автоматичними вимикачами АЕ-2000 на вводі та магнітними пускачами типу ПМЛ на струм до 200 А або контакторами на струм понад 200 А на відхідних лініях.

Для підімкнення ЩСК до ТП встановлюють ввідні силові панелі типу ПАР-24 з автоматичними вимикачами або рубильниками із запобіжниками. Ввід у ЩСК здійснюють кабелем або шинопроводом. Одиничні потужні ЕП можуть підмикатися безпосередньо до мережі за допомогою ящика ЯСА з рубильниками та запобіжниками або ящика АА – з автоматичними вимикачами на струми до 630 А.

Для підімкнення відгалужень до шинопроводів ШРА-73 використовують коробки з ножовими контактами, автоматичними вимикачами та запобіжниками на шинопроводі.

Лінії живлення від ТП до РП напругою до 1000 В або до ШМА (ШРА) підмикають до ТП за допомогою апаратів на щиті НН на ТП, а до шинопроводів ШРМ-75ЕП – через коробки з автоматичними вимикачами АЕ-1000 на струм до 25 А або через штепсельні розетки: однофазні – на струм 10 А та трифазні – на струм 25 А.

Кожна відхідна ділянка мережі повинна мати захист від КЗ, який виконують автоматичними вимикачами або запобіжниками. Допускається захист від КЗ групи ЕД одним загальним апаратом, якщо захист забезпечує термічну стійкість пускових апаратів та апаратів захисту від перевантажень, установлених у колі кожного двигуна групи. Захист від перевантажень виконують для: силових та освітлювальних мереж, виконаних відкрито прокладеними провідниками з горючою зовнішньою оболонкою або ізоляцією; освітлювальних мереж у ПНЗ; силових мереж із можливим перевантаженням за технологічними процесами; всіх видів мереж у вибухонебезпечних зонах. Захист від перевантажень здійснюють автоматичними вимикачами та тепловими реле магнітних пускачів.

Дані з апаратури керування та захисту та окремих апаратів можна отримати з літератури [4, 6, 7], а також із каталогів на цю апаратуру та апарати.

Електроустановки для внутрішньоцехового електропостачання виготовляють, модернізують, комплектують на основі апаратури як вітчизняного так і імпортного виробництва та поставляють таки вітчизняні електротехнічні компанії :

- компанія «Електроград» (www.ELECTROGRAD.com.ua) – РП, панелі розподільних щитів Щ-90...93, розподільі пункти ПР, розподільні шафи типу СК і СПА77, ввідно-розподільні пристрої ВРУ, УВР для житлових і громадських будинків;

- компанія «Вилком - Электро» (м. Харків, www.vilkom.com.ua) – панелі розподільних щитів ЩО90, ввідно-розподільні пристрої для промислових мереж та мереж житлових і громадських будинків, ПР;

- ВАТ «Елекон» (www.elekon.kiev.ua) – ввідно-розподільні пристрої, багатоамперні комірки, панелі щитів ЩО, ввідні шафи з АВР типу ШАА, СК, ПР, ШР, СП;

- компанія «Южная электротехническая компания» (www.uek.odessa.ua) – ВРУ, УВР, ПР;

- компанія «Ампер» (м. Кременчук, www.amper.com.ua) – комплектні розподільні пристрої КРУ;

- ТОВ «Тімекс» (м. Київ, www.timekc.com.ua) – ВРУ, УВР, ПР, СК, СП;

- ВОВ «СВ Альтера» (м. Київ, www.svaltera.kiev.ua) – імпортне обладнання: автоматичні вимикачі, контактори, вимикачі навантаження, рубильники, перемикачі з АВР, розподільні щити, шафи, ящики, шинопроводи; вибухозахищена апаратура;

- торгівельна компанія ИЭК (www.іek.com.ua) – запобіжники серії ППНН, автоматичні вимикачі серії ВА, контактори;

- торгівельна компанія «Контактор Україна» (www.ukrkontaktor.com.ua): автоматичні вимикачі серії ВА, А3790, Електрон;

- компанії: «Альянс» (м. Дніпропетровськ); «Ксимекс» (м. Одеса); «Северный берег» (м. Одеса, http://www.severniy-bereg.com); «Укрелектрокомплект» (м. Хмельницький); «Южная електротехническая компанія» (м. Одеса, http: // www.uek.odessa.ua) та ін.

Також на ринку України широко представлена продукція таких зарубіжних компаній:

- – «Schneider Electric» (м. Київ, http://www.schneider-electric.com.ua) – лінійка модульного обладнання Multi 9: автоматичні вимикачі, пристрої дифзахисту, контролю і керування;

- – «Moeller electric» (м. Київ, http://www.moeller.com.ua);

- – «АВВ» (м. Київ, (http://www.abb.com/).

2.9. Розрахунки цехових електричних мереж загального призначення

2.9.1 Вибір перерізу провідників для живлення силових електроприймачів

Під вибором провідників (проводів, шин і жил кабелів) ЕПС розуміють вибір їх типів, кількості та перерізів, а також способів їх прокладання.

Вибір перерізів провідників, як правило, починають з відгалужень до окремих ЕП або їх груп і ведуть у напрямі до ДЖ. Вибір виконують по ділянках електричної мережі, у межах яких розрахункове навантаження та переріз лінії не змінюються.

В електричних мережах промислових об′єктів на напругу до 1000 В як провідники використовують проводи, кабелі та шинопроводи, а на напругу понад 1000 В – проводи, кабелі та струмопроводи.

Типи кабелів і проводів, а також способи їх прокладання вибирають залежно від оточуючого середовища (нормальне, вибухо- або пожежонебезпечне, корозійне тощо). Дані з кабельної і провідникової продукції можна одержати на сайті Української Асоціації «Укрелектрокабель», в яку входять 19 підприємств України: ВАТ «Азовкабель», ЗАТ ВО „Бердянський кабельний завод”, ВАТ «Азовська кабельна компанія», ВАТ завод «Одескабель», ЗАТ завод «Південкабель» та інші; на сайті ТОВ «Інтеркабель» (interkabel.ua), яке з 11.08.2004 року випускає кабельну продукцію з використанням нового обладнання провідних європейських виробників.

Для окремого ЕП лінію живлення вибирають за допустимим струмом навантаження в нормальному режимі роботи за умови

,

в якій розрахунковий струм оцінюють за таблицею 1, а тривало допустимий струм  беруть за довідковими таблицями Ж.1–Ж.5 додатку Ж.

Якщо ця лінія виконують проводами в трубах, здійснюють вибір діаметра труби. Формули для оцінки необхідного діаметра труби наведено в таблиці Ж.7 додатка Ж, а умовний прохід труби для середньої складності її прокладання – в таблиці Ж.6 цього додатка.

Результати вибору струмовідних частин наводять в таблицях.

Як наприклад, в таблиці 5 наведено вибір проводів марки АПВ для ЕП, що живляться від щита 1Щ8.

Таблиця 5 – Вибір перерізу проводів, які живлять споживачів від 1Щ8

| Найменування ЕП | , кВт |  | , А | Переріз проводу, мм2 | , А | Діаметр труби , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор | 25 | 0,95 | 69,2 | 4(1×25) | 75 | 40 |
| Плоскошліфувальний верстат | 6 | 0,75 | 21 | 4(1×10) | 45 | 25 |
| . . . | . . . |  | . . . | . . . |  | . . . |
| Кран-балка, ТУ = 40% | 15 | 0,9 | 44 | 4(1×16) | 60 | 35 |

Вибір перерізу струмовідних частин провідників, що живлять групу ЕП, здійснюють за розрахунковим струмом цих частин за умовою допустимого нагрівання в нормальному та післяаварійному режимах згідно виразів:

, 	(26)

,	 (27)

де Ір, Ір.а – розрахункові струми в нормальному і післяаварійному режимах роботи ЕПС;

– поправні коефіцієнти, що залежать від температури землі та повітря (К1), від кількості кабелів, прокладених в одній траншеї або одному кабельному каналі (К2), від допустимого короткочасного перевантаження лінії (К3 ); ці коефіцієнти знаходять за таблицями Ж8–Ж.11 додатку Ж відповідно; для ПЛ приймають К2 = 0;

– тривало-допустимий струм на один провідник за нормальних умов, який знаходять за таблицями Ж.1–Ж.5 додатку Ж.

Розрахункову потужність магістральної лінії, наприклад, на напругу 0,38 кВ визначають згідно електричної схеми живлення і розрахункових потужностей ЕП за виразом

,

де  і  відповідно розрахункова активна і реактивна потужність i-го ЕП або РП, які живляться даною лінією;

z – кількість ЕП або РП в лінії.

Розрахунковий струм в нормальному режимі (А) визначають як

.

Для магістральних ліній, виконаних одним перерізом, умови (26) і (27) мають виконуватись для ділянки, що працює в найбільш важких умовах.

Вибрана мережа живлення напругою 0,38 кВ перевіряється за допустимою втратою напруги в мережі до найбільш віддаленого ЕП за виразом

,

де  – розрахункова і допустима втрата напруги в мережі.

Величину  у відсотках розраховують за однією з формул:

,

,

де , ,  – навантаження і-ї ділянки мережі, відповідно кВт, квар, А;

– питомі погонні активний і реактивний опори Ом/км однієї фази проводу або кабелю (таблиця Ж.12 додатка Ж);

Lі – довжина і-ї ділянки мережі в км;

z – кількість ділянок мережі;

– номінальна напруга мережі, кВ.

Допустиму втрату напруги в мережі  розраховують за виразом

,	 (28)

де – фактичне усталене відхилення напруги в ЦЖ (шини 10 (6, 20) кВ ГПП);

– добавки напруги, що створюють розподільні трансформатори і БК (у разі їх наявності) відповідно;

– допустиме усталене відхилення напруги на затисках ЕП, яка згідно [21] дорівнює ± 5% в нормальному режимі роботи мережі і ± 10% – в максимальному (післяаварійному) режимі роботи.

Значення величини Ет визначають залежно від робочого відгалуження трансформатора за таблицями М.1 та М.2 додатка М.

Якщо  = 5%, = 0,  = 5%, = – 5%, то= 15%.

Значення величини ЕБК розраховують за виразом

, 	(29)

де – потужність БК, квар;

xм – реактивний опір мережі від ЦЖ до місця встановлення БК, Ом.

Значення  містить в собі допустимі втрати напруги  в лініях (6–35) кВ від ЦЖ до ТП (середня напруга),  в лініях 0,38 кВ від шин вторинної напруги ТП до найвіддаленішого ЕП (низька напруга),  в розподільному трансформаторі. Економічний розподіл  на ці складники можна здійснити тільки на основі техніко-економічних розрахунків. Виходячи з практики електропостачання рекомендуються у нормальних режимах таки значення цих складників[6, 14]:

– для мереж НН – від 5 % до 6,5 %, з них на ділянці мережі від шин ТП до вводу в будинок або РП – від 3,5 % до 5,5 %, а на ділянці від вводу в будинок або РП до найвіддаленішого ЕП – від 2,5 % до 1 %;

– для розподільних трансформаторів – 5 %;

– для повітряних мереж СН – 8 %;

– для кабельних мереж СН – 6 %;

– для сільських повітряних мереж СН – 10 %.

В післяаварійних режимах допускається збільшення вказаних значень для повітряних мереж до 12 %, для кабельних – до 10 %.

Особливістю вибору провідників на напругу до 1000 В є їх перевірка на захищеність, тобто чи відповідає вибраний переріз провідника параметрам захисного апарату (див. п. 2.9.4).

Особливістю вибору кабелів на напругу понад 1000 В є їх перевірка на термічну стійкість СКЗ, яку здійснюють за виразом

,

де  – сумарний струм к.з. від енергосистеми з врахуванням наявних в ЕПС синхроних двигунів;

tп – приведений розрахунковий час КЗ (час відмикання к.з.);

С – термічний коефіцієнт, який знаходять за таблицею Ж.13 додатка Ж.

Зокрема, для кабелів 10 кВ з алюмінієвими жилами і полівінілхлоридною або гумовою ізоляцією С = , для аналогічних кабелів з поліетиленовою ізоляцією – .

Для ПЛ в [28, гл. 2.4, 2.5] рекомендовані таблиці мінімальних перерізів проводів залежно від напруги, які одночасно забезпечують умови економічності, механічної міцності та коронування.

Провідники на рівні І (від РП (ЩСК) до ЕП) вибирають за критеріями економічності, допустимого нагрівання і механічною міцністю та перевіряють за допустимою втратою напруги, умовами захищеності вибраного перерізу пристроями захисту від перевантаження та КЗ, відімкнення вибраними пристроями захисту мінімальних струмів СКЗ на кінці ділянки захисту.

Вибір за критерієм економічності виконують тільки, якщо річна кількість використання максимуму активного навантаження Тм.α більше (4000–5000) годин.

Виходячи з критерію допустимої механічної міцності, в таблиці Ж.14 додатку Ж наведено мінімальні площі перерізу проводів і кабелів.

Результати вибору перерізів кабелів зводять в таблицю.

2.9.2 Вибір перерізу провідників освітлювальних електричних мереж

Для більшості світильників, що мають , розрахунки електричних мереж спрощують і проводять як для мереж з чисто активними електричними навантаженнями. Для освітлювальних мереж із ЛЛ враховують .

Переріз провідників освітлювальних мереж визначають, виходячи з припустимих втрат напруги з наступною перевіркою на допустиме нагрівання.

Переріз проводу магістральної лінії трифазного струму (рисунок 15) визначається за виразом

,

де Iн – струм навантаження, А;

l – довжина магістральної лінії, м;

Uд – допустима втрата напруги, В;

– питома провідність матеріалу, м/Ом·мм2.

Рисунок 15 – Магістральна лінія

Для двопровідних розподільних мереж (рисунок 16) розрахунок проводять за виразом

.

Рисунок 16 – Схема розподільної мережі

Для спрощення розрахунків втрат напруги можна користуватися формулою

де М – момент навантаження, кВт·м;

С – коефіцієнт, що враховує напругу, систему живлення і матеріал проводу;

Uд – допустима втрата напруги на даній розрахункові ділянці.

Величина С наводитися в [16, 17]. Для мереж освітлення трифазного струму з нульовим проводом з Uн = 380/220 В величину С визначають за виразом

і для мідних провідників вона дорівнює 77, а для алюмінієвих – 46.

Величину Uдоп вибирають, виходячи з припустимих відхилень напруги в освітлювальних установках (вираз (28)).

У тих випадках, коли треба розраховувати розгалужену освітлювальну мережу і при цьому дотримати умов, що забезпечують мінімум витрати провідникового металу, користаються спрощеною формулою

(30)

де F – переріз проводу даної ділянки мережі, мм2;

– сума моментів, що розраховують на всіх наступних (за напрямком потоку енергії) ділянках з тією ж кількістю проводів у лінії, що і на розглянутій ділянці, кВт·м;

– сума моментів усіх відгалужень, що живляться через розглянуту ділянку, кВт·м;

– коефіцієнт, що враховує розходження в кількості проводів на відгалуженнях і на ділянці, яку розраховують.

Величину  знаходять за таблицею [16, 17] залежно від кількості проводів у лінії та відгалуженнях. Наприклад, двофазна з нулем лінія й однофазне відгалуження – = 1,33; трифазна з нулем лінія й однофазне відгалуження – = 1,84.

За формулою (30) послідовно розраховують ділянки мережі, вибираючи на кожній із них найближчий більший стандартний переріз провідника.

Для розрахунку освітлювальних мереж із ЛЛ, що мають значну реактивну складову споживаної реактивної потужності, використовують загальні формули розрахунків (підрозд. 2.9.1).

У мережах зовнішнього висвітлення унаслідок відносно великої довжини розподільних ліній істотного значення набуває рівність втрат напруги в різних фазах. Цю рівність можна досягти певною послідовністю приєднання світильників до фаз.

Розглянемо схему живлення світильників потужністю P кожен чотирипровідною лінією, показаної на рисунку 17. Відстань між точками приєднання світильників уздовж лінії однакові і рівні l.

Рисунок 17 – Схема приєднання світильників (1-й варіант)

Для фази А маємо: ;

Аналогічно знаходимо для фаз В і С: ; .

Якщо прийняти: , то  ; .

Застосувавши інший порядок приєднання світильників до фаз мережі (рисунок 18), будемо мати:

Рисунок 18 – Схема приєднання світильників (2-й варіант)

У разі рівності моментів навантажень одержимо:.

2.9.3 Розподіл конденсаторних установок в електричних мережах напругою до 1000 В

Якщо цехову живильну мережу виконують кабелями, то ККУ рекомендується приєднувати до РПр НН цехових підстанцій [6, 7]. Розподіл потужності QНК, визначеної в підрозділі 2.8, між ПС здійснюють пропорційно їх реактивним навантаженням. Для кожної двотрансформаторної ПС кількість ККУ має бути парною. Для застосування приймають ККУ, стандартна номінальна потужність QНК.ном якої є найближчою до розрахованої реактивної потужності.

Розподіл НК в магістральних цехових мережах, виконаних за схемою БТМ шинопроводом ШМА, здійснюють залежно від кількості магістралей і розподілу реактивних ЕН впродовж магістралі [5].

У разі приєднання до одного трансформатора ПС одного ШМА встановлюють не більше двох близьких за потужністю НКУ. Якщо при цьому більшу реактивну потужність навантажень магістралі приєднано до другої половини ШМА, доцільно встановлювати лише одну НКУ, точку к приєднання якої до ШМА визначають за умовою

, 	(31)

де – розрахункові реактивні навантаження ШМА перед точкою к і після неї відповідно.

У разі приєднання до одного ШМА двох НКУ точки m і l приєднання відповідно дальньої і ближньої НКУ відносно трансформатора визначають за умов:

,

де ,– потужності ближньої і дальньої конденсаторної установки.

Якщо до одного трансформатора приєднано два і більше ШМА, до кожного ШМА приєднують лише одну НКУ в точках, які визначають за умовою (31). При цьому загальну розрахункову реактивну потужність розподіляють між шинопроводами пропорційно їх розрахунковим реактивним навантаженням.

Одиночну ККУ потужністю до 400 квар приєднують до електричної мережі без додаткового комутаційного апарата (він є в комплектації ККУ), при потужності більше 400 квар – через комутаційний апарат [28].

Розподіл НКУ в радіальних електричних мережах здійснюють між силовими розподільними пунктами (СРП), до яких приєднують НКУ. Номінальну потужність кожної НКУ приймають близькою до розрахункової реактивної потужності відповідного СРП.

Величину , яку приєднують до і-го СРП, визначають за виразом

,

де  – сумарна реактивна потужність радіальної мережі, яку розподіляють;

– еквівалентний активний опір мережі і активний опір і-ї радіальної лінії.

Величину  визначають за виразом

,

де n – кількість радіальних ліній, що живлять СРП.

2.9.4 Розрахунок струмів короткого замикання у мережах напругою до 1000 В

Особливістю розрахунку СКЗ у мережах до 1 кВ є наближення їх значень до пускових струмів ЕУ, тому розрахунок потрібно виконувати дуже ретельно з урахуванням активних та індуктивних опорів усіх елементів мережі, включаючи струмові обмотки автоматичних вимикачів, первинні обмотки ТС, перехідні контакти, опори контактів комутаційних апаратів, ділянок збірних шин, магістральних і розподільних шинопроводів. При цьому на силу СКЗ істотно впливає активний опір кола КЗ (їх сумарні значення), який іноді перевищує індуктивний опір.

Сумарний активний опір ТС, автоматичних вимикачів, рубильників і інших апаратів, контактних з`єднань часто називають перехідним і позначають на заступних схемах rп для спрощення цих схем.

У разі розрахунків мінімальних СКЗ у цих мережах додатково враховують опір електричної дуги і збільшення активного опору кабелів внаслідок нагрівання їх струмами короткого замикання.

Струми КЗ розраховують для всіх точок електричної мережі, де встановлено електричні апарати керування та захисту. Як правило, сам розрахунок виконують в іменованих одиницях, активні та індуктивні опори виражають у міліомах, потужність – у кіловатах або кіловольт-амперах, струм – у кілоамперах, напругу – у вольтах.

Початкове діюче значення періодичного складника трифазного с.к.з. в кілоамперах розраховують за формулою

(32)

де  – середня номінальна напруга мережі, в якій розраховується СКЗ, В (400 В або 690 В);

– відповідно сумарний активний і сумарний реактивний опори прямої послідовності кола КЗ, мОм.

У склад  входять опори системи і всіх елементів електричної мережі, а також контактних з`єднань.

Увага! Параметри елементів розрахункової схеми слід приводити до ступеня середньої номінальної напруги мережі (37; 20; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,4; 0,23 кВ), на якому знаходиться точка короткого замикання.

Значення індуктивного опору системи, що приведене до ступеня НН розподільного трансформатора, розраховують за виразом

де – середня номінальна напруга мережі, до якої приєднано обмотку ВН трансформатора, В;

– діюче значення періодичного складника струму трифазного КЗ у виводів обмотки ВН трансформатора, кА;

– потужність трифазного КЗ у виводів обмотки ВН трансформатора, кВ·А.

За відсутності даних значення можна визначити за виразом

,

де  – номінальний струм вимикання вимикача, який встановлено на стороні ВН розподільного трансформатора, кА.

За відсутності вимикача на стороні ВН розподільного трансформатора беруть дані вимикача, якого встановлено на початку кабельної лінії, живлячої цей трансформатор.

Якщо потужність , то опором можна знехтувати, тобто прийняти .

Якщо визначити  неможливо, припускають, що напруга на високій стороні трансформатора залишається постійною і дорівнює номінальній. У цьому разі напруга неробочого ходу низької сторони трансформатора становить 1,05Uном, а .

Опори і-х ділянок провідників (проводів, кабелів, шинопроводів, шин) розраховують за виразами

·103 мОм; ·103 мОм,

де , – питомі опори і-ї ділянки провідників, ОМ/км;

– довжина і-ї ділянки провідників, км.

Питомі опори деяких проводів і кабелів наведено в таблиці Ж.12 додатка Ж, магістральних та розподільних шинопроводів – в таблицях додатка Е.

В додатку И наведено значення опорів елементів електричної мережі: розподільних трансформаторів (таблиця И.1), автоматичних вимикачів (таблиця И.2), трансформаторів струму (таблиця И.3), рубильників і роз’єднувачів (таблиця И.4).

Опір болтових контактів rб.к рекомендується приймати рівним 0,004 на одне з′єднання [20].

Перехідні опори rк деяких нерухомих контактних з′єднань наведено в таблиці И.5 додатка И. Для їх приблизного врахування в рекомендується приймати: 0,1 мОм – для кабелів; 0,01 мОм – для шино проводів; 1 мОм – для комутаційних апаратів.

Якщо відсутні достовірні дані перехідних опорів апаратів і їх контактних з′єднань в [6, 7] рекомендується враховувати їх умовним сумарним перехідним опором rп, який разі живлення від трансформатора потужністю до 1600 кВ·А включно складає:

– на РПрНН трансформаторів ПС – 15 мОм;

– на первинних цехових РПр (СРЩ, силові збірки) і на затискачах ЕА, які живляться радіальними лініями від РПрНН ПС або головних магістралей (ШМА) – 20 мОм;

– на вторинних цехових РП і затискачах ЕА, які живляться від первинних РПрНН

– 25 мОм;

– на затискачах ЕА, установлених безпосередньо у ЕП, які живляться від вторинних РП – 30 мОм.

У разі визначення мінімального значення с.к.з.  у формулі (65) замість  застосовуються величину , яка дорівнює:

,

де  – опір дуги;

– сумарний активний опір кабельних ліній прямої послідовності;

– коефіцієнт збільшення опору кабелів СКЗ, який знаходять за спеціальними таблицями [20] в залежності від матеріалу, перерізу жил кабелів і часу відмикання короткого замикання.

Величина опору дуги у разі КЗ з розподільним трансформатором знаходять за спеціальною таблицею ([20, табл. 2, рис. 12...23]) в залежності від потужності трансформатора, напруги кабелю або шинопровода і їх довжини.

В ЕУ з автономним ДЖ значення без урахування підживлення від ЕД в кА визначають за виразом [4]

де – надперехідна ЕРС (фазне значення) автономного ДЖ, В;

– відповідно сумарний активний і сумарний реактивний опори прямої послідовності кола КЗ, мОм, які дорівнюють:

(33)

(34)

В виразах (33), (34):  – надперехідний опір за поздовжньою віссю ротора; індекси означають: ст – обмотки статора автономного ДЖ; а – апарата; та – трансформатора струму; р – роз′єднувача; ш – шинопровода; кб – кабелю; пр – проводу.

Найбільше початкове миттєве значення періодичного складника с.к.з.  знаходять за виразом

.

Ударний струм трифазного к.з  в мережах з одним джерелом живлення розраховують за виразом

,	 (35)

де  – ударний коефіцієнт, який знаходять за кривими ([12, рис. 1]) залежно від співвідношення .

Для практичних розрахунків СКЗ в електричних мережах напругою до 1000 В рекомендуються таки значення коефіцієнта : 1,6–1,55 – якщо потужність трансформатора 2500–1600 кВ·А; 1,5–1,35 –потужність трансформатора 1000–250 кВ·А; 1,3–1,15 –потужність трансформатора 160–250 кВ·А; 1,0 – якщо / .

Увага! Діючі значення струмів КЗ від потужних АД враховують тільки у тому випадку, коли потужність АД не менша ніж 20% номінальної потужності розподільного трансформатора і тільки в місцях КЗ, до яких АД приєднані короткими лініями (3–5) м.

В цьому випадку періодичний складник струму підживлення точки КЗ від АД , кА визначають за виразом

де 0,9 – розрахункова відносна ЕРС АД, в.о;

– сумарний номінальний струм АД, які працюють одночасно, А;

, – надперехідний індуктивний та активний опори АД відповідно, мОм;

,  – індуктивний та активний опори провідника, яким АД з’єднано з точкою КЗ, мОм.

При цьому періодичній складник загального СКЗ знаходять за виразом

де – періодичній складник СКЗ від системи.

Загальний ударний СКЗ визначають за виразом

,

де – ударний струм системи, який визначають за виразом (35);

– ударний струм АД, який розраховують за виразом

. 	(36)

У виразі (36):

– загальний номінальний струм одночасно працюючих АД;

– коефіцієнт пуску.

Якщо в розглянутому випадку потужність АД менша ніж 20% номінальної потужності розподільного трансформатора, враховують тільки складник ударного СКЗ від АД.

Розрахунок періодичного складника струму однофазного к.з.  здійснюють за формулою

,

де  – відповідно сумарний активний і сумарний реактивний опір нульової послідовності кола КЗ, мОм.

Згідно [20] значення опорів зворотної послідовності трансформаторів, трансформаторів струму, автоматичних вимикачів приймаємо рівними відповідним опорам прямої послідовності.

Опори прямої, зворотної послідовностей та загальні струми однофазному СКЗ розподільних трансформаторів наведено в таблицях И.1 та И.6 додатка И.

Погонні величини  кабельних ліній знаходять за спеціальними таблицями ([20, додаток 2, таблиці 6–14]). Значення повного питомого опору кола «фаза-нуль» алюмінієвого чотирижильного кабелю і чотирипровідної лінії з алюмінієвими проводами, розташованими пучком, наведено в таблиці И.7, а закритих шинопроводів з алюмінієвими жилами в сталевому кожусі – в таблиці И.8 додатка И.

Для практичних розрахунків в [6, 7,14] рекомендується приймати: для шин та апаратів x0 ≈2 x1, r0 ≈ r1; для трижильних кабелів x0 ≈ 4x1, r0 ≈ r1; для чотирижильних кабелів x0 ≈ 2,5x1, r0 ≈ r1; для проводів x0 ≈ 3x1, r0 ≈ 1,5r1.

Дані розрахунку СКЗ зводять в таблицю.

2.9.5 Вибір електричних апаратів

2.9.5.1 Загальні положення

Усі електричні мережі напругою до 1000 В мають бути захищеними від СКЗ. Крім того, існують мережі, для яких також обов'язковий захист від перевантажень:

– мережі всіх видів у вибухонебезпечних приміщеннях та вибухонебезпечних зовнішніх установках незалежно від умов технологічного процесу або режиму роботи мережі;

– мережі всередині приміщень, виконані відкрито прокладеними, незахищеними ізольованими провідниками з горючою оболонкою;

– освітлювальні мережі службово-побутових приміщень промислових підприємств, включаючи мережі для переносних ЕП, а також у вибухонебезпечних виробничих приміщеннях;

– силові мережі промислових підприємств, коли за умовами технологічного процесу або за режимом роботи мережі може виникнути тривале перевантаження проводів і кабелів.

Для комутації та захисту цих мереж від СКЗ і перевантажень застосовують електричні апарати. Вибір типу ЕА здійснюють одночасно з вибором шаф РПр низької напруги ЦТП, магістральних і розподільних шинопроводів, РП, ЩО тощо (підрозд. 2.7.2, 2.7.5). Потім вибирають параметри цих апаратів. Якщо паспортні дані параметрів ЕА не відповідають розрахунковим їх значенням, необхідно вибрати шафу даної серії з даними ЕА або, якщо в даній серії відсутні ЕА з необхідними даними, вибрати іншу серію шаф.

На даний час в силових низьковольтних шафах, СРП, СРШ найчастіше застосовують автоматичні вимикачі типу ВАXX-YY (ІЕК-Україна, ДП, м. Київ, (http://www.iek.ru), який розшифровують так:

ВА – вимикач автоматичний;

XX – номер уніфікованої серії, який характеризує призначення і склад ЕА:

51 – не струмообмежувальні з електромагнітними й тепловими розчіплювачами або тільки з електромагнітними розчіплювачами;

52 – струмообмежувальні з електромагнітними й тепловими розчіплювачами або тільки з електромагнітними розчіплювачами;

53 – струмообмежувальні неселективні з напівпровідниковими й електромагнітними розчіплювачами;

54 – струмообмежувальні з високою комутаційною здатністю з напівпровідниковими й електромагнітними розчіплювачами;

55 – селективні з напівпровідниковими розчіплювачами;

55 – без максимальних розчіплювачів;

75 – селективні з напівпровідниковими розчіплювачами;

YY – Умовні позначення номінального струму: 25 – 25 А; 29 – 63 А; 30–80 А;

31 –100 А; 32 –125 А; 33 – 160 А; 35 – 250 А; 37 – 400 А; 39 – 630 А;

41 –100 А; 43 – 1600 А; 45 – 2500 А; 47 – 4000 А (жирним шрифтом позначені номінальні струми АВ, якими комплектують шафи НН КТП.

Автоматичні вимикачі серії ВА88 (таблиця К.3 додатка К) відрізняються компактними розмірами, універсальністю в застосуванні, міцністю, простотою установки й передовою технологією. Їх розраховано на установку в ЕУ з номінальною напругою до 400 В змінного струму частотою 50 Гц і призначено для проведення струму в нормальному режимі та вимикання струму в разі КЗ, перевантажень, неприпустимих знижень напруги, вони допускають до 30 умикань та вимикань електричних кіл за добу [2].

Вони можуть бути стаціонарного, втичного та висувного виконання, за способом приєднання – переднього або заднього.

Мікропроцесорний розчіплювач, який використовують в АВ типу ВА88-43, забезпечує точність та надійність, можливість оперативного налагоджування в процесі експлуатації, що дозволяє повністю інтегруватись в керуючу логічну систему, яку застосовують в системах контролю енергоспоживання.

Вибір ЕА на напругу до і понад 1000 В здійснюють за таких умов:

1) міцності ізоляції в різних режимах роботи –

,

де , – номінальна напруга відповідно ЕА і електричної мережі;

2) допустимого нагрівання струмами в тривалому режимі роботи –

, (37)

де , – номінальний струм ЕА і струм так званого «форсованого» режиму (максимальний розрахунковий струм, який може протікати через цей апарат);

3) відповідності навколишньому середовищу (нормальне, пожежонебезпечне, корозійне тощо), виду установки (внутрішня, зовнішня), конструктивному виконанню (стаціонарна, висувна) та ін.;

4) відповідності функціонального призначення (відповідності значень основного функціонального параметра): комутаційні ЕА – струм вмикання і вимикання при КЗ (комутаційна здатність ЕА); ЕА захисту – номінальний струм розчіплювача автоматичного вимикача або плавкої вставки запобіжника (чутливість).

Перевірку ЕА до і понад 1000 В здійснюють за таких умов:

5) термічної стійкості:

, (38)

де – допустиме діюче значення СКЗ на протязі часу в значення цього часу (паспортні дані);

– розраховані дані відповідно діючого СКЗ та часу вимикання КЗ.

6) динамічної стійкості:

, (39)

де  – розрахований ударний СКЗ;

– максимально допустимий миттєвий СКЗ згідно паспорту електричного апарата.

Особливістю електричних мереж на напругу до 1000 В те, що в них вибір комутаційних і захисних апаратів і перерізу провідників є взаємопов′язаним. Як захисні апарати використовують автоматичні вимикачі або запобіжники, як комутаційні – рубильники. Перевірку ЕА на термічну та динамічну стійкість згідно [28] здійснюють тільки, якщо їх встановлено в силових щитах, струмопроводах і силових шафах. При цьому струмообмежувальні АВ й запобіжники, а також АВ, у яких струм вимикання перевищує найбільше можливе значення СКЗ, не потребують перевірки на їх динамічну стійкість.

Таким чином, умови вибору за п. 1, 3 цього підрозділу є загальними для всіх ЕА. Умови за п. 2, 4–6 мають особливості для різних ЕА залежно від виду ЕА та місця його встановлення, що розглядається нижче стосовно кожного апарата.

2.9.5.2 Вибір автоматичних вимикачів

Автоматичний вимикач призначений для автоматичного розмикання електричних кіл при ненормальних режимах (КЗ або перевантаженнях) та нечастих умикань або вимикань цих кіл в нормальних режимах роботи.

Для здійснення захисних функцій в АВ застосовують розчіплювачі, які бувають тільки тепловими, тільки електромагнітними, комбінованими (тепловий і електромагнітний), напівпровідникові, мікропроцесорні. Теплові розчіплювачі здійснюють захист від перевантажень, електромагнітні – від струмів короткого замикання. Напівпровідниковий розчіплювач має два канали, що діють з витримкою часу: один – для захисту від перевантаження (витримка часу залежить від величини струму), інший – для захисту від струмів КЗ (витримка часу не залежить від величини струму). Напівпровідникові розчіплювачі відносно електромагнітних мають більші швидкодію, чутливість, селективність та надійність.

Розчіплювачі бувають нерегульовані й регульовані. У перших уставка відповідає певному значенню струму ( встановлена заводом-виготовлювачем і не регулюється); у других – уставка регулюється зі зміною значення струму і часу спрацювання розчіплювача.

Автоматичні вимикачі мають кілька номінальних струмів розчіплювачів, найбільше значення з яких дорівнює номінальному струму вимикача.

Номінальні струми автоматичних вимикачів  і розчіплювачів  мають задовольняти умовам:

де – струм форсованого режиму.

Вибирають звичайно ті АВ і розчіплювачі, які мають найменші значення номінальних струмів, що задовольняють ці умови.

Величину визначають за виразом

,

де – коефіцієнт резервування;

– розрахунковий струм в місці знаходження ЕА в електричній мережі.

Значення струму приймають рівним:

– для двотрансформаторної ПС з номінальним струмом  трансформатора: 1,4 – для АВ вводу і секційного АВ;

– для однотрансформаторної ПС з номінальним струмом  трансформатора: струму систематичного перевантаження або 1,4 – у разі резервування шинною перемичкою між кінцями двох сусідніх ШМА при схемі БТМ або 1,4 – у разі резервування кабельною перемичкою між найближчими сусідніми ПС;

– для АВ лінії окремого ЕП (першій рівень) або групи ЕП (другий рівень) без резервування – розрахунковому струму (приймають = 1); виключення складають АВ з регульованою обернено незалежною від струму характеристикою, для яких =1,25.

Теплові розчіплювачі не мають спрацьовувати у разі короткочасних перевантажень (пікових струмів). Тому уставку теплового розчіплювача (струм спрацьовування від перевантаження) вибирають за умови

, 	(40)

де К – коефіцієнт, який приймають рівним:

– АВ вводу і лінії живлення групи ЕП (другій рівень) – 1,1;

– АВ лінії окремого ЕД (перший рівень) – 1,25.

– АВ лінії окремого ЕП, окрім ЕД (перший рівень) – 1,0;

– розрахунковий струм.

Струм спрацьовування від перевантаження( уставку теплового розчіплювача ) ліній, що живлять освітлювальні лампи, вибирають також за умови (40), де як беруть розрахунковий струм освітлювальних установок, а коефіцієнт К приймають рівним: 1,3 – для ліній з лампами ДРЛ (ДРІ) з кратністю пускового струму (2,25–3) с та його тривалості (60–90) с; 1,0 – для ліній з лампами ЛР та люмінесцентними.

Струм Іу.е.р спрацьовування у електромагнітного розчіплювача миттєвої дії (струм струмової відсічки Іс.в) АВ вводу вибирають за умови

,

де – номінальний струм трансформатора на стороні НН. При цьому більші кратності приймають для трансформаторів з меншою номінальною потужністю.

Струм Іу.е.р спрацьовування у електромагнітного розчіплювача миттєвої дії (струм струмової відсічки Іс.в) АВ на лінії живлення групи ЕП або одного ЕП вибирають за умови

,

де – піковий (пусковий) струм в лінії.

Струм Іу.е.р спрацьовування у електромагнітного розчіплювача миттєвої дії (струм струмової відсічки Іс.в) АВ на лінії живлення ККУ вибирають за умови

,

де – номінальний струм комплектної конденсаторної установки.

Автоматичні вимикачі перевіряють на здатність вимикання при СКЗ за умови

,

де – номінальний струм вимикання АВ;

– початкове діюче значення періодичного складника струму трифазного КЗ, за який для АВ вводу і секційних приймають струм металевого КЗ без врахування перехідних опорів, а для інших АВ – СКЗ з урахуванням опорів контактів.

Для чутливості захисту (надійного його спрацювання) мінімальні СКЗ (звичайно це струм однофазного КЗ у найбільш віддаленій точці лінії, яку захищають) мають в тій або тій мірі перевищувати уставки розчіплювачів залежно від їх типів згідно умови

,

де К – коефіцієнт, який приймають рівним:

– 1,25 – для розчіплювача миттєвої дії (електромагнітного або напівпровідникового) з номінальним струмом більше 100 А;

– 1,4 – для розчіплювача миттєвої дії (електромагнітного або напівпровідникового) з номінальним струмом до 100 А включно;

– 3 – для розчіплювача уповільненої дії.

Послідовно увімкнені у колі АВ і запобіжники необхідно перевіряти на вибірковість дії (селективність дії). Таку перевірку виконують за типовими часово-струмовими характеристиками АВ або запобіжників 	та за розрахунковими СКЗ у мережі захисту. Така селективність буде забезпечена, якщо захисні характеристики апаратів на карті селективності не перетинаються, до того ж уставки струму розчіплювачів уповільненої і миттєвої дії у АВ, розташованого ближче до ЕП, мають бути відповідно в 1,5 рази менші, ніж у більш віддаленого АВ.

Вибір АВ як і інших апаратів здійснюють в табличній формі. В таблиці 6 як приклад надано вибір АВ вводу.

Каталожні дані АВ серії ВА наведено в таблицях К.1–К.4 додатка К, АВ серії «Электрон2 – в таблиці К.6, типу А3700Ф – в таблиці К.7, серії АЕ – в таблиці К.8.

2.9.5.3 Вибір запобіжників

Запобіжник призначено для автоматичного однократного вимикання електричного кола при СКЗ або перевантаженнях (в основному застосовують для захисту від СКЗ).

Номінальний струм запобіжника Iном.зап – найбільше діюче значення струму, на яке розраховано струмовідні частини запобіжника (патрон, контактні стійки). Він дорівнює найбільшому із номінальних струмів плавких вставок, які встановлюють в даному запобіжнику, тобто Iном.зап  Iном.вст.

Номінальний струм плавкої вставки Iном.вст – найбільше діюче значення струму, за яким виготовлювачем гарантується тривалий час роботи плавкої вставки без розплавлення. Плавка вставка на має розплавлятися протягом однієї години при струмі (1,3–1,5) Iном.вст  і розплавлятися при струмі (1,5–2) Iном.вст.

Плавкі вставки виготовляють безінерційні (з малою тепловою інерцією) і інерційні (з великою тепловою інерцією). Перші більш поширені, вони здійснюють швидкодіючий захист при КЗ, але чутливі до перевантажень. Другі можуть витримувати короткочасні перевантаження, але не здатні здійснювати швидкодіючий захист при короткому замиканні.

Таблиця 6 – Каталожні та розрахункові дані автоматичного вимикача вводу типу ВА55-41

| Умови вибору | Каталожні дані | Розрахункові дані |
| --- | --- | --- |
| За номінальною напругою За номінальним струмом автоматичного вимикача За номінальним струмом розціплювала За номінальним струмом автоматичного вимикача та його розчіплювачів За номінальним струмом теплового розціплювала За умовою відстрочки від пікових струмів За номінальним струмом вимикання автоматичного вимикача За умовою чутливості | = 1000 А 1000 А = 60 кА | = 1·958,3 = 958,3 А = 1· 958,3 = 958,3 А = 1000 А = 13,8 кА 15,71 кА |

Плавка вставка не має розплавлятись:

– при форсованих і пускових струмах;

– при струмах увімкнення БК і трансформаторів.

Для виконання цих умов вибір плавкої вставки здійснюють відповідно за двома умовами:

(41)

де , відповідно струм плавлення плавкої вставки (за її часострумовою характеристикою) і піковий. Для одного ЕД як піковий беруть його пусковий струм, а для групи ЕД розраховують за виразом (17).

На практиці замість умови (41) використовують ряд спрощених умов, які не потребують наявності часострумової характеристики плавкої вставки:

– Для лінії, яка живить один або групу ЕД –

де Кс.п – коефіцієнт складності пуску (допустимого перевантаження запобіжника пусковими струмами); залежно від швидкості спадання пускового струму беруть: Кс.п = 2,5 – при легкому пуску ЕД (пуск вхолосту або приводів із вентиляторною характеристикою) з тривалістю розгону не більш як 2,5 с; Кс.п = 2,0 – при середньому пуску тривалістю більш як 2,5 с; Кс.п = 1,6 – при важкому та тривалому (понад 2,5 с) пуску (ЕД кранів, дробарок, центрифуг тощо).

– Для лінії, яка живить конденсаторну установку –

де – номінальний струм комплектної конденсаторної установки;

=1,6 – коефіцієнт, яким враховують кидок струму під час увімкнення комплектної конденсаторної установки.

– Для лінії, яка живить електрозварювальну установку –

де – розрахунковий струм і-ї зварювальної установки, який визначають за формулами для ЕП ПКР таблиці 1.

– Для лінії, яка живить лампи освітлювальні лампи –

де – розрахунковий струм освітлювальних установок;

– коефіцієнт, який дорівнює: 1,2 – для ліній з лампами ДРЛ (ДРІ); 1,0 – для ліній з лампами ЛР, люмінесцентними.

Безінерційні запобіжники НПН2 та ПН2 мають струмообмежувальну дію (значення СКЗ не досягає максимального очікуваного розрахункового значення) і тому перевірку їх на стійкість наскрізним СКЗ (пункти 5 і 6 підрозділу) не здійснюють. Відповідно до пункту 4 підрозділу 2.9.3.1 перевіряють тільки умову здатності вимикання СКЗ

де – номінальний струм вимикання запобіжника.

Для чутливості захисту лінії запобіжником (надійного його спрацювання) має виконуватись умова

,

де  – струм однофазного КЗ у найбільш віддаленій точці лінії, яку захищають.

Селективність роботи запобіжників забезпечується підбором плавких вставок так, щоб

виконувалась умова

,

де – витримка часу запобіжника (час плавлення його плавкої вставки);

і – порядковий номер запобіжника в електричному колі від ДЖ до одиничного електроприймача.

Практично умова селективності захисту забезпечується, якщо номінальні струми вставок кожної пари запобіжників, розташованих послідовно в мережі, відрізняються за шкалою номінальних струмів не менш ніж на два ступеня.

Плавку вставку інерційних запобіжників, які нині застосовують рідко, вибирають за умови

де – розрахунковий струм лінії, яку захищають.

До встановлення беруть плавку вставку з найбільшим номінальним струмом, отриманим за виконанням всіх зазначених умов.

Дані запобіжників ПН22 наведено в таблиці К10 додатка К.

2.9.5.4 Вибір рубильників

Рубильник – це апарат з ручним приводом для вмикання та вимикання електричних мереж напругою до 1000 В, який одночасно створює видимий розрив електричного кола для безпечного проведення профілактичних та ремонтних робіт.

Вибір рубильників здійснюють за умовами допустимого нагрівання (37), конструктивного виконання, термічної (38) та динамічної (39) стійкості до струмів короткого замикання.

Увага! Нині замість рубильників застосовують вимикачі навантаження, які здійснюють функції оперативних комутацій та гарантованого розриву електричного кола.

Каталожні дані рубильників наведено в таблиці К.5 додатка К.

2.9.6 Перевірка електричної мережі на захищеність

Перевірку електричної мережі на відповідність обраного захисту (захищеність) для всіх видів захисту виконують за виразом

(42)

де Кзах – кратність допустимого тривалого струму для проводу або кабелю відносно номінального струму або струму спрацьовування захисного апарата (визначають за табл. Л.1 додатку Л.);

Ісп.з – струм спрацьовування встановленого захисту.

У разі невиконання умови (42) вибирають найближчий більший стандартний переріз провідника електричної мережі.

2.9.7 Забезпечення якості електричної енергії в цехових електричних мережах

Під час проектування цехових електричних мереж необхідно перевіряти їх за допустимим усталеним відхиленням напруги.

Згідно [21] усталені відхилення напруги на затискачах силових ЕП в нормальному режимі роботи з інтегральною ймовірністю 0,95 мають бути в межах ± 5%.

Вважатимемо напругу в ЦЖ, тобто на вторинній стороні трансформатора ГПП з регулюванням напруги під навантаженням за будь-яким режимом роботи номінальною.

Розрахунки за усталеним відхиленнями напруги виконують для режимів максимальних і мінімальних електричних навантажень. У режимі максимальних навантажень напруга на затискачах найвіддаленіших ЕП не має бути нижчою за 0,95 Uном, тобто в мережі 0,38 кВт на затискачах споживача усталене відхилення напруги не повинна – 5% номінальної напруги δUу– ≥ – 5%. У режимі мінімальних навантажень обмеження йде з боку верхньої допустимої межі напруги. Отже, напруга на шинах РПр низької напруги ТП не повинна перевищувати 5% номінальної напруги, а це означає, що δUу + ≤ 5%.

Максимальним беруть розрахункове навантаження, а мінімальним – або мінімальне навантаження за добовим графіком – навантаження цеху, або (за відсутності графіка) навантаження, яке становить (25–30)% максимального навантаження, що характеризується коефіцієнтом мінімального навантаження Кmin = (0,25–0,3).

Якщо враховувати, що напруга неробочого ходу трансформатора на перевищує номінальну, а також те, що цехові трансформатори можуть працювати з регульованими без навантаження відгалуженнями і створювати добавку напруги Ет (у межах ± 5% ступенями по 2,5%), то усталені відхилення напруги на затискачах ЕП становитимуть:

– для режиму максимальних навантажень

;	 (43)

– для режиму мінімальних навантажень:

,	 (44)

де  – величина добавки напруги на регульованих відгалуженнях трансформатора, %;

,  – втрати напруги у високовольтному кабелі в режимах максимальних та мінімальних навантажень, %;

,  – втрата напруги на трансформаторі в режимах максимальних та мінімальних навантажень, %;

– сумарна втрата напруги в магістральних лініях до споживача, %;

– кількість послідовних ділянок магістралей до споживача, шт.;

,  – втрата напруги в лінії найвіддаленішого споживача в режимах максимальних та мінімальних навантажень, %.

Величину  знаходять за виразом

, %,

де  – розрахункова потужність на вторинній стороні трансформатора, кВ∙А;

– номінальна потужність трансформатора, кВ∙А;

– активний складник напруги КЗ трансформатора, %;

– реактивний складник напруги КЗ трансформатора, %.

Величину  знаходять за виразом

, %,

де rл, xл – активний та реактивний опори лінії, Ом;

номінальна напруга лінії.

Під час розрахунку замість  береться  – навантаження в режимі мінімальних навантажень.

Підставляючи розраховані дані в вирази (43) і (44) і вирішуючи нерівності, отримують потрібне  відгалуження трансформатора з діапазону [–5; –2,5; 0; 2,5; 5%], тобто визначають робочі відгалуження трансформаторів при максимальних і мінімальних навантаженнях, котрі вибирають за таблицями М.1 або М.2 додатка М.

За наявності графіка навантаження визначають режим роботи трансформатора для кожного ступеня навантаження.

У разі магістральної схеми живлення кількох цехових трансформаторів розрахунок виконують окремо для кожного трансформатора.

Якщо на затисках ЕП, РП або РПр низької напруги ТП присутня конденсаторна батарея потужністю , то в лівих частинах нерівностей (43) і (44) добавляється добавка напруги низьковольтних конденсаторів , яку у відсотках розраховують за формулою (29).

Інші розрахунки з перевірки ЯЕЕ в цехових електричних мережах виконують за узгодженням з керівником проекту залежно від характеру ЕП цеху та можуть складати спеціальну частину проекту.

2.10 Особливості розрахунків спеціальних електричних мереж

2.10.1 Загальні положення

До спеціальних цехових електричних мереж відносять мережі для живлення УКЕ, рухомих споживачів, мережі підвищеної частоти, постійного струму . Кожна з цих мереж має свою специфіку розрахунку.

В даному курсовому проекті розглядаються найпоширеніші з цих мереж – мережі для живлення рухомих споживачів та мережі підвищеної частоти. Розгляд інших мереж може за узгодженням з керівником проекту складати його спеціальну частину.

2.10.2 Розрахунок електричних мереж рухомих споживачів

Визначення розрахункових ЕН за нагріванням  та пікового  для ЕП рухомих споживачів здійснюють загальноприйнятими методами. Якщо від одного тролея живляться два крани, то величину помножують на 0,8, а при трьох кранах – на 0,7. Тим самим враховують малу імовірність роботи кранів у кінці лінії.

Вибір тролеїв здійснюють за умовою нагрівання і перевіряють на допустиму втрату напруги при пікових навантаженнях. Сумарна допустима втрата напруги від ДЖ до електродвигуна (ЕД) крана, який знаходиться в найвіддаленішій точці тролеїв, як правило, не повинна перевищувати 12%. Ця втрата напруги складається із втрати напруги в живлячій лінії (), у тролеях () та в розподільних мережах крана (). Розрахунок втрати напруги в тролеях слід проводити для найбільш несприятливого розміщення кранів у прольотах цеху, узгодивши ці режими з технологами. При цьому, малу ймовірність їх одночасної роботи на віддаленому кінці тролеїв можна враховувати, зменшуючи довжину тролея, помноживши її на 0,8 при двох кранах на лінії та на 0,7 –при трьох кранах.

Якщо розрахункова величина втрати напруги в тролеях виявиться вище допустимої (), то для зниження  можуть бути застосовані декілька з можливих заходів: збільшення перерізів тролеїв; зміна схеми живлення тролейної лінії шляхом переносу точки підключення живлячої лінії ближче до середини довжини тролея ; секціонування тролея з роздільним живленням секцій; підживлення тролеїв.

Підживлення тролеїв можна здійснювати двома способами:

• кабелями або проводами в трубах у вигляді шлейфів (рисунок 19, а);

• алюмінієвою стрічкою, прокладеною вздовж тролеїв (рисунок 19, б).

Рисунок 19 – Схеми підживлень тролеїв: а) – безіндукційне; б) –індукційне

У першому випадку підживлення називають безіндукційним. Відстань  вздовж тролея між точками приєднання шлейфів називають кроком підживлення, а довжину шлейфа  – довжиною підживлення. Величину  на кожному к-му кроці знаходять за формулою

(45)

де  – втрата напруги на і-у попередньому кроці підживлення, %;

– питома втрата напруги в тролеї, [%/А·м];

– піковий струм, А;

– коефіцієнт, який підраховують за формулою

.

У цьому виразі:

– погонний опір відповідно підживлення і тролея;

– довжина підживлення к-го кроку і кроку підживлення для к–1 кроку.

При знаходженні К1 рекомендується приймати  рівним 1,1.

Довжину  знаходять за формулою

де а – стала величина, яка залежить від конструктивних умов прокладання тролеїв.

Величину  в формулі (88) визначають за відомою формулою

де  – частка пікового струму, яка протікає у тролеї та дорівнює

.

Підживлення, виконане другим способом, називається індукційним. Крок підживлення у цьому випадку визначається відстанями між тримачами тролеїв (майже завжди 1,5 м). Розрахунок підживлення зводять до вибору того мінімального перерізу алюмінієвої стрічки, при якому забезпечується допустима втрата напруги. При цьому знаходять величину струму , яка буде викликати у тролеї величину  (%) за формулою

Потім визначають піковий струм у стрічці

та із співвідношення  величину :

.

За величиною  по таблицям підбирають потрібний стандартний переріз стрічки. Зведені у таблицях опори  ураховують взаємоіндукцію між тролеєм і стрічкою.

При другому способі підживлення витрати алюмінію на 25% більші, але менші сумарні капітальні вкладення і простіший монтаж. Тому цей спосіб підживлення застосовують частіше.

2.10.3 Розрахунок електричних мереж підвищеної частоти

Діаметр провідників із перерізом до 16 мм не перевищує 5,1 мм. При частотах до 1000 Гц ця величина не перевищує 2Z0. Тому для цих частот і перерізів тривало допустимі струми Iд залишаються такими самими, як і при f = 50 Гц. При перерізах 25 мм2 і вище з підвищенням частоти Iд зменшуються, що залежить від Z0 і ефектів поверхневого та близькості. Ці ефекти підвищують активний опір провідників, що ураховується коефіцієнтом додаткових втрат

Kд = r / R ,

де r, R – опори змінному та постійному струмам відповідно. Наприклад, при f = 8000 Гц в алюмінієвому кабелі 3240 мм2 величина Кд = 7 . У цьому випадку Iд потрібно зменшувати в  разів. Приймаючи оптимальним Кд = 2 , можна знайти границю раціонального використання існуючих конструкцій кабелів з алюмінієвими жилами. Так при частоті f = 1000 Гц граничним є кабелі 295 мм2 – в однофазних мережах і 395 мм2 – у трифазних мережах.

Існують довідкові таблиці, в яких зазначені Iд для кабелів і шинопроводів у залежності від їх конструкцій, частоти та матеріалу провідника.

Для шинопроводів в цих таблицях вказується величина If.2  тривалодопустимий струм для двох алюмінієвих шин, установлених на ребро у повітрі при його температурі 35о С. Якщо шинопровід складається з n шин, то його допустимий тривалий струм If.n підраховують за виразом

If.n = 0,71(n – 1) If.2.

Складені таблиці з величинами If.n в залежності від величини n при відстані поміж шинами 20 мм і температурі 25о С. Існують також таблиці для If.2 для двох трубчастих шин, розташованих на відстані 20 мм і двох концентричних труб товщиною 10 мм в залежності від діаметрів труб і частоти.

Вибір провідників у мережах підвищеної частоти проводять за допустимому нагріванні у нормальному і післяаварійному режимах і за допустимою втратою напруги. Вибір за допустимим нагріванні проводять так як і при частоті f = 50 Гц, але тривалодопустимі струми знаходяться за відповідними таблицями, які складено окремо для однофазного і трифазного струмів.

При прокладанні проводів у стальних трубах зазначені в таблицях значення тривалодопустимих струмів знижують на 10% при f = (200–400) Гц. При f > 400 Гц таке прокладання не допускається. У таблицях наведено допустимі навантаження на неброньовані кабелі з неметалевою оболонкою при f = (200–8000) Гц і на броньовані та неброньовані кабелі з металевою оболонкою (Al, Pb) при f = 1000 Гц.

При f = (2400–8000) Гц для кабелів із металевою немагнітною оболонкою струм Iд зменшують на 10%. Тому при f = (200–10000) Гц одножильні кабелі, а при f > 1000 Гц дво- і трижильні кабелі рекомендується вибирати без броні і без металевої оболонки.

Розрахункову втрату напруги у відсотках визначають за виразом

U = U0 I L , % ,

де U0  питома втрата напруги,  ;

I  струм, А;

L  довжина, км.

Величину U0 для проводів і кабелів знаходять за спеціальними таблицями, різними для одно- і трифазного струмів, у залежності від їх конструкцій, частоти і матеріалу жил. Для шинопроводів і труб у таблицях наводять значення погонних опорів r0, x0 в Ом/км. У такому випадку U0 дорівнює

,

де К(і) = К(1) = 2 – для однофазної мережі; К(і) = К(3) =  – для трифазної мережі.

У мережах підвищеної частоти з напругою 36 В допустима втрата напруги може бути прийнята рівною 10%. В інших мережах її визначають, виходячи з допустимих відхилень і коливань напруги на затискачах ЕП.

3 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Здійснити розробку курсового проекту (пояснювальну записку і робочі креслення) ЕПС заданого промислового підприємства, згідно завдання (надається студенту керівником згідно додатку Р).

Зміст курсового проекту має включати розробку таких частин:

- Умови проектування.

  - Характеристика проектованого підприємства.

  - Характеристика електроприймачів.

  - Характеристика джерела живлення.

- Визначення розрахункових електричних навантажень.

  - Визначення розрахункових навантажень силових електроприймачів напругою до 1000 В.

  - Визначення розрахункових навантажень силових електроприймачів напругою вище 1000 В.

  - Визначення розрахункових навантажень системи освітлення.

  - Визначення сумарних електричних навантажень.

  - Визначення координат центра і побудова картограми електричних навантажень.

- Вибір внутрішнього електропостачання.

  - Вибір кількості й потужності цехових трансформаторів.

  - Розрахунок внутрішньозаводської мережі напругою 10 кВ.

  - Розрахунок цехової мережі напругою 0,38 кВ.

  - Компенсація реактивної потужності.

- Вибір зовнішнього електропостачання підприємства.

  - Загальні відомості.

  - Вибір напруги живлячої і внутрішньозаводської мереж.

  - Вибір пунктів прийому електроенергії.

  - Вибір схеми зовнішнього електропостачання.

  - Вибір повітряних ліній напругою 110 кВ.

- Розрахунок струмів короткого замикання.

  - Розрахунок струмів трифазного короткого замикання в електричній мережі напругою вище 1 кВ.

  - Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на стороні 110 кВ ПС.

  - Розрахунок струмів трифазного короткого замикання в електричній мережі напругою до 1000 В.

  - Перевірка перерізів кабелів мережі напругою 10 кВ за умовами термічної стійкості до струмів короткого замикання.

- Вибір струмоведучих частин і електричних апаратів.

  - Вибір вимикача та роз’єднувача на напругу 110 кВ.

  - Вибір вимикачів у мережі 10 кВ.

  - Вибір вимикачів навантаження у мережі 10 кВ.

  - Вибір трансформаторів струму.

  - Вибір трансформаторів напруги.

  - Вибір комутаційних апаратів у мережі 0,38 кВ.

- Оцінка та корекція усталених відхилень напруги.

  - Втрати потужності в лініях.

  - Втрати напруги в лініях.

  - Втрати напруги в трансформаторах.

- Висновки.

Варіант завдання надає викладач-консультант або викладач, який проводить практичні заняття. Варіант містить дві позиції: перша цифра – номер заводу (промислового підприємства), який включає у своє підпорядкування дев’ять цехів (перелік восьми наведено в таблицях А.1-А.25) (генплан заводу виконує студент у довільному представленні), друга цифра – план (рис. А.1-А.10) і навантаження дев’ятого цеху (таблиці А.26-А.36).

Перша цифра варіанту відповідає номеру заводу (промислового підприємства) з наступного переліку:

- Завод кольорової металургії (Таблиця А.1).

- Авіазавод (Таблиця А.2).

- Цементний завод (Таблиця А.3).

- Меланжевий комбінат (Таблиця А.4).

- Хімзавод (Таблиця А.5).

- М'ясокомбінат (Таблиця А.6).

- Цементний завод (Таблиця А.7).

- Завод поздовжньо-стругальних верстатів (Таблиця А.8).

- Електроапаратний завод (Таблиця А.9).

- Завод середнього машинобудування (Таблиця А.10).

- Вагонобудівний завод (Таблиця А.11).

- Моторний завод (Таблиця А.12).

- Котельний завод (Таблиця А.13).

- Машинобудівний завод (Таблиця А.14).

- Ремонтно-механічний заводу (Таблиця А.15).

- Комбінат «Хімволокно» (Таблиця А.16).

- Завод геофізичного обладнання (Таблиця А.17).

- Машинобудівний завод (Таблиця А.18).

- Механічний завод (Таблиця А.19).

- Механічний завод (Таблиця А.20).

- Завод сільськогосподарського машинобудування (Таблиця А.21).

- Завод хімічних препаратів (Таблиця А.22).

- Котельний завод (Таблиця А.23).

- Механічний завод (Таблиця А.24).

- Ремонтно-механічний завод (Таблиця А.25).

Електричні навантаження промислових підприємств (перша цифра варіанту) наведено у таблицях А.1-А.25 додатку А.

План розташування ЕП для одного із виробничих цехів та їх номінальні потужності за варіантами надано на рисунках А.1–А.25 та таблицях А.26–А.35 додатку А.

4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4.1 Основна література

1. Бурбело, М. Й. Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків: навч. посібник [Текст] / М. Й. Бурбело, О. О. Бірюков, Л. М. Мельничук. – Винниця: ВНТУ, 2011. – 204 с.

2. Півняк, Г.Г. Розрахунок електричних мереж систем електропостачання: навч. посібник [Текст] / Г.Г. Півняк, Н. С. Волотковська, Г. А. Кігель, А. В. Коротун [Текст] / К.: ІЗМН, 1998. – 138 с.

3. Маліновський, А. А. Основиелектропостачання: навч. посібник [Текст] / А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін. – Львів: Видовн. Національного університету «Львівська політехніка», 2005. –324 с.

4. Рудницький, В. Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування. Навчальний посібник / В. Г. Рудницький [Текст]. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2007. –280 с.

5. Шестеренко, В. Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств. Підручник [Текст] / В. Є. Шестеренко. – Винниця: Нова Книга, 2004. –656 с.

6. Справочник по проектированию электроснабжения [Текст] / Под ред. Ю. Г. Барыбинаи др. – М.: Энергия, 1990. – 576 с. – (Электроустановки промышленных предприятий / Под общ. ред. Ю. Н. Тищенко и др.).

7. Федоров, А. А. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования [Текст] / А. А. Федоров, Л. Е.Старкова. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.

4.2 Додаткова література

8. Волобринский, С. Д. Электрические нагрузки промышленных предприятий [Текст] / С. Д. Волобринский, Г. М. Каялов, П. Н. Клейн, Б. С. Мешель. – Л.: Энергия, 1971. – 264 с.

9. Денисенко, М. А. Спеціальні питання електропостачання: навч. посіб. [Текст] / Н. А. Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 1.: Вибір елементів електропостачальних систем на основі стохастичного моделювання процесів, що відбуваються в них. – 288 с.

10. Денисенко, М. А. Що до методів розрахунку електричних навантажень промислових об’єктів [Текст] / М. А. Денисенко М. А. // Промелектро. – 2008. – № 1. – С. 22–29.

11. Денисенко, М. А. Спеціальні питання електропостачання : навч. посіб. / М. А. Денисенко. – НТУУ «КПІ», 2009. – Ч.2.: Електропостачання в середовищах, відмінних від нормальних. Компенсація ємнісних струмів замикання на землю. – 244 с.

12. Жежеленко, И. В. Методы вероятносного моделирования в расчетах харатеристик электрических нагрузок потребителей [Текст] / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко, В. П.Спетанов. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

13. Львов, А. П. Электрические сети повишенной частоты [Текст] / А. П. Львов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 104 с.

14. Овчаренко, А. С. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий [Текст] / А. С. Овчаренко, М. Л. Рабинович, В. И. Мозырский, Д. И. Розинский. – К.: Техника, 1985. – 279 с.

15. Соловей, О. І. Техніко-економічні розрахунки систем електропостачання промислових підприємств: навч. посіб. [Текст] / О. І. Соловей, О. О. Ситник, В. П. Розен, та ін. за аг. Ред.. О. І. Солов′я. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. –247 с.

16. Справочная книга по светотехнике [Текст] / Под ред. Ю. Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиз дат, 1983. – 472 с.

17. Справочная книга для проектирования электрического освещения [Текст] / Под ред. Г.М. Кноринга. – М.: Энергия, 1976. – 384 с.

18. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.

Шифр М 788–1069 / ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 1990.

19. Шидловский, А. К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения про мышленных предприятий [Текст] / А. К. Шидловский, Г. Я. Вагин, Э. Г. Куренный. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 224 с.

4.3 Нормативно-технічна та спеціальна література

20. ГОСТ 28249-93. Короткое замыкание в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

21. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения [Текст]. Введенный в Украине с 01.01.1990 г.

22. ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. Дата введения 2002.01.01.

23. ДБН В.2.5-23-2010. Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення [Текст]. – К.: Держбуд України, 2010.

24. Инструкция по проектированию силового и осветителльного электрооборудования промышленных предприятий [Текст]. СН 357-77. Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1977. – 32 с.

25. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. СН 174-75. Госстрой СССР [Текст]. – М.: Стройиздат, 1975.

26. Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами [Текст] / Нормативний акт Міністерства Енергетики України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 1. – С. 174–193.

27. Нормы технологического проектирования подстанций с высшим напряжением 35–750 кВ. – 3-е изд. [Текст]. М.: Минэнерго СССР, 1979.

28. Правила улаштування електроустановок [Текст] / 3-те вид., перероб. и доп. –

Х. : Вид-во «Форт», 2010. − 736 с.

29. РД 153-34.0-20.527-98. Руководящиеи указания по расчету токов короткого замикания ы виборум елктрооборудования. Утверждены 23.03.1998 г.

30. РТМ З6.18.32.4-92. Указания по расчету электрических загрузок [Текст]. – 27 с.

Додаток А
ПОЧАТКОВі дані до кУрсового проекту

Таблиця А.1 - Електричні навантаження заводу 1

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех електролізу | 150 | 5-100 | 14000 |
| 2 | Цех регенерації | 80 | 1-30 | 1700 |
| 3 | Розливочний цех | 30 | 5-50 | 880 |
| 4 | Склад глинозему | 30 | 10-30 | 370 |
| 5 | Компресорна 0,4 кВ | 10 | 10-30 | 250 |
| 6 | Насосна 0,4 кВ | 12 | 10-30 | 300 |
| 7 | Ливарний цех | 60 | 1-50 | 1800 |
| 8 | Ковальсько-механічний цех | 40 | 10-80 | 550 |

Таблиця А.2 - Електричні навантаження заводу 2

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех чорного лиття | 120 | 20-100 | 2800 |
| 2 | Цех кольорового лиття | 80 | 10-20 | 1600 |
| 3 | Цех обробки блоків двигунів | 50 | 1-50 | 1200 |
| 4 | Цех обробки поршнів | 100 | 1-28 | 720 |
| 5 | Цех зборки та випробувань двигунів | 50 | 5-100 | 2100 |
| 6 | Штампувальний цех двигунів літака | 80 | 5-120 | 1800 |
| 7 | Термічний цех | 100 | 1-80 | 1300 |
| 8 | Інструментальний цех | 50 | 1-40 | 500 |

Таблиця А.3 - Електричні навантаження заводу 3

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Відділ первинного дроблення | 15 | 10-30 | 310 |
| 2 | Відділ вторинного дроблення | 11 | 10-50 | 270 |
| 3 | Відділ млинів сировини | 60 | 20-50 | 2200 |
| 4 | Відділ шлакосушіння | 16 | 5-40 | 350 |
| 5 | Холодний кінець пічного відділу | 35 | 20-150 | 2150 |
| 6 | Гарячий кінець пічного відділу | 29 | 50-150 | 1850 |
| 7 | Об’єднаний склад | 30 | 10-80 | 1920 |
| 8 | Відділ цементних млинів | 20 | 10-100 | 1250 |

Таблиця А.4 - Електричні навантаження заводу 4

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех пряжі | 250 | 1-40 | 4500 |
| 2 | Ткацький цех № 1 | 200 | 10-50 | 3800 |
| 3 | Ткацький цех № 2 | 200 | 1-50 | 4000 |
| 4 | Фарбувальний цех | 100 | 3-40 | 4000 |
| 5 | Котельна | 50 | 10-20 | 1800 |
| 6 | Механічний цех | 30 | 1-50 | 550 |
| 7 | Електроремонтний цех | 25 | 3,8-20 | 350 |
| 8 | Центральний склад | 10 | 3-20 | 70 |

Таблиця А.5 - Електричні навантаження заводу 5

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Управління заводом, їдальня | 30 | 1-40 | 420 |
| 2 | Цех хлору та каустика | 100 | 10-100 | 2800 |
| 3 | Компресорна 0,4 кВ | 20 | 1-28 | 150 |
| 4 | Цех хлорофосу | 100 | 1-40 | 2100 |
| 5 | Матеріальний склад | 10 | 1-10 | 52 |
| 6 | Насосна 0,4 кВ | 10 | 10-20 | 100 |
| 7 | Цех метиленхлориду № 1 | 50 | 1-40 | 1600 |
| 8 | Цех метиленхлориду № 2 | 50 | 1-40 | 1700 |

Таблиця А.6 - Електричні навантаження заводу 6

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Ковбасний завод | 130 | 1-50 | 2800 |
| 2 | Гофротара | 25 | 1-28 | 450 |
| 3 | Холодильник | 20 | 20-80 | 950 |
| 4 | Завод первинної обробки продуктів | 70 | 10-40 | 2100 |
| 5 | Лайток | 20 | 1-20 | 200 |
| 6 | Завод технічних фабрикатів | 50 | 3-40 | 1100 |
| 7 | Завод сироватки | 30 | 3-28 | 450 |
| 8 | Конденсатна | 20 | 1-40 | 370 |

Таблиця А.7 - Електричні навантаження заводу 7

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Насосна станція | 6 | 40-120 | 480 |
| 2 | Управління заводом | 15 | 1-40 | 180 |
| 3 | Їдальня | 30 | 1-40 | 210 |
| 4 | Цех зберігання тіл, що меляться | 10 | 1-40 | 40 |
| 5 | Ремонтно-механічний цех | 30 | 1-30 | 350 |
| 6 | Цех випалювання | 100 | 1-150 | 7000 |
| 7 | Електрофільтри до печей | 10 | 10-150 | 600 |
| 8 | Склад клінкера | 20 | 1-30 | 290 |

Таблиця А.8 - Електричні навантаження заводу 8

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Механічний цех дрібних станків | 300 | 1-40 | 4500 |
| 2 | Механічний цех великих станків | 100 | 1-80 | 2500 |
| 3 | Механічний цех унікальних станків | 40 | 1-150 | 2800 |
| 4 | Цех збірки | 50 | 1-50 | 800 |
| 5 | Чавунно-ливарний цех | 150 | 1-20 | 4000 |
| 6 | Цех кольорового лиття | 50 | 1-80 | 1500 |
| 7 | Заготівельно-зварювальний цех | 50 | 1-80 | 800 |
| 8 | Термічний цех | 30 | 1-80 | 970 |

Таблиця А.9 - Електричні навантаження заводу 9

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех магнітних станцій | 280 | 1-100 | 6500 |
| 2 | Заготівельно-зварювальний цех | 200 | 10-100 | 8200 |
| 3 | Цех пластмаси | 100 | 1-120 | 2100 |
| 4 | Цех нормалей | 70 | 1-50 | 1850 |
| 5 | Апаратний цех | 100 | 10-80 | 1700 |
| 6 | Штампувальний цех | 100 | 10-100 | 3800 |
| 7 | Цех азбестоцементних плит | 50 | 10-40 | 850 |
| 8 | Склад готової продукції | 15 | 1-20 | 85 |

Таблиця А.10 - Електричні навантаження заводу 10

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех металопрокатний | 75 | 5-100 | 1800 |
| 2 | Механіко-збірний цех | 150 | 2-70 | 1400 |
| 3 | Ливарний цех 0,4 кВ | 100 | 20-120 | 2800 |
| 4 | Котельня | 30 | 5-60 | 850 |
| 5 | Ковальсько-пресувальний цех | 85 | 10-100 | 250 |
| 6 | Компресорна 0,4 кВ | 10 | 10-50 | 200 |
| 7 | Термічний цех | 150 | 1-150 | 2100 |
| 8 | Механічний цех | 40 | 1-40 | 830 |

Таблиця А.11 - Електричні навантаження заводу 11

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Розливний цех | 30 | 0,57-20,9 | 200,1 |
| 2 | Цех колесних пар | 58 | 0,6-95 | 770,6 |
| 3 | Ремонтно-механічний цех | 65 | 0,5-291,8 | 1520 |
| 4 | Механічний цех | 135 | 0,4-223,1 | 2290,2 |
| 5 | Вагонозбірний цех № 1 | 62 | 0,6-63,8 | 920,2 |
| 6 | Малярний цех | 13 | 0,96-62 | 210,5 |
| 7 | Вагонозбірний цех № 2 | 16 | 0,9-29,2 | 191,7 |
| 8 | Поскатнотележний цех | 104 | 0,55-74,3 | 2130,2 |

Таблиця А.12 - Електричні навантаження заводу 12

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Механічне відділення головного корпусу | 750 | 2-70 | 11600 |
| 2 | Ковальське відділення головного корпусу | 185 | 10-100 | 2750 |
| 3 | Механіко-збірне відділення головного корпусу | 300 | 2-70 | 4860 |
| 4 | Лабораторно-побутовий корпус | 70 | 2-40 | 654 |
| 5 | Інструментально-механічний цех | 80 | 1-40 | 2240 |
| 6 | Транспортувальний цех | 60 | 1-20 | 707 |
| 7 | Компресорна 0,4 кВ | 10 | 10-50 | 250 |
| 8 | Ремонтно-механічний цех | 50 | 1-40 | 1450 |

Таблиця А.13 - Електричні навантаження заводу 13

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Управління заводом | 20 | 1-10 | 31,7 |
| 2 | Котельний цех 1 | 150 | 5-100 | 1660 |
| 3 | Котельний цех 2 | 200 | 5-100 | 2260 |
| 4 | Котельний цех 3 | 130 | 5-100 | 1320 |
| 5 | Аеродинамічний цех 0,4 кВ | 20 | 10-40 | 320 |
| 6 | Паросиловий цех | 50 | 5-50 | 1450 |
| 7 | Котельний цех 4 | 220 | 5-100 | 2420 |
| 8 | Ковальсько-пресувальний цех | 120 | 10-80 | 1460 |

Таблиця А.14 - Електричні навантаження заводу 14

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Сталеливарний цех 0,4 кВ | 100 | 20-120 | 2800 |
| 2 | Термообрубний цех | 100 | 20-120 | 7853 |
| 3 | Ремонтно-інструментальний цех | 120 | 5-20 | 4297 |
| 4 | Механіко-збірний цех | 250 | 1-40 | 17611 |
| 5 | Механічний цех | 150 | 5-20 | 2790,1 |
| 6 | Склад кріплень | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Цех шлаковидалення | 2 | 24 | 48 |
| 8 | Краплероздільний цех | 26 | 5-24,7 | 381 |

Таблиця А.15 - Електричні навантаження заводу 15

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Ливарний цех | 73 | 5-100 | 2369,1 |
| 2 | Головний корпус | 136 | 1-150 | 6956,5 |
| 3 | Механічний цех | 53 | 1-40 | 1513,8 |
| 4 | Котельня | 32 | 10-120 | 1825,9 |
| 5 | Блок допоміжних цехів | 35 | 1-40 | 1007,9 |
| 6 | Компресорна 1 | 14 | 10-80 | 464,5 |
| 7 | Компресорна 2 | 14 | 10-80 | 464,5 |
| 8 | Насосна | 40 | 1-30 | 729,5 |

Таблиця А.16 - Електричні навантаження заводу 16

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Головний матеріальний склад | 10 | 1-14 | 60 |
| 2 | Цех рекуперації | 80 | 1-80 | 1600 |
| 3 | Бензосховище | 4 | 1-14 | 40 |
| 4 | Ділянка лакування | 100 | 1-40 | 4000 |
| 5 | Целофановий цех | 40 | 1-80 | 1200 |
| 6 | Хімічний цех | 50 | 1-50 | 1600 |
| 7 | Гараж | 20 | 1-28 | 260 |
| 8 | Склад готової продукції | 10 | 3-20 | 80 |

Таблиця А.17 - Електричні навантаження заводу 17

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Управління заводом | 30 | 1-17 | 210 |
| 2 | Цех збірки | 100 | 5-147 | 4700 |
| 3 | Цех метрології | 40 | 5-250 | 6000 |
| 4 | Гальваніка | 60 | 10-225 | 1500 |
| 5 | Ковальський цех | 60 | 10-275 | 10500 |
| 6 | Заготівельно-зварний цех | 200 | 10-200 | 20200 |
| 7 | Штампувальний цех | 50 | 5-176 | 3800 |
| 8 | Ремонтно-механічний цех | 102 | 5-160 | 1635 |

Таблиця А.18 - Електричні навантаження заводу 18

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного | сумарна |
| 1 | Ковальсько-пресувальний цех | 169 | 1,1-150 | 11764 |
| 2 | Механіко-збірний цех | 240 | 1,1-157 | 18703 |
| 3 | Ливарний цех | 225 | 1,1-150 | 16164 |
| 4 | Металопрокатний цех | 360 | 0,6-145,7 | 22937 |
| 5 | Інструментальний цех | 86 | 1,1-10 | 379 |
| 6 | Управління заводом | 201 | 0,6-6,6 | 661 |
| 7 | Цех консервації та пакування | 173 | 0,6-10,1 | 836 |
| 8 | Заготівельно-зварний цех | 68 | 0,6-30 | 785 |

Таблиця А.19 - Електричні навантаження заводу 19

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Механіко-збірний цех | 557 | 1-60 | 10160 |
| 2 | Побутові приміщення | 10 | 1-10 | 51,3 |
| 3 | Управління заводом | 15 | 0,5-5 | 68,9 |
| 4 | Механічний цех | 228 | 1-30 | 2709 |
| 5 | Дослідно-експериментальний цех | 205 | 10-100 | 4962 |
| 6 | Цех зварювання біметалів | 261 | 1,5-100 | 6150 |
| 7 | Цех нових матеріалів | 324 | 10-170 | 7020 |
| 8 | Блок складів | 26 | 3-35 | 114,8 |

Таблиця А.20 - Електричні навантаження заводу 20

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех ріжучого інструменту | 149 | 1-34 | 2523 |
| 2 | Цех експлуатаційного інструменту | 200 | 1-80 | 2004 |
| 3 | Інструментальний цех | 190 | 2-51 | 1637 |
| 4 | Електроремонтний цех | 447 | 1-40 | 1860 |
| 5 | Модельно-кокильний цех | 250 | 3-40 | 1506 |
| 6 | Ремонтно-механічний цех | 81 | 3-60 | 600 |
| 7 | Адміністративно-побутовий корпус | 315 | 1-31 | 2340 |
| 8 | Блок складів | 100 | 2-40 | 871 |

Таблиця А.21 - Електричні навантаження заводу 21

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Електричний цех | 30 | 1-10 | 380 |
| 2 | Інструментальний цех | 60 | 1-10 | 1000 |
| 3 | Цех термообробки | 50 | 1-40 | 1800 |
| 4 | Цех нестандартного обладнання | 30 | 1-40 | 400 |
| 5 | Токарно-автоматний цех | 250 | 2-70 | 2470 |
| 6 | Збірний цех | 60 | 2-70 | 800 |
| 7 | Штампувальний цех | 150 | 5-40 | 2000 |
| 8 | Компресорна 0,4 кВ | 10 | 10-50 | 450 |

Таблиця А.22 - Електричні навантаження заводу 22

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Цех № 1 | 150 | 1-50 | 4200 |
| 2 | Цех № 2 | 60 | 1-50 | 1000 |
| 3 | Цех № 3 | 100 | 1-50 | 3500 |
| 4 | Ремонтно-механічний цех | 52 | 0,12-90 | 730 |
| 5 | Електричний цех | 20 | 0,12-10 | 150 |
| 6 | Котельня | 20 | 1-50 | 280 |
| 7 | Компресорна 0,4 кВ | 10 | 10-50 | 200 |
| 8 | Цех № 4 | 10 | 1-50 | 600 |

Таблиця А.23 - Електричні навантаження заводу 23

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Склад паливно-змащувальних матеріалів | 15 | 1-10 | 70 |
| 2 | Допоміжний склад | 5 | 1-4 | 10 |
| 3 | Склад тарного зберігання | 7 | 1-5 | 30 |
| 4 | Автотранспортний цех | 25 | 15-17 | 250 |
| 5 | Склад цементу | 30 | 3-10 | 250 |
| 6 | Побутовий корпус | 50 | 3-10 | 200 |
| 7 | Інженерно-лабораторний корпус | 40 | 3-10 | 250 |
| 8 | Управління заводом | 30 | 1-7 | 100 |

Таблиця А.24 - Електричні навантаження заводу 24

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Електричний цех | 50 | 0,6-30 | 380 |
| 2 | Інструментальний цех | 95 | 1,5-28 | 1000 |
| 3 | Цех термообробки | 40 | 15-80 | 1800 |
| 4 | Цех нестандартного обладнання | 27 | 15-20 | 400 |
| 5 | Токарно-автоматний цех | 210 | 1,6-28 | 2470 |
| 6 | Збірний цех | 38 | 0,6-30 | 800 |
| 7 | Штампувальний цех | 100 | 1,6-50 | 2000 |
| 8 | Механічний цех | 1777 | 1-30 | 2600 |

Таблиця А.25 - Електричні навантаження заводу 25

| № на плані | Найменування цехів і навантажень | Кількість електроприймачів (ЕП) | Номінальна потужність, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного ЕП | сумарна |
| 1 | Ливарний цех | 73 | 1-120 | 2270 |
| 2 | Штампувальний цех | 100 | 10-100 | 2000 |
| 3 | Гальванічний цех | 120 | 10-40 | 2340 |
| 4 | Механічний цех № 2 | 86 | 1-30 | 970 |
| 5 | Ковальсько-пресувальний цех | 137 | 1-80 | 3800 |
| 6 | Механічний цех № 1 | 53 | 1-90 | 1420 |
| 7 | Електроремонтний цех | 92 | 1-40 | 1100 |
| 8 | Компресорна 0,4 кВ | 20 | 1-28 | 150 |

Рисунок А.1 – План цеху (друга цифра варіанту 1, 11, 21)

Рисунок А.2 – План цеху (друга цифра варіанту 2, 12, 22)

Рисунок А.3 – План цеху (друга цифра варіанту 3, 13, 23)

Рисунок А.4 – План цеху (друга цифра варіанту 4, 14, 24)

Рисунок А.5 – План цеху (друга цифра варіанту 5, 15, 25)

Рисунок А.6 – План цеху (друга цифра варіанту 6, 16, 26)

Рисунок А.7 – План цеху (друга цифра варіанту 7, 17, 27)

Рисунок А.8 – План цеху (друга цифра варіанту 8, 18, 28)

Рисунок А.9 – План цеху (друга цифра варіанту 9, 19, 29)

Рисунок А.10 – План цеху (друга цифра варіанту 10, 20, 30)

Таблиця А.26 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 1, 11, 21)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 11 | 21 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 8 | Круглошліфувальний верстат | 5,5+3+1,1 | 7,5+1,5+0,6 | 5,5+2,2+0,8 |
| 2, 9 | Плоскошліфувальний верстат | 3+1,5+0,8 | 5,5+1,5+0,4 | 4+1,5+0,6 |
| 3, 4, 5 | Токарно-гвинторізний верстат | 2,2+0,8+0,4 | 2,2+1,5+0,4 | 2,2+1,1+0,6 |
| 6, 7 | Універсальний фрезерний верстат | 1,5+1,1+0,4 | 1,5+0,8+0,4 | 1,1+0,8+0,4 |
| 10, 11, 19, 20, 29, 30 | Свердлильний верстат | 2,2+0,4 | 1,1+0,4 | 2,2+0,4 |
| 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 | Токарно-гвинторізний верстат | 7,5+4+0,6 | 10+1,1+0,4 | 13+1,1+0,8 |
| 17 | Прес | 10 | 70 | 10 |
| 18, 21 | Кран мостовий, G = 5 т, ТВ = 25 % | 13,2+2,7+4,2 | 13,2+2,7+4,2 | 13,2+2,7+4,2 |
| 22, 23 | Прес холодного видавлювання | 40 | 55 | 55 |
| 26, 39 | Точильний верстат | 1,5 | 2 | 3,0 |
| 27, 31 | Вентилятор калорифера | 4,0 | 5,5 | 7,0 |
| 28, 34 | Прес кривошипний | 30 | 22 | 30 |
| 32, 33 | Довбальний верстат | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| 35, 36, 37, 38 | Токарно-гвинторізний верстат | 7,5+3+1,5 | 10+4+0,8 | 13+1,5+0,4 |
| 40, 43 | Зварювальний перетворювач, ПСО-500 | 28,0 | 28 | 28,0 |
| 41, 42, 45 | Вентилятор витяжний | 7,5 | 10 | 13 |
| 44 | Гільйотинні ножиці | 1,5 | 1,3 | 17 |

Таблиця А.27 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 2, 12, 22)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 12 | 22 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1 | Прокатний стан | 75 | 100 | 75 |
| 2, 7 | Кран мостовий, G = 5 т, ТВ = 40 % | 11+7,5+2,2 | 1,1+7,5+2,2 | 11+7,5+2,2 |
| 3 | Ножиці-сапи | 7,5 | 7,5 | 5,5 |
| 4, 20 | Ножиці дискові кінцеві | 13 | 17 | 10 |
| 5 | Ножиці дискові | 5,5 | 4 | 7 |
| 6, 21 | Прокладочний верстат | 2,2 | 3 | 4 |
| 8 | Сушильна піч | 20 | 25 | 30 |
| 9 | Листоправочна машина | 2,2 | 1,5 | 2,2 |
| 10, 11, 13 | Прокатний стан | 230 | 175 | 230 |
| 12 | Кран мостовий, G = 10 т, ТВ = 40 % | 16+11+2,2 | 16+11+2,2 | 16+11+2,2 |
| 14 | Гідравлічний прес | 13 | 10 | 13 |
| 15, 19 | Гільйотинні ножиці | 17 | 10 | 13 |
| 16 | Вальцешліфувальний верстат | 5,5 | 7,5 | 10 |
| 17, 18 | Прес | 30 | 22 | 40 |
| 22, 23, 24 | Прес-брикетувальник, 630 т | 30 | 30 | 30 |
| 25, 26 | Токарний напівавтомат | 4+0,15 | 5,5+0,15 | 5,5+0,15 |
| 27, 28, 29, 30 | Вертикально-свердлильний верстат | 10+1,1+0,15 | 13+1,1+0,15 | 13+1,1+0,15 |

Таблиця А.28 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 3, 13, 23)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 13 | 23 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 2, 3, 4 | Шахтна електропіч | 20 | 25 | 30 |
| 5, 6 | Камерна електропіч | 50 | 40 | 40 |
| 7, 12, 15 | Гартівний бак | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 8, 9 | Шахтна електропіч | 30 | 30 | 36 |
| 10 | Ванна знежирення | 1,5 | 1,1 | 1,5 |
| 11, 13, 14 | Електропіч-ванна | 20 | 15 | 10 |
| 16, 17 | Установка високої частоти | 30 | 40 | 50 |
| 18, 19 | Вентилятори | 10 | 7,5 | 10 |
| 20, 21, 22 | Універсальний круглошліфувальний верстат | 7,5+1,5+0,6 | 13+4+0,8 | 7,5+1,5+0,6 |
| 23, 24 | Токарний верстат | 4+1,1+0,6 | 7,5+2,2+0,6 | 4+1,1+0,6 |
| 25, 26, 27 | Токарно-гвинторізний верстат | 10+1,1+0,2 | 13+1,5+0,2 | 10+1,1+0,2 |
| 28, 29 | Вертикально-фрезерний верстат | 7,5+1,5+0,2 | 10+2,2+0,4 | 7,5+1,5+0,2 |
| 30, 31 | Вертикально-свердлильний верстат | 7,5+0,4 | 5,5+0,4 | 7,5+0,6 |
| 32 | Кран мостовий, G = 5 т, ТВ = 25 % | 7,5+2,2+11 | 7,5+2,2+11 | 7,5+2,2+11 |
| 33 | Заточний верстат | 2,2 | 4 | 3 |

Таблиця А.29 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 4, 14, 24)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 14 | 24 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 2, 3, 4, 34 | Вертикально-свердлильний верстат | 5,5+0,15 | 4+0,15 | 5,5+0,15 |
| 5, 25, 28, 29, 32, 33 | Токарно-гвинторізний верстат | 10+1,1+0,15 | 10+1,1+0,15 | 13+1,1+0,15 |
| 6, 7 | Верстат для намотування котушок | 2,2 | 30 | 40 |
| 8, 16 | Шафа сушильний | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Ванна для просочення | 3 | 2,2 | 3 |
| 10 | Зигзагмашина | 2,2 | 1,5 | 3 |
| 11 | Комбіновані прес-ножиці | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| 12 | Машина листозгинальна | 4 | 5,5 | 4 |
| 13, 31 | Заточний верстат | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| 14, 15, 35 | Прес | 10 | 10 | 10 |
| 17, 21 | Верстат для ізоляції проводів | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| 18 | Витяжна шафа | 15 | 2,2 | 1,5 |
| 19 | Верстат для стикового зварювання | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Вентилятор | 4 | 5,5 | 4 |
| 22, 23 | Зварювальний перетворювач | 18 | 18 | 18 |
| 24 | Трансформатор для печі ОСУ-20 | 15 | 15 | 15 |
| 30 | Поперечно-стругальний верстат | 5,5 | 5,5 | 4 |
| 36 | Кран мостовий, G = 5 т, ТВ = 25 % | 13+2,7+4,2 | 13+2,7+4,2 | 13+2,7+4,2 |

Таблиця А.30 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 5, 15, 25)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 15 | 25 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 2 | Токарно-гвинторізний верстат | 13+1,5+0,4 | 17+1,5+0,6 | 13+1,5+1,1 |
| 3, 4, 5 | Токарний напівавтомат | 17+1,5+0,6 | 22+1,5+0,6 | 17+1,5+0,6 |
| 6, 7 | Різьбонарізний верстат | 30+2,2+1,1 | 30+2,2+1, | 17+1,5+0,6 |
| 10, 11 | Довбальний верстат | 4+0,6 | 3+0,4 | 5,5+0,8 |
| 8, 9 | Радіально свердлильний верстат | 10 | 7,5 | 10 |
| 12, 13, 41 | Гідропрес на 25 т | 10 | 10 | 10 |
| 14, 15, 16, 17, 18 | Притиральні верстат | 4 | 5,5 | 5,5 |
| 21, 22, 40 | Точильний верстат | 1,5 | 2,2 | 3 |
| 19, 20 | Універсально-заточувальний верстат | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| 23 | Шліфувальний верстат | 3+11+0,4 | 4+1,5+0,6 | 5,5+2,2+0,8 |
| 24, 25 | Прес | 1,5 | 2,2 | 3 |
| 26, 29 | Вентилятор калорифера | 10 | 7,5 | 13 |
| 27, 28 | Вентилятор витяжний | 3 | 4 | 5,5 |
| 30, 31, 32, 33 | Насос гідравлічний | 1 | 5,5 | 7,5 |
| 34, 35 | Координатно-розточний верстат | 5,5 | 7,5 | 4 |
| 36, 37 | Поперечно-стругальний верстат | 4 | 5,5 | 3 |
| 38 | Кран мостовий, G = 10 т, ТВ = 40 % | 10+7,5+2,2 | 13+7,5+2,2 | 17+10+2,2 |
| 39 | Конвеєр | 2,2 | 3 | 4 |

Таблиця А.31 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 6, 16, 26)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 16 | 26 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 7, 10, 20, 31 | Вентилятор калориферів | 4 | 3 | 5,5 |
| 2, 3 | Зварювальний трансформатор, ТВ = 65 % | 4,2 | 76 | 32 |
| 4, 19, 27 | Кран мостовий, G = 10 т, ТВ = 40 % | 30+22+ 2,2+16 | 45+22+ 3,5+45 | 60+35+ 6+60 |
| 5, 8 | Вертикально-свердлильний верстат | 5,5+0,4 | 4+0,4 | 5,5+0,4 |
| 6, 25, 29 | Наждак | 1,5 | 2,2 | 4 |
| 9, 15 | Токарно-гвинторізний верстат | 22+2,2+0,2 | 22+2,2+0,2 | 22+2,2+0,2 |
| 11, 16 | Поздовжньо-стругальний верстат | 75+22+ 13+2,2 | 55+17+ 10+1,5 | 55+22+ 13+2,2 |
| 12, 13, 14 | Вертикально-свердлильний верстат | 10+1,5+0,4 | 13+2,2+0,4 | 10+1,5+0,4 |
| 17 | Механічні двері | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| 18, 28 | Вентилятори калориферів дверей | 22 | 30 | 17 |
| 21, 22, 23, 24 | Стенд збірки і обкатки машин | 17 | 22 | 30 |
| 26, 30 | Прес кривошипний | 7,5 | 5,5 | 4 |

Таблиця А.32 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 7, 17, 27)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 17 | 27 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 6, 43, 47 | Вентилятор витяжний | 7,5 | 10 | 5,5 |
| 2, 5 | Високочастотна установка для сушіння деревини | 70 | 70 | 60 |
| 3, 4 | Лісопильна рама | 30 | 30 | 22 |
| 7, 8, 9, 10 | Електрорубанок | 10 | 7 | 7 |
| 11, 12, 13 | Циркулярно-маятникова пила | 4 | 4 | 5,5 |
| 14, 15, 16 | Циркулярна пила | 3 | 2,2 | 4 |
| 17, 18 | Механічний колун | 4 | 4 | 3 |
| 19, 20 | Точильний верстат | 2,2 | 2,2 | 1,5 |
| 23, 43 | Фугувальний верстат | 4 | 4 | 5,5 |
| 21, 22 | Шипорізний верстат | 7,5 | 5,5 | 3 |
| 24, 25 | Фрезерний верстат | 4 | 4 | 4 |
| 26, 27, 28, 29 | Комбінований деревообробний верстат | 7,5 | 7,5 | 10 |
| 30, 31, 41, 42 | Вертикально-свердлильний верстат | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 32, 33 | Стружковий транспортер | 22 | 30 | 22 |
| 34 | Кран-балка на 3 т | 2+4,6+1,7 | 2+3+0,65 | 2+4,6+1,7 |
| 35, 36 | Полірувальний верстат | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| 37, 38 | Круглошліфувальний верстат | 2,2 | 3 | 3 |
| 39, 40 | Рейсмусний верстат | 4 | 5,5 | 4 |
| 44, 45, 46 | Електронагрівальна плита | 4 | 5 | 5 |

Таблиця А.33 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 8, 18, 28)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 18 | 28 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 3 | Молот пневматичний | 10 | 15 | 20 |
| 2 | Абразивно-відрізний верстат | 4 | 3 | 2,2 |
| 4 | Піч нагрівальна | 12 | 14 | 16 |
| 5 | Прес-ножиці | 1,5 | 2,2 | 3 |
| 6, 7 | Обдирно-шліфувальний верстат | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Фрезерно-відрізний напівавтомат | 7,5+15+0,4 | 7,5+2,2+0,4 | 7,5+2,2+0,6 |
| 9 | Прес кривошипний | 7,5 | 10 | 10 |
| 10 | Гільйотинні ножиці | 10 | 7,5 | 13 |
| 11 | Прес | 40 | 30 | 40 |
| 12, 25 | Токарний напівавтомат | 30+17+3 | 40+13+3 | 30+13+3 |
| 13, 15 | Токарний верстат | 2,2+0,4 | 3+0,4 | 2,2+0,4 |
| 14 | Радіально-свердлильний верстат | 7,5+1,5+0,6 | 10+1,1+0,4 | 7,5+2,2+0,8 |
| 16, 17, 18, 19, 23, 24 | Токарно-револьверний верстат | 10+1,5+0,4 | 13+1,5+0,6 | 10+0,8+0,4 |
| 21, 22 | Вертикально-свердлильний верстат | 4+0,15 | 5,5+0,15 | 5,5+0,15 |
| 20, 26 | Універсальний заточувальний верстат | 1,5 | 2,2 | 3 |
| 27 | Точильний верстат | 5,5 | 4 | 3 |
| 28 | Точильно-шліфувальний верстат | 3 | 2,2 | 2,2 |
| 29 | Доводочний верстат для різців | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| 30, 31 | Напівавтомат для заточування свердел | 4 | 3 | 4 |

Таблиця А.34 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 9, 19, 29)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 19 | 29 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 2, 3, 19, 20, 26, 27 | Токарний горизонтальний напівавтомат | 22+1,5+1 | 17+1,5+0,8 | 22+1,5+0,8 |
| 4, 5, 7, 8, 24 | Токарно-револьверний верстат | 10+1,1+0,4 | 13+1,1+0,67 | 7,5+3+0,8 |
| 6 | Токарно-гвинторізний верстат | 7,5+15 | 10+0,6 | 13+0,4 |
| 11 | Вертикально-свердлильний верстат | 5,5+0,15 | 5,5+0,15 | 4+0,5 |
| 9,10,12 | Вертикально-свердлильний верстат | 4+0,1 | 7,5+0,4 | 5,5+0,15 |
| 13 | Центрувальний верстат | 1,5 | 2,2 | 3 |
| 14,15,16,17 | Токарний напівавтомат | 7,5+1,1+0,8 | 7,5+1,5+0,8 | 5,5+1,5+1,1 |
| 18 | Точильний верстат | 1,5 | 2,2 | 1,1 |
| 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 | Токарно-гвинторізний верстат | 10+4+0,2 | 7,5+3+0,2 | 10+3+0,2 |
| 25, 32, 33 | Алмазно-розточувальний верстат | 4 | 5,5 | 4 |
| 34 | Перетворювач дугового електрозварювання | 20 | 28 | 20 |
| 35 | Зварювальний трансформатор, ТВ = 40 % | 35 | 34 | 3 |
| 36 | Токарно-гвинторізний верстат | 13+1,5+0,4 | 17+4+1,1 | 13+1,5+0,8 |
| 37 | Автомат імпульсно-дугового наплавлення | 20 | 11 | 20 |
| 38, 39 | Випрямляч зварювальний | 24 | 24 | 24 |

Таблиця А.35 – Електричні навантаження цеху (друга цифра варіанту 10, 20, 30)

| Номер на плані | Найменування обладнання | Варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 |
|  |  | Номінальна потужність ЕП, кВт |  |  |
| 1, 2 | Галтавочний барабан | 3 | 40 | 3 |
| 3, 4 | Прес кривошипний холодного видавлювання | 40 | 30 | 40 |
| 5, 6 | Прес карбований | 30 | 22 | 30 |
| 7 | Автомат багатопозиційний | 10 | 10 | 10 |
| 8, 9, 45 | Обдирно-шліфувальний верстат | 1,5 | 2,2 | 1,1 |
| 10 | Автомат різьбонакатний | 30+2,2+1,1 | 30+2,2+1,1 | 17+1,5+0,6 |
| 11, 12, 13, 14,15, 16 | Прес кривошипний | 1,5 | 3 | 11 |
| 19, 26, 31, 32, 33, 34, 35 | Прес кривошипний | 7,5 | 5,5 | 7,5 |
| 17, 22, 24, 25 | Прес фрикційний | 20 | 14 | 20 |
| 18, 29, 30 | Піч опору | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| 20, 21 | Прес кривошипний | 45 | 40 | 50 |
| 23, 41, 42 | Електропіч камерна | 20 | 25 | 20 |
| 38, 39, 43, 44 | Електропіч-ванна | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 46 | Піч опору | 20 | 15 | 20 |
| 47, 49 | Електропіч | 7,5 | 5,5 | 7,5 |
| 48, 51 | Вентилятор | 25 | 50 | 50 |
| 50 | Високочастотний установка | 7,5 | 10 | 7,5 |
| 27, 28 | Механічні ножиці | 4+1,5+0,4 | 4+1,5+0,4 | 4+1,5+0,4 |
| 36 | Відрізний напівавтомат | 30 | 40 | 35 |
| 37, 40 | Шахтна електропіч | 7,5 | 5,5 | 7,5 |

Додаток Б
Довідкові дані для виконання розділу «Розрахунок електричних навантажень»

Таблиця Б.1 – Основні показники (коефіцієнти) електричних навантажень окремих електроприймачів [17]

| ЕП | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | використання, Кв.і | потужності, cosφі |
| 1. Машинобудівна і металообробна промисловість |  |  |
| Металоріжучі верстати Металоріжучі верстати дрібносерійного виробництва з нормальним режимом роботи: дрібні токарні, стругальні, довбальні, фрезерні, свердлувальні, карусельні, точильні, ножиці листові, сортові, фасонні, скрапи, арматурні Те саме, у разі великосерійного виробництва Те саме, у разі важкому режимі роботи: штампувальні преси, автомати, револьверні, обдирні, зубофрезерний, а також крупні токарні, стругальні, фрезерні, карусельні і розточувальні верстати Те саме, з особливо важким режимом роботи: приводи молотів, кувальних машин, волочильних верстатів, очисних барабанів, бігунів і ін. Шліфувальні верстати Автоматичні потокові лінії обробки металів Механічні цехи, багатошпіндельні автомати для виготовлення деталей з прутків Переносний електроінструмент Вентилятори, ексгаустери, санітарно-гігієнічна вентиляція Насоси, компресори, двигун-генератори Підйомно-транспортні механізми Елеватори, транспортера, шнеки, конвеєри незблоковані Те саме, що блокуються Крани, тельфери за ТУ = 25% Те саме за ТУ = 40% Зварювальне устаткування Зварювальні трансформатори для ручної дугової зварки і різання металів Зварювальні машини шовні Те саме, стикові і точкові Зварювальні трансформатори для автоматичного і напівавтоматичного дугового зварювання Однопостові зварювальні двигун-генератори Багатопостові зварювальні двигун-генератори Машини для зварювання тертям Електричні печі Печі опору з безперервним (автоматичною) завантаженням, сушильні шафи Те саме, з періодичним завантаженням Печі опору з неавтоматичним завантаженням виробів Дрібні нагрівальні прилади Індукційні печі низької частоти Двигун-генератори індукційних печей високої частоти Лампові генератори індукційних печей високої частоти Перетворювачі тиристорів установок ТВЧ Дугові сталеплавильні печі ємкістю від 3 до 10т з автоматичним регулюванням електродів : – для якісних сталей з механізованим завантаженням – для якісних сталей без механізованого завантаження – для фасонного лиття з механізованим завантаженням – для фасонного лиття без механізованого завантаження Дугові сталеплавильні печі ємкістю від 0,5 до 1,5т для фасонного лиття (у підсобних цехах з автоматичним регулюванням електродів) Дугові печі кольорового металу (мідні сплави) ємкістю від 0,25 до 0,5т з ручним регулюванням електродів Допоміжні механізми дугових печей, і печей опору Насоси, вентилятори, компресори Насоси, компресори, двигун-генератори Вентилятори, ексгаустери, вентиляційне устаткування Насоси, компресори з синхронними електродвигунами – для фасонного лиття з механізованим завантаженням – для фасонного лиття без механізованого завантаження Дугові сталеплавильні печі ємкістю від 0,5 до 1,5т для фасонного лиття (у підсобних цехах з автоматичним регулюванням електродів) Дугові печі кольорового металу (мідні сплави) ємкістю від 0,25 до 0,5т з ручним регулюванням електродів | 0,12 … 0,14 0,16 0,17 0,2 … 0,24 0,2 … 0,25 0,5 … 0,6 0,2 0,06 0,6 … 0,8 0,7 0,4 0,55 0,05 0,1 0,3 0,25 … 0,35 0,25 … 0,35 0,35 0,3 0,5 0,6 0,7 … 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,75 0,6 0,75 0,65 0,5 0,5 0,12 0,7 0,65 0,7 0,75 0,65 0,5 0,5 | 0,4 … 0,5 0,5 0,65 0,65 0,65 0,7 0,5 … 0,6 0,5 0,8 0,85 0,75 0,75 0,5 0,5 0,35 … 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,95 0,85 0,95 1,0 0,95 0,8 0,65 0,65 0,9 0,87 0,9 0,87 0,8 0,75 0,65 0,8 … 0,85 0,8 0,9 0,9 0,87 0,8 0,75 |
| 2 Сільськогосподарське машинобудування |  |  |
| Верстати автоматичних ліній механічних цехів Верстати автоматичних ліній, розраховані по циклограмі Верстати автоматичних ліній важкого режиму роботи, розраховані по циклограмі Ливарне устаткування: очисні барабани, бігуни, вибивні грати, зачистні машини, піскомет, дробеметниє камери і т.п. Печі опору з автоматичним завантаженням напругою 380В Печі опору з автоматичним завантаженням з трансформаторами 380/220В Печі опору з неавтоматичним завантаженням напругою 380В Печі опору з неавтоматичним завантаженням з трансформаторами 380/220В Нагрівачі гальванічних ванн Випрямлячі гальванічних ванн Установки автоматичної дугової зварки, що комплектуються випрямлячами Установки ручної дугової зварки і різання металів, що комплектується випрямлячами Установки автоматичної дугової зварки, що комплектуються перетворювачами Установки ручної дугової зварки і різання металів, що комплектується перетворювачами Стенди для випробування вузлів і агрегатів без рекуперації електроенергії в мережу Зарядні агрегати акумуляторів Лабораторне устаткування, дефектоскопи, випробувальні машини і т.д. Устаткування обчислювальних центрів ЕОМ | 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,35 0,3 0,35 0,3 0,4 0,7 0,1 0,4 | 0,65 0,65 0,65 0,65 1,0 0,85 1,0 0,95 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,65 0,65 0,5 0,6 |
| 3 Лісова і деревообробна промисловість |  |  |
| Виробництво столярних і будівельних виробів Чотиристоронні будівельні верстати Двосторонні шипорізи Шліфувальні машини Лінії подовжньої і поперечної обробки стулок Верстатне устаткування цеху погонажу Сушильне відділення Малярне відділення Лакофарбне відділення цеху Щитових дверей Технологічна вентиляція Стругальний верстат Розточувальний верстат Обрізний верстат Фрезерний верстат Стругальний верстат Розточувальний верстат Свердлувальний верстат Заточний верстат Пилоножегострильний верстат Шліфувальний верстат Інше устаткування Зварювальні трансформатори Однопостовиє зварювальні двигун генератори Вентилятори сантехнічні Вентилятори технологічні Компресори Димососи Насоси водяні Механізми на сплаві: сплоточні машини Сортувальні машини Сортувально-формувальні машини Гидроприскорювачі Потокоутворювпачі Барабанні прискорювачі Тропові прискорювачі | 0,16 0,12 0,22 0,31 0,61 0,37 0,5 0,73 0,52 … 0,57 0,75 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,2 0,2 0,65 0,5 0,65 0,9 0,7 0,6 0,6 0,65 0,65 0,7 0,3 0,5 | 0,53 0,36 0,37 0,44 0,59 0,7 0,55 0,8 0,71 … 0,76 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,399 0,399 0,8 0,69 0,8 0,901 0,8 0,69 0,69 0,69 0,69 0,8 0,554 0,6 |

Таблиця Б.2 – Значення коефіцієнта Кр для шин низької напруги цехових ТП і магістральних шинопроводів напругою до 1000 В [25]

|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 і більше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,00 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,14 |
| 2 | 5,01 | 3,44 | 2,69 | 1,90 | 1,52 | 1,24 | 1,11 | 1,00 |
| 3 | 2,94 | 2,17 | 1,80 | 1,42 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 1,00 |
| 4 | 2,28 | 1,73 | 1,46 | 1,19 | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 0,97 |
| 5 | 1,31 | 1,12 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
| 6–8 | 1,20 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0.91 |
| 9–10 | 1,10 | 0,97 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 10–25 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| 25–50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| Більше 50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |

Таблиця Б.3 – Значення коефіцієнта Кр для електричних мереж напругою до 1000 В [25]

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 8,00 | 6,22 | 4,05 | 3,24 | 2,84 | 2,64 | 2,49 | 2,37 | 2,27 | 2,18 | 2.11 | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,89 | 1,85 | 1,81 | 1,78 | 1,75 | 1.72 |
| 0,15 | 5,33 | 4,33 | 2,89 | 2,35 | 2,09 | 1,96 | 1,86 | 1,78 | 1,71 | 1.65 | 1.61 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,36 | 1,35 |
| 0,2 | 4,00 | 3,39 | 2,31 | 1,9 | 1,72 | 1,62 | 1,54 | 1.48 | 1,43 | 1.39 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 |
| 0,3 | 2,67 | 2,45 | 1,74 | 1,47 | 1,35 | 1,28 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,4 | 2,00 | 1,98 | 1,45 | 1,25 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,5 | 1,60 | 1,60 | 1,34 | 1,21 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,6 | 1,33 | 1,33 | 1,22 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,7 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Закінчення таблиці Б.3

|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,6 | 1,51 | 1,44 | 1,40 | 1,35 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,16 | 1,13 | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 0,15 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,21 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |

Таблиця Б.4 – Значення сталої часу нагрівання  ,хв, для кабелів з мідними* жилами та мідних проводів [6, 12]

| Площа перерізу F, мм2 | Трижильні броньовані кабелі з паперовою ізоляцією, які прокладаються |  |  | Провід одножильний з гумовою ізоляцією при їх прокладанні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у землі Uн = (1–3) кВ | у повітрі Uн = (1–3) кВ | у повітрі Uн = 6 кВ | відкрито на опорах | в одній трубі |  |  |
|  |  |  |  |  | двопро-відний | трипро-відний | чотири-провідний |
| 4 | 6 | 18 | - | 2,4 | 2,5 | 3 | 4 |
| 6 | 7,2 | 19,1 | - | 3 | 4 | 4,75 | 6,25 |
| 10 | 8,4 | 20,6 | - | 4,2 | 6,75 | 7,5 | 9,5 |
| 16 | 10,8 | 21,6 | - | 5,6 | 9,3 | 11 | 13,7 |
| 25 | 12 | 26,4 | 25,2 | 7,2 | 13 | 15,7 | 19,5 |
| 35 | 14,4 | 28,8 | 27,6 | 9 | 15,7 | 19,5 | 24,5 |
| 50 | 18 | 32,4 | 30,6 | 12 | 19 | 23,5 | 28,3 |
| 70 | 21,6 | 37,2 | 35,4 | 15 | 22 | 27,5 | 33 |
| 95 | 26,6 | 43 | 40,8 | 18,4 | 26,3 | 32 | 37,5 |
| 120 | 30 | 48 | 45,6 | 21,4 | 29,5 | 35,8 | 42 |
| 150 | 34,7 | 53 | 49,8 | 24,1 | 33,5 | 41 | 47 |
| 185 | 40 | 60 | 54,6 | - | - | - | - |
| 240 | 45 | 90 | 61,8 | - | - | - | - |

* Для кабелів з алюмінієвими жилами значення  помножується на 0,9, а для проводів – на 0,7 (для неізольованих проводів) або на 0,85 (для ізольованих проводів).

Таблиця Б.5 – Значення сталої часу нагрівання трансформаторів [6, 12, 22]

| Вид охоло-дження | Потужність трансформатора, кВ·А | Максимальна напруга, кВ | Значення сталої часу нагрівання, год, для трансформаторів, випущених |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1975 р. | після 1975 р. |
| М,Д | до 6300 включно | До 10 включно | 2,5 | - |
|  | від 1000 до 40000 включно | 35 | 3,0 | - |
|  | понад 40000 | 35 | 2,0 | 3,0 |
|  | від 2500 до 25000 включно | 110 | 3,0 | - |
|  | понад 25000 | 110 | 2,0 | - |
| ДЦ, Ц | до 100000 включно | Понад 110 | 1,5 | 2,0 |

Таблиця Б.6 – Значення коефіцієнта одночасності Ко [30]

| n/Kв | 2–4 | 5–8 | 9–25 | Більше 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kв < 0,3 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 0,3 Kв 0,5 | 0,95 | 0.90 | 0,85 | 0,80 |
| 0,5 Kв 0,8 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
| Kв > 0,8 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |

Додаток В
Довідкові дані до підрозділу «Вибір кількості та потужності цехових трансформаторів і компенсуючи пристроїв»

Таблиця В.1 – Технічні дані трифазних масляних двообмоткових трансформаторів напругою 10 (6, 20) / 0,4(0,69) кВ

| Тип | Номінальна потужність, | Номінальна напруга, кВ |  | Втрати, кВт |  | Напруга КЗ, | Струм НX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВ∙А | ВН | НН | НX | КЗ | % |  |
| ТМ–100/10 ТМ–160/10 ТМ–250/10 ТМ–400/10 ТМ–630/10 ТМ–100010 ТМ–1600/10 ТМ–2500/10 | 400 630 250 400 630 1000 1600 2500 |  |  | 0,36 0,56 0,82 1,05 1,56 2,45 3,30 4,60 | 1,97 2,65 3,70 5,50 7,60 12,2 18,0 26,0 | 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 | 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,4 1,3 1,0 |
|  |  | 10 (6, 20) | 0,4 (0,69) |  |  |  |  |

Таблиця В.2 – Технічні дані трифазних масляних двообмоткових трансформаторів напругою 10 (6, 20) / 0,4(0,69) кВ для комплектних трансформаторних підстанцій

| Тип | Номінальна потужність, | Номінальна напруга, кВ |  | Втрати, кВт |  | Напруга КЗ, | Струм НX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВ∙А | ВН | НН | НX | КЗ | % |  |
| ТМФ-400/10 ТМФ-630/10 ТМЗ-250/10 ТМЗ-400/10 ТМЗ-630/10 ТМЗ-1000/10 ТМЗ-1600/10 ТМЗ-2500/10 | 400 630 250 400 630 1000 1600 2500 |  |  | 0,95 1,31 0,74 0,95 1,31 1,90 2,65 3,75 | 5,90 8,5 3,7 5,5 7,6 10,8 16,5 24,0 | 4,5 5,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 | 2,1 2,0 2,3 2,1 1,8 1,2 1,0 0,8 |
|  |  | 10 (6, 20) | 0,4 (0,69) |  |  |  |  |

Таблиця В.3 – Рекомендовані коефіцієнти завантаження трансформаторів [6]

| Характеристика навантаження цеху, характеристика підстанцій | Коефіцієнт завантаження Кз, в.о. |
| --- | --- |
| Цехи з навантаженням І та ІІ категорії і двотрансформаторними підстанціями | 0,65–0,7 |
| Цехи з переважним навантаженням ІІ категорії і однотрансформаторними підстанціями з резервуванням на стороні НН | 0,7–0,8 |
| Цехи з навантаженням ІІ категорії з використанням централізованого резерву трансформаторів та цехи з навантаженням ІІІ категорії | 0,9–0,95 |

Таблиця В.4 – Комплектні конденсаторні установки номінальною напругою 400 В ЗАТ «Сілкон-Квар», м. Київ

| Тип та номінальні дані | Потужність, квар | Ступінь регулювання, квар | Габаритні розміри, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| УКРП-0.4-25-5УЗ | 25 | 5 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-35-5УЗ | 35 | 5 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-45-5УЗ | 45 | 5 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-50-10УЗ | 50 | 10 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-55-5УЗ | 55 | 5 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-60-10УЗ | 60 | 10 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-70-10УЗ | 70 | 10 | 800x600x300 |
| УКРП-0.4-90-10УЗ | 90 | 10 | 1200x600x300 |
| УКРП-0,4-100-10УЗ | 100 | 10 | 1200x600x300 |
| УКРП-0.4-105-5УЗ | 105 | 5 | 1200x600x300 |
| УКРП-0,4-110-10УЗ | 110 | 10 | 1200x600x300 |
| УКРП-0.4-120-20УЗ | 120 | 20 | 1200x600x300 |
| УКРП-0,4-140-20УЗ | 140 | 20 | 1200x600x300 |
| УКРП-0.4-150-10УЗ | 150 | 10 | 1800x600x450 |
| УКРП-0.4-160-20УЗ | 160 | 20 | 1800x600x450 |
| УКРП-0,4-180-20УЗ | 180 | 20 | 1800x600x450 |
| УКРП-0,4-200-20УЗ | 200 | 20 | 1800x600x450 |
| УКРП-0.4-220-20УЗ | 220 | 20 | 1800x800x450 |
| УКРП-0.4-225-25УЗ | 225 | 25 | 1800x800x450 |
| УКРП-0,4-240-20УЗ | 240 | 20 | 1800x800x450 |
| УКРП-0.4-260-20УЗ | 260 | 20 | 1800x800x450 |
| УКРП-0.4-300-20УЗ | 300 | 20 | 1800x800x450 |
| УКРП-0,4-320-20УЗ | 320 | 20 | 1800x800x450 |
| УКРП-0.4-360-40УЗ | 360 | 40 | 1800x1200x450 |
| УКРП-0.4-375-25УЗ | 375 | 25 | 1800x1200x450 |
| УКРП-0,4-400-40УЗ | 400 | 40 | 1800x1200x450 |
| УКРП-0.4-475-25УЗ | 475 | 25 | 1800x1200x450 |
| УКРП-0.4-480-40УЗ | 480 | 40 | 1800x1200x450 |

Таблиця В.6 – Допустимі післяаварійні перевантаження масляних трансформаторів без урахування попереднього навантаження

| Тривалість перевантаження протягом доби, годин | Перевантаження за струмом залежно від температури в °С середовища, що охолоджує, під час перевантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мінус 25 |  |  | Мінус 20 |  |  | Мінус 10 |  |  | 0 |  |  |
|  | ONAN | ONAF | OFAF | ONAN | ONAF | OFAF | ONAN | ONAF | OFAF | ONAN | ONAF | OFAF |
| 0,5 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 4,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| 8,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| 24,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Тривалість перевантаження протягом доби, годин | Перевантаження за струмом залежно від температури в °С середовища, що охолоджує, під час перевантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
|  | ONAN | ONAF | OFAF | ONAN | ONAF | OFAF | ONAN | ONAF | OFAF | ONAN | ONAF | OFAF |
| 0,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 4,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 8,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 24,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |

Таблиця В.7 – Допустимі післяаварійні перевантаження трансформаторів при виборі номінальної потужності для промислових підстанцій при попередньому навантаженні, що не перевищує 0,8 (за ГОСТ 14209-97)

| Тривалість перевантаження, годин | Еквівалентна температура повітря, що охолоджує °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –10 |  | 0 |  | +10 |  | +20 |  | +30 |  |
|  | ONAN, ONAF | OFAF | ONAN, ONAF | OFAF | ONAN, ONAF | OFAF, OFWF | ONAN, ONAF | OFAF, OFWF | ONAN, ONAF | OFAF, OFWF |
| 0,5 | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 1,7 | 2 | 11,6 | 2 | 1,5 |
| 1 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 2 | 1,6 | 2 | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| 4 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| 24 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |

Таблиця В.8 – Максимально допустимі значення і тривалості післяаварійних перевантажень трансформаторів згідно ПТЕ

| Трансформатори масляні: перевантаження, % тривалості, хв. | 30 120 | 45 80 | 60 45 | 75 20 | 140 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатори сухі: перевантаження, % тривалості, хв. | 20 60 | 30 45 | 40 32 | 50 18 | 60 5 |

Таблиця В9 – Значення Тв, Тм.а, τм залежно від змін роботи, год

| Режим роботи | Тв | Тм.а | τм при cos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 1,0 |
| Однозмінний | 2000 | 1500 – 2000 | 650 – 920 | 500 – 700 |
| Двозмінний | 4000 | 2500 – 4000 | 1250 – 2400 | 950 – 2050 |
| Тризмінний | 6000 | 4500 – 6000 | 2900 – 4550 | 2500 – 4000 |
| Безперервний | 8760 | 6500 – 8000 | 5200 – 7500 | 4500 – 7000 |

Додаток Д
Довідкові дані до підрозділу «Вибір конструкції та місця розташування РП, цехових підстанцій та компенсуючих пристроїв»

Таблиця Д.1 – Шафи низьковольтні вводу та секційні комплектних трансформаторних підстанцій потужністю від 630 до 2500 кВ∙А напругою 6, 11 кВ і КТП-800-2500/10-88УЗ

| Тип шафи | Наймену- вання шафи | Кількість автоматичних вимикачів у шафі | Тип автоматичних вимикачів, які встановлюють у шафі |
| --- | --- | --- | --- |
| ШНВ-1М | вводу (Л, П) | 2 (вводу – 1 шт., лінійних – 1 шт.) | Э16В (вводу); Э06В (лінійний) |
| ШНВ-2М | вводу (Л, П) | 3 (вводу – 1 шт., лінійних – 2 шт.) | Э25В (вводу); Э06В (лінійний) |
| ШНВ-3М | вводу (Л, П) | 1 (вводу – 1 шт.) | Э40В |
| ШНВ-4М | вводу (Л, П) | 1 (вводу – 1 шт.) | Э25В |
| ШНВ-5М | вводу (Л, П) | 2 (вводу – 1 шт., лінійних – 1 шт.) | Э16В (вводу); А3794Б; А3794С (лінійні) |
| ШНВ-6М | вводу (Л, П) | 3 (вводу – 1 шт., лінійних – 2 шт.) | 325В (вводу); А3794Б; А3794С (лінійні) |
| ШНС-1М | секційна | 2 (секційний – 1 шт., лінійних – 1 шт.) | Э16В (секційний); Э06В (лінійний) |
| ШНС-2М | секційна | 2 (секційний – 1 шт., лінійний – 1 шт.) | Э16В (секційний); Э16В (лінійний) |
| ШНС-3М | секційна | 2 (секційний – 1 шт., лінійний – 1 шт.) | Э16В (секційний); Э06В (лінійний) |
| ШНС-4М | секційна | 2 (секційний – 1 шт., лінійний – 1 шт.) | Э16В (секційний); А3794Б; А3794С (лінійні) |

Примітки:

Позначення шаф: Ш ─ шафа, Н ─ низьковольтна, В ─ вводу, С ─ секційна, Л ─ ліве приєднання, П ─ праве приєднання.

Шафи ШНС-2М і ШНС-ЗМ мають вихід на магістраль після лінійного автоматичного вимикача.

Таблиця Д.2 – Шафи низьковольтні лінійні комплектних трансформаторних підстанцій потужністю 630 і 1000 кВ∙А напругою 6, 11 кВ

| Тип шафи | Найменування шафи | Кількість автоматичних вимикачів у шафі | Тип автоматичних вимикачів, які встановлюють у шафі |
| --- | --- | --- | --- |
| ШНЛ-3УЗ(ТЗ) | лінійна | 5 | ВА52-35, А3720 |
| ШНЛ-4УЗ(ТЗ) | лінійна | 5 | ВА52-35, А3720; ВА53-39, А3730Ф; ВА55-39, А3790; ВА52-39, ВА51-39 |
| ШНЛ-6УЗ(ТЗ) | лінійна | 5 | ВА55-39, ВА53-39; ВА51-39, ВА52-39 |

Таблиця Д.3 – Шафи низьковольтні вводу та секційні комплектних трансформаторних підстанцій потужністю 630 кВ∙А і 1000 кВ∙А з первинною напругою 6, 10 кВ

| Тип шафи | Найме-нування шафи | Кількість автоматичних вимикачів у шафі | Тип автоматичних вимикачів, які встановлюють у шафі |
| --- | --- | --- | --- |
| ШНВ-2УЗ(ТЗ) | вводу (Л, П) | 3 (вводу – 1 шт., лінійних – 2 шт.) | ВА55-41 (вводу); ВА52-39, ВА53-39, ВА55-39, ВА51-39, А3730Ф,А3790 (лінійні) |
| ШНВ-ЗУЗ(ТЗ) | вводу (Л, П) | 3 (вводу – 1 шт., лінійних – 2 шт.) | ВА55-43 (вводу); ВА52-39, ВА53-39, ВА55-39, ВА51-39, А3730Ф, А3790 (лінійні) |
| ШНС-2УЗ(ТЗ) | секційна | 3 (секційний – 1 шт., лінійних – 2 шт.) | ВА55-41 (секційний); ВА52-39, ВА53-39, ВА55-39, ВА51-39, А3730Ф,А3790 (лінійні) |
| ШНС-3УЗ(ТЗ) | секційна | 3 (секційний – 1 шт., лінійних – 2 шт.) | ВА55-41 (секційний); ВА52-39, ВА53-39, ВА55-39, ВА51-39, А3730Ф, АЗ790 (лінійні) |

Примітки:

Використання шаф: для кліматичних умов У (помірний клімат) та Т (тропічний клімат), категорія розміщення 3 (для роботи в закритих приміщеннях з природною вентиляцією).

Позначення шаф: Ш ─ шафа, Н ─ низьковольтна, В ─ вводу, С ─ секційна, Л ─ ліве приєднання, П ─ праве приєднання.

Таблиця Д.4 – Шафи низьковольтні лінійні комплектних трансформаторних підстанцій потужністю від 630 до 2500 кВ∙А напругою 6, 11 кВ і КТП-800-2500/10-88УЗ, Т4

| Тип шафи | Найменування шафи | Кількість автоматичних вимикачів у шафі | Тип автоматичних вимикачів, які встановлюють у шафі |
| --- | --- | --- | --- |
| ШНЛ-1М | лінійна | 3 | Э06В |
| ШНЛ-2М | лінійна | 2 | Э16В |
| ПІНЛ-ЗМ | лінійна | 2 | Э06В |
| ШНЛ-4М | лінійна | 2 | Э16В (1 шт.) і Э06В (1 шт.) |
| ШНЛ-5М | лінійна | 2 | Э16В (1шт.); А3794Б чи А3794С |

Додаток Е
Технічні характеристики шинопроводів

Таблиця Е.1 – Призначення й області застосування шинопроводів

| Тип шинопроводу | Призначення |
| --- | --- |
| ШМА4-1250-44-1УЗ ШМА4-1600-44-1УЗ ШМА4-2500-44-1УЗ ШМА4-3200-44-1УЗ | Магістральні шинопроводи Виконання всередині виробничих приміщень електричних мереж трифазного струму частотою 50 Гц і 60 Гц напругою 660 В із глухозаземленою нейтраллю. Допускається застосування в пожежонебезпечних зонах усіх класів, а також у приміщеннях з пильним середовищем |
| ШРА4-100-44-1УЗ ШРА4-250-32-1УЗ ШРА4-400-32-1УЗ ШРА4-630-32-1УЗ ШРА73ВУЗ на 400 А ШРПУЗ на 250 А ШПУЗ на 400 А ШРПУЗ на 630 А | Розподільні шинопроводи Виконання всередині приміщень розподільних електричних мереж трифазного струму частотою 50 Гц і 60 Гц напругою 380/220 В із глухозаземленною нейтраллю. Допускається застосування в пожежонебезпечних зонах усіх класів, а також у приміщеннях з пильним середовищем. Шинопровід забезпечує можливість штепсельного приєднання три й однофазних приймачів електроенергії: верстатів, електроінструментів, обладнання, установленого на конвеєрах й автоматичних лініях, а також світильників Виконання всередині приміщень розподільних електричних мереж трифазного струму частотою 50 Гц і 60 Гц напругою 380/220 В із глухозаземленою нейтраллю Те саме для вертикального прокладення всередині громадських й адміністративних будівель підвищеної поверховості Виконання всередині приміщень з пильним середовищем (у тому числі в пожежонебезпечних зонах П-ІІ, П-ІІа), яке характеризується тим, що пил у завислому стані не утворює вибухонебезпечних сумішей, розподільних електричних мережах напругою до 660 В із глухозаземленою нейтраллю |

Таблиця Е.2 – Мінімальна висота прокладення шинопроводів у виробничих приміщеннях

| Шинопровід |  |  | Мінімальна висота прокладення шинопроводу, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Номінальний струм, А | Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-80 |  |
| ШМА4 | 1250, 1600, 2500, 3200 | ІР44 | Не нормується |
| ШМАД | 1600, 2500, 3200, 5000 | ІР44 | Не нормується |
| ШРА4 | 100 | ІР44 | Не нормується |
| ШРА4 | 250, 400, 630 | ІР32 | 2,5 |
| ШРА73В | 400 | ІР32 | 2,5 |
| ШРП | 250, 400, 630 | ІР54 | Не нормується |
| ШОС80 | 16 | ІР20 | 2,5 |
| ШОС4 | 25 | ІР44 | 2,5 |
| ШОС2 | 25 | ІР44 | 2,5 |
| ШТМ76 | 100 | ІР12 | 2,5 |
| ШТР4 | 100 | ІР42 | 2,5 |
| ШМТ-А | 100, 250, 400 | ІР21 | 2,5 |
| ШМТ-А0 | 250, 400 | ІР00 | 3,5 |

Таблиця Е.3 – Відстань між точками кріплення шинопроводів

| Тип шинопроводу | Відстань, м |
| --- | --- |
| ШМА4, ШМАД | 6 |
| ШРА4 | 3 |
| ШРА73ВУ3 | 6 |
| ШРПУ3 | 4 |
| ШОС80У3 | 2/1*1 |
| ШОС4, ШОС2 | 3 |
| ШТМ76У3, ШТР4 | 3/3,5*2 |
| ШМТ-АУ2, ШМТ-АО-У2 | 3 |

*1 У чисельнику – у разі підвішування світильників з массою до 1 кг, у знаменнику – більшою ніж 1 кг.

*2 У чисельнику – на прямих ділянках траси, у знаменнику – на кривих ділянках.

Таблиця Е.4 – Шафи навісні розподільні для силових установок змінного струму типу ПР8501-1000

| Номери схем шаф за номінальним струмом 630 А |  |  |  | Кількість і тип триполюсних вимикачів на лініях, які відходять |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без вимикачів на вводі з затискачами | з вимикачами на вводі* |  |  | ВА51-31 | ВА51-35 |
|  | ВА51-39 | ВА55-39 | ВА56-39 | з розчеплювачами на струм, А |  |
|  |  |  |  | 16–100 | 100–250 |
| 149 150 151 152 153 154 155 156 157 | 090 091 092 093 094 095 096 097 098 | 115 116 117 118 119 120 121 122 123 | 140 141 142 143 144 145 146 147 148 | 6 8 10 12 - 2 4 6 8 | - - - - 4 2 2 2 2 |

*Шафи розподільні з вимикачем на вводі серій ВА51-39 і ВА55-39 можуть застосовуватися лише:

– за відсутності на початку живильної лінії вимикача з захистом (у разі глухої відпайки від магістрального шинопроводу);

– якщо вимикачі відгалужувальних ліній нестійкі до струмів короткого замикання.

Таблиця Е.5 – Труби сталеві водогазопровідні за ГОСТ 3262-75*

| Звичайні |  |  | Легкі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розміри, мм |  |  |  |  |  |
| Умовний прохід Dу | Зовнішній діаметр Dз | Товщина стінки |  | Зовнішній діаметр Dз | Товщина стінки |
| 20 | 26,8 | 2,8 |  | 26 | 2,35 |
| 25 | 33,5 | 3,2 |  | 32 | 2,8 |
| 40 | 48 | 3,5 |  | 47 | 3 |
| 50 | 60 | 3,5 |  | 59 | 3 |
| 65 | 75,5 | 4 |  | 74 | 3,2 |
| 80 | 88,5 | 4 |  | 87 | 3,5 |
| 90 | 101,3 | 4 |  | 99,6 | 3,5 |
| 100 | 114 | 4,5 |  | 112,3 | 4 |

Таблиця Е.6 – Труби сталеві електрозварені для прокладання проводів і кабелів за ТУ-14-3-729-78

| Зовнішній діаметр Dз, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 51 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товщина стінки, мм | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |

Таблиця Е.7 – Групи складності прокладання проводів для ділянок трубних проводок в залежності від їх конфігурації і довжини

| Конфігурація ділянок трубних проводок за різними сполученнями кутів повороту | Максимальна довжина трубопроводів для груп складності |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |
| Пряма ділянка | 130 | 75 | 50 |
| Повороти: 1 90о або 2 (120о; 135о) | 75 | 50 | 30 |
| 2 90о або 4 (120о; 135о) або 1 90о + 3 (120о; 135о) | 50 | 30 | 20 |
| 3 90о або 3 (120о; 135о) або 1 90о + 3 (120о; 135о) або 2 90о + 2 (120о; 135о) або 1 90о + 4 (120о; 135о) | 40 | 25 | 15 |
| 4 90о або 5 (120о; 135о) або 2 90о + 3 (120о; 135о) або 3 90о + 2 (120о; 135о) | 30 | 20 | 10 |

Примітка. У разі більшої кількості поворотів трубних трас або більшої їх розділяють на частини протяжними коробками довжини траси

Таблиця Е.8 – Розміри полімерних труб для електропроводок, мм

| Зовнішній діаметр | Товщина стінки для труб типу |  |  |  | Зовнішній діаметр | Товщина стінки для труб типу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | Сл | С | Т |  | Л | Сл | С | Т |
| З поліетилену низької і високої густини (ГОСТ 18599-83*) |  |  |  |  | 63 | 2,0 | – | 3,6 | – |
|  |  |  |  |  | 75 | 2,4 | – | 4,3 | – |
| 10 | – | – | – | 2,0 | 90 | 2,8 | – | 5,1 | – |
| 12 | – | – | – | 2,0 | Вініпластові (ТУ 6-05-1646-73) |  |  |  |  |
| 16 | – | – | 2,0 | 2,7 | 10 | – | – | – | 1,0 |
| 20 | – | – | 2,0 | 3,3 | 12 | – | – | – | 1,0 |
| 25 | – | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 16 | – | – | – | 1,2 |
| 32 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 20 | – | – |  | 1,5 |
| 40 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,7 | 25 | – | – | 1,5 | 1,9 |
| 50 | 2,4 | 3,7 | 5,4 | 8,3 | 32 | – |  | 1,8 | 2,4 |
| 63 | 3,0 | 4,7 | 6,7 | 10,5 | 40 | – | 1,8 | 2,0 | 3,0 |
| 75 | 3,6 | 5,6 | 8,0 | 12,5 | 50 | – | 1,8 | 2,4 | 3,7 |
| 90 | 4,3 | 6,7 | 9,6 | 15,0 | 63 | – | 1,9 | 3,0 | 4,7 |
| З поліпропілену (ТУ 38-2-54-69) |  |  |  |  | 75 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 5,6 |
| 10 | – | – | – |  | 90 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 6,7 |
| 12 | – | – | – |  | Гофровані з поліетилену низького тиску (ТУ 6-19-051-518-84) |  |  |  |  |
| 16 | – | – | – |  | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 2,0 | – | – |  | 20 |  |  |  |  |
| 25 | 2,0 | – | 2,0 |  | 25 |  |  |  |  |
| 32 | 2,0 | – | 2,0 |  | 32 |  |  |  |  |
| 40 | 2,0 | – | 2,3 |  | 40 |  |  |  |  |
| 50 | 2,0 | – | 2,8 |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Л – легкій, СЛ – середньо легкій, С – середній, Т – тяжкій тип

Додаток Ж
Довідкові дані до підрозділу «Вибір перерізу провідників»

Таблиця Ж.1 – Допустимий тривалий струм для кабелів з мідними жилами з паперовою просоченою маслом, каніфольною та нестікаючою масами ізоляцією у свинцевій оболонці

| Переріз струмо-провідної жили, мм2 | Струм А, для кабелів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трижильних напругою , кВ |  |  |  |  |  |  |  | чотирижильних напругою до 1 кВ |  |
|  | до 3 |  | 6 |  | 10 |  | 35 |  |  |  |
|  | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі |
| 6 | 70 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 95 | 60 | 80 | 55 | – | – | – | – | 85 | 60 |
| 16 | 120 | 80 | 105 | 65 | 95 | 60 | – | – | 115 | 80 |
| 25 | 160 | 105 | 135 | 90 | 120 | 85 | – | – | 150 | 100 |
| 35 | 190 | 125 | 160 | 110 | 150 | 105 | – | – | 175 | 120 |
| 50 | 235 | 155 | 200 | 145 | 180 | 155 | – | – | 215 | 145 |
| 70 | 285 | 200 | 245 | 175 | 215 | 165 | – | – | 265 | 185 |
| 95 | 340 | 245 | 295 | 215 | 265 | 200 | – | – | 310 | 215 |
| 120 | 390 | 285 | 340 | 250 | 310 | 240 | 270 | 205 | 350 | 260 |
| 150 | 435 | 330 | 390 | 290 | 355 | 270 | 310 | 230 | 395 | 300 |
| 185 | 490 | 375 | 440 | 325 | 400 | 305 | – | – | 450 | 340 |
| 240 | 570 | 430 | 510 | 370 | 460 | 350 | – | – | – | – |
| 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблиця Ж.2 – Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою маслоканіфольною та не стікаючою масами ізоляцією у свинцевій або алюмінієвій оболонці, що прокладаються в землі (табл. 1.3.16 [28])

| Переріз жили, мм2 | Струм, А, для кабелів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одно- жильних до 1 кВ | дво- жильних до 1 кВ | трижильних напругою, кВ |  |  | чотири- жильних до 1 кВ |
|  |  |  | до 3 | 6 | 10 |  |
| 6 | – | 60 | 55 | – | – | – |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | – | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | – | 380 | 340 | 310 | 345 |
| 240 | 675 | – | 440 | 390 | 355 | – |
| 300 | 770 | – | – | – | – | – |
| 400 | 940 | – | – | – | – | – |
| 500 | 1080 | – | – | – | – | – |
| 625 | 1170 | – | – | – | – | – |
| 800 | 1310 | – | – | – | – | – |

Таблиця Ж.3 – Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою маслоканіфольною та нестікаючою масами ізоляцією у свинцевій або алюмінієвій оболонці, що прокладаються в повітрі (табл. 1.3.18 [28])

| Переріз жили, мм2 | Струм, А, для кабелів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одно- жильних до 1 кВ | дво- жильних до 1 кВ | трижильних напругою, кВ |  |  | чотири- жильних до 1 кВ |
|  |  |  | до 3 | 6 | 10 |  |
| 6 10 16 25 35 50 70 | – | 42 55 75 100 115 140 175 210 | 35 46 60 80 95 120 155 | – | – | – |
|  | 75 90 125 155 190 235 275 |  |  | 42 50 70 85 110 135 165 | – | 45 60 75 95 110 140 165 200 |
|  |  |  |  |  | 46 65 80 105 130 155 |  |
| 95 |  |  | 190 |  |  |  |
| 120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 |  |
| 150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
| 185 240 | 405 470 555 | – – | 290 330 – – | 250 290 | 235 270 – | 260 – |
| 300 |  | – |  | – |  | – |
| 400 | 675 | – |  | – | – | – |
| 500 | 785 | – | – | – | – | – |
| 625 | 910 | – | – | – | – | – |
| 800 | 1080 | – | – | – | – | – |

Таблиця Ж.4 – Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з гумовою чи пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній і гумовій оболонках, броньованих і неброньованих (табл. 1.3.7 [28])

| Переріз струмопровідної жили, мм2 | Струм, А, для кабелів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних | двожильних |  | трижильних |  |
|  | при прокладанні |  |  |  |  |
|  | у повітрі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | – | – | – | – |

Примітка. Допустимі тривалі струми для чотирижильних кабелів з пластмасовою ізоляцією з напругою до 1 кВ можуть вибиратися з цієї таблиці як для трижильних кабелів, але з поправковим коефіцієнтом 0,92.

Таблиця Ж.5 – Допустимий тривалий струм для проводів з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами (табл. 1.3.5 [28])

| Переріз струмо- | Струм, А, для проводів, що прокладені |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в одній трубі |  |  |  |  |
| провідної жили, мм2 | Відкри-то | двох одножиль- них | трьох одножиль-них | чотирьох одножиль- них | одного двожиль-ного | одного трижиль-ного |
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | – | – | – |
| 185 | 390 | – | – | – | – | – |
| 240 | 465 | – | – | – | – | – |
| 300 | 535 | – | – | – | – | – |
| 400 | 645 | – | – | – | – | – |

Таблиця Ж.6 – Умовний прохід сталевих і пластмасових труб залежно від кількості, марки та перерізу проводів і кабелів, які прокладаються

| Переріз,мм2 | Умовний прохід, мм, для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних проводів ПВ, АПВ, ПР,АПР, ПРВ,АПРВ за кількість проводів у трубі |  |  |  |  |  |  | Кабелів НРГ, АНРГ, ВРГ, АВРГ за кількість жил |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 1,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| 2,5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 |
| 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 40 | 40 |
| 35 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 |
| 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 50 | 70 | 70 |
| 95 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – | 70 | 70 | 80 |
| 120 | 70 | 70 | 80 | – | – | – | – | 70 | 70 | 80 |
| 150 | 70 | 70 | 80 | – | – | – | – | 80 | 80 | 100 |
| 185 | 80 | 80 | 100 | – | – | – | – | 80 | 100 | 100 |

Примітки:

У таблиці вказано умовні проходи для трас середньої складності (пряма чи слабо викривлена траса довжиною 75 м, з одним прямим або двома тупими кутами – 30м).

Довжина ділянки між коробками повинна бути не більше, м:

– прямої – 12,

– з одним вигином під кутом 90° – 8,

– з двома вигинами під кутом 90° – 6.

Таблиця Ж.7 – Розрахункові формули для вибору труб

| Групи складності затягувань | Одножильні і багатожильні проводи і кабелі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Один провід або кабель | Два проводи або кабелі |  | Три або більше проводи або кабелі |
|  |  | однакового діаметра | різного діаметра |  |
| І |  |  |  |  |
| ІІ |  |  |  |  |
| ІІІ |  |  |  |  |

Примітка: d1, d2 – зовнішні діаметри проводів або кабелів відповідно, мм; n1, n2 – кількість проводів або кабелів даного діаметра відповідно; – внутрішній діаметр труби; І, ІІ, ІІІ – складність затягувань провідників визначається довжиною труби, кількістю та кутами її вигинів (таблиця Д4.16 додатка 4).

Таблиця Ж.8 – Поправкові коефіцієнти на струми для кабелів, неізольованих та ізольованих проводів і шин залежно від температури землі й повітря (табл. 1.3.3 [24])

| Умовна температура середовища, °С | Нормована температура жил, °С | Поправкові коефіцієнти на струми за розрахунковою температурою середовища, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –5 і нижче | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 |
| 15 | 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
| 25 | 80 | 1,24 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
| 25 | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 |
| 15 | 65 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 |
| 25 | 65 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1Д7 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,79 |
| 15 | 60 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,64 |
| 25 | 60 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,76 |
| 15 | 55 | 1,22 | 1Д7 | 1,12 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 25 | 55 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | 0,71 |
| 15 | 50 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,66 | 0,54 |
| 25 | 50 | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 0,89 | 0,78 | 0,63 |

Таблиця Ж.9 – Поправковий коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, що лежать поряд у землі (у трубах або без труб) (табл. 1.3.26 [24])

| Відстань між кабелями, мм | Коефіцієнт Кпр за кількістю кабелів, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

Таблиця Ж.10 – Допустиме короткочасне перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією (табл. 1.3.1 [24])

| Коефіцієнт попереднього навантаження | Вид прокладення | Допустиме перевантаження відносно номінального за час, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
|  | у землі | 1,35 | 1,30 | 1,15 |
| 0,6 | у повітрі | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
|  | у трубах (у землі) | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
|  | у землі | 1,20 | 1,15 | 1,10 |
| 0,8 | у повітрі | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
|  | у трубах (у землі) | 1,10 | 1,05 | 1,00 |

Таблиця Ж.11 – Допустиме на період ліквідації післяаварійного режиму перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою ізоляцією (табл. 1.3.2 [24])

| Коефіцієнт попереднього навантаження | Вид прокладення | Допустиме перевантаження відносно номінального при тривалості максимуму, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 6 |
|  | у землі | 1,50 | 1,35 | 1,25 |
| 0,6 | у повітрі | 1,35 | 1,25 | 1,25 |
|  | у трубах (у землі) | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
|  | у землі | 1,35 | 1,25 | 1,20 |
| 0,8 | у повітрі | 1,30 | 1,25 | 1,25 |
|  | у трубах (у землі) | 1,20 | 1,15 | 1,10 |

Таблиця Ж.12 – Значення питомих опорів проводів і кабелів

| Переріз струмопровідної жили, мм2 | Активний опір жил при 20 С, мОм/м |  | Індуктивний опір, мОм/м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кабель із поясною паперовою ізоляцією напругою, кВ |  |  |  |  | три проводи в трубі та кабель із гумовою чи полівініл-хлоридною ізоляцією |
|  | алюмінієвої | мідної | 1 | 6 | 10 | 20 | 35 |  |
| 1 | – | 18,5 | – | – | – | – | – | 0,133 |
| 1,5 | – | 12,3 | – | – | – | – | – | 0,126 |
| 2,5 | 12,5 | 7,4 | 0,104 | – | – | – | – | 0,116 |
| 4 | 7,81 | 4,63 | 0,095 | – | – | – | – | 0,102 |
| 6 | 5,21 | 3,09 | 0,090 | – | – | – | – | 0,100 |
| 10 | 3,12 | 1,84 | 0,073 | 0,110 | 0,122 | – | – | 0,099 |
| 16 | 1,95 | 1,16 | 0,0675 | 0,103 | 0,113 | – | – | 0,095 |
| 25 | 1,25 | 0,74 | 0,0662 | 0,091 | 0,099 | 0,135 | – | 0,091 |
| 35 | 0,894 | 0,53 | 0,0637 | 0,087 | 0,095 | 0,129 | – | 0,088 |
| 50 | 0,625 | 0,37 | 0,0625 | 0,083 | 0,090 | 0,119 | – | 0,085 |
| 70 | 0,447 | 0,265 | 0,0612 | 0,080 | 0,086 | 0,116 | 0Д37 | 0,082 |
| 95 | 0,329 | 0,195 | 0,0602 | 0,078 | 0,083 | 0,110 | 0,126 | 0,081 |
| 120 | 0,261 | 0,154 | 0,0602 | 0,076 | 0,081 | 0,107 | 0,120 | 0,080 |
| 150 | 0,208 | 0,124 | 0,0596 | 0,074 | 0,079 | 0,104 | 0,116 | 0,079 |
| 185 | 0,169 | 0,100 | 0,0596 | 0,073 | 0,077 | 0,101 | 0,113 | 0,078 |
| 240 | 0,130 | 0,077 | 0,0587 | 0,071 | 0,071 | – | – | 0,077 |

Таблиця Ж.13 – Значення коефіцієнта С для кабелів напругою 6 та 10 кВ

| Кабель | Коефіцієнт С, Ас1/2/мм2 за напругою кабелю, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 |
| Кабелі з алюмінієвими суцільними жилами й паперовою ізоляцією | 92 | 94 |
| Кабелі з алюмінієвими багатодротяними жилами й паперовою ізоляцією | 98 | 100 |
| Кабелі з мідними суцільними жилами й паперовою ізоляцією | 140 | 143 |
| Кабелі з мідними багатодротяними жилами й паперовою ізоляцією | 147 | 150 |
| Кабелі з алюмінієвими жилами й полівінілхлоридною або гумовою ізоляцією | 75 | 78 |
| Кабелі з мідними жилами й полівінілхлоридною або гумовою ізоляцією | 114 | 118 |
| Кабелі з алюмінієвими жилами й поліетиленовою ізоляцією | 62 | 65 |
| Кабелі з мідними жилами й поліетиленовою ізоляцією | 94 | 98 |

Таблиця Ж.14 – Мінімальні площі перерізу проводів і кабелів за умов механічної міцності [28]

| Характеристика провідника та умови прокладання | Найменша площа перерізу провідників, мм2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | мідних | алюмінієвих |
| Шнури в загальній оболонці | 0,75 | - |
| Незахищені ізольовані проводи для стаціонарного прокладання всередині приміщень: на роликах та полицях | 1,0 | 2,5 |
| на ізоляторах | 1,5 | 4,0 |
| Ізольовані проводи та кабелі в трубах та металевих рукавах | 1,0 | 2,5 |
| Неізольовані проводи в зовнішніх установках | 4,0 | 10 |
| Повітряні лінії до 1000 В | - | 16 |

Таблиця Ж.15 – Допустиме струмове навантаження й опори для трижильних кабельних ліній (КЛ) марки АПвП з алюмінієвими жилами з ізоляцією з шитого поліетилену, з зовнішньою оболонкою з поліетилену або сополімера поліетилену, на номінальну напругу 10 кВ

| Кількість і номінальний переріз жил, мм2 | Опір жил, Ом/км |  | Допустиме струмове навантаження, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активний | Індуктивний | У землі | У повітрі |
| 3×35 | 0,868 | 0,095 | 119 | 132 |
| 3×50 | 0,641 | 0,090 | 140 | 158 |
| 3×70 | 0,443 | 0,086 | 171 | 196 |
| 3×95 | 0,320 | 0,083 | 203 | 236 |
| 3×120 | 0,253 | 0,081 | 232 | 273 |
| 3×150 | 0,206 | 0,079 | 260 | 309 |
| 3×185 | 0,164 | 0,077 | 294 | 355 |
| 3×240 | 0,125 | 0,075 | 340 | 415 |

Таблиця Ж.16 – Допустиме струмове навантаження й опори для чотирижильних КЛ марки АВВГ із алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та зовнішньою оболонкою, на номінальну напругу до 1000 В

| Кількість і номінальний переріз жил, мм2 | Опір жил, Ом/км |  | Допустиме струмове навантаження, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активний | Індуктивний | У землі | У повітрі |
| 4×2,5 | 12,1 | 0,104 | 26 | 19 |
| 4×4 | 7,41 | 0,095 | 34 | 27 |
| 4×6 | 5,11 | 0,090 | 41 | 34 |
| 4×10 | 3,08 | 0,073 | 55 | 46 |
| 4×16 | 1,91 | 0,0675 | 72 | 62 |
| 4×25 | 1,20 | 0,0662 | 93 | 82 |
| 4×35 | 0,868 | 0,0637 | 112 | 101 |
| 4×50 | 0,641 | 0,0625 | 137 | 126 |
| 4×70 | 0,443 | 0,0612 | 165 | 155 |
| 4×95 | 0,320 | 0,0602 | 197 | 190 |
| 4×120 | 0,253 | 0,0602 | 224 | 219 |
| 4×150 | 0,206 | 0,0596 | 254 | 254 |
| 4×185 | 0,164 | 0,0596 | 286 | 291 |
| 4×240 | 0,125 | 0,0587 | 330 | 343 |

Додаток И
Довідкові дані до підрозділу «Розрахунок струмів короткого замикання»

Таблиця И.1 – Опори знижувальних трансформаторів із вторинною напругою 0,4 кВ

| Номінальна потужність, кВ·А | Схема зєднання обмоток | Uк, % | Значення опорів, мОм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямої послідовності |  |  | нульової послідовності |  | струму однофазного КЗ |  |  |
|  |  |  | r1т | x1т | z1т | r0т | x0т | rт | xт | zт |
| 25 | Y/Yн | 4,5 | 154 | 244 | 287 | 1650 | 1930 | 1958 | 2418 | 3110 |
| 25 | Y/Zн | 4,7 | 177 | 245 | 302 | 73 | 35,4 | - | - | - |
| 40 | Y/Yн | 4,5 | 88 | 157 | 180 | 952 | 1269 | 1128 | 1583 | 1944 |
| 40 | Y/Zн | 4,7 | 100 | 159 | 188 | 44 | 13,4 | - | - | - |
| 63 | Y/Yн | 4,5 | 52 | 102 | 114 | 504 | 873 | 608 | 1077 | 1237 |
| 63 | Y/Zн | 4,7 | 59 | 105 | 119 | 28 | 12 | - | - | - |
| 100 | Y/Yн | 4,5 | 31,5 | 65 | 72 | 254 | 582 | 317 | 712 | 779 |
| 100 | Y/Zн | 4,7 | 36,3 | 65,7 | 75 | 15,6 | 10,6 | - | - | - |
| 160 | Y/Yн | 4,5 | 16,6 | 41,7 | 45 | 151 | 367 | 184 | 450 | 486 |
| 160 | ∆/Yн | 4,5 | 16,6 | 41,7 | 45 | 16,6 | 41,7 | 49,9 | 125 | 135 |
| 250 | Y/Yн | 4,5 | 9,4 | 27,2 | 28,7 | 96,5 | 235 | 115 | 289 | 311 |
| 250 | ∆/Yн | 4,5 | 9,4 | 27,2 | 28,7 | 9,4 | 27,2 | 8,2 | 61,6 | 86,3 |
| 400 | Y/Yн | 4,5 | 5,5 | 17,1 | 18 | 55,6 | 149 | 66,6 | 183 | 195 |
| 400 | ∆/Yн | 4,5 | 5,9 | 17 | 18 | 5,9 | 17 | 17,7 | 51 | 54 |
| 630 | Y/Yн | 5,5 | 3,1 | 13,6 | 14 | 30,2 | 95,8 | 36,4 | 123 | 128 |
| 630 | ∆/Yн | 5,5 | 3,4 | 13,5 | 14 | 3,4 | 13,5 | 10,2 | 40,5 | 42 |
| 1000 | Y/Yн | 5,5 | 1,7 | 8,6 | 8,6 | 19,6 | 68,6 | 2,3 | 77,8 | 81 |
| 1000 | ∆/Yн | 5,5 | 1,9 | 8,6 | 8,8 | 1,9 | 8,6 | 5,7 | 25,6 | 26,4 |
| 1600 | Y/Yн | 5,5 | 1,1 | 5,4 | 5,5 | 16,3 | 50 | 18,3 | 60,8 | 63,5 |
| 1600 | ∆/Yн | 5,5 | І,1 | 5,4 | 5,5 | 1,1 | 5,4 | 3,3 | 16,2 | 16,5 |
| 2500 | ∆/Yн | 5,5 | 0,64 | 3,46 | 3,52 | 0,64 | 3,46 | 1,92 | 10,38 | 10,56 |

Примітки:

Указані в таблиці значення опорів масляних трансформаторів приведені до напруги 0,4 кВ.

Для трансформаторів із вторинною напругою 0,23 кВ дані таблиці треба зменшити в три рази, а для трансформаторів із вторинною напругою 0,69 кВ – збільшити в три рази.

Y – група з'єднання обмоток "зірка"; Yн – група з'єднання обмоток "зірка з нульовим виводом"; ∆ – група з'єднання обмоток "трикутник"; Zн – група з'єднання обмоток "зигзаг із нульовим виводом".

Таблиці И.2 – Значення опорів автоматичних вимикачів

| Іном, А | rа, мОм | xа, мОм | Іном, А | rа, мОм | xа, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 7 | 4,5 | 630 | 0,41 | 0,13 |
| 70 | 3,5 | 2 | 1000 | 0,25 | 0,1 |
| 100 | 2,15 | 1,2 | 1600 | 0,14 | 0,08 |
| 160 | 1,3 | 0,7 | 2500 | 0,13 | 0,07 |
| 250 | І,1 | 0,5 | 4000 | 0,1 | 0,05 |
| 400 | 0,65 | 0,17 | - | - | - |

Примітка. Наведені значення опорів містять в собі опори струмових котушок розчіплювачів і перехідні опори рухливих контактів.

Таблиця И.3 – Орієнтовні значення опорів первинних обмоток котушкових трансформаторів струму напругою до 1 кВ

| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | Значення опорів для трансформаторів струму класу точності, мОм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |
|  | r | x | r | x |
| 20/5 | 42 | 67 | 19 | 17 |
| 30/5 | 20 | 30 | 8,2 | 8 |
| 40/5 | 11 | 17 | 4,8 | 4,2 |
| 50/5 | 7 | 11 | 3 | 2,8 |
| 75/5 | 3 | 4,8 | 1,3 | 1,2 |
| 100/5 | 2,7 | 1,7 | 0,75 | 0,7 |
| 150/5 | 0,75 | 1,2 | 0,33 | 0,3 |
| 200/5 | 0,42 | 0,67 | 0,19 | 0,17 |
| 300/5 | 0,2 | 0,3 | 0,09 | 0,08 |
| 400/5 | 0,11 | 0,17 | 0,05 | 0,04 |
| 500/5 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |

Таблиця И.4 – Приблизні значення активних опорів рознімних контактів комутаційних апаратів напругою до 1 кВ

| Номінальний струм апарата, А | Активний опір, мОм |  |
| --- | --- | --- |
|  | рубильника | роз'єднувача |
| 50 | – | – |
| 70 | – | – |
| 100 | 0,5 | – |
| 150 | – | – |
| 200 | 0,4 | – |
| 400 | 0,2 | 0,2 |
| 600 | 0,15 | 0,15 |
| 1000 | 0,08 | 0,08 |
| 2000 | – | 0,05 |
| 3000 | – | 0,02 |

Таблиця И.5 – Значення активних перехідних опорів нерухомих контактних з'єднань

| Вид з'єднання | Опір, мОм |
| --- | --- |
| Кабель (алюмінієвий) перерізом, мм2: |  |
| 16 | 0,85 |
| 25 | 0,064 |
| 35 | 0,056 |
| 50 | 0,043 |
| 70 | 0,029 |
| 95 | 0,027 |
| 120 | 0,024 |
| 185 | 0,021 |
| 240 | 0,012 |
| Шинопроводи ШРА-73, ШРА-4 на номінальний струм, А: |  |
| 250 | 0,009 |
| 400 | 0,006 |
| 630 | 0,0037 |
| Шинопроводи ШМА-73, ШМА-4 на номінальний струм, А: |  |
| 1600 | 0,0034 |
| 2500 | 0,0024 |
| 3200 | 0,0012 |
| 4000 | 0,0012 |

Таблиця И.6 – Значення повного опору нульової послідовності трансформаторів

| Тип трансформатора | Потужність, кВ∙А | Схема з’єднання обмоток | Z0т, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| ТМ | 160 | Y/Y | 0,16 |
|  | 250 | У/Yн | 0,104 |
|  | 400 | Y/Yн | 0,065 |
|  | 400 | /Yн | 0,022 |
|  | 630 | Y/Yн | 0,43 |
|  | 630 | /Yн | 0,014 |
|  | 1000 | Y/Yн | 0,027 |
|  | 1000 | /Yн | 0,009 |
| ТМЗ | 1600 | Y/Yн | 0,0018 |
|  | 1600 | /Yн | 0,0009 |
| ТНЗ | 2500 | Y/Yн | 0,0011 |

Примітка. При цьому напруга обмотки ВН становить 10 (6, 20) кВ.

Таблиця И.7 – Повний питомий опір zп.пт кола "фаза - нуль" алюмінієвого чотирижильного кабелю й чотирипровідної лінії з алюмінієвими проводами, розташованими пучком, мОм/м

| Переріз фазного проводу, мм2 | Повний питомий опір, zп.пт, мОм/м, для перерізу нульового проводу, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| 2,5 | 29,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24,08 | 18,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15,43 | 12,34 | 9,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 9,88 | 7,41 | 5,92 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 4,43 | 3,7 | 2,54 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 2,96 | 2,12 | 2,2 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,59 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 1,13 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,62 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 0,52 |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,51 |

Таблиця И.8 – Повний питомий опір zп.пт кола "фаза - нуль" закритих шинопроводів з алюмінієвими шинами у сталевому кожуху, мОм/м

| Тип шинопроводу | Номінальний струм, А | Розмір шин однієї фази, мм |  | Значення zп.пт, мОм/м при струмі однофазного КЗ, А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 300 |  | 400 |  | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| Шинопровід із нульовою шиною(чотирипровідний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШМАХ-65 | 600 | 808 |  | 0,3 |  | 0,33 |  | – | 0,3 | 0,28 | – |
| ШРА-64-250 | 250 | 304 |  | 0,9 |  | 0,91 |  | – | 0,93 | 1,05 | – |
| ШРА-64-400 | 400 | 405 |  | 0,65 |  | 0,66 |  | – | 0,67 | 0,76 | – |
| ШРА-64-630 | 630 | 606 |  | 0,6 |  | 0,61 |  | – | 0,62 | 0,7 | – |
| ШОС-67 | 25 | дивися примітку |  | 7,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинопровід без нульової шини (трипровідний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШМА-59С | 4000 |  | 2(16012) |  | – |  | – | – | – | – | 0,45 |
| ШМА-59С | 2500 |  | 2(12010) |  | – |  | – | – | – | – | 0,5 |
| ШМА-ІХ-1600 | 1600 |  | 12010 |  | – |  | – | – | – | – | 0,5 |
| ШМА-65 | 1600 |  | 2(100x10) |  | – |  | – | – | – | – | 0,49 |
| ШМА-58 | 1500 |  | 2(808) |  | – |  | – | – | – | – | 0,51 |
| ШМА-ІХ-1000 | 1000 |  | 808 |  | – |  | – | 0,6 | 0,6 | – | 0,55 |
| ШМАХ-65 | 1000 |  | 12010 |  | – |  | – | 0,58 | 0,58 | – | 0,53 |
| ШРА-2Ф | 250 |  | 305 |  | 1,43 |  | – | 1,38 | 1,38 | – | 1,28 |
| ШРА-4Ф | 400 |  | 505 |  | 1,25 |  | – | 1,2 | 1,2 | – | 1,15 |
| ШРА-6Ф | 630 |  | 606 |  | 1,10 |  | – | 1,05 | 1,05 | – | 1 |

Додаток К
Довідкові дані до підрозділу «Вибір електричних апаратів»

Таблиця К.1 – Триполюсні автоматичні вимикачі ВА55 з номінальним струмом 1000,1600 А напругою до 660 В

| Тип | Номінальний струм автоматичного вимикача , А | Регульовані уставки напівпровідникового розчеплювача |  |  |  |  | ВГКЗ у колі 380 В, діюче значення, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | .. | tс.в, с | tс.п, с, за струмом 6Iном.р |  |  |
| ВА55-41 | 1000 | 0,63; 0,8; 1,0 | 2;3;5;7 | 0,1; 0,2; 0,3 | 4; 8; 16 | 1,25 | 60 |
| ВА55-43 | 1600 |  |  |  |  |  | 85 |

Примітки:

Іс.в ─ струм спрацьовування відсічки.

Іс.п ─ струм спрацьовування перевантаження теплового розчіплювача.

tс.в ─ час спрацьовування відсічки.

tс.п ─ час спрацьовування перевантаження.

ВГКЗ ─ вимикаюча гранична комутаційна здатність.

Таблиця К.2 – Триполюсні автоматичні вимикачі ВА51 та ВА52 з номінальним струмом 250, 630 А напругою до 660 В

| Тип автоматичного вимикача | Номінальний струм автоматичного вимикача Іном.а, А | Номінальний струм теплового розціплювача Іном.т.р, А |  | Іс.в для виконання без теплового розціплювача, А | ВГКЗ у колі 380 В, діюче значення, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА51-35 | 250 | 100 125 160,200,250 | 12 | 1000,1250, 1600,2000,2500 | 14 18 22 |
| ВА51-39 | 630 | 400;500;630 | 10 | 2500,3200, 4000,5000, 6300 | 40 |
| ВА52-35 | 250 | 100 125 160,200,250 | 12 | 1000,1250, 1600, 2000, 2500 | 32 42 45 |
| ВА52-39 | 630 | 250,320 400 500,630 | 10 | 2500,3200, 4000,5000, 6300 | 45 55 60 |

Примітки:

Кратність струму спрацьовування теплових розчіплювачів ─ 1,25.

Іс.в ─ струм спрацьовування відсічки (електромагнітного розчіплювача).

ВГКЗ ─ вимикаюча гранична комутаційна здатність.

Автоматичні вимикачі ВА51 ─ неструмообмежувальні з електромагнітними й тепловими розчіплювачами або тільки з електромагнітними розчіплювачами; автоматичні вимикачі ВА52 ─ струмообмежувальні з електромагнітними й тепловими розчіплювачами або тільки з електромагнітними розчіплювачами.

Таблиця К.3 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів ВА88

| Найменування параметра |  | ВА88-33 | ВА88-35 | ВА88-37 | ВА88-40 | ВА88-43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальний |  |  |  |  |  |  |
| номінальльний |  | 160 | 250 | 400 | 800 | 1600 |
| струм |  |  |  |  |  |  |
| Номінальний струм теплового розціплювача |  | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100;125 | 125; 160; 200; 250 | 250; 315; 400 | 400; 500; 630; 800 | 800; 1000; 1250; 1600 |
| Уставка струму |  |  |  |  |  |  |
| спрацьовування електромагнітного |  |  |  |  |  | Регулюється |
| розціплювача |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна робоча |  |  |  |  |  |  |
| найбільша здатність |  | 17,5 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| вимикання |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна |  |  |  |  |  |  |
| гранична найбільша |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| здатність |  |  |  |  |  |  |
| вимикання |  |  |  |  |  |  |
| Номінальний |  |  |  |  |  |  |
| короткочасний |  |  |  |  |  |  |
| струм , що |  | – | – | – | – | 20 |
| витримується за |  |  |  |  |  |  |
| Режим роботи |  | тривалий |  |  |  |  |
| Строк служби не менше, років |  | 15 |  |  |  |  |
| Габарити | ширина, мм висота, мм | 90/120 120 | 105/140 170 | 140/184 254 | 210/280 268 | 210/280 406 |
|  | глибина, мм | 70 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 138,5 |

Таблиця К.4 – Триполюсні автоматичні вимикачі ВА51 та ВА52 з номінальним струмом до 160 А напругою до 660 В

| Тип автоматичного вимикача | Номінальний струм автоматичного вимикача | Номінальний струм теплового розчіплювача |  |  | ВГКЗ у колі 380 В, діюче значення, кА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВА51 | ВА52 |
| ВА51-31 ВА52-31 | 100 | 16 | 3; 7; 10 | 1,35 | 6 | 30 |
|  |  | 20; 25 |  |  |  |  |
|  |  | 31,5; 40 |  |  |  |  |
|  |  | 50; 63 |  |  |  |  |
|  |  | 80;100 |  | 1,25 |  |  |
| ВА51Г-31 ВА52Г-31 | 100 | 16 | 14 | 1,2 | 6 | 30 |
|  |  | 20; 25 |  |  |  |  |
|  |  | 31,5; 40 |  |  |  |  |
|  |  | 50; 63 |  |  |  |  |
|  |  | 80;100 |  |  |  |  |
| ВА51-33 ВА52-33 | 160 | 80;100 | 10 | 1,25 | 15 | 38 |
|  |  | 125;160 |  |  |  |  |
| ВА51Г-33 ВА52Г-33 | 160 | 80;100 | 14 | 1,2 | 15 | 38 |
|  |  | 125; 160 |  |  |  |  |

Примітки:

1. − струм спрацьовування відсічки (електромагнітного розчіплювача).

2. Автоматичні вимикачі ВА51 − неструмообмежувальні з електромагнітними і тепловими розчіплювачами або тільки з електромагнітними розчіплювачами.

3. Автоматичні вимикачі ВА52 − струмообмежувальні з електромагнітними і тепловими розчіплювачами або тільки з електромагнітними розчіплювачами.

4. Автоматичні вимикачі для захисту ЕД мають у позначенні букву "Г".

5. ВГКЗ − вимикаюча гранична комутаційна здатність.

6. Автоматичні вимикачі застосовують в шафах розподільних силових установок змінного струму.

Таблиця К.5 – Рубильники триполюсні на напругу до 660 В

| Тип | Номінальний струм | Струм електродинамічної стійкості, к А | Термічна стійкість односекундна, кА2с |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ31 РБ32 РБ34 РБ36 | 100 250 400 630 | 10 20 ЗО 40 | 16 64 144 256 |

Примітки:

1. Вимикання струмів цими рубильниками без дугогасних камер при змінному струмі до 660 В і постійному струмі до 440 В не допускається.

2. Рубильники типу РБ мають бокову рукоятку

Таблиця К.6 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів серії "Электрон"

| Тип | Номінальний струм автомаматичного вимикача Iном.а, А |  | Регульовані уставки напівпровідникового реле МСЗ |  |  |  | ВГКЗ у колі 380 В, діюче значення, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за струмом |  | за часом |  |  |
|  |  |  | у зоні перевантаження | у зоні КЗ | tс.п, с, за 6Iном. МСЗ | tс.в, с |  |
| Э06В | 630 | 250,400, 630 | 0,8; 1,25; 2 | 3;5; 7; 10 | 4; 8; 16 | 0,25; 0,45; 0,7 | 28 |
| Э16В | 1600 | 630 |  | 3;5;7;10 |  |  | 40 |
|  |  | 1000, 1250, 1600 |  | 3;5;7 |  |  |  |
| Э25В | 2500 | 1600,2000, 2500 |  | 3;5;7 |  |  | 45 |
| Э40В | 5000 | 2500 |  | 3;5;7 |  |  | 65 |
|  |  | 3200,4000, 5000 |  | 3;5 |  |  |  |

Таблиця К.7 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів серії A3700Ф

| Тип | Номінальний струм автоматичного вимикача | Вид розчіплювача максимального струму | Ряд номінальних струмів теплових розчіплювачів, А | Уставки струму електромагнітного розчіплювача, А | ВГКЗ у колі 380 В, діюче значення, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3716ФУЗ | 160 | комбінований | 16; 20; 25; 32; 40 50; 63 80;100 125;160 | 400 630 1000 1600 | 25 |
| А3726ФУЗ | 250 | комбінований | 200 250 | 2000 2500 | 35 |
| А3736ФУЗ | 630 | комбінований | 250;320;400 500 630 | 2500-4000 5000 6300 | 50 |

Примітка. Структура умовного позначення А37Х1Х2Х3Х4Х5: АЗ7 − позначення автоматичного вимикача та порядковий номер розробки; Х1 − номінальний струм автоматичного вимикача (1, 2, 3–160, 250, 630 А відповідно); Х2 − кількість полюсів (5 − двохполюсний, 6 − трьохполюсний); Х3 – корпус (Ф − фенопластовий); Х4 − клімат (У − помірний); Х5 − приміщення з природною вентиляцією (3 − закриті).

Таблиця К.8 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів серії АЕ

| Тип | Номінальний струм автоматичного вимикача | Кількість полюсів | Вид максимального розчіплювача | Номінальний струм максимальних, теплових і комбінованих розчіплювачів, А | Уставка струму спрацювання в зоні КЗ (струм відсічки), кратна номінальному струму теплового розчіплювача, дорівнює 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЕ2026 АЕ2036 | 16 25 | 3 3 | комбінований або електромагнітний електромагнітний | 0;3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3, 8; 10; 12,5; 16 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; |  |
| АЕ2046 АЕ2056 | 63 100 | 3 3 | комбінований або електромагнітний комбінований або електромагнітний | 16; 20; 25 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 16; 20; 25; 31,5; 40;50;60; 80; 100 |  |

Примітки:

1. Структура умовного позначення АЕ20Х1Х2Х3Х4Х5Х6: АЕ − позначення автоматичного вимикача; 20 − порядковий номер розробки; Х1 − номінальний струм автоматичного вимикача (2, 3, 4, 5 - 16, 25, 63, 100 А відповідно); Х2 − кількість полюсів (4 − однополюсний, 5 − двополюсний, 6 − триполюсний з тепловим і електромагнітним розціплювачами); Х3 − наявність вільних контактів (1 − без вільних контактів, 2 − один замикаючий, З − один розмикаючий, 4 − один замикаючий і один розмикаючий); Х4 – додаткові розціплювачі (0 − без додаткових розціплювачів); Х5 − температурна компенсація й регулювання номінального струму теплового розціплювача (Р − із регулюванням номінального струму теплових розціплювачів із температурною компенсацією, Н − із регулюванням, але без температурної компенсації, Б − без регулювання й температурної компенсації для розподільних пунктів, О − без регулювання температурної компенсації); Х6 − ступінь захисту.

2. Регулювання номінального струму теплових розціплювачів виконується в межах від 0,9 до 1,15. Для теплових розціплювачів,струм яких дорівнює номінальному струму автоматичного вимикача, регулювання розціплювачів здійснюється в межах від 0,9 до номінального струму.

Таблиця К.9 – Технічні дані плавких запобіжників напругою до 1 кВ

| Тип | Номінальна напруга | Номінальний струм, |  | Граничний струм вимикання (за), кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запобіжника | плавкої вставки |  |
| НПН2-60 ПН2-100 | 500 380,-220 | 60 100 | 6, 10, 15,20, 25, 30, 40, 60 30,40,50, 60,80,100 | 10 100 |
| ПН2-250 ПН2-400 | 380,-220 380,-220 | 250 400 | 80,100,120, 150,200,250 200,250, 300,400 | 100 40 |

Таблиця К.10 – Технічні дані плавких запобіжників серії ПН22 напругою до 1 кВ

| Тип | Номінальна напруга | Номінальний струм, |  | Найбільший струм вимикання, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запобіжника | плавкої вставки |  |
| ПН22-100 | 380 | 100 | 31,5; 40; 50; 63;80;100 | 80 |
| ПН22-250 | 380 | 250 | 80;100;125; 160;200; 250 | 80 |
| ПН22-400 | 380 | 400 | 200;250; 315;400 | 40 |

Примітки:

1. Запобіжники серії ПН22 випускаються TOB "Кварц'' (Україна, м. Запоріжжя).

2. Запобіжники серії ПН22 за габаритно-настановними розмірами та захисними характеристиками є повністю взаємозамінними з запобіжниками серії ПН2.

3. Маркування номінального струму плавкої вставки нанесене на виводі, номінальна напруга − на кришці запобіжника.

4. Запобіжники виготовляють в кліматичному виконанні УХЛЗ.

5. Запобіжники повинні експлуатуватися в закритих приміщеннях або в шафах з природною вентиляцією, де коливання температури та вологості, а також наявність пилу значно менша, ніж на відкритому повітрі.

Додаток Л
Довідкові дані для розділу «Перевірка цехової електричної мережі на захищеність»

Таблиця Л.1 – Мінімальні кратності допустимих струмових навантажень на проводи та кабелі відносно номінальних струмів, струмів торкання або струмів уставки захисних апаратів

| Значення струму захисного апарата | Кратність допустимих тривалих струмів Кзах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мережі, для яких захист від перевантаження обов'язковий |  |  |  |
|  | Провідники з гумовою та аналогічною за тепловими характеристиками ізоляцією |  | Кабелі з паперовою ізоляцією | Мережі, що не потребують захисту від перевантаження |
|  | увибухо- та пожежо- небезпечних приміщеннях, торговельних приміщеннях та ін. | у вибухо- та пожежо- небезпечних приміщеннях промислових підприємств |  |  |
| Номінальний струм |  |  |  |  |
| плавкої вставки запобіжників | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 0,33 |
| Струм уставки |  |  |  |  |
| автоматичного вимикача, що має лише максимальний миттєво | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 0,22 |
| діючий розчіплювач |  |  |  |  |
| Номінальний струм |  |  |  |  |
| розчіплювача автоматичного вимикача |  |  |  |  |
| з нерегульованою |  |  |  |  |
| обернено залежною від струму характеристикою | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| (незалежно від |  |  |  |  |
| наявності чи |  |  |  |  |
| відсутності відсічки) |  |  |  |  |
| Струм зрушування розчіплювача |  |  |  |  |
| автоматичного вимикача з |  |  |  |  |
| регульованою обернено | 1,00 | 1,0 | 0,8 | 0,66 |
| залежною від струму |  |  |  |  |
| характеристикою |  |  |  |  |

Додаток М
Довідкові дані для розділу «Вибір робочого відгалуження розподільних трансформаторів»

Таблиця М.1 – Добавки напруги розподільним трансформатором

| Номер відгалуження | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторинна напруга відносно номінальної U2н трансформатора, % | 0,95U2н | 0,975U2н | 1,0 U2н | 1,025 U2н | 1,05 U2н |
| Добавка напруги Ет, % відносно номінальної напруги мережі | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |

Таблиця М.2 – Вибір робочого відгалуження розподільних трансформаторів

| Втрати напруги у розподільній мережі низької напруги ΔUм,% | 0···2,5 | 2,5···5 | 5···7,5 | 7,5···10 | Більше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка напруги Eт,% | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| Номер відгалуження | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Додаток Н 
Умовні позначення

Таблиця Н.1 – Графічне позначення промислових електропечей

| Найменування | Позначення |
| --- | --- |
| Електропіч опору. Загальне позначення Електропіч дугова. Загальне позначення Електропіч індукційна. Загальне позначення Електропіч діелектрична. Загальне позначення Електропіч інфрачервоного нагрівання. Загальне позначення Електропіч електродна. Загальне позначення Електропіч електронного нагрівання. Загальне позначення Електропіч плазмова зі штучною атмосферою |  |

Таблиця Н.2 – Графічне та літерне позначення елементів ЕПС

| Найменування і літерне позначення | Позначення |
| --- | --- |
| Генератор трифазний G Трансформатор трифазний двообмотковий з регулюванням під навантаженням Т Трансформатор трифазний двообмотковий з розщепленою вторинною обмоткою з регулюванням під навантаженням Т Трансформатор трифазний триобмоточний з регулюванням під навантаженням Т Автотрансформатор трифазний Т Трансформатор напруги вимірювальний трифазний і однофазний відповідно TV Трансформатор струму однофазний з однією вторинною обмоткою TA Трансформатор струму однофазний з подвоєною вторинною обмоткою ТА Реактор LR Подвоєний реактор LR |  |
| Розрядник трубчастий FV Розрядник вентильний FV Обмежувачі перенапруг (вілітові та газові розрядники) FV Запобіжник плавкий F Вимикач однополюсний QS Вимикач трифазний Q Автоматичний вимикач QF Автоматичний вимикач з функцією гарантованого розриву QF Диференційний вимикач QF Автоматичний вимикач з диференційним реле QF |  |
| Вимикач навантаження QW Перемикач навантаження QW Вимикач навантаження з запобіжником Роз’єднувач однополюсний QS Магнітні пускачі та контактори (головні контакти) Конденсатор постійної ємності C Контактне роз’ємне з’єднання Лінія електропередачі(провід, кабель, шина): – ЛЕП – лінія електропередачі – ПЛ –повітряна лінія – КЛ – кабельна лінія – кабельна воронка Відводи (відпайки) від шин Заземлення |  |
| Силова розподільна шафа Груповий щиток робочого освітлення Груповий щиток аварійного освітлення Електроприймач однодвигунний Електроприймач багатодвигунний Високовольтний вимикач Q Високовольтний вакуумний вимикач Q Роз'єднувач QS Вимикач навантаження QW Автоматичний повітряний вимикач QF |  |
| Рубильник S Запобіжник F Блок "запобіжник - вимикач" для розподільних пристроїв F Конденсаторна силова батарея CB Розрядний опір Rp Асинхронний електродвигун M Синхронний електродвигун M Трансформатори цехових підстанцій T Вимірювальний трансформатор струму TA Вимірювальний трансформатор струму нульової послідовності TAZ |  |

Таблиця Н.3 – Приклади використання груп елементів напругою 6 (10) кВ

| Елемент | Графічне і літерне позначення |
| --- | --- |
| Комплектний розподільний пристрій (КРП) фідерний зі стаціонарним вимикачем і двома роз’єднувачами КРП фідерний з викатним вимикачем КРП з’єднання шин КРП ввідної комірки і трансформатора власних потреб підстанції. Ввідна комірка розташовується в середині секції шин. КРП з батареями компенсації реактивної енергії і розрядними однофазними трансформаторами |  |
| КРП з НТМИ (трансформатори контролю струмів витоку на землю) Вимірювальний трансформатор на кабельній лінії Роз’єднувач з ножем заземлення Позначення підстанції . Кількість трансформаторів (шт.) × × номінальна потужність (кВ·А) | ТП1_ 1×250 |

Таблиця Н.4 – Позначення та розміри на планах елементів електричної мережі електроосвітлення

| Елемент | Умовне позначення |
| --- | --- |
| Світильник «Глубокоизлучатель» емальований Світильник для приміщень з хімічно активний середовищем без відбивача з матовим склом Світильник промисловий ущільнений без відбивача з матовим склом Світильник підвищеної надійності від вибуху без відбивача Світильник вибухонепроникний без відбивача Світильник типу «Люцетта» модернізований Світильник рудниковий нормальний з прозорим склом Світильник рудниковий з матовим склом Люстра з лампами розжарювання (а – кількість ламп, б – потужність, Вт) Те ж, з люмінесцентними лампами (а – кількість ламп, б – потужність, Вт) Світильник на кронштейні з лампою ДРЛ Бра з кулею (а – кількість ламп, б – потужність лампи, Вт) Світильник місцевого освітлення Те ж, в комплекті з понижуючим трансформатором Світильник з люмінесцентними лампами (а - тип світильника, б – потужність і кількість ламп) Світильник, вбудовуваний в стелю |  |
| Лінія із люмінесцентних світильників (вказується кількість світильників в лінії та їх тип) Бра з чашою (а – кількість ламп, б – потужність лампи, Вт) Розетка штепсельна двополюсна Розетка штепсельна з третім заземлюючим контактом двополюсна Те ж, штепсельна триполюсна з четвертим заземлюючим контактом Те ж, штепсельна герметична двополюсна Те ж, штепсельна герметична двополюсна, з третім заземлюючим контактом Те ж, штепсельна триполюсна герметична з четвертим заземлюючим контактом Вимикач герметичний однополюсний Те ж, двополюсний Те ж, триполюсний Вимикач однополюсний в нормальному виконанні Перемикач для світильників в нормальному виконанні Ящик з рубильником та запобіжником |  |
| Ящик з рубильником Розподільний щит Щиток груповий робочого освітлення Те ж, аварійного освітлення Силовий розподільний пункт Ящик з автоматичним вимикачем Лінія мережі робочого освітлення Лінія мережі аварійного освітлення Лінія мережі 36 В і нижче Заземлення, занулення Щит, шафа Вимикач Розетка штепсельна Пост кнопковий на дві кнопки |  |
| Контактор (зліва), випрямляч (справа) Світильник з лампами розжарювання Світильник з люмінесцентними лампами Пристрій з генератором |  |

Додаток П
Титульний аркуш та бланк завдання до курсового проекту

Форма № Н-6.01

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра електропостачання

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Електропостачання промислових та муніципальних об’єктів»

на тему: «Електропостачання промислового підприємства»

Студента (ки) 5 курсу групи ОЕ-61с (м)

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізації Системи електропоcтачання __________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна оцінка ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії          ________________  _________________________________________________

(підпис)                        (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

________________  __________________________________________________

(підпис)                        (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

________________  __________________________________________________

(підпис)                         (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали

Київ – 20__ рік

Додаток Р
Бланк завдання до курсового проекту

| НТУУ «КПІ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва вищого навчального закладу) |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра |  |  |  |  |  |  |
| Дисципліна |  |  |  |  |  |  |
| Спеціальність |  |  |  |  |  |  |
| Курс |  | Група |  |  | Семестр |  |

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Тема роботи |  |  |  |  |
| 2 Термін здачі студентом закінченої роботи |  |  |  |  |
| 3 Вихідні дані до роботи |  | Згідно методичних вказівок у відповідності до варіанту |  |  |
| 4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають обробці) |  |  |  |  |
| 5 Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) |  |  |  |  |
| 6 Дата видачі завдання |  |  |  |  |