Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК _________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.І.Дешко _ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2019 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації)144 Теплоенергетика.Енергетичний менеджмент та інжиніринг

на тему: «Підвищення рівня енергоефективності спеціалізованої школи №43 «Грааль» за рахунок рекупераційного повітрообміну»

Виконав (-ла): студент (-ка) VI  курсу, групи _ОТ – 81мп_

(шифр групи)

Хрептун Діана Едуардівна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник доцент, к.т.н., доцент Виноградов-Салтиков В.О.  _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Нормоконтроль        доцент, к.т.н., доцент Шкляр В.І.___                   ___________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)	 (підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут  Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація) 144 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та інжиніринг

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  кафедри

__________  В.І. Дешко

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«_01_»__вересня__2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Хрептун Діани Едуардівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації: «Підвищення рівня енергоефективності спеціалізованої школи № 43 «Грааль» за рахунок рекупераційного повітрообміну»,

науковий керівник дисертації к.т.н., доц. Виноградов-Салтиков В.О.      ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «4» листопада 2018 р. № 3814-с

2. Строк подання студентом дисертації    «_18_» _грудня   2019 р.

3. Об’єкт дослідження система енергозабезпечення спеціалізованої школи № 43 «Грааль»                                                                                                                          »

4. Предмет  дослідження  (Вихідні  дані) Система енергозабезпечення____ адміністративної будівлі.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

а)  теплова частина:__розрахунок теплових навантажень, аналіз теплоспоживання, заходи з енергозбереження .

б)електрична частина:     розрахунок електричного навантаження, аналіз__

електроспоживання, заходи з енергозбереження.

в)спеціальна частина_дослідження повітряного комфорту адміністративної будівлі.

г) енергетичний менеджмент __аналіз проблем впровадження методики розподілу загального тепла та електроспоживання.

д) стартап-проект оцінювання ринкових перспектив, створення бізнес-модел та підготовка стартап-проекту до інвестиційної стадії.

6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: Креслення: 1-2 – Теплова частина, 3 – Електрична частина, 4 – Спецпитання; презентація

7. Орієнтовний перелік публікацій: 1) Матеріали ХI Міжнар. наук.-техн. Конф. «Енергетика. Екологія. Людина.», 2) Матеріали VI Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. студ., асп. і молодих вч. «Актуальні проблеми сучасної енергетики», 3) XX Міжнародна студентська науково-практична конференція SCIENC E AND TECHNOLOGY OF THE ХХІ century Наука та техніка ХХІ століття,4) /IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ пам’яті професора Василя Миколайовича Винославського

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Стартап-проект | доц., к.т.н. Шевчук Н.А. |  |  |
| Електротехнічна частина | доц., к.т.н. Замулко А.І. |  |  |
| Нормоконтроль | доц., к.т.н. Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  01.09. 2019 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строки виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна характеристика об’єкту | 29.10 - 17.11. 2019 |  |
| 2. | Розрахунок теплотехнічної частини | 01.11 - 10.12. 2019 |  |
| 3. | Розрахунок електротехнічної частини | 01.11 - 10.12. 2019 |  |
| 4. | Спеціальна частина | 01.11 - 10.12. 2019 |  |
| 5. | Енергетичний менеджмент | 01.11 - 10.12. 2019 |  |
| 6. | Стартап-проект | 01.11 - 10.12. 2019 |  |
| 7. | Підготовка графічного матеріалу | 01.11 - 10.12. 2019 |  |
| 8. | Нормоконтроль | 03.12 - 13.12. 2019 |  |
| 9. | Попередній захист | 10.12 - 14.12. 2019 |  |
| 10. | Захист магістерської дисертації | 17.12 - 21.12. 2019 |  |

Студент 	____________	Д.Е. Хрептун

(підпис)                                (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації         _____________	О.В. Виноградов-Салтиков

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Підвищення рівня енергоефективності спеціалізованої школи № 43 «Грааль» за рахунок рекупераційного повітрообміну» складається з 107 сторінок, 17 рисунків,  55 таблиць, а також містить 20 джерел в переліку посилань.

Актуальність теми полягає в дослідження умов повітряного комфорту та вирішення проблеми за допомогою впровадження рекупераційної установки задля покращення комфорту в приміщеннях та зменшення втрат теплоти.

Метою роботи є аналіз оптимально допустимих параметрів мікроклімату та покращення повітряних комфортних умов з подальшим вибором кращої рекуперативної конструкції та рішення по її впровадженню.

Завдання дослідження – дослідити ефективність застосування рекуператорів теплоти повітря, визначити частку повернення теплоти, яка втрачається з інфільтрацією. Визначити оптимальні параметри рекуператорів для забезпечення комфортного мікроклімату в приміщеннях учбових класів.

Об’єкт дослідження – адміністративна будівля – школа.

Предмет дослідження – вивчення державних стандартів, норм , та вимог щодо мікроклімату в приміщенні заданого типу будівлі.

Наукова новизна магістерської дисертації полягає у систематичному дослідженні комфортних умов, проведення експерименту, аналізу отриманих даних та відповідне вирішення проблеми, а саме встановлення рекупераційної установки.

Отримані результати, запропоновані методики та підходи можуть використовуватись для аналізу ефективності застосування рекуперації теплоти повітря.

Публікації:

1.Чубенко Д.Е., Виноградов-Салтиков В.О. Дослідження стану комфортності в  приміщеннях спеціалізованої школи «Грааль». //Збірка наукових праць. Матеріали ХI Міжнар. наук.-техн. Конф. «Енергетика. Екологія. Людина.»; м.Київ, 24-25 квіт. 2019 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського ІЕЕ, 2019. С. 96104. ; Url: http://en.iee.kpi.ua/files/2019/dopovidi2019.pdf.

2.Виноградов-Салтиков В.О., Гаврилюк Д.С., Святний Л.О., Чубенко Д.Е. Результати досліджень умов повітряного комфорту в приміщеннях шкіл Соломянського району в м.Києві. //Матеріали VI Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. студ., асп. і молодих вч. «Актуальні проблеми сучасної енергетики». 22-24 трав. 2019 р.  м. Херсон: ХНТУ, 2019. С. 141145 URL:http://kntu.net.ua/ Conference_APME (дата звернення 26.05.2019).

3. Магістрант Чубенко Д.Е.,  науковий керівник: к.т.н., доц. Виноградов-Салтиков В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО СТАНУ ПОВІТРЯНОГО КОМФОРТУ В ШКОЛАХ// XX Міжнародна студентська науково-практична конференція SCIENC E AND TECHNOLOGY OF THE ХХІ century Наука та техніка ХХІ століття. 28 листопада 2019 р. м. Києв. КПІ ім. Ігоря Сікорського Факультет лінгвістики, 2019. studconf.fl.kpi.ua. kpiconf3@ukr.net. http://studconf.fl.kpi.ua.

4. Хрептун Д.Е., науковий керівник Виноградов-Салтиков В.О. Дослідження повітряного  комфорту в учбових класах спеціалізованої школи «Грааль» //IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ пам’яті професора Василя Миколайовича Винославського (за результатами дис. досліджень магістрантів) 21-22 листопада 2019 року м. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського ІЕЕ, 2019. www.iee.kpi.ua

Ключові слова та словосполучення: енергозбереження, енергоспоживання, навантаження, втрати, економія, рекуператор повітря, вентиляція, повітрообмін, комфортні умови, вміст двоокису вуглецю.

ABSTRACT

The master's thesis "Increasing the level of energy efficiency of specialized school № 43" Grail "due to recuperative air exchange" consists of 107 pages, 17 figures, 55 tables, and also contains 20 sources in the list of links.

The topicality of the topic is to investigate the conditions of air comfort and to solve the problem by introducing a recuperation unit to improve indoor comfort and reduce heat loss.

The purpose of the work is to analyze the optimum allowable parameters of the microclimate and to improve the air comfort conditions with the subsequent choice of the best recuperative design and the decision on its implementation.

The purpose of the study is to investigate the efficiency of the use of heat recovery air heaters, to determine the proportion of heat recovery that is lost with infiltration. Determine the optimal parameters of the recuperators to provide a comfortable microclimate in the classrooms.

Object of study - administrative building - school.

The subject of the study is the study of state standards, norms, and requirements for the microclimate in a room of a given type of building.

The scientific novelty of a master's thesis consists in the systematic study of comfortable conditions, the conduct of an experiment, the analysis of the data obtained and the appropriate solution to the problem, namely the installation of a recovery facility.

The results, proposed techniques and approaches can be used to analyze the efficiency of air heat recovery.

Key words and phrases: energy saving, energy consumption, load, loss, economy, air recuperator, ventilation, air exchange, comfortable conditions, carbon dioxide content.

ЗМІСТ

ВСТУП	8

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ	9

2 ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ	11

2.1 ДОСЛІДЖЕННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ.11

## 2.1.1. Аналіз сучасного стану	11

2.1.2. Аналіз поточного технічного стану системи	13

2.1.3. Розрахунок енергопотреби на опалення	23

2.1.4. Шляхи підвищення енергоефективності	38

2.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	44

## 2.2.1. Київська ТЕЦ-5 як джерело теплопостачання.	44

## 2.3 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ	46

## 2.3.1. Загальний опис системи опалення	46

2.4 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ	50

## 2.4.1. Технічний огляд системи вентиляції	50

2.4.2. Улаштування припливно-витяжної децентралізованої системи вентиляції з рекуперацією тепла	51

2.5 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	63

## 2.5.1. Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії	63

2.5.2. Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання	65

2.5.3. Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання для забезпечення електричною енергією	68

2.5.4. Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту71	71

# 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ КОМФОРТНИХ УМОВ В ПРИМІЩЕННІ ШКОЛИ	75

# 4 АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ	85

5 ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ «ГАФРОКАРТОННИХ РЕКУПЕРАТОРІВ». СТВОРЕННЯ БІЗНЕС МОДЕЛІ ТА ПІДГОТОВКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТАДІЇ	 			……………………….88

# ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...102

# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………..…...………103

# ВСТУП

Тема енергоефективності будівлі стає все більш актуальною, оскільки енергетика стає критичним економічним питанням через високий попит на енергію та нестабільні запаси енергії. З кожним роком питання ефективного використання енергоресурсів стає все більш актуальним через їх обмеженості і, як наслідок, регулярного підвищення цін.

Коли прийшов час дорогих енергоресурсів, і була поставлена ​​задача знизити витрати на утримання шкіл, то в першу чергу відключили механічну вентиляцію там, де вона була, а в інших школах заклеїли щілини в вікнах.

Тому важливим завданням було виконати методику для визначення мінімально необхідного повітрообміну, достатнього та якісного для забезпечення в навчальних приміщеннях школи. Стан повітря визначається чистотою, якістю, комфортною внутрішньою температурою та допустимою вологістю. Визначити необхідний повітрообмін є складним розрахунком.

Основним показником щодо кількості повітрообміну є наявність в повітрі двоокису вуглецю, інтегральний показник якого визначає рівень забруднення повітря токсинами, що виділяються людиною для дихання. Як наслідок, велика концентрація може привести до негативних наслідків, а саме : поганого самопочуття, млявість та втомленість. Тому вирішенням даної проблеми є встановлення децентралізованих рекупераційних установок. Вони дозволяють зменшити втрати теплоти та зменшити інфільтрацію повітря втричі за рахунок вирівнювання тиску в приміщенні порівняно з вулицею. Крім цього, можна позбутися небажаних бактерій, вірусів, пилу, а також постійно підтримувати чисте та свіже повітря в приміщенні, оновлюючи без втручання людини.

# 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом проведення енергетичного аудиту є спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" Солом'янського району м. Києва (рис1.1).

Рисунок 1.1 – Школа «Грааль»

Школу було побудовано у 1952 році, а в 1986 році був добудований другий корпус школи.

З 2001 року перший корпус перебував на реконструкції, яка завершилась у 2003 році. Після реконструкції школа має 44 навчальних кабінети, два спортивних зали, актовий зал, велику їдальню, три сучасних комп’ютерних класи.

Кількість учнів на час проведення аудиту складала 1262 осіб. Кількість працюючого персоналу 100 осіб. Графік роботи закладу - п’ять днів на тиждень з 8:00 по 20:00 годину, але з 16:30 по 20:00 в школі проводять різні гуртки, тому в цей час кількість осіб значно зменшується .

В вечірні та нічні години, з 20:00 по 8:00 год. , в будівлі несуть варту чергові охоронці.

Під час практики не вдалося зібрати достатньо та необхідну кількість матеріалів, тому розрахунку та заміри довелося робити самостійно.

### Об’єктом споживаються такі енергоносії: електрична енергія, теплова енергія та холодна вода.

### Споживання енергоносіїв нерівномірне протягом року. Взимку та восени тривалість світлового дня менше, тому освітлення використовується частіше. Влітку споживання електричної знижується в зв’язку з канікулами.

### Електроенергія витрачається на освітлення приміщень, різноманітне офісне та побутове обладнання, електричне обладнання їдальнь.

### Споживання теплової енергії приблизно однакове кожного року. Піки споживання спостерігаємо у найхолодніші місяці опалювального періоду (грудень, січень, лютий), потім показники теплового навантаження поступово знижуються. Теплова енергія споживається як для опалення будівлі так і на гаряче водопостачання (ГВП). На липень, серпень та вересень перекриваються засувки на ГВП і будівля не споживає теплову енергію.

### Заклад споживає значну кількість води, тому необхідно прийняти заходи для зменшення витрати води. Основне навантаження холодного водопостачання (ХВП) припадає на їдальню та санвузли.

- ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

## 2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі

## 2.1.1 Аналіз сучасного стану

## Зовнішні стіни будівлі  виконані з порожнистої керамічної цегли   товщиною 0,37 м та оштукатурені шаром товщиною 0,02 м. При візуальному огляді не було виявлено руйнування чи тріщини стін. Тепловізійна зйомка показала, що значні втрати теплоти відбуваються через стіни та вікна (рис 2.1).

Рисунок 2.1 –Тепловізійні знімки зовнішніх стін будівлі

Вікна в будівлі металопластикові, алюмінієві та дерев’яні. В новому корпусі встановлено більшу кількість металопластикових, поодинокі випадки де алюмінієві та дерев’яні для підвалів та на аварійних виходах на задньому подвір’ї.  При візуальному огляді дверей виявлено нещільності (між дверною коробкою і рамою) в існуючих дверях з дерев’яними рамами (рис 2.2).

Рисунок 2.2 –Тепловізійні знімки зовнішніх стін будівлі

Дах плоский, знаходиться безпосередньо над всією будівлею. Перекриття даху виконано з залізобетонної багатопустотної панелі, яка утеплена шаром керамзиту та вкрито цементно-піщаною стяжкою та шаром рубероїду. Площа даху складає 2795,4 м2. Підлога покрита паркетною дошкою.

За допомогою тепловізора були зроблені знімки приладів системи опалення. Тепловізійна зйомка системи опалення (рис 2.3).

Рисунок 2.3 –Тепловізійні знімки радіаторів опалення

2.1.2 Аналіз поточного технічного стану системи

Для того щоб проаналізувати витрати в теплі проводиться детальний аналіз та розрахунок по всим технологічним параметрам огороджуючих конструкцій школи.

За основу розрахунку були взяті дані під час обстеження об’єкту та робота з архівами.  Теплофізичні коефіцієнти взяті з довідкової літератури [1].

Стіни.

Загальна площа = 4581,88 м2. Представимо в табл. 2.1 площу стін та їх орієнтації.

Таблиця 2.1 – Загальна площа стін по сторонах світу

| Орієнтація | ПнСх | ПдСх | ПнЗх | ПдЗх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа стіни, м² | 1069,3 | 1199,9 | 1199,9 | 1112,9 |

Конструкція:

- керамічна цегла δ1=0,37 м; λ1=0,37 Вт/м2 °С;

- штукатурка δ2=0,02 м; λ2=0,21 Вт/м2 °С.

Теплоізоляція: відсутня.

α1= 8,7 Вт/м2·оС – коефіцієнт тепловіддачі з внутрішньої сторони будівлі;

α2= 23 Вт/м2·оС – коефіцієнт тепловіддачі з зовнішньої сторони будівлі.

Опір теплопередачі:

(2.1)

Коефіцієнт теплопередачі стіни:

(2.2)

Для першої температурної зони мiнiмальне значення коефіцієнту теплопровідності Rqmin=3,3 м2·оС/ Вт. Отримане значення коефіцієнту не відповідає допустимому згiдно з [2], тому доцільно провести термомодернiзацiю огороджуючих конструкцій.

Вiкна.

Загальна площа вiкон складає 1021,7 м2. Площа вікон в залежності від орієнтації на сторони світу занесена табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Загальна площа вікон по сторонах світ

| Орієнтація | ПнСх | ПдСх | ПнЗх | ПдЗх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа вікна, м² | 162,8 | 283,93 | 319,0 | 256,0 |

Опір теплопередачі та коефіцієнт теплопровідності вікон визначимо за формулами (2.1) та (2.2).

Металопластикові :=0,57 ,

Алюмінієвих: =0,42

А для дерев’яних : =0,44.

Для першої температурної зони мінімальне значення опору теплопередачі Rqmin=0,75 м2·оС/ Вт.  Тобто, значення в ході розрахунків не відповідає нормативному згідно[2].

Двері.

Двері двох видів : металопластикові та металеві. Опір теплопередачі металевих дверей:

Опір теплопередачі металопластикових  дверей:

Для першої температурної зони, значення мінімального термічного опору для зовнішніх дверей становить Rqmin=0,65 м2·оС/ Вт.

Як бачимо з розрахунків, термічний опір металопластикових дверей відповідає нормативному значення, а металевих - ні .  [2 ].

Дах.

Загальна площа становить 2795,4 м2. Конструктивно дах виконаний з:

-залізобетонна  панель δ=0,4 м, λ=2,04 Вт/м°С;

-гравій керамзитовий δ= 0,05 м, λ=0,13 Вт/м°С;

-цементно-піщана стяжка δ= 0,02 м, λ=0,7 Вт/м°С;

-шар руберойду δ= 0,015 м, λ=0,17 Вт/м°С.

Опір теплопередачі та коефіцієнт теплопровідності склоблоків  визначимо за формулами (2.1) та (2.2).

Для першої температурної зони мінімальне значення опору теплопередачі Rqmin = 3,75 м2 °С/Вт. Порівнюючи зі значенням  Rдах з Rqmin то розрахункове значення не відповідає нормативному значенню [2 ].

Підлога.

Загальна площа становить 2803,3 м2. Підлога  виконана з:

- залізобетонна панель δ= 250 мм; λ=2,04 Вт/м;

- розчин цементно - піщаний δ = 20 мм; λ=0,81 Вт/м;

- чистова стяжка δ = 25 мм; λ=0,7 Вт/м

- лінолеум δ= 5 мм λ=0,33 Вт/м.

Опір теплопередачі та коефіцієнт теплопровідності визначимо за формулами (2.1) та (2.2).

Для першої температурної зони мінімальне значення опору теплопередачі Rqmin = 3,75 м2 °С/Вт. На жаль, розрахункове значення теж не відповідає нормативному. [2 ].

Підсумуємо усі отримані результати та порівняємо з нормативними в

табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Отримані розрахункові та нормативні значення термічного опору

| Вид конструкції | Rрозрах | Rнорм | порівняння |
| --- | --- | --- | --- |
| Стіни | 0,965 | 3,3 | Не відповідає |
| Вікна - металопластикові - алюмінієві - дерев’яні | 0,57 0,42 0,44 | 0,75 | Не відповідає Не відповідає Не відповідає |

Продовження таблиці 2.3

| Двері - металеві - металопластикові | 0,54 0,81 | 0,65 | Не відповідає Відповідає |
| --- | --- | --- | --- |
| Дах | 0,895 | 3,75 | Не відповідає |
| Підлога | 0,479 | 3,75 | Не відповідає |

Проведемо розрахунок максимальних теплових витрат.

Теплові витрати розраховуються за формулою [3]:

де - площа огородження;

- коефіцієнт теплопередачі;

- коефіцієнт додаткових витрат, не більш 10%;

Приймемо, що температура внутрішнього повітря tв=20 ֯С, значення температури зовнішнього повітря tз= -22 ֯С.

Коефіцієнт додаткових витрат складаються з таких чинників. Зовнішні стіни і вікна в кутових приміщеннях -5%. На вітер – 5%, розташування на північ, схід -10%, на захід-5%.

Усі розрахунки теплових витрат приведені у табл. 2.4

Таблиця 2.4 – Теплові втрати

| Найменування | Орієнтація огорожі | Площа огорожі | Коефіцієнт теплопередачі, Ко | n | 1+∑b | Тепловтрати, Qогр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | Вт/(м2*К) |  |  | Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стіни | ПдСх | 915,928 | 1,036 | 1 | 1,05 | 41846,55 |
|  | ПнСх | 906,496 |  |  | 1,1 | 43387,80 |
|  | ПдЗх | 793,872 |  |  | 1 | 34542,96 |
|  | ПнЗх | 943,842 |  |  | 1,1 | 45175,30 |

Продовження таблиці 2.4

| Вікна | ПдСх | 283,928 | 0,44 | 1 | 1,1 | 5771,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПнСх | 162,764 | 0,44 |  | 1,05 | 3158,27 |
|  | ПдЗх | 319,038 | 0,57 |  | 1 | 7637,77 |
|  | ПнЗх | 256,014 | 0,42 |  | 1,1 | 4967,70 |
| Двері | ПдСх | 0 |  | 1 |  | 0,00 |
|  | ПнСх | 7,23 | 1,234 |  | 1,1 | 412,19 |
|  | ПдЗх | 26,42 | 1,234 |  | 1,1 | 1506,23 |
|  | ПнЗх | 4,82 | 1,86 |  | 1 | 376,54 |
| Дах |  | 2795,4 | 1,117 |  |  | 131143,40 |

Тоді, сумарні втрати тепла через огороджуючи конструкції складають:

Розрахуємо витрати теплоти на вентиляцію будинку. Так як висота приміщення не більше 3,5м, тоді розрахунок ведемо за формулою :

де Fn – опалювальна площа, м2;

h – висота приміщення, м.

## На рис. 2.4 відображено  в процентному співвідношенні скрізь яку огороджувальну конструкцію найбільші втрати теплової енергію:

## Рисунок 2.4 – Втрати скрізь огороджувальні конструкції

## Дивлячись на діаграму ми можемо побачити, що особливу увагу потрібно приділити стінам, вікнам, та даху, скрізь ці огороджувальні конструкція втрачається 99% теплової енергію.

# Теплова потужність.

При розрахунку теплового навантаження слід врахувати теплові надходження до приміщення. [3]

Теплові надходження QНАДв приміщення залежать від його призначення, місця розташування, кількості людей та сумарної потужності працюючого обладнання і визначаються за формулою [6]:

,

де теплові надходження:  - від людей;  - від електроустаткування і приладів; - від освітлювальних приладів;  - від гарячих поверхонь теплообмінних апаратів та трубопроводів;  - від сонячної радіації крізь скління;  - від сонячної радіації крізь плоскі покрівлі.

Теплонадходження від людей – це теплота, яка поступає в приміщення у вигляді явної qЯ (суха тепловіддача тіла) і прихованої qП теплоти (випаровуванням з поверхні шкіри і вологою, що видихається разом з повітрям). Для встановлення розрахункового теплового навантаження системи опалення враховується тільки явна теплота, оскільки лише вона підвищує температуру приміщення. Кількість явних тепловиділень, що припадає на одну людину, залежить від характеру виконуваної роботи і від метеорологічних параметрів навколишнього повітря.

Надходження теплоти від людей   визначається за формулою, Вт:

,

де qЯ – питома кількість явної теплоти, що виділяється однією людиною 
(табл. 2.5), Вт/люд.;

n – кількість людей, які одночасно знаходяться в приміщенні.

Зробимо примітку, що жінки виділяють 85% теплоти та вологи, а діти 75% теплоти та вологи.

Надходження теплоти від людей становить:

Таблиця 2.5 – Теплота (Вт) та волога (г/год), які виділяються дорослим чоловіком

| Показники | Температура повітря в приміщенні,С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| В стані спокою |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явна прихована повна | 140 23 163 | 116 29 145 | 87 29 116 | 58 35 93 | 41 52 93 | 12 81 93 |
| Волога | 30 | 40 | 40 | 50 | 75 | 115 |
| При легкій роботі |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явна прихована повна | 151 29 180 | 122 35 157 | 99 52 151 | 64 81 145 | 41 104 145 | 6 139 145 |
| Волога | 40 | 55 | 75 | 115 | 150 | 200 |

Теплонадходження від освітлювальних приладів визначаються за формулою [6], Вт:

,

де NОСВ – сумарна потужність освітлювальних приладів, Вт;

kОСВ – коефіцієнт показує, яка частина електроенергії переходить в теплоту, що нагріває повітря в приміщенні;

kВ. ОСВ.- коефіцієнт використання світильників.

У школі освітлення здійснюється переважно люмінесцентними лампами, теплові надходження від яких становлять:

Теплота від сонячної радіації поступає в приміщення крізь світлові отвори зовнішніх огорож (вікна, ліхтарі) QСЛ, а також крізь зовнішні стіни і пласкі покрівлі QП. Теплонадходження від сонячної радіації крізь стіни незначні і їх можна не враховувати.

Кількість теплоти, внесеної до приміщення сонячною радіацією, залежить від географічної широти місця будівництва, пори року, орієнтації огорож за сторонами світу, матеріалів зовнішньої огорожі та ін.

Теплові надходження крізь вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду визначаються за формулою:

де ζВ, ζЗЛ– коефіцієнти, що враховують затінення світлового прорізу відповідно вікон і зенітних ліхтарів непрозорими елементами заповнення;

IПн, IС, IПд, IЗ– середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані за чотирма фасадами будинку;

IГ – середня величина сонячної радіації за опалювальний період на горизонтальну поверхню при дійсних умовах хмарності;

εВ, εЗЛ – коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації відповідно для світлопропускаючих заповнень вікон і зенітних ліхтарів, що приймаються за паспортними даними відповідних світлопрозорих конструкцій; мансардні вікна з кутом нахилу заповнень до горизонту 45o і більше варто вважати як вертикальні вікна, з кутом нахилу менш 45o  - як зенітні ліхтарі;

FПн, FС, FПд, FЗ – площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2;

FЗЛ – площа світлових прорізів зенітних ліхтарів будинку, м2.

Для того щоб визначити потужність теплонадходжень від сонячного випромінювання, розділимо отриману енергію на тривалість опалювального періоду (4536 год). Тоді теплонадходження від сонячної радіації для школи становитимуть (табл 2.6):

Таблиця 2.6 – Середня величина сонячної радіації, кВтгод /м2

| Характеристика скляної поверхні | Орієнтація поверхні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Південь |  |  |  | Південний схід Південний захід |  |  |  | Схід Захід |  |  |  | Північний схід Північний захід |  |  |  |
|  | Градуси географічної широти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 |
|  | Вікна з подвійним склінням (дві рами): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з дерев’яними рамами | 128 | 145 | 145 | 169 | 99 | 128 | 145 | 169 | 145 | 145 | 170 | 170 | 76 | 76 | 76 | 70 |
| з металопластиковими рамами | 163 | 186 | 186 | 210 | 128 | 163 | 186 | 210 | 186 | 186 | 210 | 210 | 93 | 93 | 93 | 93 |

Теплонадходження від сонячної радіації крізь плоскі покрівлі визначають за формулою [3]:

,

де  - площа покрівлі, м2;

- середня величина сонячної радіації на 1 м2 покрівлі, Вт /м2                            (табл. 2.7);

- безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний опору теплопередачі покриття.

Таблиця 2.7 – Кількість сонячної радіації , Вт /м2

| Характеристика покриття | Градуси географічної широти |  |
| --- | --- | --- |
| Плоске (без горища) | 35 | 23 |
|  | 45 | 21 |
|  | 55 | 17,5 |
|  | 65 | 13 |
| З горищем | Для усіх широт | 5,8 |

Теплонадходження від сонячної радіації:

Тоді сумарні теплові надходження в школі становитимуть:

Розрахункова теплова потужність:

## де Q∑ та Qвв – максимальні втрати теплоти за опалювальний період, МВт.

## 2.1.3 Розрахунок енергопотреби для опалення

Теплотехнічний розрахунок.

Розраховуємо опір теплопередачі для усіх огороджуючих конструкцій школи та зведемо результати до табл. 2.8. [4]

Таблиця 2.8 – Розрахунок опору теплопередачі

| Огородження | Шар |  |  | δ, м |  | λ, Вт/м2∙К |  | αвн, Вт/м2∙К |  | αз, Вт/м2∙К | R, м2∙К/Вт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішні стіни | Керамічна цегла |  |  | 0,37 |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурка |  |  | 0,02 |  | 0,21 |  | 8,7 |  | 23 | 0,965 |  |
| Вікна | Металопластикові |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  | Алюмінієві |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
|  | Дерев’яні |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 23 | 0,44 |  |
| Дах | Залізобетонні плити |  |  | 0,4 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гравій керамзитовий |  |  | 0,05 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цементно-піщана стяжка |  |  | 0,02 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шар рубероїду |  |  | 0,015 |  | 0,17 |  | 8,7 |  | 12 | 0,895 |  |
| Підвал | З/Б панель |  |  | 0,25 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цементно-піщаний розчин |  |  | 0,20 |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистова стяжка | 0,025 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плитка з природнього каменю | 0,05 |  | 3,49 |  | 8,7 |  | 6 |  |  | 0,479 |  |
| Двері |  | Металеві |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
|  |  | металопластикові |  |  |  |  | 8,7 |  | 23 |  |  | 0,81 |  |

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі k,тобто U-фактор , який в свою чергу розраховується за формулою :

.

Розрахункові дані огороджувальних конструкцій школи запишемо в

табл. 2.9.

Таблиця 2.9 – Розрахункові данні

| № | Огороджувальні конструкції | Площа | Приведений опір теплопередачі | U-фактор, W/(m2·К) | Узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ai, m2 | R , m2·К/W |  | HD, W/K |
| 1 | Зовнішні стіни, в тому числі орієнтовані на: | 3560,138 | 0,965 | 1,036 | 3688,3 |
|  | ПнСх | 906,496 |  |  |  |
|  | ПдСх | 915,928 |  |  |  |
|  | ПдЗх | 793,872 |  |  |  |
|  | ПнЗх | 943,842 |  |  |  |
| 2 | Дах | 2795,4 | 0,895 | 1,12 | 3123,35 |
| 3 | Підлога | 2803,3 | 0,479 | 2,08 | 5830,86 |
| 4 | Вікна в тому числі орієнтованих на: | 1021,74 | 0,57 | 1,75 | 1792,53 |
|  | ПнСх | 162,764 |  |  |  |
|  | ПдСх | 283,928 |  |  |  |
|  | ПдЗх | 319,038 |  |  |  |
|  | ПнЗх | 256,014 |  |  |  |
| 5 | Двері | 38,47 | 0,81 | 1,23 | 47,32 |

# Теплопередача трансмісією.

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

| Qtr= Htr,adj(θint,set,H ‒ θe)t; |  |
| --- | --- |

де Htr,adj– загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні

θint,set,H– задана температура зони будівлі для опалення, °С,

θint,set,C– задана температура зони будівлі для охолодження, °С,

θe– середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t–Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяцю для якого проводиться розрахунок, год.

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду.

# Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К,  повинно бути розраховане за формулою:

Htr,adj = HD + Hg + HU + HA ,

де HD–Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)tбезпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg– стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

HU– узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;

HA– узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

# В загальному випадку Hx, що відображає HD,  Hg,  HU,HD,Hg,HU або HAHA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

,

де  Ai– площа iі-го елемента оболонки будівлі, м2;

UiUi–коефіцієнт теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить UiUi= 1/UiRΣi;

RΣi– опір теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, м2·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з [4];

ΨkΨk– лінійний коефіцієнт теплопередачі k-го лінійного теплопровідного включення, Вт/(м·К)

lklk–довжина k-го лінійного теплопровідного включення, м;

χj–точковий коефіцієнт теплопередачі j-го точкового теплопровідного включення, Вт/К,

btr,x– поправочний коефіцієнт, що становить 1.

Результати зведемо в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць | θe, oC | t, год | HD, Вт/К | Нg, Вт/К | Нtr, Вт/К | Qtr Н,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 |  |  |  | 171467,12 |
| 2 | -3,6 | 672 |  |  |  | 147976,33 |
| 3 | 1 | 744 |  |  |  | 131897,79 |
| 4 | 9 | 720 |  |  |  | 73898,59 |
| 5 | 15,2 | 744 | 8652,63 | 378,6 | 9031,23 | 33321,55 |
| 6 | 18,3 | 720 |  |  |  | 11420,69 |
| 7 | 19,8 | 744 |  |  |  | 1388,40 |
| 8 | 19 | 744 |  |  |  | 6941,99 |
| 9 | 13,9 | 720 |  |  |  | 40980,13 |
| 10 | 8,1 | 744 |  |  |  | 82609,67 |
| 11 | 1,9 | 720 |  |  |  | 121596,77 |
| 12 | -2,5 | 744 |  |  |  | 156194,75 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 979693,76 |

Теплопередача вентиляцією.

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяцю та для кожної z-ої зони за формулами:

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

θint,set,H– задана температура зони будівлі для опалення, °С

θe– середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t–Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год,

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

де – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3·K);

–усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3/год,

bve,k– температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потокуk, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітряθsup,kθsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k– представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку, м3/год, розраховують за формулою:

qve,inf,mn= ninf,mn V ,

де ninf,mn– кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1;

V– кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3;

Результати зведемо в табл. 2.11.

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентеляційних витрат.

.

В табл. 2.12 запишемо загальні тепловтрати по кожному місяці.

Таблиця 2.11 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць | θe, oC | t, год | Hve, Вт/К | Qve H,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 |  | 99656,408 |
| 2 | -3,6 | 672 |  | 86003,598 |
| 3 | 1 | 744 |  | 76658,776 |
| 4 | 9 | 720 |  | 42949,738 |
| 5 | 15,2 | 744 | 3185,42 | 19366,428 |
| 6 | 18,3 | 720 |  | 6637,686 |
| 7 | 19,8 | 744 |  | 806,934 |
| 8 | 19 | 744 |  | 4034,672 |
| 9 | 13,9 | 720 |  | 23817,582 |
| 10 | 8,1 | 744 |  | 48012,602 |
| 11 | 1,9 | 720 |  | 70671,842 |
| 12 | -2,5 | 744 |  | 90780,128 |
| ∑ |  |  |  | 569396,394 |

Таблиця 2.12 – Загальні тепловтрати на опалення та охолодження

| Місяць | θe, oC | t, год | Qh ht,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 271123,528 |
| 2 | -3,6 | 672 | 233979,928 |
| 3 | 1 | 744 | 208556,566 |
| 4 | 9 | 720 | 116848,328 |
| 5 | 15,2 | 744 | 52687,978 |
| 6 | 18,3 | 720 | 18058,376 |
| 7 | 19,8 | 744 | 2195,334 |
| 8 | 19 | 744 | 10976,662 |
| 9 | 13,9 | 720 | 64797,712 |
| 10 | 8,1 | 744 | 130622,272 |
| 11 | 1,9 | 720 | 192268,612 |
| 12 | -2,5 | 744 | 246974,878 |
| ∑ |  |  | 1549090,154 |

Внутрішні теплонадходження.

Внутрішні теплонадходження, теплонадходження від внутрішніх теплових джерел, включаючи від’ємні теплонадходження (розсіяна теплота від внутрішнього середовища до холодних джерел або «стоки»), складаються з будь-якої теплоти, що створюється в кондиціонованому об’ємі внутрішніми джерелами, крім тої, що навмисно використовується для опалення, охолодження або ГВП.

Внутрішні теплонадходження включають:

- метаболічну теплоту від людей та розсіяну теплоту від обладнання;

- теплоту, розсіяну від освітлювальних приладів;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами гарячої і водопровідної води та каналізації;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами опалення, охолодження та вентиляції;

- теплоту від або до процесів та продукції.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

де– усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2; – кондиціонована площа зони будівлі, м2; t– тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

.

Результати розрахунків по місяцях зведемо до таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць | θe, oC | t, год | Фint, Вт/м2 | Qint,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | -4,7 | 744 |  | 37764,77 |
| 2 | -3,6 | 672 |  | 34110,11 |
| 3 | 1 | 744 |  | 37764,77 |
| 4 | 9 | 720 |  | 36546,55 |
| 5 | 15,2 | 744 | 5,95 | 37764,77 |
| 6 | 18,3 | 720 |  | 36546,55 |

Продовження таблиці 2.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19,8 | 744 |  | 37764,77 |
| 8 | 19 | 744 |  | 37764,77 |
| 9 | 13,9 | 720 |  | 36546,55 |
| 10 | 8,1 | 744 |  | 37764,77 |
| 11 | 1,9 | 720 |  | 36546,55 |
| 12 | -2,5 | 744 |  | 37764,77 |
| ∑ |  |  |  | 444649,65 |

Сонячні теплонадходження.

Джерелом теплових надходжень від сонця є сонячна радіація, режим якої характерний у даній місцевості, та визначається орієнтацією сприймаючих поверхонь, постійним чи рухомим затіненням, пропусканням та поглинанням сонячної енергії й характеристиками теплопередачі сприймаючих поверхонь. Коефіцієнт, що включає характеристики та площу сприймаючих поверхонь (включно з впливом затінення), називається еквівалентною площею інсоляції.

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

де– усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт

t– тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах,

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі , Вт, визначають за формулою:

,

де – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляціїk-ої поверхні;

–  еквівалентна площа інсоляціїk-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2;

– сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2, для міста Києва наведено у 
табл. 2.14;

–  коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: ‒ для незатіненого горизонтального даху, ‒ для незатіненої вертикальної стіни;

–  додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Таблиця 2.14 – Сонячна радіація

| Місяць | t, год | Isol, Вт/м2 вертикальна |  |  |  | горизонтальна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПнСх | ПдСх | ПдЗх | ПдСх |  |
| 1 | 744 | 14 | 38 | 40 | 14 | 32 |
| 2 | 672 | 25 | 57 | 60 | 25 | 59 |
| 3 | 744 | 41 | 78 | 81 | 41 | 101 |
| 4 | 720 | 53 | 92 | 88 | 52 | 149 |
| 5 | 744 | 79 | 110 | 107 | 77 | 211 |
| 6 | 720 | 88 | 110 | 106 | 86 | 228 |
| 7 | 744 | 83 | 109 | 106 | 81 | 220 |
| 8 | 744 | 65 | 107 | 106 | 63 | 185 |
| 9 | 720 | 41 | 91 | 91 | 41 | 130 |
| 10 | 744 | 22 | 62 | 61 | 21 | 71 |
| 11 | 720 | 12 | 30 | 32 | 12 | 31 |
| 12 | 744 | 9 | 27 | 28 | 9 | 22 |

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна), м2, розраховують за формулою:

,

де – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів. У випадку відсутності засобів рухомого затінення = 1;

– загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента,

– частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента– загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2.

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління  необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового скління.

Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт , як наведено у формулі:

ggl = Fwgn=0,75∙0,9=0,675,

де – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, приймають

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі 
, м2, розраховують за формулою:

де – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною;

– тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;

– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К); для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів значення  необхідно помножити на коефіцієнт 0,04;

– площа проекції непрозорої частини, м2.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі , Вт, визначають за формулою:

де – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;

– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К);

– площа проекції елемента, м2;

– коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2·К);

– середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні 
, Вт/(м2·К), може бути наближено розрахований за формулою:

,

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, приймають за довідковими даними залежно від її типу;

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8Вт/(м2·К4);

– середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери, °С.

При першому наближенні, приймають рівним 5ε Вт/(м2·К), що відповідає середній температурі 10 °C.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для світлопрозорих огороджень в табл. 2.15.

Таблиця 2.15 – Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для світлопрозорих огороджень

| Орієнтація | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПнСх | 162,7 | 68,67 | 557,3 |
| ПдСх | 283,9 | 119,83 | 832,19 |
| ПдЗх | 319,04 | 134,66 | 897,14 |
| ПнЗх | 256,01 | 108,06 | 763,8 |

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для несвітлопрозорих огороджень в табл. 2.16.

Таблиця 2.16 – Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для несвітлопрозорих огороджень

| Орієнтація | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПнСх | 906,5 | 9,35 | 2073,55 |
| ПдСх | 915,9 | 10,4 | 2014,5 |
| ПдЗх | 793,8 | 9,01 | 1745,9 |
| ПнЗх | 943,8 | 10,7 | 2075,84 |

Результати розрахунку теплового випромінювання зведемо до 
табл. 2.17.

Таблиця 2.17 – Теплове випромінювання

| Місяць | t, год | Фsolвік,Вт | Фsolст,Вт | Qsol,кВт год | Qgn H, кВт год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 744 | 10436,239 | -1803,621 | 6869,966 | 32643,80 |
| 2 | 672 | 13850,023 | -1074,8925 | 8825,664 | 32760,39 |
| 3 | 744 | 20458,956 | -187,191 | 15128,617 | 42967,11 |
| 4 | 720 | 24441,645 | 357,8235 | 17769,740 | 45492,50 |
| 5 | 744 | 32135,820 | 1408,425 | 24607,629 | 54815,87 |
| 6 | 720 | 33549,607 | 1615,6605 | 24931,234 | 54444,37 |
| 7 | 744 | 32611,174 | 1480,641 | 24997,112 | 55302,73 |
| 8 | 744 | 29407,001 | 1018,263 | 22383,867 | 52036,17 |
| 9 | 720 | 22668,555 | 96,7605 | 16367,805 | 43740,08 |
| 10 | 744 | 13887,611 | -1078,6545 | 9797,370 | 36303,05 |
| 11 | 720 | 6529,590 | -2043,333 | 3720,505 | 27930,96 |
| 12 | 744 | 5387,510 | -2196,4665 | 2918,860 | 27704,91 |

Динамічні параметри.

Динамічний метод моделює теплові опори, теплоємності, теплонадходження від сонця та внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі.

У методиці згідно з цим стандартом, динамічні впливи враховують шляхом введення коефіцієнта використання надходжень для опалення та коефіцієнта використання втрат для охолодження. Вплив інерції у випадку переривчастого опалення чи його вимкнення враховується окремо.

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення  ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, , та числового параметра , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах:

| якщо та : |  |
| --- | --- |
| якщо : |  |
| якщо :H< 0 та QH,gn > 0 |  |
| якщо :H≤ 0 та QH,gn ≤ 0 |  |
| при: |  |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

H– безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення;

QH,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год,

QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год,

aH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

де aH,0– довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;

– часова константа зони будівлі, год;

H,0– довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою:

.

де  ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;

‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;

‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

Репрезентативні значення і ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховуються за формулою:

Cm= C·Af =80∙2803,3∙4=897056,2 Вт·год/K,

де C‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K);

Af‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Дані розрахунків помісячно зведемо до табл. 2.18.

Таблиця 2.18 – Розрахунки динамічних параметрів для опалення

| Місяць | γн | Cm | τ | αн | ηн | Qh,nd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кВт год |
| 1 | 0,12 | 897056,2 | 73,42 | 5,89 | 1,000 | 185390,34 |
| 2 | 0,14 |  |  |  | 1,000 | 155219,78 |
| 3 | 0,21 |  |  |  | 1,000 | 124037,20 |
| 4 | 0,39 |  |  |  | 0,954 | 24686,04 |
| 5 | 1,04 |  |  |  | 0,655 | 0,00 |
| 6 | 3,01 |  |  |  | 0,256 | 0,00 |
| 7 | 25,19 |  |  |  | 1,000 | 0,00 |
| 8 | 4,74 |  |  |  | 0,164 | 0,00 |
| 9 | 0,68 |  |  |  | 0,831 | 0,00 |
| 10 | 0,28 |  |  |  | 0,983 | 34284,66 |
| 11 | 0,15 |  |  |  | 1,000 | 126497,79 |
| 12 | 0,11 |  |  |  | 1,000 | 170990,43 |

Дані розрахунків помісячно зведемо до табл. 2.19.

Таблиця 2.19 – Розрахунок енергопотреби для опалення

| Місяць | Qh,tr, кВт∙год | Qh,ve, кВт∙год | Qh,ht, кВт∙год | Qh,sol, кВт год | Qh,int, кВт∙год | Qh,gn, кВт год | γн | ηн, gn | Qh,nd, кВт∙год | Qh,nd, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 171467,1 | 99656,4 | 271123,5 | 37764,8 | 6870,0 | 32643,8 | 0,1 | 1,0 | 185390,3 | 159,4 |
| Лютий | 147976,3 | 86003,6 | 233979,9 | 34110,1 | 8825,7 | 32760,4 | 0,1 | 1,0 | 155219,8 | 133,5 |
| Березень | 131897,8 | 76658,8 | 208556,6 | 37764,8 | 15128,6 | 42967,1 | 0,2 | 1,0 | 124037,2 | 106,7 |
| Квітень | 73898,6 | 42949,7 | 116848,3 | 36546,6 | 17769,7 | 45492,5 | 0,4 | 1,0 | 24686,0 | 21,2 |
| Травень | 33321,6 | 19366,4 | 52688,0 | 37764,8 | 24607,6 | 54815,9 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |

Продовження таблиці 2.19

| Червень | 11420,7 | 6637,7 | 18058,4 | 36546,6 | 24931,2 | 54444,4 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липень | 1388,4 | 806,9 | 2195,3 | 37764,8 | 24997,1 | 55302,7 | 25,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Серпень | 6942,0 | 4034,7 | 10976,7 | 37764,8 | 22383,9 | 52036,2 | 4,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Вересень | 40980,1 | 23817,6 | 64797,7 | 36546,6 | 16367,8 | 43740,1 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Жовтень | 82609,7 | 48012,6 | 130622,3 | 37764,8 | 9797,4 | 36303,1 | 0,3 | 1,0 | 34284,7 | 29,5 |
| Листопад | 121596,8 | 70671,8 | 192268,6 | 36546,6 | 3720,5 | 27931,0 | 0,2 | 1,0 | 126497,8 | 108,8 |
| Грудень | 156194,8 | 90780,1 | 246974,9 | 37764,8 | 2918,9 | 27704,9 | 0,1 | 1,0 | 170990,4 | 147,1 |
| Всього за рік | 979693,8 | 569396,4 | 1549090,2 | 444649,7 | 178318,4 | 506142,1 |  |  | 821106,2 | 706,2 |

Отже, з розрахунків видно, що для підтримання комфортного мікроклімату всередині школи протягом усього опалювального періоду необхідно затрачати 706,2  Гкал теплової енергії.

## 2.1.4 Шляхи підвищення енергоефективності

Термосанацію строго виконується згідно вимог діючих нормативних документів, дотримуючись всіх рекомендацій щодо будівельних матеріалів та технологічного обладнання. Термосанація дає змогу зекономить 50% коштів на енергоспоживанні, а також:

- підвищити опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій;

- створити комфортні умови в приміщенні;

- покращити звукоізоляції;

Розрахунок річної економії енергії.

Розрахуємо  поетапну  економію теплової енергії від запропонованих заходів.

- Розрахуємо річну економію теплової енергії від утеплення фасадів будівлі:

Розраховуємо необхідну товщину утеплювача за формулою:

(2.3)

де Rqmin – мінімальний опір теплопередачі для зовнішніх стін;

Rcф– фактичний опір теплопередачі стін;

λут– коефіцієнт теплопередачі базальтової вати.

Розраховуємо питому річну економію на 1м2, за формулою:

(2.4)

де Δt=tвн- tр.о=20,1оС   – різниця температур;

Розраховуємо річну економію теплової енергії, за формулою:

(2.5)

де ГД – градусо-доби опалювального сезону;

Fст– площа фасаду будівлі, м2;

Розрахуємо річну економію теплової енергії від утеплення горища:

Розраховуємо необхідну товщину утеплювача за формулою (2.3):

Розраховуємо питому річну економію на 1м2 горища, за формулою (2.4):

Розраховуємо річну економію теплової енергії від утеплення горища, за формулою (2.5):

Розрахуємо річну економію теплової енергії від утеплення підлоги:

Розраховуємо необхідну товщину утеплювача за формулою (2.3):

Розраховуємо питому річну економію на 1м2 підлоги, за формулою (2.4):

Розраховуємо річну економію теплової енергії від утеплення підлоги, за формулою (2.5):

Розраховуємо річну економію витрат на опалення від запропонованих заходів, поетапно так і комплексно:

На сьогодні тариф на теплову енергію для бюджетних установ складає  1355,83 грн/Гкал, тому можемо розрахувати річну економію при термосанації:

(2.6)

де C – тариф на теплову енергію, грн/Гкал;

- Річна економія витрат від утеплення фасаду, складає:

- Річна економія витрат від утеплення горища, складає:

- Річна економія витрат від утеплення підлоги, складає:

Розрахуємо загальну річну економію витрат на опалення при термосанації, за формулою:

(2.7)

Витрати на введення в експлуатацію.

Зведемо до табл. 2.20 загальний кошторис заходу з «Термосанації».

Кошторис розрахований згідно цін мережі будівельних гіпермаркетів Епіцентр.

Таблиця 2.20 – Зведений кошторис заходу з «Термосанації»

| Вид робіт\ матеріалів | Вартість, грн/1м2 | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- |
| - Утеплення зовнішніх стін (4581,9м2): |  |  |
| Плити базальтові теплоізоляції: 100 мм. | 145 | 664375,5 |
| Клей для кріплення теплоізоляції | 23 | 105383,7 |
| Грунтівка проникаюча плівкоутворюча | 3,35 | 15349,4 |
| Сітка штукатурна лугостійка | 16,6 | 76059,6 |
| Суміш армуючa для теплоізоляції | 33,27 | 152439,8 |
| Дюбель для кріплення 160мм | 14,33 | 65658,7 |
| Декоративна штукатурка Короїд | 39 | 178694,1 |
| Будівельні роботи | 150 | 687285 |
| Всього по заходу: | 424,55 | 1945245,6 |
| - Утеплення горища (2795,4м2): |  |  |
| Утеплювач мінераловатне волокно 2х100мм | 55 | 153747 |
| Пароізоляційна плівка | 12,4 | 34662,96 |
| Основа підлоги (ДСП) | 116 | 324266,4 |
| Будівельні роботи | 100 | 9279540 |
| Всього по заходу: | 283,4 | 7922216,36 |
| - Утеплення підлоги (2803,3м2) |  |  |
| Утеплювач пінополістерол | 38 | 106525 |
| Гідроізолятор | 170 | 476561 |

Продовження таблиці 2.20

| Бетон | 145 | 406479 |
| --- | --- | --- |
| Цементна стяжка, 25кг | 30 | 84099 |
| Лінолеум | 120 | 336396 |
| Будівельні роботи | 150 | 420495 |
| Всього по заходу | 508 | 1424076 |
| Всього по санації: |  | 4161538,4 |

Розрахуємо простий термін окупності, як для окремих заходів так і в цілому за формулою

(2.8)

де КВ – капітальні витрати по проекту;

ΔЕ– річна економія по заходу;

- Термін окупності утеплення фасаду, складає

- Термін окупності утеплення горищного перекриття, складає:

- Термін окупності утеплення підлоги, складає:

Розрахуємо загальний термін окупності такого заходу, як термосанація і його простий термін окупності складає:

Як бачимо, термін окупності складає 4 роки, отже даний захід вважається затратним. Аби домогтися даних цілей та впровадити цей захід необхідно долучити фонди фінансових ресурсів та інші джерела.

## Звичайно, що даний захід доцільно реалізовувати коли є можливість в регулюванні енергоресурсів.

Пропозиції щодо модернізації системи.

Реалізація проекту повинна здійснюватися в 4 етапи:

- розробка робочого проекту модернізації існуючої будівлі;

- придбання обладнання та матеріалів;

- монтажні роботи;

- налагодження устаткування і введення в експлуатацію.

На першому етапі здійснюється виконання проектних робіт з модернізації існуючої будівлі починаючи з розробки ТЕО і технічного завдання на проектування. Виконується вибір постачальників матеріалів, що надходять комерційні пропозиції виробників, формуються замовні специфікації, складається кошторисна документація.

На другому етапі здійснюється придбання енергозберігаючих вікон, радіаторів допоміжного обладнання; матеріалів для утеплення фасаду, підвального перекриття і горища; вибір генпідрядника на виконання робіт.

На третьому етапі здійснюється модернізація існуючої будівлі, демонтаж старих вікон, радіаторів, заміна обладнання абонентського вводу будівлі, монтаж енергозберігаючих вікон і монтаж радіаторних систем. Виконуються роботи по утепленню фасаду, підвального перекриття і горища, зовні захисним матеріалом.

На четвертому етапі виконуються налагоджувальні роботи випробування нових радіаторів на міцність, проводиться тепловізійна зйомка об'єкта в опалювальний період, здача об'єкта в експлуатацію.

## 2.2 Дослідження джерела теплопостачання

## 2.2.1 Київська ТЕЦ-5 як джерело теплопостачання

## Київська теплоелектроцентраль №5 є найбільшою і потужнішою ТЕЦ в Україні. Її встановлена теплова потужність становить 1874 Гкал / год, а електрична - 700 МВт [4].

## Перший блок станції, будівництво якої почалося в кінці 60-х років минулого століття, потужністю в 100 МВт був введений в експлуатацію в 
1971 році, останній енергоблок запущений в листопаді 1976 року.

## Насьогодні Київська ТЕЦ-5 забезпечує гарячим водопостачання та централізованім опаленням Солом'янський район столиці, де знаходить об’єкт енергетичного аудиту.

## Головний щит управління є засобом контролю і управління. Звідти здійснюється спостереження за графіком роботи станції, відповідністю показників всім необхідним нормам і параметрам ( рис 2.5).

## Рисунок 2.5 – Головний щит управління ТЕЦ-5

## Сам процес вироблення електричної енергії і теплоносія починається з того, що очищена вода потрапляє в енергетичний котел (рис 2.6).

## Рисунок 2.6 – Енергетичний котел ТЕЦ-5

## В ньому згоріле паливо утворює високотемпературне полум'я. Вода, проходячи по трубках через вогонь, нагрівається і перетворюється на пару високого тиску. При температурі в 560 градусів він потрапляє в турбіну і приводить її в обертання, змушуючи виробляти механічну енергію. В електричну її перетворює турбогенератор. Трансформаторна підстанція відправляє електроенергію по лініях електропередач споживачам.

## У свою чергу сам пар, вийшовши з турбіни, потрапляє в мережеві нагрівачі води. Нагріта до 65-120 градусів вода-теплоносій потрапляє в магістральні мережі міста - труби діаметром 150-1000 мм, що пролягають по всьому місту.

Через магістральні мережі теплоносій поставляється в теплові пункти - центральні, яких в українській столиці налічується 1,421 тис. І індивідуальні - 1,525 тис. Звідти гаряча вода обігріває будинки і установи, а після використання і охолодження повертається в бойлери ТЕЦ, де процес починається заново.

## 2.3 Дослідження системи опалення

## 2.3.1 Загальний опис систем теплопостачання

Кожна система опалення призначена для забезпечення заданої температури повітря в приміщеннях будівлі в холодний період року, що відповідає комфортним умовам та вимогам технологічного процесу.

В навчальному закладі знадиться теплопункт, котрий служить для опалення будівлі та для гарячого водопостачання.

Система опалення (рис 2.7). Характеристику системи теплопостачання зведемо до табл. 2.21.

Таблиця 2.21 – Загальний стан системи опалення

| Система розподілу | двотрубна |
| --- | --- |
| Матеріал труб | Сталь |
| Балансувальні крани | Не встановлені |
| Теплоносій | Вода |
| T1/T2 (°C) | 95/70 |
| Стан теплової ізоляції | Пошкоджена |
| Матеріал теплової ізоляції | Мінеральна вата |

Теплопостачання школи відбувається від теплопункту, з встановленим пластинчастим теплообмінником ТУ У В2.5-25403733.01-99. В систему опалення входить автоматична система регулювання теплового потоку з циркуляційним насосом та регулюючим клапаном. Таким чином змінюється кількість теплоти, що споживає будівля, в залежності від зовнішньої температури повітря. Система теплопостачання двотрубна, система опалення підключена до теплової мережі за залежною схемою.

## Рисунок 2.7 – Теплопункт

Було обстежено тепловий пункт. За допомогою пірометру визначили середню температура подачі 90°С, зворотня - 70°С. Заміри були проведені при температурі навколишнього середовища 0°С.

## Розрахункова температура опалення -22 °С, середня зовнішня температура повітря за опалювальний період -0,1 °С, внутрішня +20°С. Опалювальний період складає 176 діб.

## Методи енергозберігаючих заходів.

Промивка системи опалення.

З часом в елементах системи опалення осідає значна кількість накипу (рис. 2.8), що призводить до збільшення їх термічного опору, і відповідно, зменшення теплового потоку.

Рисунок 2.8 – Забруднена накипом в процесі експлуатації труба

Утворення накипу на теплообмінних поверхнях є однією з головних проблем теплоенергетики. Навіть доля міліметра шару накипу призводить до погіршення процесу теплопередачі, збільшення питомої витрати кількості тепла, енергоносіїв, електроенергії.

З утворенням накипу на внутрішній поверхні труб зменшується температура зовнішньої поверхні металу, що обігрівається, через низьку теплопровідність накипу. Таким чином, накип сприяє підвищенню температури металу труб та перевитраті енергоносіїв.

Товщина відкладень в 1-2 мм вважається значною. Допустима величина інтенсивності відкладень для теплофікаційних систем становить 0,11 г/м2•год.

Утворення на внутрішній поверхні котла шару накипу товщиною всього 1 мм спричиняє перевитрату палива на 5-8%. Шар накипу товщиною 3 мм поглинає 25% теплової енергії. З часом, при значнішому відкладенні накипу втрати потужності можуть становити 70%.

За більш як 60 років існування школи промивка системи опалення не відбувалася. Отже в елементах системи опалення відклався накип приблизною товщиною в 2мм, а коефіцієнт тепловіддачі відповідно зменшився на 12%.

При якісній очистці ми можемо видалити майже весь накип, а отже отримати економію в витраті теплоносія в 12%.

В перерахунку:

∆Q = 0,12 ∙ Qріч = 0,12 ∙ 636,2 = 76,34 Гкал/рік

Отже, річна економія грошових ресурсів складе:

Е = ∆Q ∙ Т = 76,34 ∙ 1385 = 105 538,5 грн/рік,

де: Т – існуючий тариф на теплову енергію.

Загальні капіталовкладення К = 180 000 грн. (вартість очистки всих трубопроводів та радіаторів)

Знайдемо простий термін окупності :

Т=К/Е_грн =180000/105 538,5=1 рік і 7 міс.

Встановлення терморегуляторів на приладах опалення.

Терморегулятор призначається для підтримки в приміщені будівлі заданої необхідної температури повітря. Терморегулятори опалення змінюють кількість теплоносія, яка проходить через опалювальний пристрій, в залежності від зміни температури в приміщенні. Таким чином збільшується або зменшується кількість тепла, випромінюваного радіатором.

Терморегулятори опалення встановлюють безпосередньо на опалювальному пристрої або перед ним на трубопроводі, що подає в пристрій теплоносій. За допомогою терморегуляторів можна встановлювати температуру в приміщенні на рівні від +6 0 С до +28 0 С. Дані прилади дозволяють перешкоджати перегріву приміщень, дозволяючи отримати економію близько 10% енергії, яка споживається на опалення будівель. Крім цього, терморегулятори опалення забезпечують в приміщеннях комфортну температуру повітря.

Визначаємо затрати під час реалізації проекту:

–	вартість обладнання: 88000грн;

–	вартість монтажу: 34000грн;

–	розробка проекту: 12000 грн

–	сумарні капіталовкладення: 142000грн.

При якісній експлуатації ми отримати економію в витраті теплоносія в 1%.

В перерахунку:

∆Q = 0.1 ∙ Qріч = 0,1 ∙ 636,2 = 63,62 Гкал/рік

Отже, річна економія грошових ресурсів складе:

Е = ∆Q ∙ Т = 64,62 ∙ 1385 = 88115грн/рік,

Загальні капіталовкладення К = 142000 грн.

Знайдемо простий термін окупності :

Т=К/Е_грн =142000/88115=1 рік і 6 міс.

2.4 Дослідження системи вентиляції

2.4.1  Технічний огляд системи вентиляції

На даному етапі в школі «Грааль» запроектована система вентиляції не працює. У школі було проведено попередній захід з енергозбереження – часткова заміна дерев’яних вікон на металопластикові, що збільшило витрати на нагрівання холодного повітря внаслідок провітрювання та суттєво погіршило надходження свіжого повітря  необхідних параметрів [2] в навчальні класи,  що негативно впливає на самопочуття учнів та персоналу школи.

Таким чином вентиляція здійснюється природним шляхом через отвори, а саме інфільтрація – коли повітря підсмоктується з навколишнього середовища та ексфільтрація – коли тепле повітря з приміщення просочується через отвори та виходить на вулицю. Це значною мірою призводить до охолодження приміщення та втратою частини нагрітого повітря.

Оскільки в навчальних класах повністю відсутня механічна вентиляція, то як наслідок, відбувається лише природнє провітрювання в класах. Тому мікроклімат приміщень не відповідає вимогах СНіП [5]. Під час експериментальної частини було проведено дослідження, що показало відхилення фактичних показників від загальноприйнятих стандартів.

Основне призначення вентиляції школи полягає у створенні комфортного та безпечного перебування учнів в аудиторіях та інших приміщеннях. У навчальних закладах при цьому підтримується оптимальний мікроклімат і повітрообмін для великої кількості людей. А також школа повинна бути обладнана системою протипожежної вентиляції та окремими приточно-витяжною установками в спеціалізованих приміщеннях. Для встановлення такої системи необхідно прорахувати отримані експериментально дані та порівняти з нормативними.

2.4.2  Улаштування припливно-витяжної децентралізованої системи вентиляції з рекуперацією тепла

Пропонується  улаштування приточно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла, яка дозволяє оптимізувати повітрообмін та налаштуватися  під потреби споживача. Автоматизація передбачається за допомогою датчиків вуглекислого газу, які будуть встановлені в кожний учбовий клас. Високоефективні рекуператори (утилізатори тепла) знизять споживання енергії для опалення. Сучасні припливно-витяжні установки можуть більше 90% тепла вихідного повітря залишати в будівлі.

Визначення параметрів зовнішнього та внутрішнього повітря.

Згідно з [6] визначення повітрообміну в приміщеннях необхідно проводити в зимовий, перехідний та літній періоди, за параметрами А та Б. Розрахункові параметри внутрішнього та зовнішнього повітря  для м. Київ представлені в табл.2.22 та 2.23.

Таблиця 2.22 – Розрахункові параметри зовнішнього повітря

| Період року | Зовнішня температура tн, оС | Ентальпія зовнішнього повітря Ін, кДж/кг | Швидкість повітря v, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 23,7 | 53,6 | 2,6 |
| Холодний | -22 | -20,7 | 4,2 |
| Перехідний | 8 | 22,5 | - |

Таблиця 2.23 – Розрахункові параметри внутрішнього повітря

| Період року | Внутрішня температура tвн, оС | Відносна вологість внутрішнього повітря ϕ, % | Швидкість повітря v, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 24 | 65 | 0,5 |
| Холодний | 20 | 65 | 0,2 |
| Перехідний | 20 | 65 | 0,2 |

Розрахунок надходжень теплоти, вологи та шкідливих речовин в приміщення.

Основними шкідливими виділеннями, які потрапляють в приміщення учбових класів, є надмірна теплота, волога та шкідливі речовини, у вигляді надмірної кількості СО2.

Розрахунок теплонадходжень від людей залежить від виділеної людьми енергії при роботі (категорії робіт) і температури повітря в приміщенні.

Теплонадходження від людей рахуємо за формулою:

(2.9)

де n – кількість людей, шт,

qя – тепловиділення одним дорослим чоловіком, Вт, приймається в залежності від температури внутрішнього повітря та категорії робіт [6],

kq=1 – для чоловіків, kq=0,85 – для жінок, kq=0,75– для дітей.

Розрахунок теплонадходжень від людей зведемо у табл. 2.24

Таблиця 2.24 – Розрахунок теплонадходжень від людей

| № | Найменування величини | Позначення | Одиниця виміру | Формула або джерело інформації | Значення величини |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теплий | Перехідний | Холодний |
| 1 | Теплонадходження від людини | Qлюд | Вт |  | 0 | 1350 | 1350 |
| 2 | Кількість людей | n | чол. | згідно умови | 0 | 20 | 20 |
| 3 | Тепловиділення однією людиною (чоловіком) | qл | Вт | [9] | 52 | 90 | 90 |
| 4 | Температура внутрішнього повітря | tвн | оС | Таблиця 3.7 | 24 | 20 | 20 |
| 5 | Коефіцієнт | К | - | [9] | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Розрахунок теплоти  від сонячної радіації виконаємо у програмі Mitsubishi Electric «Надходження теплоти сонячної радіації». Результати розрахунку зведемо у табл. 2.25.

Таблиця 2.25 – Погодинне надходження теплоти сонячної радіації

| Час, год | Qсонце, Вт | Час, год | Qсонце, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | -775,09 | 13:00 | 1021,08 |
| 02:00 | -875,37 | 14:00 | 1121,36 |
| 03:00 | -904,13 | 15:00 | 1144,90 |
| 04:00 | -877,14 | 16:00 | 1112,68 |
| 05:00 | -773,69 | 17:00 | 1009,23 |
| 06:00 | -598,66 | 18:00 | 844,65 |
| 07:00 | -352,10 | 19:00 | 624,23 |
| 08:00 | -85,94 | 20:00 | 378,98 |
| 09:00 | 168,83 | 21:00 | 113,76 |
| 10:00 | 412,78 | 22:00 | -151,10 |
| 11:00 | 651,50 | 23:00 | -400,28 |
| 12:00 | 859,30 | 24:00 | -613,31 |

Максимальний тепловий потік = 1144,9 Вт, що відповідає 15:00.

Тепловий баланс приміщення зведемо у табл. 2.26

Таблиця 2.26 – Тепловий баланс приміщення

| № | Найменування величини | Позначення | Одиниця виміру | Формула або джерело інформації | Значення величини |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теплий | Перехідний | Холодний |
| 1 | Теплонадходження від людини | Qлюд | Вт |  | 0 | 1350 | 1350 |
| 2 | Теплонадходження з сонячною радіацією | Qсонце | Вт | Mitsubishi Electric | 1144 | - | - |
| 3 | Надлишки явної теплоти | ∑Qнад | Вт | Qлюд + Qсонце | 1144 | 1350 | 1350 |

Надходження вологи  в приміщення від людей залежить від категорії робіт та від температури повітря в приміщенні.

Надходження вологи від людей г/год, визначається за формулою:

(2.10)

де n – кількість людей, шт,

m– кількість вологи, що виділяється однією дорослою людиною г/год, приймається в залежності від температури в приміщенні та категорії робіт [6 ],

kq=1 – для чоловіків, kq=0,85 – для жінок, kq=0,75– для дітей.

Розрахунок надходжень вологи від людей зведемо у табл. 2.27.

Таблиця 2.27 – Надходження вологи від людей

| № | Найменування величини | Позначення | Одиниця виміру | Формула або джерело інформації | Значення величини |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теплий | Перехідний | Холодний |
| 1 | Кількість вологи від людини | М | г/год |  | 0 | 600 | 600 |
| 2 | Кількість людей | n | чол. | згідно умови | 0 | 20 | 20 |
| 3 | Виділення вологи однією людиною | m | г/од | [ 9] | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Температура внутрішнього повітря | tвн | оС | Таблиця 3.14 | 24 | 20 | 20 |
| 5 | Коефіцієнт | К | - | [9 ] | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Основною шкідливою речовиною в приміщеннях учбових класів, є наявність вуглекислого газу СО2, який виділяється під час дихання.

Кількість вуглекислого газу г/год, визначається за формулою:

(2.11)

де n – кількість людей, шт,

m1CO2– кількість  вуглекислого газу,  яка виділяється однією людиною в залежності від категорії робіт [3].

г/год.

Розрахунок повітрообміну в приміщенні.

Повітрообміном називається часткова або повна заміна повітря, що містить шкідливості, чистим атмосферним повітрям.

Повітрообміни поділяють за видом шкідливостей: повітрообмін по надлишку явної теплоти, за надлишком вологи, по боротьбі зі шкідливими речовинами, також повітрообмін за санітарними нормами.

Витрата припливного повітря, м3/год в приміщеннях,  визначається для теплого, холодного періодів та перехідних умов:

а) за надлишками явної теплоти:

(2.12)

б) за надлишками вологи (водяна пара):

(2.13)

в) за масою виділених шкідливих речовин

(2.14)

г) за санітарними нормами

(2.15)

де ∑Qнадл – надлишки явної теплоти в приміщенні, Вт,

с – теплоємність повітря, с = 1,005 кДж/кг·оС,

ρ – густина повітря, ρ = 1,2 кг/м3,

tух – температура повітря, що видаляється з приміщення за межами робочої зони, оС,

tпр – температура приточного повітря, оС,

М – надлишки вологи в приміщенні, г/год,

dух – вологовміст повітря, що видаляється з приміщення, г/кг,

dпр – вологовміст приточного повітря, г/кг,

m – надлишок вуглекислого газу в приміщенні, г/год,

qух – концентрація шкідливих речовин у повітрі, що видаляються за межі робочої зони приміщення, г/год,

qпр – концентрація шкідливих речовин у повітрі, що подається в приміщення, г/год ,

G – необхідна кількість повітря, визначена санітарними нормами, G = 15 м3/год. [3]

Розрахунок повітрообміну в приміщенні зведемо у табл.  2.28.

Таблиця 2.28 – Розрахунок повітрообміну в приміщенні

|  | Найменування величини | Позначення | Одиниця виміру | Формула або джерело інформаціі | Значення величини |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теплий | Перехідний | Холодний |
| 1 | Повітрообмін для асиміляції явної теплоти | L | м3/год |  | 853,73 | 803,97 | 805,97 |
| 1.1 | Надлишки явної теплоти | ∑Qнад | Вт | Qлюд+Qсонце | 1144 | 1350 | 1350 |
| 1.2 | Питома теплоємність повітря | с | кДж/(кг·С) | - | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| 1.3 | Густина повітря | ρ | кг/м3 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.4 | Температура відпрацьованого повітря | tух | оС | tух = tв | 24 | 20 | 20 |
| 1.5 | Температура приточного повітря | tпр | оС | Згідно умови | 20 | 18 | 18 |
| 2 | Повітрообмін для асиміляції вологи | L | м3/год |  | 0,00 | 378,15 | 137,25 |
| 2.1 | Виділення вологи | М | г/год | Таблиця 3.18 | 0 | 1350 | 1350 |
| 2.2 | Вологовміст відпрацьованого повітря | dух | г/кг | За I-d діаграмою | 11,171 | 8,72 | 8,72 |
| 2.3 | Вологовміст приточного повітря | dпр | г/кг | За I-d діаграмою | 7,685 | 5,745 | 0,523 |
| 3 | Повітрообмін для асиміляції СО2 | L | м3/год |  | 1454,55 | 1454,55 | 1454,55 |
| 3.1 | Виділення СО2 | mCO2 | г/год | формула (3.27) | 800 | 800 | 800 |
| 3.2 | Допустима концентрація СО2 | qух | г/м3 | [9 ] | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

Продовження таблиці 2.28

| 3.3 | Концентрація СО2 в зовнішньому повітрі | qпр | г/м3 | [9 ] | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Повітрообмін за санітарними нормами | Lq | м3/год |  | 300 | 300 | 300 |
| 4.1 | Санітарна норма | G | м3/год | [ 8] | 15 | 15 | 15 |

За [3], розрахунковий повітрообмін обирається більша з величин, але повітрообмін за санітарними нормами є суттєвим для адміністративних будівель, тому  розрахунковий повітрообмін

L = 300 м3/год.

Розрахунок повітророзподілення в приміщенні.

Санітарно-гігієнічна і економічна ефективність системи вентиляції багато в чому залежить від розподілу повітря в приміщенні. При правильно обраній схемі повітрообміну і конструкції розподільників повітря, можна подати повітря в приміщення з мінімальними витратами (при низькій температурі і великій швидкості, що зменшує витрату повітря, витрати на обладнання, теплову і електричну енергію), по при цьому забезпечити необхідні комфортні умови в приміщенні в межах робочої зони.

Розрахунок повітророзподілення в приміщення зведемо у табл. 2.30.

Повітря входить в робочу зону з температурою на 0,06 оС нижче, ніж температура повітря робочої зони, тобто з температурою tx = 19,94 оС та швидкістю vx = 0,11 м/с.

Таблиця 2.30 – Розрахунок повітророзподілення в приміщенні

| № |  | Найменування величини | Позначення |  |  |  | Од. виміру |  | Формула або джерело інформ.ації |  | Значення величини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Висота приміщеня | В |  |  |  | м |  | Згідно завдання |  | 3,5 |
| 2 |  | Довжина приміщення | Д |  |  |  | м |  | Згідно завдання |  | 8 |
| 3 |  | Ширина приміщення | Ш |  |  |  | м |  | Згідно завдання |  | 5 |
| 4 |  | Розрахунковий повітрообмін | L |  |  |  | м3/год |  | Таблиця 3.19 |  | 300 |
| 5 |  | Температура в приміщенні | tв |  |  |  | оС |  | Таблиця 3.14 |  | 20 |
| 6 |  | Нормована швидкість руху повітря в приміщенні | v |  |  |  | м/с |  | Таблиця 3.14 |  | 0,2 |
| 7 | Температура приточного повітря |  |  | tпр |  | оС |  | Згідно завдання |  | 18 |  |
| 8 | Надлишкова температура на виході з повітрорзподільника |  |  | Δtо |  | оС |  |  |  | 2 |  |
| 9 | Рекомендована швидкість |  |  | vрек |  | м/с |  | [8] |  | 3 |  |
| 10 | Живий переріз повітророзподілювача |  |  | А |  | м2 |  |  |  | 0,027 |  |
| 11 | Вибір повітророзподілювача |  |  | Ао |  | м2 |  | [ 10] |  | 0,014 |  |
| 12 | Кількість решіток |  |  | nреш |  | шт |  |  |  | 2 |  |
| 13 | Дійсна швидкість при виході з решітки |  |  | vдійс |  | м/с |  |  |  | 2,98 |  |
| 14 | Витрата через одну решітку |  |  | Lо |  | м3/год |  |  |  | 150,00 |  |
| 15 | Вибір типу повітророзподілювача |  |  | Дифузор з осесиметричним струменем |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Коефіцієнт стиснення |  |  | Кс | - |  |  | [9 ] |  | 1,00 |  |
| 17 | Величина |  |  | Ӑ | - |  |  |  |  | 0,0004 |  |
| 18 | Величина |  |  | Ẍ | - |  |  |  |  | 1,28 |  |
| 19 | Відстань, яку проходе струя до входу в робочу зону |  |  | х | м |  |  | Згідно завдання |  | 2,20 |  |

Продовження таблиці 2.30

| 20 | Швидкісний коефіцієнт решітки | m | - | [11] | 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Температурний коефіцієнт решітки | n | - | [11] | 0,60 |
| 22 | Коефіцієнт взаємодії | Кв | - | [9] | 1,00 |
| 23 | Коефіцієнт неізотермічності | Кн | - | [9] | 1,00 |
| 24 | Ширина щілини решітки | bo | м | [10] | 0,04 |
| 25 | Швидкість повітря в робочій зоні | vх | м/с |  | 0,11 |
| 26 | Надлишкова температура на вході в робочу зону | Δtх | оС |  | 0,06 |
| 27 | Температура в робочій зоні | tх | оС |  | 19,94 |

Згідно з [3], швидкісь vx м/с, та надлишкова температура Δtx  оС, на осі струменя при вході в робочу зону повинні відповідати наступним вимогам:

де k – коефіцієнт переходу від нормованої швидкості руху повітря в приміщенні до максимальної швидкості руху повітря в струмені, k = 1,4 [3].

,

де, допустиме відхилення температури повітря в приточному струмені від нормованої температури повітря в робочій зоні, в зоні прямої дії приточного струменя,  Δtx = 1,5 оС  [15].

.

Отже, повітророзподілювачі підібрані вірно, розподіл повітря здійснений таким чином, що швидкість та надлишкова температура при вході струменя відповідають необхідним вимогам.

Розрахунок техніко – економічних показників.

Для розрахунку техніко – економічних показників, згідно з [7], приймаємо наступні параметри записані у табл. 2.31.

Таблиця 2.31 – Параметри для техніко – економічного розрахунку

| № | Назва параметру | Позначення | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тривалість опалювального періоду | nоп | доба | 176 |
| 2 | Середня температура за опалювальний період | tоп | оС | -0,1 |
| 3 | Температура приточного повітря в холодний період | tпр | оС | 20 |
| 4 | Час роботи вентиляції | τпр | год | 8 |

Витрата теплоти на нагрівання зовнішнього повітря Гкал/год, визначається за формулою:

Середня ефективність регенеративного теплообмінника в холодний період року складає 80%, η = 0,8.

Енергозбереження рекуператором за годину Гкал/год, визначається за формулою:

Енергозбереження рекуператором за опалювальний період Гкал, визначається за формулою:

Згідно з даними ПАТ «Київенерго», діючий тариф теплопостачання: Ттеп = 1355,83 грн/Гкал.

На ринку присутній широкий вибір приточно-витяжних вентиляційних машин з рекуперацією тепла таких фірм як  Neoclima, Mitsubishi Electric, VENTS.

Загальна сума коштів на обладнання від компаній складає:

«VENTS»  - 23 588 грн з ПДВ станом на 01.04.19.

« Mitsubishi Electric» - 36 000 грн з ПДВ станом на 01.04.19

«Neoclima» - 28 945 грн з ПДВ станом на 01.04.19

Для улаштування механічної вентиляції застосуємо установку VENTS ДВУТ 500 ПБЕ ЕС, оскільки вона є дешевою, проте надійною при експлуатації.

Капітальні витрати по проекту складаються з таких основних статей витрат

- Вартість основного обладнання;

- Вартість додаткового обладнання;

- Вартість монтажних робіт.

Розраховуємо капітальні витрати по проекту, маючи основні статті витрат:

де КВ – капітальні витрати по заходу, грн,

Вобл – вартість основного обладнання: VENTS ДВУТ 500 ПБЕ ЕС, складає   424584 грн, оскільки  необхідно встановити 52 установки. При оптовій закупівлі, компанія Vents надає знижку 40%.

Вдод.обл – вартість додаткового обладнання (приточні дифузори, витяжні дифузори, повітропроводи, кріплення, датчики вуглекислого газу) складає 21100 грн;

Отже капітальні витрати по проекту складають 460 684 грн, станом на 05.04.19 року.

Отже, при розрахунку простого терміну окупності, захід з улаштування децентралізованої вентиляції з рекуперацією окупить свої капіталовкладення за 6 років та 2 місяців.

2.5 Дослідження системи електропостачання

Метою даного розділу є перевірка поточного стану систем електропостачання школи №43 та модернізація системи електропостачання.

2.5.1. Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Електропостачання школи забезпечується від трансформаторної підстанції, яка  влаштована поза територією навчального закладу та знаходиться на балансі ТОВ «Київські енергетичні послуги», що є постачальником універсальних послуг.  В навчальному закладі  ведеться комерційний облік по всій будівлі трьома лічильниками. Лічильники електричні, однофазні з телеметричним виходом однотарифні СА4Е-5030.  []

Розглядаючи структуру споживання електричної енергії у грошовому еквіваленті їх споживання, бачимо, що споживання не є постійним. Це можна пояснити тим, що тарифи на енергоносії змінюються не пропорційно один одному.

Річне споживання і витрати на електроенегрію приведені в табл. 2.32.

Таблиця 2.32 – Річне  споживання і витрати на електроенергію

| Рік | Річне споживання, кВт∙год | Річні витрати, грн. |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 134483 | 231265,53 |
| 2017 | 143653 | 303419,39 |
| 2018 | 141120 | 279203,11 |
| Всього | 419256 | 813888,03 |

За використаний  енергоносій (електрична енергія) школа розраховується за показниками лічильників, як було сказано попередньо (рис 2.9).

Динаміка тарифів протягом 2015-2017 р. показана в табл. 2.33.

Таблиця 2.33 – Помісячні тарифи на електричну енергію за звітні періоди.

| Місяць | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | грн/кВт∙год | грн/кВт∙год | грн/кВт∙год |
| Січень | 1.59 | 1.91 | 2.01 |
| Лютий | 1.59 | 1.91 | 1.91 |
| Березень | 1.66 | 1.91 | 1.91 |
| Квітень | 1.68 | 1.91 | 1.91 |
| Травень | 1.66 | 2.02 | 1.95 |
| Червень | 1.71 | 2.02 | 1.95 |
| Липень | 1.80 | 2.19 | 1.96 |
| Серпень | 1.80 | 2.16 | 1.95 |
| Вересень | 1.80 | 2.16 | 1.97 |
| Жовтень | 1.80 | 2.36 | 1.96 |
| Листопад | 1.80 | 2.36 | 1.96 |
| Грудень | 1.80 | 2.36 | 1.98 |

Рисунок 2.9 – Тарифи електричної енергії 2015-2017рр

Згідно з ЗУ «Про ринок електричної енергії» з 01.01.2019 року про зміну роздрібних цін на роздрібному ринку постачальником універсальних послуг для школи є ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» [9]

При цьому тариф на універсальні послуги з 01.01.2019 становить :

.

2.5.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Електропостачання школи забезпечується від трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ – ТМ 630/10/0,4, яка  розташована поза територією навчального закладу.

Трансформаторна підстанція розташована на відстані 200 м від об’єкту енергоаудиту. Подачу електричної енергії на шини розподільчого пункту об’єкту (РП) організовано за допомогою кабелю АВВГ 3х95мм2.

Лічильники електричної енергії однофазні електронні СА4Е-5030.

Клас точності 1 по ГОСТ 30207-94. Номінальна лінійна напруга - 380 В.

Номінальна і максимальна сила струму - 5 - 7,5 А; 5 - 60 А або 10 - 100 А відповідно. Номінальна частота струму - 50 Гц. Чутливість - 0,010 А для лічильників виконання СА4Е-5030 з номінальної силою струму 5 А; - 0,020 А для лічильників виконання СА4Е-5030 з номінальною силою струму 10 А;

Місце встановлення лічильників – електрощитова.

У ТП1860 розташований один трансформатор ТМ-630/10/0,4 з наступними параметрами : Sн=630 кВА, Uвн =10 кВ ,Uнн= 0,4кВ ,Pхх=1,25Вт, 
Pкз = 7,6 кВт, Uкз = 5,5 %, Iхх = 1,7%.

Оскільки, ТП не знаходиться на балансі об’єкту дослідження то використовується лише частина потужності.

Інформація про решту спожитої потужності відсутня тому проводити аналіз використання ефективності ТП не можливо.

Як приклад, зробимо розрахунок втрат електроенергії в трансформаторі. Відомо, що активна потужність для режимного дня в грудні місяці складає 93,77 кВт. Та для літнього режимного дня в липні місяці 70,72 кВт.

Знайдемо розрахункове значення повної потужності для грудня та липня 2018 року за формулою [9]:

кВА,

кВА.

Втрати в трансформаторі визначаємо за формулою:

,

де	 – час постійної роботи трансформатора;

– час роботи трансформатора при навантаженні;

- коефіцієнт завантаження трансформатора, розраховується за формулою:

Для грудня і липня місяця відповідно:

Місячні втрати електроенергії:

- за липень ;

-за грудень .

До річного балансу входить споживання електричної енергії електро-технологічним, освітленням, в кабелях від трансформатора до РП.

Розрахуємо втрати в кабельній лінії:

де Iр – розрахунковий струм;

r0 – електричний опір жили, r0=0,443Ом/км;

L – довжина кабельної лінії, L=248м;

Tn – кількість робочих годин, Т=8760 год,

Отже,

Споживана електрична енергія розраховується за формулою:

де Рі – потужність споживача, кВт;

n – кількість споживачів, шт;

kвик – коефіцієнт використання;

Тр – час роботи споживача, год.

Споживання електричної енергії наявним обладнанням зведено до 
табл. 2.34.

Таблиця 2.34 – Споживання електроенергії електрообладнанням у липні 2018р.

| Найменування споживачів електроенргії | К-сть, шт | Сумарна потуж- ність, кВт | Час роботи, год/міс | Загальне спожи-вання, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього на освітлення | 1444 | 24,54 | 50 | 306,87 |
| Всього на офісну техніку | 106 | 30,3 | 145 | 325,5 |
| Всього на побутові прилади | 4 | 9 | 10 | 24 |
| Всього на обладнання харчоблоку | 12 | 29,6 | 30 | 59,4 |
| Всього по школі |  | 70,72 |  | 715,77 |

Як приклад, взяли розрахунок споживання електроенергії школою за липень 2018 року, що становить 715,77 кВт ∙год. Згідно тих даних які були представлені по факту за енергоспоживання у 2018 рокі було вказано  1077.

Очевидно, що присутня різниця, можливо, це спричинено наявністю втрат у внутрішній мережі та різною тривалістю включення електроспоживачів. Крім того в даному розрахунку не вказані ЕП, котрі підключаються до розеток в разі необхідності та облік часу роботи яких не ведеться.

2.5.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання для забезпечення електричною енергією

На даний момент у якості джерел світла в школі використовуються люмінесцентні лампи.

Пропонується виконати роботи по заміні люмінесцентних ламп на світлодіодні. Для цього пропонується підібрати світлодіодні лампи типу Т8. Встановлення енергоефективної системи освітлення дозволить при нормованій, комфортній освітленості в приміщеннях споживати менше електроенергії.

Для забезпечення нормативної освітленості в школі використовуються 1262 світильники для люмінісцентних ламп та 182 світильників для лам розжарювання , тобто всього 1262 ламп потужністю 18 Вт та 182 лампи потужністю 100 Вт. Необхідно замінити їх на 1444 світлодіодних ламп моделі Т8 LED скло фірми EUROLAMP потужністю 9 Вт.

В навчальному закладі працює цілодобова охорна, та присутня система відеоспостереження. Тому на об’єкті в нічні години, в місцях загального користування присутнє чергове освітлення. Що відіграє суттєву роль в споживанні електричної енергії.

Датчики присутності використовуються для зниження витрат на освітлення. Світильники включаються тільки при виявленні людини за умови, що природного світла (наприклад від вікон) недостатньо. Витрати на електроенергію після установки датчика руху (присутності) знижуються на 40-50%. Планується встановлення датчиків присутності в коридорах та санвузлах.

Важливими аспектами процесу навчання, як для дітей так і для вчителів є підтримання комфортних умов. Оскільки школа сама по собі досить нова та з косметичним ремонтом, то практичну частину завдання виконано. З технічної точки зору комфортні умови передбачають наявність відповідного електрообладнання, робоча система освітлення, мікроклімат, система опалення та водопостачання.

Щодо гарячого водопостачання то воно відсутнє, в тепловому пункті встановлено 2 теплообмінника, один з яких нагріває холодну воду, що поступає з централізованого водопостачання. Тому гаряча вода присутня  лише в період опалювання. Це є не досить зручними умовами для дітей та працюючого персоналу в школі. Тому важливим енергоефективним заходом є встановлення електричних бойлерів в санвузлах та душових.

Бойлер нагріває воду до 55-75 градусів, після чого працює в автоматичному режимі. Оскільки цей процес відбувається поступово то не вимагається споживання великої електричної потужності, тому підключається до стандартної розетки 220В. В установці присутні регулятори, що дозволяють встановлювати граничну температуру нагріву води. Таким чином іде економія витрати води та економія в електроенергії. До встановлення пропонується по 2 бойлери «Арістон Titronic 80V» на кожний поверх, отже сумарна кількість – 8шт.

В навчальному закладі встановлені 3 лічильники котрі враховують покажи активної енергії. Щодо реактивної, то за неї сплачує заклад, але ця сплата є не досить точною, оскільки облік за реактивною енергією не ведеться. Це дуже доречне та актуальне питання, оскільки витрачається доволі не маленька сума коштів за сплату. Щоб уникнути такої ситуації і не переплачувати за «невідоме» пропонується встановити лічильник електричної енергії.

Зменшення втрат реактивної електроенергії є реальним експлуатаційним заходом щодо енергозбереженнях в електричних установках. Таке ефективне регулювання перш за все потрібне для забезпечення якості електроенергії, а також зменшення аварійних ситуацій в мережі. Крім цього, накладається обмеження на сплату за споживання із власної кишені. Пропонується встановити лічильник ІП-СР4У-І67ЗМ. Електричний лічильник призначений для обліку і вимірювання реактивної електроенергії в трьохфазних трьох і чотирьохпровідних мережах змінного струму частотою 50Гц.Основні технічні характеристики:

Клас точності 3,0;

Номінальна напруга 100,220,380;

Номінальний струм 1(1,25), 5(6,25), 5(10);

Діапазон робочих температур від -20 до +55 ̊С;

Потужність , що споживається  5кВт.

Даний захід з енергозбереження доцільно запровадити, оскільки встановлення лічильника дає економію в 6% всієї електричної енергії.

2.5.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту

Основним завданням в магістерській дисертації полягає у встановленні рекупераційної установки для забезпечення комфортних умов в приміщеннях класів та зменшенню витрат теплоти в опалювальний період. З точки зору електричної частини необхідно розрахувати необхідне навантаження на електросистему та впровадити певні міри щодо реалізації та модернізації системи електропостачання.

Для встановлення пропонується ВЕНТС ДВУТ 500 ПБЕ ЕС (рис.2.10) [10].

Рисунок 2.10 - Підвісна децентралізована припливно-витяжна установка

Технічні характеристики :

- частота струму 50/60 Гц;

- напруга 230 В;

- максимальна потужність установки 230 Вт;

- максимальний струм установки 1.7 А;

- максимальний струм установки з нагрівачем 7.2 А;

- продуктивність 510 м³/год;

- частота обертання 1700 хв-1.

Необхідна кількість такої припливно-витяжної установки 1 шт. на 1 клас. В новій будівлі загальна кількість класів 28, в старій будівлі – 24. Отже, всього 52 шт. на школу. Проведемо розрахунок силового навантаження [11]:

Pн.сум=Pн∙n,                                                     (2.16)

де Pн – номінальна потужність обладнання,  кВт;

n – кількість обладнання, шт.

Підставивши у формулу (2.16) відповідні значення отримаємо величину сумарного активного навантаження груп обладнання:

Pн.сум=0,23∙52=11,96 кВт.

Визначення проміжної активної потужності групи ЕП

Pпр=Pн.сум∙kв,                                               (2.17)

де kв – коефіцієнт використання.

Підставивши у формулу (2.17) відповідні значення отримаємо величину проміжної активної потужності групи ЕП:

Pпр=11,96∙0,9=10,76 кВт.

Визначення проміжної реактивної потужності групи ЕП, cosφ=0,8   відповідно tgφ=0,75

Qпр=Pпр∙tgφ,                                                    (2.18)

де tgφ – коефіцієнт реактивної потужності.

Підставивши у формулу (2.18) відповідні значення отримаємо величину проміжної реактивної потужності групи ЕП:

Qпр=10,76∙0,75=8,07 квар

Попередньо розраховане навантаження для школи:

,

З урахуванням рекуператорів :

,

Сумарне навантаження визначається за виразом:

Отже:

Оскільки живлення виконане трифазною лінією, то максимальний струм буде складати :

де S – повна потужність;

Uн – номінальна напруга, Uн = 0,38 кВ.

Живлення буде відбуватися за допомогою попередньо обраного кабеля марки АВВГ 3х95, Iдоп= 203А – допустимий струм, r0=0,320 Ом/км – активний опір.

Розрахунковий струм:

Умова допустимості вибраного перерізу:

де K1 приймаємо рівним 1 так як прокладена  КЛ при температурі 15°С, K2 – приймаємо рівними 1 .

Маємо:

Бачимо, що умова допустимості виконується .

Розраховуємо втрати напруги, вони мають не перевищувати 5%:

Отже, прокладений кабель відповідає нормативним вимогам і додаткового монтажу електричної системи не потрібно . Досить підключити установку в систему живлення.

Прокладений кабель витримує додаткове навантаження даної рекупераційної установки, тому для включення в систему живлення необхідно лише під’єднати до розетки. Загальна потужність не вплине на автомат, який встановлений в електричному щитку на обладнання. Необхідна додаткова розетка на 220В, яка буде приєднана магістральним шляхом до інших розеток кімнати та буде вмонтована в верхній частині стіни, оскільки рекуператор підвісний.  Також необхідно прокласти вертикально кабель до мережі. Таким чином , з монтажем рекупераційної установки відбувається модернізація системи електропостачання.

- ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ КОМФОРТНИХ УМОВ В ПРИМІЩЕННІ ШКОЛИ

Якість повітря в приміщенні залежить від багатьох чинників: чистоти зовнішнього повітря  природного фону; наявності в приміщенні джерел забруднень; кількістю людей, які одночасно знаходяться в приміщенні; подачі повітря в приміщення системи вентиляції і кондиціювання повітря; впровадженням сучасної системи управління і клімотконтролю; надійності в експлуатації цих систем тощо. За природний фон вважають оточуюче повітря на вулиці, як еталон морське повітря, або повітря у сільській місцевості. Нажаль, для крупних міст таких як Київ це значення може зрости вдвічі, бо сучасна забудова міста Києва сприяє зменшенню паркових та лісових зон, забудова старих районів додатковими багатоповерхівками та зростанням населення, відповідно збільшенням автомобілів з паркуванням у вільному міжбудинковому просторі. Збільшення викидів СО2 в поєднанні з іншими забруднюючими факторами – окислами азоту, пилом та ін. значно погіршує міське повітряне середовище та його вплив на здоров’я людей, особливо дітей. Ще одна із сторін цієї урбанізації  збільшення кількості учнів в класах, наприклад для Солом’янського району м. Києва є нормою класи 35 чоловік і більше.

В більшості учбових закладах району вентиляція знаходиться в непрацюючому занедбаному стані, в деяких школах ще працює витяжна вентиляція, але її давно чистили и це пов’язано з відсутністю обслуговуючого персоналу вентиляційних систем. Повітрообмін в школах здійснюються інфільтрацією і ексфільтрацією та звичайним провітрюванням, що можливо зв’язати з  перевитратами на опалення в межах 20…40%. Як виняток деякі приміщення та класи мають систему кондиціювання, але ця система не призначена для провітрювання, скоріше для охолодження чи нагріву та осушування повітря.

До речовин які шкідливі та не бажані в повітрі і підлягають видаленню системами вентиляції, відносяться газоподібні забруднювачі, що виділяються в процесі дихання та через поверхню шкіри людини, такі як аміак, сірководень, ацетон та ін., а також хімічні леткі сполуки, що виділяються меблями та з пластику оздоблювальних матеріалів в приміщенні, в основному це формальдегіди та аніліни. Вуглекислий газ (СО2) являється добрим індикатором емісії людських біологічних виділень. Є класифікація, яка загальноприйнята та використовується в стандартах для зайнятих людьми приміщень в яких основні забруднення викликані людським метаболізмом [12]. При цьому вуглекислий газ є простим індикатором для визначення задухи та здійснення провітрювання в приміщеннях зі значною зайнятістю, наприклад, як шкільні класи та аудиторії, але може бути неефективним при наявності засобів побутової та промислової хімії, диму та ін. Тому все ж таки рішення про якість повітря періодично повинна вирішувати людина.

Необхідність в поновлені роботи вентиляційних систем з наданням свіжого  очищеного повітря з комфортною температурою та відносною вологістю в учбові класи є вкрай актуальною.

Метою роботи є експериментальне визначення показників комфорту в приміщеннях учбових класів та коридорах школи побудованої у 60-ті та добудованої у 90 роки у м. Києві, та на скільки це відповідає допустимим нормам комфорту та вмісту СО2 в приміщеннях навчальних закладах в Україні. За даними вимірювань розрахувати кратність повітрообміну та порівняти його з пропонованими значеннями в нормативах. Визначити на скільки вимірювання СО2 можливо розглядати як індикатор стану повітря та кількості повітрообміну. До завдання роботи входило розгляд рішення даної проблеми с точки зору енергозбереження та вибору повітряного рекуператора.

За проведеним попереднім енергоаудитом було визначено можливі основні теплові втрати будівлею школи у відсотках де 15% з них складають втрати саме на інфільтрацію (підсмоктування холодного повітря крізь щілини вікон, дверей тощо) та одночасної ексфільтрації (виходу теплого повітря крізь ці ж щілини та отвори) та нагрів вентиляційного повітря. [13] Ці дві складові є сумарними втратами теплого повітря підчас провітрювань та виходу його крізь щілини та двері.

В добудованому корпусі були замінені дерев’яні вікна на металопластикові, які покращили тепловий стан в учбових класах, але  виникла необхідність у додатковому провітрюванні приміщень.

Експериментальна частина.

Спрощує методики розрахунку припливно-витяжної вентиляції визначення вимірювання дійсних показників складу повітря, а саме вмісту СО2, температури та відносної вологості. Маючи можливість вимірювати вміст CO2, температуру та відносну вологість комплексним приладом нам потрібно було визначити наступні дані:

- концентрація CO2 на вулиці  фонова;

- розклад перебування людей та їх кількість в класах;

- тип фізичної активності людей;

- необхідний оптимальний рівень CO2.

Для вимірювань було використано: комплексний прилад  Регістратор СО2 TR-75Ui (рис.3.1) з діапазоном вимірювань CO2: 0…9999 ppm, температури: 0…55°C, відносної вологості: 10…95% RH.

Рисунок 3.1 – Прилади вимірювань

Для дублювання температур повітря та відносної вологості було використано термісторний електронний комплексний прилад LМ8000 з діапазоном вимірювань температур 20оС … +65оС і відносної вологості - 10…95% RH, а також пірометр GM320 з діапазоном вимірювань 50оС … +380оС для вимірювань поверхонь стін, підлоги, стелі, вікон та радіаторів опалення. Для вимірювання площі та об’єму класів було використано лазерний дальномір Eco Dist Plys з можливістю вимірювати до 30 м і точністю 1мм, та вбудованою функцією розрахунку площі та об’єму. [13]

Дослідження проводились в класах без учнів  під час весняних канікул і лише в деяких працювали гуртки. Дані умови стану повітря в класах в подальшому будемо розглядати як близькі до мінімальних за вмістом СО2.  Інші вимірювання проводились через тиждень після весняних канікул. Було вибрано ранковий час на початок занять та денний час відразу після закінчення занять в школі (рис.3.2 та 3.3).

На перервах занять були здійснені провітрювання в дослідних класах, відкриванням вікна або наскрізне провітрювання кожні 2 уроки з тривалістю не менше 10 хвилин. Провітрювання  знижувало температура повітря в класі на 2,0-3,0 К, але яка не падала нижче 21,0 оС. Режими провітрювань наведені в табл.3.1.

Рисунок 3.2 – Дані вимірювань на початку занять

Рисунок 3.3 – Дані вимірювань на прикінці занять

Таблиця 3.1 - Регламент провітрювання приміщень учбових класів [6].

| Температура повітря вулиці в градусах Цельсія | Тривалість провітрювання приміщень (хв) |  |
| --- | --- | --- |
|  | На малих перервах | Га великих перервах та між змінами |
| від +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| від +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| від 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| від -5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| нижче -10 | 1-1,5 | 5-10 |

В ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» [2] на який посилається ДБН Будинки і споруди «Заклади світи» [15], наведені умови мікроклімату в учбових класах, (рис.3.4), відповідно приймемо оптимальні умови та значення СО2 400…600 ppm + СО2фону, з урахуванням комфортної температури 22±2,0 оС, відносної вологості =25…60% та вмісту СО2=460 ppm в зовнішньому природному фоні.

Рисунок 3.4 – Умови мікроклімату згідно ДБН Будинки і споруди «Заклади світи»

В класних кімнатах нормативним вважається 16 м3/год на одного учня [15]. Для лабораторних кабінетів та класів з комп’ютерною технікою необхідно 20 м3 припливу свіжого повітря на одну годину для однієї особи. В спортзалах та їдальні не менше 50 м3/год. Оптимальні мікрокліматичні параметри: температура повітря 16…22˚С, відносна вологість повітря 30-60%, допустимий вміст СО2 до 1л/м3=1000 ppm.

За даними вимірювань було проведено розрахунок кратності повітрообміну для двох основних об’ємів класних кімнат 179 м3 для будівлі 60 років та 167 м3 для будівлі 90 років. В класах були присутні 30…35 учнів та учитель. Відповідно нормативне мінімальне значення потреб свіжого повітря для однієї людини на рівні 16 м3/год  для класу із 35 чоловік складе  560 м3/год та необхідністю у 3,1 кратному повітрообміні для класу об’ємом 179 м3, та для класу об’єму  167 м3 у 3,4 кратному повітрообміні.

Для класних приміщень, навчальних кабінетів формула розрахунку повітрообміну для компенсації виділення CO2 класом з 35 чоловік та відповідності допустимих умов:

L=(G550)/(X2 X1)  =2335550/(1000-460)=820 м3/годину,

та для 1 учня 23,4 м3/годину,

де L  повітрообмін, м3/год; G  кількість CO2, шо виділяється однією людиною, л/год, за середньою фізичною активністю кількість CO2 , що виділяється за годину дорівнює  23 л; 550  перетворення значень X1 і X2 з ppm в г/м3; X1  концентрація CO2 в зовнішньому (припливному) повітрі, ppm; X2  допустима концентрація CO2 в повітрі приміщення, ppm.

Кратність повітрообміну для класів старої школи дорівнює:

L/V=820/179=4,6.

Для виконання більш вимогливих  оптимальних умов мікроклімату до вмісту СО2 на рівні 800 ppm, що спостерігалось в деяких класах на початку занять (рис.4), значення повітрообміну складатиме L=1302 м3/годину та для 1 учня 37,2 м3/годину, та кратність провітрювань 7,3. Рекомендована нормативом [2] кратність повітрообміну для шкільних класів  3…8. Цей результат є основним для вибору типу та продуктивності рекуператора.

Данні вимірювань до початку занять свідчать про значні показники вмісту СО2, які мають крайнє допустиме значення за умов мікроклімату. А вимірюваннями в кінці занять констатують перевищення рекомендованої концентрації СО2 для класних кімнат в 1,74…2,65 рази (рис.4). Умови повітрообміну не виконуються та приміщення потребують активної вентиляції.

Зниження температури на  2,0 К під час провітрювань є значною часткою можливих енергозаощаджень, якщо їх прибрати. А це 3 провітрювання по 10 хв. приміщення об’ємом 179 та 167 м3. Втрати будуть складати

Q=31791,22/(1060)=3,938 кВт,

Q=31671,22/(1060)=3,674 кВт,

За умов встановлення рекуператорів в 44 класах економія за день 167,5 кВт або 0,144 Гкал за добу. Не слід забувати про зимовий період, коли ці втрати значно зростуть.

Одним з можливих рішень зменшення частки СО2 в приміщеннях та підтримання оптимальних теплових та вологісних умов в класах запропоновано використовувати рекуператори в системі вентиляції. Даний захід дозволить не тільки оновлювати повітря, а і забезпечити підігрів повітря з вулиці за рахунок рекуперації викидного повітря з класу,  здійснювати фільтрування від забруднюючих речовин вулиці пилку, пилу, комах та бактерій.

Для даної школи пріоритетним є встановлення децентралізованої вентиляції для якої [10]:

продуктивність та тип установки підбирається відповідно до індивідуальних вимог кожного окремого приміщення;

	 пожне приміщення вентилюється у міру потреби.  Швидкість установок регулюється автоматично для  підтримання необхідної якості повітря;

 конструкція систем децентралізованої вентиляції набагато  простіша через відсутність повітропроводів;

свіже повітря надходить крізь короткий канал у стіні.  Установка не витрачає енергію на подолання опору  довгих повітропроводів;

децентралізована вентиляція підвищує пожежну безпеку  приміщень, оскільки кімнати не з'єднані  повітропроводами.

За запропонованими програмами розрахунку рекуператорів для приточно-витяжних повітряних систем для шкіл, адміністративних будівель та котеджів фірмами Прана, Reventa та інш. було зроблено вибір рекуператорів (рис. 3.5) та їх термін окупності відповідно до заходів з енергозбереження.

Рисунок 3.5 – Рекуператори для приточно-витяжних систем

Висновки до розділу

1. Класи школи мають перевантаження по кількості учнів, замість 2-2,4 м2 на учня приходиться 1,48-1,7 м2, відповідно кількість повітрообміну на одного учня зростає з 16 м3/год за нормативом, до 23,4-37,2 м3/годину під час учбового процесу.

2. Правильна запроектована та виконана система рекуперації гарантує:

- постійно свіже та чисте повітря в приміщеннях;

- можливість мікробіологічного очищення повітря (віруси, бактерії);

- зникає необхідність відкривати вікна в будь-яку пору року;

- за розрахунками зменшити втрати з провітрюванням та інфільтрацією повітря на 5-13%;

- можливість додаткового охолодження влітку.

3. Впровадження рекуперації дозволить заощаджувати на втратах з провітрюванням від 3 до 4 кВт з класу в день.

4. Впровадження рекуперації повітря покращить продуктивність навчання учнів зменшить їх втомлюваність, і добавить наснаги та енергії в творчості, та роботі.

4 АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Поточний стан.

На даний момент в загальноосвітньому закладі не має системи енергоменеджменту. Тобто немає відповідальних хто б контролював та покращував систему ефективності енерговикористанння. [16]

Опис можливостей з енергозбереження.

Впровадження ефективної системи енергоменеджменту є першочерговим заходом, що дає змогу контролювати та аналізувати енергоспоживання. Система енергетичного менеджементу – частина загальної системи управління підприємтсвом, яка включає в себе організаційну структуру, функції управління, обов’язки та відповідальність, процедури, процеси, ресурси для формування, впровадження, досягнення цілей політики енергозбереження.

Для того, щоб досягти цієї мети в системі енергоменеджементу повинні вирішуватись наступні задачі:

1)  оцінка фактичного стану справ в області енергозбереження;

- визначення можливих шляхів для зростання енергоефективності;

- формування перспективних планів енергозбереження;

- управління реалізацією проектів з енергозбереження;

- систематичний контроль (моніторинг) досягненого рівня енергоефективності.

Для впровадження енергетичного менеджмента на об’єкті призначається посада енергетичного менеджера. Обов’язки енергетичного менеджера:

- визначення енергоефективних заходів з економії енергії;

- впровадження нових технологій, що підвищують рівень енергоефективності будівлі;

- збирання даних з лічильників і контрольно-вимірюваних приладів;

- інформування персоналу про затвердження системи енергетичного менеджменту;

- оцінка поточного стану енергообєкта.

Річна економія енергії при впровадженні заходу.

Розрахуємо річну економію енергії від впровадження системи енергоменеджменту в школі.

За даними 2017 року школа споживає 252855 кВт·год електроенергії, 9638 м3 холодної води та 636,17 Гкал теплоти на опалення. Світовий досвід та практика підтверджують, що при впровадженні енергетичного менеджменту гарантується зниження споживання енергоносіїв на 5% [13]. Економія енергоносіїв становитиме:

- електроенергія:

- теплоенергія:

- вода:

Розрахунок річної економії витрат.

При ціні 1,98 грн. за 1кВт·год електроенергії економія становитиме:

При ціні 1385,59 грн за 1 Гкал теплоти економія становитиме:

При ціні 7,58 грн за 1 м3 води економія становитиме:

Визначення витрат на введення даного проекту.

Передбачаємо призначення в школі посади енергоменеджера з місячною заробітною платою 6000 грн, який працюватиме по сумісництву. До обов’язків цієї особи належить: складання обліку потоків енергії в установі, балансу енергоспоживання, розробка пропозицій з енергоефективності, допомога в організації закупівель енергетично ефективного обладнання.

Економічна оцінка проекту.

Простий термін окупності становитиме:

,

де К - капітальні затрати на впровадження заходу;

Е -  економія витрат на оплату електричної та теплової енергії.

Оскільки термін окупності становить менше року, то захід є прийнятним для впровадження, особливо, якщо врахувати збільшення цін на енергоносії в наступні роки.

5 ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ «ГАФРОКАРТОННИХ РЕКУПЕРАТОРІВ» СТВОРЕННЯ БІЗНЕС МОДЕЛІ ТА ПІДГОТОВКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТАДІЇ

Розробка інноваційних продуктів є актуальною як у всьому світі, так і в Україні. Кількість інноваційних ідей зростає завдяки інструментам комунікацій, які спростили систему пошуку ресурсів, технологій, інвесторів, споживачів та виробників. Ринок стартапів розвивається і поширюється. Проте успішними стають лише 10-20 % розроблених і запропонованих стартап-проектів. Важливо не тільки розробити інноваційний продукт, а й перетворити ідею проекту у працюючу бізнес-модель, яка враховує цінність продукту або послуги, сегмент споживачів,  канали збуту, взаємодія з споживачами, монетизація, визначені ключові види діяльності, ресурси та партнери . [17]

Стартап (від англ. «startup» – запускати) – це новітній проект, який розвивається в умовах невизначеності, пошуку оптимальних бізнес ідей та їх фінансування та спрямований на розроблення інноваційних товарів або послуг, а також технологій їх виробництва.

Основу успіху стартап-проекту складає якість ідеї, яка потребує зовнішнього фінансування. Останнє стає дедалі більш визначальним у реалізації стартап-проекту, оскільки потребує безумовного забезпечення конкурентоспроможності пропонованої новації у виробничому та економічному середовищі.

Цілі та етапи реалізації стартап-проекту.

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі етапів його реалізації (табл.5.1). [18]

Таблиця 5.1 - Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження попиту на ринку вентиляційного обладнання, обґрунтування якості порівняно з ціною. |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Актуальність полягає в енергозбереженні будівлі, забезпеченні комфортних умов та регулюванні мікроклімату. Новизною є нестандартний підхід до матеріалів конструкції та монтажу. |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Існує досить багато компаній, які займаються виготовленням вентиляційного обладнання та їх продажу на ринку, як в Україні так і за кордоном. |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Пошук інвестиційної компанії, пошук кадрів як технічний спеціальностей так і маркетингових |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Аналіз собівартості та встановлення конкурентної ціни |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Залучення інвесторів, участь у державних та комерційних тендерах |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Аналіз ринку, задоволення потреб споживача, прийнятна ціна та якість обладнання для споживача. |

Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної стартап ідеї.

Дуже важливо обґрунтувати актуальність та новизну стартап ідеї. Водночас доцільно охарактеризувати основні переваги пропонованого обладнання або технології, а також вигоди від їх використання споживачами. Результати узагальнити в табл. 5.2.

Таблиця 5.2 - Актуальність та новизна ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Встановлення доступного рекуператора із картону в холі школи | Офісні будівлі | Енергозаощадження |
|  | Квартири | Чисте та свіже повітря |
|  | Адміністративні будівлі | Доступна ціна та якість |
|  |  | Не потребує додаткового монтажу |

Аналіз конкурентного середовища

Нижче наведено перелік можливих конкурентів, які пропонують схоже обладнання та проаналізовано техніко-економічні характеристики ідеї. Результати узагальнити в табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Переваги ідеї проекту

| Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | Конкурент1 | Конкурент2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступність складових запропонованої системи | Висока | Середня | Помірна |
| Тривалість вибору системи, днів | 3 | 3 | 3 |
| Тривалість виконання установочних робіт. днів | 7 | 10 | 14 |
| Проведення сервісного обслуговування | Так | Так | Ні |
| Вартість. Тис грн. | Середня | Помірна | Висока |

SWOT– аналіз оцінює середовище ідеї та можливості підприємства.

Результати узагальнити в табл. 5.4.

Таблиця 5.4 – SWOT-аналіз

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Зменшення витрат на сплату за електропостачання 2. Створення автономного рекуператора для забезпечення повітрообміну 3. Відсутність витрат на обслуговування 4. Простота конструкції та монтажу 5. Забезпечення комфортних умов мікроклімату | 1. Малий термін експлуатації. 2. Несумісність з додатковими приладами вимірювання |
| Можливості | Загрози |
| 1. Підтримка з боку держави 2. Можливість використання вітчизняного виробника 3. Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів | 1. Нестабільність роботи обладнання |

Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту.

В табл. 5.5 описано ресурси, які плануються використовувати та вартість проекту планування та складання бюджету фінансування .

Таблиця 5.5 – Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів | 156000,00 |
| - витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | 256200,00 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 80000,00 |
| - премії, заохочення, компенсаційні виплати виробничих працівників | 20000,00 |
| - оплата відпусток виробничих працівників | 45000,00 |
| - інші витрати невідпрацьованого часу виробничих працівників | 10000,00 |

Продовження таблиці5.5

| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі виробничих працівників | 120900,00 |
| --- | --- |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 50000,00 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама оренда тощо) | 20000,00 |
| - витрати на оплату комунальних послуг | 5000,00 |
| Загальновиробничі витрати |  |
| - витрати на управління виробництвом (оплата праці управлінського персоналу всіх підрозділів підприємства разом із ЄСВ до Пенсійного фонду, відряджень тощо) | 377100,00 |
| - витрати на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення | 50000,00 |
| витрати на вдосконалення технології й організації виробництва | 15000,00 |
| - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | 5000,00 |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля | 10000,00 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 852100,00 |

Ключові види діяльності та ключові партнери.

В цьому пункті описуються ключові партнери як постачальники необхідних матеріалів, що наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6 -  Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Розрахунок оптимальної системи «гофрованих рекуператорів» | Розрахунок енергетичних параметрів об’єкта та підбір під них відповідного рекуперативної установки та допоміжного обладнання | Розрахунок кошторису проекту, презентація комерційної пропозиції замовнику, підписання договору надання послуг. |

Продовження таблиці 5.6

| Установка рекуператорів | - Монтаж допоміжного обладнання та прокладання кабельної лінії; - Приєднання системи до існуючої внутрішньої системи електропостачання об’єкту; - Проведення налагоджувальних і пускових робіт; | Готова система для експлантації |
| --- | --- | --- |
| Проведення сервісного гарантійного обслуговування | Усунення поломки в процесі експлуатації | Робоча рекупераційна установка |

Також проектом передбачено залучення партнерів, інформація про ключових партнерів та їх завдання наведено в табл. 5.7

Таблиця 5.7 – Інформація про партнерські організації

| Інформація | Партнер 1 |
| --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера | "Електромонтаж Україна" |
| Місце розташування | м. Київ, вул. Ливарська |
| Офіційна адреса | 04071, г. Київ, вул. Ливарська, 58, 8 поверх, |
| Телефон | +380 44 3639841 |
| Адреса електронної пошти | janad@gmail.com |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Постачання обладнання |
| Завдання, які покладаються на організацію партнера в реалізації проекту | Виготовлення та постачання рекуператорів та додаткового обладнання |

Фінансове обґрунтування стартап-проекту.

Означений етап реалізації стартап-проекту передбачає обґрунтування необхідних витрат, формування на їх основі собівартості реалізації бізнес-ідеї стартап-проекту та формування її ціни. Витратне обґрунтування ціни товару (послуги) передбачає обґрунтування собівартості виробництва товару (надання послуг) в табл. 5.8, 5.9 та 5.10.

Таблиця 5.8 - Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів | грн. | 4000 | 1000 | 4 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| 2 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | грн. | 2000 | 100 | 200 000,00 | 2 400 000,00 |
| 3 | Паливо | грн./л. | 28 | 100 | 2800,00 | 33600,00 |
| 4 | Електроенергія | грн. за квт/год | 2,17 | 120 | 260,40 | 3124,80 |
| Всього: |  |  |  |  | 4 203 060,40 | 50 436 724,8 |

| Таблиця 5.9 - Структура персоналу та ФОП, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Посада | Форма оплати | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |  |  |
|  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комерційний директор | ставка | 1 | 10000,00 | 30000,00 | 120000,00 |
| 2. | Бухгалтер | ставка | 1 | 8000,00 | 24000,00 | 96000,00 |
| Всього |  |  |  | 18000,00 | 54000,00 | 216000,00 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 3960,00 | 11880,00 | 47520,00 |
| ФОП |  |  |  | 21960,00 | 65880,00 | 263520,00 |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інженер з механізації | Ставка | 8 | 7500,00 | 22500,00 | 90000,00 |
| Всього |  |  |  | 60000,00 | 180000,00 | 720000,00 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 13200,00 | 39600,00 | 158400,00 |
| ФОП |  |  |  | 73200,00 | 219600,00 | 878400,00 |

Таблиця 5.10 - Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань

| Назва об’єкта основних фондів | Кількість, шт. | Вартість на початок року, грн. | Річна норма амортизації, % | Амортизаційні відрахування в поточному році, грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | За рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комп’ютери та пов'язані з ними пристрої, комп'ютерні програми | 10 | 70000 | 50 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 35000 |
| транспортні засоби | 1 | 200000 | 29 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 50 | 100000 | 25 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000 |
| Всього | 61 | 370000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 |

Інші прямі витрати.

Узагальнимо інші прямі витрати в табл. 5.11-5.15.

Таблиця 5.11 - Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1. Реклама | Угода | 6000 | 72000 |
| 2.Оренда | Угода | 3500 | 42000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 5000 | 60000 |
| всього: |  | 14500 | 174000 |

Таблиця 5.12 – Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1. витрати на управління виробництвом | Угода | 70000 | 840000 |
| 2. амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення | Угода | 50000 | 600000 |
| 3.витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | Угода | 5000 | 60000 |
| 4. витрати на обслуговування виробничого процесу | угода | 10000 | 120000 |
| всього: |  | 135000,00 | 1620000,00 |

Таблиця 5.13 - Умовно-змінні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати | табл.9 | 3184,13 | 4203060,40 | 12609180,0 | 50436724,8 |
| 2. ФОП виробничого персоналу | табл. 10 | 9150,00 | 73200,00 | 219600,00 | 878400,00 |
| 3. Транспортні витрати | табл. 12 | 5000,00 | 5000,00 | 15000,00 | 60000,00 |
| всього: |  | 17334,13 | 4290760,4 | 12872280,5 | 51489124,8 |

Таблиця 5.14 - Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл.10 | 10980,00 | 21960,00 | 65880,00 | 263520,00 |
| 2. Амортизаційні відрахування | табл. 11 | 1639,00 | 8333,3 | 25000,00 | 100000,00 |
| 3. Оренда | табл. 12 | 3500,00 | 3500,00 | 10500,00 | 42000,00 |
| 4.Реклама | табл. 12 | 6000,00 | 6000,00 | 18000,00 | 72000,00 |
| всього: |  | 22119,00 | 39793,3 | 119379,9 | 47679,6 |

Таблиця 5.15 - Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн.

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одиницю | на місяць | на квартал | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 14 | 17334,13 | 4290760,4 | 12872280,5 | 51489124,8 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.15 | 22119,00 | 39793,3 | 119379,9 | 47679,6 |
| 3. Собівартість |  | 5400,00 | 5400000,00 | 16200000,00 | 64800000,00 |

Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї (місяць).

Відносна величина прибутку підприємства характеризується рівнем рентабельності (табл.5.16). Рівень рентабельності це співвідношення прибутку до витрат виробництва, розрахованих у відсотках:

Nпр. = *100%,

де П – прибуток підприємства, ВВ – валові витрати.

Nпр=3900005400000*100%=8,3%.

Таблиця 5.16 - Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 17 | грн. | 5400000,00 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 12000,00 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 390000,00 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 200000,00 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 50000,00 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 25000,00 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 20000,00 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 20000,00 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.05/0.95 | грн. | 16580,00 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.18 | грн. | 56700,00 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 8,3 |

Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології).

Враховуючи необхідність наповнення виробничих фондів підприємства, підтримання належного рівня рентабельності, обґрунтуємо вартість обладнання (технології). Зазначимо, що саме податок на додану вартість (ПДВ), який сплачується всіма суб’єктами господарської діяльності відповідно до розділу 5 Податкового кодексу України перетворює вартість товару (послуги) на його ціну. Величина ПДВ становить 20% доданої вартості товару (послуги) (табл.5.17 та 5.18). [19]

Таблиця 5.17 - Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 17 | грн. | 5400,00 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 18 | % | 8,3 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 448,2 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 5848,2 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 1169,64 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 7017,84 |

Таблиця 5.18 - Порівняльний аналіз сформованої ціни з цінами конкурентних товарів-аналогів

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 19 | грн. | 7017,84 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку | грн. |  |
| - Мінімальна |  | грн. | 3200,00 |
| - максимальна |  | грн. | 10400,00 |
| - середня |  | грн. | 8500,00 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  | Грн. | 7020,00 |

Цільові групи потенційних споживачів.

В обґрунтуванні потенційних споживачів доцільно виявити цільові групи, яким будуть пропонуватися створені обладнання або технології, а також визначити відповідну стратегію охоплення ринку (табл.5.19) :

Таблиця 5.19 - Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентні позиції відповідно до обраної стратегії | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- |
| Покращений сервіс та оригінальність ідеї | Концентрований маркетинг | Конкурентна ціна, якісне обладнання, вітчизняний виробник. | Стратегія концентрованого маркетингу |

Канали збуту.

Канали збуту — це сукупність фірм або окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача (табл. 5.20).

Таблиця 5.20 - Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вітчизняний та міжнародний ринок | Транспортування, зберігання, сортування, встановлення контакту | Традиційна – незалежні один від одного виробники та посередники |

Бізнес-модель проекту (обладнання, технології).

Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів (табл. 5.21)

Таблиця 5. 21 - Структура бізнес моделі обладнання (технології)

| Ключові партнери Компанії, що займаються продажем електротехнічного обладнання: - «Електромонтаж ассоціація» - «Поло-Електро» | Ключові види діяльності: Виробництво, продаж обладнання, монтаж, сервіс. | Цінність пропозиції: Відривне позиціонування – привязка продукту до нової товарної категорії |  | Взаємовідносини з клієнтами Згідно встановленого договору з обох сторін (споживача та постачальника) | Споживчі сегменти Адміністративні будівлі, квартири, приватні сектори, офіси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси Трудові (робітники) Фінансові(капітал) Інформаційні (дослідження) |  |  | Канали збуту Первинні посередники |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 500000,00 грн 2.Витрати постійні 300000,00 грн 3.Витрати змінні: 100000 грн |  |  | Потоки надходження доходу Ринок збуту |  |  |

Висновки до розділу

Стартап ідея є дуже актуальною для вирішення проблеми економічного та необхідного якісного обладнання на ринку. Попит на дану продукцію буде дуже високим, оскільки є задовільна ціна та відповідна якість продукції. Нові інвестиції також будуть доцільні при даному проекті, оскільки високе значення прибутку та конкурентоспроможна ціна продукту. Тому перспективи даного стартап-проекту існують та реальні до впровадження (табл.5.22)

Таблиця 5.22 - Узагальнюючі техніко-економічні показники

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од. | 12 000,00 |
| Капіталовкладення, тис. грн. | 900 000, 00 |
| Собівартість продукції, тис. грн. | 5400 ,00 ( за од.) |
| Ціна продукту, грн | 7 100,00 |
| Прибуток, тис. грн. | 1 500 000,00 ( міс) |
| Рентабельність, % | 8,3 |

ВИСНОВКИ

В процесі роботи над магістерською дисертацією були виявлені можливості підвищення рівня енергоефективності адміністративної будівлі після реконструкції, за рахунок заходів, що не потребують значних витрат та досить швидко окуповуються.

Основною проблемою будівлі було визначено великі тепловтрати через огороджуючі конструкції та інфільтрацію.

Після рекомендованих заходів з енергозбереження вдалося знизити споживання теплової та електричній енергії, а отже і заощадити значну суму грошових коштів, а саме:

- комплексне утеплення будівлі: передбачає утеплення зовнішніх стін, підлоги,  даху;

- модернізація системи ГВП, за допомогою терморегуляторів;

- улаштування децентралізованої системи вентиляції з рекуперацією тепла.

Результати від впровадження енергозберігаючих заходів зведемо у табл. 1

Таблиця 1 – Результати впроваджених енергозберігаючих заходів

| Назва заходу | Термін окупності | Економія, Гкал/рік | Річна економія, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утеплення зовнішніх стін | 6 років 2 місяці | 231,4 | 313 799 |
| Утеплення підлоги | 3 роки 1 місяць | 244,5 | 467 107 |
| Утеплення горища | 3 років 4 місяці | 175,9 | 238 469 |
| Встановлення терморегуляторів | 1 рік 6 місяців | 63,62 | 88 115 |
| Модернізація системи вентиляції | 6 років 2 місяці | 53,34 | 72 320 |

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2016. - [Чинний від 2017-04-01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2016. – 31 с. – (Державні будівельні норми України).

- Опалення, вентиляція та кондиціонування: ДБН В.2.5-67:2013–[Чинний від 2014-01-01]– К.: Мінрегіон, 2013. – 141 с. – (Національний стандарт України).

- Енергетична ефективність. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні:  ДСТУ Б А.2.2-12:2015. [Чин. від 2016-01-01]– К.: Мінрегіон, 2015. – 140 с. – (Державний стандарт України).

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько– побутові потреби в Україні.   КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. – 2001. – 376с. – (Нормативний документ Державного комітету по житлово-комунальному господарству).

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" - М.: Стройиздат, 1988. - 64 с.

- Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050601 "Теплоенергетика" / В.В. Дубровська, В.І Шкляр. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 112 с..

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько– побутові потреби в Україні.   КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. – 2001. – 376с. – (Нормативний документ Державного комітету по житлово-комунальному господарству).

- Расчет и проектирование систем электроснабения: справочные материалы по електрооборудованию, А.В. Кабышев Томск 2005 год.

- Закон України «Про ринок електричної еенергії». (останнє оновлення 1 липня 2019 року) Доступно : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

- Приточно-витяжна установка. Доступно: https://vents.ua/series/dvut-pb-ec

- Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення: ДБН В.2.5-23:2010 –[чинний від 01-10-2010] – К.:Мінрегіон,2010 – 163 с. – (Державний стандарт України).

- Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення: ДБН В.2.5-23:2010 –[чинний від 01-10-2010] – К.:Мінрегіон,2010 – 163 с. – (Державний стандарт України).

- Дослідження стану комфортності в  приміщеннях спеціалізованої школи «Грааль»; Автори - Чубенко Д.Е., Виноградов-Салтиков В.О; Матеріали ХI Міжнар. наук.-техн. Конф. «Енергетика. Екологія. Людина.- м.Київ, 24-25 квіт. 2019 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського ІЕЕ, 2019.; Url - http://en.iee.kpi.ua/files/2019/dopovidi2019.pdf

- ДСанПіН 5,5,2,008-01 Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчального-виховного процесу.14.08.2001 №63. 49 с.

- ДБН В.2.2-3:2018. Будинки і споруді. Заклади освіти. 61 с.

- Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги: ДСТУ 4472:2005.  – [Чин. від 2006-07-01]– К.: Мінрегіон, 2005. – 123 с. – (Державний стандарт України);

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Шевчук Н.А., Зайченко С.В., Кривда О.В. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018 C.94-101(Міжнародна індексація: Index Copernicus, Google Scholar, SIS).

- Шевчук Н.А. Впровадження та реалізація стартапів в гірництві / Шевчук Н.А. / Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 120 –річчю КПІ «ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ», м. Київ, 17-18 травня 2018 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2018. – С. 89-90.