НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 629.33:621.791.1 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________2022 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Вдосконалення процесу очищення повітря робочої зони від шкідливих речовин при термічному зварюванні пластмас»

Виконала:

студентка VI курсу, групи ЛЕ – 11 мп

Кузовая Анна Юріївна	__________

Керівник:

кандидат технічних наук, доцент кафедри Е та ТРП

Носачова Ю.В.	__________

Рецензент:

кандидат технічних наук, доцент кафедри ХПСМ

Сідоров Д. Е.	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітня програма - «Екологічна безпека»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Кузовой Анні Юріївні

1. Тема дисертації «Вдосконалення процесу очищення повітря робочої зони від шкідливих речовин при термічному зварюванні пластмас», науковий керівник дисертації Носачова Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Е та ТРП, затверджені наказом по університету від «     »                       2022 р. №_________

2. Термін подання студентом дисертації «     »                       2022 р

3. Об’єкт дослідження – викиди, що утворюються при зварюванні труб з полівінілхлориду.

4. Вихідні дані: технологічний регламент зі зварювання полімерних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, навчальні посібники за темою дипломної роботи.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: ознайомитися з  технологіями зварювання полімерів; ознайомитися з екологічними питаннями, що стосуються зварювання полімерів; визначити склад викидів від зварювання труб з полівінілхлориду та підібрати способи очищення від них; провести розрахунок матеріального балансу процесу та виконати гідравлічні розрахунки очисних споруд з урахуванням вдосконалення схеми; представити інженерні рішення щодо розміщення очисних споруд в плані.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу складає __ слайдів.

7. Орієнтовний перелік публікацій (Додаток А)

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розробка стартап-проекту | Юдіна Н.В., доцент, к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу |  |  |

9. Дата видачі завдання 1 вересня 2022 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходження переддипломної практики (ознайомлення із документами та основними технологія) | 01.09.20 – 13.09.20 |  |
| 2 | Проходження переддипломної практики (виявлення недоліків та їх вирішення) | 14.09.20 – 27.09.20 |  |
| 3 | Проходження переддипломної практики (аналіз літератури та варіантів схеми, обґрунтування технологічної схеми) | 28.09.20 – 11.10.20 |  |
| 4 | Проходження переддипломної практики (розробка стартап пропозиції та підготовка звіту до захисту) | 12.10.20 – 26.10.20 |  |
| 5 | Оформлення літературного огляду | 26.10.20 – 08.11.20 |  |
| 6 | Обґрунтування технологічної схеми | 09.11.20 – 15.11.20 |  |
| 7 | Проектування технологічної схеми | 16.11.20 – 22.11.20 |  |
| 8 | Проведення технологічних розрахунків | 23.11.20 – 29.11.20 |  |
| 9 | Оформлення пояснювальної записки | 30.11.20 – 6.12.20 |  |
| 10 | Виконання креслень | 7.12.20 – 12.12.20 |  |

Студент 		А.Ю. Кузовая

Науковий керівник дисертації	                          Ю.В. Носачова

Анотація

Дипломна робота складається з пояснювальної записки та 6 креслень розміром формата А1.

Пояснювальна записка містить вступ, 6 розділів, висновки, список використаних джерел (21 штука) та 6 додатків.

Дипломна робота виконана на 77 сторінках, до неї входить 26 таблиць та 12 рисунків.

Метою дипломної роботи є розробка технології поетапного очищення викидів, що утворюються в результаті зварювання труб з полівінілхлориду. Предмет роботи при цьому – вивчення викидів, що утворюються під час зварювання полімерів, зокрема від час зварювання полівінілхлоридних труб.

Для досягнення поставленої мети було виконано наступні задачі:

- Вивчено літературу, що стосується процесів зварювання полімерних матеріалів та методів очищення викидів, нормативи охорони навколишнього середовища.

- Проведено кількісну та якісну оцінку викидів при зварюванні труб з полівінілхлориду, підібрано методи очищення кожного компоненту викидів.

- Розроблено технологічну схему в залежності від обраних методів, проведено розрахунки обладнання та аналіз різних сфер проекту (стартап, охорона праці, будівництво).

Тематика роботи є актуальною в наш час, оскільки об’єми використання полівінілхлоридних труб зростають, а питання екології стає все гостріше. Розроблену технологію можна надалі використовувати для обладнання лабораторій та виробництв, де проводять з’єднання труб з полівінілхлориду шляхом їх зварювання.

ЗВАРЮВАННЯ ПВХ ТРУБ, ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ, АЕРОЗОЛЬ ПВХ, АСПІРАЦІЙНЕ ПОВІТРЯ, ПРОДУКТИ ДЕСТРУКЦІЇ

Annotation

The graduate work consists of an explanatory note and 6 drawings in A1 format.

The explanatory note contains an introduction, 6 chapters, conclusions, a list of used sources (21 pieces) and 6 appendices.

The graduate work is completed on 77 pages, it includes 26 tables and 12 figures.

The purpose of the graduate work is to develop a technology for step-by-step cleaning of emissions produced as a result of welding polyvinyl chloride pipes. The subject of the work is the study of emissions generated during the welding of polymers, in particular from the welding of polyvinyl chloride pipes.

To achieve the purpose, the following tasks were performed:

1. The literature related to the processes of welding polymer materials and methods of cleaning emissions, environmental protection regulations were studied.

2. Quantitative and qualitative assessment of emissions during welding of polyvinyl chloride pipes was carried out, methods of cleaning every component of emissions were selected.

3. A technological scheme was developed depending on the chosen methods, equipment calculations and analysis of various areas of the project (startup, labor protection, construction) were carried out.

The topic of the work is relevant nowadays, as the volumes of use of polyvinyl chloride pipes are growing, and the issue of ecology is becoming increasingly acute. The developed technology can be used in the future for the equipment of laboratories and factories where polyvinyl chloride pipes are joined by welding them.

WELDING OF PVC PIPES, CLEANING OF EMISSIONS, PVC AEROSOL, ASPIRATION AIR, DESTRUCTION PRODUCTS

ЗМІСТ

| Вступ …………………………………………………………………...... | 8 |
| --- | --- |
| Розділ 1. Обґрунтування розробки технологічної схеми………........... | 9 |
| 1.1 Характеристика аспіраційного повітря, вимоги до очищеного повітря…………………………………………………………………..... | 9 |
| 1.2 Розробка та обгрунтування технологічної схеми газоочищення | 10 |
| 1.3 Розрахунок матеріального балансу……………………………… | 14 |
| 1.3.1 Вихідні дані та блок-схема матеріального балансу……….. | 14 |
| 1.3.2 Матеріальний баланс……………………………………...… | 15 |
| 1.4 Хімічні та фізичні процеси, що реалізуються в даній технологічній схемі газоочищення……………………………………. | 17 |
| 1.4.1 Рукавний фільтр…………………………………………….. | 17 |
| 1.4.2 Каталітичне очищення..……………………………………. | 19 |
| 1.4.3 Відцентровий скрубер……………………………………… | 22 |
| 1.5 Методи аналізу та контролю забруднень в навколишньому середовищі та на виробничому об’єкті………………………………… | 24 |
| Розділ 2. Основи процесу зварювання…………………………………. | 29 |
| 2.1 Професійні захворювання зварювальників……………………... | 31 |
| 2.2 Засоби захисту……………………………………………………. | 32 |
| 2.3 Заходи щодо зниження впливу основних небезпечних факторів | 36 |
| Розділ 3. Технологічні та гідравлічні розрахунки очисних споруд….. | 39 |
| 3.1 Розрахунок рукавного фільтру…………………………………... | 39 |
| 3.2 Розрахунок каталізатора…………………………………………. | 40 |
| 3.3 Розрахунок відцентрового скруберу…………………………….. | 43 |
| Розділ 4. Будівельна частина……………………………………………. | 45 |
| 4.1 Об’ємно-планувальне вирішення будівлі………………………. | 45 |
| 4.2 Конструктивне вирішення будівлі………………………………. | 45 |
| Розділ 5. Розробка стартап-проекту…………………….…………….... | 48 |
| 5.1 Опис стартап-проекту……………………………………………. | 48 |
| 5.2 Технологічний аудит ідеї проекту………………………………. | 49 |
| 5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту……… | 50 |
| 5.4. Розроблення ринкової стратегії проекту……………………….. | 57 |
| 5.5 Розроблення маркетингової програми проекту………………… | 60 |
| 5.6 Висновки до розділу……………………………………………… | 63 |
| Розділ 6. Охорона праці…………………………………………………. | 65 |
| 6.1 Повітря робочої зони……………………………………………... | 66 |
| 6.2 Шум………………………………………………………………... | 67 |
| 6.3 Освітлення………………………………………………………… | 68 |
| 6.4 Електрична безпека……..………………………………………... | 69 |
| 6.5 Пожежна безпека…………………………………………………. | 70 |
| Висновки ………………………………………………………………… | 73 |
| Список використаної літератури ……………………………………………. | 75 |
| Додаток А……………………………………………………………………. | 78 |
| Додаток Б……………………………………………………………………. |  |
| Додаток В……………………………………………………………………. |  |
| Додаток Г……………………………………………………………………. |  |
| Додаток Д……………………………………………………………………. |  |
| Додаток Е……………………………………………………………………. |  |

ВСТУП

Зварювання полімерних труб є найбільш надійним та використовуваним способом з’єднання труб у наш час, але має свої недоліки. Швидкий розвиток промисловості пластмас випереджає детальне дослідження процесів зварювання та процесів, які відбуваються при формуванні зварних з’єднань. Технології зварювання та зварювальне обладнання вдосконалюється щороку, але при цьому недостатньо уваги приділяється санітарно-гігієнічним нормам процесів зварювання та стану робочої області під час зварювання.

В процесі зварювання полімер зазвичай нагрівається до температури плавлення, що супроводжується викидами пилу та продуктів деструкції в атмосферу. Виділяється багато газоподібних летючих токсичних речовин та аерозолі пилу, часточки домішок, що несуть шкоду організму людини та навколишньому середовищу. Тому необхідно впроваджувати заходи щодо охорони навколишнього середовища, проводити моніторинг повітря робочої зони та забезпечувати очищення викидів, що утворюються при процесах роботи з полімерами.

Даний дипломний проект присвячений розробці технологічної схеми очищення аспіраційних газів, а саме очищенню повітря зони зварювання труб з полівінілхлориду від аерозолю полівінілхлориду та газоподібних HCl, CO та вінілхлориду.

РОЗДІЛ 1

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ

Особливе велике виділення шкідливих речовин відбувається при зварюванні труб з фторопласту та полівінілхлориду. Полівінілхлорид (ПВХ) – це термопластичний полімер, стійкий до дії агресивних середовищ, але розчинний складних етерах, кетонах, піридині. Завдяки високому вмісту хлору (близько 
56 %) ПВХ не займається і практично не горить.

Розробка технологічної схеми очищення аспіраційного повітря робочої зони при зварювання ПВХ в лабораторії Інституту електрозварювання імені Є. Патона є важливим та актуальним завданням, оскільки рівень забруднення при цьому вважається досить великим, а концентрації компонентів токсичних речовин значно перевищують свої ГДК.

В лабораторії Інституту електрозварювання імені Є. Патона, де проводиться зварювання, наявна лише витяжна система, що не відповідає нормам умов праці та захисту навколишнього середовища і є недостатнім засобом для захисту останнього від викидів. Далі в роботі розглядається проектування системи очищення повітря робочої зони лабораторії від викидів при зварюванні.

1.1 Характеристика аспіраційного повітря, вимоги до очищеного повітря

Шкідливі речовини, які виділяються від зварювання полімерів, утворюють аерозоль з газоподібних і летючих токсичних сполук та пилу. Викиди від зварювання полівінілхлориду представляють собою дисперсну систему, де:

- дисперсна фаза це частинки ПВХ неправильної форми, що утворюють крупні агрегати з високорозвиненою поверхнею;

- дисперсійне середовище, що складається з газоподібних вінілхлориду, СО та НСl.

Концентрації, клас небезпеки та агрегатний стан викидів в повітрі робочої зони виробничих приміщень контролюються згідно з вимогами ГОСТ 12.3.030- 83 «Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки». В таблиці 1.1. зазначені характеристики аспіраційного повітря робочої зони при зварюванні труби з ПВХ та гранично допустимі викиди компонентів викидів від зварювання згідно з Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 №309.

Табл. 1.1 – Характеристики аспіраційного повітря

| Назва | Показники аспіраційного повітря, мг/м3 | ГДК, мг/м3 | ГДВ, мг/м3 | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВХ (аерозоль) | 4 000 | 6 | 50 | 3 |
| Вінілхлорид | 20,18 | 0,1 | 5 | 2 |
| СО | 308,5 | 20 | 250 | 4 |
| НСl | 45,3 | 5 | 30 | 2 |

1.2 Розробка та обґрунтування технологічної схеми газоочищення

Спроектована в роботі технологічна схема газоочищення повітря робочої зони від викидів, що утворюються в процесі зварювання полівінілхлориду, має три етапи газоочищення.

Перший етап – видалення аерозолю ПВХ з суміші викидів за допомогою рукавного фільтру типу ФРКІ (рис. 1.1). Вони рекомендовані для очищення газів від більшості видів пилу з розміром часток більше 2 мкм при температурах, що визначені матеріалом тканини, з якої виготовлені рукава. Регенерація фільтра типу ФРКІ здійснюється без відключення шляхом імпульсної подачі стислого повітря під тиском 0,6 МПа з тривалістю імпульсу 0,1-0,2 с. Ступінь очищення газів від пилу при правильній експлуатації фільтра досягає 100%.

Рис. 1.1 – Рукавні фільтри типу ФРКІ (однорядні): 1 – рукав; 2 – кришка; 3 – секція клапанів; 4 – колектор; 5 – корпус; 6 – бункер; 7 – люк.

В якості тканини, з якої виготовлено рукава, для даної роботи взято скляне волокно, оскільки воно здатне витримувати температурні навантаження короткочасні та довготривалі у необхідному діапазоні значень, оскільки газова суміш, шо подається на очищення, має температуру 160°С. Також скляне волокно було обрано, оскільки газова суміш містить пари HCl, які створюють кисле середовище, а скляне волокно має хорошу стійкість до кислотного середовища.

Другий етап – очищення газової суміші від вінілхлориду та СО шляхом їх каталітичного окиснення озоном О3 в реакторі з фільтруючим шаром каталізатору STS.

В якості каталізатору обрано класичний гопкаліт, який представляє собою суміш оксиду міді (ІІ) 30% та оксиду марганцю (IV) 70%, та є ефективним для окиснення СО до СО2 та для окиснення вінілхлориду. Ефективність гопкаліту в окисненні озоном зумовлена тим, що гопкаліт активно розкладає озон.

Температура процесу окиснення 400 °С, оскільки за такої температури досягається найвища ефективність очистки.

Для проведення очищення використовується каталітичний реактор з фільтруючим шаром каталізатору з підігрівачем та рекуператором тепла (рис. 1.2)

Рис. 1.2 – Схема каталітичного реактору з підігрівачем та рекуператором тепла: 1 – підігрівач; 2 – шар каталізатору; 3 – теплообмінник-рекуператор.

Газова суміш надходить в реактор по патрубкам через підігрівач 1, де нагрівається, оскільки рекомендована температура проходження реакцій 400 °С. Далі газ йде через шар каталізатору 2 в теплообмінник-рекуператор 3, при цьому хімічні реакція, які проходять на каталізаторі, дозволяють позбутись від викидів СО та вінілхлориду. Рекуператор дозволяє забрати частину газу після каталізу з подальшим використанням його для підігріву процесів в реакторі.

В результаті другого етапу (очищення каталітичним способом) відбувається окиснення СО до СО2 та вінілхлориду до СО2, HCl та водяної пари. На наступному третьому етапі HCl, який виділився при каталізі, забирається з газової суміші разом з HCl, який утворився при зварювання труб з полівінлхлориду.

Третій етап – очищення суміші від газоподібного НСl у відцентровому скрубері. Скрубери використовують рідину для відділення дисперсної або газоподібної домішки від газу. В даній роботі система, що проектується, в якості рідини для очищення взято розчин CaO, оскільки вловлювана речовина (газоподібний HCl) добре розчиняється в ньому, що дозволяє підвищити ефективність, та одночасно нейтралізує стічні води.

В роботі для очищення викидів від газоподібного HCl використовується відцентровий скрубер ЦС-ВТІ – вертикальний стальний циліндр з товщиною стінки 5-6 мм, має конічне дно і тангенційно розташований вхідний патрубок. Його схему показано на рис. 1.3.

Рис. 1.3 – Відцентровий скрубер ЦС-ВТІ

Основні характеристики нормалізованих відцентрових скруберів ЦС-ВТІ показані на рис. 1.4.

Рис. 1.4 – Основні характеристики нормалізованих відцентрових скруберів ЦС-ВТІ

1.3 Розрахунок матеріального балансу

1.3.1 Вихідні дані та блок-схема матеріального балансу

Табл. 1.2 – Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу

| Параметр | Одиниці вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- |
| Витрата газоповітряної суміші | м3/год | 4500 |
| Вхідна концентрація пилу ПВХ | мг/м3 | 4000 |
| Вхідна концентрація вінілхлориду | мг/м3 | 7,18 |
| Вхідна концентрація пилу СО | мг/м3 | 308,5 |
| Вхідна концентрація пилу НСl | мг/м3 | 45,3 |
| ГДК пилу ПВХ | мг/м3 | 6 |
| ГДК вінілхлориду | мг/м3 | 0,1 |
| ГДК СО | мг/м3 | 20 |
| ГДК НСl | мг/м3 | 5 |
| Ефективність очистки на рукавному фільтрі | % | 99,93 |
| Ефективність очистки на каталізаторі | % | 98,9 |
| Ефективність очистки на відцентровому скрубері | % | 99,5 |

Вихід очищеного газу

12,027 т/рік СО

0,28 т/рік ВХ

0,11 т/рік пилу

12,161 т/рік СО

0,283 т/рік ВХ

1,786 т/рік HCl

Рукавний фільтр

Каталітичне очищення

Вхід забрудненого газу:

157,68 т/рік пилу

12,161 т/рік СО

0,283 т/рік вінілхлориду

1,786 т/рік HCl

0,11 т/рік пилу

0,134 т/рік СО

0,003 т/рік ВХ

2,05 т/рік HCl

157,57 т/рік пилу

2,04 т/рік HCl

Відцентровий скрубер

Вихід очищеного газу

12,027 т/рік СО

0,28 т/рік ВХ

0,11 т/рік пилу

12,161 т/рік СО

0,283 т/рік ВХ

1,786 т/рік HCl

Рукавний фільтр

Каталітичне очищення

Вхід забрудненого газу:

157,68 т/рік пилу

12,161 т/рік СО

0,283 т/рік вінілхлориду

1,786 т/рік HCl

0,11 т/рік пилу

0,134 т/рік СО

0,003 т/рік ВХ

2,05 т/рік HCl

157,57 т/рік пилу

2,04 т/рік HCl

Відцентровий скрубер

Блок-схема матеріального балансу газоочисних споруд

1.3.2 Матеріальний баланс

Розраховуємо об’ємну витрату газу за рік:

Vp=Vг∙365∙24=4500∙365∙24=39,42∙106 м3/рік

де Vг – об’ємна витрата газу за годину.

Розрахунок очищення від пилу ПВХ

Розраховуємо масу вхідного пилу:

m1=Cвх пилу ВПХ∙Vp=4∙39,42∙106=157,68 т/рік

Розраховуємо кількість пилу, що видалилася в рукавному фільтрі:

m2=m1∙η1=157,68∙0,9993=157,57 т/рік

де η1 – ефективність очищення від пилу в рукавному фільтрі, %.

Кількість пилу, що подається в реактор каталізу:

m3=m1-m2=157,68-157,57=0,11 т/рік

Визначимо концентрацію пилу вихідних газів після рукавного фільтру:

C1=m3Vp=0,1139,42∙106=0,00279∙10-6 т/м3 =0,00279 г/м3

Концентрація пилу нижча за ГДК пилу ПВХ.

Розрахунок очищення від CО та вінілхлориду

Маса CО, що подається в реактор каталізу:

m4=Cвх CO∙Vp=0,3085∙39,42∙106=12,161 т/рік

Маса видаленого СО під час каталітичного очищення:

m5=m4∙η2=12,161∙0,989=12,027 т/рік

Кількість СО, що виділяється після каталітичного очищення:

m6=m4-m5=12,161-12,027=0,134 т/рік

Концентрація СО після каталітичного очищення:

C2=m6Vp=0,134  39,42∙106=0,003399∙10-6 т/м3 =0,003399 г/м3

Концентрація СО нижча за ГДК.

Маса вінілхлориду, що подається в реактор каталізу:

m7=Cвх вінілхлорид∙Vp=0,00718∙39,42∙106=0,283 т/рік

Маса видаленого вінілхлориду під час каталітичного очищення:

m8=m7∙η2=0,283∙0,989=0,28 т/рік

Кількість вінілхлориду, що виділяється після каталітичного очищення:

m9=m7-m8=0,283-0,28=0,003 т/рік

Концентрація вінілхлориду після каталітичного очищення:

C3=m9Vp=0,003 39,42∙106=0,0000761∙10-6 т/м3 =0,0000761 г/м3

Концентрація вінілхлориду нижча за ГДК.

Розрахунок очищення від HCl

Також на цій стадії проходить очищення від HCl, який утворюється під час каталітичного очищення полівінілхлориду.

Маса HCl, що подається на відцентровий скрубер:

m10=Cвх HCl∙Vp=0,0453∙39,42∙106=1,786 т/рік

Додаємо масу HCl, що утворився на етапі каталізу (розрахункове значення, за стехіометрією):

m10=1,786 т/рік+0,264 т/рік=2,05 т/рік

Маса видаленого HCl на відцентровому скрубері:

m11=m10∙η3=2,05∙0,995=2,04 т/рік

Кількість HCl, що виділяється на відцентровому скрубері:

m12=m10-m11=2,05-2,04=0,01 т/рік

Концентрація HCl після відцентрового скруберу:

C4=m12Vp=0,01 39,42∙106=0,000254∙10-6 т/м3 =0,000254 г/м3

Концентрація HCl набагато нижча за ГДК.

Технологічна схема обрана правильно.

1.4 Хімічні та фізичні процеси, що реалізуються в даній технологічній схемі газоочищення

1.4.1 Рукавний фільтр

Рукавний фільтр є тканинним фільтром, зазвичай всередині містить вертикальні перегородки, що ділять фільтр на окремі секції (рис. 1.5).

Рис. 1.5 – Рукавний фільтр: 1 – вхідний патрубок; 2 – металевий корпус; 3 – вихідний патрубок; 4 – струшуючий механізм; 5 – рукава; 6 – горизонтальна перемичка; 7 – бункер; 8 – шлюзовий затвор.

Викиди подаються по вхідному патрубку в приймальну камеру і звідти розподіляються по рукавах. Тверді частинки пилу затримуються на внутрішній поверхні рукавів, а очищені газоподібні викиди проходять крізь пори тканини і виводяться через вихідний патрубок. Накопичення пилу на поверхні рукавів збільшує знижує продуктивність фільтра, тому через 3-8 хвилин рукава фільтру регенеруються шляхом струшування рукавів за допомогою спеціального механізму та/або зворотного продування стислим повітрям, що дозволяє зсипати пил в пиловий бункер і вивести з фільтра.

Принцип осадження в рукавних фільтрах ґрунтується на інерційних й дифузійних силах, що створюються в фільтрі та діють на частинки пилу.

Рукавні фільтри використовуються для очищення неагресивних, не схильних до злипання й утворення вибухонебезпечних сумішей та конденсату газопилових сумішей від твердих частинок при температурі до 300 °С. У якості фільтрувального можуть використовуватись бавовняні, шерстяні й лавсанові тканини з високою міцністю та підвищеною хімічною й тепловою стійкістю. На рис. 1.6 представлені тканини, що використовуються в рукавних фільтрах, та їх характеристики.

Рис. 1.6 – Основні властивості текстильних волокон тканин

1.4.2 Каталітичне очищення

Процес каталітичного очищення газових викидів ґрунтується на нейтралізації шкідливих домішок шляхом дії на них спеціальними речовинами – каталізаторами, які збільшують швидкість хімічних взаємодій при цьому не викликаючи зміни енергетичного рівня молекул взаємодіючих речовин і зсуву рівноваги простих реакцій. Як каталізатори використовують речовини, що беруть активну участь в хімічній реакції, але залишаються незмінними після її закінчення.

Каталітичні взаємодії відбуваються на межі розділу фаз газова суміш–каталізатор. Їх проводять безпосередньо на поверхні твердих тіл – каталізаторів, де проходить взаємодія речовин з утворенням активованих комплексів у вигляді проміжних поверхневих сполук каталізатора і реагуючих речовин, що формують потім продукти каталізу, котрі звільняють поверхню каталізатора.

Схематично хімічні перетворення, що відбуваються на поверхні каталізатора при очищені від газових викидів, можна показати як:

А + В → С при наявності каталізатора К

А + В + К → К[АВ] – проміжна сполука, утворена на поверхні каталізатора

К[АВ] → С + К – кінцевий продукт каталізу та відновлений каталізатор

Окремо також можна виділити випадки, коли поверхня каталізатора служить лише для зародження реакційних ланцюгів, які надалі розвиваються та завершуються вже в об'ємі газової суміші.

Каталітичні процеси очищення газів дозволяють досягнути високого ступеня очищення з використанням компактного обладнання.

При очищенні газових сумішей використовують каталізатори в твердій формі. Каталіз на твердих каталізаторах проходить через такі стадії:

- зовнішня дифузія речовин до поверхні каталізатора;

- внутрішня дифузія в порах частинок каталізатора;

- активована компонентів на поверхні каталізатора;

- перегрупування атомів;

- зворотна дифузія продукту в порах частинок каталізатора;

- дифузія продуктів від поверхні частинок.

Суттєвий вплив на процеси каталітичного очищення справляє температура.

У якості каталізатору використовують речовини, що не входять до складу кінцевих продуктів очищення, але змінюють швидкість процесів. Каталізатори повинні мати високі активність й селективність, хімічну стійкість до каталізаторних отрут та термічну стійкість, а також низьку температуру запалювання тощо. Найбільш поширеними каталізаторами є чисті метали або їх з’єднання – платина, паладій та інші.

Апарати для каталізу можна розділити на 3 групи згідно зі способом взаємодії газів з каталізатором:

- Каталітичні реактори з фільтруючим шаром каталізатору

- Каталітичні реактори із завислим шаром каталізатора

- Каталітичні реактори з пилоподібним каталізатором

Апарати для каталітичних перетворень мають бути високопродуктивними, безперервними, з доступом до каталізатору та підігрівом.

В роботі наведемо опис каталітичного реактору з фільтруючим шаром каталізатору, оскільки саме такий використовується для проектування в даній роботі.

Апарати з фільтруючим шаром бувають ємнісні, трубчаті або поличні. Каталізатор всередину знаходиться в нерухомому стані і газова суміш проходячи через нього піддається перетворенням. При цьому каталізатор може бути у вигляді:

- металевих сіток, що направлені за ходом руху газу;

- трубчатих контактних апаратів;

- твердих тіл різної форми, що розташовані на перфорованих ґратах.

Каталітичний реактор з фільтруючим шаром каталізатору має просту конструкцію без теплообмінника, що не дозволяє проводити реакції з великим тепловим ефектом.

Більш складні конструкції включають декілька шарів контактної маси, що надає можливість нагрівати, охолоджувати тощо газову суміш, забезпечує оптимальні умови (температурний режим) для проведення каталізу.

Залежно від функціонального призначення контактні апарати з фільтруючим шаром каталізатора мають декілька варіантів конструктивного оформлення: реактори каталітичні з твердим каталізатором, розміщеним в окремому корпусі (тип К); реактори каталітичні, в яких у загальному корпусі розміщені контактний вузол і підігрівач (тип ТК); реактори термокаталітічні, в яких в загальному корпусі розміщені контактний вузол і рекуператор тепла (тип KB); реактори каталітичні, в яких у загальному корпусі розміщені підігрівач, контактний вузол і рекуператор тепла (тип ТКВ). Найбільш екологічними з них є апарати ТКВ завдяки системі рекуперації тепла.

На рис. 1.7 показані існуючі схеми контактних апаратів з фільтруючим шаром каталізатора.

Рис. 1.7 – Схеми контактних апаратів з фільтруючим шаром каталізатора: а – контактний апарат з каталізатором у вигляді сіток; б – трубчатий контактний апарат; в – контактний апарат з перфорованими ґратами; г – багатошаровий контактний апарат; д – контактний апарат з трубками Фільда; е – контактний апарат з теплообмінником.

1.4.3 Відцентровий скрубер

Відцентровий скрубер відносить до групи мокрих пиловловлювачів, де процес осадження відбувається за рахунок контакту запиленого газового потоку з рідиною, завдяки чому можливе осадження частинок пилу на поверхню рідини (краплин або плівки) і винесення їх з апарата у вигляді шламу. Крім того, відцентровий скрубер підходить для видалення газоподібних викидів, що добре розчинні в певних рідинах, що обираються для процесу.

У відцентровому скрубері газоподібні викиди подаються тангенціально по патрубку в нижню частину корпусу, який має циліндричну форму. Такий напрямок подачі дозволяє надати газовій суміші всередині корпусу обертового руху і завдяки відцентровим силам, що починають діяти на суміш, додатково проходить осадження твердих частинок, які ще залишились, на внутрішню поверхню корпусу. Таким чином, у відцентрових скруберах досягається комбіноване вловлювання: коагуляція пилу рідиною та дія на пил відцентрових сил у закрученому потоці газу.

Перевагами відцентрових скруберів є:

- невелика вартість і висока ефективність;

- можливість очищувати викиди від частинок дуже малих розмірів (до 0,1 мкм);

- можливість очищення газів при високій температурі та підвищеній вологості, а також при небезпеці загорянь і вибухів очищених газів і вловлюваного пилу;

- можливість одночасно вловлювати тверді та газоподібні компоненти викидів.

Відцентрові скрубери мають вільну зону подачі води над форсунками,  що дає можливість краплинам зрошуючої рідини досягнути стінок апарата перш ніж газовий потік вийде з нього. Відцентрові сили дозволяють різко зменшити винесення зрошуючої рідини з апарата.

На рис. 1.8 зображена схема відцентрового скрубера.

Рис. 1.8 – Конструктивна схема відцентрового скрубера: 1 – тангенціальний підвід запиленого газу; 2 – підведення води на форсункове зрошення; 3 – відвід очищеного газу; 4 – відвід шламу.

В корпусі скрубера по колу закріплені форсунки 2 через які під тиском надходить рідина для очищення, вона направлена тангенціально до внутрішньої поверхні корпусу в бік обертання газового потоку. Вона проходить по поверхні корпусу, змочує частинки і виносить їх в нижню конічну частину, де накопичується шламова вода. Остання постійно видаляється через затвор 4. Газ надходить всередину скрубера через підвід 1, обертається, підіймається угору і при проходженні між форсунками очищується та виводиться через відвід 3.

1.5 Методи аналізу та контролю забруднень в навколишньому середовищі та на виробничому об’єкті

Контроль за якістю повітря повинен здійснюватися шляхом перевірки концентрацій забруднюючих речовин з використанням сучасних технологій. Значення концентрацій, що отримуються під час перевірки, повинні відповідати встановленим нормам, а саме гранично допустимим концентраціям та гранично допустимим викидам заявленим в Наказі від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» № 309.

У робочій зоні, де присутні речовини 1-го класу небезпеки з можливістю аварійного викиду, повинен проводитись безперервний контроль, для інших випадків – періодичний.

В сучасній екології широко застосовують дуже багато різних фізико-хімічних методів аналізу: діаліз, центрифугування, оптичні методи, різні види хроматографії, рН-метрію, гравіметрію, рефрактометрію, мас-спектрометрію, радіо-імунні методи досліджень та інші.

За метою використання методи можна розділити на методи виділення речовин, їх концентрування, очищення, розділення компонентів, ідентифікації, якісного та кількісного визначення.

Також сучасні методів контролю, що застосовуються в моніторингу навколишнього середовища, можна поділити на:

- Контактні, що потребують безпосередньої присутності при відборі проби:

  - експресні з використанням мобільних засобів відбору проби і аналізу забруднень на місці вимірювання;

  - лабораторні засновані на подальшому дослідженні відібраних проб в  лабораторії.

- Дистанційні, які дозволяють контролювати забруднення на значних відстанях від місця вимірювання проби.

Перевагами дистанційних методів є відсутність необхідності безпосередньої присутності, а експресних – швидкість, але більшість завдань контролю забруднень вирішується з допомогою лабораторних випробувань.

Методи визначення маси пилу в повітрі поділяють на дві групи:

- з виділенням дисперсної фази з аерозолю: гравіметричний аналіз,  коніметричний, радіоізотопний, фотометричний;

- без виділення дисперсної фази з аерозолю: фотоелектричний, оптичний, акустичний, електричний аналіз.

В основу гігієнічного нормування вмісту пилу в повітрі робочої зони покладено гравіметричний метод, коли забруднене повітря проходить через спеціальний фільтр, що затримує частки пилу. Маса фільтра до та після процесу та кількість відфільтрованого повітря відомі, тому розраховують вміст пилу в одиниці об'єму повітря. Він є найбільш точним з усіх методів.

Коніметричний метод ґрунтується на відборі певного об’єму забрудненого повітря та осадженні часток пилу з ного на спеціальний мембранний фільтр. Далі проводять підрахунок часток пилу на 1 см3 повітря, досліджують їх форму та дисперсність під мікроскопом.

Радіоізотопний метод вимірювання концентрації пилу заснований на властивості радіоактивного випромінювання (зазвичай α-випромінювання) поглинатися частинками пилу. Концентрація пилу визначається за ступенем ослаблення радіоактивного випромінювання під час його проходження через шар пилу, що утворився.

Фотометричний аналіз проводять за допомогою вимірювання зміни інтенсивності світлового потоку, що проходить через забруднене повітря. Світловий потік після проходження через забруднене повітря послаблюється.

Найбільш поширеним методом визначення вмісту газів у повітряному просторі є газова хроматографія, що ґрунтується на вибірковому поглинанні компоненту, що аналізується, з досліджуваної суміші відповідними сорбентами в динамічних умовах. Метод підходить як для неорганічних (СО, HCl), так і для органічних газоподібних речовин (вінілхлорид).

Крім того, для контролю за вмістом СО використовують спектроскопічні методи, що базуються на реєстрації спектрів поглинання або флюоресценції в певному оптичному діапазоні. Спектр поглинання складається з окремих ліній або смуг поглинання на дискретних довжинах хвиль, характерних для конкретної молекули чи атома.

Розберемо більш детально найбільш ефективні та найбільш поширені методи аналізу повітря.

Спектроскопічні методи – це взаємодія речовини з електромагнітним випромінюванням. В основному застосовують лабораторні спектрометричні досліди при спектральному діапазоні від 200 до 800 нм.

Дистанційні спектроскопічні методи застосовують для контролю складу і концентрації газоподібних забруднень, масової концентрації і функцій розподілу аерозолю пилу в атмосфері.

Експресні спектроскопічні методи використовуються для контролю основних газових компонентів атмосфери, неорганічних газових забруднень (О3, СО, СО2, SО2, NO, NO2), шляхом реєстрації спектрів випромінювання, поглинання або флюоресценції в оптичному діапазоні.

Спектроскопічні методи є різноманітними та широко використовуються в процесах аналізу. Виділяють молекулярно-абсорбційні методи при яких аналізована речовина поглинає електромагнітне випромінювання. Також існує фотолюмінесцентний метод, заснований на збудженні електронних спектрів випускання молекул. Методи атомно-абсорбційної, полуменево-емісійної спектрофотометрії та індуктивно-зв'язаної плазми добре підходять для визначення вмісту металів. Крім того, високо ціняться методи мас-спектрометрії, коли іони речовини поділяються за масою в електричному та магнітному полі для подальшої  реєстрації приладами.

Електрохімічні методи базуються на вимірюванні електричних властивостей досліджуваної системи – електричної провідності, потенціалу, сили струму.

Метод кондуктометрії ґрунтується на здатності розчинів електролітів проводити електричний струм, при аналізі повітря в газоаналізаторах кондуктометричним методом визначають галогеніди, оксиди, сульфуровмісні сполуки. Для аналізів можна використовувати метод прямої кондуктометрії або кондуктометричне титрування.

Кулонометричний метод – процес електролізу досліджуваного розчину з подальшим вимірюванням витраченої на електрохімічне перетворення електрики.

Також серед електрохімічних методів виділяють полярографію, що заснована на залежності струму, який протікає через електролітичну комірку, від зовнішньої накладеної напруги, та потенціометричні методи, що ґрунтуються на вимірюванні ЕРС.

Хроматографічні методи уже були згадані та описані вищі. Варто додати, що хроматографічні методи поділяють на методи газової і газорідинної хроматографії, рідинної розподільної, тонкошарової, іонообмінної і інших видів хроматографії.

Серед методів для контролю елементарного складу варто виділити наступні: вторинно-іонна мас-спектрометрія, локальний рентгеноспектральний мікроаналіз, електронна спектроскопія, фотоелектронна спектроскопія. Ці методи здатні забезпечити виявлення практично всіх елементів Періодичної Системи з високою чутливістю.

РОЗДІЛ 2

ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ

Зварювання пластмас не є безпечним та несе за собою шкідливий вплив як для працівників-зварників, так і для навколишнього середовища. В процесі зварювання полімер зазвичай нагрівається до температури плавлення, в залежності від матеріалу температура зварювання може бути від 140 до 385°С. При цьому в полімері починаються процеси внутрішньої деструкції, що є причиною виділення різноманітних газоподібних і летючих токсичних речовин, полімерного пилу. Крім того, більшість виробів з пластмас є композиційними матеріалами та мають у своєму складі добавки: смолу, кварц, каолін, тальк, сажу, азбест, скловолокно, склотканину, слюду тощо, які також є джерелом пилу при проведенні зварювання полімерів.

При проведенні зварювання за температур понад 200°С в більшості полімерах активно проходять процеси термоокислювальної деструкції. В залежності від полімеру виділяються відповідні продукти деструкції. В таблиці 2.1 зазначені викиди в залежності від полімеру, ГДК та клас небезпеки кожного з викидів.

Таблиця 2.1 – Викиди при зварюванні полімерів та ГДК компонентів викидів, клас небезпеки

| Полімер | Викиди | ГДК, мг/м3 | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поліетилен | Формальдегід | 0,5 | 2 |
|  | Оксид карбону | 20,0 | 4 |
|  | Ацетальдегід | 5,0 | 3 |
|  | Оцтова кислота | 5,0 | 3 |
|  | Аерозоль полімеру | 10,0 | 3 |
| Поліпропілен | Формальдегід | 0,5 | 2 |
|  | Аерозоль полімеру | 10,0 | 3 |
|  | Оксид карбону | 20,0 | 4 |
| ПЕТФ | Ацеталдигід | 5,0 | 3 |
|  | Окис вуглецю | 20,0 | 4 |
|  | Терефталева кислота | 0,1 | 1 |
|  | Оцтова кислота | 5,0 | 3 |
|  | Диметилтерефталат | 0,1 | 1 |
| ПВХ | Хлорид водню | 5,0 | 2 |
|  | Вінілхлорид | 0,1 | 2 |
|  | Окис вуглецю | 20,0 | 4 |
|  | ПВХ (аерозоль) | 6,0 | 3 |
| Фторопласт | Фтористий водень | 0,05 | 1 |
|  | Окис вуглецю | 20,0 | 4 |
|  | Фторопласт (аерозоль) | 10,0 | 3 |
|  | Перфторізобутилен | 0,1 | 1 |

Особливо великі об’єми викидів утворюються при зварюванні фторопласту та полівінілхлориду, при цьому скупчується кислотний дим та шкідливі органічні виділення, наприклад, діоксин. Також виділяються важкі метали такі як кадмій, якщо полімер містить добавки, наприклад, стабілізатори. Крім того в результаті термооксилювальної деструкції матеріал додатково починає виділяти ненасичені вуглеводи, перекисні, ацетальдегід, ефіри тощо. Викиди від зварювання ПВХ є токсичними речовини та здатні негативно впливати як на людину, в тому числі безпосередньо на зварювальника, так і на навколишнє середовище.

Також зварювання супроводжується рядом фізичних небезпечних факторів. Окрім отруєнням шкідливими речовинами, можливо:

- Опіки різних ступенів важкості під час зварювання через нехтування зварювальником техніки безпеки. Також за певних струмів додатково впливає інфрачервоне випромінювання, що спричиняє загар зварника та може призводити до опіків шкіри.

- Удар електричним струмом, що може призвести до різних наслідків: від опіків до зупинки серця.

Оскільки проект передбачає наявність теплообмінної системи в технологічній схема, варто окремо виділити проблему, що може виникати в системах теплообміну – шари відкладень можуть повністю блокувати роботу системи, привести до закупорювання, прискорити корозію і в підсумку вивести з ладу вартісне обладнання.

2.1 Професійні захворювання зварювальників

В повітрі робочої зони лабораторії зварювання за відсутності відповідної системи очистки є газоподібні, леткі речовини та аерозолі пилу полімеру, що здатні рухатись під дією повітряних потоків.

В залежності від розмірів частинок пилу, вони або випадають на поверхню і повітря очищується, або вони зависають в повітрі утворюючи дисперсну систему – аерозоль. Аерозолі полімерів та ПВХ зокрема мають певний розподіл по частинкам і в залежності від розмірів частинки здатні впливати на організм зварювальника та людей в цілому. В таблиці 2.2 вказано вплив частинок на зварювальника в залежності від їх розмірів (діаметру).

Таблиця 2.2 – Вплив частинок на зварювальника

| Діаметр | Вплив |
| --- | --- |
| >10 мкм | Повністю осідають в порожнині носа, а при диханні через рот не проникають далі верхніх бронхів |
| >=5 мкм | Більшість осідає в носі та бронхіолах, маленька частина проникає в альвеоли легень |
| <5 мкм | Зі зменшенням розміру все більше частинок проникають в альвеоли |
| 0,8-1,6 мкм | Найкраще проникають, осідають в тонких бронхіолах та альвеолах легень |
| <0,8 мкм | Осадження в альвеолах знижується |
| <0,2 мкм | Осадження в бронхах та легенях навпаки збільшується внаслідок броунівського руху |

Для людини найбільш небезпечними є частинки пилу розміром 0,015 мкм, тому що саме вони дуже погано затримуються слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів, а тому легко потрапляють далеко в легеневу тканину. При довгостроковому вдиханні такого пилу спричиняється пневмоконіоз.

Також значення має форма частинок пилу. Частинки зазубреної форми є колючими, тому подразнюють шкіру, легеневі тканини та слизові оболонки на відміну від сферичних. Така властивість дає змогу додатково просмоктуватися в організм інфекційним мікроорганізмам, що можуть накопичуватись на частинках. Це призводить до атрофічних, гіпертрофічних, гнійних, виразкових та інших змін слизових оболонок, бронхів, легень, шкіри; веде до катару верхніх дихальних шляхів, виразковому захворюванню носової перетинки, бронхіту, пневмонії, кон'юнктивіту, дерматиту та інших захворювань. Але основним професійним захворюванням зварників є таки пневмоконіоз, його характер розвитку і тяжкість перебігу залежать від концентрації аерозолю пилу і газів у робочій зоні.

Викиди газоподібних та летких речовин здатні спричинити онкологічні захворювання та отруєння. Аварійні випадки включають гостре отруєння з глибоким наркозом.

Під час зварювання полімерів виділяються їх мономери – газоподібні або рідкі летючі речовини, для ПВХ, наприклад, мономером є вініхлорид. Дія великих кількостей мономеру на організм зварювальника здатна викликати дистонію за 5-10 років контакту, а вплив концентрацій вінілових мономерів близьких до субнаркотичних за кілька місяців викликає симптомокомплекс, подібний до системної склеродермії.

При зварюванні ПВХ при скупченні вінілхлориду у кількостях близьких до субнаркотичних може з’явитися ейфорія, запаморочення, нудота та порушення координації рухів, за декілька місяців – «вініхлоридна хвороба» та склеродермія. Зустрічається частіше враження органів дихання (пневмонія, токсичний набряк легенів), серцево-судинної системи.

2.2 Засоби захисту

ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони» задає стан повітря робочої зони приміщень підприємств, виробництв та встановлює загальні санітарно-гігієнічні вимоги до вмісту шкідливих речовин. Контроль повітря робочої зони при роботі з пластмасами повинен проводитись згідно з ГОСТ 12.3.030-83 «Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки». Примірна інструкція для роботи осіб, які працюють за професією зварник пластмас на підприємствах, міститься в ПІ 1.1. 23-279-2004 «Примірна інструкція з охорони праці зварник пластмас».

Існує ряд способів та заходів, що призначені для підтримання чистоти повітря виробничих приміщень у відповідності до встановлених вимог санітарних норм. Їх можна описати конкретними діями:

1. Герметизація обладнання, з’єднань, отворів, удосконалення технологічного процесу з метою запобігання проникненню шкідливих речовин у повітря робочої зони.

2. Вентиляційна система та очищення повітря робочої зони задля видалення шкідливих речовин.

3. Застосування працівником засобів захисту.

При недосконалості технології, коли уникнути проникнення шкідливих речовин в повітря не вдається, застосовують їх інтенсивне видалення за допомогою вентиляційних систем (газ, пара, аерозолі) або аспіраційних систем (тверді аерозолі). Тому заходи щодо зниження впливу шкідливих чинників при зварюванні полімерів входять вентиляційна система та захисний одяг для зварювальників.

- Вентиляційна система

Шкідливі викиди утворюються безпосередньо в місці зварювання, тому необхідно встановлювати місцеву витяжну систему, що може мати вигляд витяжної шафи, панелі всмоктування або відсмоктувач в конструкції робочого столу.

Місцева витяжна система забирає забруднюючі речовини з робочої зони, але за великих обсягів викидів є необхідність проводити також загальнообмінну вентиляційну систему для розбавлення до менших концентрацій шкідливих речовин.

Витрати витяжного повітря для системи вентиляції вибираються виходячи з об’ємів викидів для забезпечення достатнього їх видалення з приміщення, де проводиться зварювання. Необхідно намагатись встановити баланс – невеликі витрати витяжних систем вентиляції місцевих відсмоктувачів та високу якість видалення шкідливих продуктів, це дозволить додатково зекономити електроенергію.

- Захисний одяг

Захисне екіпірування зварника повинно включати:

- щитки або маски для захисту обличчя та очей, та респіратор або спеціальну захисну маску для захисту від впливу шкідливих речовин, що виділяються;

- костюм та куртка з брезентової або бавовняної тканини, шкіряні черевики, валянки, непромокальний плащ. Робочий одяг має повністю закривати тіло робітника для захисту від можливих опіків.

- захисні засоби – комбіновані рукавиці та наколінники.

- Інші заходи

Корпуси всього обладнання мають обов'язково бути заземленими. Зварювальник не має виконувати дії з електричною мережею та влазити в роботу електричної системи. При перерві в роботі електричної системи чи зварника, останній повинен вимикати зварювальний агрегат. Також вимкнення проводиться у випадку прибирання. Регулярна перевірка обладнання, відсутність оголених дротів та чітке виконання техніки безпеки дозволить уникнути ураження струмом на робочому місці зварника. Пpи нaймeнших пpoявaх вихoдy з ладу електричного обладнання, вимкнyти pyбильник cтpyмy, який пoвинeн знaхoдитиcь бiля poбoчoгo мicця звapювальника, для тoгo, щoб знecтpyмити йoгo.

Дo poбoти звapникoм полімерів дoпycкaютьcя ocoби вiкoм нe мoлoдшe 18 poкiв після успішного проходження медичного огляду, якщо вони не мaють мeдичних пpoтипoкaзaнь та мaють вiдпoвiднy квaлiфiкaцiю звapникa плacтмac, пiдтвepджeнy cвiдoцтвoм квaлiфiкaцiйнoї кoмiciї). Зварник повинен мати нeoбхiднi для роботи нaвички, а також пpoйти вcтyпний тa пepвинний iнcтpyктaжi з питaнь oхopoни пpaцi.

Дo caмocтiйнoї poбoти дoпycкaютьcя зварники, якi пpoйшли cтaжyвaння пpoтягoм пepших 2-15 poбoчих змiн під кepiвництвoм дocвiдчeнoгo старшого зварювальника. Для цього також потрібен відповідний наказ керівника підприємства. Під час роботи зварник має завжди пам’ятати наступні пункти:

- полімерні мaтepiaли, щo зacтocoвyютьcя для poбiт, є горючими та легкозаймистими;

- poбoти з полімерами нaлeжaть дo poбiт пiдвищeнoї нeбeзпeки;

- тeмпepaтypа в зoнi звapювaння складає від 15°C дo 90°C;

- мicцe звapювaння має завжди бути захищене вiд aтмocфepних oпaдiв, пилy, пicкy.

Зварник в роботі має мати на увазі, що стикається або може стикнутись з такими небезпечними факторами як нaявнicть в мaтepiaлaх i пoвiтpi шкiдливих peчoвин тa їхcпoлyк, oпiки, нeдocтaтнє ocвiтлeння, ypaжeння струмом, пaдiння пiд чac пepeмiщeння i poбoти, погані погодні умови, пiдвищeнe нepвoвe тa фiзичнe нaвaнтaжeння, пoжeжa, вибyх тощо.

Щoб yникнyти нeбeзпeки для здopoв’я тa життю звapник пoвинeн:

- викoнyвaти пpaвилa внyтpiшньoгo тpyдoвoгo poзпopядкy;

- знaти плaн дiй y paзi виникнeння aвapiйних cитyaцiй;

- викoнyвaти тiльки дopyчeнy йoмy poбoтy;

- дoтpимyвaтиcь пpaвил ocoбиcтoї гiгiєни;

- провітрювати приміщення після кожного робочого дня;

- вмiти нaдaвaти пepшy мeдичнyдoпoмoгy;

- вмiти кopиcтyвaтиcя зacoбaми пoжeжoгaciння;

- нe дoпycкaти в poбoчy зoнy cтopoннiх ociб;

- якщо матеріал має невластивий йому запах чи викликає підозру – по можливості не користуватися ним.

Підсумовуючи, найбільш ймовірними небезпечними факторами при зварюванні полімерів для зварювальника є шкідливі токсичні викиди, загроза отримати опіки та ураження струмом.

2.3 Заходи щодо зниження впливу основних небезпечних факторів

Шкідливі речовини та аерозоль полімеру є найбільш небезпечним фактором процесу зварювання пластику. Аерозоль часток полімеру утворюється в результаті дії високих температур, близьких до температури деструкції, на пластик під час зварювання та має різноманітних дисперсійний розподіл частинок. Склад шкідливих речовин, що супроводжують процес зварювання, залежить від полімеру, описаний вище.

Дрібні частинки полімерного пилу здатні проникати в глибинні відділи легень та осідати там, а також частково всмоктуватись в кров. Пневмоконіоз – професійна хвороба зварників, що викликана регулярним вдиханням пилу та його дією на внутрішні системи людини.

Викиди газоподібних та летких речовин здатні спричиняти отруєння організму, запаморочення, нудоту та порушення координації при малих дозах вдихання. Вони впливають на організм в цілому та на різні його відділи – переважно серцево-судинну та дихальну системи, викликаючи бронхіти, пневмонію, набряк легень тощо.

Регулярні вдихання викидів полівініхлориду, який є мономером ПВХ та виділяється при його зварюванні, призводить до так званої «вініхлоридної хвороби» та схожих на склеродермію симптомів.

Для зниження впливу небезпечних факторів під час зварювання полімерів можна:

1. Проводити вдосконалення технологічного провести, ввести автоматизацію процесу зварювання з дистанційним керуванням.

2. Удосконалити систему очищення та іонізації повітря робочої зони.

Під час роботи на зварювальника також діє випромінювання під обладнання:

- інфрачервоне з найбільшою довжиною хвилі, що здатне викликати опіки як шкіри, так і слизових оболонок, що призводить до раку шкіри або катаракти;

- видиме випромінювання яскраве та неприємне для ока, викликає «сліпу пляму» на сітківці ока, якщо дивитись довше декількох секунд;

- ультрафіолетове, яке є причиною електроофтальмії навіть для короткочасному впливі та також призводить до опіків на шкірі.

Висока небезпека від випромінювання притаманна певним видам зварюванням, для стикового, яке береться в роботі, наприклад, випромінювання не є високим фактором ризику.

Для убезпечення зварювальника під час роботи необхідно дбати про наявність захисного обладнання – одягу, взуття та екіпірування, що виготовлені з відповідних матеріалів та здатні забезпечити достатній ступінь захисту працівника. Захисний костюм слід виготовляти з бавовняних або брезентових тканин, що є витривалими до дії випромінювання та тепла. Взуття має також бути стійким до дії випромінювання всіх спектрів. Додаткового зварювальнику має видаватись робочий одяг в залежності від погодних умов, якщо роботи будуть проводитись на відкритому просторі.

Також слід дотримуватись законів з охорони праці та облаштовувати для зварювальників місця відпочинку та роботи згідно з нормами. Зварювальник повинен мати доступ до кімнати, де зможе відпочити за нормальної температури та наявності вентиляційної системи, попити води та відпочити.

В процесі роботи зварювальник весь час має справу з електроприладами та електричною напругою, тому є загроза отримати ураженням струмом. Коли електрична напруга джерела живлення зварювальних пристроїв перевищує 12 В для сирих приміщень та 36 В для сухих умов можливе ураження електричним струмом. Зазначене ураження викликає хворобливе відчуття при силі струму 0,002...0,05 А, важкий результат при силі струму 0,05...0,1 А.

Корпуси джерел живлення пристроїв для зварювання пластмас та корпуси самого обладнання, що використовується для зварювання,  необхідно надійно заземлити через заземлюючий провід, який приєднано до болта діаметром 5...8 мм, що розташований в доступному місці обладнання та має відповідний підпис «земля».

Обладнання для зварювання труб, яке важко заземлити для захисту, повинно бути забезпечене захисно-вимикаючим пристроєм (ЗВУ). Все обладнання зварювання пластмас, допоміжні прилади та їх апарати, що встановлюються на відкритій місцевості, необхідно виконати в бризкопилозахистному корпусі. Перед підключенням зварювального обладнання його оглядають на виявлення несправностей, при цьому особлива увага приділяється огляду контактів, заземлюючих провідників, ізоляції проводів, а також заземлюючих пристроїв.

РОЗДІЛ 3

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОЧИСНИХ СПОРУД

3.1 Розрахунок рукавного фільтру

Об’ємна витрата газу: Vр = 4500 м3/год

Вид пилу – аерозоль ПВХ

Густина часток газу: ρгазу = 1380 кг/м3

Медіанний діаметр часток: d50 = 98 мкм

Тканина фільтру – скляне волокно

Температура газу на вході в рукавний фільтр: tф = 160 ºС

Стандартне відхилення: σ = 2,07

Запиленість газового потоку на вході: Свх = 4 г/м

Запиленість газового потоку на виході: Свих = 0,00279 г/м

Динамічна в’язкість газу: µ= 18,74·10-6 Н·с/м2

Щільність газу ρгазу = 1,83 кг/м3

Користуючись таблицями з методичних рекомендацій обираємо коефіцієнти:

qn = 3,5 м3/(м2•хв) – нормативне питоме навантаження для пилу ПВХ

С1 = 1 – коефіцієнт, що характеризує особливість регенерації фільтрувальних елементів, для скляного волокна.

С2 = 0,97 – коефіцієнт, що враховує вплив концентрації пилу на питоме газове навантаження, для 15 г/м.

С3 = 1,1 – коефіцієнт, що враховує вплив дисперсного стану пилу в газі, для 50…100 мкм.

С4 = 0,7 – коефіцієнт, що враховує вплив температури газу, для 160 °С.

С5 = 1 – коефіцієнт, що враховує вимоги до якості очищення.

Визначаємо питоме газове навантаження на фільтрувальну перегородку:

q = qn·C1·C2·C3·C4·C5 = 3,5·1·0,97·1,1·0,7·1 = 2,61 м3/м2·хв

Знаходимо поверхню фільтрування:

Fф = V+Vp60q + Fp = 450060∙2,61 = 28,7 м2

Для приведених умов обираємо фільтр ФРКІ-30 з фактичною площею фільтрування 30 м2 та розмірами вхідного патрубку 0,35 м х 0,25 м.

Визначаємо швидкість газового потоку у вхідному патрубку:

𝜔вх = V3600Snamp = 45003600·0,35·0,25 = 14,3 м/с

Задаючись коефіцієнтом гідравлічного опору корпусу 𝜉 = 2 знаходимо опір корпусу апарату:

ΔРк = ξ·ρгазу·ωвх22 = 2·1,83·(14,3)22 = 374,2 Па

Для визначення гідравлічного опору фільтрувальної перегородки приймаємо, що Кп = 1,95·109 м-1 (dm = 98 мкм, тканина скляна фільтрувальна), v = 1,5 м/хв = 0,025 м/с, К1 = 6,5·109 м/кг:

ΔРп = Кп·µ·v2 + µ·t·Cвх·v2·K1 =

1,95·109·18,74·10-6·0,0252 + 18,74·10-6 ·600·0,004·0,0252·6,5·109 =

= 22,8 + 182,7= 205,5 Па

де t – тривалість фільтрувального циклу, с (звичайно приймається 600 с).

Визначаємо гідравлічний опір рукавного фільтра в цілому:

ΔРф = ΔРк + ΔРп = 374,2 + 205,5 = 579,7 Па

Ступінь очищення газу від пилу на рукавному фільтрі:

η = Свх-СвихСвх·100% = 4-0,00279 4·100%= 99,93%

3.2 Розрахунок каталізатора

Об’єм викидів – 4500 м3/год

Температура в реакторі – 400 °С

ГДК вінілхлориду – 0,1 мг/м3

ГДК СО – 20 мг/м3

Каталізатор Гопкаліт ГФГ має характеристику:

- діаметр частинок – 0,006 м

- довжина часток – 0,008 м

- форма – циліндрична

Пористість шару каталізатора ε = 0,49

Ступінь очистки – 0,989

Концентрація шкідливих домішок, г/м3: ВХ – 0,00718, СО – 0,3085

Необхідна кількість одиниць переносу:

N=lnCПCK=ln0,30850,003399=4,5

де CП, CK – початкова і кінцева концентрація CO, г/м3.

Коефіцієнт дифузії:

Д=0,986∙10-8∙Т01,75Р0(VА13+VВ13)2∙1МА+1МВ=0,986∙10-8∙2731,750, 101325∙(24,561/3+20,11/3)2∙128+129 = 1,49 ∙10-5

де VА, VВ – молярні об’єми видаляємої речовини і повітря відповідно:

VА=МАρ=281,14=24,56

VВ=20,1

МА, МВ – молекулярні маси видаляємої речовини і повітря, МВ = 29,

Р0 – атмосферний тиск, МПа.

Питома поверхня шару каталізатора:

a0=6d23+d3l=60,00623+0,0063∙0,008 = 916,7 м2/м3

де d, l – діаметр і довжина частки відповідно, м.

Еквівалентний діаметр каналів, утворених частками каталізатора:

de=4εa0(1-ε)=4∙0,49916,7(1-0,49)=0,00419 м

Питома доступна поверхня каталізатору:

a=a01-εω=916,71-0,490,85=397,4 м2/м3

де ω – коефіцієнт доступної поверхні каталізатору, 0,85.

Висота шару каталізатору:

h=NufTfβaT0=4,5∙0,5∙6730,177∙397,4∙273=0,0789 м

де N – необхідне число одиниць перенесення,

β – коефіцієнт масопередачі, м/с,

а – питома доступна поверхня каталізатора, м2,

uf – швидкість фільтрування, м/с, приймаємо 0,5 м/с,

Tf – температура в реакторі, К, Т0 =273 К.

Коефіцієнт масопередачі:

β0= 0,395∙Д0,67∙uf0,64ε0,64∙v0,31∙d0,36=0,395∙(1,49∙10-5)0,67∙0,50,640,490,64∙(13,3∙10-6)0,31∙0,004190,36= 0,0544 м/с

де v – кінематична в’язкість повітря, 13,3∙10-6 м2/с.

β=β0ТКТ01,3=0,0544676,22731,3= 0,177 м/с

Кінцева температура каталізатора:

ТК=ТН+gCП-CK=673+10,430,3085-0,003399=676,2 К

де g – питома величина адіабатичного розігрівання, розрахована експериментально, 10,43 м3·К/г.

Константа швидкості реакції:

k=k0exp-ERTC=0,00023∙exp-102770,58,31∙674,6=2,51∙10-12

де k0 – константа швидкості хімічної реакції, 0,00023 с-1;

Е – енергія активації, Дж/моль;

R – універсальна газова стала, Дж/(моль·К);

TC – температура, К.

Визначаємо середню температуру каталізатору:

TC=0,5ТН+ТК=0,5673+676,2=674,6 К

Коефіцієнт кінетичного рівняння:

b=b0expQRTC = 0,311∙10-4∙exp102770,58,31∙674,6= 2847,4

Швидкість реакції окиснення:

r=kC(1+bCП-CК)2=2,51∙10-12*0,3085(1+2847,40,3085-0,003399)2=179,2 г/м3с

Висота шару каталізатору за кінетикою:

hr=NufCПr=4,5∙0,5∙0,3085179,2=0,00387 м

Робоча висота шару каталізатора:

hp=(1,25…1,45)h=1,25∙0,0789=0,0986 м

Необхідна поверхня фільтрування:

S=G'3600uf=45003600∙0,5=2,5 м2

де G' – об'єм промислового викиду, м3/год.

Об'єм каталізатора:

VK=πDсрhpH+2hp=3,14∙0,63∙0,09861,89+2∙0,0986=0,407 м3

де Н – робоча висота корзини, м,

Dср – середній діаметр апарату, м.

Приймаємо кільцеву корзину, у якої відношення H/Dср = 3, тоді:

Dср=S2π=2,52∙3,14=0,63

H=2∙0,63=1,89 м

3.3 Розрахунок відцентрового скруберу

Витрата газу V0 = 1,25 м3/с

Температура газу на вході в скрубер tс = 160 ºС

Збитковий тиск газів в скрубері Рс = 8 Па

Концентрація хлористого водню С = 0,052 г/м3

Щільність газу ρ0 = 1,19 кг/м3

Концентрація активного СаО в зрошувальній рідині на початку процесу 
Споч = 100 кг/м3.

Концентрація активного СаО в зрошувальній рідині в кінці процесу 
Скін = 10 кг/м3.

Вибираємо n=1 працюючих скруберів, розрахованих на витрату 1,25 м3/с кожен, та 1 резервний скрубер, всього 2 скрубери.

Щільність газу при робочих умовах:

𝜌г = 𝜌0273(101,3∙103+Рс)273+tс101,3∙103= 1,19273(101,3∙103+8)273+160101,3∙103 = 0,75 кг/м3

Тоді витрата газів в кожному скрубері:

Vг=V0ρ0n∙ρг = 1,251,191∙0,75 = 1,98 м3/с

За витратою газу в скрубері приймаємо за таблицею з методичних рекомендацій його діаметр D = 0,8 м та висоту Н = 4,79 м.

Виходячи з того, що швидкість газу у вхідному патрубку нормалізованого скрубера дорівнює 3,9 швидкості газу в скрубері, тоді швидкість газу у вхідному патрубку дорівнює:

ωвх=3,9Vг0,785D2= 3,91,980,785∙0,82= 15,37 м/с

Гідравлічний опір скрубера знаходимо, виходячи з попередньої умови, що швидкість газу у вхідному патрубку нормалізованого скрубера дорівнює 3,9 швидкості газу в скрубері:

∆Р=ξρг∙ωвх22∙3,92=40,30,629∙15,3722∙3,92=196,85 Па

Розрахунок витрати зрошувальної рідини: сорбент Са(ОН)2 витрачається в процесі очищення на поглинання хлористого водню по реакції:

2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O

Враховуючи, що концентрація HCl = 0,052 г/м3 = 0,052·10-3 кг/м3, витрата газу при робочих умовах складає 4500 м3/год, складаємо пропорцію:

2·36,5 кг Cl2 – 74 кг Ca(OH)2

0,052·10-3·4500 HCl – х Ca(OH)2

x=0,052·10-3∙4500∙742∙36,5=0,237 т/год

З урахуванням того, що в реакціях приймає участь частина активного СаО з вапнякового молока концентрацією (100-10) кг/м3, то істинна витрата реагенту:

МСаО = 237·(100/90) = 263,3 кг/год.

VСаО = 237/90 = 263,3/100 = 2,633 м3/год вапнякового молока, яке містить Ca(OH)2 з концентрацією 100 кг/м3.

РОЗДІЛ 4

БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

4.1 Об’ємно-планувальне вирішення будівлі

Будівля Інституту електрозварювання імені Євгена Патона, в якій розташована лабораторія зварювання полімері, для якої проектується система очищення в даному проекті, це багатоповерхова будівля, один з корпусів Інституту. Корпус є будівлею каркасного типу, має часту сітку опор і відносно невеликі висоти поверхів, мінімальна висота рівна 2 м (для технічних приміщень).

Приміщення лабораторії для зварювання полімерів має висоту стелі 3 м та площі 30 м2, розміри приміщення 5×6.

Будівля корпусу має 9 поверхів, її загальна висота 28 м, довжина 34 м. Лабораторія знаходиться на 2 поверсі.

Корпус має систему планування з горизонтальними комунікаційними приміщеннями, для зв’язку між основними приміщенням є комунікаційні – коридори. Головні приміщення є непрохідними, горизонтально з обох боків від них знаходяться головні приміщення.

В корпусі встановлено 2 ліфти – вантажний та пасажирський.

Адміністративно-побутові приміщення розташовані безпосередньо в будівлі корпусу.

Вікна в лабораторії кімнатні металопластикові двустворчаті, висотою 1400 мм, довжина 1300 мм.

Двері звичайні, для адміністративних та побутових приміщень, розміром 80×200 см.

4.2 Конструктивне вирішення будівлі

Приміщення лабораторії має бокове положення, знаходиться горизонтально збоку від комунікаційного коридору (рис 4.1).

Рис. 4.1 – Будівля з горизонтальними комунікаційними приміщеннями

Стіни будівлі цегляні, товщина стін, окрім несучої складає 30 см (рис. 4.2).

Рис. 4.2 – Стіна будівлі

Стіна лабораторії (рис. 4.3), до якої примикають двері, є несучою стіною будівлі, тому має більшу товщину – 40 см.

Рис. 4.3 – Несуча стіна будівлі

В лабораторії розташовано 3 робочих місця зварювальників, відстань між робочими місцями складає 80 см, відстань від крайнього робочого місця до вікна – 70 см. Розташування робочих місця показано на рис. 4.4.

Рис. 4.4 – Розташування робочих місць зварювальників

Було вирішено встановити зверху над робочими місцями спільну для них всіх систему вентиляції з діаметром труб 12 см, яка з’єднується з системою очищення, яка розташовується на зовні, та відводитись утворену газову суміш до неї.

Система очищення розташовується зовні лабораторії, на східній стороні будівлі. На стіну почергово встановлені рукавний фільтр, рекуператор, реактор та відцентровий скрубер, які з’єднано трубою діаметром 8 см. Всі вони мають додатково труби, по яким підводиться сировина та відводяться відходи після процесу очищення.

Встановлення обладнання на стіну здійснюється з використанням спеціального кріплення: рукавний фільтр та скрубер розташовуються на опорних рамах, які в свою чергу прикріплені до стіни будівлі, рекуператор та реактор кріпляться за допомогою настінного кронштейну марки CLP1CW-200. Окремо для підведення та відведення сировини та побічних речовин відповідно встановлюють наземні баки для накопичення.

В приміщення є вільне місця навпроти робочих місць, яке може бути використане для встановлення шафи для зберігання зразків, розташування допоміжного обладнання для зварювання тощо.

РОЗДІЛ 5.

РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

5.1 Опис стартап-проекту

Очищення викидів, що утворюються в процесах переробки полімерів, в тому числі при їх зварюванні, є важливим етапом роботи галузі пластиків. З кожним роком об’єми виробництва полімерних матеріалів зростають, тому зростають і викиди від них. Задля охорони здоров’я людини та навколишнього середовища необхідно приділяти велику увагу процесам очищення викидів від полімерних виробництв.

Існує досить фізичних, хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів очищення викидів. Зокрема для очищення від продуктів деструкції полівінілхлориду під час його зварювання застосовують рукавні фільтри, електрофільтри та циклони для видалення пилу ПВХ, а також скрубери, іонообмінні апарати, каталітичні процеси для видалення газоподібних та легких продуктів.

В таблиці 5.1 наведено детальний опис ідеї стартап-проекту.

Таблиця 5.1 – Опис стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| В рукавному фільтрі ФРКІ-30 проходить позбавлення від аерозолю ПВХ. У відцентровому скрубері видаляється газоподібний HCl та проходить доочищення від аерозолів ПВХ. Каталітичне очищення позбавляє від СО та вінілхлориду. Надання консультаційних послуг з покупки, проектування та встановлення описаної системи очищення, без безпосереднього її виробництва. | Лабораторії зварювання ПВХ Виробництва, де проводять зварювання ПВХ | Простота реалізації Достатньо висока ефективність Орієнтація на споживача |

В таблиці 5.2 визначені сильні, слабкі та нетральні характеристики ідей проекту в порівнянні з двома ваговими компаніями-конкурентами на ринку.

Таблиця 5.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| Техніко‐економічні характеристики ідеї | Товари конкурентів |  |  | W | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мій проект | Greenex-eco | Фолтер |  |  |  |
| Складність обслуговування | 2 | 2 | 1 |  |  | Іноді міняти каталізатор |
| Вартість витратних матеріалів | 2 | 3 | 1 | Купувати каталізатор |  |  |
| Гарантійний термін | 3 | 3 | 3 |  | На рівні з конкурентами |  |
| Трудомісткість встановлення | 2 | 2 | 2 |  | На рівні з конкурентами |  |
| Ефективність очищення | 2 | 3 | 1 |  |  | Висока |
| Безпека праці | 3 | 3 | 3 |  | На рівні з конкурентами |  |
| Орієнтація на потреби споживача | 3 | 1 | 1 |  |  | На дуже високому рівні |
| Наявність сертифікації | 1 | 3 | 3 | Відсутня |  |  |

За таблицею 5.2 можна зробити висновок, що сильними сторонами стартапу є орієнтація на потреби споживача, ефективність обладнання при простоті його обслуговування. Слабкими сторонами є відсутність сертифікації продукції та потреба в закупках каталізатору, який є недешевим.

5.2 Технологічний аудит ідеї стартап-проекту

В таблиці 5.3 наводиться аналізу можливостей втілення ідеї проекту згідно з наявними технологіями реалізації, їх наявністю та доступністю.

Таблиця 5.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології реалізації | Наявність | Доступність |
| --- | --- | --- | --- |
| Продаж та допомога проектуванням, встановленням нашої системи очищення | Рукавний фільтр – відцентровий скрубер – каталізатор | + | + |
|  | Електрофільтр – скрубер – іонний обмін | + | – |
|  | Циклон – молекулярне очищення | – | – |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Рукавний фільтр – відцентровий скрубер – каталізатор |  |  |  |

Технологія для реалізації стартап-проекту є здійсненною, вона наявна та доступна.

5.3  Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Детальний аналіз ринкових можливостей запуску проекту почнемо з попередньої характеристику ринку (таблиця 5.4).

Таблиця 5.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| Показники стану ринку | Характеристика |
| --- | --- |
| Кількість головних гравців, од | 5 |
| Загальний обсяг продаж, грн/шт | 250 000 |
| Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Необхідність капіталу |
| Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Сертифікація за ДСТУ4319:2004 |
| Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 6 |

Банківський відсоток на вкладення зазвичай складає 3-7%, робимо висновок, що є сенс вкладати кошти в проект. Ринок можна вважати таким, який розвивається, привабливим для входження.

Наступним кроком аналізуємо потенційних клієнтів проекту (табл. 5.5).

Таблиця 5.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія | Відмінності у поведінці ЦА | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Очищення викидів від зварювання ПВХ труб | Виробники ПВХ труб Зварники в лабораторії | Наявність сертифікації обладнання, легкість угоди купівлі, доставка та установка | – висока ступінь ефективності, простота обслуговування – пред’явлення сертифікації, швидка доставка, установка обладнання |

Потенційні клієнти проекту це установи та люди, що займаються зварювання ПВХ труб, – виробники та зварники в лабораторії. Необхідно слідувати їх запитам про сертифікацію, влаштовувати угоду про купівлю-доставку, щоб останні проходили легко для клієнта.

В таблицях 5.6 та 5.7 проаналізовані можливі загрози та можливості для стартапу.

Таблиця 5.6 – Фактори загроз

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Недостатньо місця для встановлення системи очищення | Клієнти можуть відмовитись від послуг компанії та знайти іншу | Пошук шляху до встановлення системи очищення в найбільш компактний спосіб |
| Висока вартість ресурсів та сировини | Комплектуючі та сировина можуть бути надто коштовними | Допомогти клієнту знайти найбільш оптимального за ціною та якістю постачальника ресурсів |
| Складність доставки та встановлення | Обладнання є громіздким та потребує особливих умов доставки та встановлення | Особливу увагу приділити налагодженню системи логістики та монтажу обладнання |
| Руйнування енергетичної системи, системи водопостачання | Сильне зниження попиту на обладнання для очищення, оскільки відсутні ресурси для його роботи | Мати резервні кошти для можливості триматись «на плаву» в час відсутні комунікацій Розширення ринку на території з присутніми комунікаціями |

Таблиця 5.7 – Фактори можливостей

| Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Зростання ринку | Тенденція ринку зростаюча, легше зайти новому гравцю | Швидкий вихід на ринок за умови гарно продуманого бізнес плану та чітких дій |
| Екологія | Технологія знижує забруднення атмосфери | Сприяння зменшенню забруднення атмосфери, додатково проводити рекламну кампанію з наголосом на це |
| Технологія | Технологія є сучасною та досить унікальною | Впровадження технології як нового ефективного винаходу |
| Війна | Війна наносить високу шкоду екології і тим самим змушує задуматись про екологію, тому попит на екологічне зростає | Провести рекламну кампанію з просвітлення щодо потреби в екологічних технологіях |

Факторами загроз для стартапу є нестача у клієнта місця для встановлення системи очищення, а також висока вартість ресурсів та сировини, складність доставки та встановлення. За критичних умов можливе також руйнування енергетичної системи, системи водопостачання.

С свою чергу серед можливостей стартапу – зростання тенденцій ринку, що спрощу вихід на нього, сприяння покращенню екології та сучасність технології. Навіть війна може стати фактором для можливостей, оскільки змушує приділити більше уваги та інтересу питанням екології.

В таблиці 5.8 наведено аналіз конкуренції на ринку в залежності від особливостей конкурентного середовища.

Таблиця 5.8 –  Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства |
| --- | --- | --- |
| Олігополія | Невелика кількість фірм, стандартизований продукт | Донести до споживача, що продукція дієва і є недорога |
| Національний | Конкуренція між всіма учасниками економічного ринку країни на національному рівні | Намагатись охопити весь національний ринок |
| Внутрішньогалузева | Конкуренція на ринку виготовлення систем очищення викидів в Україні | Зосереджувати споживачів на конкурентних перевагах технології |
| Товарно-родова | Конкуренція на рівні технології задоволення потреб, конкуренція з іншими методами очищення викидів | Зосередитись на тому, що споживач хоче, та надавати йому найбільш підходящу пропозицію |
| Нецінова | При виборі споживач звертає увагу на ефективність, гарантійний термін, складність обслуговування та монтажу | Головною конкурентною перевагою є унікальність позиціонування |
| Марочна | Стратегія відносно торгових марок, за якої компанія розробляє спектр марочних назв для різних товарних груп | Диференціація обладнання за площею очищення, ефективністю, продуктивністю тощо |

На ринку встановлена олігополія, конкуренція внутрішньогалузева на національному рівні серед продавців систем очищення викидів в Україні. Товарно-родова конкуренція на рівні технології задоволення потреб. Головною конкурентною перевагою є унікальність позиціонування, а не ціна. За характеристика обладнання проводиться розділення на марки.

В таблиця 5.9 наведено аналіз конкуренції за М. Портером

Таблиця 5.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Greenex-eco 2. Фолтер 3. ТОВ "Київський вентиляційний завод" | Компанії, що спеціалізуються на вузькому спектрі очисного обладнання | Вкладаються в строки, надійність, адекватні ціни | Для задоволення споживачів необхідно слідувати їх потребам | Немає |
| Висновки: | Середньо інтенсивна конкуренція – компанії вже мають ім’я та довіру | Маленькі компанії типу Вент-фільтр можуть розширити свій асортимент та повноцінно вийти на ринок, але така тенденція поки відсутня | Так, встановлюють ціни на свої послуги | Так, в залежності від їх потреб | Ні |

Конкурентна ситуація не є легкою, але й не критична, є можливість входу на ринок та конкурентної боротьби, спираючись на позитивні сторони розробленої технології. Проект повинен мати надійних постачальників, чути потреби клієнтів та дбати про них – влаштовувати найкращі умови доставки та монтажу, консультувати клієнтів на високому рівні, розширювати свої послуги.

Аналіз факторів конкурентоспроможності та сильних і слабких сторін, що на них ґрунтуються, наведених в таблицях 5.10 та 5.11.

Таблиця 5.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Наявність та доступність технології | Технологія має бути доступною для споживача в найближчий термін, без додаткової потреби в доопрацюванні |
| Орієнтація на потреби споживача | Чути що хоче споживач та намагатись цьому слідувати – найкращий шлях до залучення та утримання клієнтів |
| Ефективність обладнання, його простота | Простота обслуговування обладнання при його високій ефективності |
| Наявність сертифікації продукції | Сертифікація дає споживачу впевненість в надійності товару та компанії |
| Зручні умови доставки та монтажу | Цей фактор дуже спрощує клієнту процес покупки та налаштування обладнання |

Таблиця 5.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| Фактор конкурентоспроможності | Бали 1‐20 | Рейтинг товарів‐конкурентів у порівнянні |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Наявність та доступність технології | 17 |  |  |  | Δ |  |  |  |
| Орієнтація на потреби споживача | 20 | Δ |  |  |  |  |  |  |
| Ефективність обладнання, його простота | 18 |  | Δ |  |  |  |  |  |
| Наявність сертифікації продукції | 16 |  |  |  |  |  |  | Δ |
| Зручні умови доставки та монтажу | 18 |  |  | Δ |  |  |  |  |
| Потреба закупати сировину та матеріали | 17 |  |  |  | Δ |  |  |  |

– Greenex-eco

Δ – Фолтер

Наші сильні сторони:

- Орієнтація на потреби споживача.

- Ефективність обладнання, його простота.

Наші слабкі сторони:

- Відсутність сертифікації.

- Потреба закупати сировину та матеріали.

SWOT‐аналіз проекту наведено в таблиці 5.12.

Таблиця 5.12 – SWOT‐аналіз проекту

| Сильні сторони: Орієнтація на потреби споживача Ефективність обладнання, його простота | Слабкі сторони: Відсутність сертифікації продукції Потреба закупати сировину та матеріали |
| --- | --- |
| Можливості: Тенденція ринку зростаюча, легше зайти новому гравцю Технологія знижує забруднення атмосфери Технологія є сучасною та досить унікальною Війна наносить високу шкоду екології і тим самим змушує задуматись про екологію, тому попит на екологічне зростає | Загрози: Клієнти можуть відмовитись від послуг компанії та знайти іншу Комплектуючі та сировина можуть бути надто коштовними Складність доставки та встановлення Руйнування енергетичної системи, системи водопостачання |

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту наведені в таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- |
| Взяття кредиту – пошук постачальників та ресурсів – налагодження виробництва – реклама – вихід на ринок | Середня | 1 рік |
| Пошук спонсорів – пошук постачальників та ресурсів – налагодження виробництва – отримання сертифікації – реклама – вихід на ринок | Висока | 1,5 роки |

Другий шлях є більш вигідним, хоча потребує більше часу, тому що не потребує взяття кредиту і орієнтований на якісний та довгочасний бізнес.

5.4. Розроблення ринкової стратегії проекту

В таблиці 5.14 наведено аналіз для вибору цільових груп потенційних споживачів.

Таблиця 5.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установи, в яких проводиться зварювання ПВХ труб | Споживачам необхідно очищення викидів | Високий | Середня, оскільки є виробники, яким довіряють | Середня, оскільки є певна конкуренція |
| Які цільові групи обрано: 1 сегмент – ті, хто проводить зварювання. Впровадження стратегії концентрованого маркетингу. |  |  |  |  |

За результатами аналізу в якості цільових було обрано один сегмент – установи та люди, що проводять зварювання. Вирішено, що найбільш оптимальною та доцільною є стратегія концентрованого маркетингу.

В таблиці 5.15 наведено аналіз для визначення базової стратегії розвитку проекту.

Таблиця 5.15 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку |
| --- | --- |
| Пошук спонсорів – пошук постачальників та ресурсів – налагодження виробництва – отримання сертифікації – реклама – вихід на ринок | Знаходження спонсорів, постачальників сировини для подальшого налагодження виробництва – 1 рік; Отримання сертифікації на продукцію – 0,5 року; Початок рекламування продукції та одночасний вихід на ринок. |
| Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| Високе задовільнення потреб споживачів та справлення враження надійного бренду, який вже всі знають | Стратегія спеціалізації |

За результатами аналізу альтернатива розвитку визначена як початкове знаходження спонсорів та постачальників сировини, оскільки це сприяє найбільш стабільному подальшому налагодженню виробництва. Займає приблизно 1 рік. Обов’язковим етапом є отримання сертифікації на продукцію, займає близько півроку. Далі – початок рекламування продукції та одночасний вихід на ринок. Такий підхід дасть змогу в майбутньому справляти враження надійного бренду, який вже всі знають. Також конкурентоспроможний фактор обраної альтернативи – високе задовільнення потреб споживачів. Обрана стратегія спеціалізації як базова стратегія розвитку.

В таблиці 5.16 наведено аналіз для визначення базової стратегії конкурентної поведінки.

Таблиця 5.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні, вже існують схожі бренди | І шукати, і забирати, але добровільно в більшій мірі | Ні, компанія буде розробляти власний унікальний стиль | Стратегія заняття конкурентної ніші за рахунок високого рівня консультування та підтримки клієнтів |

В якості базової стратегії конкурентної поведінки обрано стратегію заняття конкурентної ніші. Головною перевагою компанії буде високий рівень консультування та підтримки клієнтів. Компанія буде розробляти свій унікальний стиль.

В таблиці 5.17 наведено аналіз для визначення стратегії позиціонування.

Таблиця 5.17 – Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну поз-ю |
| --- | --- | --- | --- |
| Ефективність та простота обслуговування, швидка доставка, установка, сертифікація | Концентрація на потребах одного цільового сегменту, без прагнення охопити увесь ринок | Орієнтація на потреби споживача Ефективність обладнання, його простота | Effective, but simple With care |

Основна стратегія розвитку компанія – сконцентруватись на потребах свого цільового сегменту, немає тенденції до охоплення всього ринку. Конкуренція з іншими за рахунок орієнтації на потреби споживача та за рахунок ефективності обладнання, його простоти.

5.5 Розроблення маркетингової програми проекту

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару проведено в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами |
| --- | --- | --- |
| Очищення викидів після зварювання ПВХ труб | Ефективна, проста система очищення з доставкою та установкою, наявність сертифікатів | Систему очищення легко встановити та обслуговувати, але вона все ще високоефективна Слухаємо потреби кожного клієнта |

На ринку існує потреба очищенні викидів після зварювання ПВХ труб. Товар пропонує ефективну, просту систему очищення з доставкою та установкою, та наявністю сертифікації. Основними перевагами є легкість встановлення та обслуговування при високій ефективності системи, та орієнтація на потреби кожного клієнта.

В таблиці 5.19 приведено опис трьох рівнів моделі товару.

Таблиця 5.19 – Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Система очищення від викидів зварювання ПВХ труб, що дозволяє отримати очищений газ на виході |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1. Маса 2. Розміри 3. Гарантійний термін 4. Трудомісткість виготовлення 5. Вміст шкідливих домішок у викидах 6. Можливість безпечної праці протягом визначеного часу | 67 кг 20×50×45 20 років – Згідно ГДК Є | Призн Призн Н Тх Екол Безп |
|  | Якість: сертифікація згідно з Наказом Мінприроди України № 309 та Директивами Європейського парламенту і Ради |  |  |
|  | Пакування: відсутнє через громіздкість системи |  |  |
|  | Марка: ANNA CM-075 |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу: активне консультування, конкурентна ціна Після продажу: монтаж, гарантії, обслуговування |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: захист інтелектуальної власності, патент на корисну модель |  |  |  |

За задумом товар є системою очищення від викидів зварювання ПВХ труб. У реальному виконанні товар має фізичні характеристики, що наведені в табл. 5.18, відповідні якість, пакування та марку. Підкріпленням товару є активне консультування, конкурентна ціна, а також після покупки – монтаж, гарантії, обслуговування. З метою захисту товару як інтелектуальної власності він зареєстрований як патент на корисну модель.

В таблиці 5.20 наведено аналіз для визначення меж встановлення ціни.

Таблиця 5.20 – Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари‐замінники | Рівень цін на товари‐аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар |
| --- | --- | --- | --- |
| Немає | 250 000 – 700 000 грн, в залежності від моделі | Від 200 000 до 900 000 грн/міс | 200 000 – 500 000 грн, в залежності від моделі |

За рівнем цін на товари-аналоги та рівнем доходу цільової групи споживачів було встановлено ціну на товар в межах 200 000 – 500 000 грн, в залежності від обраної моделі.

В таблиці 5.21 наведено аналіз формування системи збуту.

Таблиця 5.21 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Споживач обирає довго, оскільки має довіритись бренду | Мати достатню кількість складських приміщень, забезпечити сервісне обслуговування, доставку, установку | Широкий канал збуту, велика територія охоплення | Власна система збуту |

Для гарного функціонування системи збуту компанія повинна мати достатню кількість складських приміщень, забезпечити сервісне обслуговування, доставку, установку. Територія охоплення збуту має бути широкою. Як найбільш оптимальна обрана власна система збуту, оскільки є ресурси для цього, це є частиною ідеї компанії.

В таблиці 5.22 приведено концепцію маркетингових комунікацій.

Таблиця 5.22 – Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Довго обирає, задає багато питань | Діджитал банери Банери наружної реклами | Ефективність обладнання, його простота Піклування про потреби клієнта | Донести ідею, що бренд чує потреби споживача та піклується про нього – легкість та ефективність | Забезпечуємо ефективність при простоті, піклуємось про вас. Посмішки на банерах |

В якості каналів для комунікації обрано банери в інтернеті та на вулицях. Позиціонування компанії буде проходити за рахунок ефективності системи та її простоти. Реклама має доносити до клієнта – бренд чує потреби споживача та піклується про нього.

5.6 Висновки до розділу

Провівши вищезазначений аналіз, можна зробити висновок, що можливості для комерціалізації проекту є – на ринку є попит, при цьому ринок зростає через збільшення популярності екологічних технологічних рішень.

Вихід на ринок буде не легким, скоріше середньої складності, оскільки наявні компанії, що вже завоювали довіру споживачів та певний статус. Але розроблений проект має ряд переваг за рахунок яких можна забезпечити його конкурентоспроможність: розроблену систему очищення легко встановити та обслуговувати при її достатньо високій в порівнянні з конкурентами ефективності. Також велику увагу необхідно приділяти тому, щоб чути потреби кожного клієнта, таку стратегію піклування варто впроваджувати в компанії.

Є доцільним обрати стратегію концентрованого маркетингу з фокусом на 1 сегменті ринку – установах чи безпосередньо людях, що проводять зварювання ПВХ труб.

Враховуючи складності, що можуть виникнути, та потребу в довготривалому виході на ринок є сенс реалізовувати проект за більш довгою, але надійною та в майбутньому вигідною схемою: пошук спонсорів – пошук постачальників та ресурсів – налагодження виробництва – отримання сертифікації – реклама – вихід на ринок.

Технологія очищення від викидів зварювання ПВХ труб є актуальною та с часом буде ставати тільки більш популярною. Згідно з розробленою концепцією компанії та схемою виходу на ринок, вважаю, у проекту є всі шанси на успіх, оскільки він може мати значні переваги серед конкурентів та підкупати своєю клієнтоорієнтованістю, при цьому залишаючись на одному ціновому рівні серед свого сегменту.

РОЗДІЛ 6

ОХОРОНА ПРАЦІ

При роботі з обладнанням для зварювання та в приміщенні, де проводять зварювання, існує загроза професійних захворювань, нещасних випадків та травматизму для працівників. Зварник потребує відповідні умови для захисту здоров’я – захисні одяг, взуття та ефективну вентиляційну систему в робочому приміщенні.

В Україні на базі законодавства про охорону праці розроблено відповідні нормативно-правові акти, що визначають вимоги до виробничого середовища, обладнання та устаткування, порядку ведення робіт та навчання новачків, засобів захисту робітників тощо. Умови роботи в приміщеннях, де проводять зварювання, регулюється Наказом «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас» від 16.07.2012 № 989 та встановленими правилами техніки безпеки при зварюванні.

Для забезпечення якісних умов праці необхідно розуміти зони найбільшого ризику для зварювальників, а для цього визначають зони, в яких постійно діють та можуть діяти небезпечні та шкідливі фактори.

До зон постійної дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів відносяться місця:

- поблизу неізольованих струмоведучих частин електроустановок;

- поблизу дії випромінювання будь-якої довжини;

- поблизу від неогороджених перепадів по висоті, де можна зазнати падіння;

- де можливе перевищення ГДК забруднюючих речовин або надмірний разовий викид в повітря робочої зони.

До зон, де можуть діяти небезпечні та шкідливі фактори, відносяться:

- ділянки поблизу будівельних робіт;

- поверхи будівель, над якими відбувається монтаж/демонтаж конструкцій або обладнання.

6.1 Повітря робочої зони

В повітрі робочої зони приміщення, де проводять зварювання полімерів, за відсутності витяжної системи є газоподібні, леткі речовини та аерозолі пилу полімеру, що здатні рухатись під дією повітряних потоків.

Частинки пилу в залежності від розмірів здатні або випадати на поверхні (їх називають аерогель) як більш крупні частинки, або зависати в повітрі утворюючи дисперсну систему (аерозоль) як відбувається з мілкими частинками.

Аерозолі полімерів мають певний розподіл по розмірам  частинок і в залежності від розмірів частинки здатні впливати на організм зварювальника та людей в цілому. Для людини найбільшу загрозу несуть частинки пилу розміром 0,015 мкм, тому що саме вони здатні легко та далеко проходити в легеневу тканину. При довгостроковому вдиханні такого пилу виникає професійне захворювання зварників – пневмоконіоз, його характер розвитку і тяжкість перебігу залежать від концентрації аерозолю у робочій зоні.

Також значення має форма частинок пилу – зазубрена форма та колючі частинки подразнюють шкіру, легеневі тканини та слизові оболонки. Це дає додатковий поштовх для мікроорганізмів та інфекцій проникати в організм людини. Це призводить до змін слизових оболонок, бронхів, легень, шкіри пневмонії, кон'юнктивіту, дерматиту та інших захворювань, а також  наносить велику шкоду верхнім дихальним шляхам.

Крім пилу полімерів, в повітрі робочої зони наявні викиди газоподібних та летких речовин, що утворюються в результаті процесів зварювання. Ці речовини здатні спричиняти онкологічні захворювання та отруєння, особливо гострі випадки трапляються при аварійний ситуаціях.

При зварюванні полімерів у повітря виділяються продукти деструкції, для ПВХ це СО, вінілхлорид та HCl. При відсутності належної системи вентиляції зустрічається частіше враження органів дихання (пневмонія, токсичний набряк легенів), серцево-судинної системи.

Дія великих кількостей СО на організм людини здатна викликати отруєння та навіть смерть. При регулярних контактах з вінілхлоридом може виникати симптомокомплекс, подібний до системної склеродермії, та дистонію.

Для забезпечення безпечних умов праці зварювальників гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в робочому повітрі мають бути не вище встановлених законодавством норм відповідно до ГОСТ 12.1.005-88.

Для запобігання отримання опіків частин тіла при проведенні зварювання працівники носять спеціальні захисні одяг та взуття, а також обов’язково захищають обличчя відповідним екіпіруванням та руки – рукавицями.

Для зменшення викидів від зварювання в навколишнє середовище використовуються системи очищення, що можуть складатись з обладнання типу фільтрів, циклонів, скруберів, іонообмінних апаратів та апаратів для каталізу, використання яких також пов’язано з ризиком. Необхідно регулярно слідкувати за справністю роботи обладнання згідно з ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки», передбачати наявність захисних механізмів роботи.

Крім забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов праці зварювальників, необхідно підтримувати тенденцію до зменшення викидів зварювання шляхом якісних змін технології, тобто слідкувати за відповідністю технології сучасним доробкам стосовно природоохоронних технологій. Гарним технологічним рішенням є рухатись до застосування малотоксичних зварювальних матеріалів та вибирати режим зварювання, що забезпечує мінімальні шкідливі виділення.

Автоматизація процесу зварювання дозволить вберегти зварювальника від безпосереднього впливу небезпечних факторів процесу.

6.2 Шум

Рівень виробничого шуму не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 37, та вимогами ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», затвердженого постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 6 червня 1983 року № 2473.

Рівень вібрації у виробничих приміщеннях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008.

Якщо рівень шуму на робочому місці працівника перевищує допустимий рівень, йому видаються протишумові засоби – вкладки, навушники, шоломи тощо. При перевищенні рівня шуму 90 дБА керування процесом має проводитись автоматизовано або дистанційно, а місце його проведення має бути відділене звукоізоляційною камерою. Зазвичай при зварюванні полімерів рівень шуму не перевищує 90 дБА і дані заходи не застосовуються.

Обладнання, що спричиняє підвищений рівень вібрації при роботі, оснащують віброізолювальними, віброгасильними, вібропоглинальними або огороджувальними пристроями. Від вібрації страждають в більшій мірі центральна нервова і серцево-судинна системи.

Для забезпечення належних умов праці в місцях проведення зварювання з певною регулярністю проводять контроль рівня шуму та вібрації.

6.3 Освітлення

Робоче освітлення потрібно для забезпечення нормальної роботи, проходу працівників і руху транспорту. Усі виробничі, складські та допоміжні приміщення повинні бути забезпечені природним, штучним та сумісним освітленням залежно від характеристики зорової роботи відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

Аварійне освітлення необхідно на випадок раптового відключення робочого освітлення, якщо подальша робота вимагає освітлення, закінчення виробничого циклу та евакуації працівників.

Для зорових робіт в лабораторії обираємо розряд А-2, передбачене загальне освітлення з нормативним значенням освітленості Ен на робочих місцях 400 лк. Лабораторія має площу 30 м2.

Вибираємо люмінесцентні лампи з еквівалентом потужності лампи накалювання 150 Вт та світловим потоком 1800 лк.

Кількість ламп у світильнику:

N=ESПZKЗFηn = 250∙30∙1,1∙1,51800∙2∙0,44 = 8 шт

де Ен – нормоване значення освітленості для загального освітлення, лк,

SП – площа підлоги, м2,

Z – коефіцієнт, що враховує рівномірність освітлення, 1,1,

КЗ – коефіцієнт запасу, 1,5,

F – світловий потік джерела світла, лм,

n – кількість ламп у світильнику, шт,

η – коефіцієнт використання світлового потоку в частках одиниці, 0,44.

6.4 Електрична безпека

В приміщеннях, де проводять зварювання полімерів, активно використовують електричну енергію – для живлення обладнання, для освітлення та наявності живлення. Електричні установки та електричні мережі необхідно улаштовувати, утримувати, експлуатувати і обслуговувати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98, Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів.

Згідно з вимогами, все електричне обладнання та всі його складові мають бути надійно заземлені та/або занулені. Обладнання, що оснащене електричним приводом, повинно мати засоби захисту від ураження електричним струмом як у випадку аварійної ситуації, так і при помилці зварювальника. Тому задля убезпечення зварювальників все обладнання має систему сигналізації про збої та систему автоматичного відключення при збоях.

Зв потреби зварювальникам видаються захисні екіпірування – діелектричні рукавички та взуття, килимки, покажчики напруги тощо.

Приміщення лабораторії належить до класу особливо небезпечних приміщень, оскільки там присутні напівавтоматичні та високоструменеві апарати.

Враховуючи вищезазначене обладнання та процеси, теоретична витрата  електроенергії для лабораторії становитиме 28 900 кВт на рік.

Електричне обладнання лабораторії живиться від трифазної чотирьох-провідної електричної мережі змінного струму з частотою 50Гц та напругою 220 В з глухозаземленою нейтраллю.

6.5 Пожежна безпека

Пожежна безпека об’єктів з переробки пластичних мас повинна відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні. Об’єкти з переробки пластичних мас необхідно оснащувати системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».

Серед причин виникнення пожежі можливе: коротке замикання електропроводки, аварійна ситуація, попадання блискавки в будівлю, занос високих потенціалів, куріння поряд з забороненими для цього локаціями.

При виникненні пожежі для її локалізації необхідно використовувати водяні, водопінні, порошкові або газові вогнегасники відповідно до вимог ДСТУ 3675-98, а також покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пісок та інші первинні засоби пожежогасіння. Передбачено автоматичне відключення електрообладнання у разі виникнення пожежі.

Також можливе залучення автоматичної системи пожежогасіння, яка самостійно виявляє ознаки горіння, оповіщає про пожежу та подає вогнегасну речовину без втручання людини.

Процес горіння можна припинити одним зі способів:

- Знизити кількість горючої речовини.

- Зменшити кількість окислювача.

- Збільшити процес активації енергії в полум'ї.

Пожежа зупиняється тоді, коли припиняється дія будь-якого компоненту, що приймає участь у процесі горіння.

До основних способів припинення процесу горіння можна віднести наступні методи:

- припинення надходження окислювача (кисню) до осередку горіння;

- розбавлення повітря негорючими, інертними газами;

- зниження температури горючої речовини до рівня, нижчого за температуру спалахування;

- ізоляції вогнища пожежі від доступу повітря;

- зменшення концентрації горючих речовин шляхом розбавлення їх негорючими матеріалами;

- інтенсивного гальмування швидкості хімічної реакції (інгібірування);

- механічного зриву полум'я сильним струменем води, порошку, газу.

До засобів гасіння пожежі належать вода й водяна пара, хімічна й повітряно-хімічна піна, інертні і негорючі гази, галоїдні вуглекислотні сполуки, сухі порошки, пісок, щільна тканина.

На випадок виникнення малих та невеликих пожеж лабораторія повинна бути обладнана первинними засобами пожежогасіння – вогнегасник, ящик з піском, доступність води тощо. На практиці найбільш поширеним засобом пожежогасіння обирається вогнегасник, яким зазвичай оснащують приміщення лабораторії. Найчастіше пожежі пов’язанні з займанням електричного обладнання, тому вогнегасник має бути таким, щоб справлятись з цією задачею. Найкраще себе зарекомендували порошкові та вуглекислотні вогнегасники.

Порошкові вогнегасники типу ОП (ВП) містять порошкоподібну суміш мінеральних солей з додаванням різних хімічних елементів для перешкоджання злежуванню і грудкуванню. З його допомогою можна загасити пожежі класів А (тверді речовини), В (рідкі речовини), С (газів) та Е (електроустановки під напругою до 1000 В). Але в закритому приміщенні необхідно враховувати, що порошкоподібна суміш мінеральних солей сильно ускладнює видимість та відповідно вихід з приміщення, а також здатна впливати на органи дихання і зору.

Вуглекислотний вогнегасник типу ВВК призначений для гасіння пожеж класів А (тверді речовини), В (рідкі речовини) і С (газів). Він заправлений вуглекислотою, тому не залишає забруднюючих речовин на об'єкті після гасіння. Рекомендуються для гасіння електричних установок під напругою до 1000В, техніки, а також пожеж на транспорті, житлових і виробничих приміщеннях. Він має компактні розміри і може бути зручно розміщений в будь-якому місці приміщення.

Як вже було зазначено, згідно з нормативами безпечне обслуговування електричного обладнання передбачає:

- занулення всього обладнання, його частин, металевих виробів;

- захисне виконання всього обладнання;

- захисне аварійне відключення електроустановок;

- постійний контроль за станом ізоляції обладнання та його частин.

Періодично вимірюють опір ізоляції для перевірки обладнання на пожежобезпечність.

ВИСНОВКИ

Зварювання пластмас – це процес отримання надійного та міцного з’єднання за рахунок сил взаємодії між молекулами, виникнення якого спричинюється тепловою активацією поверхні, що досягається шляхом нагрівання матеріалу. В процесі досягаються температури, при яких полімер починає піддаватись термодеструкції, що спричиняє викиди шкідливих речовин в повітря робочої зони.

Даний дипломний проект є варіантом розробки очищення аспіраційного повітря для лабораторії зварювання ПВХ труб.

Дипломний проект складається з шести розділів: технологічних основ процесу зварювання, технологічної частини, технологічних та гідравлічних розрахунків очисних споруд, будівельної частини, стартапу та охорони праці.

Схема очищення аспіраційного повітря робочої зони зварювання ПВХ труб включає послідовне видалення компонентів викидів. На першому етапі проходить видалення аерозолю ПВХ за допомогою рукавного фільтру, ефективність процесу досягає 99,93% в рукавному фільтрі типу ФРКІ-30. Далі проходить каталітичне очищення газу від СО та вінілхлориду шляхом окиснення озоном О3 в реакторі з фільтруючим шаром каталізатору, процес має 98,9% ефективності очищення. Завершальна стадія – очищення від парів HCl у відцентровому скрубері типу ЦС-ВТІ з ефективністю процесу до 99,5%, зрошуваною рідиною є розчин CaO.

Враховуючи токсичність аерозолю ПВХ та речовин, що виділяються в процесі зварювання, необхідно забезпечити безпеку працівникам та довкіллю. З цією метою в лабораторії зварювання полімерів має бути встановлена вентиляційна система з подальшою доставкою викидів до системи їх очищення. За відсутності останніх спостерігається шкідливий вплив на стан зварювальників – може з’явитися ейфорія, запаморочення, нудота та порушення координації рухів. При регулярному вдиханні викидів зварювання ПВХ труб можливий розвиток пневмоконіозу, склеродермії та так званої «вініхлоридної хвороби». Найбільший вплив відбувається на органи дихальної та серцево-судинної системи – з’являються бронхіти тощо.

В результаті роботи була розроблена технологічна схема очищення повітря робочої зони лабораторії зварювання полімерів, що дозволяє привести концентрації викидів до нормальних, згідно з ГДК; а також проведено аналіз сфери охорони праці, рентабельності стартап проекту та будівельного рішення.

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено наукового керівника магістерської дисертації.