НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Теплоенергетичний факультет

Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки

| «На правах рукопису» УДК 621.58.536.24 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри _________ Г.Б.Варламов (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

на тему: «Опалення і кондиціонування повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць»

Виконав (-ла): студент (-ка)  II курсу, групи  ТП-71мп

Махров Микола Анатолійович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник         д.т.н., проф. Пуховий Іван Іванович

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант з охорони праці   к.т.н., доцент Каштанов С.Ф.      _________              (назва розділу)	           (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)             (підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 року

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Опалення і кондиціонування повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць»: 100 ст., 15 рис., 20 табл., 3 дод., 25 джерел, 10 креслень формату А1 та 1 плакат формату А1.

Об’єкт розробки – торгово-розважальний комплекс у місті Бердянськ.

Мета розробки – розробка систем опалення, вентиляції та ГВП для всього комплексу, які призначені для створення оптимальних санітарно-технічних умов в приміщеннях для персоналу та відвідувачів в теплий та холодний періоди року, що є актуальним для будь-якої будівлі. Також, розроблення та порівняння системи кондиціонування та системи захисту приміщень від перегрівання влітку для приміщення кафе ТРЦ, для підтримання комфортних умов у приміщенні для осіб, які знаходяться у них, що є актуальним також, в зв’язку із тим, що пропонується альтернативна експериментальна система, яка може замінити (частково) систему кондиціонування.

- роботі наведені розрахунки втрат теплоти приміщеннями у холодний період року; надходження теплоти і вологи (від людей, обладнання, освітлення, сонячної радіації і т. д.) у теплий та холодний періоди року.

Система опалення запроектована двотрубна із нижньою розводкою трубопроводів, із застосуванням сталевих панельних радіаторів KERMI. Теплоносій подається від районної котельні до теплообмінника СО, який встановлений в підвальному приміщенні.

Система вентиляції розроблена припливно-витяжна з механічною та природною циркуляцією повітря. Приплив повітря – механічний.

Система ГВП забезпечується мережевим теплоносієм та частково системою захисту від перегрівання приміщень. Мережевий теплоносій підігріває воду для потреб ГВП через теплообмінник, який розміщений у підвальному приміщенні комплексу.

Для система кондиціонування для приміщення кафе було обрано дві спліт-системи типу OSAKA ST-36HН. Також, для приміщення кафе була розрахована система захисту від перегрівання приміщень в теплий період. Дана система є експериментальною, за допомогою неї можна готувати воду для потреб ГВП і вона може частково заміняти систему кондиціонування приміщень.

Передбачені заходи із охорони праці та безпеки під час надзвичайних ситуацій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: опалення, кондиціонування, теплообмінник, вентиляція, спліт-система, водоохолоджуючі віконниці, теплопостачання, холодопостачання. \

ABSTRACT

Master's thesis for obtaining a Master's degree in an educational and professional training program on the topic: "Heating and air conditioning in the shopping center of Berdyansk using water coolers": 100 tables, 15 figures, 20 tables, 3 dots, 25 sources , 10 drawings of A1 format and 1 poster of A1 format.

The object of development - shopping and entertainment complex in the city of Berdyansk.

The purpose of the development - the development of heating, ventilation and PRTs for the entire complex, which are designed to create the optimal sanitary and technical conditions in the premises for staff and visitors in the warm and cold periods of the year, which is relevant to any building. Also, the development and comparison of the air conditioning system and the system of protection of premises from overheating in the summer for the premises of the cafe TRC, in order to maintain the comfortable conditions in the room for those who are in them, which is also relevant, due to the fact that an alternative experimental system is proposed , which can replace (partially) the air conditioning system.

The calculations of heat losses in rooms during the cold period of the year are presented in the work; the flow of heat and moisture (from people, equipment, lighting, solar radiation, etc.) in the warm and cold periods of the year.

The heating system is designed with a two-pipe with a bottom pipeline layout, with the use of steel panel radiators KERMI. The heat carrier is supplied from the district boiler-house to the heat exchanger CO, which is installed in the basement.

The ventilation system is developed by inflow-exhaust with mechanical and natural air circulation. The inflow of air is mechanical.

The GVP system is provided by a network coolant and partly by a system of protection against overheating of premises. The network coolant heats up water for the needs of the GWP through the heat exchanger, which is located in the basement of the complex.

For the air conditioning system for the cafe's premises two split-systems of the type OSAKA ST-36HN were chosen. Also, for the premises of the cafe was calculated a system of protection against overheating of premises in the warm period. This system is experimental, with the help of which it is possible to prepare water for the needs of the GWP and it can partially replace the air conditioning system of the premises.

Provision is made for occupational safety and security measures in emergencies.

KEYWORDS: heating, air conditioning, heat exchanger, ventilation, split system, water cooling shutters, heat supply, cold supply.

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация на соискание степени магистра по образовательно-профессиональной программе подготовки на тему: «Отопление и кондиционирование воздуха

- торговом центре. Бердянск с использованием водоохлаждаемых ставен» 100 ст., 15 рис., 20 табл., 3 доп., 25 источников , 10 чертежей формата А1 и 1 плакат формата А1.

Объект разработки - торгово-развлекательный комплекс в городе Бердянск.

Цель разработки - разработка систем отопления, вентиляции и ГВС для всего комплекса, предназначены для создания оптимальных санитарно-технических условий в помещениях для персонала и посетителей в теплый и холодный периоды года, что является актуальным для любого здания. Также, разработки и сравнения системы кондиционирования

- системы защиты помещений от перегрева летом для помещения кафе ТРЦ, для поддержания комфортных условий в помещении для лиц, находящихся в них, что является актуальным также в связи с тем, что предлагается альтернативная экспериментальная система , которая может заменить (частично) систему кондиционирования.

  - работе приведены расчеты теплопотерь помещениями в холодный период года; поступления теплоты и влаги (от людей, оборудования, освещения, солнечной радиации и т. д.) в теплый и холодный периоды года.

Система отопления запроектирована двухтрубная с нижней разводкой трубопроводов

- применением стальных панельных радиаторов KERMI. Теплоноситель подается от районной котельной к теплообменнику СО, который установлен в подвальном помещении.

Система вентиляции разработана приточно-вытяжная с механической и естественной циркуляцией воздуха. Приток воздуха - механический.

Система ГВС обеспечивается сетевым теплоносителем и частично системой защиты от перегрева помещений. Сетевой теплоноситель подогревает воду для нужд ГВС через теплообменник, который размещен в подвальном помещении комплекса.

Для система кондиционирования для помещения кафе был избран две сплит-системы типа OSAKA ST-36HН. Также, для помещения кафе была рассчитана система защиты от перегрева помещений в теплый период. Данная система является экспериментальной, с помощью нее можно готовить воду для нужд ГВС и она может частично заменять систему кондиционирования помещений.

Предусмотрены мероприятия по охране труда и безопасности во время чрезвычайных ситуаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отопления, кондиционирования, теплообменник, вентиляция, сплит-система, водоохлаждающие ставни, теплоснабжения, холодоснабжения.

Пояснювальна записка

до магістерської дисертації

за освітньо-професійною програмою

на тему: Опалення і кондиціонування повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць

Київ – 2018 року

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ	9

ВСТУП	12

1	ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	13

1.1 Характеристика об'єкту проектування	13

1.2 Вихідні дані для проектування	13

2 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ	15

2.1. Загальні рішення що до системи опалення	15

2.2 Розрахунки теплових втрат	16

2.3 Розрахункова витрата теплоти на опалення	19

2.4 Середня витрата теплоти на опалення	19

2.5 Річна витрата теплоти на опалення	20

2.6 Гідравлічний розрахунок трубопроводів для системи опалення	20

2.7 Розрахунок опалювальних приладів системи опалення	23

2.8 Розрахунок теплообмінника для системи опалення	29

2.9 Висновки до розділу 2	34

3 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ	35

3.1 Принципові рішення по системі вентиляції	35

3.2 Витрата теплоти на систему вентиляції	36

3.3 Розрахунок додаткових надходжень теплоти до приміщення	37

3.4 Розрахунки надходження вологи та газоподібних шкідливих речовин, які

поступають в приміщення	43

3.5 Розрахунок повітрообмінів у приміщеннях	45

3.6 Аеродинамічний розрахунок повітропроводів системи вентиляції	54

3.7 Розрахунок та підбір обладнання для системи вентиляції комплексу	58

3.8 Висновки до розділу 3	64

4 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ	65

4.1 Розрахунок витрати теплової на ГВП	65

4.2	Розрахунок підігрівача системи ГВП	66

4.3 Висновки до розділу 4	67

5 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ КАФЕ ТРЦ	68

5.1 Вихідні дані до розрахунку системи кондиціювання	68

5.2 Висновок до розділу 5	70

| Зм. Арк. | №докум. | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підпис Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розроб. | Махров М. А. | Теплопостачання торгово- |  | Літ. |  | Аркуш | Аркушів |  |
| Керівник | Пуховий І. І. | розважального центру в м. | М | Д | п | 7 |  |  |
| Н.Контр. | Боженко М. Ф. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бердянськ. | НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», |  |  |  |  |  |
| Огляд |  | Пояснювальна записка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТЕФ, кафедра ТПТ |  |  |  |
| Затверд. | Варламов Г. Б. |  |  |  |  |  |  |  |

6 РОЗРОБКА, ПАТЕНТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДООХОЛОДЖУВАНИХ

ВІКОННИЦЬ – СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ	71

6.1 Розробка та патентування ідеї системи захисту приміщень від перегрівання	71

6.2 Опис конструкції та принципова схема системи	72

6.3 Практичні дослідження системи	74

6.4  Розрахунки системи захисту від перегріву для кафе ТРЦ	77

6.5 Висновки до розділу 6	83

7 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТАРТ-АП ПРОЕКТУ	84

7.1 Порівняння систем кондиціювання та захисту приміщень від перегрівання	85

7.1.1 Порівняння капіталовкладень та експлуатаційних витрат, необхідних для

впровадження систем	85

7.2 Недоліки та переваги систем за конструктивними параметрами	86

7.3 Екологічна оцінка систем	87

7.4 Висновки до розділу 7	89

8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ	90

8.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації технологічного

устаткування	90

8.2 Технічні рішення та організаційні заходи із виробничої санітарії	93

8.3 Безпека під час надзвичайних ситуацій	96

8.5 Висновки до розділу 8	102

ВИСНОВКИ	103

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	104

ДОДАТКИ

Додаток А – Результати розрахунку теплових втрат приміщеннями………………….106

Додаток Б – Розрахунки теплообмінників…………………….…………………………117

Додаток В – Гідравлічний розрахунок системи теплопостачання …………….……....119

Додаток Г – Опис до патенту на корисну модель………………………..……………...122

Додаток Г-1 – Рисунки методу побудови процесів у h-d діаграмі……………………..125

Додаток Д – Технічне завдання…………………………………………..……….……...126

Додаток Е – Акт впровадження………………….………………………..……………...127

Додаток Ґ – Список наукових праць…………….………………………..……………...128

Додаток Ж – Перевірка на антиплагіат…………..……………………....……………....129

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 8 |  |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

Позначення:

- – температура;

- – витрата теплоти;

n – кількість осіб;

  - – коефіцієнт теплопередачі; F – площа поверхні;

∆t – різниця температур;

α – коефіцієнт тепловіддачі;

    - – коефіцієнт теплопровідності; d – діаметр трубопроводу;

ω – швидкість руху рідини;

- – густина рідини;

l – довжина ділянки трубопроводу;

- – питомі втрати тиску;

    - ξ – сумарний коефіцієнт місцевого опору на даній ділянці трубопроводу;

  - – питома теплоємність;

nо – тривалість опалювального періоду;

P – розрахунковий напір;

- – об’єм;

H, h – висота;

G – витрата води;

M – надходження вологи;

d – вологовміст;

L – витрата повітря;

- – площа перерізу;

- – коефіцієнт корисної дії;

N – потужнсть;

Pr – критерій Прандтля;

Rе – критерій Рейнольдса;

Rо – опір теплопередачі;

m – маса;

D – діаметр;

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 9 |  |

- – коефіцієнт кінематичної в’язкості; E – кількість енергії.

Скорочення:

СО – система опалення; СВ – система вентиляції;

ГВП – система гарячого водопостачання; В – витяжна;

- – припливна; ТМ – торгова марка; ТУ – технічні умови;

ТРЦ – торгово-розважальний центр; ДБН – державні будівельні норми; ГОСТ – государственный отраслевой стандарт;

ПУЕ – правила улаштування електроустановок; ДСН – державні санітарні норми; ДСТУ – державний стандарт України; НС – надзвичайна ситуація; ТК – торговий комплекс.

Індекси:

- – повітря; х – холодне;

зп – зовнішнє повітря; екв – еквівалентний; тр – тертя; год – година;

макс – максимальний; вх – вхідний; вих – вихідний;

ГДК – гранично-допустима концентрація; л (верхній) – літній; в – вода; осн – основні; дод – додаткові; з – зимовий;

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 10 |  |

розр, р – розрахунковий;

ср.м – середньомісячна;

ср – середня;

- – місцевий; ор – орієнтації; нас – насос; ст – стінка;

вн – внутрішнього; ог – огородження; діл – ділянка; втр – втрати; обл – обладнання; вол – волога;

інф – інфільтраційне; осв – освітлення; пов – повітря; л (нижній) – людини; рец – рециркуляція.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 11 |  |

ВСТУП

Системи опалення, кондиціювання та вентиляції повітря в Україні є предметом постійного удосконалення та модернізації з метою створення найбільш сприятливого для людей мікроклімату в приміщеннях та захисту атмосферного повітря від шкідливих викидів.

- торговому комплексі (далі – торговий комплекс або ТРЦ) необхідно підтримувати температури в приміщеннях, протягом холодного періоду року, не нижче нижньої межі допустимого нормами інтервалу температур (для конкретної місцевості). Це забезпечується шляхом встановлення систем опалення та вентиляції, які повинні забезпечувати рівномірне нагрівання повітря, безпечність та зручність експлуатації. Також, на протязі теплого періоду року, потрібно підтримувати значення температур, які забезпечать комфортне перебування людей у приміщення. Із цією задачею у більшості випадків в наш час, справляють системи кондиціонування повітря.

При цьому техніко-економічні та експлуатаційні показники повинні відповідати сучасним вимогам.

Системи тепло- та холодопостачання встановлюють також, для забезпечення у приміщеннях санітарно-гігієнічних умов, необхідних для перебування у них людей. В приміщеннях комплексу за допомогою таких систем підтримуються необхідні параметри внутрішнього повітря (температура, вологість, циркуляція повітря), що забезпечують добре самопочуття та не спричиняють шкоди здоров’ю людини, а також збереження будівельних конструкцій у відповідності до санітарно-технічних вимог і гігієнічних нормативів.

Всі запроектовані системи теплопостачання повітря мають забезпечувати надійність та ефективність роботи при зменшенні енерговитрат. В даному дипломному проекті, це досягається шляхом використання сучасних систем тепло- та холодопостачання та порівняння встановлення традиційних кондиціонерів та водоохолоджуючих віконниць.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 12 |  |

- ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Характеристика об'єкту проектування

Об'єкт проектування – торгово-розважальний центр із продуктовим магазином та кафе, який знаходиться в м. Бердянськ, Україна.

ТРЦ являє собою двоповерхову будівлю з підвалом на осях 1-5 та горищем, де розміщується припливно-витяжна вентиляційна камера (див. осі 1-2, відм. +6,800).

Приміщення підприємства громадського харчування поділені на три основні групи в залежності від їх призначення: гаряча зона для приготування страв, яка одночасно працює із мийками посуду; допоміжні приміщення, в тому числі складські; адміністративні та побутові приміщення. Ці кімнати розташовані на першому поверсі будівлі на відмітці +0,000 на осях 1-2.

На осях 1-2 на відмітці +3,500 розташовані кабінети адміністративного персоналу.

На осях 3-5 на відмітці +0,000 розміщені приміщення продуктового магазину.

Площа торгового комплексу – 2540 м2.

Об’єм торгового комплексу – 7520 м3.

Основні шкідливі чинники, які надходять у приміщення комплексу є: теплота і волога від обладнання та процесів приготування страв; тепло від приготованих гарячих страв у приміщенні кафетерія; теплота та волога від людей, сонячної радіації та вуглекислий газ, який виділяється при диханні людей у всіх приміщеннях комплексу.

Проект тепло- та холодопостачання споруди розроблений на підставі наступних вихідних даних:

- архітектурно-будівельних креслень;

- діючих будівельних норм і правил.

1.2 Вихідні дані для проектування

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для проектування систем тепло- та холодопостачання визначаємо за [1], в залежності від району розташування споруди – м. Бердянськ:

Барометричний тиск Рб = 1010 кПа.

Розрахункова температура на опалення tр.о = -21 оС.

Середня температура опалювального сезону tо.с = 0,6 оС.

Географічна широта 46º пн. ш.

Зона вологості – С.

Кліматична зона – ІІ.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 13 |  |

Кількість градусо-діб опалювального періоду S = 3024 градусо-діб.

Тривалість опалювального сезону Zo.c = 166 діб.

Відповідно до [1] параметри зовнішнього повітря для громадських приміщень потрібно приймати:

- для проектування систем вентиляції та кондиціювання в теплий період +30 °С;

- для проектування систем опалення та вентиляції в холодний період року -21 °С. Джерелом теплопостачання комплексу є районна котельна. Параметри мережевого

теплоносія – 130/70 °С.

Постачання холодною водою відбувається від водопровідної мережі.

- усіх виробничих приміщеннях корпусу передбачається припливно-витяжна вентиляція з механічною та природною циркуляцією.

|  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  |  | 14 |  |  |

2 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

2.1. Загальні рішення що до системи опалення

Джерелом теплопостачання торгового центру є районна котельня з параметрами мережевого теплоносія 130/70°С. Постачання холодної води відбувається від міської водопровідної мережі. Теплопостачання ТРЦ відбувається від теплового пункту, розташованого між осями А-Б на відм. -3.000 в приміщенні підвалу, який відведений для:

- підключення системи опалення та вентиляції до теплового вузла за незалежною

схемою;

- підтримання постійного перепаду тиску в системі опалення, яке проводиться за допомогою регулятора перепаду тиску;

- регулювання температури теплоносія в системі опалення, яке проводиться за допомогою комбінованого регулятора перепаду тиску та температури;

- приготування гарячої води для потреб системи ГВП за допомогою пластинчатого теплообмінника;

- регулювання температури гарячої води для потреб системи ГВП за допомогою регулятора температури.

Теплоносієм для системи опалення є вода. Її температурний графік 95/65°C. Система опалення напряму підключається до зовнішніх теплових мереж із

встановленням насосу.

Система опалення ТРЦ запроектована двотрубна з нижнім розведенням подавальної та зворотної магістралей. Цю систему доцільно застосовувати при великій протяжності та значному тепловому навантаженні для опалення в малоповерхових будинках.

Опалювальні прилади були прийняті сталеві панельні радіатори KERMI за ТУ У 19125158.001-96, в електрощитовій прийнятий регістр із 2 гладких труб по ГОСТ 10704-91.

З метою попередження низхідних холодних потоків в приміщеннях, призначених для опалення, радіатори встановлюються під вікнами вільно (біля стіни).

Опалювальні прилади в приміщеннях були розраховані для системи опалення із розрахунковою температурою внутрішнього повітря tв = +16°C, +18°C, +20°C, +25°C та для чергового опалення з tв = +5°C (в залежності від призначення приміщення).

Горизонтальні вітки систем опалення повинні вкладатися з ухилом і = 0,002 із встановленням в місцях їх приєднання до вертикальних ділянок запірної арматури.

Трубопроводи повинні прокладатися вільно (біля стін), компенсація теплових подовжень здійснюється за допомогою кутів повороту.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 15 |  |

Видалення повітря із системи опалення здійснюється за допомогою кранів Маєвського, які повинні бути встановлені у вищих точках системи.

Дренування води із системи опалення здійснюється за допомогою вентилів іта трійників із пробками, які повинні бути встановлені в нижчих точках системи.

Запірно-регулююча арматура передбачається для можливості регулювання системи опалення та відключення її окремих частин під час планових та не планових зупинок роботи системи.

Для гідравлічного балансування стояків повинні застосовуватися  балансувальні вентилі компанії «Comap». Балансувальні пристрої повинні бути встановлені в місцях приєднання віток трубопроводів від приладів, або стояків, до магістральних трубопроводів. Трубопроводи встановлюються із стальних водогазопровідних труб ГОСТ 3262-75* (Ø

- 50мм) та із стальних електрозварних труб по ГОСТ 10704-91 (Ø > 50мм).

Трубопроводи теплопостачання калориферів, транзитні та магістральні трубопроводи системи опалення повинні бути ізольовані скловолокнистими матами “IZOVER” (тип КТ-11), товщиною 50 мм, з покривним шаром із скляних закручених комплексних ниток відповідно до ГОСТ 19907-83.

Неізольовані трубопроводи та опалювальні прилади повинні бути пофарбовані олійною фарбою два рази.

По завершенню монтажних робіт, усі трубопроводи та обладнання підлягають гідравлічному випробуванню на міцність та щільність.

2.2 Розрахунки теплових втрат

2.2.1 Теплові втрати через огороджуючі конструкції

Теплові втрати приміщень, які повинні опалюватися, складаються із основних та додаткових. Основні теплові втрати – це сума втрат теплоти через окремі огородження приміщень. Вони визначаються за формулою (2.1) [2]:

Qoг = F ⋅ 1 ⋅ ( t в − t з )⋅ n ,

R0

де F – площа поверхні огородження, м2 ;

R0 – опір теплопередачі огороджувальної конструкції, м2 ⋅ К ; Вт

t в ,tз – розрахункові температури внутрішнього та зовнішнього повітря, згідно [2]);

(2.1)

°С (приймаємо

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 16 |  |

- – коефіцієнт зменшення, для підрахунку втрат через різні огороджувальні конструкції. Приймаємо за [2];

Додаткові теплові втрати приймаємо у відсоткових відношеннях від основних згідно

із [2].

Опір теплопередачі визначаємо згідно із [2] і для різних огороджувальних конструкцій він складе:

-	Для зовнішньої стіни R0 = 2,8 м2 ⋅ К ;

Вт

-	Для вікна R0 = 0,6 м2 ⋅ К ;

Вт

-	Для внутрішньої стіни R0 = 0,76 м2 ⋅ К ;

Вт

-	Для покриття R0 = 3,3	м2 ⋅ К ;

Вт

- Для перекриття R0 = 1,7 м2 ⋅ К ; Вт

- Для підлоги, без утеплення, що розташована на ґрунті, по зонам шириною 2 м, які паралельні зовнішнім стінам:

R0 = 2,1 м2 ⋅ К	– для I зони;

Вт

R0 = 4,3	м2 ⋅ К – для II зони;

Вт

R0 = 8,6	м2 ⋅ К – для III зони;

Вт

R0 = 14,2 м2 ⋅ К – для IV зони (для частини підлоги, що лишилась); Вт

Проведемо розрахунок теплових втрат для приміщення 008 – «Приміщення для інженерних комунікацій».

Розрахункову температура всередині приміщення згідно із [2] приймаємо tв = 10°C. Температуру зовнішнього повітря, для холодного періоду, для м. Бердянськ обираємо рівною t з = t р . о . = −21 °C . Оскільки одна із зовнішніх стін розташована у ґрунті, то опір

теплопередачі через неї приймаємо такий, як і для підлоги. Визначивши площі огороджувальних конструкцій з архітектурних креслень та прийнявши для кожної з них коефіцієнт n = 1, за формулою (2.1) маємо:

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 17 |  |

Для підлоги та зовнішньої стіни, яка буде розташована в ґрунті:

- зона I

Qo,пд1 = 23,26 ⋅ 2,11 ⋅ (10 − ( −19))⋅ 1 = 321 Вт ;

- зона II

Qo,пд2 = 0,47 ⋅ 4,31 ⋅ (10 − ( −19))⋅ 1 = 3 Вт ;

Для зовнішньої стіни:

Qo,зс = 16,2 ⋅ 2,81 ⋅ (10 − ( −19))⋅ 1 = 168 Вт .

Додаткові теплові втрати приймаємо:

- на орієнтацію: Пн – 10%;

- на захищеність від вітру: захищені - 5%;

- на кутові приміщення: 5%. В результаті отримаємо:

Qo,зс = Qo,зс ⋅ 1,2 = 168 ⋅ 1,2 = 202 Вт .

Додавши додаткові втрати теплоти до втрат через зовнішню стіну, отримаємо повні теплові втрати для приміщення інженерних комунікацій, як суму втрат через всі огороджувальні конструкції:

Qoг = 321+ 3 + 202 = 526 Вт .

Для наступних приміщень розрахунок проводиться аналогічно. Для наочності та простоти обрахунку подаємо його у вигляді таблиці А.1 (Додаток А).

2.2.2 Теплові втрати на підігрівання інфільтраційного повітря

Теплові втрати на підігрівання інфільтраційного повітря розраховуємо за допомогою рівняння теплового балансу (2.2):

|  |  |  | Qінф = Lінф ⋅ сп (t вн − tр.о ) , |  |  |  |  | (2.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | де Lінф – надходження інфільтраційного повітря, |  |  |  |  | кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |
| сп – питома теплоємність повітря, |  |  |  | Дж |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кг ⋅ К |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок проведемо для приміщення 008 – приміщення для інженерних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунікацій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  | Арк. |  |
| Змн. Арк. | № докум. | Підпис Дата |  |  |  |  |  | 18 |  |

Для визначення величини надходження інфільтраційного повітря Lінф , приймемо, що повітря змінюється у величині одного об’єму за годину.

Об’єм приміщення:

| V = F ⋅ h , | (2.3) |
| --- | --- |

де F – площа приміщення, м2;

- – висота приміщення, м. Отже:

- = 23,78 ⋅ 2,8 = 65,6м3 .

Тоді витрата повітря, яке надходить дорівнює:

| L | = | V | ⋅ ρ | п | , | (2.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інф |  | 3600 |  |  |  |  |  |

де ρп – густина повітря (приймаємо ρп = 1,2 кг/м3)

Lінф = 360065,6 ⋅ 1,2 = 0,022 кгс ;

Тоді загальна витрата теплоти на нагрів інфільтраційного повітря буде рівна:

Qінф = 0,022 ⋅ 1000 ⋅ (10 − ( −19)) = 638 Вт .

2.2.3 Тепловий баланс приміщень:

Отже, загальне рівняння теплового балансу приміщень буде мати такий вигляд:

Q1 = Qог + Qінф

де Qог – втрати теплоти через огороджуючі конструкції, Вт; Qінф – втрати теплоти на нагрів інфільтраційного повітря, Вт.

2.3 Розрахункова витрата теплоти на опалення

Розрахункова (або «максимальна») витрата теплоти на опалення дорівнює сумарним втратам теплоти через усі приміщень будівлі, які потрібно опалювати. Тобто,

| Q = Q цок пов + Q1-ий пов |  |  |  | + Q 2-ий пов + Qгорище ; |  |  |  | (2.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о | втр | втр |  |  | втр |  | втр |  |  |
| Qо = 16514 + 51080 + 22630 + 5110 = 95330 Вт = 95,33 кВт . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Середня витрата теплоти на опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня витрата теплоти на опалення визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q ср | = Q |  | t вн − tcp.о | , |  | (2.6) |  |
|  |  | о | o t вн − tp.o. |  |  |  |  |  |  |

де tвн – температура внутрішнього повітря, °С; за [3] для громадських приміщень tвн = 18 °С;

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 19 |  |

tcp.о – середня температура за опалювальний період, °С; згідно з [1] для міста Бердянськ tcp.о = 0,6 °С;

tр.о. – розрахункова температура зовнішнього повітря на опалення, °С; для міста Бердянськ, tр.о = -21 °С [1] .

| Qср = 95,33⋅ |  |  |  | 18 − 0,6 | = 42,5кВт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о |  | 18 − ( −21) |  |  |  |  |  |
| 2.5 Річна витрата теплоти на опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| Річна витрата теплоти на опалення визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q річ = Q ср ⋅ n ⋅ 24 ⋅ 3600 , |  |  |  |  | (2.7) |  |
|  | о |  |  | о | 0 |  |  |

де n0 – тривалість опалювального періоду, діб; за [1] для міста Бердянськ n0 = 166 діб.

Qоріч = 42,5 ⋅ 166 ⋅ 24 ⋅ 3600 = 6,73⋅108 кДж/рік = 6,73⋅105 МДж/рік .

2.6 Гідравлічний розрахунок трубопроводів для системи опалення

Мета гідравлічного розрахунку – це оптимальний підбір діаметрів трубопроводів при заданому тепловому навантаженні та розрахунковому тиску встановленому для даної системи.

Сумарні  втрати  тиску  на  ділянках  трубопроводу  в  арматурі  та  обладнанні

| визначаються за залежністю: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆Pділ = R ⋅ l + Z , |  |  | (2.8) |
| де R – питомі втрати тиску на тертя, Па. |  |  |  |
| Приймають в діапазоні Rопт = 50...200 | Па | . Далі за номограмою (рис. | 2.2. [4]), |
|  | м |  |  |

приведеною для конкретного значення коефіцієнту еквівалентної шорсткості трубопроводу ke в залежності від витрати теплоносія G , оптимальної швидкості руху w = 0,5...0,7 мс уточнюють R та визначаються діаметр трубопроводу d ;

- – довжина ділянки трубопроводу, м; Z – втрати тиску на місцеві опори, Па.

Вони розраховується за формулою:

| Z = Σξ | ρ ⋅ w2 | , | (2.9) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |

де Σξ – сума коефіцієнтів місцевих опорів ділянки; ρ = 971,8 мкг3 – густина води, при температурі tср = 82,5°С ;

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 20 |  |

Розраховуємо втрати тиску на ділянці 1-2 (див. рис. 2.1)

За [2] для водогазопровідної сталевої труби з еквівалентною шорсткістю ke = 0,2 см

| за G1-2 = 2278,14 | кг | , прийнявши | w = 0,5 | м | визначаємо R = 100 | Па | , як вказано на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год |  |  | с |  | м |  |  |

рисунку 2.2, та знаходимо оптимальний діаметр трубопроводу рівний dу = 40 мм .

Рисунок 2.1 – Розташування ділянки 1-2

ТП 71мп 09 07 ПЗ

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Арк.

21

Рисунок 2.2 – Визначення питомих лінійних втрат тиску.

На ділянці ми маємо трійник на протиток ξтр = 3 та вентиль ξвент = 2,5 За формулою (2.9) визначаємо втрати тиску на місцеві опори:

- = 5,5 971,8 ⋅ 0,52 = 668 Па . 2

Загальні втрати тиску на ділянці, при її довжині рівній l = 3,2 м , за формулою (2.8)

складають:

∆Pділ = 100 ⋅ 3,2 + 668 = 988 Па .

Для наочності та простоти розрахунок наступних ділянок зведемо до таблиці В1 (див. Додаток Г).

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 22 |  |

2.6.2 Підбір циркуляційного насосу для системи опалення:

Витрату води в системі опалення визначаємо за формулою :

| Gmax = |  | 3, 6⋅Qo | , | (2.10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (t вх − t вих )⋅ с ⋅ρ |  |  |  |
| де Qo – загальні втрати теплоти | в будинку, які покриваються |  |  | радіаторним |  |

опаленням, Вт;

tвх – температура вхідної води в систему, °C ; tвих – температура вихідної води з системи, °C ;

- = 4,19 кДж – питома теплоємність води. кг ⋅°С

| Gmax = | 3,6⋅ 95,33⋅103 |  |  |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (95 | − 65) | ⋅ 4,19 | ⋅1000 |  |  |

Продуктивність насоса:

Gц.о. = G max ⋅1,1

Gц.о. = 2,73⋅ 1,1 = 3 м3 /год

2,73м3 /год.

(2.11)

.

Відповідно до витрати Gmax = 3 м3 /год та напору Ннас = 2,1 м вод. ст. підбираємо насос системи радіаторного опалення Star-RS 25/6 з мокрим ротором, компанії “Wilo”.

Технічні характеристики насосу:

- Витрата – 3,5 м3/год.;

- Оптимальний напір – 1,7 м вод. ст.;

- Максимальний напір– 3 м вод. ст.;

- Частота обертання – 1800 хв-1;

- Потужність електродвигуна – 39 Вт.

2.7 Розрахунок опалювальних приладів системи опалення

Використовуємо двотрубну схему системи опалення, на вході в кожного із опалюваних приладів температура води складає t1 = 95 оС та на виході – t2 = 65 оС.

  - якості опалювальних приладів приймаємо сталеві профільні радіатори KERMI,

- = 300 мм та Н = 500 мм, які повинні встановлюватися вільно біля стіни. Для видалення повітря із системи опалення у опалювальних приладах, які розташовані найвище, встановлюються автоматичні повітровипускні крани Маєвського.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 23 |  |

Метою теплового розрахунку є визначення довжини (або кількості секцій) кожного

- опалювальних приладів. Це потрібно виконати таким чином, щоб фактична потужність опалювального приладу перевищувала розрахункову, значення якої було встановлено в результаті складання теплового балансу для кожного з приміщень ТРЦ.

  - разі, коли в одному приміщенні розміщено більше одного приладу, то їх теплова потужність визначається як частка від загальної розрахункової потужності опалювальних приладів у даному приміщенні.

Для автоматичного підтримання необхідних температур у приміщеннях, та за для енергозбереження, опалювальні прилади комплектуються термостатичними вентилями та головками компанії Herz.

Проведемо підбір опалювальних приладів для приміщення №115 (перший поверх). Теплові втрати приміщення №115 на першому поверсі складають: Qвтр = 250 Вт.

Обираємо один радіатор.

За значенням теплової потужності опалювального приладу QНП = Qвтр = Qрад = 250

Вт, із таблиці номінальних типорозмірів ряду опалювальних приладів «KERMI» [5] для температурного режиму 95/65 °С обираємо радіатор 11FKV-300-400 (номінальна потужність 298 Вт).

Він має наступні технічні характеристики:

– довжина, L = 400 мм;

– висота, H = 300 мм;

– маса, m = 12,1 кг;

– об’єм, V = 2,04 л;

– площа поверхні теплообміну, F = 1,9 м2.

Для інших приміщень підбір проводимо аналогічно. Результати зведені до таблиць 2.1…2.4.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 24 |  |

Таблиця 2.1 – Результати підбору нагрівальних приладів для приміщень цокольного

| поверху |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплове |  | Технічні характеристики |  |  |  |  |
| № примі- | навантаження на | Дійсна потужність |  | радіаторів |  |  |  |
|  | опалювальний | радіаторів, |  |  |  |  |  |
| щення |  |  | Тип | Довжина, |  | Висота |  |
|  | прилад | Qрад , Вт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L, мм |  | H, мм |  |
|  | QНП , Вт |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 510 | 596 | 11 | 800 |  | 300 |  |
| 002 | 2240 | 2475 | 22 | 1400 |  | 500 |  |
| 003 | 3020 | 3343 | 22 | 1800 |  | 500 |  |
| 004 | 3170 | 3505 | 22 | 1800 |  | 500 |  |
| 005 | 1050 | 1162 | 22 | 600 |  | 500 |  |
| 006 | 4810 | 5313 | 22 | 3100 |  | 500 |  |
| 007 | 550 | 616 | 22 | 400 |  | 500 |  |
| 008 | 1170 | 1293 | 22 | 700 |  | 500 |  |

Таблиця 2.2 – Результати підбору нагрівальних приладів для приміщень 1-го поверху

|  |  |  |  | Теплове |  | Технічні характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № примі- |  | навантаження на |  | Дійсна потужність |  | радіаторів |  |  |  |  |
|  |  |  |  | опалювальний | радіаторів, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щення |  |  |  | Тип | Довжина, |  | Висота |  |  |
|  |  |  |  | прилад | Qрад , Вт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  | H, мм |  |  |
|  |  |  |  | QНП , Вт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | 101 |  | 1960 | 2172 | 22 | 1300 |  | 500 |  |  |
|  |  | 102 |  | 560 | 626 | 22 | 400 |  | 500 |  |  |
|  |  | 103 |  | 160 | 182 | 11 | 400 |  | 300 |  |  |
|  |  | 104 |  | 180 | 202 | 11 | 400 |  | 300 |  |  |
|  |  | 105 |  | 1150 | 1273 | 22 | 800 |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  | Арк. |  |
| Змн. Арк. |  | № докум. |  | Підпис Дата |  |  |  |  | 25 |  |  |

Продовження таблиці 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 8030 | 8868 | 22 | 5200 | 500 |
| 107 | 1860 | 2060 | 22 | 1200 | 500 |
| 108 | 320 | 354 | 11 | 600 | 300 |
| 109 | 210 | 232 | 11 | 400 | 300 |
| 110 | 180 | 202 | 11 | 400 | 300 |
| 111 | 130 | 152 | 11 | 400 | 300 |
| 112 | 850 | 939 | 22 | 600 | 500 |
| 113 | 1230 | 1364 | 22 | 800 | 500 |
| 114 | 320 | 354 | 11 | 600 | 300 |
| 115 | 250 | 283 | 11 | 400 | 300 |
| 116 | 570 | 636 | 22 | 400 | 500 |
| 117 | 350 | 394 | 11 | 600 | 300 |
| 118 | 590 | 657 | 22 | 400 | 500 |
| 119 | 1330 | 1475 | 22 | 1000 | 500 |
| 120 | 26930 | 29745 | 22 | 16800 | 500 |
| 121 | 1720 | 1909 | 22 | 1200 | 500 |
| 122 | 990 | 1101 | 22 | 800 | 500 |
| 123 | 1210 | 1343 | 22 | 800 | 500 |

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 26 |  |

Таблиця 2.3 – Результати підбору нагрівальних приладів для приміщень другого поверху

|  | Теплове |  | Технічні характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № примі- | навантаження на | Дійсна потужність |  | радіаторів |  |  |
|  | опалювальний | радіаторів, |  |  |  |  |
| щення |  |  | Тип | Довжина, | Висота |  |
|  | прилад | Qрад , Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L, мм | H, мм |  |
|  | QНП , Вт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 201 | 2400 | 2656 | 22 | 1600 | 500 |  |
| 202 | 570 | 636 | 22 | 400 | 500 |  |
| 203 | 200 | 222 | 11 | 400 | 300 |  |
| 204 | 1190 | 1323 | 22 | 800 | 500 |  |
| 205 | 980 | 1091 | 22 | 700 | 500 |  |
| 206 | 2360 | 2616 | 22 | 1600 | 500 |  |
| 207 | 1610 | 1788 | 22 | 1100 | 500 |  |
| 208 | 1610 | 1788 | 22 | 1100 | 500 |  |
| 209 | 1920 | 2121 | 22 | 1300 | 500 |  |
| 210 | 2340 | 2586 | 22 | 1600 | 500 |  |
| 211 | 1590 | 1757 | 22 | 1000 | 500 |  |
| 212 | 1590 | 1757 | 22 | 1000 | 500 |  |
| 213 | 1630 | 1808 | 22 | 1100 | 500 |  |
| 214 | 480 | 535 | 11 | 800 | 300 |  |
| 215 | 270 | 303 | 22 | 500 | 500 |  |
| 216 | 270 | 303 | 22 | 500 | 500 |  |
| 217 | 1620 | 1798 | 22 | 1000 | 500 |  |

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 27 |  |

Таблиця 2.4 – Результати підбору нагрівальних приладів для приміщень горища

|  | Теплове |  | Технічні характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № примі- | навантаження на | Дійсна потужність |  | радіаторів |  |  |
|  | опалювальний | радіаторів, |  |  |  |  |
| щення |  |  | Тип | Довжина, | Висота |  |
|  | прилад | Qрад , Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L, мм | H, мм |  |
|  | QНП , Вт |  |  |  |  |  |
| 301 | 5110 | 5646 | 22 | 3000 | 500 |  |

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 28 |  |

|  |  | 2.8 Розрахунок теплообмінника для системи опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вихідні дані до розрахунку: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - загальне максимальне теплове навантаження на опалення Q0 = 95330 Вт ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - температура води у прямому трубопроводі tпрям.1 = 1300С ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - температура води у зворотному трубопроводі tзвор.1 = 700С ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - температура води у прямому трубопроводі системи опалення tпрям.2 |  |  |  |  |  | = 950 С ; |  |  |
|  |  | - температура води у зворотному трубопроводі системи опалення tзвор.2 |  |  |  |  |  |  | = 650 С . |  |
|  |  | 2.8.1 Тепловий розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.1.1 Середньологарифмічна різниця температур (див. рис. 2.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t,°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tпрям.1=130°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tпрям.2=95°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tзвор.1=70°C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tзвор.2=65°C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FТО | F, м2 |  |  |  |
|  |  |  | Рисунок 2.3 – Графік зміни температур теплоносіїв за |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протиточною схемою руху |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ∆t = | ∆tб | − ∆tм |  |  | (2.12) |  |
|  |  |  |  |  | ln | ∆tб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∆tм |  |  |  |  |
|  |  | Більша різниця температур: |  |  | Менша різниця температур: |  |  |  |  |  |
|  |  | ∆t б = 130 − 95 = 35оС. |  |  | ∆t м = 70 − 65 = 5 оС. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ∆ t = 35 − 5 = 15, 40 C . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ln | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  | Арк. |  |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  | 29 |  |

2.8.1.2 Середні температури та теплофізичні параметри теплоносіїв за цих температур

- = t прям1 + tзвор1 ;

ср12

t	= 130 + 70 = 100оС.

ср1	2

За t ср1 = 100°C із [6] знаходимо теплофізичні параметри:

| ρ = 951 | кг | ; | Pr1 | =1,6; ν | 1 | = 0,272 ⋅10−6 | м2 | ; | λ = 68,5⋅10−2 | Вт | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м3 |  |  |  |  |  | с |  | 1 | м ⋅ К |  |  |

- = t прям2 + tзвор2 ;

ср22

t	= 95 + 65 = 80оС

ср2	2

За t ср2 = 80°C із [6] знаходимо теплофізичні параметри:

| ρ |  | = 971,8 | кг | ; Pr2 =1,95; | ν | 2 | = 0,365 | ⋅10−6 | м2 | ; | λ = 67,4 ⋅10−2 | Вт | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | м3 |  |  |  |  |  | с |  | 2 | м ⋅ К |  |  |

2.8.1.3  Температура стінки

tс = t ср1 + tср2 ;

2

tс = 100 + 80 = 90оС

2

(2.13)

(2.14)

(2.15)

За t с = 90°C із [6] знаходимо теплофізичні параметри: Prс = 1,85; 2.8.1.4 Витрати води у теплообміннику

| Gоп |  | = |  |  | Q0 |  |  | ; |  |  |  |  | (2.16) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | c p ⋅ ( t прям. − tзвор. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | = |  |  |  | 95,33 |  |  | = 0,379 |  | кг |  | ; |  |  |
|  |  |  |  | 4,187 ⋅ (130 − 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оп1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |
| G | = |  |  |  | 95,33 | = 0,759 |  |  | кг |  | . |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,187 ⋅ ( 95 − 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оп2 |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |

2.8.1.5	Швидкість теплоносіїв у каналах:

Для теплообмінного апарату приймаємо тип пластин ФП 09 [7].

Технічна специфікація та габаритне креслення див. Додаток Б.

Технічні характеристика пластини, для розрахунку теплообміну вказані в табл. 2.5.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 30 |  |

| Таблиця 2.5 – Технічна характеристика пластини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показник |  |  | Значення |  |
|  | Крок гофрів s, мм |  |  | 20,8 |  |
|  | Висота гофрів h, мм |  |  | 5 |  |
|  | Кількість гофрів nг, шт. |  |  | 48 |  |
|  | еквівалентний діаметр каналу dе, м |  |  | 0,019 |  |
|  | Площа перерізу каналу fпл , м2 |  |  | 0,0048 |  |
|  | Найбільший умовний діаметр штуцера Dш, мм |  |  | 150 |  |
|  | Коефіцієнт теплопровідності стінки λ ст , | Вт |  | 22 |  |
|  |  | м ⋅°С |  |  |  |
|  | Гідравлічний коефіцієнт, с |  |  | 15 |  |
|  | Приведена довжина каналу Lпр, м |  |  | 1,0 |  |

Кількість каналів одного ходу приймаємо рівним z1 = 2 .

Тоді, відповідно, з іншого z2 = z1 + 1 = 2 + 1 = 3 ;

2.8.1.6  Швидкість руху теплоносіїв в каналах розрахуємо за формулою (2.6)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W | = |  |  |  |  |  | Gоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2.17) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z ⋅ f ⋅ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W = |  |  |  |  | 0,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 0, 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | ; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 ⋅ 0, 0048 ⋅951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W = |  |  |  |  |  |  | 0,759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =0,873 |  | м |  | . |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3⋅ 0,0048⋅965,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |
|  | 2.8.1.7 | Температурний множник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pr |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | (2.18) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | = 0,1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Pr 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А | = 0,1 |  |  |  | 68,5 ⋅10−2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 60,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 5017, 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (0, 272 ⋅10−6 ) |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67, 4 |  |  |  | ⋅10−2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А2 | = 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 4556,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (0,365 ⋅10−6 ) |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.1.8 | Коефіцієнт тепловіддачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | α = A |  |  |  |  |  | W |  | 0,73 |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2.19) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |  |
| Змн. Арк. | № докум. |  | Підпис Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |

| α |  | = 5017, 2 |  | 0, 4430,73 |  | = 9048 |  | Вт | ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0, 0190,27 |  |  |  | м2 ⋅°C |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α | 2 | = 4556,3 | 0,8730,73 |  |  | = 13272 |  | Вт |  | . |  |
|  |  |  | 0, 0190,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 ⋅°C |  |  |  |

2.8.1.9  Коефіцієнт теплопередачі

| К = |  |  |  |  | β1 |  |  | , | (2.20) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | + | 1 | + | δст | + R |  |  |  |
|  |  | α1 α2 |  |  |  | λст | з |  |  |  |

де β1 – поправка, яка враховує нерівномірність поля швидкостей в прохідному перерізі, приймаємо: β1 = 0,92…0,95 = 0,92,

| Rз – термічний опір шару забруднень. Приймаємо: Rз = 0,0002, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вт |  |  | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 ⋅ о C |  |  |  |  |
| К = |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  | = 3548 |  | Вт |  | . |  |  |
|  |  | 1 | + | 1 |  | + | 0, 001 |  | + 0, 0002 |  | м2 ⋅ о C |  |  |  |  |  |
|  |  | 9048 |  |  | 13272 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.1.10	Площа поверхні нагріву

F = кQ∆0t ;

F =	95,33	= 1,74 м2.

3548 ⋅15,4

Кількість пластин в теплообміннику: 23 шт. (11*НН).

2.8.2	Гідравлічний розрахунок

2.8.2.1 Число Рейнольдса

Re = Wνdэ ;

Re1 = 0,443⋅ 0,019 = 30940;

0,272 ⋅10−6

Re2 = 0,873⋅ 0,019 = 50880 ;

0,326 ⋅10−6

(2.21)

(2.22)

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 32 |  |

2.8.2.2 Коефіцієнт гідравлічного тертя

|  |  |  |  |  |  | λ = |  |  |  |  |  |  | с |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Re 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | λ1 = |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | = 1,13; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309400,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | λ = |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | = 1; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508800,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.3 | Втрата тиску у каналах з мережної сторони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∆Р | = λ |  |  | Lпр |  | ⋅ |  | x ⋅ ρ ⋅W |  |  |  |  | 2 |  | ; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dе |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∆Р = 1,13 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | ⋅ | 2⋅ 951⋅ 0,4432 |  |  |  |  |  |  | = 4130 Па; |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.8.2.4 | Втрата тиску у каналах із сторони води, яка нагрівається |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∆Р = 1 | 1,0 |  | ⋅ | 2⋅ 965,3⋅ 0,8732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 13310 Па ; |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,019 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.2.5 Розрахунок діаметрів патрубків для приєднання теплоносіїв Приймаємо найбільшу швидкість руху теплоносія Wmax = 1,5 мс ; 2.8.2.6 Патрубок для мережної води

| Dоп1 | = |  | 4⋅Gоп1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | π ⋅ ρ1 ⋅Wmax |  |  |  |  |  |
| D | = |  | 4 ⋅ 0,379 | =0,018 м |  |  |  |  |
| оп1 |  |  | π ⋅ 951⋅1,5 |  |  |  |  |  |

Приймаємо Dоп1 = 25 мм.

2.8.2.7 Патрубок для води внутрішньої системи опалення

| Dоп2 | = | 4 ⋅Gоп2 |  | ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | π ⋅ ρ2 ⋅Wmax |  |  |  |  |  |
| Dоп2 | = | 4 ⋅ 0, 759 |  |  |  | = 0,025 м; |  |
|  |  | π ⋅ 965,3 | ⋅1,5 |  |  |  |  |

Приймаємо Dоп2 = 25 мм.

Характеристики обраного теплообмінника наведені у Додатку Б.

ТП 71мп 09 07 ПЗ

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

Арк.

33

2.9 Висновки до розділу 2

- даному розділі виконані розрахунки системи опалення для комплексу торгового центру у місті Бердянськ.

Були розраховані теплові втрати від приміщень комплексу, на основі яких були підібрані за типом та кількість сталеві панельні радіатори KERMI.

Також, був розрахований теплообмінник для системи опалення компанії «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН». Він встановлюється в підвальному приміщенні. Цей теплообмінник також працюватиме і на систему вентиляції.

Даний розділ є одним із основних в розрахунках інженерних мереж для будь-яких об’єктів та дає змогу коректніше розрахувати систему вентиляції для даного об’єкту.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 34 |  |

3 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

3.1 Принципові рішення по системі вентиляції

Основними негативними чинниками, які надходять до приміщень громадського харчування, є теплота від технологічного обладнання, людей, страв, сонячної радіації та також вуглекислий газ, який виділяється при диханні людей, волога, пара. Основними негативними факторами у приміщенні магазину та у приміщеннях для персоналу є надходження теплоти та вологи від людей, сонячної радіації та обладнання. Об'єм повітря, який видаляється місцевими відсмоктувачами та кількість шкідливих речовин (пара, надлишкова теплота) прийняті за технологічними даними.

Вентиляція торгового комплексу обрана припливно-витяжна з механічною та природною циркуляцією повітря. Приплив – механічний.

Витяжка повітря для допоміжних та підсобних приміщень підвалу передбачається природна. Витяжка повітря в кафе, кухні, санвузлах, душовій, приміщеннях магазину та приміщеннях для персоналу обрана механічного типу. Вентилятори систем видаляючої загальнообмінної (тип ВЦ4-75) та місцевої вентиляції встановлено на покрівлі (системи В2...В7). На видалення використовуються решітки типу Р, а також плафони. В кухні додаткове видалення місцевими відсмоктувачами – зонтами.

Усі вентиляційні канали виведені на 0,7 м вище рівня покрівлі.

  - відповідності з вимогами [1] припливне повітря в гарячий цех необхідно подавати

- робочу зону, а в інших приміщеннях – у верхню зону через решітки типу Р, а також плафони.

В гарячих цехах та мийках видалення повинне перевищувати подачу повітря не менш ніж на два об’єми цих приміщень, а в залах – не менш ніж на 2 об’єми приміщень гарячого цеху та мийок.

Температуру повітря, яке видаляється із залів та гарячих цехів приміщень громадського харчування, визначають з урахуванням градієнта температури по висоті.

Надходження шкідливих факторів у вигляді теплоти і вологи від людей визначаються з урахуванням виду робіт: в гарячих цехах – середньої важкості; в залах, адміністративних та допоміжних приміщеннях – легкої важкості.

Санвузли і душові приміщення на підприємствах громадського харчування обладнуємо самостійними витяжними системами. Надходження повітря в ці приміщення відбувається через суміжні приміщення.

Двоповерхову будівлю обслуговує припливна вентиляція П1…П4. Всі механічні припливні системи вентиляції, які застосовуються до обслуговування ТРЦ обладнані

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 35 |  |

шумоглушниками на виході із вентиляційних камер. В приміщеннях рівень звукового тиску не перевищує допустимих значень відповідно до ГОСТ 12.1.003-83.

Повітропроводи монтуються із тонколистової оцинкованої сталі відповідно до ГОСТ 19904-90 – нормальні.

Повітропроводи системи В5 адміністративно-побутового комплексу – щільні. Повітропроводи, що прокладаються на горищі комплексу ізолюють матами ТМ

«ISOVER» товщиною 50 мм з покривним шаром із армованої фольги.

Для поглинання вібрації та шуму вентиляційні установки встановлені на віброізолюючій основі. З’єднання повітроводів з вентиляторами виконане за допомогою гнучких вставок. Ділянки повітропроводів після шумоглушників в межах венткамер ізолюють матами ТМ «ISOVER» товщиною 50 мм та штукатуркою по металевій сітці і оклеюються міткалю із наступним дворазовим фарбуванням масляною фарбою. Розміщення вентиляторів здійснюється у шумоізольованих приміщеннях.

3.2 Витрата теплоти на систему вентиляції

3.2.1 Величина максимальних витрат теплоти на систему вентиляції

Необхідну кількість теплоти, кВт, для нагрівання повітря у холодний період року на кожну вентиляційну установку, визначимо за формулою

| Qп. = | Vп(в)і. | ⋅ ρ пов ⋅ c рпов ⋅ (tпр. − tр.) , | (3.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |  |  |

де tпр., tр. – температури, відповідно, внутрішнього та зовнішнього повітря, ºС; ρпов – густина повітря, мкг3 ;

c	– питома теплоємність повітря, кДж .

рпов	кг ⋅ К

для приміщення №1: Qп1 = 36006170 ⋅1,2⋅1,05⋅ (18 − ( −19))=79,3 кВт ;

для приміщення №2: Q = 1440 ⋅1,2⋅1,05⋅ (18 − ( −19))=18,65 кВт ;

п2	3600

для приміщення №4: Qп4 = 13003600 ⋅1,2⋅1,05⋅ (18 − ( −19))=16,84 кВт .

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 36 |  |

| Загальна витрата теплоти на систему вентиляції |  |
| --- | --- |
| Qвент = Qп1 +Qп2 +Qп3 +Qп4 , | (3.2) |
| Qвент = 79,3+18,65+16,1+16,84 = 130,9 кВт. |  |

3.2.2 Середня витрата теплоти на систему вентиляцію

Для будівлі будь-якого призначення середня витрата теплоти на вентиляцію визначаються за формулою

| Qв.ср =∑Qп. | tпр. − tср.о. |  |  | , | (3.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | − t | р.о. |  |  |  |
|  | пр. |  |  |  |  |  |

де tср.о. – середня температура на вентиляцію, ºС.

Тоді:

| Q = 130,9⋅ |  |  | 18 − 0,6 | = 58,4 кВт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 − ( −21) |  |  |  |  |
| в.ср |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 Річні витрати теплоти на систему вентиляції |  |  |  |  |  |  |
| Річну витрату теплоти на систему вентиляції, кДж/рік, знайдемо за формулою |  |  |  |  |  |  |
|  | Qв,річ = Qcp ⋅ ( no − nн )⋅ Zв ⋅3600, |  |  |  | (3.4) |  |

де nн – кількість неробочих діб впродовж опалювального періоду; Zв – число годин роботи системи вентиляції протягом доби.

Приймаємо умову, що вентиляція працює з обмеженням: число годин її роботи на добу рівне Zв =12 год, а кількість неробочих діб приймаю nн = 0 діб.

Тоді,

Qв,річ = 58,4 ⋅ (168 − 0)⋅ 12 ⋅3600 = 6,84 ⋅108 кДжрік .

3.3 Розрахунок додаткових надходжень теплоти до приміщення

3.3.1 Кафе

  - Надходження теплоти від людей залежать від характеру роботи, що виконується

- приміщенні, температури та циркуляції внутрішнього повітря. В обідній залі категорія робіт – легка. Розрахункова (максимальна) кількість осіб – 60. Теплонадходження визначаємо за формулою (3.5) відповідно, до [8], Вт

|  | Qл = qn ⋅ n , | (3.5) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де qn – кількість теплової енергії, яку виділяє одна особа, Вт; |  |  |  |
|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
|  |  | 37 |  |
| Змн. Арк.№ докум. | Підпис Дата |  |  |

qлХ.П. = 152 Вт/люд; qлТ.П. = 145 Вт/люд; [8]

- – кількість осіб. Тоді маємо,

QлХ.П. = 152·60 = 9120 Вт;

QлТ.П. = 145·60 = 8700 Вт.

  - Надходження теплоти від штучного освітлення, Вт визначаємо за формулою (3.6)

- відповідності до [8]

| Qосв = E ⋅ F ⋅ qосв ⋅ηосв , | (3.6) |
| --- | --- |

де Е = 200 лк – освітленість робочих поверхонь за таблицею 4.2 [9]; F = 131,48 м2 – площа підлоги приміщення, яка освітлюється;

qосв = 0,067 Вт/(м2лк) – питомі тепловиділення на 1 лк освітленості, від люмінесцентних ламп [9];

- осв = 0,55 – доля теплоти, яка надходить в приміщення від освітлювальних приладів [9]; Тоді,

Qосв = 200·131,48·0,067·0,55 = 969 Вт.

- Теплові надходження від сонячної радіації

Для громадських будівель теплонадходження від сонячної радіації, Вт, розрахуємо за наступною формулою:

| Qс.р. = qвікFвік βс.з Кз Ка, | (3.7) |
| --- | --- |

де Fвік – площа вікон, м2;

qвік – поверхнева густина теплового потоку сонячної радіації, Вт/м2;

βс.з – коефіцієнт теплопропускання сонцезахисних систем (βс.з = 1, дод. [8]);

Кз – коефіцієнт, який залежить від типу засклення (приймаємо Кз = 1,0 – для одинарного

засклення, дод. [8]);

Ка  – коефіцієнт, який враховує акумуляцію теплоти внутрішніми обгороджуючими

конструкціями приміщення (Ка = 1, дод. [8]).

Поверхневу густину теплового потоку сонячної радіації, Вт/м2, знайдемо за формулою

| qвік = (qв.п + qв.р) К1 К2 , | (3.8) |
| --- | --- |

де qв.п та qв.р – поверхнева густина потоку прямого та розсіюваного сонячного випромінювання для вертикального засклення світлових отворів, Вт/м2 (залежить від пори року, географічного положення населеного пункту, орієнтації приміщення за сторонами світла та годин доби) (табл. Д10 – Д13, дод. [8]);

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 38 |  |

К1 – коефіцієнт, яким враховують затемнення засклення світлових отворів перетинами та

забруднення атмосфери (К1 = 1, дод. [8]);

К2 – коефіцієнт, яким враховують забруднення скла (К2 = 1, дод. [8]).

Тоді,

qвік = (338 +148)∙1∙1 = 486 Вт/м2.

В результаті отримаємо,

Qс.р. = 486∙15,12∙1∙1∙1 = 7348 Вт.

- Теплонадходження з інфільтраційним повітрям, Вт, визначимо за [8]

| Qінф = cпов ρпов Fп h (tзовн - tвн), | (3.9) |
| --- | --- |

де, cпов – питома масова теплоємність повітря, cпов = 1,005 кДж/(кг∙К); ρпов – густина повітря, ρпов = 1,2 кг/м3;

Fп – площа підлоги приміщення, Fп = 131,48 м2;

h – висота приміщення від підлоги до стелі, h = 2,8 м.

Тоді,

Qінф = 1,005∙1,2∙131,48∙2,8 [27 – 22] = 2220 Вт.

- Теплонадходження при охолодженні страви, Вт, визначимо за формулою за [10]:

| Q | = 0, 278 | m ⋅ ссер ⋅ ( t n − t k )n | , | (3.10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гс |  | τ |  |  |  |

де m – середня маса страв, яка припадає на одного відвідувача, кг/люд, приймаємо 0,85 кг/люд;

ссер – середня питома теплоємність страв, кДж/(кг°С), приймаємо:

ссер = 3,35 кДж/(кг°С);

tn, tk – початкова та кінцева температура страв, °С, обираємо, відповідно, 70 і 40°С; n = 60 – максимальна кількість місць для відвідувачів у кафе;

- – час приймання страви одним відвідувачем, приймаємо – 1 год. Отримаємо,

Q  = 0,278 ⋅ 0,85 ⋅ 3,35 ⋅ (70 − 40) ⋅ 60 = 1425 Вт.

гс	1

- Надходження тепла від опалювальних приладів:

- холодний період року враховують теплові надходження від опалювальних

приладів. Температура теплоносія на вході в систему вентиляції – 95 оС. Температура теплоносія на виході із системи вентиляції – 65 оС.

Теплові надходження від опалювальних приладів розрахуємо за формулою:

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 39 |  |

| Q | = Q |  | t ср.оп − tв.в | n | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⋅ |  |  |  | (3.11) |  |
| пр.в | пр.оп |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t cр.оп − tв.оп |  |  |  |  |  |

де Qпр.оп – теплові надходження від опалювальних пристроїв при розрахункових умовах для опалення, Вт (див. табл. 1 в розділі розрахунку системи опалення);

tср.оп – середня температура теплоносія в опалювальних приладах системи опалення; tв.в, tв.оп – внутрішня температура, відповідно, в режимі вентиляції та опалення; n – показник ступеня, враховуючий зміну температурного напору, n = 1.

Qпр.оп = Qо.оп + Qінф = Σ Qтепл = 8030 Вт,

- = 8030⋅  80 −18, 0  = 7770 Вт.

пр.в80 −16,0

- Теплові втрати через огороджуючі конструкції, в режимі вентиляції:

| Q | = Q | ⋅ | (t | в.в | −tБ | ) | ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ext |  |  | (3.12) |  |
| втр.в | втр.оп |  | (t | в.оп −textБ ) |  |  |  |  |  |

де Qвтр.оп. – тепловтрати через зовнішні огорожі (із розрахунку тепловтрат).

Q	= 8030⋅ (18 − ( −19)) = 8490 Вт.

втр.в	(16 − ( −19))

3.3.2 Гарячий цех

- Теплонадходження від людей: n = 7 чол;

qлХ.П. = 209 Вт/люд [10];

qлТ.П. = 195 Вт/люд [10].

QлХ.П. = 209·7 = 1463 Вт;

QлТ.П. = 195·7 = 1365 Вт.

- Теплонадходження від штучного освітлення:

Е = 200 лк;

F = 37,90 м2;

qосв = 0,067 Вт/(м2лк);

ηосв = 0,55;

Qосв = 200·37,90·0,067·0,55 = 280 Вт.

- Теплонадходження від сонячної радіації не враховуємо, так як вікно розміщене на

північ.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 40 |  |

- Теплонадходження від технологічного обладнання в гарячому цеху залежить від типу місцевих відсмоктувачів, які встановлюються над технологічним обладнанням. В якості місцевого відсмоктувача використовуються зонти, які об’єднані механічною витяжною системою В5 (див. табл. 3.1).

| Таблиця 3.1 – Характеристики обладнання гарячого цеху |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологічне обладнання |  | Вид | Потуж- | К-сть | Об’єм | Найм. |  |
|  |  |  | ність | вологи, що | витяжки на |  |  |
|  |  | негативних |  |  |  | місц. |  |
| Найменування | Кіл. |  | одиниці | виділ. одне | одиницю |  |  |
|  |  | факторів |  |  |  | відсм. |  |
|  |  |  | обл., кВт | обл., кг/год | обл. |  |  |
| Плита електрична | 2 | Тепло, | 2,5 | 0,5 | 250 | Зонт |  |
| конфоркова |  | пари |  |  |  |  |  |
| Шафа паро- | 1 | Тепло, | 3,0 | 0,6 | 300 | Зонт |  |
| конвекційна |  | пари |  |  |  |  |  |
| Плита секційна | 1 | Тепло, | 2,0 | 0,4 | 200 | Зонт |  |
|  |  | пари |  |  |  |  |  |
| Фритюрниця | 1 | Тепло, | 2,0 | 0,4 | 200 | Зонт |  |
| електрична |  | пари |  |  |  |  |  |

Частина теплоти та пари уловлюється місцевими відсмоктувачами, в той час, як інша кількість шкідливих факторів надходить до приміщення, Вт:

|  |  | n |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qоб.г.ц = 1000 | ⋅ k1 ⋅ ∑ N ⋅ k 2 ⋅ (1 − k3 ) | (3.13) |
|  |  | i=1 |  |
| де k1 = 0,7 – коефіцієнт одночасності роботи теплового обладнання; |  |  |  |
| k2 = 0,65 | – коефіцієнт завантаження; |  |  |
| k3 = 0,45 | – коефіцієнт ефективності; |  |  |
| N – потужність обладнання. |  |  |  |

Qоб.г.ц = 1000 ⋅ 0,7 ⋅ 9,5 ⋅ 0,65 ⋅ (1− 0,45) = 2380 Вт .

- Надходження теплоти від опалювальних приладів (для холодного періоду):

- = 1860 ⋅  80 −18  = 1800 Вт.

пр.в80 −16

- Втрати теплоти через огороджуючі конструкції в режимі вентиляції:

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 41 |  |

Q	= 1860⋅ (18 − ( −19)) = 1965 Вт.

втр.в	(16 − ( −19))

3.3.3 Зала магазину

- Надходження теплоти від людей:

- = 92 осіб (згідно до [8] приймаємо 2,5 м2/особу); qлХ.П. = 152 Вт/люд;

qлТ.П. = 145 Вт/люд.

QлХ.П. = 152·92 = 13984 Вт;

QлТ.П. = 145·92 = 13340 Вт.

- Надходження теплоти від штучного освітлення:

Е = 200 лк;

F = 231,17 м2;

qосв = 0,067 Вт/(м2лк); ηосв = 0,55.

Qосв = 200·231,17·0,067·0,55 = 1780 Вт.

- Надходження теплоти від сонячної радіації:

- = 141,6 Вт/м2 – для вікон, спрямованих на З і С (46°пн.ш.).

Qcp = 12·3,5·2,5·141,6 = 15183 Вт.

- Надходження теплоти від технологічного обладнання:

Qобл = 6000 Вт.

- Надходження теплоти від опалювальних приладів (для холодного періоду):

- = 26930 ⋅  80 −18  = 26090 Вт.

пр.в80 −16

- Втрати теплоти через огороджуючі конструкції в режимі вентиляції:

Q	= 26930⋅ (18 − ( −19)) = 28470 Вт.

втр.в	(16 − ( −19))

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 42 |  |

| Таблиця 3.2 – Тепловий баланс приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надходження теплоти, |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
|  | Пері- |  |  |  |  |  |  |  | Тепл. | Тепл. |  |
| Примі- |  |  | Від | Від | Від |  | Від | Від |  |  |  |
|  | од | Від |  |  |  |  | охол. |  | втр., | баланс, |  |
| щення |  |  | освіт- | соняч. | опал. |  |  | облад- |  |  |  |
|  | року | людей |  |  |  |  | гаряч. |  | Вт | Вт |  |
|  |  |  | лення | радіації | прил. |  | страви | нання |  |  |  |
| Зала кафе | ТП | 8700 | 970 | 2140 | — |  | 1425 |  | — | 12265 |  |
|  | ХП | 9120 | 970 | — | 7770 |  | 1425 |  | 8490 | 10795 |  |
| Гарячий | ТП | 1365 | 280 | — | — |  | — |  | — | 1645 |  |
| цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХП | 1463 | 280 | — | 1800 |  | — |  | 1960 | 1583 |  |
| Зала | ТП | 13340 | 1780 | 15183 | — |  | — | 6000 | — | 34523 |  |
| магазину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХП | 13984 | 1780 | — | 26090 |  | — | 6000 | 28470 | 19384 |  |

3.4 Розрахунки надходження вологи та газоподібних шкідливих речовин, які поступають в приміщення

3.4.1 Кафе

1) Надходження вологи від людей визначимо за формулою

М люд = М1 ⋅ n,

(3.13)

де n − кількість осіб;

M1 −	виділення вологи однією особою за даної інтенсивності виконуючої

роботи, яке приймаємо, в залежності від температури внутрішнього повітря, г/год [16]:

  - людТП  = 143 ⋅ 60 = 8580 г/год.

    - люд ХП  = 67 ⋅ 60 = 4020 г/год.

- Розрахунок надходження вологи від гарячих страв

| W = | k ⋅ m ⋅ Cсер ⋅ ( t П − t k )⋅ n | , | (3.14) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | τ ⋅ ( 2500 + 1,8⋅tср ) |  |  |  |
| вол |  |  |  |  |

де k − коефіцієнт який враховує нерівномірність споживання страви (приймаємо 0,34

[10]);

n, m, ccep, tn, tk, τ – те ж саме, що і в (4.4);

tcep – середня температура страви, приймається tcep = ( tn + tk) / 2.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 43 |  |

| W | = | 0,34 ⋅ 0,85 ⋅ 3,35 ⋅ ( 70 − 40 )⋅ 60 |  |  |  |  |  | = 671 г/год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вол |  |  |  |  | 70 + | 40 |  |  |  |
|  |  | 1 ⋅ | 2500 | + 1,8⋅ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

- Розрахуємо надходження вуглекислого газу

|  |  |  |  | М СО | = n ⋅ mCО , | (3.15) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| де n − кількість людей; |  |  |  |  |  |  |  |
| mCО | 2 | − виділення СО2 однією особою, в залежності від характеру роботи [16]. |  |  |  |  |  |
|  |  | М СО | 2 | = 60 ⋅ 60 = 3600 г/год. |  |  |  |

3.4.2 Гарячий цех

- Надходження вологи від людей

  - людТП = 210 ⋅ 7 = 1470 г/год;

    - людХП = 116 ⋅ 7 = 812 г/год.

- Надходження вуглекислого газу

М СО2  = 60 ⋅ 7 = 420 г/год.

3.4.3. Зала магазину

- Надходження вологи від людей

  - людТП = 115 ⋅ 92 = 10580 г/год;

    - людХП = 59 ⋅ 92 = 5428 г/год.

- Надходження вуглекислого газу [16]

- СО2  = 60 ⋅ 92 = 5520 г/год.

Розрахунок надходжень вологи зведений до таблиці 3.3.

Табл. 3.3 – Розрахунки надходження вологи та газових шкідливих речовин, які поступають в приміщення

|  |  |  |  |  | Виділення вологи, | Виділення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приміщення |  | Період року |  | вуглекислого газу, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мвол , г/год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МСО | , г/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Кафе |  | Теплий | 9250 | 3600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Холодний | 4690 |  |  |  |  |
|  |  | Гарячий цех |  | Теплий | 1470 | 420 |  |  |  |
|  |  |  |  | Холодний | 812 |  |  |  |  |
|  |  | Зала магазину |  | Теплий | 10580 | 5520 |  |  |  |
|  |  |  |  | Холодний | 5428 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |  |
|  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |
| Змн. Арк. |  | № докум. | Підпис Дата |  |  |  | 44 |  |  |

3.5 Розрахунок повітрообмінів у приміщеннях

Розрахунок проводиться для приміщень кафетерію, гарячого цеху та зали магазину.

  - кафе та магазині потрібно встановити загальнообмінну припливно-витяжну вентиляцію.

  - гарячому цеху вентиляція здійснюється за допомогою системи місцевих відсмоктувачів та додатково за рахунок витяжки із верхньої зони. Припливне повітря подається загальнообмінною припливною вентиляцією (тим самим компенсується двократний повітрообмін із верхньої зони гарячого цеху), а також через роздавальний отвір

- обідньої зали (не більше 40% загального повітрообміну).

Швидкість повітря в роздавальному отворі повинна бути не більше 0,2 м/с [3]. Розрахункові параметри повітря до розрахунку, приймаємо визначені раніше у

розділі 1.

3.5.1 Розрахункові параметри внутрішнього повітря Температура в робочій зоні

t в = t ext A + 3 C .

Температура повітря, яке видаляється

t l = t в + gradt (H − hwz ) ,

де	grad t − градієнт	підвищення	температури	на

(3.16)

1	м	висоти	вище	зони

обслуговування, оС;

H − висота приміщення, H = 2,8 м;

hо − висота зони, яка обслуговується, м (для зали кафе приймаємо 1,5 м; для гарячого цеху та зали магазину – 2,0 м).

3.5.1.1 Кафе

- теплий період

t в = t ext A + 3 C = 25,9 + 3 = 28,9 оС ,

t l = t в + gradt (H − hwz ) = 28,9 + 1, 2 (2,8 − 1,5 ) = 30, 4оС .

- холодний період

tl = 18 + 0,8 (2,8 − 1,5 ) = 19оС .

3.5.1.2 Гарячий цех

- теплий період

|  |  | tв = 25,9 + 3 = 28,9оС ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tl = 28,9 + 1,5 (2,8 − 2 ) = 30,1оС . |  |  |
|  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| Змн. Арк.№ докум. | Підпис Дата |  | 45 |  |

- холодний період

tl = 18 + 0,8 (2,8 − 2 ) = 19оС .

3.5.1.3 Зала магазину

- теплий період

tв = 25оС ;

- холодний період

tв = 18оС ;

tl = 18 + 0,5 (6 − 2 ) = 20 оС .

Витрату повітря, м3/год, розрахуємо за формулою

Vпов. = V ⋅ К,

де V – об’єм приміщення;

К – кратність повітрообміну.

Розрахунок повітрообмінів приміщень зведений до таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Розрахунок повітрообмінів приміщень за нормативними кратностями

|  |  |  |  | К- |  |  |  |  |  | Витрата |  | Витрата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Найменування |  |  |  | F |  | V | K- | повітря | K+ | повітря |  |  |
|  |  |  |  | сть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | м3/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Підвал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 002 | Підсобне приміщення |  | 1 |  | 35,76 |  | 89,40 | 1 | 90 |  |  |  |  |
|  | 003 | Підвал для інженерних |  | 1 |  | 108,18 |  | 270,45 | 1 | 280 |  |  |  |  |
|  |  | комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 004 | Венткамера |  | 1 |  | 83,86 |  | 146,76 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  |
|  | 005 | Водомірний вузол |  | 1 |  | 28,43 |  | 71,08 | 1 | 80 |  |  |  |  |
|  | 006 | Тепловий пункт |  | 1 |  | 42,76 |  | 106,90 | 3 | 330 |  |  |  |  |
|  | 007 | Коридор |  | 1 |  | 12,43 |  | 31,08 | 1 | 40 |  |  |  |  |
|  | 008 | Підвал для інженерних |  | 1 |  | 23,78 |  | 59,45 | 1 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Електрощитова |  | 1 |  | 4,83 |  | 15,46 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | 104 | Приміщення |  | 1 |  | 4,55 |  | 14,56 | 2 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | прибиральниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |  | Арк. |  |  |
| Змн. Арк. |  | № докум. | Підпис Дата |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |

| Продовження таблиці 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 105 |  | Туалет для відвідувачів |  | 2 |  | 8,57 |  |  | 27,42 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Кухня |  | 1 |  | 37,9 |  |  | 121,28 |  | 2 | 250 |  | 2 |  | 250 |  |  |
| 108 |  | Мийна столового |  | 1 |  | 8,33 |  |  | 26,66 |  | 6 | 160 |  | 4 |  | 110 |  |  |
|  |  | посуду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Склад сухих продуктів |  | 1 |  | 5,34 |  |  | 17,09 |  | 2 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Приміщення |  | 1 |  | 4,65 |  |  | 14,88 |  | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прибиральниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Туалет персоналу |  | 1 |  | 3,43 |  |  | 10,98 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Заготівельна |  | 1 |  | 13,54 |  |  | 43,33 |  | 4 | 180 |  | 3 |  | 130 |  |  |
| 114 |  | Первинна обробка |  | 1 |  | 4,68 |  |  | 14,98 |  | 4 | 60 |  | 3 |  | 50 |  |  |
|  |  | овочів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Комора овочів |  | 1 |  | 4,38 |  |  | 14,02 |  | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Завантажувальна |  | 1 |  | 6,03 |  |  | 19,30 |  |  |  |  | 3 |  | 60 |  |  |
| 117 |  | Зберігання тари та |  | 1 |  | 5,82 |  |  | 18,62 |  | 2 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | інвентарю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Приміщення зав. |  | 1 |  | 6,25 |  |  | 20,00 |  | 2 | 40 |  | 2 |  | 40 |  |  |
|  |  | виробництвом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Роздягальня з душовою |  | 1 |  | 12,37 |  |  | 39,58 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 120 |  | Зал магазину |  | 1 |  | 231,2 |  |  | 1502,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Приміщення зберігання |  | 1 |  | 16,87 |  |  | 53,98 |  | 2 | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | товару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Завантажувальна |  | 1 |  | 6,58 |  |  | 21,06 |  |  |  |  | 3 |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | Приміщення | 1 |  | 4,52 |  |  | 13,56 |  | 2 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибиральниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | Туалет | 1 |  | 8,57 |  |  | 25,71 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 206…213 |  |  | Кабінет | 8 |  | 30,94 |  |  | 92,82 |  | 2 |  | 190 |  | 2 |  | 190 |  |
| 214 |  |  | Туалет для персоналу | 1 |  | 3,88 |  |  | 11,64 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 47 |  |

3.5.2 Розрахунок повітрообмінів приміщень, у відповідності, до санітарних норм

3.5.2.1 Кафе

Повітрообмін в залежності від мінімальної кількості повітря на одну особу (за

санітарними нормами для підприємств громадського харчування, складає qсн = 25 м3/год)[..].

|  |  | GСН | = qсн ⋅ n , |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.17) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G |  | = 25 ⋅ 60 = 1500 м3 |  |  |  |  |  |  |  | /год |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.2 Зала магазину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для підприємств роздрібної торгівлі: qсн = 20 м3/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | = 20 ⋅ | 92 = 1840 м3 /год . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 Розрахунок повітрообмінів приміщень на розбавлення шкідливих надходжень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до ГДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.1 Кафе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначаємо за формулою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | = |  |  | М СО2 |  |  |  | = | МСО2 |  | , |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С − С |  |  |  |
|  | ГДКСО 2 |  |  |  | Св |  | Сн |  |  |  |  | (3.18) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в | н |  |  |
|  |  |  |  |  | ρ в | − ρн |  |  |  |  |  |  |  |

де М СО 2 – кількість СО2 , яка виділяється людьми;

Св = СГДК – гранично допустима концентрація СО2 в приміщенні, СГДК = 3,05 г/кг;

Сн – концентрація СО2 в зовнішньому повітрі (для міст Сн = 0,76 г/кг);

ρв = ρн (для теплого періоду) – густина внутрішнього та зовнішнього повітря, при розрахункових температурах;

Отримаємо,

GГДКCO2 = 3600 / (3, 05 − 0, 76) = 1572 кг/год ; 3.5.3.2 Зала магазину

GГДКCO2  = 5520 / (3, 05 − 0, 76) = 2410 кг/год .

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 48 |  |

3.5.4 Розрахунок повітрообмінів приміщень із надходженням шкідливих речовин

3.5.4.1 Кафе

Теплий період

Із зали кафе, повітря видаляється із верхньої зони та через роздавальний отвір. Відповідно до технологічних даних кількість повітря, яке видаляється від обладнання гарячого цеху через місцеві відсмоктувачі, складають Gмвг = 1440 м3/год.

Кількість повітря, яке перетікає з обідньої зали через роздавальний отвір в гарячий

| цех |  |
| --- | --- |
| Gwz = (Gмвг+GLгц) · 0,4 | (3.19) |

Gwz = (1440+250) · 0,4 = 675 м3/год. Кількість повітря, яке надходить із обідньої зали в коридор

Це повітря видаляється із обідньої зали із параметрами робочої зони та додатково подається до розрахункової кількості повітря.

Розрахунок виконуємо за допомогою графоаналітичного способу.

Послідовність розрахунку та побудова процесів на h-d діаграмі:

- На h-d діаграмі наносимо точки «З»(за text і hext) і «Р»( за twz і ϕwz ), що відповідають параметрам зовнішнього та внутрішнього повітря, та визначаємо інші параметри.

2. Визначаємо кутовий коефіцієнт променю процесу

| ε = | ∆QТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МволТП , кДж/кг | (3.20) |  |

ε ТП = 3, 6 ⋅12265 = 4, 77 кДж/кг.

9250

3. Наносимо ізотерми twz та tl. Потім наносимо промінь процесу, через т.З та проводимо лінію паралельну променю процесу, на перетині ізотерм twz і tl та лінії, що проходить через т.З. Паралельно променю процесу наносимо т.Р і т.У – параметри відповідно повітря в робочій зоні та повітря, яке видаляється.

4. Визначимо необхідний повітрообмін

| G | = | ∆Q |  | = |  | 3,6 ⋅12265 | = 5856 кг/год; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | hУ − hП |  |  | 63,60 − 53,9 |  |  |  |  |
| G0 | = | Mвол |  | = |  | 9250 |  | = 5854 кг/год; |  |
|  |  | dУ − dП |  |  | 12,98 −10,94 |  |  |  |  |

Нев’язка: 5856 − 5854 ⋅ 100 % = 0, 03 %.

5854

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 49 |  |

Результати заносимо до таблиці 3.5.

| Таблиця 3.5 – Параметри повітря в літній період |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Точка на h-d |  | Параметри |  |  |  |
| повітря | діаграмі. |  |  |  |  |  |
|  |  | t, °С | h, кДж/кг | d, г/кг с.п. | ϕ, % |  |
| Зовнішнє | З | 25,9 | 53,9 | 10,94 | 51 |  |
| Припливне | П | 25,9 | 53,9 | 10,94 | 51 |  |
| Внутрішнє | Р | 28,9 | 60,37 | 12,30 | 48 |  |
| Яке видаляється | В | 30,4 | 63,6 | 12,98 | 46 |  |

Холодний період

Приймаємо витрати повітря по теплому періоду Go = 5856 кг/год.

Послідовність розрахунку та побудова процесів на h-d діаграмі.

  - На h-d діаграмі наносимо т.З (за text і hext).

  - Визначаємо кутовий коефіцієнт променю процесу

    - ХП = 3,6 ⋅10795 = 8,29 кДж/кг. 4690

- Визначаємо середню температуру обідньої зали tс, за формулою

| tс = | Gwz ⋅ twz + Gl ⋅ tl | = | 5856 ⋅18 | + 5856 ⋅19 | = 18,5 | C . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwz + Gl |  | 5856 | + 5856 |  |  |  |

- Визначаємо асиміляційну спроможність припливного повітря

∆d = M ХП  = 4690 = 0,8 г/кг.

Gin	5856

- Середній вологовміст dс визначаємо з рівняння балансу вологи

dc  = dextБ  + ∆d = 0,39 + 0,8 = 1,19 г/кг.

На перетині значень tс  і dс на h-d діаграмі знаходимо положення точки С.

- Через точку С проводимо процес, що відповідає значенню коефіцієнта променю

процесу ε ХП .

На перетині процесу з ізотермами twz та tl знаходимо положення точок Р та В,

- на перетині із dextБ = const знаходимо положення точки П. Результати зводимо до таблиці 3.6.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 50 |  |

| Таблиця 3.6 – Параметри повітря в зимовий період |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Точка на h-d |  | Параметри |  |  |  |
| повітря | діаграмі. |  |  |  |  |  |
|  |  | t,°С | h, кДж/кг | d, г/кг с.п. | ϕ, % |  |
| Зовнішнє | З | -19 | -17,6 | 0,39 | 70 |  |
| Припливне | П | 15,2 | 16,76 | 0,39 | 10 |  |
| Внутрішнє | Р | 18 | 20,89 | 1,1 | 10 |  |
| Яке видаляється | В | 19 | 22,34 | 1,28 | 10 |  |

| 7. Визначаємо витрату теплоти у повітронагрівачі |  |
| --- | --- |
| QI = G0·(hП - hС), | (3.21) |
| QI =13392 · (21,5 - 17,76) = 50086 кДж/год. |  |

3.5.4.2 Зала магазину

- залі магазину встановимо загальнообмінну припливно-витяжну систему вентиляції з повітроохолоджувачем (з метою зменшення повітрообміну) та із застосуванням рециркуляції повітря. Розрахунок ведемо по параметрам Б навколишнього повітря.

Теплий період

Послідовність розрахунку та побудова процесів на h-d діаграмі.

- На h-d діаграмі наносимо т.З (за text і hext) і т.Р (за twz і ϕwz), які відповідають параметрам зовнішнього та внутрішнього повітря, та визначаємо інші параметри.

- Визначаємо кутовий коефіцієнт променю процесу

  - ТП = 3,6 ⋅ 34523 = 11,75 кДж/кг. 10580

- Розраховуємо температури припливного повітря, та повітря, яке видаляється

tin  = twz − ∆t = 25 − 6 = 19 0C .

∆t − допустима різниця температур внутрішнього та припливного повітря ( ∆t = 60 С )

tl  = tin + (twz − tin ) ⋅ kl  = 19 + (25 −19) ⋅1,2 = 26,2 0C .

kl − коефіцієнт ефективності повітрообміну ( kl  = 1,1...1,2 ).

- Наносимо ізотерми tin і tl. Наносимо промінь процесу, через т. В проводимо лінію паралельну променю процесу, на перетині ізотерм tin і tl та лінії, що проходить через т. Р паралельно променю процесу наносимо т. П і т. В -параметри відповідно припливного та повітря, яке видаляється.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 51 |  |

- З точки “П” по лінії dП = const опускаємося до перетину з ϕ = 90 %, наносимо точку “О” – параметри повітря після поверхневого охолоджувача.

6. Враховуємо нагрів повітря в вентиляторі та повітропроводі на величину ∆t = 1...1,50C: опускаємось із т. П на 1...1,5 0С по d = const та наносимо т. П’ (співпадає з точкою О).

- Необхідна продуктивність кондиціонера

| G = |  |  | 3, 6 ⋅31523 |  | = 13207 кг/год; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 58, 04 − 48, 63 |  |  |  |
| G0 | = | 10580 |  |  | = 13392 кг/год; |  |
|  |  |  | 12, 44 −11, 65 |  |  |  |

Мінімальна кількість зовнішнього повітря складає 2440 кг/год.

- Визначаємо параметри повітря після змішування зовнішнього повітря та повітря, яке видаляється, за формулою

| tc = | Gext ⋅ text + Gl ⋅ tl | = | 2440 ⋅ 30,5 + 10952 ⋅ 26,2 | = 27 oC . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gext + Gl |  | 13392 |  |  |

На перетині лінії В-З та ізотерми 27 оС отримуємо точку С – параметри повітря після змішування.

- Витрата енергії холоду в поверхневому повітроохолоджувачі

Qx = 13392· (58,97 – 47,12) = 158695 кДж/год;

| Результати зводимо до таблиці 3.8. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 3.7 – Параметри повітря для зали магазину в теплий період |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика | Точка на h-d |  | Параметри |  |  |  |
| повітря | діаграмі. |  |  |  |  |  |
|  |  | t, °С | h, кДж/кг | d, г/кг с.п. | ϕ, % |  |
| Зовнішнє | З | 30,5 | 63 | 12,66 | 45 |  |
| Після ПО | О | 17,5 | 47,12 | 11,65 | 90 |  |
| Припливне | П | 19 | 48,63 | 11,65 | 82 |  |
| Внутрішнє | Р | 25 | 56,47 | 12,31 | 60 |  |
| Повітря, яке | В | 26,2 | 58,03 | 12,44 | 57 |  |
| видаляється |  |  |  |  |  |  |
| Після змішування | С | 27 | 58,97 | 12,48 | 54 |  |

Холодний період

Приймаємо витрати повітря по теплому періоду Go = 13392 кг/год, Gз = 2440 кг/год.

Послідовність розрахунку та побудова процесів на h-d діаграмі.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 52 |  |

- На h-d діаграмі наносимо т.З (за text і hext) і т.Р ( за twz і ϕwz ), що відповідають параметрам зовнішнього та внутрішнього повітря, та визначаємо інші параметри.

- Визначаємо кутовий коефіцієнт променю процесу

  - ТП = 3,6 ⋅19384 = 12,86 кДж/к 5418

- Визначаємо асиміляційну здатність зовнішнього припливного повітря

∆d = M ХП  = 5418 = 2,22 г/кг

Gin	2440

- Вологовміст dl визначають з рівняння балансу вологи

dl  = dextБ  + ∆d = 0,39 + 2,22 = 2,61 г/кг.

На перетині dl і ізотерми tl знаходимо точку В – параметри повітря, яке видаляється.

- Із балансового рівняння за вологою, складовою якого є вологовміст суміші зовнішнього та рециркуляційного повітря, визначають його величину за формулою

dc  = dl − Gext (dl − dext ) ,

Gin

dc = 2,61− 133922440 (2,61− 0,39) = 2,21 г/кг .

На перетині процесу змішування зовнішнього та повітря, яке видаляється та dс знаходимо точку С – параметри повітря після змішування.

- Від точки підіймаємось вгору по d = const до перетину з променем процесу проведеним через точку В, на перетині отримуємо точку П – параметри припливного повітря.

Результати заносимо до таблиці 3.8

Таблиця 3.8 – Параметри повітря для зали магазину в холодний період

| Характеристика | Точка на h-d |  | Параметри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| повітря | діаграмі. |  |  |  |  |  |
|  |  | t, °С | h, кДж/кг | d, г/кг с.п. | ϕ, % |  |
| Зовнішнє | З | -19 | -17,6 | 0,39 | 70 |  |
| Після змішування | С | 13,1 | 17,76 | 2,21 | 54 |  |
| Припливне | П | 15,9 | 21,5 | 2,21 | 19 |  |
| Внутрішнє | Р | 18 | 24,1 | 2,42 | 18 |  |
| Яке видаляється | В | 20,0 | 26,7 | 2,61 | 17 |  |

- Визначаємо витрату теплоти у повітронагрівачі

QI = 13392 · (21,5 - 17,76) = 50086 кДж/год.

ТП 71мп 09 07 ПЗ

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Арк.

53

3.6 Аеродинамічний розрахунок повітропроводів системи вентиляції

Аеродинамічні розрахунки виконують для вентиляційних систем для оптимального вибору розмірів поперечних перерізів повітропроводів, регулюючих пристроїв та іншого обладнання.

Їх виконують тільки після визначення площ перерізів та розмірів повітропроводів із нанесенням їх на листи з об’єднанням в окремі системи. Після цього потрібно викреслити схеми повітропроводів систем в аксонометричних проекціях. На схемах вказують номери ділянок, їх довжину та витрату повітря, послідовно (від кінця мережі до вентилятора).

Розрахунок роблять за методом питомих втрати тиску. Втрати тиску на тертя ( R , Па/м) визначають за допомогою таблиць, складених для круглих повітропроводів, але при цьому розраховують еквівалентні діаметри цих повітропроводів [11].

Схема повітропроводів системи В1 зображена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема повітропроводів системи В1

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 54 |  |

3.6.1. Аеродинамічний розрахунок систем з механічним нагнітанням повітря (припливна П1 та витяжна В1)

Виконуємо аеродинамічний розрахунок системи припливної (П1) та витяжної (В1) вентиляції з механічною циркуляцією повітря. Вихідні дані для розрахунку наведені в аксонометричній схемі.

Послідовність розрахунку

- Визначаємо всі та довжини ділянок та їх витрати повітря.

- Визначаємо основну магістраль (найдовший напрямок із послідовно розташованих розрахункових ділянок) та відмічаємо все обладнання і арматуру.

- Нумерація ділянок магістралі обирається за основним напрямком починаючи з ділянки із мінімальною витратою повітря.

- Необхідно визначити розміри перерізів розрахункових ділянок магістралі fт , м2, прийнявши допустиму швидкість руху повітря на ділянці повітропроводу

| fт = | Lр | , | (3.22) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3600ν т |  |  |  |

де Lp – розрахункова витрата повітря на ділянці, м3/год;

- т  – рекомендована швидкість руху на ділянці, м/с [11].

Приймаємо найближчий стандартний переріз повітропроводу так, щоб fф ≈ fT. Результатом розрахунку цього пункту є величини d або a x b, які відповідають площі поперечного перерізу. Для повітропроводів прямокутного перерізу еквівалентний діаметр потрібно визначити за наступною формулою

| dекв = | 2ав | , | (3.23) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а + в |  |  |  |

де а, в – сторони прямокутного повітроводу.

Уточнюємо швидкість руху повітря на ділянці прямокутного повітроводу, м/с, за формулою

|  |  |  | ν ф = |  | Lр |  | , | (3.24) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3600ав |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для круглих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ν ф = |  | Lр | , м/с |  | (3.25) |  |  |
|  |  |  |  |  | fф |  |  |  |  |  |
|  |  | Втрати тиску на тертя на ділянках прямокутного або круглого перерізу, Па, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | визначаємо за формулою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  | Арк. |  |  |
| Змн. Арк. |  | № докум. | Підпис Дата |  |  |  |  | 55 |  |  |

| ∆PТР = R ⋅ , |  |  |  |  | (3.26) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Втрати тиску на місцеві опори на ділянках, Па, визначимо за формулою |  |  |  |  |  |  |
| Z = Σξ ⋅ Pд , |  |  |  |  | (3.27) |  |
| де |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ρ ⋅ϑ | 2 |  |  |  |
| P | = |  | ф | , Па | (3.28) |  |
| д |  | 2 |  |  |  |  |

де Σξ − сума коефіцієнтів місцевих опорів на ділянках (приймаємо із [11]);

- − швидкість на ділянці, м/с (уже відома); ρ − густина повітря ( ρ = 1,2 кг/м 3 ).

Складаючи втрати тиску на тертя та на місцеві опори зі всіх ділянок системи, визначаємо відносну нев’язку втрат тиску. Нев’язку потрібно рахувати для перевірки підбору діаметрів повітропроводів між магістраллю та відгалуженнями. Вона на повинна перевищувати 10 %. В разі не дотримання умови, потрібно зробити перерахунок діаметрів повітропроводів у більшу чи меншу сторону (або шляхом встановлення діафрагм на певних ділянках).

Загальні	втрати	тиску	необхідні	для	оптимального	вибору	вентиляторів	і

| електродвигунів до них. |  |
| --- | --- |
| Загальні втрати в мережі, Па |  |
| ΔΡ =Σ(R·l+Z) + ΔΡобл, | (3.29) |

де ΔΡобл – втрати тиску в обладнанні та інших пристроях вентиляційної системи (фільтри, калорифери, повітрозабірні шахти). Обираємо вентилятор за величиною ΔΡ та загальних витратах тиску.

Розрахунки зводимо до таблиці Д1 (див. додаток Д).

3.6.2. Аеродинамічний розрахунок витяжних систем вентиляції з природною циркуляцією повітря (система ВП 10)

Виконаємо аеродинамічний розрахунок системи витяжної вентиляції ВП 10 із природною циркуляцією повітря. Вихідні дані для розрахунку приведені на аксонометричній схемі.

Даний розрахунок виконуємо аналогічно до попереднього розрахунку систем вентиляції з механічною циркуляцією повітря. Особливістю розрахунку є низькі значення швидкостей руху повітря (до 1,5 м/с) та низький наявний тиск.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 56 |  |

Втрати тиску в мережі не повинні перевищувати наявний тиск. Основний розрахунковий напрямок (магістраль) проходить через найвіддаленіше гілку системи з

| найменшим наявним тиском. |  |
| --- | --- |
| При розрахунках необхідно задовольнити вимогу |  |
| ∆Pc ≤ 0,9⋅ Pн , | (3.30) |
| де ∆Pc – загальні втрати тиску у вентиляційній системі, Па; |  |
| Pн – наявний тиск у системі, Па, визначимо за формулою |  |
| Pн = Pгр + Pвітр. , | (3.31) |
| Pгр = H ⋅ g ⋅ ( ρ extТ.ПA. − ρ l ) = 6, 4 ⋅ 9,81 ⋅ (1,19 − 1,169 ) = 1,32 Па, | (3.32) |

де H = 6,5 м – відстань від витяжної решітки на вході в повітропровід, до гирла вентиляційної шахти на виході назовні (по вертикалі);

g = 9,81 м с2  – величина прискорення вільного падіння на поверхні Землі;

ρз = 1,27 кг/м3; ρв = 1,22 кг/м3 – густина зовнішнього та внутрішнього повітря, відповідно. За відсутності дефлектора наявний тиск обираємо рівним гравітаційному, Рн = Ргр. Отже, втрати тиску на основній ділянці повинні бути менші наявного тиску на

величину запасу 5…10 %, тобто

5% ≤ Ρ H − Σ ( Rl + Z )діл ⋅ 100% ≤ 10% .

ΡH

Визначимо коефіцієнти місцевих опорів ділянки:

- повітропровід з решіткою типу Р – ζ = 2,0;

  - витяжна шахта із зонтом – ζ = 1,15.

Результати аеродинамічного розрахунку системи ВП 10 зведемо до таблиці 3.11.

|  |  |  | Таблиця 3.11 – Аеродинамічний розрахунок системи ВП 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  | L, |  | І, |  | ахв, мм |  | v, |  | R, |  | R‧l, |  |  | Рд, Па |  | Σξ |  | Z = |  |  | R‧1+Z, |  | Σ (R1+ |  |  |  |
|  | діл. |  | м3/год |  | м |  |  |  | м/с |  | Па/м |  | Па |  |  |  |  |  |  | Σξ‧Рд |  |  | Пa |  | +Z), Па |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 30 |  | 6,4 |  | 150х100 |  | 0,4 |  | 0,05 |  | 0,23 |  |  | 0,1 |  | 3,15 |  |  |  |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отже, в результаті виконується умова ∆Pc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.9 ⋅ Pн . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |  |  |
| Змн. Арк. |  |  | № докум. |  |  |  | Підпис Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |

Аналогічним чином розраховуються всі інші витяжні системи вентиляції з природньою циркуляцією повітря.

3.7 Розрахунок та підбір обладнання для системи вентиляції комплексу

Повітропроводи для системи вентиляції повинні бути виконані із тонколистової оцинкованої сталі. В системах вентиляції були прийняті повітропроводи як круглого, так і прямокутного перерізу.

Вентиляційні решітки та металеві сітки прийняті в залежності від рекомендованих швидкостей за [3]:

- повітро-забірні жалюзі – 2...4 м/с;

- припливні решітки – 1...3 м/с;

- витяжні решітки (механічна циркуляція) – 1,5...3 м/с;

- витяжні решітки (природна циркуляція) – 0,5...1 м/с.

| 3.7.1. Розрахунок та підбір калорифера для системи П1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані до підбору калорифера: |  |  |  |  |  |  |
| Розрахункова температура зовнішнього повітря, text. = -19 оС . |  |  |  |  |  |  |
| Об’ємна витрата повітря, яке потрібно підігріти, V = 6170 |  | м3 |  | = 1,7 | м3 | . |
|  |  |  | год |  | с |  |
| Температура, до якої необхідно підігріти повітря, tк = 15,2 оС . |  |  |  |  |  |  |
| Теплоносій – вода із параметрами, 95/65 оС. |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок калориферної установки |  |  |  |  |  |
| 1) Масова витрата вентиляційного повітря |  |  |  |  |  |  |
|  | L = V ⋅ ρпов , |  |  |  |  | (3.33) |

L = 1,7 ⋅ 1,2 = 2,04 кг/с.

- Витрату теплоти, яка необхідна для нагрівання повітря в калориферній установці, знайдемо із рівняння теплового балансу

|  |  |  | Q = | L ⋅ спов ⋅ (t п1 − tп2 ) , | (3.34) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | де спов – питома теплоємність повітря , кДж/(кг·К); спов = 1,05 кДж/(кг·К); |  |  |  |  |
| tп1 | – температура зовнішнього повітря, ºС; |  |  | tп1 = -19 ºС; |  |  |
| tп2 | – температура внутрішнього повітря, ºС; tп2 = 18 ºС. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| Змн. Арк. |  | № докум. | Підпис Дата |  | 58 |  |

  - = 2,04 ⋅ 1,05 ⋅ (18 − ( −19)) = 79,3 кВт.

- Задаємо масову швидкість повітря

(ρϑ)пов = 2,5 кг/(с ⋅ м2 ) .

- Визначимо площу живого перерізу для проходу повітря

fор = (	L)  ,

ρϑ пов

fор = 2,042,5 = 0,82 м2 .

- За довідковим даними [12] обираємо калорифер КСк-4-9.

- Параметри вибраного калорифера:

Fд = 29,57 м2 – площа поверхні теплообміну;

fд = 0,455 м2 – площа живого перерізу по повітрю; fт = 0,00111 м2 – площа живого перерізу по воді.

- Перерахуємо масову швидкість повітря

( ρϑ)пов = N L⋅fД	,

де N – кількість встановлено паралельно по повітрю калориферів

( ρϑ)пов = 1⋅2,040,455 = 4,5 кг/(с ⋅ м2 ).

- Масову витрату води визначаємо із рівняння теплового балансу

mв = с	⋅ (tQ− t ) ,

в	1	2

де св = 4,187 кДж/(кг·ºС) – питома теплоємність води; t1 = 95ºС – температура гарячої води на виході; t2 = 65ºС – температура гарячої води на вході.

Отже,

| mв = | 79,3 |  | = 0,63 кг/с. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,187 ⋅ (95 | − 65) |  |  |

9) Швидкість води визначаємо із рівняння нерозривності

|  |  |  | ω = |  | mв |  | ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в |  | ρв ⋅ fТ |  |  |  |
| ω | = |  |  | 0,63 |  |  | = 0,57 м/с . |  |
|  |  | 1000 ⋅ 0,00111 |  |  |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |  |  |  |  |

Так як, 0,2 < ωв < 1,2 м/с, умова виконується – продовжуємо розрахунок.

ТП 71мп 09 07 ПЗ

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

(3.35)

(3.36)

(3.37)

(3.38)

Арк.

59

|  |  | 10) Коефіцієнт теплопередачі |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За величинами ωв та ( ρυ)пов , з [12], коефіцієнт теплопередачі, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | K = 39,3 Вт/(м2·К). |  |  |  |  |  |
|  |  | 11) Середній температурний перепад в калорифері |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній перепад температур для перехресного току теплоносіїв, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | − | − |  |  |  |
|  |  |  |  | ∆t |  | = ∆t пт ⋅ ε∆t , | (3.39) |  |  |
|  |  | де ∆t−пт − середній температурний напір для протиточної схеми руху теплоносіїв; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ε∆t – поправка на перехресну схему руху, приймаємо рівною 0,97. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зобразимо протиточну схему руху теплоносіїв (див. рис. 3.2). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tП2 |  |  | t2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | tП1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |
|  |  |  | Рисунок 3.2 – Протиточна схема руху теплоносіїв |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній температурний напір для протиточної схеми руху теплоносіїв: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ∆t прот− |  | = ∆t б + ∆tм , | (3.40) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | де ∆t б ,∆t м − відповідно більша і менша різниця температур. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∆t б = t 2 – tП1; | (3.41) |  |  |
|  |  |  |  | ∆t б = 70 − ( −19) = 89°С; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∆t м = t1 – tП 2 ; | (3.42) |  |  |
|  |  |  |  | ∆t м = 95 − 18 = 77°С. |  |  |  |  |  |
|  |  | Тоді, середній температурний напір для протиточної схеми руху теплоносіїв |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорівнює: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ∆t прот− | = | 89 + 77 = 83°С. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  | Арк. |  |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |  | 60 |  |

Середній температурний напір в калорифері аз формулою (3.32):

−

∆t = 83 ⋅ 0,97 = 80,9°С.

- Розрахункову поверхню теплообміну визначаємо із рівняння теплопередачі:

| Fт = | Q | , | (3.43) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K ⋅ ∆t |  |  |  |

F = 79,3⋅103  = 24,9 м2 .

т	39,3⋅ 80,9

- Запас дійсної поверхні теплообміну:

| δ F = | Fд − Fт | ⋅100% ; | (3.44) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fд |  |  |  |

- F = 29,57 − 24,9 ⋅ 100 % = 15,8 % . 29,57

Умова 7% < δF < 23% – виконується.

Зобразимо схему підключення калорифера по повітрю та воді (див. рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Схема калориферної установки

- Аеродинамічний опір однієї калориферної установки КСк-4-9 за повітрям, обираємо із [12]:

∆P = 54,5 Па.

Тоді, аеродинамічний опір калориферної установки за повітрям

| ∆Pпов. = ∆P ⋅ nпов , | (3.45) |
| --- | --- |
| де nг – кількість калориферних груп приєднаних послідовно по повітрю; |  |

∆Pпов = 54,5 ⋅ 1 = 54,5 Па.

|  | 15) Гідравлічний опір калориферної установки по воді |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆Р = b ⋅ ω2 |  | ⋅ n , | (3.46) |  |
|  |  | в | в | в |  |  |
|  | де b – коефіцієнт, b = f (тип; номер калорифера); |  |  |  |  |  |
| nв – кількість калориферних груп під’єднаних послідовно, по воді |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  | Арк. |  |
| Змн. Арк. | № докум. | Підпис Дата |  |  | 61 |  |

∆Рв = 20,6 ⋅ 0,572 ⋅ 1 = 6,7 кПа.

3.7.2. Розрахунок фільтра для системи П1

Для очищення припливного повітря від пилу, при середньодобовій запиленості повітря до 1 мг/м3, застосовують фільтр ІІІ класу типу ФяР.

Необхідно підібрати фільтр для очищення припливного повітря з початковою запиленістю qn =1 мг м3 . Витрата повітря, яке повинне очищуватися в фільтрі, становить:

L = 6170 м3 год .

Розрахунок

- Обираємо фільтр типу ФяР із площею робочого перерізу фільтрувальної поверхні однієї комірки f = 0,22 м2 та питомим повітряним навантаженням 6000 м3 год ⋅ м2 .

- Площа необхідної фільтруючої поверхні буде рівна

| F = |  | L |  | = |  | 6170 |  | = 1,03 м2 . | (3.47) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 3) Кількість комірок фільтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = |  | F |  | = |  | 1,03 |  | ≈ 4,68 шт. | (3.48) |  |
|  | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |

До встановлення, приймаємо nу = 4 шт.

- Початковий опір фільтра ФяР по повітрю: 50 Па. Ефективність очищення повітря η < 84%.

Маса фільтра: 8,39 кг.

- Визначаємо дійсну площу фільтруючої поверхні

f ф = f ⋅ п = 0,22⋅ 4 = 0,88 м2.

- Визначаємо дійсне питоме навантаження фільтра

|  |  |  |  |  | Lпит = |  |  |  |  |  | L | , |  |  | (3.49) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fф |  |  |  |  |  |
|  |  | L | = | 6170 |  |  |  |  | = 6984 м3 /м2 ⋅ год. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пит |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) Визначимо опір фільтру за умов фактичного навантаження, перед регенерацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∆P |  |  |  | = |  | 2∆Р L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  | пит |  | , | (3.50) |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  | L2 |  | пит |  |  |  |  |  |
|  | де Рп – аеродинамічний опір фільтра, |  |  |  |  |  |  |  | Рп = 50 Па; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2⋅ 50⋅ 69842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∆P |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 135 Па. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |  | Арк. |  |
| Змн. Арк. | № докум. | Підпис Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |

8) Визначаємо тривалість роботи фільтра до наступної регенерації, діб

| Z = |  | П ⋅105 |  | , | (3.51) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q | ⋅η ⋅ L | ⋅ n |  |  |  |
|  | п | пит |  |  |  |  |

де П – максимальний вміст пилу фільтра, П = 2300 г/м2; n – час роботи системи за добу, n = 24 год.

|  | 2300⋅105 |
| --- | --- |
| Z = | 1⋅ 84⋅ 6984⋅ 24 = 17 діб. |

3.7.3. Підбір вентилятора для системи П1

Вентилятор підбирають за заводськими характеристиками при відомих параметрах витрати повітря L, м3/год та втрат тиску Рв.

Розрахункова витрата повітря становить L = 6170 м3 год .

Розрахункове значення тиску: Pв = 123 + 120 + 47,9 = 291 Па. Обираємо радіальний вентилятор ВЦ4-75 № 6,3 (див. рис. 3.4). Його характеристики:

- ККД: η = 0,72 .

- Електродвигун 4А100S4 , для нього: Nу = 3,0 кВт , n = 1420 об хв. .

- Маса вентилятора разом із електродвигуном: 120 кг.

Рисунок 3.4 – Радіальний вентилятор ВЦ4-75 № 6,3

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 63 |  |

3.7.4. Підбір вентилятора для системи В1

Розрахункова витрата повітря: L = 4880 м3 год .

Розрахункове значення тиску: Pв = 291 Па.

Обираємо радіальний вентилятор Systemair CT 355-4 (див. рис. 3.5).

Його характеристики:

- ККД: η = 0,72 .

- Електродвигун 4А90L2, для нього: Nу = 3,0 кВт , n = 1295 об хв. .

- Маса вентилятора разом із електродвигуном: 45 кг.

Рисунок 3.5 – Радіальний вентилятор Systemair CT 355-4

3.8 Висновки до розділу 3

  - даному розділі була розрахована система вентиляції комплексу торгового центру

- місті Бердянськ.

Були розраховані надходження теплоти та вологи до приміщень, за рахунок чого оптимально був розрахований повітрообмін у приміщеннях за різними стандартами.

Були розраховані діаметри повітропроводів та схема їх розташування в цілому. Розроблені загальні заходи, що до улаштування системи вентиляції на даному

об’єкті.

- результаті було підібране основне та допоміжне обладнання для роботи системи, до яких включаються – калорифери, радіальні вентилятори, фільтри і т. д.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 64 |  |

4 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

4.1 Розрахунок витрати теплової на ГВП

4.1.1	Середня витрата теплоти за опалювальний період [4]

| Qгср.в = M г.в K т.п cв (t г − tх ), | (4.1) |
| --- | --- |

де Кт.п.− коефіцієнт, який враховує втрати тепла через трубопроводи, Кт.п = 1,2; св – питома теплоємність води, св = 4,187 кДж/(кг∙К);

| Мг.в = | m ⋅ a | , | (4.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 ⋅3600 |  |  |  |

a – нормоване значення витрати гарячої води для закладів громадського харчування заданого типу, a = 480 кг/добу .

| Мг.в | = | 12 ⋅ 480 | = 0, 067 | кг | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 ⋅3600 |  | с |  |  |
| Qгср.в = 0, 067 | ⋅ 1, 2 ⋅ 4,187 ⋅ ( 55 − 5 ) = 16,83 кВт. |  |  |  |  |  |

4.1.2	Максимальна витрата теплової енергії [4]

| Q max = Qср |  | ⋅ χ | г | ⋅ χ | д | , | (4.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г . в . | г . в . |  |  |  |  |  |  |  |

де χг = 1, 2 – коефіцієнт добової нерівномірності;

- д = 2,0 – коефіцієнт місячної нерівномірності; Отже,

Qгmax.в. = 16.83⋅ 1,2 ⋅ 2 = 40,4 кВт .

4.1.3	Середня витрата теплової енергії за літній період [4]

| Qгср.в.л = Qгср.в | t г − tх.л. | ⋅β, | (4.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t г − tх |  |  |  |

де tх.л. – температура холодної води влітку, tх.л = 15 оС.

- – коефіцієнт зниження витрати гарячого водопостачання в літній період, в залежності від географічного розташування міста. Для м. Бердянськ β = 1,5.

Тоді,

| Qср.л = 40,4 | 55 −15 | ⋅ 1,5 = 25,86 кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г.в | 55 − 5 |  |  |

4.1.4	Річна витрата теплоти [4]

| рік | ср | ср.л | (350 |  | ⋅ 24⋅3600, | (4.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qг.в | = Qг.в ⋅ nо + Qг.в |  |  | − nо ) |  |  |  |

де 350 – тривалість використання на рік навантаження на гаряче водопостачання із врахуванням 15 днів перерви на ремонт тепломереж та джерел теплопостачання.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 65 |  |

Результати розрахунків зводимо до таблиці 4.2. Таблиця 4.2 − Витрати теплової енергії на систему ГВП

|  |  |  | Навантаження |  | Позначення | Величина, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрата теплоти на гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |
|  | - | за опалювальній період |  |  | Qгср.в | 16,83 |
|  | - | максимальна |  |  | (Qгmax.в. )* | 40,4 |
|  | - | за літній період |  |  | (Qгср.в.л )* | 25,86 |
| 2. | Річна витрата теплоти на гаряче |  |  |  | Qгрік.в | 6,51⋅108 |
| водопостачання |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | Розрахунок підігрівача системи ГВП |  |  |  |

4.2.1 Вихідні дані:

а) загальне максимальне теплове навантаження на систему гарячого водопостачання:

Qгmax.в. = 40,4 кВт ;

б) розрахункова температура води:

- у прямому трубопроводі системи опалення – tпрямр.2 = 95 0С;

- у зворотному трубопроводі системи опалення – tзворр.2 = 650 С;

- у прямому трубопроводі – tпрямр.1 = 130 0 С;

- у зворотному трубопроводі – tзворр.1 = 700С ;

- гарячої води – tг  = 550С ;

- холодної води – tх = 50С .

4.2.2	Середня температура води в опалювальних приладах:

|  |  |  |  | t р |  | + tр |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tопр.ср = |  | пр.2 |  | зв.2 |  |  | ; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | (4.6) |  |
|  |  |  | 95 + 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tопр.ср = |  |  |  |  |  | = 80 0С. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 Температура зовнішнього повітря у точці зламу температурного графіка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t ззл = t | рвн |  | − ϕопзл (t рвн − tр.о ); |  |  |  |  |  | (4.7) |  |
|  |  | tззл = 20 − 0,34 |  |  |  |  |  | ⋅ ( 20 + 19) = 6,74 |  | оС. |  |  |
|  | де ϕ – опалювальний коефіцієнт, приймаємо ϕ = 0,34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  |  |  |  | Арк. |  |
| Змн. Арк. | № докум. | Підпис Дата |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |

4.2.4	Температура мережної води у зворотному трубопроводі

| t зворmin |  | .1 = t прямmin | .1 | − ( t прямр |  | .1 − tзворр | .1 ) |  | t | р вн − tззл |  |  | , | (4.8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | р |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вн − tр.о |  |  |  |  |  |
| min | = 70 − (130 |  |  | − 70) | 20 − 6, 74 |  |  | = 49, 6 |  |  | о |  |  |  |  |
| tзвор.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 +19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5	Теплове навантаження теплообмінника

| Q | = Qmax |  | t п − tх | ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гвп | г.в. t г − tх |  |  |  | (4.9) |  |
|  |  | 49, 6 − 5 |  |  |  |  |
| Q | = 40,4 |  |  |  | = 36,04 кВт. |  |
| гвп |  |  | 55 − 5 |  |  |  |

4.2.6	Масова витрата води на систему ГВП

| Gг.в. = |  | Qmax | ; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.в. |  |  |  |  |  |
|  |  | ср ⋅ ( t г − tх ) |  | (4.10) |  |  |  |
| G | = | 40, 4 |  | = 0,193 | кг | . |  |
| г.в. |  | 4,187 ⋅ ( 55 − 5) |  |  | с |  |  |

4.2.7	Витрата мережної води на систему ГВП

| Gг | = | Qгвп |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cр (t прямmin |  | 1 − tзворmin |  | 1 ) |  |  | (4.11) |  |  |
| G = |  |  | 36, 04 |  |  |  |  | = 0,422 | кг | . |  |
|  |  |  | (70 − |  | 49,6) |  |  |  |  |  |  |
| г |  | 4,187 |  |  |  |  |  |  | с |  |  |

Згідно до вихідних даних та розрахованих витрат і температур обираємо теплообмінник ФП 05-11 [7]. Розрахунки даного теплообмінника для ГВП компанії «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН» додаються у Додатку В до роботи.

4.3 Висновки до розділу 4

- даному розділі була розрахована система гарячого водопостачання комплексу торгового центру у місті Бердянськ, згідно норм та нормативів встановлених в Україні.

Також був розрахований теплообмінник для системи гарячого водопостачання компанії «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН», який розміщується у підвальному приміщенні, який призначений для розділення контурів мережевої води та водопровідної, яка підігріватиметься для цілей ГВП.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 67 |  |

5 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ КАФЕ ТРЦ

5.1 Вихідні дані до розрахунку системи кондиціювання

Система кондиціювання буде розрахована для забезпечення підтримання допустимих меж комфорту в приміщенні кафетерію ТРЦ. Дане приміщення відноситься до громадських приміщень (будівель).

Основними даними, які необхідні для розрахунку є: площа або об’єм приміщення, кількість людей у приміщенні, розрахунки надходжень додаткових теплопритоків до приміщення, кількість вікон та орієнтація і т. д.

Тож виділимо ті дані, які нам відомі:

- додаткові теплонадходження до приміщення кафе були розраховані вище (див. розділ 3.2.1), звідки Ми і приймаємо дані до розрахунку;

- площа кафетерію складає 131,48 м2;

- висота приміщення – 2,8 м;

- кількість людей, які постійно знаходяться у приміщенні – 60 осіб;

- загальна кількість вікон – 6 шт. (1,8 х 1,4 м х м), всі орієнтовані на південь;

- характер роботи, яку виконують люди – легка робота;

Зведемо до таблиці 5.1 значення раніше розрахованих додаткових надходжень

| теплоти до приміщення кафетерія. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблиця 5.1 – Додаткові надходження теплоти до приміщення кафетерію |  |
|  | Вид теплового надходження | Кількість теплової енергії, Q, Вт |
|  | Від людей | 8700 |
|  | Від штучного освітлення | 969 |
|  | Від сонячної радіації | 7348 |
|  | Від охолодження страв | 1425 |
|  | Від інфільтраційного повітря | 2220 |
|  | Сумарно | 20662 |

За	визначеною	величиною

Qтд = 20, 662 кВт ,	розраховуємо

сумарних  надходжень  теплоти  до  приміщення, мінімально   необхідну   потужність   систему

кондиціювання: Qк = Qтд ⋅ 1,1...1,3 = 20, 662 ⋅ 1,1 = 22, 73 кВт .

Також, відповідно до ДБН В.2.5-67.2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання», пункту 7.2.3, потрібно передбачити не менше двох установок, які б поодинці покривали

- 50 % потужності на кондиціювання приміщення у разі виходу з ладу однієї із них.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 68 |  |

Тому, обираємо два компресорних кондиціонера типу OSAKA ST-36HН (див. рис.

5.1), які мають наступні характеристики (див. табл. 5.2):

Таблиця 5.2 – Основні технічні характеристики кондиціонера типу OSAKA ST-36HН

| Тип | настінна спліт-система |
| --- | --- |
| Основні режими | охолодження / нагрів |
| Потужність в режимі охолодження | 11700 Вт |
| Потужність в режимі нагріву | 12150 Вт |
| Потужність, яка споживається при нагріві | 4500 Вт |
| Потужність, яка споживається при нагріві | 4300 Вт |
| охолодженні |  |
| Режим приточної вентиляції | відсутній |
| Додаткові функції | режим вентиляції (без охолодження та |
|  | нагріву), автоматична підтримка |
|  | температури, самодіагностика |
|  | несправності |
| Режим осушення | наявний |
| Тип компресора | звичайний (не інверторний) |

Так як, потужність в режимі охолодження кожної з установок дорівнює 11,7 кВт та 50 % від загальної потужності на кондиціювання приміщення складають 11,365 кВт, то можемо зробити висновок, що в разі виникнення несправності однієї із установок, інша справиться із забезпеченням на ≈ 50 %, що відповідає умові.

Рисунок 5.1 – Зовнішній вигляд спліт-системи типу OSAKA ST-36HН

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 69 |  |

5.2 Висновок до розділу 5

- даному розділі був виконаний розрахунок системи кондиціонування для приміщення кафетерію торгового центру у місті Бердянськ. Дана система буде порівнюватися із новою, експериментальною системою – системою захисту від перегрівання приміщень влітку.

В результаті розрахунку були обрані дві спліт-системи типу OSAKA ST-36HН.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 70 |  |

6 РОЗРОБКА, ПАТЕНТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДООХОЛОДЖУВАНИХ ВІКОННИЦЬ – СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ

6.1 Розробка та патентування ідеї системи захисту приміщень від перегрівання

Ідея розробки системи пасивного сонячного ГВП та застосування її, як методу захисту приміщень від перегріву, виникла під час відвідувань лекцій з предмету «Використання нетрадиційних джерел енергії». В подальшому Я, разом із професором І. І. Пуховим розробляв можливості втілення даної ідеї в життя.

Згодом Ми подали заявку на корисну модель розробленої ідеї, яка була прийнята на розгляд навесні 2017 року.

Наш спосіб захисту від перегрівання відноситься до систем опалення і гарячого водопостачання будівель, а також до систем захисту будівель від перегрівання влітку. Він може бути використаний в житлових та громадських будівлях для економії енергії на кондиціювання та гаряче водопостачання приміщень.

Пасивні системи сонячного опалення бувають закритими (типу стіни Тромба-Мішеля чи замкненої лоджії) та відкритими (типу вікон, обернених до Сонця). Влітку основна кількість теплоти у приміщення передається через вікна і огорожі закритих пасивних систем. Особливо страждають від перегрівання приміщення з вікнами на південно-західних і західних фасадах.

Відомі способи захисту від перегрівання пасивних систем влітку: встановлення штор, вентиляція шляхом відкривання скляних огорож для сполучення з атмосферою, встановлення затіняючих дашків, тощо. У всіх згаданих випадках теплота сонячного випромінювання корисно не використовується.

Тому, відомий спосіб опалення та гарячого водопостачання з використанням сонячної енергії та низькопотенційної теплоти води за патентом України № 42421, МПК F 24j 2/42, був прийнятий нами за прототип.

Недоліком цього відомого способу за патентом України № 42421 є те, що передбачається живлення абсорбера холодною водою за один прохід через абсорбер. Вода може нагрітися тільки на декілька градусів. Використання природної циркуляції за згаданим патентом неможливе через те, що бак-акумулятор слід розміщувати вище огорожі пасивної системи, що не завжди можливо, бо скляна огорожа завжди доходить до стелі і встановлення бака навпроти скла призведе до затінення і неестетичного вигляду. Крім того,

- патенті не передбачено зручних операцій для періодичного виконання абсорбером функцій сонячного колектора і пропускання світла при відсутності сонячного проміння (хмарність, добовий хід Сонця).

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 71 |  |

Задачею нашої корисної моделі є забезпечення циркуляції теплоносія через бак-акумулятор з підвищенням температури гарячої води для використання її в системі гарячого водопостачання та захист приміщення від перегрівання влітку.

- пропонованій нами корисній моделі новим є те, що додатково встановлюють бак-акумулятор води розміщений нижче або біля нижньої частини огорожі, циркуляцію води забезпечують насосом, а абсорбер поділяють на вертикальні або горизонтальні періодично рухомі частини, які сполучають після закріплення абсорбера біля скла із загальними

вхідними і вихідними каналами циркуляційної лінії або безпосередньо із баком-акумулятором води [13].

Це дає можливість полегшити монтаж абсорбера біля скла шляхом зменшення ваги окремих елементів з трубами чи іншими каналами. З поліетилену чи пластмаси можуть бути виготовлені суцільні елементи абсорбера з декількома каналами для проходу води, які сполучені з вхідними і вихідними колекторами. При використанні металу слід застосовувати легкі метали і конструкції з тонкими стінками. Саме тому, індивідуальна задача сильно сприяла подальшому розвитку проекту.

Новим також є те, що вертикальні або горизонтальні рухомі частини абсорбера, виконують обертовими на 90 чи менше градусів, а приєднання циркуляційної лінії поєднують з осями обертання.

Частини абсорбера можна при пропусканні світла відхиляти до стелі, в сторони при малій ширині вікон і повертати навколо осі, що проходить через середину ширини абсорбера.

Теплоізоляцію абсорбера, зі сторони приміщення, потрібно організовувати прозору із мінімальною товщиною застосовуваних матеріалів, так як важливішу роль грає ширина повітряного прошарку між абсорбером та ізоляцією

Використання системи дає економію електричної і теплової енергії та прибирає необхідність встановлення дорогого кондиціонера.

6.2 Опис конструкції та принципова схема системи

Конструкція даної системи досить проста. Основним елементом системи є абсорбер – пластина, виготовлена із сотового полікарбонату (див. рис. 6.1). Дана пластина кріпиться до двох колекторів, нижнього та верхнього, виготовлених із поліпропіленових трубок. Вона вставляється через спеціальні прорізи в колекторах та фіксується епоксидним клеєм. Перш ніж вода потрапить до каналів пластини, вона спочатку заходить в нижній колектор, через штуцер, під’єднаний до одного з його країв. Пройшовши пластину, вода

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 72 |  |

потрапить до верхнього колектора, після якого вона буде напрямлена через відповідний штуцер до бака-накопичувача. Біля штуцера верхнього колектора також кріпиться кран Маєвського, який призначений для спуску повітря через найвищу точку в системі, під час її запуску.

1 – кран Маєвського; 2 – штуцер відводу води; 3 – штуцер підводу води; 4 – верхній колектор; 5 – нижній колектор; 6 – абсорбер; 7 – рама жорсткості системи; 8 – циркуляційний насос; 9 – бак-акумулятор. Рисунок 6.1 – Принципова схема системи захисту приміщень від перегріву

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 73 |  |

6.3 Практичні дослідження системи

Після створення макету системи (див рис. 6.2), набуло актуальності питання про проведення експериментальних досліджень із нею. Так як, на час закінчення створення макету системи, уже настала прохолодна пора, коли немає сенсу в охолодженні приміщень, було вирішено перевірити здатність системи до нагріву води для потреб ГВП за наявних умов навколишнього середовища. А саме, це: м. Київ; пора року – осінь (листопад); температура повітря в навколишньому середовищі (на час проведення експериментів, у середньому) +10,5 оС (зі зміною від 12 до 9 оС під час проведення експериментів); хмарність

– відсутня.

Рисунок 6.2 – Зображення макету системи захисту від перегрівання приміщень

Дослідження проводилися на протязі трьох днів. Температура в приміщенні коливалася від +19 до +23 оС. За даних дослідів дана система виконувала роль, фактично, сонячного колектора. Тип засклення, за яким знаходилася система – подвійне засклення.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 74 |  |

Ущільнення простору між склом та абсорбером, для попередження підсмоків холодного повітря, не повне (простір не герметичний). Ізоляція «бака-акумулятора» також, умовна (посудина не герметична).

Система працювала у циркуляційному режимі на бак-акумулятор. Під час роботи системи, через певні проміжки часу, фіксувалися показники температури повітря в кімнаті та температури води на виході із системи. Результати досліджень зведені до таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Результати практичних досліджень системи у двох видах

| Варіант та дата | Час виміру | Температура повітря в | Температура води в |
| --- | --- | --- | --- |
| досліду |  | приміщенні, оС | баку-акумуляторі, оС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Система не | 13:26 | +21 | +9 (з водопроводу) |
| ізольована з |  |  |  |
| боку |  |  |  |
| приміщення |  |  |  |
| (7 листопада) |  |  |  |
|  | 14:00 | +21 | +19 |
|  | 15:40 | +21 | +21 |
| 2. Система не | 12:00 | +21 | +16 |
| ізольована з |  |  |  |
| боку |  |  |  |
| приміщення |  |  |  |
| (8 листопада) |  |  |  |
|  | 12:30 | +22 | +24…25 |
|  | 13:00 | +22 | +30…31 |
|  | 13:30 | +22 | +33 |
|  | 13:47 | +22 | +35…36 |
|  | 14:00 | +22 | +36…37 |
| 3. Система | 12:35 | +23 | +21 |
| ізольована з |  |  |  |
| боку |  |  |  |
| приміщення |  |  |  |
| (9 листопада) |  |  |  |

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 75 |  |

| Продовження табл. 7.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 13:00 | +23 | +33 |
|  |  | 13:30 | +24 | +39 |
|  |  | 14:00 | +24 | +42...43 |

|  | В якості ізоляції була використана прозора харчова плівка. Ізоляція внутрішньої |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторони абсорбера була виконана повністю (колектори відкриті). Ущільнення простору між |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| склом та абсорбером було не повне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для зручного та наочного порівняння дослідів, вони зведені в графіку 6.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №1 - Без ізоляції |  | №2 - Без ізоляції |  |  | №3 - Із ізоляцією |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СО | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДИ, | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРА | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 : 0 0 | 1 2 : 3 0 | 1 2 : 3 5 | 1 3 : 0 0 | 1 3 : 2 6 | 1 3 : 3 0 | 1 3 : 4 7 | 1 4 : 0 0 | 1 5 : 4 0 |  |
|  |  |  |  |  | ЧАС ВИМІРУ |  |  |  |  |  |

Рисунок 6.3 – Графік, на якому зображена інтенсивність нагрівання води за різних варіантів досліджень

Поглянувши на графік, можна побачити, що у обох випадках (із/без ізоляції абсорбера) підігрів води на початку значно інтенсивніший, ніж в подальшому при циркуляції уже підігрітої води через систему. Це підтверджує правдивість теоретичних припущень, що до роботи системи. Також, це свідчить про те, що за для оптимального запобігання нагріванню приміщення через вікна, до системи потрібно постійно подавати воду якомога холоднішої температури (водопровідну, а не циркуляційну із системи).

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 76 |  |

- іншого боку із графіка видно, що ефективність підігріву води майже не змінюється при встановленій ізоляції абсорбера із боку приміщення. Але варто зауважити, із графіка видно, що при застосуванні ізоляції, можливо досягти вищої температури води на виході із

системи (5...7 оС, або навіть 10 оС – за умови якісної ізоляції). Даний факт важливий, в тому плані, якщо використовувати воду із системи для потреб ГВП.

Також варто зауважити, що встановлення певного шару ізоляції системи зі сторони приміщення, одночасно, дає змогу отримати вищу температуру води на виході із системи, та запобігає підігріванню повітря в приміщенні. Що в свою чергу також є одним із факторів підтримання комфортної температури.

6.4  Розрахунки системи захисту від перегріву для кафе ТРЦ

6.4.1 Вихідні дані до розрахунків системи

Розрахунки системи захисту від перегріву виконаємо в двох варіантах:

- Як традиційний сонячний колектор (із непрозорою ізоляцією із внутрішньої сторони приміщення або із прозорою ізоляцією виконаною з прозорого поліетилену чи полікарбонату).

- При використанні системи без встановленого шару ізоляції на системі із внутрішньої сторони приміщення.

В якості розрахункового місяця, обираємо місяць червень. Він характеризується

найнижчою максимальною енергією, яку можна отримати системою за день та найнижчою інтенсивністю сонячного випромінювання (один із найважчих режимів роботи системи). Це виконується для того, щоб бути впевненим, що в всі періоди система буде виконувати свої функції на 100 %.

- такому разі, для червня, визначимо наступні дані із табл. 4 за [14] (середні показники):

-Інтенсивність сонячного випромінювання, при куті нахилу системи до горизонту 90о,

I = 468 Втм2 .

- Максимальна енергія, що може бути отримана за день при безхмарному небі, при південній орієнтації та при куті нахилу системи до горизонту 90о,

|  | E | M | = 3328 | Вт ⋅ год | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 ⋅ день |  |  |  |
|  |  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  |  | Арк. |  |
| Змн. Арк.№ докум. | Підпис Дата |  |  |  |  | 77 |  |

Дана система буде встановлена на всі шість вікон приміщення. Відповідно, можемо відразу розрахувати площу поверхні теплообміну системи захисту від перегріву приміщення кафетерію:

| F = а ⋅ b ⋅ n , | (6.1) |
| --- | --- |

де a та b – геометричні розміри вікон, а = 1,8 м та b = 1,4 м; n – кількість вікон, n = 6 шт.

Тоді маємо,

F = 1,8 ⋅ 1, 4 ⋅ 6 = 15,12 м2 .

6.4.2 Розрахунок системи – 1 варіант

6.4.2.1 Середній потік енергії із системи захисту від перегріву приміщень до баку-акумулятора, який отриманий від сонячної енергії за день в червні:

|  | Ед = k О ⋅ k З ⋅ E М ⋅ e ⋅η , |  |  | (6.2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де kЗ | – коефіцієнт затемнення, який враховує долю затемненої площі по відношенні |  |  |  |  |  |
| до загальної площі, на основі даних по висоті та азимуту сонця, kЗ = 1; |  |  |  |  |  |  |
| kО | – коефіцієнт орієнтації ( kО = 1 – для південних фасадів); |  |  |  |  |  |
| EM | – максимальна енергія, яку колектор отримує за день ( E | M | = 3328 | Вт ⋅ год | ); |  |
|  |  |  |  | м 2 ⋅ день |  |  |

  - – енергетичний коефіцієнт, який враховує поглинання розсіяної сонячної енергії, за наявності хмарності (із таблиці 2 за [14], е = 0,9);

- – коефіцієнт корисної дії колектора.

Коефіцієнт корисної дії колектора:

|  |  |  | t | вх | + t | вих | д |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k ⋅ |  |  |  |  | − tср.м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| η = | υ − |  |  |  |  |  |  |  | ⋅ кні , | (6.3) |  |
|  |  |  |  |  | І |  |  |  |  |  |  |

де, υ – оптичний коефіцієнт, який залежить від типу засклення (для прозорого одинарного засклення υ = 0,9 );

|  | k – коефіцієнт теплових втрат на одиницю поверхні скла: k = 10 |  | Вт | ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м 2 ⋅ К |  |  |
|  | кні | – коефіцієнт неізотермічності абсорбенту колектора, кні = 1; |  |  |  |
|  |  | ТП 71мп 09 07 ПЗ |  | Арк. |  |
|  |  |  |  | 78 |  |
| Змн. Арк. | № докум. | Підпис Дата |  |  |  |

I − інтенсивність сонячного випромінювання, Вт / м2 , I = 468 Втм2 ; tвх – температура водопровідної води, tвх = 15о С ;

tвих – температура води на виході з сонячного колектору, tвих = 45о С ; tсрд.м – середньомісячна денна температура, яка перевищує на 5о С

Розрахуємо середньомісячну добову температуру tсрд.м :

|  |  |  | t срд.м = t ср.м + 5 = 19 + 5 = 24о С . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 15 |  | + 45 | − 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⋅ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| η = |  | 0,9 − |  |  |  |  |  |  |  |  | ⋅ 1 = 0,77 . |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  |

Тоді, середнє значення надходження енергії через систему протягом дня в червні на

| 1 м2 колектора: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед = 1⋅ 1 ⋅ 3328⋅ 0,9 ⋅ 0,77 = 2306 | Вт ⋅ год | . |  |
|  | м2 ⋅ день |  |  |

6.4.2.2 Загальна кількість енергії, яка надходить через систему протягом червня на

- м2 колектора:

| Е міс = Е |  |  | д ⋅ |  | 30 |  | , |  | (6.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Еміс = 2306 ⋅ |  | 30 | = 69,2 |  |  |  | кВт ⋅ год | . |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 ⋅ місяць |  |  |  |

6.4.2.3 Максимальна кількість енергії, яку передасть система за наявної площі

F = 15,12 м2 , впродовж дня та місяця:

| Е д = Ед ⋅ F , |  |  | (6.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| ф |  |  |  |
| Е міс | = Еміс ⋅ F | , | (6.6) |
| ф |  |  |  |

- д = 2,306 ⋅ 15,12 = 34,86 кВт ⋅ год ;

фдень

- міс = 69,2⋅ 15,12 = 1046 кВт ⋅ год .

фдень

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 79 |  |

6.4.2.4 Кількість води, яку потрібно подати до системи захисту від перегріву приміщень, для забезпечення надходження через максимальної кількості енергії від сонячного випромінювання за день, кг, визначимо із рівняння теплового балансу:

|  |  |  | Ед | ⋅ 3600 = m с ∆t |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  | (6.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ф |  |  |  | в в |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ед ⋅3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | = | ф |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.8) |  |
|  |  |  | в |  | св ∆tв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| де | с | – питома теплоємність води, приймаємо |  |  |  |  |  |  | с = 4,187 |  |  |  |  |  |  | кДж | ; |  |  |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  | кг ⋅ К |  |  |  |
|  | ∆tв – середня різниця температур води, |  |  |  |  |  | ∆t в |  | = |  | t в' + tв'' |  | = | 15 + 45 |  |  |  | = 30 о С. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоді, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m = | 34,86 ⋅3600 |  |  | = 999 |  |  | кг |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в | 4,187 ⋅30 |  |  |  |  |  | день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Так, як система захисту від перегріву приміщень працює не всю добу, а тільки 10 годин, тому розрахуємо необхідну кількість води та витрату води, яку потрібно подати на систему за цей час:

| m = | 999 | = 99,9 |  | кг | або m = | 999 | = 0,028 | кг | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | 10 |  | 10 год |  | в | 3600 ⋅10 |  | с |  |  |

6.4.3 Розрахунок системи – 2 варіант

Особливістю даного розрахунку є те, що у випадку, коли система використовується без встановлення теплової ізоляції зі сторони приміщення, коефіцієнт теплових втрат збільшується. Це відбувається внаслідок того, що у приміщення поступає більша кількість теплоти від системи, ніж із використанням теплової ізоляції. Згідно теоретичних припущень на основі досліджень залежностей коефіцієнта теплових втрат для сонячного колектору, значення коефіцієнта теплових втрат даної системи, без теплової ізоляції, складатиме:

- = 16...18 мВт2⋅К .

Відповідно до цього значення, аналогічно до методики розрахунку системи за першим варіантом, розрахуємо систему захисту від перегріву приміщень та порівняємо різницю результатів.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 80 |  |

6.4.3.1 Коефіцієнт корисної дії колектора:

|  |  |  | 17 |  | 15 |  | + 45 | − 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⋅ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| η = |  | 0,9 − |  |  |  |  |  |  |  |  | ⋅ 1 = 0,68 . |  |
|  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.3.2 Середнє значення надходження енергії через систему протягом дня в червні на 1 м2 колектора:

| Ед = 1⋅ 1 ⋅ 3328⋅ 0,9 ⋅ 0,68 = 2036 | Вт ⋅ год | . |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 ⋅ день |  |  |

6.4.3.3 Загальна кількість енергії, яка надходить через систему протягом червня на

| 1 м2 колектора: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еміс = 2036 ⋅ |  | 30 | = 61,1 | кВт ⋅ год | . |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 ⋅ місяць |  |  |
| 6.4.2.4 Максимальна кількість енергії, |  |  | яку передасть система за відомої площі |  |  |  |

- = 15,12 м2 , впродовж дня та місяця:

  - д = 2, 036 ⋅ 15,12 = 30,8 кВт ⋅ год ;

фдень

- міс = 61,1⋅ 15,12 = 924 кВт ⋅ год .

фдень

6.4.2.4 Кількість води, яку потрібно подати до системи захисту від перегріву приміщень, для забезпечення надходження через максимальної кількості енергії від сонячного випромінювання за день, кг, визначимо із рівняння теплового балансу:

| m = | 30,8⋅3600 | = 883 | кг | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | 4,187 ⋅30 |  | день |  |  |

Так, як система захисту від перегріву приміщень працює не всю добу, а тільки 10 годин, тому розрахуємо необхідну кількість води та витрату води, яку потрібно подати на систему за цей час:

| m = | 883 | = 88,3 |  | кг | або m = | 883 | = 0,0245 | кг | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | 10 |  | 10 год |  | в | 3600 ⋅10 |  | с |  |  |

Відповідно, до результатів розрахунку системи, за другим варіантом, можна зробити висновок, що збільшення коефіцієнта теплових втрат системи в навколишнє

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 81 |  |

середовище на ≈ 60 %, призвело до незначних зменшень середніх надходжень енергії через систему за день та місяць (≈ 12 % обидва значення).

Але потрібно також враховувати, на скільки зможе нагрітися повітря в середині приміщень, від системи захисту від перегріву приміщень, якщо використовувати її без теплової ізоляції з внутрішнього боку приміщення. Дане питання буде розглядатися в майбутньому, при постановці нових експериментів та дослідженні системи.

6.4.3 Розрахунок бака-акумулятора для системи

Бак-акумулятор необхідний для накопичення підігрітої води, яка надходить із системи захисту від перегрівання приміщень, для можливості подальшої її використання для різних цілей гарячого водопостачання.

Так як, планується його розміщення на поверсі вище, у технічному приміщенні, то для забезпечення циркуляції води через систему не потрібно встановлювати циркуляційні насоси. За рахунок розміщення бака вище самої системи, створюється достатній напір, щоб прокачати воду через систему. Під час влаштування режиму циркуляції, цього «природного» напору буде навіть багато, так як у системі, за рахунок самотяги води зменшуються втрати тиску. Відповідно система буде сама-по-собі працювати автономно.

Відбір води буде забезпечуватися через патрубок у верхній точці бака. В нижню частину бака підводиться холодна вода із водопроводу. Щоб нагріта вода із системи, не змішувалася із холодною, в нижній частині бака встановлений металічний відбійник, який запобігає змішуванню різних шарів води та підтримує необхідну стратифікацію температури води в баку. Вода буде відбиратися із бака на потреби ГВП комплексу напряму до мережі ГВП. Де вода на гаряче водопостачання будівлі готується через проміжний теплообмінник за допомогою підігріву водопровідної води, мережною водою.

- баку-акумуляторі передбачається встановлення магнітного поплавкового регулятора, який дає змогу підтримувати постійний рівень води в баку, при будь-якому водорозборі.

Згідно із методики розрахунку баків-акумуляторів для сонячних колекторів [14],

приймаємо, що на 1 м2 абсорбуючої поверхні системи, потрібний об’єм бака-акумулятора 30 літрів. Відповідно, для 15 м2, об’єм бака повинен бути мінімум 450 л. Тому обираємо бак об’ємом 500 л, типу Aquasystem VAV 500 (вертикальний), із тепловою ізоляцією.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 82 |  |

6.5 Висновки до розділу 6

- даному розділі була розглянута нова, експериментальна система захисту від перегрівання приміщень.

Були розглянуті передумови та етапи створення системи, її конструкція та можливості її застосування. Дана система була розрахована у двох варіантах: із встановленням внутрішньої ізоляції системи зі сторони приміщення, та без встановлення подібної ізоляції.

Були викладені результати експериментальних досліджень системи на предмет можливості нагріву води та проаналізовані результати цих досліджень.

Також був обраний бак-акумулятор (буферна ємність) для даної системи.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 83 |  |

7 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТАРТ-АП ПРОЕКТУ

- даному підрозділі необхідно розглянути можливості розроблення реального старт-ап проекту на основі системи захисту від перегрівання приміщень в теплий період року.

Як уже відомо, що старт-ап – це молода компанія, яка будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, яка ще не вийшла на ринок або тільки почала виходити на нього та володіє обмеженими ресурсами. Аналогічно, старт-ап проектом вважається інновація або інноваційна технологія, яка є глобальною (новою у всьому світі) або локальною (новою у певному регіоні, країні, але уже відома у світі) [15].

Відповідно до наведених вище визначень, ідея системи захисту від перегрівання приміщень є локальною інновацією (так як, не проводився всесвітній патентний пошук за даною розробкою).

Є різні методи оцінок старт-ап проектів, але все зводиться до оцінки певних факторів у економічному еквіваленті. Для того, щоб оптимально врахувати велику кількість даних факторів (ризиків, критеріїв), потрібно мати конкретну уяву про продукт (будь-які характеристики, якими він повинен володіти на фінальній стадії), мати на увазі необхідний очікуваний результат від старт-апу та якими методами можна досягти необхідного фінального результату старт-апу.

На даному етапі розробки системи захисту від перегрівання приміщень, на практиці було досліджено та підтверджено одну із її потенційних можливостей системи – це підігрів води в процесі роботи системи, до температури, за якої дану воду можна подавати для різних цілей ГВП.

- подальшому планується дослідити дану систему за її основним призначенням, а саме: чи спроможна вона утримувати певне значення комфортної температури в приміщенні? Якщо не спроможна, то якими методами можна цього досягти (ізоляція, холодніша робоча рідина і т. д.).

Також планується деяка видозміна конструкції (на це рішення уже готується новий патент на корисну модель), яка буде більш досконалою, ергономічною та дасть змогу до ширших (а головне – зручніших) можливостей застосувань системи.

- зв’язку із подальшими змінами системи в конструктивному плані та недостатньому об’ємі досліджень системи, можна зробити висновок: що на даному етапі розробки системи немає ніякого сенсу розробляти старт-ап проект, із детальним визначенням переваг та недоліків, ризиків, рентабельності і т. д. Але в подальшому, буде обов’язково розроблюватися старт-ап проект за цією системою, в зв’язку із її актуальністю.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 84 |  |

7.1 Порівняння систем кондиціювання та захисту приміщень від перегрівання

- даному розділі необхідно порівняти між собою в різних аспектах систему захисту від перегрівання приміщень та систему кондиціонування, які були розраховані для кафе ТРЦ.

Основними критеріями порівняння систем є загальний обсяг капіталовкладень на впровадження систем, додаткові експлуатаційні витрати, недоліки і переваги систем за конструктивними параметрами та екологічна оцінка систем.

7.1.1 Порівняння капіталовкладень та експлуатаційних витрат, необхідних для впровадження систем

Капіталовкладення для згаданих систем, загалом складають вартості основних робочих елементів, трубопроводів, додаткових конструктивних елементів, монтажних робіт і т. д.

Також, необхідно обов’язково враховувати певну кількість непередбачених витрат, які можуть статися внаслідок різних курйозних ситуацій (в більшості випадків пов’язаних із монтажем обладнання).

Таблиця 7.1 – Капіталовкладення для системи кондиціонування

Найменування позицій капіталовкладень	Вартість (без ПДВ), грн

| Спліт-системи, 2 шт., OSAKA ST-36HН | 70 000 |
| --- | --- |
| Послуги із монтажу системи | 9 000 |
| Непередбачені витрати | 5 000 |
| Сумарно | 85 000 |

Таблиця 7.2 – Капіталовкладення для системи захисту від перегрівання приміщень

| Найменування позицій капіталовкладень | Вартість (без ПДВ), |
| --- | --- |
|  | грн |
| 1 | 2 |
| Абсорбери із колекторами та трубопроводами, 12 шт. | 26 000 |
| (1,8х0,7 мхм) |  |

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 85 |  |

| Продовження табл. 7.2 |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бак-акумулятор з магнітним поплавковим регулятором | 13 000 |
| Aquasystem VAV 500 |  |
| Послуги із монтажу системи | 12 000 |
| Непередбачені витрати | 5 000 |
| Сумарно | 56 000 |

Відповідно до обсягів капіталовкладень, які зазначені у таблицях 8.1 та 8.2, видно, що система захисту від перегріву влітку є дешевшою за цим показником на 28 000 грн (≈ 1000 доларів).

Але також потрібно врахувати особливості експлуатації цих систем, та витрат пов’язаних із нею.

Що до системи кондиціювання, то основними експлуатаційними витратами для цієї системи є – електроенергія (на привід компресора) та планові (чистка кондиціонерів) або аварійні обслуговування.

Що до системи захисту від перегрівання приміщень, то основна її перевага, що вона ніяким чином не пов’язана із електроенергією, що зводить експлуатаційні витрати на її утримання майже до нуля. Але у зв’язку із постійною циркуляцією води через цю систему, потрібно більш частіше проводити, як планові (очищення системи), так, відповідно, і аварійні обслуговування системи.

Також дана система не тільки не витрачає додатково енергії на роботу, але й постачає певну кількість енергії у вигляді гарячої води для потреб ГВП. Згідно до розрахованих значень, даної води від системи в ясний сонячний день повинно вистачити повністю на забезпечення розрахункової витрати води на гаряче водопостачання комплексу повністю на увесь день. Даний фактор в свою чергу дає змогу зекономити на витраті теплоти на нагрів води для потреб ГВП у літній період. Але дана позиція не враховувалася, так як вона буде в подальшому більш детально досліджуватися та уточнюватися.

7.2 Недоліки та переваги систем за конструктивними параметрами

Дані системи для приміщення кафе, доцільно порівнювати в плані конструктивних параметрів цих систем.

Якщо розглядати обрані спліт-системи, то вони розміщуються на стінах у різних частинах приміщення. Розташовані таким чином, що не можуть завдати дискомфорту

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 86 |  |

відвідувачам кафе. Зовнішні блоки кондиціонерів винесені на заднє повітря будівлі, де вони ніяким чином, нікому не заважають. Це є перевагою невеликих систем кондиціювання, що вони займають невелику кількість місця, та їх розташування не заважає оточуючим. Недоліком цих систем є їхня не естетичність, особливо, якщо говорити за розважальні заклади чи заклади громадського харчування.

Що до системи захисту приміщень від перегріву, то основні робочі елементи цієї системи розміщують на вікнах, із внутрішньої сторони приміщення по всій ширині вікна. В даному проекті на кожне вікно (6 шт.) встановлюється по дві панелі, які мають осі обертання. Дані осі розміщені на боковій поверхні стіни, яка розташована ближче до відповідної панелі. Відповідно, це дає змогу відчиняти світлопрозорі отвори, тоді, коли робота системи не потрібна (хмарні дні, прохолодна погода, опади). Ширина панелей – 70 см. За такої ширини, відкривання та закривання панелей системи не спричинить жодних труднощів для обслуговуючого персоналу та відвідувачів кафе (також дасть зможу очищати із середини вікна). Бак-акумулятор системи розміщується поверхом вище, в підсобному приміщенні. Трубопроводи мають невеликі діаметри та розташовані так, що не заважають оточуючим. Також вони не заважають відкриванню/закриванню панелей системи, так як вони прокладаються вздовж осі обертання панелей. Також, варто зауважити, що під час роботи системи, система створює позитивне естетичне враження, за рахунок того, що видно, як вода протікає знизу-догори через канали абсорбера, що є перевагою даної системи, особливо для розважальних закладів чи закладів громадського харчування. Недоліком даної системи є гнучкі з’єднання трубопроводів (в місцях осі обертання), так як даний елемент зноситься швидше за всі інші елементи та обов’язкова наявність бака-акумулятора, який, відповідно, десь в будівлі буде займати корисний простір приміщення.

7.3 Екологічна оцінка систем

Питання екологічної складової систем дуже важливе в нашому випадку, так як у приміщенні, де працюють дані системи, постійно знаходяться люди. Відповідно, потрібно забезпечувати безпечні умови перебування людей в даних приміщення, відповідно до встановлених санітарних норм в Україні.

Якщо розглядати систему кондиціонування, то в більшості випадків, за номінального режиму роботи системи, вона не шкодить здоров’ю та самопочуттю оточуючих. Але все ж, потрібно враховувати той факт, що дана система працює за рахунок холодоагенту R-410A, який не має елементів хлору (що робить його безпечним для озонового шару), але все ж за умови витоку може нашкодити оточуючим.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 87 |  |

Також, варто пам’ятати, що дана система хоч і має регулювання, але воно досить обмежене, так як датчики температури внутрішнього повітря розміщені досить близько до кондиціонерів, через що в певних випадках вони забезпечують нерівномірне охолодження приміщення.

Іще одним негативним фактором впливу на самопочуття людей системи кондиціонування є – неправильна його експлуатації. А саме:

- Кондиціонер встановлений таким чином, що потік повітря спрямований в сторону де перебувають люди (призводить до простуди та дискомфорту людей);

- Надто сильне охолодження приміщення, яке проявляється через велику різницю температур між зовнішнім повітрям та внутрішнім. Перепад по температурі

повинен бути не більший від 5-6 оС. Якщо він буде більший, є велика вірогідність захворювань оточуючих.

- Можливе  розповсюдження  бактерій,  внаслідок  не  вчасного  очищення

кондиціонерів.

До всього вище описаного є іще один значне зауваження, це те, що системи кондиціонування досить сильно (на 10-15 %) осушують повітря, що в принципі негативно впливає на організм людини (очі, шкіру, слизові оболонки і т. д.). Тому одночасно із кондиціонуванням приміщень потрібно організовувати систему вентиляції та додаткове зволоження повітря.

Система захисту приміщень від перегрівання є абсолютно не шкідливою до оточуючого середовища у визначених оптимальних межах експлуатації системи. Полікарбонат, який застосовується в якості абсорбера системи, виготовлений за стандартами для харчової промисловості, що зменшує вірогідність негативного впливу (внаслідок сильного нагріву) його на воду, яка циркулює в системі. Вода перед потраплянням до системи (та до бака-акумулятора) проходить через систему водо підготовки, яка розміщується в приміщенні теплового пункту.

- ізольованому прошарку повітря між склом та поверхнею абсорбера, під час роботи

системи, температура на поверхні абсорбера може складати 70 оС та навіть більше (обумовлено високо інтенсивним процесом теплообміну випромінюванням у замкнутому просторі). Але полікарбонат, який застосовується для виготовлення подібних систем витримує температуру до +120 оС.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 88 |  |

7.4 Висновки до розділу 7

Була розглянута система захисту від перегрівання приміщень в теплий період, в якості старт-ап проекту. Було виявлено фактори, на основі яких розроблення старт-ап проекту на даному етапі розробки системи є не доцільним.

Але, було проведене порівняння даної системи, із потенційною конкурентною системою – кондиціонування.

Відповідно до всіх описаних факторів порівняння двох систем між собою, можна зробити наступні висновки:

- Експериментальна системи захисту від перегріву приміщень за наближеними економічними розрахунками є більш вигідною ніж підібрана система кондиціонування. До того ж, додатковою ї перевагою в економічному плані є постачання води для потреб ГВП.

- Система кондиціонування повітря є досить не габаритною, що дає змогу до широкого її застосування всередині приміщень, але вона є естетично не привабливою.

- Система захисту від перегріву приміщень є естетично привабливою для інтер’єру будівель, але її застосування вимагає встановлення бака-акумулятора, який займає додаткову корисну площу в будівлі.

- З екологічної точки зору, система захисту приміщень від перегрівання не є шкідливою для біосфери, яка її оточує, в той час як система кондиціонування має велику кількість недоліків, рішення що до усунення яких, або досить не знайдені,

або ж не є економічно доцільними (внаслідок чого, зазвичай зловживають даними системами).

Відповідно до чого, розробка старт-ап проекту в майбутньому є доцільною.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 89 |  |

8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Охорона праці – це система законодавчих, соціально-економічних, технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров’я та працеспроможність людини в процесі праці.

Охорона праці на підприємствах енергетики має велике значення так, як виконання всіх норм та вимог охорони праці дозволяє забезпечити безпеку, збереження здоров’я та працеспроможність людини в процесі праці, запобігає травматизму, професійним захворюванням і отруєнням, вибухам і пожежам на виробництві.

Тема дипломного проекту: «Опалення і кондиціювання повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць». У дипломному проекті виконується розрахунок систем опалення, вентиляції та кондиціонування. Також, проводиться розрахунок системи захисту від перегрівання приміщень влітку.

Проектом передбачається установка припливних систем (П1, П3…П5) у вентиляційній камері, яка знаходиться у підвалі комплексу, а витяжних установок (В1…В6) – на покрівлі будинку. Розглянемо систему П1 до складу якої входить вентилятор радіальний ВЦ4-75 N6,3; електродвигун 4А100S4 потужністю Nу = 3 кВт, напруга U = 380 В; калорифер типу КВБ9П-5 теплоносієм для якого є вода з параметрами 95/65 оС.

За опалювальні прилади прийняті сталеві профільні панельні радіатори KERMI по ТУ У 19125158.001-96, в електрощитовій прийнятий регістр із 2 гладких труб по ГОСТ 10704-91. Теплоносієм для системи опалення є вода з параметрами 95/65°C.

- якості установок кондиціювання повітря були обрані дві спліт-системи типу

OSAKA ST-36HН.

У цьому розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації технологічного обладнання, виробничої санітарії, а також визначені основні заходи з безпеки під час надзвичайних ситуацій.

8.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки експлуатації технологічного устаткування

Системи опалення, вентиляції та кондиціювання в приміщеннях комплексу розроблені на підставі:

- завдання на проектування;

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 90 |  |

- даних технологічної та архітектурно-будівельної частин проекту;

- нормативних документів: ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

На даху будинку передбачена установка систем В1…В6. По периметру даху передбачені огороджуючі поручні висотою 1,2 м. В окремому огородженні витяжних систем немає необхідності, оскільки всі елементи закриті в захисний кожух, що не має гострих виступаючих частин і захищає обладнання від впливів навколишнього середовища.

Витяжні системи В1…В6, а також система П1, що знаходиться у підвалі будинку, розташовуються на фундаменті на віброізолюючих підставках. Між фундаментом і опорами установок прокладений шар гуми для віброізоляції. Опори закріплюються на фундаменті за допомогою анкерних болтів. Такий фундамент дозволяє:

- рівномірно розподілити силу ваги, що створюється обладнанням;

- знизити шум та вібрації.

Припливні системи П2…П5 розташовуються у підвалі та кріпляться до стелі за допомогою анкерних болтів. Для зменшення шуму та вібрації при кріпленні також використані гумові вставки та віброізолятори.

Навколо всього обладнання передбачений вільний простір для проведення сервісних робіт і техобслуговування.

Трубопроводи теплопостачання калориферів, транзитні трубопроводи опалення та магістральні трубопроводи будуть ізольовані скловолокнистими матами “IZOVER” (тип КТ-

- товщиною 50 мм з покривним шаром із скляних кручених комплексних ниток по ГОСТ

19907-83.

Неізольовані трубопроводи та опалювальні прилади фарбуються олійною фарбою за 2

рази.

Для припинення або зміни подачі робочого середовища на всіх трубопроводах встановлюються засувки і вентилі. Арматура встановлена в місцях зручних для обслуговування і ремонту. Засувки і вентилі, що вимагають для відкриття великих зусиль, укомплектовані обвідними лініями та механічними приводами.

8.1.1 Заходи з електробезпеки

Тип електричної мережі, від якої живиться устаткування (електродвигуни насосів, вентиляторів; світильники робочого та аварійного освітлення) котельні – трифазна,

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 91 |  |

чотирьох провідна електрична мережа напругою 380/220 В із глухо заземленою нейтраллю та зануленням (тип TN-С). Ця мережа є небезпечною для людини оскільки згідно нормативного документу ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008, допустиме значення напруги мережі змінного струму 50 Гц – 2 В, а допустиме значення сили струму 0,3 мА.

Всі роботи по влаштуванню занулення виконати відповідно до діючих ПУЕ та ГОСТ 12.1.030 - ССБТ " Енергобезпека. Захисне заземлення ".

8.1.2	Технічні рішення по запобіганню електротравм від дотику до струмоведучих частин електрообладнання

- Ізоляція нормально струмоведучих елементів електроустаткування відповідно до вимог нормативів (опір ізоляції нового обладнання не менше 1 кОм на 1 В напруги);

- забезпечення неприступності неізольованих струмоведучих елементів (розміщення їх на недоступній висоті, у недоступних місцях, в окремих приміщеннях з обмеженим доступом, у металевих шафах, обмеження їхніми металевими сітками, закриті клемові з'єднання й ін.);

- передбачено   використання   засобів   орієнтації: надписи, таблички,

попереджувальні знаки, сигналізація, різнобарвна ізоляція провідників окремих елементів електросхем, яка попереджає помилкові дії при обслуговуванні та експлуатації електрообладнання. До кожного щита керування (приточними установками) та силового щита із внутрішньої сторони прикріплюється табличка, по який можна швидко зорієнтуватися, що саме живить кожний автоматичний вимикач навантаження. Всі силові щити закриваються на замки. Ключ постійно перебуває в чергового електрика.

- застосування знижених напруг:

- напруга не більше 42 В – для живлення місцевого освітлення при обслуговуванні приточних установок, що знаходяться у підвалі під стелею;

- напруга 12 В – для живлення переносного освітлення;

- захисні блокування: використання механічного блокування на пускових арматурах при включенні електроустаткування, при відкритті апаратів електроустаткування.

- 1.3 Технічні рішення по запобіганню електротравм при переході напруги на нормально не струмоведучі частини електрообладнання

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 92 |  |

Так як, вся мережа трифазна, чотирьохпроводна з глухозаземленою нейтраллю, то для усунення небезпеки ураження людини електричним струмом, у випадку дотику до не струмоведучих металевих частин електроустановок, які опинилися під напругою, при аварійній ситуації передбачено використання занулення металевих корпусів електроустаткування, каркасів, щитів і шаф. Занулення – спеціальне електричне з'єднання нормально не струмоведучих елементів устаткування з заземленим нульовим проводом.

Метою занулення є усунення небезпеки ураження електричним струмом персоналу при пробої на корпус устаткування однієї фази мережі. Зазначена мета досягається в результаті швидкого відключення максимальним струмовим захистом ділянки мережі, на якій відбулося замикання на корпус.

8.1.4 Система електрозахисних засобів

Для запобігання ураження електричним струмом при ушкодженні ізоляції, проводки

- тому подібне установлюються переносні захисні огородження і заземлення. Їхній перелік регламентується ПУЕ.

Для роботи з електроустаткуванням обслуговуючий персонал забезпечується діелектричними рукавичками, гумовими чоботами, струмовимірювальними кліщами, інструментами з ізольованими ручками.

8.2 Технічні рішення та організаційні заходи із виробничої санітарії

Виробнича санітарія містить у собі питання по забезпеченню здорових умов праці персоналу, чистоти повітря й робітничого середовища, зменшення шкідливого впливу виробничих шумів та різних видів випромінювання. Створення комфортних умов для повноцінної праці людини.

Робота вентиляційного устаткування характеризуються наступними факторами:

  - шум, вібрація, викликані роботою вентиляторів;

2) рух повітряних мас;

  - підвищена або знижена температура в офісних приміщеннях;

  - підвищений або знижений вологовміст в офісних приміщеннях.

- зв'язку із зазначеними шкідливими факторами, що впливають на робочі умови, до них пред'являються ряд вимог, передбачених санітарними нормами й правилами.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 93 |  |

8.2.1 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним нормам Основні фактори, які визначають мікроклімат на виробництві є:

- температура повітря t, °C;

- вологість повітря W, %;

- рухливість повітря V, м/с;

- сумарний тепловий потік, Вт/м.

Параметри мікроклімату нормуються (санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень) залежно від складності робіт, які виконуються та періоду року […].

Оптимальні припустимі параметри мікроклімату для умов, які розглядаються (категорія робіт середньої складності) наведені в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Оптимальні параметри мікроклімату для середньої категорії робіт для різних періодів року

| Період |  | Оптимальні |  |  | Допустимі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t, °С | W, % | V, м/с | t, °С | W, % | V, м/с |  |
| Теплий | 16…20 | 40…60 | 0,3 | 15…21 | 70…75 | 0,2…0,5 |  |
| Холодний | 20…24 | 40…60 | 0,3 | 16…28 | 75 | 0,2…0,5 |  |

Технічні рішення для забезпечення існуючих вимог:

- автоматизація та дистанційне керування системою вентиляції. На місцях вимірів параметрів встановлення датчиків, які передають інформацію на щит керування;

- у вентиляційній камері передбачена приточно-витяжна вентиляція з механічною циркуляцією повітря;

- вентиляція приміщень для видалення надлишкової вологи й тепла.

8.2.2 Види і норми освітлення робочої зони вентиляційної камери

Приміщення вентиляційної камери оснащене природним та штучним освітленням.

Природне освітлення нормується величиною коефіцієнта природного освітлення КПО […].

| e = | Евн | ⋅100% , | (8.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е |  |  |  |
|  | зовн |  |  |  |

де Евн – природна освітленість визначена в контрольній точці в середині приміщення, лк;

Езовн – природна освітленість визначена в контрольній точці в зовні приміщення, лк. Необхідне, за нормами, значення коефіцієнта залежить від характеристики зорових

робіт та системи природного освітлення.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 94 |  |

Природне освітлення в котельні, що проектується, бокове – через віконні прорізи в бокових зовнішніх стінах.

Штучне освітлення нормується величиною освітленості, що по нормах залежить від розряду робіт, системи освітлення, типу джерела світла і під розряду робіт.

  - вентиляційній камері наявні зорові роботи, які відносяться до IV розряду і під розряду Г [7].

Штучне освітлення у вентиляційній камері виконано по системі загального рівномірного освітлення світильниками з люмінесцентними лампами накалювання.

  - вентиляційній камері, окрім робочого освітлення передбачене аварійне освітлення. Аварійному освітленню підлягають, відповідно до [7]:

- щити і пульт керування;

- вимірювальні прилади; Нормоване значення КПО:

| eN = eH ⋅ mN , | (8.2) |
| --- | --- |

де eH = 1,5 – значення КПО залежно від характеристики роботи за таблицею 1 [7]; mN = 0,9 – коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4 [7].

eN = 1,5 ⋅ 0,9 = 1,35 .

8.2.3 Заходи по запобіганню виробничих шумів у вентиляційній камері

Нормування шумів здійснюють згідно [7]:

  - установлюють припустимі рівні звукового тиску;

  - припустимі рівні звуку, залежно від характеру робіт і характеру шуму. Головним джерелом шуму системи вентиляції є вентилятори (45-70 дБА). Для зменшення шкідливого впливу шуму проектом передбачено:

- об'єднання повітропроводів з вентиляторами здійснюється за допомогою пластичних вставок;

- безпосередньо за вентиляторами встановлюються шумоглушники;

- всі стіни приміщення захищені від шуму керамічною плиткою.

Вихідні дані для розрахунку шуму

- вентиляційній камері основними джерелами шуму є вентиляційні установки. Крім того, шум створюється при русі повітря у повітропроводах і повітророзподільниках.

Для умов, що розглядаються згідно із вимогами ДСН 3.3.6.037-99 припустимі рівні звуку LA не повинні перевищувати 80 дБА для приміщення венткамери, 60 дБА – для

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 95 |  |

приміщень керування і робочих кімнат, 35 дБА – для приміщень, що межують із вентиляційною камерою.

Для забезпечення допустимих параметрів шуму у венткамері, передбачені наступні засоби і методи захисту:

- всі вентилятори встановлюються на віброізолюючих підставках;

- приєднання повітропроводів до вентиляторів здійснюється за допомогою гнучких вставок;

- службово-побутові приміщення обгороджені від шуму діючого устаткування глухими стінами;

- застосовуються засоби індивідуального захисту від шуму – протишумові навушники.

8.3 Безпека під час надзвичайних ситуацій

Безпека в надзвичайних ситуаціях (БНС) регламентується планами локалізації та ліквідації аварій експлуатації (ПЛАС). Одними з основних складових є розробка технічних рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій обслуговуючого персоналу виробничих приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації (НС), а також визначення основних заходів з питань пожежної безпеки.

8.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС

- разі виникнення НС працівники зобов’язані діяти тверезо та урівноважено, не створювати паніки, точно та оперативно слідувати вказівкам керівництва підприємства, осіб, відповідальних за цивільний захист (цивільну оборону) та техногенну безпеку, протипожежну безпеку, охорону праці, а також представників ДСНС та державної пожежної охорони.

- випадку виникнення НС кожний працівник повинен:

  - припинити роботу (якщо це дозволено технологічним процесом виробництва);

  - якнайшвидше сповістити про НС керівника або відповідальну посадову особу;

  - приступити до ліквідації (локалізації) НС наявними засобами;

  - за необхідності викликати підрозділи ДСНС та державну пожежну охорону.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 96 |  |

Керівництво підприємства, а також особи, відповідальні за цивільний захист (цивільну оборону) та техногенну безпеку, протипожежну безпеку, охорону праці, зобов’язані в разі виникнення НС:

    - перевірити та продублювати повідомлення про НС, довести це до відома керівника підприємства;

    - оцінити умови, з'ясувати кількість і місцезнаходження людей, за потреби вжити заходів щодо оповіщення працівників, населення про НС;

    - під час загрози для життя людей негайно організувати їх порятунок (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили та засоби;

    - забезпечити виведення з небезпечної зони людей, які не беруть безпосередньої участі в ліквідації НС;

    - обмежити допуск людей та транспортних засобів до небезпечної зони;

    - у разі необхідності виконати: відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинку транспортувальних пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових комунікацій, зупинку систем вентиляції в аварійному приміщенні (за винятком пристроїв протидимового захисту) та вжити інших заходів, що сприяють ліквідації (локалізації) НС;

    - організувати надання медичної допомогу потерпілим та особам, які беруть участь у ліквідації НС;

- разі дій щодо локалізації (ліквідації) наслідків НС потрібно:

  - постійно враховувати реальні можливості та ресурси підприємства, накопичений персоналом підприємства досвід дій під час НС, ступінь небезпеки для життя та здоров'я людей, довкілля;

  - організувати оповіщення й зустріч підрозділів ДСНС та інших служб, забезпечити узгодженість дій персоналу підприємства й підрозділів аварійно-рятувальної, медичної та інших служб;

  - у випадку необхідності організувати евакуацію персоналу (частини персоналу) та матеріальних цінностей.

На особу, відповідальну за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки на підприємстві, покладають наступні обов’язки:

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 97 |  |

- оповіщення працівників, уточнення даних про транспортні засоби, що виділяються для евакуації, термін їхньої подачі, маршрути та порядок руху;

- організацію й контроль посадки евакуйованих працівників на транспортні засоби та відправку колон;

- інформування керівництва підприємства та вповноважених органів влади про хід евакуації.

Посадові особи, на яких чинними нормативно-правовими актами покладаються обов'язки щодо локалізації (ліквідації) аварійної ситуації (аварії), несуть відповідальність згідно із діючим законодавством.

8.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення виробничого персоналу при НС

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу.

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009.

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з наступних способів або їх комбінацією:

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку

евакуації;

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів.

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-якої іншої НС.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 98 |  |

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації виробничого персоналу.

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за допомогою світлових та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі виробничі приміщення.

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014.

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу.

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення".

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з "Правилами устройства электроустановок" (ПУЕ) від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо.

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі має бути не менш 24 годин.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 99 |  |

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 "Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.

8.3.3 Вимоги щодо організації евакуації персоналу при НС

Евакуація має забезпечити захист працюючого персоналу в разі неможливості вжиття інших заходів цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій. Рішення про евакуацію приймається керівником підприємства або особою, яка його заміщує. Підставою для прийняття рішення про практичне здійснення евакуаційних заходів

- фактичні показники стану довкілля у випадку надзвичайної ситуації та відповідне рішення Кабінету Міністрів України, органів місцевої державної влади, територіальних органів ДСНС.

  - разі евакуації на керівника підприємства покладається:

- планування й проведення евакуації працівників;

- контроль за плануванням, підготовкою й проведенням евакуаційних заходів;

- визначення та підготовка безпечного району для розміщення евакуйованих працівників.

Ширина шляхів евакуації прийнята не менше 1 м, дверей не менше 0,8 м.

Відкриття дверей на шляхах евакуації передбачено у бік найближчого евакуаційного виходу, висота проходів і дверей не менше 2м. Двері на сходові клітки, провідні в коридор і назовні, що самі закриваються з ущільненням в притворах. Вихідні двері з котельного приміщення відкриваються назовні.

На видимих і досяжних місцях, ближче до виходів з приміщень встановлені пожежні щити для розміщення первинних засобів пожежогасіння: ручних вуглекислотних вогнегасників ОУ-5 ГОСТ 7276-77, ящики з піском, місткістю 1 м3, лопати, лому, багра, сокири, щільної повсті розміром 2x1,5 м.

8.3.4 Пожежна безпека

- виробничих приміщеннях, типу тепловий пункт та вентиляційна камера небезпека виникнення пожеж пов'язана з наявністю споживачів електроенергії власних

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 100 |  |

потреб різної потужності і напруги та високих температур теплоносія, газів, поверхонь технологічного устаткування і трубопроводів.

Можливі причини виникнення пожежі у вентиляційній камері:

- загоряння електроустаткування в результаті короткого замикання;

- порушення персоналом правил пожежної безпеки;

- події непереборної сили.

Будівля, в якій розміщене технологічне обладнання виконується з матеріалів, що не згоряють, з важкоспалюючим утеплювачем. Для внутрішнього облицьовування приміщень застосовують негорючі матеріали.

Виробничий режим будівлі, де розташовані виробничі приміщення:

- по ступеню пожежної і вибухо-пожежної небезпеки будівля відноситься до категорії "Г";

- ступінь вогнестійкості - II;

- клас відповідальності - П.

Приміщення головного і блокового щита управління:

- категорія приміщення –Д;

- мінімальний ступінь вогнестійкості II. Приміщення венткамери:

- категорія приміщення – В;

- мінімальний ступінь вогнестійкості – II;

- клас за вибухо- та пожежонебезпекою згідно ПУЕ – П-Па .

Технічні рішення системи запобігання пожежі направлені на запобігання утворення джерел запалення:

• передбачена захисна оболонка електроустаткування (електродвигуни насосів, димососів, вентиляторів); ступінь захисту оболонки

1Р54. Електродвигуни приводів насосів і вентиляції виконані у вибухозахищеному виконанні

- блискавкозахист виконаний за ІІІ категорії. В якості блискавко приймача використовується існуючий, раніше встановлений при побудові будівлі, довжиною 15 м.

- захист  від  прямих  ударів  блискавки  по  зовнішніх  наземних

металевих

комунікаціях здійснюється шляхом приєднання їх до заземлення.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 101 |  |

Всі металеві частини електрообладнання, які нормально не перебувають під напругою підлягають заземленню (зануленню).

Для підвищення рівня пожежної безпеки використовується автоматична система пожежної сигналізації, виконана відповідно до вимог ДБН В.2.5-56-2014

Кількість, розташування та умови зберігання вогнегасників відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77

Можливі причини виникнення пожежі у вентиляційній камері:

- загоряння електроустаткування в результаті короткого замикання;

- порушення персоналом правил пожежної безпеки;

- події непереборної сили.

Технічні рішення системи запобігання пожежі спрямовані на запобігання утворенню середовища, що згорає і недопущення виникнення джерел спалахування:

  - у приміщенні передбачена механічна припливно-витяжна вентиляція, що забезпечує трикратний кратний повітрообмін;

  - передбачено захисну оболонку електроустаткування (електродвигуни насосів, вентиляторів); ступінь захисту оболонки 1Р54. Електродвигуни приводів насосів і вентиляції виконані у вибухозахищеному виконанні;

  - на щит керування виводиться пожежна сигналізація, інформація про тиск повітря, про спрацьовування технологічних захистів.

- робочих приміщеннях виконані усі вимоги НАПБ В.01.34-2005 «Правила пожежної безпеки на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України».

8.5 Висновки до розділу 8

- даному розділі визначені основні поняття, які стосуються охорони праці, що до систем, які проектуються для ТРЦ в місті Бердянськ.

Були розроблені методи, що до усунення можливих негативних факторів та потенційних загроз цих систем для життя та здоров’я осіб, які будуть знаходиться у ТРЦ або обслуговувати його.

Були розроблені рішення, що до безпечної експлуатації та обслуговування обладнання.

Були прийняті заходи, що до виробничої санітарії в місцях встановлення інженерних систем.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 102 |  |

ВИСНОВКИ

- даній магістерській дисертації була розроблена та розрахована система теплопостачання двоповерхового ТРЦ із продуктовим магазином та кафетерієм, який розташований у місті Бердянськ. Також для приміщення кафе було розраховано та порівняно між собою системи кондиціювання повітря та захисту приміщень від перегрівання в теплий період.

Теплопостачання  комплексу  забезпечує  районна  котельня,  із  параметрами

мережевого теплоносія 130/70 оС. В результаті розрахунків були визначені річні витрати теплоти на опалення Qoріч = 6,78 ⋅108 кДж / рік , вентиляцію Qвріч = 6,84 ⋅108 кДж / рік та гаряче

водопостачання QГВПріч = 6,51⋅108 кДж / рік .

Розроблена та розрахована система вентиляції, підібрано вентиляційне обладнання вітчизняних та закордонних виробників (Systemair), що забезпечує високу надійність обладнання, за оптимальною вартістю.

Система опалення комплексу виконана на базі двотрубної системи із нижнім розведенням труб. В результаті розрахунків теплових втрат приміщень в холодний період були підібрані сталеві радіатори KERMI, які є довготривалими та надійними радіаторами. Також розрахований проміжний теплообмінник СО компанії «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН» типу ФП 09-23, який виконаний в Україні із використання пластин виробництва Німеччини.

Система ГВП розрахована для всього комплексу. Для неї був підібраний проміжний теплообмінник компаній «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН» типу ФП 05-11, який забезпечує підігрів водопровідної води, мережною, та не допускає змішуванню цих двох середовищ.

Для приміщення кафе ТРЦ були розрахована система кондиціювання, яка являє собою дві спліт-системи типу OSAKA ST-36HН. Також для кафе була розрахована експериментальна система захисту приміщень від перегрівання в теплий період року. Було визначено кількість води, яку необхідно подати до системи за години її роботи, щоб отримати максимальну кількість води температурою 45 оС, для цілей додаткового ГВП комплексу. До цього було проведене порівняння цих систем між собою, та проведений короткий аналіз можливостей створення старт-ап проекту на основі системи захисту від перегріву приміщень.

Передбачені заходи із охорони праці та безпеки під час надзвичайних ситуацій.

- цілому дана магістерська дисертація виконана згідно діючих нормативних документів, з використанням сучасних технологій розрахунку якісного обладнання та спрямована на енергозбереження приміщень.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 103 |  |

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. – Чинний від 2011–01–01. Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с.

- ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. – Чинний від 2016–07–08. – К. : Мінрегіон України, 2016. – 37 с.

- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. – Чинний від 2014 – 01–01. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 149 с.

- ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – Чинний від 2007–04–01. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 113 с.

- ТОВ «Кермі-Україна», каталог «Профільні сталеві радіатори KERMI». – 15 с.

- Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. службой стандартных справочных данных – 2-е изд. перераб. и доп. / С.Л. Ривкин, А.А. Александров М.: – Энергоатомиздат, 1984, 80 с. с ил.

- ТОВ «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН», каталог «Пластинчасті теплообмінні апарати FUNKE». – 27 с.

- Боженко М. Ф. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти: практикум для студентів напряму підготовки “Теплоенергетика” [Електронний ресурс] / Автори М.Ф. Боженко, Ю.В.Шовкалюк. – Київ : НТУУ «КПІ», ТЕФ, 2016. – 130 с.

- ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення. – Чинний від 2006–10–01. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 96 с.

- ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного харчування). – Чинний від 2009 –12–30. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 85 с.

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. / Автор Краснов Ю.С. М.: – Термокул, Техносфера, 2006. - 288 с.

- Боженко М.Ф. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти : навч. посіб. / М.Ф.

Боженко, В.П. Сало. – Київ : ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2004. – 192 с.

- Патент України на корисну модель UA 118236 U, МПК: F24J 2/42. Спосіб захисту від перегрівання і використання пасивної системи сонячного опалення та вікон для гарячого водопостачання влітку /І.І. Пуховий, М. А. Махров. – № u 2017 02048; заявл. 03.03.2017; опубл. 25.07.2017. – Бюл. № 14/2017.

Арк.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ТП 71мп 09 07 ПЗ	104

- Методические указания по курсу “Использование нетрадиционных видов энергии в системах теплоснабжения”. Разработка и тепловые расчеты систем солнечного отопления. Сост. Пуховой И.И. К. КПИ, 1987.

- Стартап – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап (13.12.18)

- ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – Чинний від 1999 –12–01. – К. : Міністерство охорони здоров’я України, 2010. – 12 с.

|  | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Арк. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змн. Арк.№ докум.Підпис Дата |  | 105 |  |

Додаток А

Таблиця А.1 - Розрахунок теплових втрат через приміщення будинку

|  | Приміщення |  |  |  | Огородження |  |  |  |  |  |  | Тепловтрати |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (tвн- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поз- |  | Розміри, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Найменування та tвн, |  |  | Орієн- |  |  |  | k, | tзовн5)n, | 1+Σβ |  |  |  |  |  |
| п/п | оС | Fп, м2 | наче- | тація | кількість |  | F, м2 | Вт/м2•оС | oС |  | Qог |  | Qінф | Q1 |  |
|  |  |  | ння |  | (a•b)n, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| 001 | Тамбур | 7,7 | ЗС | С | 1,0 | 3,7 | 3,7 | 0,44 | 27,0 | 1,10 | 47,8 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ЗС | Пд | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 0,44 | 27,0 | 1,00 | 38,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 0,48 | 27,0 | 1,00 | 154,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛ2 | - | - | - | 7,7 | 0,23 | 27,0 | 1,00 | 48,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДВ | Пд | 0,8 | 2,0 | 1,6 | 1,48 | 27,0 | 1,00 | 63,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,1 |  | 147,2 | 510 |  |
| 002 | Підсобне приміщення | 35,8 | ЗС | Пн | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 62,2 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ЗС | С | 1,0 | 14,9 | 14,9 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 273,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 18,3 | 36,6 | 0,48 | 38,0 | 1,00 | 662,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛ2 | - | - | - | 35,8 | 0,23 | 38,0 | 1,00 | 316,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313,9 |  | 922,9 | 2240 |  |
|  | Підвал для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | інженерних | 108,2 | ЗС | Пн | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,44 | 32,0 | 1,10 | 92,9 |  |  |  |  |
|  | комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 0,48 | 32,0 | 1,00 | 182,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | ПЛ2 | - | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 0,23 | 32,0 | 1,00 | 89,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ3 | - | 2,0 | 20,0 | 40,0 | 0,12 | 32,0 | 1,00 | 148,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ4 | - | - | - | 44,2 | 0,07 | 32,0 | 1,00 | 99,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,5 | 2400,8 |  | 3020 |
| 004 |  | Венткамера | 83,06 | ЗС | З | 1,0 | 12,4 | 12,4 | 0,44 | 32,0 | 1,05 | 183,9 |  |  |  |
|  |  | 10 |  | ЗС | Пн | 1,0 | 7,8 | 7,8 | 0,44 | 32,0 | 1,10 | 120,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 20,2 | 40,4 | 0,48 | 32,0 | 1,00 | 615,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ2 | - | 2,0 | 17,0 | 33,9 | 0,23 | 32,0 | 1,00 | 252,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ3 | - | 2,0 | 13,0 | 25,9 | 0,12 | 32,0 | 1,00 | 96,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ4 | - | 3,0 | 8,0 | 24,2 | 0,07 | 32,0 | 1,00 | 54,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1323,0 | 1843,3 |  | 3170 |
| 005 |  | Водомірний вузол | 28,43 | ЗС | З | 1,0 | 5,8 | 5,8 | 0,44 | 32,0 | 1,05 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | 10 |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 5,8 | 11,6 | 0,48 | 32,0 | 1,00 | 176,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ2 | - | 2,0 | 5,8 | 11,6 | 0,23 | 32,0 | 1,00 | 86,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ3 | - | 2,0 | 5,8 | 11,6 | 0,12 | 32,0 | 1,00 | 43,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ4 | - | 1,2 | 8,0 | 9,8 | 0,07 | 32,0 | 1,00 | 22,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,3 | 630,9 |  | 1050 |
| 006 |  | Тепловий пункт | 42,76 | ЗС | Пд | 1,0 | 7,7 | 7,7 | 0,44 | 42,0 | 1,00 | 142,3 |  |  |  |
|  |  | 20 |  | ЗС | З | 1,0 | 7,4 | 7,4 | 0,44 | 42,0 | 1,05 | 143,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 15,0 | 30,0 | 0,48 | 42,0 | 1,00 | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ2 | - | 2,0 | 11,7 | 23,5 | 0,23 | 42,0 | 1,00 | 229,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ3 | - | 2,0 | 7,7 | 15,5 | 0,12 | 42,0 | 1,00 | 75,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | ПЛ4 |  | 1,2 | 2,7 | 3,2 | 0,07 | 42,0 | 1,00 | 9,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 | 3609,0 |  | 4810 |
| 007 |  | Коридор | 12,43 | ЗС | С | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 2,7 | 5,3 | 0,48 | 38,0 | 1,00 | 96,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ2 | - | 2,0 | 2,7 | 5,3 | 0,23 | 38,0 | 1,00 | 47,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ3 | - | 2,0 | 2,7 | 5,3 | 0,12 | 38,0 | 1,00 | 23,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ4 |  | 1,5 | 2,7 | 4,1 | 0,07 | 38,0 | 1,00 | 10,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,4 | 320,8 |  | 550 |
|  |  | Підвал для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | інженерних | 23,78 | ЗС | Пн | 1,0 | 6,2 | 6,2 | 0,44 | 32,0 | 1,00 | 202 |  |  |  |
|  |  | комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ1 | - | 2,0 | 11,1 | 22,2 | 0,48 | 32,0 | 1,00 | 321 |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ2 | - | 2,0 | 7,8 | 15,6 | 0,23 | 32,0 | 1,00 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 638 |  | 1164 |
| 101 |  | Вестибюль | 39,01 | ЗС | З | 3,8 | 3,9 | 14,8 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 260,2 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ПЛ | - | - | - | 39,0 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 60,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | З | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 1,48 | 38,0 | 1,05 | 221,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,0 | 1409,4 |  | 1960 |
| 102 |  | Сходова клітка | 7,74 | ЗС | З | 3,8 | 3,9 | 14,8 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 260,2 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ПЛ | - | - | - | 7,7 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,2 | 279,6 |  | 560 |  |
| 103 |  | Електрощитова | 4,83 | ПЛ | - | - | - | 4,8 | 0,43 | 0,0 | 1,00 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 150,1 |  | 160 |  |
| 104 |  | Приміщення | 4,55 | ПЛ | - | - | - | 4,6 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 7,0 |  |  |  |  |
|  |  | прибиральниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 164,4 |  | 180 |  |
| 105 |  | Туалет для | 17,14 | ЗС | С | 3,8 | 7,2 | 27,4 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 503,2 |  |  |  |  |
|  |  | відвідувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ПЛ | - | - | - | 17,1 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 26,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,7 | 619,3 |  | 1150 |  |
| 106 |  | Зал кафетерію на 60 | 131,48 | ЗС | З | 3,8 | 18,2 | 69,2 | 0,44 | 40,0 | 1,05 | 1278,1 |  |  |  |  |
|  |  | місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ЗС | Пн | 3,8 | 7,7 | 29,3 | 0,44 | 40,0 | 1,10 | 566,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | З | 8,4 | 1,8 | 15,1 | 1,48 | 40,0 | 1,05 | 939,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 131,5 | 0,43 | 4,8 | 1,00 | 271,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3055,8 | 4966,0 |  | 8030 |  |
| 107 |  | Кухня-доготовочна | 37,9 | ЗС | Пн | 3,8 | 4,2 | 16,1 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 296,3 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ДВ | Пн | 1,17 | 1,8 | 2,1 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 130,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 37,9 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 58,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,3 | 1369,3 |  | 1860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |

Продовження таблиці А1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Мийка столового | 8,4 | ПЛ | - | - | - | 8,4 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 13,0 |  |  |  |  |
|  | посуду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 303,5 |  | 320 |  |
| 109 | Кладова сухих | 5,34 | ПЛ | - | - | - | 5,3 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 8,3 |  |  |  |  |
|  | продуктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 | 192,9 |  | 210 |  |
| 110 | Приміщення | 4,65 | ПЛ | - | - | - | 4,7 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 7,2 |  |  |  |  |
|  | прибиральниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 168,0 |  | 180 |  |
| 111 | Туалет персоналу | 3,43 | ПЛ | - | - | - | 3,4 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 5,3 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 123,9 |  | 130 |  |
| 112 | Коридор | 22,55 | ПЛ | - | - | - | 22,6 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 34,9 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,9 | 814,7 |  | 850 |  |
| 113 | Заготівельна | 13,54 | ЗС | Пн | 3,8 | 5,0 | 18,8 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 346,0 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ЗС | С | 3,8 | 3,4 | 13,1 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 240,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДВ | С | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 129,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛ | - | - | - | 13,5 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 21,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,2 | 489,2 |  | 1230 |  |
| 114 | Первинна обробка | 4,72 | ЗС | С | 3,8 | 1,9 | 7,3 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 134,2 |  |  |  |  |
|  | овочів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ПЛ | - | - | - | 4,7 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 7,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,5 | 170,5 |  | 320 |  |
| 115 |  | Комора овочів | 4,38 | ЗС | С | 3,8 | 1,8 | 6,8 | 0,44 | 32,0 | 1,10 | 105,9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | ПЛ | - | - | - | 4,4 | 0,43 | 0,0 | 1,00 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,9 | 136,1 |  | 250 |  |
| 116 |  | Завантажувальна | 6,03 | ЗС | С | 3,8 | 2,4 | 9,2 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 169,8 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ДВ | С | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 170,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 6,0 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 9,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,3 | 217,9 |  | 570 |  |
| 117 |  | Зберігання тари та | 5,82 | ЗС | С | 3,8 | 2,4 | 8,9 | 0,44 | 34,0 | 1,10 | 147,0 |  |  |  |  |
|  |  | інвентарю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | ПЛ | - | - | - | 5,8 | 0,43 | 1,2 | 1,00 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 190,8 |  | 350 |  |
| 118 |  | Приміщення зав. | 6,28 | ЗС | С | 3,8 | 2,6 | 10,0 | 0,44 | 40,0 | 1,10 | 194,2 |  |  |  |  |
|  |  | виробництвом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ДВ | С | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,48 | 40,0 | 1,10 | 136,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 6,3 | 0,43 | 4,8 | 1,00 | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,9 | 237,2 |  | 590 |  |
| 119 |  | Роздягальня з | 12,37 | ЗС | Пд | 3,8 | 3,9 | 14,9 | 0,44 | 45,0 | 1,00 | 294,9 |  |  |  |  |
|  |  | душовою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | ЗС | С | 3,8 | 3,4 | 12,8 | 0,44 | 45,0 | 1,10 | 279,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВС | - | 3,2 | 8,5 | 27,2 | 0,28 | 7,0 | 1,00 | 53,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | Пд | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,48 | 45,0 | 1,00 | 139,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 12,4 | 0,43 | 7,8 | 1,00 | 41,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,3 | 516,7 |  | 1330 |  |
| 120 |  | Зал магазину | 231,17 | ЗС | З | 6,8 | 18,0 | 122,4 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 2148,9 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ЗС | С | 6,8 | 18,0 | 122,4 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 2251,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | З | 15 | 3,5 | 52,5 | 1,48 | 38,0 | 1,05 | 3100,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | С | 15 | 3,5 | 52,5 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 3247,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 231,2 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 357,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 231,2 | 0,37 | 3,6 | 1,00 | 307,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11413,9 | 15511,0 |  | 26930 |  |
| 121 |  | Приміщення | 16,87 | ЗС | С | 3,8 | 3,2 | 12,1 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 222,9 |  |  |  |  |
|  |  | зберігання товару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | ЗС | Пд | 3,8 | 6,9 | 26,3 | 0,44 | 38,0 | 1,00 | 440,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 16,9 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 26,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,4 | 1027,0 |  | 1720 |  |
| 122 |  | Завантажувальна | 6,58 | ЗС | С | 3,8 | 3,2 | 12,1 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 222,9 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ДВ | С | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 309,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 6,6 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 10,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,5 | 441,5 |  | 990 |  |
| 123 |  | Сходова клітина | 10,32 | ЗС | Пд | 3,8 | 4,4 | 16,7 | 0,44 | 38,0 | 1,00 | 279,6 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ЗС | З | 3,8 | 3,2 | 12,2 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 213,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЛ | - | - | - | 10,3 | 0,43 | 3,6 | 1,00 | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,0 | 692,4 |  | 1210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |

Продовження таблиці А1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Вестибюль | 43,65 | ЗС | З | 3,3 | 3,9 | 12,9 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 225,9 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | СТ | - | - | - | 43,7 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 552,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДВ | З | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 1,48 | 38,0 | 1,05 | 265,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,0 | 1351,8 |  | 2400 |  |
| 202 | Сходова клітка | 7,74 | ЗС | З | 3,3 | 3,9 | 12,9 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 225,9 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | СТ | - | - | - | 7,7 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 97,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,9 | 239,7 |  | 570 |  |
| 203 | Приміщення | 4,55 | СТ | - | - | - | 4,6 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 57,6 |  |  |  |  |
|  | прибиральниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,6 | 140,9 |  | 200 |  |
| 204 | Туалет для | 17,14 | ЗС | С | 3,3 | 7,2 | 23,8 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 437,0 |  |  |  |  |
|  | відвідувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | СТ | - | - | - | 17,1 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 216,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,9 | 530,8 |  | 1190 |  |
| 205 | Коридор | 24,14 | ЗС | Пн | 3,3 | 1,6 | 5,4 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 98,9 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ДВ | Пн | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 130,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | СТ | - | - | - | 24,1 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 48,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,2 | 747,6 |  | 980 |  |
| 206 | Кабінет | 30,94 | ЗС | Пн | 3,3 | 7,6 | 24,9 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 458,8 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ЗС | С | 3,3 | 4,8 | 15,8 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 290,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДВ | Пн | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | ДВ | С | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357,0 | 1001,7 |  | 2360 |
| 207 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | С | 3,3 | 4,5 | 14,7 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 270,7 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ДВ | С | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,3 | 1001,7 |  | 1610 |
| 208 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | С | 3,3 | 4,5 | 14,7 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 270,7 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ДВ | С | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,3 | 1001,7 |  | 1610 |
| 209 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | С | 3,3 | 4,8 | 15,8 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 290,7 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ЗС | Пд | 3,3 | 3,2 | 10,6 | 0,44 | 38,0 | 1,00 | 176,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | С | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | С | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 111,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,3 | 1001,7 |  | 1920 |
| 210 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | З | 3,3 | 4,8 | 15,8 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 278,1 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ЗС | Пн | 3,3 | 7,6 | 25,1 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 461,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | З | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,05 | 260,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДВ | Пн | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334,4 | 1001,7 |  | 2340 |
| 211 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | З | 3,3 | 4,5 | 14,7 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 258,4 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ДВ | З | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,05 | 260,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,6 | 1001,7 |  | 1590 |
| 212 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | З | 3,3 | 4,5 | 14,7 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 258,4 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ДВ | З | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,05 | 260,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,6 | 1001,7 |  | 1590 |
| 213 |  | Кабінет | 30,94 | ЗС | С | 3,3 | 4,8 | 15,8 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 290,7 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | ДВ | С | 2,45 | 1,8 | 4,4 | 1,48 | 38,0 | 1,10 | 272,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 30,9 | 0,37 | 5,4 | 1,00 | 61,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,4 | 1001,7 |  | 1630 |
| 214 |  | Туалет для персоналу | 3,88 | ЗС | З | 3,3 | 3,2 | 10,6 | 0,44 | 38,0 | 1,05 | 185,4 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | ЗС | Пн | 3,3 | 1,9 | 6,3 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 116,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 3,9 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 49,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,0 | 120,2 |  | 480 |
| 215 |  | Роздягальня чоловіча | 5,78 | СТ | - | - | - | 5,8 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 73,1 |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,1 | 195,1 |  | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |

|  | Продовження таблиці А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 216 |  | Роздягальня жіноча | 5,78 | СТ | - | - | - | 5,8 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 73,1 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,1 | 195,1 | 270 |
| 217 |  | Коридор | 17,42 | ЗС | Пд | 3,3 | 12,0 | 39,5 | 0,44 | 38,0 | 1,00 | 659,9 |  |  |
|  |  | 16 |  | ЗС | С | 3,3 | 3,2 | 10,6 | 0,44 | 38,0 | 1,10 | 194,2 |  |  |
|  |  |  |  | СТ | - | - | - | 17,4 | 0,37 | 34,2 | 1,00 | 220,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074,6 | 539,5 | 1620 |
| 301 |  | Венткамера | 151,28 | ЗС | Пн | 3,0 | 4,4 | 13,3 | 0,44 | 32,0 | 1,10 | 206,3 |  |  |
|  |  | 10 |  | ЗС | З | 18,0 | 3,0 | 54,0 | 0,44 | 32,0 | 1,05 | 798,3 |  |  |
|  |  |  |  | ЗС | Пд | 6,0 | 2,0 | 12,0 | 0,44 | 32,0 | 1,00 | 169,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ст | - | 10,0 | 18,0 | 180,0 | 0,37 | 28,8 | 1,00 | 1918,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3091,7 | 2014,4 | 5110 |

118

Специфікаційний лист

|  | Проект: |  |  |  |  | Відп.розробн.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата: | 30.11.2018 | Телефон: |  |  |  |
|  | Пластинчастий теплообмінник, розбірний |  |  |  |  |  |  | Версія: 4.15.6.6 |  |
|  | Позиція: |  |  | Апарат: | "Функе" ФП 09-23 |  |  |  |  |
|  | Технічні дані |  |  |  | Гріюча сторона |  |  | Сторона, яка нагр. |  |
|  | Середовища |  |  |  | Вода |  |  | Вода |  |
|  | Масова витрата |  |  | [kg/s] | 0.38 | --- | [kg/s] | 0.76 |  |
|  | Об'ємна витрата |  |  | [m3/h] | 1.423 | --- | [mі/h] | 2.820 |  |
|  | Температура на вході |  |  | [°C] | 130.00 | --- | [°C] | 65.00 |  |
|  | Температура на виході |  |  | [°C] | 70.00 | --- | [°C] | 95.00 |  |
|  | Робочий тиск |  |  | [barg] | 0.00 | --- | [barg] | 0.00 |  |
|  | Фізичні властивості |  |  |  | Вхід | Вихід | Вхід | Вихід |  |
|  | Дин. в'язкість |  |  | [cP] | 0.211 | 0.404 | 0.434 | 0.296 |  |
|  | Густина |  |  | [kg/m3] | 936.2 | 976.4 | 979.0 | 961.7 |  |
|  | Теплоємність |  |  | [kJ/kgK] | 4.240 | 4.174 | 4.173 | 4.189 |  |
|  | Теплопровідність |  |  | [W/mK] | 0.666 | 0.649 | 0.647 | 0.658 |  |
|  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Характеристики апарата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплова потужність |  |  | [kW] |  | 95.33 |  |  |  |
|  | Поверхня теплообміну |  |  | [m2] |  | 1.74 |  |  |  |
|  | Лог./еффект.різниця температур |  |  | [K] |  | 15.42 / 15.42 |  |  |  |
|  | Коеф.теплопередачі необх./ |  |  | [W/mІK] |  | 3548 / 4562 |  |  |  |
|  | Коефнаявн. .забруднення |  |  | [m2K/W] |  | 0.0000627 |  |  |  |
|  | Запас поверхні |  |  | [%] |  | 28.6 |  |  |  |
|  | Втрати тиску |  |  | [kPa] | 4.127 |  | [kPa] | 13.312 |  |
|  | Швидкість в каналі |  |  | [m/s] | 0.15 / 0.15 |  | [m/s] | 0.30 / 0.30 |  |
|  | Швидкість в приєднанні |  |  | [m/s] | 0.62 |  | [m/s] | 1.23 |  |
|  | Кількість ходів |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Заг. кількість пластин |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Тип канала |  |  |  |  | 11*HH |  |  |  |
|  | Конструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вага пуст. апар. / вага повн. апар. |  |  | [kg] |  | ок. 64/68 |  |  |  |
|  | Об'єм |  |  | [dm3] | 1.936 |  |  | 1.936 |  |
|  | Мін./макс. розр. тиск гідр. випроб. |  |  | [barg] | 0.0/16.0/20.8 |  | 0.0/16.0/20.8 |  |  |
|  | Мін./макс. розр. темп. |  |  | [°C] | 0.0/150.0 |  | 0.0/150.0 |  |  |
|  | Матеріал |  |  | DIN |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластини | 1.4404 ( 0.50 mm ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ущільнення | EPDM HT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рама | Вуглецева сталь. |  |  |  |  |  |
|  | Приєднання |  | Гріюча сторона | F1 => F4: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зовнішня різьба, DN 25, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вуглецева сталь. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сторона, яка нагр. | F3 => F2: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зовнішня різьба, DN 25, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вуглецева сталь. |  |  |  |  |  |

Примітки

Об'єкт:

Габаритні розміри та схема приєднання теплообмінника	"Функе" ФП-09	23 пласт.

| 1 | A | Загальна висота |  |  | 770 | мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B | Загальна ширина |  |  | 200 | мм. |
| 3 | C | Загальна довжина |  |  | 275 | мм. |
| 4 | D | Довжина направляючої |  |  | 150 | мм. |
| 5 | E | Вертикальна відстань між патрубками |  |  | 676 | мм. |
| 6 | F | Горизонтальна відстань між патрубками |  |  | 70 | мм. |
| 7 | G | Відстань від рівня підлоги до нижнього патрубка |  |  | 47 | мм. |
| 8 | H | Товщина нерухомої плити |  |  | 20 | мм. |
| 9 | K | Товщина рухомої плити |  |  | 20 | мм. |
| 10 | a | Загальна довжина пакета пластин |  |  | 62,1 | мм. |
|  |  | Одноступеневий теплообмінник |  |  |  |  |
| Поз | Ду | Тип приєднання |  | Теплоносій |  |  |
| F1 | 25 | Муфтове |  | Вхід мережної води (Т1) | 130,00 | 0 С |
| F2 | 25 | Муфтове |  | Вихід води в СО (Т11) | 95,00 | 0 С |
| F3 | 25 | Муфтове |  | Вхід води з СО (Т21) | 65,00 | 0 С |
| F4 | 25 | Муфтове |  | Вихід мережної води (Т2) | 70,00 | 0 С |
| L1 |  |  |  |  |  | 0 С |
| L2 |  |  |  |  |  | 0 С |
| L3 |  |  |  |  |  | 0 С |
| L4 |  |  |  |  |  | 0 С |

Теплообмінник пластинчатий розбірний

"Функе" ФП-09

призначений для здійснювання

теплообміну між рідинами та між

рідиною та парою, в системах

гарячого водозабезпечення,

опалення, та в інших цілях.

Вага теплообмінника 71 кг

Специфікаційний лист

|  | Проект: |  |  | Дата: | 30.11.2018 | Відп.розробн.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Телефон: |  |  |  |
|  | Пластинчастий теплообмінник, розбірний |  |  |  |  |  |  | Версія: 4.15.6.6 |  |
|  | Позиція: |  |  | Апарат: | "Функе" ФП 05-11 |  |  |  |  |
|  | Технічні дані |  |  |  | Гріюча сторона |  |  | Сторона, яка нагр. |  |
|  | Середовища |  |  |  | Вода |  |  | Вода |  |
|  | Масова витрата |  |  | [kg/s] | 0.42 | --- | [kg/s] | 0.17 |  |
|  | Об'ємна витрата |  |  | [m3/h] | 1.553 | --- | [mі/h] | 0.624 |  |
|  | Температура на вході |  |  | [°C] | 70.00 | --- | [°C] | 5.00 |  |
|  | Температура на виході |  |  | [°C] | 49.60 | --- | [°C] | 55.00 |  |
|  | Робочий тиск |  |  | [barg] | 0.00 | --- | [barg] | 0.00 |  |
|  | Фізичні властивості |  |  |  | Вхід | Вихід | Вхід | Вихід |  |
|  | Дин. в'язкість |  |  | [cP] | 0.404 | 0.553 | 1.431 | 0.506 |  |
|  | Густина |  |  | [kg/m3] | 976.4 | 986.2 | 1001. | 983.8 |  |
|  | Теплоємність |  |  | [kJ/kgK] | 4.174 | 4.174 | 4.207 | 4.173 |  |
|  | Теплопровідність |  |  | [W/mK] | 0.649 | 0.640 | 0.614 | 0.642 |  |
|  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Характеристики апарата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплова потужність |  |  | [kW] |  | 36.04 |  |  |  |
|  | Поверхня теплообміну |  |  | [m2] |  | 0.37 |  |  |  |
|  | Лог./еффект.різниця температур |  |  | [K] |  | 27.16 / 27.16 |  |  |  |
|  | Коеф.теплопередачі необх./наявн. |  |  | [W/mІK] |  | 3544 / 3837 |  |  |  |
|  | Коеф. забруднення |  |  | [m2K/W] |  | 0.0000216 |  |  |  |
|  | Запас поверхні |  |  | [%] |  | 8.28 |  |  |  |
|  | Втрати тиску |  |  | [kPa] | 11.338 |  | [kPa] | 3.036 |  |
|  | Швидкість в каналі |  |  | [m/s] | 0.37 / 0.37 |  | [m/s] | 0.15 / 0.15 |  |
|  | Швидкість в приєднанні |  |  | [m/s] | 0.68 |  | [m/s] | 0.27 |  |
|  | Кількість ходів |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Заг. кількість пластин |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Тип канала |  |  |  |  | 5*HH |  |  |  |
|  | Конструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вага пуст. апар. / вага повн. апар. |  |  | [kg] |  | ок. 40/41 |  |  |  |
|  | Об'єм |  |  | [dmі] | 0.440 |  |  | 0.440 |  |
|  | Мін./макс. розр. тиск гідр. випроб. |  |  | [barg] | 0.0/16.0/20.8 |  | 0.0/16.0/20.8 |  |  |
|  | Мін./макс. розр. темп. |  |  | [°C] | 0.0/150.0 |  | 0.0/150.0 |  |  |
|  | Матеріал |  |  | DIN |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластини | 1.4404 ( 0.50 mm ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ущільнення | EPDM HT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рама | Вуглецева сталь. |  |  |  |  |  |
|  | Приєднання |  | Гріюча сторона | F1 => F4: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зовнішня різьба, DN 25, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вуглецева сталь. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сторона, яка нагр. | F3 => F2: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зовнішня різьба, DN 25, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вуглецева сталь. |  |  |  |  |  |

Примітки

Об'єкт:

Габаритні розміри та схема приєднання теплообмінника	"Функе" ФП-05	11 пласт.

| 1 | A | Загальна висота |  |  | 475 | мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B | Загальна ширина |  |  | 200 | мм. |
| 3 | C | Загальна довжина |  |  | 275 | мм. |
| 4 | D | Довжина направляючої |  |  | 150 | мм. |
| 5 | E | Вертикальна відстань між патрубками |  |  | 381 | мм. |
| 6 | F | Горизонтальна відстань між патрубками |  |  | 70 | мм. |
| 7 | G | Відстань від рівня підлоги до нижнього патрубка |  |  | 47 | мм. |
| 8 | H | Товщина нерухомої плити |  |  | 20 | мм. |
| 9 | K | Товщина рухомої плити |  |  | 20 | мм. |
| 10 | a | Загальна довжина пакета пластин |  |  | 29,7 | мм. |
|  |  | Одноступеневий теплообмінник |  |  |  |  |
| Поз | Ду | Тип приєднання |  | Теплоносій |  |  |
| F1 | 25 | Муфтове |  | Вхід мережної води (Т1) | 70,00 | 0 С |
| F2 | 25 | Муфтове |  | Вихід гарячої води в с-му ГВП (Т3) | 55,00 | 0 С |
| F3 | 25 | Муфтове |  | Вхід холодної води (В1) | 5,00 | 0 С |
| F4 | 25 | Муфтове |  | Вихід мережної води (Т2) | 49,60 | 0 С |
| L1 |  |  |  |  |  | 0 С |
| L2 |  |  |  |  |  | 0 С |
| L3 |  |  |  |  |  | 0 С |
| L4 |  |  |  |  |  | 0 С |

Теплообмінник пластинчатий розбірний "Функе" ФП-05

призначений для здійснювання теплообміну між рідинами та між рідиною та парою, в системах гарячого водозабезпечення, опалення, та в інших цілях.

Вага теплообмінника 42 кг

| ділянкирозрахунковоїНомер |  | ділянкинавантаженняТеплове | ділянцінаводиВитрата | ділянкиДовжина |  | трубопроводуДіаметр | тертякоефіцієнтПриведений | ділянцінаводи | Швидкість | опорівмісцевих .коефСума | ділянцінатискуВтрати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Qділ, Вт | G, кг/год | l, м |  | d, мм | λ/d, м-1 | V, | м/с | Σξ | Pділ, |  |
| діл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Па |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Головна | магістраль |  |  |  |  |  |
| ІТП - 1 |  | 96530 | 4150,79 | 1 |  | 50 | 0,54 | 0,531 |  | 6 | 913 |  |
| 1 | - 2 | 52980 | 2278,14 | 3,2 |  | 40 | 0,75 | 0,488 |  | 5,5 | 988 |  |
| 2 | - 3 | 52400 | 2253,2 | 1,6 |  | 40 | 0,75 | 0,482 |  | 1 | 251 |  |
| 3 | - 4 | 46790 | 2011,97 | 2,8 |  | 40 | 0,75 | 0,431 |  | 1,8 | 355 |  |
| 4 | - 5 | 14880 | 639,84 | 3,5 |  | 25 | 1,3 | 0,314 |  | 1,5 | 292 |  |
|  |  |  |  |  | R l z |  |  |  |  |  | 2799 |  |
|  |  |  |  |  | Відгалудження №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 16 |  | 43550 | 1872,65 | 4,7 |  | 32 | 0,9 | 0,523 |  | 5,5 | 1307 |  |
| 16 | - 17 | 42460 | 1825,78 | 3,5 |  | 32 | 0,9 | 0,510 |  | 1,9 | 645 |  |
| 17 | - 18 | 11040 | 474,72 | 3,5 |  | 25 | 1,3 | 0,233 |  | 1,5 | 161 |  |
|  |  |  |  |  | R l z |  |  |  |  |  | 2113 |  |
|  |  |  |  |  | Приладова вітка №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - 6 | 14880 | 639,84 | 0,5 |  | 20 | 1,79 | 0,512 |  | 3 | 502 |  |

123

| Продовження додатку В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 – 7 |  | 13580 |  | 583,94 | 5,5 |  | 20 | 1,79 | 0,467 | 1 | 1165 |
| 7 | - 8 | 12280 |  | 528,04 | 6,1 |  | 20 | 1,79 | 0,422 | 2 | 1135 |
| 8 | - 9 | 11230 |  | 482,89 | 1,9 |  | 20 | 1,79 | 0,386 | 2 | 397 |
| 9 - 10 |  | 10180 |  | 437,74 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,350 | 1 | 547 |
| 10 | - 11 | 8420 |  | 362,06 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,290 | 1 | 374 |
| 11 | - 12 | 6660 |  | 286,38 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,229 | 1 | 234 |
| 12 | - 13 | 5370 |  | 230,91 | 1,8 |  | 20 | 1,79 | 0,185 | 1 | 71 |
| 13 | - 14 | 4080 |  | 175,44 | 4,2 |  | 20 | 1,79 | 0,140 | 3 | 102 |
| 14 | - 15 | 2040 |  | 87,72 | 9,9 |  | 15 | 2,69 | 0,128 | 4 | 247 |
| 15 -15 |  | 2040 |  | 87,72 | 9,9 |  | 15 | 2,69 | 0,128 | 4,6 | 252 |
|  |  |  |  |  |  | R l z |  |  |  |  | 5026 |
|  |  |  |  |  |  | Приладова вітка №2 |  |  |  |  |  |
| 18 | - 19 | 11040 |  | 474,72 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,380 | 4 | 856 |
| 19 | - 20 | 9730 |  | 418,39 | 6,6 |  | 20 | 1,79 | 0,335 | 3 | 817 |
| 20 | - 21 | 8420 |  | 362,06 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,290 | 3 | 456 |
| 21 | - 22 | 6640 |  | 285,52 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,228 | 1 | 233 |
| 22 | - 23 | 4900 |  | 210,7 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,169 | 1 | 127 |
| 23 | - 24 | 3160 |  | 135,88 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,109 | 1 | 53 |
| 24 | - 25 | 1880 |  | 80,84 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,065 | 2 | 21 |
| 25 | - 26 | 610 |  | 26,23 | 4,9 |  | 15 | 2,69 | 0,038 | 4 | 12 |
| 26 | - 26 | 610 |  | 26,23 | 4,9 |  | 15 | 2,69 | 0,038 | 4,6 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | R l z |  |  |  |  | 2588 |
|  |  |  |  |  |  | Приладова вітка № 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | - 28 | 20740 |  | 891,82 | 1,1 |  | 25 | 1,3 | 0,437 | 6 | 697 |

124

| Продовження додатку В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 - 29 | 19490 |  | 838,07 | 3,7 |  | 25 | 1,3 | 0,411 | 1,5 | 523 |
| 29 - 30 | 17030 |  | 732,29 | 2,9 |  | 25 | 1,3 | 0,359 | 1 | 302 |
| 30 - 31 | 14580 |  | 626,94 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,502 | 1 | 767 |
| 31 - 32 | 12130 |  | 521,59 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,417 | 1 | 531 |
| 32 - 33 | 9680 |  | 416,24 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,333 | 1 | 338 |
| 33 - 34 | 7220 |  | 310,46 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,248 | 1 | 188 |
| 34 - 35 | 4770 |  | 205,11 | 2,6 |  | 20 | 1,79 | 0,164 | 1 | 75 |
| 35 - 36 | 2890 |  | 124,27 | 4,5 |  | 20 | 1,79 | 0,099 | 6,5 | 71 |
| 36 - 37 | 2370 |  | 101,91 | 3,3 |  | 20 | 1,79 | 0,082 | 3 | 29 |
| 37 - 38 | 1190 |  | 51,17 | 3,7 |  | 15 | 2,69 | 0,075 | 4 | 38 |
| 38 - 38 | 1190 |  | 51,17 | 3,7 |  | 15 | 2,69 | 0,075 | 4,6 | 40 |
|  |  |  |  |  | R l z |  |  |  |  | 3570 |
|  |  |  |  |  | Приладова вітка №4 |  |  |  |  |  |
| 38 - 39 | 17130 |  | 736,59 | 2,2 |  | 20 | 1,79 | 0,589 | 6 | 1698 |
| 39 - 40 | 14670 |  | 630,81 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,505 | 1 | 776 |
| 40 - 41 | 12220 |  | 525,46 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,420 | 1 | 538 |
| 41 - 42 | 9770 |  | 420,11 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,336 | 1 | 344 |
| 42 - 43 | 7320 |  | 314,76 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,252 | 1 | 193 |
| 43 - 44 | 4860 |  | 208,98 | 2,9 |  | 20 | 1,79 | 0,167 | 1 | 85 |
| 44 - 45 | 2410 |  | 103,63 | 4,4 |  | 20 | 1,79 | 0,083 | 5,5 | 45 |
| 45 - 46 | 1090 |  | 46,87 | 5,3 |  | 15 | 2,69 | 0,068 | 7,1 | 49 |
| 46 - 46 | 1090 |  | 46,87 | 5,3 |  | 15 | 2,69 | 0,068 | 8,1 | 52 |
|  |  |  |  |  | R l z |  |  |  |  | 3780 |

125

УКРАЇНА	(19) UA (11) 118236 (13) U (51) МПК

F24J 2/42 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО

ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

УКРАЇНИ

- ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

| (21) | Номер заявки: | u 2017 02048 | (72) Винахідник(и): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (22) | Дата подання заявки: | 03.03.2017 | Пуховий Іван Іванович (UA), |  |
|  |  |  | Махров Микола Анатолієвич (UA) |  |
| (24) | Дата, з якої є чинними | 25.07.2017 |  |  |
|  |  |  | (73) Власник(и): |  |
|  | права на корисну |  |  |  |
|  | модель: |  | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ |  |
| (46) | Публікація відомостей | 25.07.2017, Бюл.№ 14 | УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ |  |
|  |  |  | ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ |  |
|  | про видачу патенту: |  |  |  |
|  |  |  | СІКОРСЬКОГО", |  |
|  |  |  | просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) |  |

- СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОЇ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ВІКОН ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВЛІТКУ

- Реферат:

Спосіб захисту від перегрівання і використання пасивної системи сонячного опалення та вікон для гарячого водопостачання влітку включає розміщення абсорбера сонячного колектора з внутрішньої сторони заскленої огорожі. Додатково встановлюють бак-акумулятор води, розміщений біля нижньої частини огорожі. Воду подають насосом. Абсорбер поділяють на вертикальні або горизонтальні періодично рухомі частини, які сполучають після закріплення абсорбера з загальними вхідними і вихідними каналами, циркуляційної лінії або безпосередньо із баком-акумулятором води.

UA 118236 U

UA	118236	U

Спосіб належить до систем опалення і гарячого водопостачання будівель, а також до систем захисту будівель від перегрівання влітку. Він може бути використаний в житлових та громадських будівлях для економії енергії на кондиціювання та на гаряче водопостачання.

Пасивні  системи  сонячного  опалення  бувають  закритими  (типу стіни  Тромба-Мішеля  чи

- замкненої лоджії) та відкритими (типу вікон, обернених до сонця). Влітку основна кількість теплоти у приміщення передається через вікна і огорожі закритих пасивних систем. Особливо страждають від перегрівання приміщення з вікнами на південно-західних і західних фасадах.

Відомі способи захисту від перегрівання пасивних систем влітку: встановлення штор, вентиляція шляхом сполучення з атмосферою, встановлення дашків тощо (Ферт А.Р. и др.

- Рекомендации по проектированию зданий с пассивными системами солнечного отопления… Киев. -КиевЗНИИЭП. -1989, -С. 32). У всіх згаданих випадках теплота сонячного випромінювання корисно не використовується.

Найближчим за технічною суттю до запропонованої корисної моделі є "Спосіб опалення та

гарячого водопостачання з використанням сонячної енергії та низькопотенційної теплоти води"

- за патентом України № 42421, ΜΠК F24J 2/42 оп. 10.07.2009 p. Недоліком способу є те, що передбачається живлення абсорбера холодною водою за один прохід через абсорбер. Вода може нагрітися тільки на декілька градусів. Використання природної циркуляції за згаданим

патентом неможливе через те, що бак-акумулятор слід розміщувати вище огорожі пасивної системи, що не завжди можливо, бо скляна огорожа завжди доходить до стелі і встановлення

- бака навпроти скла приведе до затінення і неестетичного вигляду. Крім того, в патенті не передбачено зручних операцій для періодичного виконання абсорбером функцій сонячного колектора і пропускання світла при відсутності сонячного проміння (хмарність, добовий хід

Сонця).

Задачею  корисної  моделі є  забезпечення  циркуляції  теплоносія  через  бак-акумулятор  з

- підвищенням температури гарячої води для використання її в системі гарячого водопостачання та захист приміщення від перегрівання влітку.

Поставлена задача вирішується в способі захисту від перегріву і використання пасивної системи сонячного опалення та вікон для гарячого водопостачання влітку, який полягає в

розміщенні	абсорбера  сонячного	колектора  з	внутрішнього  боку  заскленої  огорожі,	згідно

- корисної моделі, додатково встановлюють бак-акумулятор води, розміщений біля нижньої частини огорожі, воду подають насосом, а абсорбер поділяють на вертикальні або горизонтальні періодично рухомі частини, які сполучають після закріплення абсорбера з

загальними вхідними і вихідними каналами, циркуляційної лінії або безпосередньо із баком-акумулятором води.

- Це дає можливість полегшити монтаж абсорбера біля скла шляхом зменшення ваги окремих елементів з трубами чи іншими каналами. З поліетилену, гуми чи пластмаси можуть бути виготовлені суцільні елементи абсорбера з декількома каналами для проходу води, які сполучені з вхідними і вихідними колекторами. При використанні металу слід застосовувати

легкі метали і конструкції з тонкими стінками.

- Новим також є те, що вертикальні або горизонтальні рухомі частини абсорбера виконують обертовими, а приєднання циркуляційної лінії суміщують з осями обертання.

Частини абсорбера можна при пропусканні світла відхиляти до стелі, в сторони при малій ширині вікон і повертати навколо осі, що проходить через середину ширини абсорбера.

Теплоізоляцію абсорбера краще встановлювати більшими елементами типу повстяних чи

- інших штор із декоративним покриттям в сторону приміщення.

Новизна також полягає в тому, що встановлюють фотоелектричні елементи для електроживлення двигуна насоса вдень. Це дозволяє використовувати спосіб в автономних умовах, враховуючи співпадіння циклів споживання і виробництва електроенергії. Для насоса потрібні потужності до 100 Вт, а для кондиціонера - кіловати. Використання системи дає

- економію електричної і теплової енергії та можливість не встановлювати дорогий кондиціонер. Джерела інформації:

  - Ферт А.Р. и др. Рекомендации по проектированию зданий с пассивными системами солнечного отопления… Киев. - КиевЗНИИЭП. - 1989, С. 32.

  - Патент України № 42421, МПК F24J 2/42, oпубл. 10.07.2009 p. - Спосіб опалення та

- гарячого водопостачання з використанням сонячної енергії та низькопотенційної теплоти води.

1

UA	118236	U

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

- Спосіб захисту від перегрівання і використання пасивної системи сонячного опалення та вікон для гарячого водопостачання влітку, що включає розміщення абсорбера сонячного колектора з

- внутрішньої сторони заскленої огорожі, який відрізняється тим, що додатково встановлюють бак-акумулятор води, розміщений біля нижньої частини огорожі, воду подають насосом, а абсорбер поділяють на вертикальні або горизонтальні періодично рухомі частини, які

сполучають після закріплення абсорбера з загальними вхідними і вихідними каналами, циркуляційної лінії або безпосередньо із баком-акумулятором води.

- 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вертикальні або горизонтальні рухомі частини абсорбера виконують обертовими, а приєднання циркуляційної лінії суміщують з осями обертання.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що встановлюють фотогальванічні елементи

для електроживлення двигуна насоса вдень.

15

Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Технічний керівник

ТОВ «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН»

О. Ю. Сліпченко

«___» _____________ 2018 р.

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

результатів дипломного проекту другого (магістерського) рівня вищої освіти

студента ТЕФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Махрова Миколи Анатолійовича

Результати дипломного проекту студента НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Махрова Миколи Анатолійовича за темою: «Опалення та кондиціонування торгового центру міста Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць» упроваджені в ТОВ «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН» в частині розрахунків систем опалення, ГВП та кондиціонування.

| ЗАТВЕРДЖУЮ |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декан теплоенергетичного |  |  | Технічний керівник |  |  |
| факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» |  |  | ТОВ «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН» |  |  |
| _ Є. М. Письменний_ |  |  | _О. Ю. Сліпченко_ |  |  |
|  | (ініціали, прізвище) |  | ( | ініціали, прізвище) |  |
| «____» _____________ 2018 р. |  |  | «____» ___________ 2018 р. |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проектно-конструкторську роботу

«Опалення та кондиціонування торгового центру у м. Бердянськ із використанням волоохолоджуючих віконниць»

  - Термін виконання роботи Початок – 24.10.2018 р. Закінчення – 10.12.2018 р.

- Обґрунтування для виконання роботи

Перевірка відповідності рівня підготовки студента-випускника вимогам стандарту вищої освіти за освітньо- професійною програмою підготовки, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки і техніки.

- Мета роботи

Застосування теоретичних знань та навичок за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» отриманих під час навчання, при проектуванні реального об’єкту торгового центру в м. Бердянськ, для закріплення теоретичного матеріалу на практичній роботі.

- Зміст основних етапів виконання роботи

Розрахунок системи опалення; розрахунок системи вентиляції; розрахунок системи кондиціонування для приміщення кафе; розрахунок системи захисту від перегрівання приміщень в теплий період для приміщення кафе; порівняння систем, які розраховані для кафе, між собою (переваги/недоліки і т.д.); розрахунки ГВП.

- Матеріали, що подаються після закінчення роботи

5.1. Пояснювальна записка (текстова частина магістерської дисертації).

5.2. Креслення.

5.3. Довідка про впровадження результатів.

- Порядок розгляду і приймання роботи

Результати роботи розглядаються на засіданні ЕК із захисту атестаційних робіт освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», спеціалізацією «Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження».

Керівник роботи:	Виконавець:

студент гр. ТП-71мп,

ТЕФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

| __________ |  | д.т.н., проф. Пуховий І.І. | _________ | __Махров М. А.__ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (підпис) | (посада, прізвище, ініціали) |  | (підпис) | (прізвище, ініціали) |

«____» ________________ 2018 р.	«_____» _______________ 2018 р.

Ф.№ 3.3

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ МДп__Махрова Миколи Анатолійовича_ (прізвище, ім’я, по-батькові студента)

|  |  | Руко- | Назва видавництва, | Кіль- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | писні або | журналу (номер, рік) | кість | Прізвища |
| № | Найменування праці | друко- | або номер авторського | друко | співавторів |
| з/п |  | вані | свідоцтва, номер | ваних | праць |
|  |  |  | диплома на винахід | арку- |  |
|  |  |  |  | шів |  |
|  |  |  |  | або |  |
|  |  |  |  | сторі- |  |
|  |  |  |  | нок |  |
|  |  |  |  | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система захисту від | Друк | Збірка тез із ХVІ | 1 | Пуховий І.І. |
|  | перегрівання приміщень |  | Міжнародної науково- | стор. |  |
|  | влітку через вікна та |  | практичної конференції |  |  |
|  | вітражі пасивних систем |  | аспірантів, магістрантів |  |  |
|  | сонячного опалення |  | і студентів «Сучасні |  |  |
|  |  |  | проблеми наукового |  |  |
|  |  |  | забезпечення |  |  |
|  |  |  | енергетики» м. Київ, 24- |  |  |
|  |  |  | 27 квітня 2018 року – « |  |  |
|  |  |  | Політехніка».-2018. – |  |  |
|  |  |  | Т.1. -С.206 |  |  |
| 2 | Спосіб захисту від | Друк | Патент України на | 4 | Пуховий І.І. |
|  | перегрівання і |  | корисну модель UA | стор. |  |
|  | використання пасивної |  | 118236 U, МПК: F24J |  |  |
|  | системи сонячного |  | 2/42. /І.І. Пуховий, М. |  |  |
|  | опалення та вікон для |  | А. Махров. – № u 2017 |  |  |
|  | гарячого водопостачання |  | 02048; заявл. |  |  |
|  | влітку |  | 03.03.2017; опубл. |  |  |
|  |  |  | 25.07.2017. – Бюл. № |  |  |
|  |  |  | 14/2017. |  |  |

Автор	__Махров М. А.__

(прізвище, ініціали)

ВІДОМІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

| № | Формат | Позначення | Найменування | Кількістьаркушів | При- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  |  |  |  | мітка |  |
| 1 | А4 |  | Завдання на магістерську | 2 |  |  |
|  |  |  | дисертацію |  |  |  |
| 2 | А4 | ТП 71мп 09 07 ПЗ | Пояснювальна записка | 121 |  |  |
| 3 | А1 | ТП 71мп 09 07 001 ОВ | Схема системи теплопостачання | 1 |  |  |
| 4 | А1 | ТП 71мп 09 07 002 ОВ | Розміщення обладнання системи | 1 |  |  |
|  |  |  | опалення, План першого, другого |  |  |  |
|  |  |  | поверхів, підвалу та горища |  |  |  |
| 5 | А1 | ТП 71мп 09 07 003 ОВ | Схеми припливних систем П1-П6, | 1 |  |  |
|  |  |  | витяжних В1-В6 |  |  |  |
| 6 | А1 | ТП 71мп 09 07 004 ОВ | Розміщення обладнання системи | 1 |  |  |
|  |  |  | вентиляції, План першого, другого |  |  |  |
|  |  |  | поверхів, підвалу та горища |  |  |  |
| 7 | А1 | ТП 71мп 09 07 005 ОВ | Генплан, Розрізи 1- 1, 2-2 | 1 |  |  |
| 8 | А1 | ТП 71мп 09 07 006 ОВ | Плани припливних камер системи | 1 |  |  |
|  |  |  | припливно-витяжної вентиляції на |  |  |  |
|  |  |  | відм. 6.900, Розрізи 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |
| 9 | А1 | ТП 71мп 09 07 001 ОВ1 | Схема теплопостачання | 1 |  |  |
|  |  |  | припливних установок, Схема |  |  |  |
|  |  |  | трубопроводів теплового пункту |  |  |  |
| 10 | А1 | ТП 71мп 09 07 001 ТМ |  | 1 |  |  |
| 12 | А2 | ТП 71мп 09 07 001 СК | Вигляд загальний системи захисту | 1 |  |  |
|  |  |  | кімнат від перегріву влітку |  |  |  |
| 13 | А4 | ТП 71мп 09 07 002 | Пластина із каналами | 1 |  |  |
| 14 | А4 | ТП 71мп 09 07 003 | Нижній колектор | 1 |  |  |
| 15 | А4 | ТП 71мп 09 07 004 | Верхній колектор | 1 |  |  |
| 16 | А4 | ТП 71мп 09 07 005 | Кришка | 1 |  |  |
| 17 | А4 | ТП 71мп 09 07 001 СК.С | Специфікація | 1 |  |  |

|  |  |  |  | ТП 71мп 09 07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Студент | Махров М.А. |  |  |  | Аркуш |  | Аркушів |  |
| Керівник | Пуховий І.І. |  |  | Відомість |  |  | 1 |  |
| Консульт. |  |  |  |  | НТУУ «КПІ ім. Ігоря |  |  |  |
|  |  |  |  | магістерської |  |  |  |  |
| Н.контр. | Боженко М.Ф. |  |  |  | Сікорського», ТЕФ, |  |  |  |
|  |  |  |  | дисертації |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кафедра ТПТ, |  |  |  |
| Зав.каф. | Варламов Г.Б. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | гр. ТП-71мп |  |  |  |