Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК _620.92________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.І.Дешко _ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації)144 Теплоенергетика.Енергетичний менеджмент та інжиніринг

на тему: «Підвищення рівня енергоефективностіТехнічного ліцею НТУУ «КПІ» за рахуноквикористання рекуперації повітря»

Виконав (-ла): студент (-ка) VI  курсу, групи _ОТ – 71мп_

(шифр групи)

Гаврилюк Дарія Сергіївна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник доцент, к.т.н., доцент Виноградов-Салтиков В.О.  _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Нормоконтроль        доцент, к.т.н., доцент Шкляр В.І.___                   ___________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)	 (підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут  Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація) 144 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та інжиніринг

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  кафедри

__________  В.І. Дешко

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«_01_»__вересня__2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

__________________Гаврилюк Дарії Сергіївні__________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації:Підвищення рівня енергоефективностіТехнічного ліцею НТУУ «КПІ» за рахуноквикористання рекуперації повітря,

науковий керівник дисертації к.т.н., доц. Виноградов-Салтиков В.О.      ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «05»листопада 2018 р. № 4089-с

2. Строк подання студентом дисертації    «_15_» _грудня   2018 р.

3. Об’єкт дослідження система енергозабезпечення Технічного ліцею НТУУ «КПІ»                                                                                                                          »

4. Предмет  дослідження  (Вихідні  дані)____Системи енергозабезпечення____ адміністративної будівлі_____________________________________________ ___________________________________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

а)  теплова частина:__розрахунок теплових навантажень, аналіз__________ теплоспоживання, заходи з енергозбереження __________________________

________________________________________________________________

б)електрична частина:     розрахунок електричного навантаження, аналіз__

електроспоживання, заходи з енергозбереження__________________________

в)спеціальна частина__визначення скорочення споживання теплової енергії після використання рекуперації повітря у класах________________________

_________________________________________________________________

г) енергетичний менеджмент __аналіз проблем впровадження методики розподілу загального тепло та електроспоживання______________________

_________________________________________________________________

д) стартап-проект __застосування жалюзі із сонячними фотоелементами у__

загальноосвітніх закладах___________________________________________

6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій: стаття на І науково-технічну конференцію магістрантів ІЕЕ,.м. Київ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 2018 рік________________________________________

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Нормоконтроль | доц. Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  01.09. 2018 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строки виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна характеристика об’єкту | 29.10 - 17.11. 2018 |  |
| 2. | Розрахунок теплотехнічної частини | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 3. | Розрахунок електротехнічної частини | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 4. | Спеціальна частина | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 5. | Енергетичний менеджмент | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 6. | Стартап-проект | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 7. | Підготовка графічного матеріалу | 01.11 - 10.12. 2018 |  |
| 8. | Нормоконтроль | 03.12 - 13.12. 2018 |  |
| 9. | Попередній захист | 10.12 - 14.12. 2018 |  |
| 10. | Захист магістерської дисертації | 17.12 - 21.12. 2018 |  |

Студент 	____________	Д.С. Гаврилюк

(підпис)                                (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації         _____________	О.В. Виноградов-Салтиков

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Підвищення рівня енергоефективності Технічного ліцею НТУУ «КПІ» за рахуноквикористання рекуперації повітря» складається з 119 сторінок, 32 рисунків, 48 таблиць, а також містить 18 джерел в переліку посилань.

Актуальність теми полягає в ефективному використанні рекуперативних установок з метою зменшення тепловтрат та отримання чистого, свіжого повітря у приміщеннях.

Метою роботи є аналіз існуючих рекуперативних повітряних систем для невеликих приміщень, з подальшим вибором кращої конструкції та конструктивного рішення по її впровадженню для системи вентиляції  окремих класів ліцею.

Завдання дослідження – дослідити ефективність застосування рекуператорів теплоти повітря, визначити частку повернення теплоти, яка втрачається з інфільтрацією. Визначити оптимальні параметри рекуператорів для забезпеченнякомфортного мікроклімату в приміщеннях учбових класів.

Об’єкт дослідження – застосування рекуперації повітря у Технічному ліцеї НТУУ»КПІ».

Предмет дослідження – вивчення конструктивних і енергетичних характеристик рекуператорів повітря.

Наукова новизна магістерської дисертації полягає у дослідженні використання рекуперативних установок у загальноосвітньому закладі.

Отримані результати, запропоновані методики та підходи можуть використовуватись для аналізу ефективності застосування рекуперації теплоти повітря.

Публікації.

Підготовлено статтю на І науково-технічну конференцію магістрантів ІЕЕ,.м. Київ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 2018 рік.

Ключові слова та словосполучення:енергозбереження, енергоспоживання, навантаження, втрати, економія, рекуператор повітря, вентиляція, повітрообмін, комфортні умови, вміст двоокису вуглецю.

ABSTRACT

Master's thesis "Increasing the energy efficiency level of the Technical Lyceum NTUU" KPI "through the use of air recuperation" consists of 119 pages the main text, 32 illustrations, 48 tables and 8 items of bibliographical references.

Actuality is the effective use of recuperative units to reduce heat losses and obtain clean, fresh air in the premises.

The purpose of the work is to analyze the existing recuperative air systems for small rooms, with the subsequent choice of a better design and a constructive solution for its implementation for the ventilation system of separate classes of the lyceum.

The task of the study is to investigate the efficiency of the use of heat recuperators of air, to determine the proportion of heat return that is lost with infiltration. Determine the optimal parameters of the recuperators to provide a comfortable microclimate in the premises of the classes.

Research objectives - investigate the efficiency of the use of heat recuperators of air, to determine the proportion of heat return that is lost with infiltration.

The object of study - the application of air recuperation in the Technical Lyceum NTUU "KPI".

Subject of research - study of structural and energy characteristics of air recuperators.

Scientific novelty of the master's thesis is to study the use of recuperative units in a general educational institution.

The results suggested methods and approaches can be used to analyze the efficiency of the application of heat recovery of air.

Publications

An article was prepared at the 1st scientific and technical conference of IEE masters. Kyiv, National Technical University of Ukraine "KPI them. Igor Sikorsky "2018 year.

Keywords and phrases: energy saving, energy consumption, load, loss of savings, economy, air recuperator, ventilation, air exchange, comfortable conditions, carbon dioxide content.

ЗМІСТ

ВСТУП	13

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ	14

1.1 Призначення будівлі	14

1.2 Річне споживання енергоносіїв	15

1.2.1 Річне споживання електроенергії	15

1.2.2 Споживання теплової енергії	17

1.2.3 Споживання холодної води	18

1.3 Попередні заходи з енергозбереження	19

2 ТЕПЛОВА ЧАСТИНА	20

2.1 Загальні відомості	20

## 2.2 Обстеження огороджуючих конструкцій	21

2.2.1 Аналіз огороджувальних конструкцій	21

2.2.2 Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі	25

2.3 Розрахунок максимальних теплових витрат	29

# 2.4 Теплова потужність	32

2.5 Розрахунок енергопотреби для опалення	37

2.5.1 Теплотехнічний розрахунок	37

2.5.2 Теплопередача трансмісією	25

2.5.3 Теплопередача вентиляцією	21

2.5.4 Внутрішні теплонадходження	25

2.5.5 Сонячні теплонадходження	21

2.5.6 Динамічні параметри	25

# 2.6 Запропоновані заходи з енергозбереження	52

# 3 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА  ЧАСТИНА	67

# 3.1 Схема живлення об’єкта та її аналіз	67

# 3.2 Опис схеми внутрішнього електропостачання об’єкта	68

# 3.3 Характеристика трансформаторної підстанції	68

# 3.4 Розрахунок навантаження об'єкта	69

3.4.1 Визначення розрахункового навантаження електроприймачів	69

3.4.2 Розрахунок навантаження освітлення	73

3.4.3 Сумарне навантаження електроприймачів	74

# 3.5 Перевірка електричного освітлення	75

# 3.6 Перевірка кабелів живлення	78

# 3.7 Баланс споживання електричної енергії	79

# 3.8 Облік споживання електричної енергії	82

# 3.9 Тариф на спожиту електричну енергію, аналіз	83

# 3.10 Запропоновані заходи з енергозбереження	84

# 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. ВИКОРИСТАННЯ РЕКУПЕРАЦІЇ ПОВІТРЯ У КЛАСАХ ЛІЦЕЮ		94

# 4.1 Літературний огляд і постановка задачі	94

# 4.2 Класифікація та вибір рекуператорів повітря	95

# 4.3 Розрахунок ефективності використання рекуператорів теплоти	99

# 5 АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ……107

6 СТАРТАП-ПРОЕКТ. ЗАСТОСУВАННЯ ЖАЛЮЗІ ІЗ СОНЯЧНИМИ ФОТОЕЛЕМЕНТАМИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ…………….110

# 6.1 Опис ідеї проекту ………………………………………………………...110

# 6.2 Технологічний аудит ідеї проекту……………………………………….112

# 6.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту……………...112

# ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...116ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………..…...………117

# ВСТУП

З кожним роком питання ефективного використання енергоресурсів стає все більш актуальним через їх обмеженості і, як наслідок, регулярного подорожчання. В Україні процес впровадження нових технологій в повсякденне життя трохи затягнувся в порівнянні з країнами Європи та Америки, а проблемам енергоефективності стали приділяти належну увагу зовсім недавно. Економічна криза і регулярне зростання цін на енергоносії підштовхнули українців переглянути свої витрати і відмовитися від багатьох марнотратних звичок в побуті.

Наша держава також вкрай стурбована питаннями енергоефективності. Уряд затвердив цільову програму енергозбереження, сприяє економному використанню українським споживачем енергоресурсів і зниження витрат на житлово-комунальні послуги. Також існує безліч спеціалізованих програм від європейських фондів і міжнародних організацій щодо впровадження в Україні механізмів енергоефективності. Зазначені програми розроблені як для власників приватних будинків і котеджів, квартир в багатоповерхових житлових будинках, так і для громадських організацій та адміністративних будівель.

Можна відзначити, що установка рекуператора повітря знизить тепловтрати і при цьому дозволить отримувати свіже повітря, зберігши тепло в будинку. Рекуператори призначені для постійного підтримання необхідної кількості свіжого повітря в приміщенні без будь-якого відкривання вікон і провітрювання, забезпечуючи при цьому істотну економію на опаленні. Крім цього, додатковими перевагами установки рекуператорів є виведення зайвої вологи з приміщення, відсутність проблеми запотівання вікон, захист від появи цвілі і грибка, захист від вуличного бруду, пилу і комах, і що не менш важливо.

Актуальність теми.

Одним з основних показників комфортності приміщень є склад і чистота  якість повітря. Якість повітря в приміщенні залежить від багатьох складових та в першу чергу від якості зовнішнього повітря, а також від наявності в приміщенні джерел забруднень; кількості людей, які одночасно знаходяться в приміщенні; способу і конструкції системи вентиляції і кондиціювання повітря, способів управління і надійності експлуатації цих систем і т. п. Забруднюючі речовини можуть потрапляти в приміщення разом із зовнішнім припливним повітрям, від продуктів життєдіяльності людей, джерел забруднюючих речовин в приміщенні - меблів, килимів, будівельних і декоративних матеріалів.

Основним показником, щодо кількості повітрообміну, є наявність в повітрі двоокису вуглецю, інтегральний показник, якого показує рівень забруднення повітря токсинами, що виділяються людиною при диханні. Основним джерелом поповнення СО2 в приміщенні є людина, оскільки ми видихаємо від 18 до 25 літрів цього газу на годину, який потрібно постійно чи періодично видаляти з приміщення. За спостереженнями в навчальних закладах вміст двоокису вуглецю може перевищувати рекомендовані норми ДБН більше ніж вдвічі, що підсилює відчуття дискомфорту, знижує уважність та працездатність у людей що працюють та навчаються.

В школах навчальні класи це основне робоче приміщеннями, в яких учитель і учні проводять по 5-6 годин на день. Для більшості шкіл повітрообмін здійснюється за рахунок природної витяжної вентиляції або провітрювання. Природна вентиляція дозволяє повністю змінити повітря в приміщенні, проте не здійснюється в повній мірі через значні втрати теплоти та можливе переохолоджень приміщень, що сприяє простуді учнів.

На даний час використовуються методики для визначення мінімально необхідного повітрообміну, достатнього для забезпечення в приміщенні допустимої якості повітря та зменшення теплових втрат за рахунок рекуперації.

Мета дослідження.

Аналіз існуючих рекуперативних повітряних систем для невеликих приміщень, з подальшим вибором кращої конструкції та конструктивного рішення по її впровадженню для системи вентиляції окремих класів ліцею.

Задачі дослідження.

Дослідити існуючі конструкції рекуператорів теплоті повітря. Скласти таблицю класифікації установок. Вибрати оптимальні моделі рекуператорів для забезпечення комфортного мікроклімату в приміщеннях учбових класів.

Об’єкт дослідження.

Об’єктом дослідження магістерської дисертації є застосування рекуперації повітря у Технічному ліцеї НТУУ»КПІ».

Предмет дослідження.

Предметом дослідження є вивчення конструктивних і енергетичних характеристик рекуператорів повітря при застосуванні їх у різних сценарних варіативних моделях.

Наукова новизна.

Наукова новизна полягає в тому, що оцінюється ефективність рекуперативних установок з різними сценарними варіативними у загальноосвітньому закладі.

Практичне значення одержаних результатів.

Робота має практичне значення в системах теплопостачання ліцею, для розробки та розрахунку впровадження рекуперативної установки.

Апробація результатів дисертації.

Результати роботи були представлені у вигляді тез доповідей на наступній конференції: «І науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів)».

Структура і обсяг дисертаційної роботи.

Дисертація складається зі вступу, 6 розділів основної частини, висновків, та списку використаних літературних джерел. Повний обсяг дисертації складає 119 сторінок, 32 ілюстрації, 48 таблиць, список використаних джерел.

# 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктом енергоаудиту є Технічний ліцей НТУУ «КПІ», що знаходиться за адресою: вул. Уманська, 33, м. Київ (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Загальний вигляд об’єкту дослідження

  - Призначення будівлі

Будівля ліцею побудована 1959 року. Має 4 поверхи з горищем та підвалом. В ліцеї є спортзал, актова зала, службові приміщення та теплопункт №1 (ТП1).

Графік роботи ліцею: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 19:00 год., субота з 8:00 до 12:00 год. У ліцеї працюють математичні, фізичні, історичні гуртки, є позакласний центр творчості та спортивні секції.

Сьогодні в ліцеї навчається 734 учні. Ліцей має фаховий уклін: фізика, математика, економіка та інформаційно-технічний напрямок.

Працює 70  педагогів і 27 працівників технічно-обслуговуючого персоналу. Загальна чисельність ліцею налічує 831 чоловік.

Будівля ліцею цегляна, має скатний дах, вкритий руберойдом та бітумом.

Загальна площа забудови 5632,4м2. Загальна опалювальна площа 4024м2.

Площа засклення 749,66 м2 , що складає 13,65% від загальної площі огороджуючої конструкції.

Вентиляція приміщень ліцею здійснюється природним шляхом через вентилюючі отвори.

  - Річне споживання енергоносіїв

Ліцей використовує такі види енергоносіїв: електрична енергія, теплова енергія, вода. Розрахунок за спожиті енергоресурси здійснюється за показами існуючих вузлів обліку тепло- та електроенергії,  води [2].

### 1.2.1 Річне споживання електроенергії

Основні споживачі електроенергії : освітлення приміщень, електричне обладнання їдальні, різноманітне офісне та побутове обладнання.

Річне споживання електричної енергії в 2015 - 2017 р.р., за місяцями заносимо у таблицю1.1

Таблиця 1.1 – Річне споживання електричної енергії

| № | Місяць | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт·год | грн | кВт·год | грн | кВт·год | грн |
| 1 | Січень | 2911 | 4614,86 | 5139 | 9801,52 | 3090 | 6210,53 |
| 2 | Лютий | 5130 | 8132,69 | 3986 | 7602,42 | 4600 | 9423,74 |
| 3 | Березень | 4610 | 7673,99 | 5014 | 9563,10 | 3580 | 7100 |
| 4 | Квітень | 2999 | 5042,27 | 4481 | 8546,53 | 3200 | 6152,83 |
| 5 | Травень | 4408 | 7326,10 | 4741 | 9585,17 | 3220 | 6252,49 |
| 6 | Червень | 1714 | 2942,26 | 1523 | 3079,14 | 2230 | 4322,17 |
| 7 | Липень | 303 | 546,12 | 193 | 422,09 | 900 | 1769,16 |
| 8 | Серпень | 231 | 416,35 | 179 | 386,16 | 710 | 1384,31 |
| 9 | Вересень | 2933 | 5286,44 | 3140 | 6774,12 | 100 | 195,9 |
| 10 | Жовтень | 5682 | 10369,42 | 5544 | 13105,36 | 6950 | 13713,88 |
| 11 | Листопад | 5305 | 9681,42 | 5531 | 13074,61 | 4050 | 7948,28 |
| 12 | Грудень | 5710 | 10420,52 | 6275 | 14833,34 | 5090 | 10085,47 |
| Σ | Всього | 41936 | 72452,44 | 45746 | 96773,56 | 37720 | 74558,76 |

Рисунок 1.2 – Споживання електричної енергії

Споживання електричної енергії нерівномірне протягом року, оскільки взимку та восени тривалість світлового дня менше і більше часу використовується освітлення. Влітку споживання електричної енергії знижується через канікули. Пік споживання у січні 2016 та жовтні 2017 року пояснюється ремонтними роботами, що відбувалися у ліцеї.

### 1.2.2 Споживання теплової енергії

Річне споживання теплової енергії за 2015-2017 роки заносимо до таблиці 1.2

Таблиця 1.2 – Річне споживання теплової енергії

| № | Місяць | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |
| 1 | Січень | 104,50 | 138611,85 | 119,50 | 186771,31 | 116 | 177711,8 |
| 2 | Лютий | 86,36 | 114556,64 | 80,66 | 125590,30 | 111,03 | 153614,5 |
| 3 | Березень | 51,22 | 96923,19 | 67,58 | 104793,23 | 76,5 | 105840,8 |
| 4 | Квітень | 40,64 | 70335,22 | 40,08 | 62148,20 | 19,57 | 27075,89 |
| 5 | Травень | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Червень | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Липень | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Серпень | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Вересень | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Жовтень | 31,97 | 49871,28 | 38,62 | 53505,83 | 30,386 | 42040,24 |
| 11 | Листопад | 84,92 | 128450,40 | 89,69 | 124273,74 | 109,4266 | 177101,3 |
| 12 | Грудень | 90,51 | 136072,37 | 101,45 | 140568,31 | 133,3253 | 211772,7 |
| Σ | Всього | 490,12 | 734820,95 | 537,58 | 797650,61 | 620,3489 | 859151,9 |

Рисунок 1.3 – Споживання теплової енергії

В ліцеї теплова енергія використовується для опалення приміщень, тому максимальне споживання теплової енергії спостерігається у опалювальний період.

У січні, листопаді, грудні 2017 року середня температура навколишнього середовища була низькою, тому це спричинило підвищення споживання теплової енергії на опалення у цей період.

### 1.2.3 Споживання холодної води

В основному вода використовується на санітарно-гігієнічні, технічні потреби та для приготування їжі.

Данні по споживанню холодної води заносимо до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Річне споживання холодної води

| № | Місяць | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | грн | м3 | грн | м3 | грн |
| 1 | Січень | 115 | 428,40 | 318 | 1380,38 | 431 | 2661,21 |
| 2 | Лютий | 258 | 961,61 | 418 | 1813,78 | 461 | 2846,34 |
| 3 | Березень | 207 | 771,75 | 402 | 1743,77 | 445 | 2747,56 |
| 4 | Квітень | 172 | 640,66 | 420 | 1822,96 | 666 | 4111,96 |
| 5 | Травень | 193 | 776,43 | 373 | 1617,54 | 711 | 4389,84 |
| 6 | Червень | 323 | 1399,84 | 332 | 1436,16 | 188 | 1333,19 |
| 7 | Липень | 110 | 477,33 | 175 | 759,45 | 51 | 360,83 |
| 8 | Серпень | 77 | 332,22 | 102 | 517,94 | 63 | 444,11 |
| 9 | Вересень | 303 | 1315,98 | 279 | 1722,75 | 12 | 82,3 |
| 10 | Жовтень | 484 | 2101,49 | 421 | 2599,30 | 161 | 1141,29 |
| 11 | Листопад | 565 | 2452,59 | 277 | 1710,91 | 65 | 457,34 |
| 12 | Грудень | 506 | 2195,03 | 283 | 1747,54 | 93 | 658,21 |
| Σ | Всього | 3313 | 13853,33 | 3517 | 18872,48 | 3347 | 21234,18 |

Рисунок 1.4 – Споживання холодної води

У липні та серпні споживання холодної води звичайно зменшується, оскільки у ліцеїстів літні канікули. Протягом навчальних семестрів споживання води значно збільшується. В червні 2015 року була проведена промивка системи опалення, тому споживання води було більшим, а ніж зазвичай. З жовтня по грудень 2015 року відбувався ремонт у спортзалі та актовій залі, що також потребувало великих затрат. З квітня по травень 
2017 року відбувалися косметичні ремонти в класах та коридорах.

## 1.3 Попередні заходи з енергозбереження

До попередніх енергозберігаючих заходів можна віднести косметичний ремонт, який проводився в спортзалі і актовій залі з жовтня по грудень 2015 року та у класах і коридорах з лютого по травень у 2017 році. У червні 2015 року була здійснена промивка системи опалення на першому поверсі.

- ТЕПЛОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

## 2.1 Загальні відомості

Теплопостачання будівлі здійснюється від теплопункту №1, з встановленим пластинчастим теплообмінником ТУ У В2.5-25403733.01-99. Систему опалення будівлі обладнано автоматичною системою регулювання теплового потоку з циркуляційним насосом та регулюючим клапаном, що дозволяє змінювати кількість теплоти, яке споживає будівля, в залежності від зовнішньої температури повітря [3]. Система теплопостачання 2-х трубна, схема підключення системи опалення до теплових мереж залежна. Облік теплової енергії ведеться тепловим лічильником SA-94/2М. Оплата за енергоносії здійснюється за показами цього лічильника.

Внутрішня система опалення однотрубна (постійний гідравлічний режим). Нагрівальними елементами виступають чавунні радіатори з потужністю 344 кВт. Вони представлені на рисунку 2.1. Їх кількість складає 210 штук.

Рисунок 2.1 – Зображення нагрівальних елементів опалення

Було обстежено тепловий пункт, прилади системи опалення теплового пункту та за допомогою пірометрів типу Reyndger ST-6 визначені температури в контрольних точках ТП1. За даними вимірів середня температура подачі 90°С, зворотня - 70°С. Заміри були проведені при температурі навколишнього середовища -10°С.

Розрахункова температура опалення становить -22 °С, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період -0,1 °С, внутрішня температура +20°С. Опалювальний період триває 176 діб [4].

## 2.2 Обстеження огороджуючих конструкцій

## 2.2.1 Аналіз огороджуючих конструкцій

Зовнішні стіни будівлі  виконані з порожнистої керамічної цегли   товщиною 0,502м, оштукатурені та пофарбовані з внутрішньої сторони. При візуальному огляді стін виявлено руйнування (тріщини). Фото зовнішніх стін будівлі представлені на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 – Фото та тепловізійний знімок зовнішніх стін будівлі

## Тепловізійна зйомка на рисунку 2.2 показала, що в декількох місцях зовнішніх стін  є незначне зниження температури поверхні.

Вікна в будівлі складають 93% в металопластикових рамах з подвійним  склінням та 7% в дерев'яних рамах з подвійним склінням. При візуальному огляді віконних конструкцій було виявлено, що в частині вікон пошкоджено скло,  роботи по встановленню існуючих металопластикових вікон виконані не в повному обсязі, оскільки в місцях з’єднання віконних рам з стінами із зовнішнього боку відсутнє шпаклювання, а наявна тільки монтажна піна, яка руйнується під дією сонячної радіації, що призводить до витоків теплової енергії.  Фото вікон представлено на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Фото та тепловізійний знімок вікон в будівлі

Тепловізійна зйомка на рисунку 2.3 показала дефекти монтажу вузлів примикань віконних блоків до стін, а також неналежне функціонування фурнітури і негерметичність ущільнювачів, що призводить до появи протягів та порушенню мікроклімату в приміщеннях.

Двері центрального входу, зображені на рисунку 2.4, металопластикові. Їх всього троє. Наявний тамбур вхідної групи. При візуальному огляді дверей виявлено нещільності (між дверною коробкою і рамою) в існуючих дверях з дерев’яними рамами, роботи по встановленню існуючих металопластикових дверей  виконані не в повному обсязі, оскільки в місцях з’єднання дверних  рам з стінами із зовнішнього боку відсутнє шпаклювання, а наявна тільки монтажна піна, яка руйнується під дією сонячної радіації, що призводить до витоків теплової енергії. Також є допоміжні двері, двоє металопластикових і одні дерев’яні , виготовлені із дубу.

Рисунок 2.4 – Фото та тепловізійний знімок вхідних дверей ліцею

Тепловізійна зйомка на рисунку 2.4 показала дефекти монтажу вузлів примикань дверей до стін, а також негерметичність ущільнювачів, що призводить до появи протягів та порушенню мікроклімату в приміщеннях.

Дах скатний, знаходиться безпосередньо над всією будівлею. Перекриття даху виконано з залізобетонної багатопустотної панелі, яка утеплена шаром керамзиту та вкрито цементно-піщаною стяжкою, шаром руберойду та бітуму, листи метало-черепиці лежать на дерев’яних лагах. Площа даху складає1772,98м2.  Зображення скатного даху показано на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 – Схематичне зображення скатного даху

Рисунок 2.6 – Тепловізійний знімок дерев’яних лаг скатного даху

Тип підлоги – опалювальний підвал. Висота підвалу становить 2 м. Підлога покрита паркетною дошкою. Площа підлоги складає 900,15 м2. Зображення типу і покриття підлоги показано на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 – Зображення типу та покриття підлоги в будівлі

За допомогою тепловізора типу Ті380 були зроблені знімки приладів системи опалення. Тепловізійна зйомка системи опалення, зображена на рисунку 2.8.

Рисунок 2.8 – Фото та тепловізійний знімокрадіатора опалення

2.2.2 Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі

Непрозорі огороджувальні конструкції

Загальна площа зовнішніх стін складає

Розрахуємо коефіцієнт теплопередачі через огороджувальні конструкції будівлі [7].

Склад стін будівлі:

- кладка цегляна з повнотілої цегли глиняної;

- розчин цементно-піщаний;

- розчин вапняно-піщаний;

Сумарний термічний опір глухих стін розраховується за формулою:

де - товщина кладки цегляної,

- теплопровідність кладки цегляної,;

- товщина шару розчину цементно-піщаного,;

- теплопровідність розчину цементно-піщаного, ;

- товщина шару розчину вапняно-піщаного,

- теплопровідність розчину вапняно-піщаного, ;

- коефіцієнт тепловіддачі з внутрішньої сторони будівлі,

- коефіцієнт тепловіддачі з зовнішньої сторони будівлі,

Світлопрозорі огороджувальні конструкції

Загальна площа вікон складає . Вікна в ліцеї є двох типів.

Дерев’яні з подвійним склінням. Відстань між склом . Тоді термічний опір дерев’яних вікон:

,

де - товщина одного скла, ;

- теплопровідність скла, ;

- теплопровідність повітряного зазору, .

.

Металопластикові з подвійним склінням. Відстань між склом . Тоді термічний опір металопластикових вікон:

,

де - товщина одного скла, ;

- теплопровідність скла, ;

- теплопровідність повітряного зазору, .

.

Дверні конструкції

Загальна площа головних та допоміжних дверей складає . Термічний опір дерев’яних дверей розраховується за формулою:

,

де - товщина дверей, ;

- теплопровідність дерева (дуба), ;

.

Підлога

Термічний опір підлоги розраховується за формулою:

,

де  - ЖБ плита перекриття пустотіла, товщиною δ1=0,2 м, ;

- керамзит товщиною δ2=0,15 м; ;

- цементно-піщаний розчин товщиною δ3=0,05 м, ;

- плитка з природнього каменю товщиною δ4=0,05 м, .

Коефіцієнт теплопередачі підлоги:

Стеля

Термічний опір підлоги розраховується за формулою:

,

де  - залізобетонні плити, товщиною δ1=0,22 м, ;

- гравій керамзитовий, товщиною δ2=0,01 м; ;

- розчин цеметно-піщаний, товщиною δ3=0,02 м, .

Коефіцієнт теплопередачі стелі:

Всі розрахунки заносимо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Розрахунок характеристик огороджувальних конструкцій

| Огорожа | Матеріал огорожі (шару) | Товщина шару | Коефіцієнт теплопровідності | Внутрішній коефіцієнт тепловіддачі | Зовнішній коефіцієнт тепловіддачі | Термічний опір огорожі | Нормативний термічний опір огорожі | Коефіцієнт. Теплопередачі огорожі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | З | R0 | RН | К0 |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стіни | Кладка цегляна з повнотілої цегли глиняної | 0,502 | 0,810 | 8,7 | 23,0 | 1,38 | 3,3 | 0,725 |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,040 | 0,700 |  |  |  |  |  |
|  | Розчин вапняно-піщаний | 0,02 | 0,760 |  |  |  |  |  |
|  | Кладка з цегли керамічної порожнистої густиною 1400 кг/м3 | 0,300 | 0,580 |  |  |  |  |  |
| Стеля | Гравій керамзитовий | 0,010 | 0,140 | 8,7 | 12,0 | 0,56 | 4,95 | 1,786 |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,020 | 0,700 |  |  |  |  |  |
|  | Залізобетон | 0,220 | 1,92 |  |  |  |  |  |
| Вікна | Подвійне скління в дерев’яних рамах |  |  |  |  | 0,370 | 0,75 | 2,7 |
|  | Подвійне скління в металопластикових рамах |  |  |  |  | 0,444 |  | 2,25 |
| Двері | Металопластикові |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 2,00 |
|  | Дерев’яні |  |  |  |  | 0,333 |  | 3,0 |

2.3 Розрахунок максимальних теплових витрат

Теплові витрати розраховуються за формулою [8]:

де - площа огородження;

- коефіцієнт теплопередачі;

- коефіцієнт додаткових витрат, не більш 10%;

Приймаємо, що розрахунок внутрішнього повітря tв=20 ֯С, розрахунок температури зовнішнього повітря tз= -22 ֯С.

Коефіцієнт додаткових витрат складаються з таких чинників. Зовнішні стіни і вікна в кутових приміщеннях -5%. На вітер – 5%, розташування на північ, схід -10%, на захід-5%.

Усі розрахунки теплових витрат приведені у таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Теплові витрати

| Найменування | Огорожа | Орієнтація огорожі | Умовні позначення | Розміри огорожі | Кількість | Площа огорожі | Коефіцієнт теплопередачі, Ко | n | 1+ | Тепловтрати, Qогр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м | шт | м2 | Вт/(м2*К) |  |  | Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стіни | С | ПдСх | FСпдсх | FСф-FВпдсх | - | 494,48 | 0,725 | 1 | 1,05 | 15809,8 |
|  |  | ПнСх | FСпнсх | FСф-FВпнсх- FДпнсх |  | 308,24 |  |  | 1,1 | 10324,5 |
|  |  | ПдЗх | FСпдзх | FСф-FВпдзх- FДпдзх |  | 305,48 |  |  | 1,0 | 9301,9 |
|  |  | ПнЗх | FСпнзх | FСф-FВпнзх- FДпнзх |  | 494,7 |  |  | 1,1 | 16570,0 |
| Вікна | ВКМП | ПнСх | FВМПпнсх | 1,6х2,4 | 35 | 134,4 | 2,250 |  | 1,1 | 13970,9 |
|  |  |  |  | 1,6х2,1 | 3 | 10,08 |  |  |  | 1047,8 |
|  |  |  |  | 1,2х2,1 | 1 | 2,52 |  |  |  | 262,0 |
|  |  |  |  | 1,6х1,2 | 4 | 7,68 |  |  |  | 798,3 |
|  |  |  |  | 1,9х2,5 | 1 | 4,75 |  |  |  | 493,8 |
|  |  |  |  | 1,2х2,2 | 1 | 2,64 |  |  |  | 274,4 |
|  | ВКД | ПдСх | FВДпнсх | 1,6х1,2 | 1 | 1,92 | 2,700 |  | 1,05 | 239,5 |
|  | ВКМП |  | FВМПпдсх | 1,6х2,4 | 52 | 199,68 | 2,250 |  |  | 19813,2 |
|  | ВКД |  | FВДпдсх | 1,6х2,4 | 8 | 30,72 | 2,700 |  |  | 3657,8 |
|  | ВКМП | ПдЗх | FВМПпдзх | 1,6х2,4 | 37 | 142,08 | 2,250 |  |  | 13426,6 |
|  |  |  |  | 1,6х2,1 | 3 | 10,08 |  |  |  | 952,6 |
|  |  |  |  | 1,2х2,1 | 1 | 2,52 |  |  | 1,0 | 238,1 |
|  |  |  |  | 1,6х1,2 | 5 | 9,6 |  | 1 |  | 907,2 |
|  | ВКД |  | FВДпдзх | 1,6х1,2 | 2 | 3,84 | 2,700 |  |  | 362,9 |

Продовження таблиці 2.2.

| Найменування | Огорожа | Орієнтація огорожі | Умовні позначення | Розміри огорожі |  | Площа огорожі | Коефіцієнт теплопередачі, Ко | n | 1+ | Тепловтрати, Qогр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м | шт | м2 | Вт/(м2*К) |  |  | Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вікна | ВКМП | ПнЗх | FВМПпнзх | 1,6х2,4 | 44 | 168,96 | 2,250 |  | 1,1 | 17563,4 |
|  |  |  |  | 1,6х1,2 | 7 | 13,44 |  |  |  | 1397,1 |
|  |  |  |  | 1,9х2,5 | 1 | 4,75 |  |  |  | 493,8 |
|  | ВКД |  | FВДпнзх | 1,6х2,4 | 5 | 19,2 | 2,700 |  |  | 2395,0 |
| Двері | ДМП | ПнСх | FДМПпнсх | 2,2х0,8 | 1 | 1,76 | 2,000 |  |  | 162,6 |
|  | ДД |  | FДДпнсх | 2,1х2,5 | 1 | 5,25 | 3,000 | 1 | 1,1 | 727,7 |
|  | ДМП | ПнЗх | FДМПпнзх | 2,4 х3,4 | 3 | 24,48 | 2,000 |  |  | 2262,0 |
|  |  | ПдЗх | FДМПпдзх | 2,1х2,5 | 1 | 5,25 |  |  | 1,0 | 441,0 |
| Дах | Д |  | FД | 55,76х23,97-33,7х12,95 | - | 1772,98 | 0,98 |  | - | 72975,86 |

Тоді, сумарні втрати тепла через огороджуючи конструкції складають:

Розрахуємо витрати теплоти на вентиляцію будинку. Так як висота приміщення не більше 3,5м, тоді розрахунок ведемо за формулою :

де Fn – опалювальна площа, м2;

h – висота приміщення, м.

## На рисунку 2.9 відображено  в процентному співвідношенні скрізь яку огороджувальну конструкцію найбільші втрати теплової енергію:

## Рисунок 2.9 – Втрати скрізь огороджувальні конструкції

## Дивлячись на діаграму ми можемо побачити, що особливу увагу потрібно приділити стінам, вікнам, та даху, скрізь ці огороджувальні конструкція втрачається 97% теплової енергію.

# 2.4 Теплова потужність

При розрахунку теплового навантаження слід врахувати теплові надходження до приміщення.

Теплові надходження QНАДв приміщення залежать від його призначення, місця розташування, кількості людей та сумарної потужності працюючого обладнання і визначаються за формулою [6]:

,

де теплові надходження:  - від людей;  - від електроустаткування і приладів; - від освітлювальних приладів;  - від гарячих поверхонь теплообмінних апаратів та трубопроводів;  - від сонячної радіації крізь скління;  - від сонячної радіації крізь плоскі покрівлі.

Теплонадходження від людей – це теплота, яка поступає в приміщення у вигляді явної qЯ (суха тепловіддача тіла) і прихованої qП теплоти (випаровуванням з поверхні шкіри і вологою, що видихається разом з повітрям). Для встановлення розрахункового теплового навантаження системи опалення враховується тільки явна теплота, оскільки лише вона підвищує температуру приміщення. Кількість явних тепловиділень, що припадає на одну людину, залежить від характеру виконуваної роботи і від метеорологічних параметрів навколишнього повітря.

Надходження теплоти від людей   визначається за формулою, Вт:

,

де qЯ – питома кількість явної теплоти, що виділяється однією людиною (таблиця 2.3), Вт/люд.;

n – кількість людей, які одночасно знаходяться в приміщенні.

Зробимо примітку, що жінки виділяють 85% теплоти та вологи, а діти 75% теплоти та вологи, які виділяють чоловіки.

Надходження теплоти від людей становить:

Таблиця 2.3 – Теплота (Вт) та волога (г/год), які виділяються дорослим чоловіком

| Показники | Температура повітря в приміщенні,С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| В стані спокою |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явна прихована повна | 140 23 163 | 116 29 145 | 87 29 116 | 58 35 93 | 41 52 93 | 12 81 93 |
| Волога | 30 | 40 | 40 | 50 | 75 | 115 |
| При легкій роботі |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явна прихована повна | 151 29 180 | 122 35 157 | 99 52 151 | 64 81 145 | 41 104 145 | 6 139 145 |
| Волога | 40 | 55 | 75 | 115 | 150 | 200 |

Теплонадходження від освітлювальних приладів визначаються за формулою [6], Вт:

,

де NОСВ – сумарна потужність освітлювальних приладів, Вт;

kОСВ – коефіцієнт показує, яка частина електроенергії переходить в теплоту, що нагріває повітря в приміщенні;

kВ. ОСВ.- коефіцієнт використання світильників.

У ліцеї освітлення здійснюється переважно люмінесцентними лампами, теплові надходження від яких становлять:

Теплота від сонячної радіації поступає в приміщення крізь світлові отвори зовнішніх огорож (вікна, ліхтарі) QСЛ, а також крізь зовнішні стіни і пласкі покрівлі QП. Теплонадходження від сонячної радіації крізь стіни незначні і їх можна не враховувати.

Кількість теплоти, внесеної до приміщення сонячною радіацією, залежить від географічної широти місця будівництва, пори року, орієнтації огорож за сторонами світу, матеріалів зовнішньої огорожі та ін.

Теплові надходження крізь вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду визначаються за формулою:

де ζВ, ζЗЛ– коефіцієнти, що враховують затінення світлового прорізу відповідно вікон і зенітних ліхтарів непрозорими елементами заповнення;

IПн, IС, IПд, IЗ– середня величина сонячної радіації за опалювальний період (таблиця 3.9), що поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані за чотирма фасадами будинку;

IГ – середня величина сонячної радіації за опалювальний період на горизонтальну поверхню при дійсних умовах хмарності;

εВ, εЗЛ – коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації відповідно для світлопропускаючих заповнень вікон і зенітних ліхтарів, що приймаються за паспортними даними відповідних світлопрозорих конструкцій; мансардні вікна з кутом нахилу заповнень до горизонту 45o і більше варто вважати як вертикальні вікна, з кутом нахилу менш 45o  - як зенітні ліхтарі;

FПн, FС, FПд, FЗ – площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2;

FЗЛ – площа світлових прорізів зенітних ліхтарів будинку, м2.

Для того щоб визначити потужність теплонадходжень від сонячного випромінювання, розділимо отриману енергію на тривалість опалювального періоду (4536 год). Тоді теплонадходження від сонячної радіації для ліцею становитимуть:

Таблиця 2.4 – Середня величина сонячної радіації, кВтгод /м2

| Характеристика скляної поверхні | Орієнтація поверхні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Південь |  |  |  | Південний схід Південний захід |  |  |  | Схід Захід |  |  |  | Північний схід Північний захід |  |  |  |
|  | Градуси географічної широти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 |
|  | Вікна з подвійним склінням (дві рами): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з дерев’яними рамами | 128 | 145 | 145 | 169 | 99 | 128 | 145 | 169 | 145 | 145 | 170 | 170 | 76 | 76 | 76 | 70 |
| з металевими рамами | 163 | 186 | 186 | 210 | 128 | 163 | 186 | 210 | 186 | 186 | 210 | 210 | 93 | 93 | 93 | 93 |

Теплонадходження від сонячної радіації крізь плоскі покрівлі визначають за формулою [6]:

,

де  - площа покрівлі, м2;

- середня величина сонячної радіації на 1 м2 покрівлі, Вт /м2     (таблиця 2.5);

- безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний опору теплопередачі покриття.

Таблиця 2.5 – Кількість сонячної радіації , Вт /м2

| Характеристика покриття | Градуси географічної широти |  |
| --- | --- | --- |
| Плоске (без горища) | 35 | 23 |
|  | 45 | 21 |
|  | 55 | 17,5 |
|  | 65 | 13 |
| З горищем | Для усіх широт | 5,8 |

Теплонадходження від сонячної радіації:

Тоді сумарні теплові надходження в ліцеї становитимуть:

Розрахункова теплова потужність:

## де Q∑ та Qвв – максимальні втрати теплоти за опалювальний період, МВт.

## 2.5 Розрахунок енергопотреби для опалення

2.5.1 Теплотехнічний розрахунок

Розраховуємо опір теплопередачі для усіх огороджуючих конструкцій ліцею та зведемо результати до таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Розрахунок опору теплопередачі

| Огородження | Шар | δ, м | λ, Вт/м2∙К | αвн, Вт/м2∙К | αз, Вт/м2∙К | R, м2∙К/Вт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішні стіни | Клалдка цегляна | 0,502 | 0,81 | 8,7 | 23 | 0,862 |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,04 | 0,7 |  |  |  |
|  | Розчин вапняно-піщаний | 0,02 | 0,76 |  |  |  |
| Вікна |  |  |  | 8,7 | 23 | 0,44 |
| Горищне | Залізобетонні плити | 0,22 | 1,92 | 8,7 | 12 | 0,439 |
| перекриття | Гравій керамзитовий | 0,01 | 0,14 |  |  |  |
|  | Розчин цеметно-піщаний | 0,02 | 0,7 |  |  |  |
|  | Цементно-піщана стяжка | 0,02 | 0,93 |  |  |  |
|  | Гідроізоляція | 0,003 | 0,7 |  |  |  |
| Підвал | ЖБ плита перекриття пустотіла | 0,2 | 1,2 | 8,7 | 6 | 1,605 |
|  | Керамзит | 0,15 | 0,14 |  |  |  |
|  | Цементно-піщаний розчин | 0,05 | 0,7 |  |  |  |
|  | Плитка з природнього каменю | 0,05 | 3,49 |  |  |  |
| Двері |  |  |  | 8,7 | 23 | 0,5 |

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі k,тобто U-фактор , який в свою чергу розраховується за формулою :

,

Розрахункові дані огороджувальних конструкцій ліцею запишемо в таблицю 2.7

Таблиця 2.7 – Розрахункові данні

| № | Огороджувальні конструкції | Площа | Приведений опір теплопередачі | U-фактор, W/(m2·К) | Узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ai, m2 | R , m2·К/W |  | HD, W/K |
| 1 | Зовнішні стіни, в тому числі орієнтовані на: | 1294,66 | 0,862 | 1,161 | 1696,765 |
|  | ПнСх | 308,24 |  |  |  |
|  | ПдСх | 494,48 |  |  |  |
|  | ПдЗх | 305,48 |  |  |  |
|  | ПнЗх | 494,7 |  |  |  |
| 2 | Горищне покриття | 900,15 | 0,439 | 2,280 | 2187,113 |
| 3 | Підвал | 900,15 | 1,605 | 0,623 | 695,703 |
| 4 | Вікна в тому числі орієнтованих на: | 749,66 | 0,44 | 2,273 | 1703,773 |
|  | ПнСх | 163,99 |  |  |  |
|  | ПдСх | 230,4 |  |  |  |
|  | ПдЗх | 168,12 |  |  |  |
|  | ПнЗх | 187,15 |  |  |  |
| 5 | Двері | 36,74 | 0,5 | 2,000 | 73,480 |

# 2.5.2 Теплопередача трансмісією

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

| Qtr= Htr,adj(θint,set,H ‒ θe)t; |  |
| --- | --- |

де Htr,adj– загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні

θint,set,H– задана температура зони будівлі для опалення, °С,

θint,set,C– задана температура зони будівлі для охолодження, °С,

θe– середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t–Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяцю для якого проводиться розрахунок, год.

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду. Результати зведемо до таблиці 2.8.

# Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К,  повинно бути розраховане за формулою:

Htr,adj = HD + Hg + HU + HA ,

де HD–Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)tбезпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;

Hg– стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;

HU– узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;

HA– узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

# В загальному випадку Hx, що відображає HD,  Hg,  HU,HD,Hg,HU або HAHA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

,

де  Ai– площа iі-го елемента оболонки будівлі, м2;

UiUi–коефіцієнт теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить UiUi= 1/UiRΣi;

RΣi– опір теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, м2·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.6-189;

ΨkΨk– лінійний коефіцієнт теплопередачі k-го лінійного теплопровідного включення, Вт/(м·К)

lklk–довжина k-го лінійного теплопровідного включення, м;

χj–точковий коефіцієнт теплопередачі j-го точкового теплопровідного включення, Вт/К,

btr,x– поправочний коефіцієнт, що становить 1.

Таблиця 2.8 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць | θe, oC | t, год | HD, Вт/К | Нg, Вт/К | Нtr, Вт/К | Qtr Н,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 |  |  |  | 118894,788 |
| 2 | -3,6 | 672 |  |  |  | 102606,342 |
| 3 | 1 | 744 |  |  |  | 91457,530 |
| 4 | 9 | 720 |  |  |  | 51241,061 |
| 5 | 15,2 | 744 | 6356,834 | 112,997 | 6469,831 | 23105,060 |
| 6 | 18,3 | 720 |  |  |  | 7919,073 |
| 7 | 19,8 | 744 |  |  |  | 962,711 |
| 8 | 19 | 744 |  |  |  | 4813,554 |
| 9 | 13,9 | 720 |  |  |  | 28415,497 |
| 10 | 8,1 | 744 |  |  |  | 57281,295 |
| 11 | 1,9 | 720 |  |  |  | 84314,836 |
| 12 | -2,5 | 744 |  |  |  | 108304,969 |
| ∑ |  |  |  |  |  | 679316,716 |

2.5.3 Теплопередача вентиляцією

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяцю та для кожної z-ої зони за формулами:

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

θint,set,H– задана температура зони будівлі для опалення, °С

θe– середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С,

t–Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год,

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

де – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3·K);

–усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3/год,

bve,k– температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потокуk, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітряθsup,kθsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти;

k– представляє кожен із відповідних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку, м3/год, розраховують за формулою:

qve,inf,mn= ninf,mn V ,

де ninf,mn– кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1;

V– кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3;

Результати зведемо в таблицю 2.9.

Таблиця 2.9 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць | θe, oC | t, год | Hve, Вт/К | Qve H,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 |  | 49828,204 |
| 2 | -3,6 | 672 |  | 43001,799 |
| 3 | 1 | 744 |  | 38329,388 |
| 4 | 9 | 720 |  | 21474,869 |
| 5 | 15,2 | 744 | 2711,473 | 9683,214 |
| 6 | 18,3 | 720 |  | 3318,843 |
| 7 | 19,8 | 744 |  | 403,467 |
| 8 | 19 | 744 |  | 2017,336 |
| 9 | 13,9 | 720 |  | 11908,791 |
| 10 | 8,1 | 744 |  | 24006,301 |
| 11 | 1,9 | 720 |  | 35335,921 |
| 12 | -2,5 | 744 |  | 45390,064 |
| ∑ |  |  |  | 284698,197 |

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентеляційних витрат.

.

В таблицю 2.10запишемо загальні тепловтрати по кожному місяці

Таблиця 2.10 – Загальні тепловтрати на опалення та охолодження

| Місяць | θe, oC | t, год | Qh H,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 168722,992 |
| 2 | -3,6 | 672 | 145608,141 |
| 3 | 1 | 744 | 129786,917 |
| 4 | 9 | 720 | 72715,930 |
| 5 | 15,2 | 744 | 32788,274 |
| 6 | 18,3 | 720 | 11237,916 |
| 7 | 19,8 | 744 | 1366,178 |
| 8 | 19 | 744 | 6830,890 |
| 9 | 13,9 | 720 | 40324,288 |
| 10 | 8,1 | 744 | 81287,596 |
| 11 | 1,9 | 720 | 119650,757 |
| 12 | -2,5 | 744 | 153695,034 |
| ∑ |  |  | 964014,914 |

2.5.4 Внутрішні теплонадходження

Внутрішні теплонадходження, теплонадходження від внутрішніх теплових джерел, включаючи від’ємні теплонадходження (розсіяна теплота від внутрішнього середовища до холодних джерел або «стоки»), складаються з будь-якої теплоти, що створюється в кондиціонованому об’ємі внутрішніми джерелами, крім тої, що навмисно використовується для опалення, охолодження або ГВП.

Внутрішні теплонадходження включають:

- метаболічну теплоту від людей та розсіяну теплоту від обладнання;

- теплоту, розсіяну від освітлювальних приладів;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами гарячої і водопровідної води та каналізації;

- теплоту, розсіяну від або поглинуту системами опалення, охолодження та вентиляції;

- теплоту від або до процесів та продукції.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

де– усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2;

– кондиціонована площа зони будівлі, м2;

t– тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

.

Результати розрахунків по місяцях зведемо до таблиці 2.11

Таблиця 2.11 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць | θe, oC | t, год | Фint, Вт/м2 | Qint,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 |  | 19245,070 |
| 2 | -3,6 | 672 |  | 17382,644 |
| 3 | 1 | 744 |  | 19245,070 |
| 4 | 9 | 720 |  | 18624,262 |
| 5 | 15,2 | 744 | 5,950 | 19245,070 |
| 6 | 18,3 | 720 |  | 18624,262 |
| 7 | 19,8 | 744 |  | 19245,070 |
| 8 | 19 | 744 |  | 19245,070 |
| 9 | 13,9 | 720 |  | 18624,262 |
| 10 | 8,1 | 744 |  | 19245,070 |
| 11 | 1,9 | 720 |  | 18624,262 |
| 12 | -2,5 | 744 |  | 19245,070 |
| ∑ |  |  |  | 226595,183 |

2.5.5 Сонячні теплонадходження

Джерелом теплових надходжень від сонця є сонячна радіація, режим якої характерний у даній місцевості, та визначається орієнтацією сприймаючих поверхонь, постійним чи рухомим затіненням, пропусканням та поглинанням сонячної енергії й характеристиками теплопередачі сприймаючих поверхонь. Коефіцієнт, що включає характеристики та площу сприймаючих поверхонь (включно з впливом затінення), називається еквівалентною площею інсоляції.

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

де– усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт

t– тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах,

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі , Вт, визначають за формулою:

,

де – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляціїk-ої поверхні;

–  еквівалентна площа інсоляціїk-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2;

– сонячна радіація, значення енергетичної освітленостісприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2, для міста Києва наведено у 
таблиці 2.12;

–  коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: ‒ для незатіненого горизонтального даху, ‒ для незатіненої вертикальної стіни;

–  додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Таблиця 2.12 – Сонячна радіація

| Місяць | t, год | Isol, Вт/м2 вертикальна |  |  |  | горизонтальна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПнСх | ПдСх | ПдЗх | ПдСх |  |
| 1 | 744 | 14 | 38 | 40 | 14 | 32 |
| 2 | 672 | 25 | 57 | 60 | 25 | 59 |
| 3 | 744 | 41 | 78 | 81 | 41 | 101 |
| 4 | 720 | 53 | 92 | 88 | 52 | 149 |
| 5 | 744 | 79 | 110 | 107 | 77 | 211 |
| 6 | 720 | 88 | 110 | 106 | 86 | 228 |
| 7 | 744 | 83 | 109 | 106 | 81 | 220 |
| 8 | 744 | 65 | 107 | 106 | 63 | 185 |
| 9 | 720 | 41 | 91 | 91 | 41 | 130 |
| 10 | 744 | 22 | 62 | 61 | 21 | 71 |
| 11 | 720 | 12 | 30 | 32 | 12 | 31 |
| 12 | 744 | 9 | 27 | 28 | 9 | 22 |

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна), м2, розраховують за формулою:

,

де – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів, визначений згідно з 11.4.1. У випадку відсутності засобів рухомого затінення = 1;

– загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента,

– частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента– загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2.

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління  необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового скління.

Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт , як наведено у формулі:

ggl = Fwgn=0,75∙0,9=0,675,

де – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, приймають

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі 
, м2, розраховують за формулою:

де – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною;

– тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;

– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К); для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів значення  необхідно помножити на коефіцієнт 0,04;

– площа проекції непрозорої частини, м2.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі , Вт, визначають за формулою:

де – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;

– коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К);

– площа проекції елемента, м2;

– коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2·К);

– середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні 
, Вт/(м2·К), може бути наближено розрахований за формулою:

,

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, приймають за довідковими даними залежно від її типу;

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8Вт/(м2·К4);

– середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери,°С.

При першому наближенні, приймають рівним5ε Вт/(м2·К), що відповідає середній температурі 10 °C.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для світлопрозорих огороджень:

| Орієнтація | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПнСх | 308,24 | 6,15312 | 786,830 |
| ПдСх | 494,48 | 9,87086 | 1262,237 |
| ПдЗх | 305,48 | 6,09802 | 779,785 |
| ПнЗх | 494,7 | 9,87525 | 1262,798 |

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для несвітлопрозорих огороджень:

| Орієнтація | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПнСх | 163,99 | 77,4853 | 555,311 |
| ПдСх | 230,4 | 108,864 | 780,192 |
| ПдЗх | 168,12 | 79,4367 | 569,296 |
| ПнЗх | 187,15 | 88,4284 | 633,737 |

Результати розрахунку теплового випромінювання зведемо до 
таблиці 2.13

Таблиця 2.13 – Теплове випромінювання

| Місяць | t, год | Фsolвік,Вт | Фsolст,Вт | Qsol,кВт год | Qgn H, кВт год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 744 | 10436,239 | -1202,414 | 6869,966 | 26115,036 |
| 2 | 672 | 13850,023 | -716,595 | 8825,664 | 26208,308 |
| 3 | 744 | 20458,956 | -124,794 | 15128,617 | 34373,687 |
| 4 | 720 | 24441,645 | 238,549 | 17769,740 | 36394,001 |
| 5 | 744 | 32135,820 | 938,950 | 24607,629 | 43852,699 |
| 6 | 720 | 33549,607 | 1077,107 | 24931,234 | 43555,495 |
| 7 | 744 | 32611,174 | 987,094 | 24997,112 | 44242,182 |
| 8 | 744 | 29407,001 | 678,842 | 22383,867 | 41628,937 |
| 9 | 720 | 22668,555 | 64,507 | 16367,805 | 34992,067 |
| 10 | 744 | 13887,611 | -719,103 | 9797,370 | 29042,440 |
| 11 | 720 | 6529,590 | -1362,222 | 3720,505 | 22344,767 |
| 12 | 744 | 5387,510 | -1464,311 | 2918,860 | 22163,930 |

2.5.6 Динамічні параметри

Динамічний метод моделює теплові опори, теплоємності, теплонадходження від сонця та внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі.

У методиці згідно з цим стандартом, динамічні впливи враховують шляхом введення коефіцієнта використання надходжень для опалення та коефіцієнта використання втрат для охолодження. Вплив інерції у випадку переривчастого опалення чи його вимкнення враховується окремо (розділ 13).

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення  ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, , та числового параметра , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах:

| якщо та : |  |  |
| --- | --- | --- |
| якщо : |  |  |
| якщо :H< 0 та QH,gn > 0 |  |  |
| якщо :H≤ 0 та QH,gn ≤ 0 |  |  |
| при: |  |  |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі):

H– безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення;

QH,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год,

QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год,

aH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H, визначений за формулою:

де aH,0– довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;

– часова константа зони будівлі, год;

H,0– довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою:

.

де  ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;

‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;

‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

Репрезентативні значення і ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховуються за формулою:

Cm= C·Af =80∙900,15∙4=347792 Вт·год/K,

де C‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K);

Af‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Данні розрахунки помісячно зведемо до таблиці 2.14.

Таблиця 2.14 – Розрахунки динамічних параметрів для опалення

| Місяць | γн | Cm | τ | αн | ηн | Qh,nd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кВт год |
| 1 | 0,155 | 347792,0 | 37,880 | 3,525 | 1,000 | 142607,956 |
| 2 | 0,180 |  |  |  | 1,000 | 119399,833 |
| 3 | 0,265 |  |  |  | 1,000 | 95413,230 |
| 4 | 0,500 |  |  |  | 0,954 | 18989,259 |
| 5 | 1,337 |  |  |  | 0,655 | 0,000 |
| 6 | 3,876 |  |  |  | 0,256 | 0,000 |
| 7 | 32,384 |  |  |  | 1,000 | 0,000 |
| 8 | 6,094 |  |  |  | 0,164 | 0,000 |
| 9 | 0,868 |  |  |  | 0,831 | 0,000 |
| 10 | 0,357 |  |  |  | 0,983 | 26372,819 |
| 11 | 0,187 |  |  |  | 1,000 | 97305,990 |
| 12 | 0,144 |  |  |  | 1,000 | 131531,103 |

Таблиця 2.15 – Розрахунок енергопотреби для опалення

| Місяць | Qh,tr, кВт∙год | Qh,ve, кВт∙год | Qh,ht, кВт∙год | Qh,sol, кВт год | Qh,int, кВт∙год | Qh,gn, кВт год | γн | ηн, gn | Qh,nd, кВт∙год | Qh,nd, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 118894,8 | 49828,2 | 168723,0 | 6870,0 | 19245,1 | 26115,0 | 0,2 | 1,0 | 142608,0 | 122,6 |
| Лютий | 102606,3 | 43001,8 | 145608,1 | 8825,7 | 17382,6 | 26208,3 | 0,2 | 1,0 | 119399,8 | 102,7 |
| Березень | 91457,5 | 38329,4 | 129786,9 | 15128,6 | 19245,1 | 34373,7 | 0,3 | 1,0 | 95413,2 | 82,1 |
| Квітень | 51241,1 | 21474,9 | 72715,9 | 17769,7 | 18624,3 | 36394,0 | 0,5 | 1,0 | 18989,3 | 16,3 |
| Травень | 23105,1 | 9683,2 | 32788,3 | 24607,6 | 19245,1 | 43852,7 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Червень | 7919,1 | 3318,8 | 11237,9 | 24931,2 | 18624,3 | 43555,5 | 3,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Липень | 962,7 | 403,5 | 1366,2 | 24997,1 | 19245,1 | 44242,2 | 32,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Серпень | 4813,6 | 2017,3 | 6830,9 | 22383,9 | 19245,1 | 41628,9 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Вересень | 28415,5 | 11908,8 | 40324,3 | 16367,8 | 18624,3 | 34992,1 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Жовтень | 57281,3 | 24006,3 | 81287,6 | 9797,4 | 19245,1 | 29042,4 | 0,4 | 1,0 | 26372,8 | 22,7 |
| Листопад | 84314,8 | 35335,9 | 119650,8 | 3720,5 | 18624,3 | 22344,8 | 0,2 | 1,0 | 97306,0 | 83,7 |
| Грудень | 108305,0 | 45390,1 | 153695,0 | 2918,9 | 19245,1 | 22163,9 | 0,1 | 1,0 | 131531,1 | 113,1 |
| Всього за рік | 679316,7 | 284698,2 |  | 178318,4 | 226595,2 |  |  |  | 631620,2 | 543,2 |

Отже, з розрахунків видно, що для підтримання комфортного мікроклімату всередині Технічного ліцею КПІ протягом усього опалювального періоду необхідно затрачати 543,2 Гкал теплової енергії.

## 2.6 Запропоновані заходи з енергозбереження

## МЕЗ 2.1:Заміна дерев’яних вікон на металопластикові

## Поточний стан

На даний момент в ліцеї 55,1 м2 (7,2 %) віконних конструкцій є старими дерев’яними. Середній коефіцієнт теплопередачі дерев’яних вікон будівлі  перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі 
К =1,33 Вт/(м2∙К) и становить  К =2,17 Вт/(м2∙К). Присутні великі втрати теплоти на інфільтрацію через нещільності скла до дерев’яних рам, та прилягання рам до коробів.

Опис заходу з енергозбереження

Рекомендується замінити старі віконні конструкції на нові металопластикові склопакети. Це дасть можливість знизити втрати теплоти на інфільтрацію.

Розрахунок втрат теплової енергії

Тепловтрати конструкцій визначаються за формулою:

де  – коефіцієнт теплопередачі зовнішніх огороджень, Вт/(м2∙К).

F - площа поверхні огороджувальної конструкції, F =55,1 м2;

– різниця температур,0С.

.

Отже втрати теплоти через віконні конструкції при найнижчій температурі зафіксованій в даному регіоні складатимуть 62,5 Вт за годину.

Середня температура в опалювальний період 2015-2017 року становила 40С.

.

Враховуючи, що кількість годин в опалювальний період приблизно 4300, розрахуємо втрати теплоти:

.

Що в грошовому еквіваленті при середній ціні 1480 грн/Гкал:

Витрати на введення в експлуатацію

Провівши моніторинг ринку металопластикових вікон було визначено, що ціна на одиндвокамерний склопакет розміром 1,6х2,4 м складає  6481 грн. В цю ціну входять демонтажні-монтажні роботи і ціна фурнітури ( відливи, підвіконня). Ціна на одиндвокамерний склопакет розміром 1,6х1,2 складає  6481 грн.

Рисунок 2.10 – Розрахунок ціни металопластикового вікна розміром 1,6х2,4 м компанії REHAU

Рисунок 2.11 – Розрахунок ціни металопластикового вікна розміром 1,6х1,2 м компанії REHAU

Також необхідно враховувати ціну утилізації старих вікон. Приблизна ціна 1 м2 старих віконних конструкцій, в яку входить завантаження та вивіз, складає 30 грн.

Загальна сума витрат:

Розрахунок економії

Заявлений виробником коефіцієнт теплопередачі нових металопластикових вікон становить

Теплові втрати в даному випадку становитимуть:

Річна економія становитиме:

Що в грошовому еквіваленті:

Оцінка терміну окупності:

Простий термін окупності становить 10,3 роки. Проте, існує тенденція до значного щорічного підвищення тарифу за теплову енергію, тому реальний термін окупності буде значно меншим.

Впровадження даного заходу дозволить знизити значно втрати теплоти через інфільтрацію. Також даний захід дозволить знизити витрати на фарбування та щорічне ущільнення і проклеювання старих дерев’яних вікон.

МЕЗ 2.2:Промивка системи опалення

# Поточний стан

З часом в елементах системи опалення осідає значна кількість накипу, що призводить до збільшення їх термічного опору, і відповідно, зменшення теплового потоку. З утворенням накипу на внутрішній поверхні труб зменшується температура зовнішньої поверхні металу, що обігрівається, через низьку теплопровідність накипу. Таким чином, накип сприяє підвищенню температури металу труб та перевитраті енергоносіїв.

Товщина відкладень в 1-2 мм вважається значною. Допустима величина інтенсивності відкладень для теплофікаційних систем становить 0,11 г/м2•год.

За 50 років існування дитячого садочка промивка системи опалення не відбувалася. Отже в елементах системи опалення відклався накип приблизною товщиною в 2мм, а коефіцієнт тепловіддачі відповідно зменшився на 12%.

Опис заходу з енергозбереження

Пропонується провести промивку системи опалення. При якісній очистці ми можемо видалити майже весь накип, а отже отримати економію в витраті теплоносія в 12%.

Розрахунок втрат

# .

Розрахунок економії

Витрати на введення в експлуатацію

## Всього у ліцеї 210 радіаторів. Вартість очистки одного радіатора складає 625 грн. Тоді:

## Окупність заходу

Знайдемо простий термін окупності:

МЕЗ 2.3: Очищення теплообмінника

# Поточний стан

Дуже рідко в обох контурах теплообмінника використовується дистильована вода або Antifrogen, тому неминуче утворення органічних і неорганічних відкладень. Також не рідкісні випадки механічних засмічень пластинчастих теплообмінників через попадання в воду крупного сміття, який застряє між пластинами.

Все це призводить до погіршення фізичних параметрів теплообмінника (коефіцієнт теплопередачі, тиск в системі, витрата води), підвищення витрат на енергоресурси, а в окремих випадках і до виведення з ладу теплообмінника, аж до аварійних ситуацій [13].

Опис заходу з енергозбереження

Пропонується провести очистку теплообмінника, таким чином позбутися додаткового опору, який підвищує витрату енергоносія.

Розрахунок втрат

За 2016 рік ліцей спожив – 537,58 Гкал. При забрудненні теплообмінного апарата коефіцієнт теплопередачі зменшується на 10-15%. В таких випадках рекомендовано проводити його очистку.

При зменшенні коефіцієнта теплопередачі на 10% від теплообмінника до ліцею не надходить необхідна кількість теплоти, а саме:

Очищення теплообмінника призведе до збільшення надходження теплової енергії до навчального закладу та до створення комфортних умов перебування у приміщенні.

## МЕЗ 2.4: Упорядкування устаткування водопостачання

## Поточний стан

Більшість вентилів трубопроводів постійно протікає( у тепловому пункті та у системі водопостачання). Це призводить до значних втрат води. Зливні бачки  в туалетах знаходяться в несправному стані, постійно пропускаючи воду.

Опис заходу з енергозбереження

Ремонт вентилів та системи зливу в бачках та їх своєчасне обслуговування зменшить втрати води.

Розрахунок втрат

Як статично доведено втрати води, що постійно крапає з крану, за добу складає 24 літри. За рік це приблизно 86 м3/рік з одного крану або вентилю.

Також, за умови протікаючого зливного бачка за рік втрачається до 
250 м3/рік.

Розрахунок економії

Приблизно 10 кранів у ліцеї знаходяться у незадовільному стані. Після проведення ремонту очікується економія 86 м3/рік. Це еквівалентно:

Також було зафіксовано 3 несправні зливні бачки в туалетах. При їх заміні економія складатиме:

Сумарні річні втрати:

Витрати на введення в експлуатацію

Середня ціна 1 змішувача на ринку складає 300 грн. Витрати на демонтажно-монтажні роботи відсутні, адже училище має власного сантехніка, а роботи по заміні сантехнічного обладнання входять в його обов’язки. Отже витрати на закупівлю кранів складатимуть:

Середня вартість одного зливного бачка становить 580 гривень. Отже витрати на впровадження даного заходу становитимуть:

Сумарні затрати на впровадження даних заходів становитимуть:

Термін окупності:

Простий термін окупності впровадження даного заходу складає 11місяців, що свідчить про швидку окупність даного заходу. Враховуючи те, що тарифи на споживання води стрімко зростають, реальний термін окупності буде значно коротшим.

# МЕЗ 2.5: Утеплення стін

## Поточний стан

Найбільша частка витрат на енергоресурси в даному об’єкті енергетичного аудиту припадає на теплову енергію. Річні потреби у тепловій енергії ліцею залежать від температури навколишнього середовища, і в середньому за три розглянуті роки  складають 90 Гкал/рік, приблизно 25 % з яких витрачається на заміщення втрат через стіни.

Опис заходу з енергозбереження

Пропонується захід з енергозбереження, що полягає у підвищенні значення сумарного термічного опору зовнішніх світлонепроникних огороджуючи конструкцій (стін) шляхом нанесення шару ізолюючого матеріалу, який має низьке значення коефіцієнта теплопровідності.

Будемо використовувати легку штукатурну систему, адже вона являється достатньо міцною і економічно вигідною.

Легка штукатурна система

Рисунок 2.12 – Легка штукатурна система

Легка штукатурна система, яка ще називається «Система скріплюючої теплоізоляції» або система утеплення фасадів мокрим методом, вмонтовується таким чином:

На очищену від забруднень підставу (фасад будівлі, стіну) за допомогою спеціального клею, приклеюється теплоізоляція, яка потім додатково закріплюється дюбелями. Теплоізоляція покривається тонким шаром спеціальної штукатурки з армуванням мережею із скловолокна. Остаточним етапом утеплення фасаду методом легкої штукатурної системи є нанесення фінішного декоративного покриття. Як теплоізоляція в даній системі можуть використовуватися як пінополістиральні плити, так плити і ламелі з мінеральної вати. Дана система утеплення фасадів чудово підходить практично для всіх видів будівель: для котеджного, житлового, висотного і для комерційного будівництва.

При утепленні фасадів легкою штукатурною системою необхідно чітко дотримуватися рекомендацій розробника системи. Будь-яка помилка в процесі монтажу може привести до серйозних наслідків і позначитися на довговічності системи. Дана теплоізоляційна система дуже поширена, проте будівельно-монтажні організації як і раніше продовжують допускати помилки при утепленні фасадів по даній системі .

Найбільш помилки, що часто зустрічаються, при утепленні фасадів методом легкої штукатурки:

- нанесення клею менш ніж на 40% поверхонь теплоізоляційної плити;

- промазування стиків плит теплоізоляції клейовим складом;

- відсутність армуючих «косинок» в кутах отворів;

- розташування армуючої сітки не всередині захисного шару.

Розрахунок втрат теплоти, які необхідно замістити

Розрахунок будемо проводити за методикою, яка надає найточніший результат.

Тепловтрати здійснюються через огороджувальні конструкції (вікна, стіни, підлогу – 1 поверх, стелю – останній поверх, зовнішні двері).

Тепловтрати конструкцій визначаються за формулою:

,

де – опір теплопередачі огородження,  (м2 К)/Вт.

Враховуючи те, що Київська область входить до першої температурної зони, мінімальне значення опору теплопередачі має становити 3,3 (відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2006). Отже, опір теплопередачі ізолюючого шару має становити не менш як:

Отже втрати теплоти через стіни становитимуть:

Враховуючи тривалість опалювального сезону:

В грошовому еквіваленті:

Розрахунок впровадження даного заходу

Для впровадження даного заходу необхідно закупити такі матеріали (схема утеплення зображена на рисунку 2.13:

-утеплювач (мінеральна вата, пінополістирол);

-суха суміш клею;

- грунтова суміш;

-фасадні дюбелі;

-склосітка;

-штукатурка для зовнішнього застосування;

-декоративна шпаклівка;

-фарба.

Рисунок 2.13 – Схематичний вигляд шарів утеплення

Також необхідно врахувати ціну роботи по монтажу даної утеплюючої конструкції. Згідно проведеного моніторингу ринку даних будівельних матеріалів, середні ціни та характеристики цих матеріалів занесемо до таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 – Характеристики та ціни на будівельні матеріали

| Матеріал | Марка | Товщина, м | Коеф.тепло- провідн. Вт/(м2∙К) | Термічн. опір, (м2 К)/Вт | Витрати на 1 м2 | Розмі- рність | К-сть в упаковці | Ціна за упаковку, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мінеральна вата | Ро-клайт | 0,1 | 0,045 | 2,2 | 1 | м2 | 1 | 60 |
| пінополі- стирол | ПСБ-35 | 0,1 | 0,04 | 2,5 | 1 | м2 | 1 | 55 |
| клеєва суміш | Ceresit CT-83 | 0,02 | 0,93 | 0,02 | 4 | кг | 35 | 85 |
| ґрунтовка | Ceresit CT-16 | 0,002 | 0,6 | 0,003 | 0,2 | л | 20 | 100 |
| фасадні дюбелі | - | - | - | - | 5 | шт | 100 | 90 |
| склосітка | Baumit | - | - | - | 1,5 | м2 | 50 | 420 |
| штукатурка | Knauf Rotband | 0,008 | 0,81 | 0,025 | 1,5 | кг | 35 | 85 |
| декоратив. шпаклівка | Knauf Finish | 0,005 | 0,7 | 0,007 | 1 | кг | 35 | 90 |
| фарба | Ceresit CT-48 | 0,001 | 0,5 | 0,002 | 0,3 | л | 20 | 400 |

Як бачимо, пінополістирол краще за своїми теплотехнічними властивостям ніж мінеральна вата. До того ж даний вид пінополістиролу відноситься до нових, з додаванням зупиняючих горіння речовин (група горючості Г1: не горить і не розповсюджує полум'я), що робить його відносно пожежобезпечним. Отже приймаємо для використання пінополістирол.

Необхідність використання більшої кількості склосітки на 1 м2 зумовлена тим, що за будівельними вимогами її необхідно проклеювати в напуск.

Визначимо необхідні капіталовкладення в матеріал. При підрахунку кількості будівельного матеріалу необхідно додати ще 5% до розрахункової. Це зумовлене тим, що деяка кількість матеріалу витрачається на підрізку, нерівна стіна зумовлює більшу витрату штукатурки і т.д. Доставка матеріалів на суму від 5000 грн. здійснюється безкоштовно.

Пінополістирол:

Що у грошовому еквіваленті:

Клеєва суміш:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в мішку 35 кг):

Грунтовка:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в балоні 20 л):

Фасадні дюбелі:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в упаковці 100 шт):

Склосітка:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в рулоні 50 м2):

Штукатурка:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в мішку 35 кг):

Декоративна шпаклівка:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в мішку 35 кг):

Фарба:

Що у грошовому еквіваленті (враховуючи, що в мішку 20 л):

Загальна сума витрат на матеріали:

Робота промислових альпіністів в даному регіоні оцінюється в розрахунку 100 % від ціни матеріалів:

Загальна сума капітальних витрат:

Втрати теплоти після впровадження даного заходу:

Втрати теплоти через стіни становитимуть:

Враховуючи тривалість опалювального сезону:

Економія складає:

В грошовому еквіваленті:

Термін окупності:

Простий термін окупності становить 8 років і 7 місяців. Щорічне значне підвищення тарифів на теплову енергію прискорять окупність даного проекту.

Висновок до розділу

Аналіз графіків споживання теплової енергії за попередні 3 роки говорить про те, що в зимовий період споживається більше теплової та електричної енергії, літній період відмічається значним спадом споживання електроенергії й відсутністю постачання теплової. Також ми бачимо, що з кожним роком споживання теплової енергії має тенденцію до збільшення.

До того ж ми бачимо, що з певною періодичністю вартість теплової енергії зростає. Витрати на цей вид енергії значно зросли. Під час проведення розрахунків, тариф на теплову енергію склав 1480 грн/Гкал. Результати заходів енергозбереження відображені на рисунку 2.14:

Рисунок 2.14 – Графік втрат теплової енергії до і після впровадження МЕЗ

Як ми бачимо з діаграмі найбільша економія відбулася за рахунок утеплення стін де споживання скоротилося на 36Гкал/рік. В грошовому еквіваленті за рік ця економія становить 53280 грн. Загальне скорочення втраттеплової енергії зменшилось на 16%. Що є безсумнівно хорошим показником для ліцею.

Загальні результати наведені в таблиці 2.17.

Таблиця 2.17 – Заходи з енергозбереження в теплопостачанні

| МЕЗ | Заощаджена енергії, Гкал | Вартість заощаджень грн. | Термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- |
| Заміна вікон | 4,32 | 6394 | 10,3 |
| Утеплення стін | 36 | 53280 | 8,7 |
| Промивка системи опалення | 64,51 | 95475 | 1,37 |
| Очистка теплообмінника | 53,758 | - | - |

Річна сума заощаджень складає 155,2 тис.грн., та середній термін окупності складає 6,8 років, що є непоганим показником.

3 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Схема живлення об’єкта та її аналіз

Електропостачання ліцею здійснюється від трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ - ТП-1555, як знаходиться на балансі ПрАТ «ДЕТЕК Київські електромережі».

Трансформаторна підстанція розташована на відстані 155 м від об’єкту енергоаудиту. У трансформаторній підстанції встановлено 2 трансформатори TM-630/10/0.4-У1. Подачу електричної енергії на шини розподільчого пункту об’єкту (РП) організовано за допомогою двох кабелів АВВГ 370 мм2 прокладених в землі в траншеї, один з яких знаходиться в резерві.

Рисунок 3.1 – Схема живлення ліцею

Ліцей відноситься до II категорії надійності електропостачання згідно з [9]. Схема електропостачання об'єкту є надійною, оскільки живлення всього обладнання здійснюється від двох трансформаторів. В аварійному режимі, при ліквідації несправності мережі, електропостачання не буде припинено, оскільки є додаткове резервне джерело енергії. Є можливість вивести трансформатор на ремонтні роботи не відключаючи живлення ліцею.

  - Опис схеми внутрішнього електропостачання об’єкта

Від трансформаторної підстанції (ТП) електроенергія за допомогою кабеля передається до головного розподільного щита (ГРЩ), який знаходяться в спеціально відведеній для цього кімнаті у підвалі ліцею. ГРЩ використовується для прийому, розподілу та обліку електроенергії трифазного змінного струму частотою 50Гц, напругою 380В. ГРЩ даного об’єкту розподіляє електроенергію для кожної шафи керування електроенергією – щитка розподілення. Усього в ліцеї 9 щитків розподілення (по два на кожен поверх та один у підвалі) та один щиток освітлення (зовнішнє освітлення).

Всі елементи системи електропостачання знаходяться в технічно справному стані, проте з метою підвищення рівня енергоефективності, доцільно замінити застаріле обладнання на нове енергоефективне.

Електропроводка в школі прокладається приховано, під штукатуркою.

3.3 Характеристика трансформаторної підстанції

На відстані 155 м від території об’єкту знаходиться трансформаторна  підстанція, яка живить його електроенергією та не є на балансі ліцею.

Трансформаторна підстанція містить два масляних трансформатори типу ТМ-630/10/0,4 У1– це трьохфазний трансформатор типу ТМ, клас напруги 10 кВ, потужністю 630 кВА. Він є двухобмотковим трьохфазним понижуючим силовим масляним трансформатором промислового призначення для перетворення електричної енергії в мережах енергосистеми. Паспортні дані ТМ-630/10/0,4 У1 наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Загальні технічні данні ТМ-630/10/0,4 У1

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВА | 630 |
| Номінальна вища напруга, кВ | 6/10 |
| Номінальна нижча напруга, кВ | 0,4 |
| Втрати холостого ходу, кВт | 1,05 |
| Втрати короткого замикання, кВт | 7,6 |
| Струм холостого ходу, % | 1,6 |
| Напруга короткого замикання, % | 4,5 |

3.4 Розрахунок навантажень об’єкту

3.4.1 Визначення розрахункових навантажень електроприймачів

Обчислимо електричне навантаження Технічного ліцею КПІ. Розрахунки зведемо до таблиці 3.2. Для прикладу розглянемо визначення розрахункового навантаження для одного з електроприймачів – електричних плит.

Визначення сумарної номінальної потужності для електричних плит:

,

де n – кількість одиниць;

Рн – номінальна потужність ЕП, кВт.

.

Визначення проміжної активної потужності електроплит:

,

де kв – коефіцієнт використання.

Визначення проміжної реактивної потужності електроплит:

,

Аналогічні розрахунки здійснюємо для інших ЕП.

Визначення сумарної кількості ЕП:

,

Сумарна номінальна активна потужність усіх ЕП:

,

Визначення Кв для ліцею:

,

Визначення ефективної кількості ЕП:

Тоді ne=nре, заокругленого в меншу сторону. Відповідно:

За  та Кв обираємо коефіцієнт розрахункового навантаження Кр з довідкових таблиць: Кр=1.

Обчислення активного та реактивного розрахункового навантаження:

Оскільки >10, то реактивне навантаження буде:

Усі результати розрахунків зведено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 – Розрахункове навантаження електроприймачів

3.4.2 Розрахунок навантаження освітлення

Освітлення школи складається з ламп розжарювання, світлодіодних та люмінесцентних ламп. Для ламп розжарювання та світлодіодних ламп використовуються світильники з цоколем типу Е27, а для люмінесцентних світильники ЛПО. Кількість світлових точок в будівлі – 916 шт.

Розрахункова активна потужність розраховується за формулою:

де n – кількість освітлювальних приладів;

Рл – потужність світильника, кВт;

Кп – коефіцієнт попиту.

Розрахункова реактивна потужність розраховується за формулою:

де Ро – розрахункова активна потужність, кВт;

tgφ – тангенс кута зсуву між струмом і напругою ().

Наприклад, навантаження для світлодіодних ламп:

Аналогічні розрахунки проведемо і для інших типів ламп. Розрахунки занесемо до таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Розрахункове навантаження системи освітлення

| Найменування ЕП | n, шт | Pл, кВт | Кп | Pо, кВт | cosφ | tgφ | Qо, квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання | 88 | 0,06 | 0,9 | 4,752 | 0,95 | 0,3287 | 1,5619 |
| Лампи люмінесцентні | 584 | 0,018 | 0,9 | 9,4608 | 0,95 | 0,3287 | 3,1096 |
| Лампи люмінесцентні | 220 | 0,036 | 0,9 | 7,128 | 0,95 | 0,3287 | 2,3429 |
| Лампи світлодіодні | 24 | 0,01 | 0,9 | 0,216 | 0,95 | 0,3287 | 0,0710 |
| Всього на освітлення |  |  |  | 21,5568 |  |  | 7,0854 |

3.4.3 Сумарне навантаження електроприймачів

Знайдемо загальне активне та реактивне навантаження усіх електроприймачів ліцею:

Сумарне навантаження для ліцею:

,

Сумарне навантаження визначається за виразом:

Отже:

Порівняємо отримані розрахункові значення потіжності з нормативними для загальноосвітніх закладів, що регламентуються [16].

Сумарна активна потужність загальноосвітнього закладу визначається за формулою:

Де рн.і – питома величина потужності на одного учня, кВт/учень. Для загальноосвітніх закладів з електрофікованими їдальнями та спортзалами ;

n – кількість учнів, яка навчається у ліцеї – 734.

Підставивши у формулу відповідні числові значення, отримаємо:

Нормативне значення активної потужності практично на 50% вище за її фактичний показник. Тому у ліцеї можна забезпечити організацію навчального процесу кращої якості, а саме: встановити бойлер більшого об’єму, щоб відмовитись від централізованого ГВП, більше використовувати мультимедійні технології і тому подібне.

3.5 Перевірка електричного освітлення

Проведемо вибіркову перевірку відповідності існуючої системи освітлення одного з кабінетів школи [9]. Його розміри та розміщення світильників вказано на рисунку 3.2.

В якості освітлення використовуються світильники для люмінесцентних ЛПО 2х36 Вт, застосовуються лампи PHILIPS TL-D 36 Вт 54 G13, зі світловим потоком – 2500 Лм.

Рисунок 3.2 – Схема розташування світильників

Визначимо освітленість в точці А за формулою:

,

де, Е - розрахункова освітленість, лк;

- світловий потік світильника, лм;

µ - коефіцієнт неврахування освітленості, µ=1,1-1,2;

- сумарна освітленість згідно кривих просторових ізолюкс світильника. Визначається в залежності від висоти підвісу світильника і відстані від проекції світильника до точки, що розглядається;

n - кількість врахованих світильників;

- коефіцієнт запасу, =1,3.

Світловий потік світильника:

де, Фл- світловий потік лампи,

n – кількість ламп у світильнику.

Отже, світловий потік світильника становить:

Відомо, що висота приміщення Н становить 3,6 м. Приймемо, що відстань від підлоги до розрахункової поверхні =0,8 м, а відстань від стелі до світильника =0,1 м. Тоді висоту підвісу світильника визначимо за формулою:

,

.

Знайдемо довжину відрізків  - відстань від проекції світильника до розрахункової точки за формулою:

,

Знаючи висоту підвісу світильника h=2,7 м та відстані від проекції світильника до розрахункової точки, знайдемо освітленість згідно кривих просторових ізолюкс, представлених на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Криві просторових ізолюкс

З малюнка освітленість в точка буде: е1=17,3 лк, е2=5,9лк, е3=7,5 лк.

Отже, сумарна освітленість в точці А буде:

Визначимо освітленість - розрахункова освітленість в точці А:

.

Нормована освітленість  становить 300 лк[12].

# Виконаємо перевірку

# Умова перевірки виконується, отже освітленість задовольняє нормам.

# 3.6 Перевірка кабелів живлення

Оскільки живлення від розподільчого пункту виконане трифазною лінією, то максимальний струм буде складати [10]:

де S – повна потужність;

Uн – номінальна напруга, Uн = 0,38 кВ.

Живлення відбувається за допомогою кабеля марки АВВГ 3х70, Iдоп=167 А – допустимий струм, r0=0,443 Ом/км – активний опір.

Розрахунковий струм у післяаварійному режимі:

Умова допустимості вибраного перерізу:

де K1, K2 – приймаємо рівними 1, так як прокладена 1 КЛ при температурі 15 °С.

Маємо:

Розраховуємо втрати напруги, вони мають не перевищувати 5%:

Отже, умова виконується і прокладений кабель відповідає нормативним вимогам.

3.7 Баланс споживання електричної енергії

Споживана електрична енергія розраховується за формулою:

де Рі – потужність споживача, кВт;

n – кількість споживачів, шт;

kвик – коефіцієнт використання, обирається з таблиці згідно [18];

Тр– час роботи споживача, год.

Споживання електричної енергії наявним обладнанням зведено до таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Споживання електроенергії електрообладнанням у грудні 2016 р.

| Найменування споживачів електроенргії | К-сть, шт | Встановл. потуж- ність, кВт | Сумарна потуж- ність, кВт | kвик | Час роботи, год | Загальне спожи-вання, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання | 88 | 0,06 | 5,28 | 0,9 | 70 | 332,64 |
| Лампи люмінесцентні | 584 | 0,018 | 10,512 | 0,9 | 70 | 662,256 |
| Лампи люмінесцентні | 220 | 0,036 | 7,92 | 0,9 | 70 | 498,96 |
| Лампи світлодіодні | 24 | 0,01 | 0,24 | 0,9 | 24 | 5,184 |
| Всього на освітлення |  |  | 23,952 |  |  | 1499,04 |
| Музичний центр | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 60 | 42 |
| Плита електрична | 2 | 14,5 | 29 | 0,7 | 42 | 852,6 |
| Електром’ясорубка | 2 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 18 | 19,8 |
| Шафа жарочна | 1 | 12 | 12 | 0,7 | 34 | 285,6 |
| Холодильник побутовий | 5 | 0,85 | 4,25 | 0,7 | 672 | 1999,2 |
| Морозильна камера | 1 | 2 | 2 | 0,7 | 630 | 882 |
| Бойлер | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 50 | 50 |
| Пральна машина | 1 | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 12 | 11,04 |
| Всього на побутові прилади |  |  | 55,15 |  |  | 4142,24 |
| Комп’ютер | 44 | 0,5 | 22 | 0,3 | 80 | 528 |
| Принтер | 10 | 0,2 | 2 | 0,1 | 9 | 1,8 |
| Всього на офісну техніку |  |  | 24 |  |  | 529,8 |
| Всього по ліцею |  |  | 103,102 |  |  | 6171,08 |

Загальне розрахункове споживання електроенергії школою за грудень 2016 року становить 6171,08 кВт·год. Згідно даних про використання енергоресурсів ліцеєм за грудень 2016 року було спожито 6275 кВт·год електроенергії. Отже, відхилення  розрахованих в електробалансі значень від фактичних показів лічильника складе:

Порівнюючи результати, бачимо що присутня похибка. Це можна пояснити наявністю втрат у внутрішній мережі, не значною похибкою лічильника та різною тривалістю включення електроспоживачів. Крім того присутні споживачі, які не вказані в розрахунках через непостійність та малу тривалість роботи. Такими споживачами є ті, що підключаються до розеток в разі необхідності, та облік часу роботи яких не ведеться.

Кругова діаграма балансу споживання активної енергії по видам споживачів представлена на рисунку 3.4

Рисунок 3.4 – Кругова діаграма річного споживання активної енергії по видам споживачів

3.8 Облік споживання електричної енергії

Ліцей сплачує за електричну енергію за фактичними показами двох електронних лічильників НІК-2303 АРК 1, які встановлено в розподільчому пункті в підвалі, та фіксують значення активної і реактивної енергії. Комерційний облік споживання електроенергії здійснюється на вводах. Покази лічильників знімаються вручну. Дані про існуючі лічильники зведені до таблиць 3.4. Схема підключення на рисунку 3.5.

Таблиця 3.4 – Лічильник НІК-2303 АРК 1

| Назва | НІК-2303 АРК 1 |
| --- | --- |
| Тип | Електронний, трифазний, багатотарифний |
| Клас точності | 1,0/2,0 (облік реактивної енергії) |
| Номінальна напруга | 3х220/380 В |
| Допустиме відхилення напруги мережі | від -20% до +15% |
| Номінальний (максимальний) струм | 5(10) А |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Наявність інтерфейсу зв’язку | RS-485 (RS-232, ZigBee) |
| Передаточне число (імп./кВт год) | 8000 |
| Міжповірковий інтервал | 6 років |
| Термін служби | 30 років |
| Підключення | через трансформатор струму 150/5А |
| Сумісність з АСКУЕ | передбачено |

Рисунок 3.5 – Схема підключення лічильника НІК 2303 АРК 1

3.9 Тариф на спожиту електричну енергію, аналіз

Технічний ліцей НТУУ «КПІ» розраховується за електричну енергію по одноставочному тарифу з оплатою згідно показів лічильника електричної енергії. При цьому тарифна ставка на 1 червня 2017 року яка надалі прийнята у розрахунках.

Нижче в таблиці 3.5 наведені дані по тарифам на електроенергію за 2015 - 2017 роки по місяцям, .

Таблиця 3.5 – Тарифи за споживання електричної енергії по місяцям, .

| Місяць | Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| Січень | 1,59 | 1,91 | 2,01 |
| Лютий | 1,59 | 1,91 | 2,01 |
| Березень | 1,66 | 1,91 | 1,98 |
| Квітень | 1,68 | 1,91 | 1,92 |
| Травень | 1,66 | 2,02 | 1,94 |
| Червень | 1,72 | 2,02 | 1,94 |
| Липень | 1,80 | 2,19 | 1,97 |
| Серпень | 1,80 | 2,16 | 1,95 |
| Вересень | 1,80 | 2,16 | 1,96 |
| Жовтень | 1,82 | 2,36 | 1,97 |
| Листопад | 1,82 | 2,36 | 1,96 |
| Грудень | 1,82 | 2,36 | 1,98 |

Рисунок 3.6 – Тарифи за споживання електричної енергії грн/кВт∙год

Як видно з рисунку 3.7 тарифи на електроенергію за останніх три роки зберігають тенденцію росту. Для ліцею може бути доступний одноставочний тариф, диференційований за часом доби (за умови заміни лічильника), який передбачає зменшувальні коефіцієнти до оплати за електроенергію, спожиту не в години максимуму мережі (нічні години). Цей тариф не вигідний для даного закладу, оскільки учбовий процес проходить в денні години, і немає можливості перенести споживання електричної енергії,прив’язане  до нього, на нічні години.

3.10 Запропоновані заходи з енергозбереження

Дивлячись на діаграму, представлену на рисунку 3.4, можемо зробити висновок, що найбільша частка споживання електроенергії припадає на побутові прилади та освітлення. Тому доцільно запровадити заходи з енергозбереження саме для цих категорій споживачів.

#### МЕЗ 3.1: Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні

#### Поточний стан

В ліцеї розташовано 88 ламп розжарювання, які на сьогоднішній день є неекономічними. Пропонується заміна ламп типу ЛР60 на більш економічні світлодіодні (далі LED) лампи, що мають приблизно однаковий  потік світла відповідно.

Опис заходу з енергозбереження

Великою перевагою технології LED є мале споживання енергії (навіть до

90% менше ніж традиційні лампи розжарювання). Лампи LED мають надзвичайно довгий термін експлуатації (до50000 годин роботи). Світлодіодні лампи не містять важких металів або ртуті, свинцю чи арсену або інших шкідливих елементів, а тому не потребують затрат на спеціальну утилізацію.

Для порівняння зведемо характеристики ламп до таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Характеристики ламп розжарювання та LED ламп

| Найменування | Потужність Р,кВт | Середній темін служіння, год | Вартість, грн. | Світовий потік, Лм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР60 | 0,06 | 1000 | 7 | 645 | Е-27 |
| LED-A50-07274 (D) | 0,007 | 50000 | 53 | 700 | Е-27 |
| ЛР100 | 0,1 | 1000 | 9 | 1200 | Е-27 |
| LED-A60-12274(D) | 0,012 | 50000 | 73 | 1200 | Е-27 |

Розрахунок річної економії електроенергії

Для розрахунку економії електричної енергії скористаємось наступною формулою[11]:

де Рс – встановлена потужність старої лампи, кВт;

Рн – встановлена потужність нової лампи, кВт;

n – кількість ламп;

Тр – тривалість роботи ламп, год/рік.

Економія за рахунок зменшення потужності, при заміні ЛР60 на LED-A50-07274 (D),  що споживається на освітлення (враховуючи, що лампа ввімкнена в середньому 2 години на добу (450 годин на рік):

У грошовому виразі при тарифі на електроенергію 1 кВт∙год = 1,938 грн.

Тому річна економія витрат становитиме:

Витрати на введення в експлуатацію складають

Встановлення цих ламп не потребує заміни та/або будь-якої переробки конструкції світильників. Для даного типу лам підходять світильники Е27, як і для ламп розжарювання.

Затрати на закупівлю ламп становитимуть:

Термін окупності складе:

#### МЕЗ 3.2: Заміна старих електричних плит в харчоблоці

Поточний стан

В ліцеї на кухні розташовано 2 електричні плити потужністю 14,5 кВт кожна.

Опис заходу з енергозбереження

Пропонується встановити плити електричні марки Orest ECO (ПЭ-4-Ш (0,36) 700 ЕСО) з потужністю 10 кВт. Технічні характеристики плити наведені в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Технічні характеристики плити Orest ECO ПЭ-4-Ш (0,36)

| Матеріал | нержавіюча сталь |
| --- | --- |
| Матеріал конфорок | чавун |
| Кількість конфорок | 4 |
| Кількість режимів роботи | 3 (25%, 50%, 100% потужності) |
| Розмір робочої поверхні, мм | 4х 300х300 |
| Робоча температура конфорок, °C | 100-400 |
| Розміри духової шафи, мм | 400х550х300 |
| Робоча температура духовки, °C | 50-300 |
| Потужність духовки | 3,6 |
| Потужність плити | 4х2,5 |
| Напруга, В | 220 |
| Габарити печі, мм | 800х700х900 |
| Вага, кг | 111 |

Розрахунок річної економії енергії

Річна економія електроенергії розраховується за виразом:

де – потужність старої плити;

–  потужність нової плити;

– час роботи в рік, 365 годин на рік;

n – кількість плит.

Економія за рахунок зменшення потужності, при заміні старої плитки з потужністю 14,5 кВт на нову з потужністю 10 кВт. Враховуючи, що плита ввімкнена в середньому 2 години на добу (450 годин на рік):

Розрахунок річної економії витрат

У грошовому виразі при тарифі на електроенергію 1 кВт∙год = 1,938 грн річна економія витрат складатиме:

Витрати на введення в експлуатацію

При встановленні електричних плит марки Orest ECO (ПЭ-4-Ш (0,36) 700 ЕСО) немає витрат на введення в експлуатацію. Тому затрати на закупівлю плит становитимуть:

Старі електричні плити можна продати по 200 грн/шт:

Тоді загальні затрати будуть становити:

А термін окупності становитиме:

Враховуючи тенденцію до підвищення тарифів на електричну енергію з кожним роком, дійсний термін окупності буде значно меншим.

#### МЕЗ 3.3: Встановлення датчиків руху

Поточний стан

Оскільки в ліцеї відсутня будь-яка автоматизація. В приміщенні виконується ручне керування освітленням.

Опис заходу

Не в усіх приміщеннях використання освітлення супроводжується присутністю людей, а це не що інше, як неефективне використання електроенергії. Одним із методів раціоналізації використання енергії є встановлення датчиків руху.

Системи управління освітленням найбільш ефективні, якщо вони суміщені з сучасними або повністю модернізованими системами освітлювальної арматури. Взагалі модернізовані освітлювальні системи дозволяють економити від 20 до 30% електроенергії без погіршення комфортності.

Найбільш ефективним буде встановлення датчиків руху у туалетах школи. Вони освітлюються лампами розжарювання 60 Вт (по 2 шт. у туалеті). Всього по школі 8 санвузлів.

Встановлення датчиків руху дозволить автоматично вимикати освітлення в приміщенні при відсутності людей. Встановимо датчики DELUX P12B (360֯). При цьому датчик працює безперервно і споживає потужність 2 Вт. Технічні характеристики датчика представлені у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 – Технічні характеристики датчика

| Напруга, V | 220 |
| --- | --- |
| Ступінь захисту, IP | 44 |
| Кут виявлення, ° | 360 |
| Відстань виявлення, м | 11 |
| Розмір, mm | 59.5х36х25 |
| Освітленість, Лк | 5-2000 |
| Час спрацювання, с. | 5-480 |

При цьому датчик працює безперервно і споживає потужність 2 Вт. Схема підключення датчика зображена на рисунку 3.7.

Рисунок 3.7 – Схема підключення датчика

При розрахунках не будемо враховувати 3 літні місяці, оскільки у цей час у ліцеї канікули. План розташування датчика зображено на рисунку 3.8.

Рисунок 3.8 – План розміщення датчика руху

Кількість спожитої електроенергії датчиками руху за рік знаходимо за виразом:

,

де, Т – термін роботи датчика протягом року;

– потужність датчика;

п – кількість датчиків.

Вважаємо, що встановлення датчиків дозволить скоротити термін горіння лам в 2 рази. Кількість спожитої електроенергії лампами за рік до встановлення датчиків руху:

Кількість спожитої електроенергії лампами за рік після встановлення датчиків руху:

Розрахуємо економію електроенергії після встановлення датчиків руху:

Розрахуємо річну економію в грошовому еквіваленті:

Затрати на введення в експлуатацію складають:

Датчик руху разом з керуючим пристроєм коштує 230 грн. Встановлюємо один датчик у туалеті.

Розрахуємо простий термін окупності проекту:

Висновок до розділу

Аналізуючи структуру витрат на електроенергію робимо висновок, що за 2017 рік було сплачено 913297 грн. Витрати на електроенергію склали 96773,56 грн. Для загального скорочення витрат електроенергії необхідно впроваджувати заходи, які дозволяють скоротити її споживання.

Результати заходів енергозбереження відображені в діаграмі:

Рисунок 3.9 – Кругова діаграма річного споживання активної енергії по видам споживачів

Як ми бачимо з діаграмі найбільша економія відбулася в системі освітлення де споживання скоротилося на 3431,78 кВтгод. В грошовому еквіваленті за рік ця економія становить 6650,8 грн. Загальне скорочення споживання електроенергії зменшилось на 13,5%, що є безсумнівно хорошим показником для навчального закладу.

Загальні результати наведені в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 – Заходи з енергозбереження електроенергії

| МЕЗ | Економія електроенергії кВт∙год | Вартість заощаджень грн. | Термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні | 2098,8 | 4067,5 | 1,15 |
| Заміна старих електричних плит в харчоблоці | 4050 | 7848,9 | 6,24 |
| Встановлення датчиків руху | 1332,98 | 2583,3 | 0,71 |

Річна сума заощаджень складає 14,5 тис.грн., та середній термін окупності складає 2,7 роки, що є дуже гарним показником.

4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. ВИКОРИСТАННЯ РЕКУПЕРАЦІЇ ПОВІТРЯ У КЛАСАХ ЛІЦЕЮ

4.1 Літературний огляд і постановка задачі

Вентиляція приміщень ліцею здійснюється природним шляхом через вентилюючі отвори, що не забезпечує необхідну кількість свіжого повітря в класах. Нами запропоновано поновити роботу активної вентиляції, для якої запропоновано використати автономні рекуператори для класів, для вибору яких було проведено аналіз існуючих конструкцій та зроблена класифікація та вибір оптимальної моделі.

Рекуператор повітря побутовий являє собою ніщо інше, як теплообмінник, в якому повітря, що виходить з приміщення, віддає більшу частину свого тепла повітрю, що входить з вулиці - він його підігріває, попереджаючи таким чином охолодження приміщення (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Схема повітряного рекуператора

Всі категорії теплоутилізаторів володіють такими перевагами як:

- Висока економічність, завдяки зниженню витрат на експлуатацію;

- Зменшення навантаження на навколишнє середовище завдяки зниженню енергоспоживання;

- Зниження витрат підприємства за рахунок зменшення витрат на опалення і кондиціонування.

Рекуперація є, по суті, методом скорочення втрат через вентиляційну систему, тобто технологією енергозбереження. За допомогою рекуперації можна зберегти більше 70% тепла, що втрачається. Енергія використовується повторно в одному технологічному процесі. Існують рекуператори різних потужностей і конструкцій.

4.2 Класифікація та вибір рекуператорів повітря

Класифікацію рекуператорів можливо розглянути за наступними параметрами:

За типом розміщення рекуператора

Усередині стіни. Це означає, що прилад цілком «утоплений» всередині отвору, пробуреного за допомогою інструментів для алмазного буріння. З обох сторін отворів нічого не виступає. Із зовнішнього боку розміщена зовнішня решітка (ковпак). З внутрішньої - декоративна решітка і панель управління (Рисунок 4.2 а).

Всередині приміщення, на стіні, що межує з вулицею. Рекуператор в корпусі встановлюється на стіну усередині приміщення. Із зовнішнього боку розміщена зовнішня решітка (ковпак) (Рисунок 4.2 б).

Зовні приміщення. Рекуператор в корпусі розміщується на стіні зовні, з внутрішньої частини стіни видно декоративну решітку, що закриває повітропровід і панель управління (Рисунок 4.2 с).

Рисунок 4.2 – Схеми розташування рекуператорів

За кількістю вентиляторів

Моделі з одним вентилятором працюють на приплив і витяжку поперемінно. Для ефективної вентиляції встановлюється 2 і більше приладів, які налаштовуються на роботу в протифазі, тобто один витягає, інший втягує повітря.

Моделі, оснащені двома вентиляторами, одночасно здійснюють і приплив і витяжку повітря.

За наявністю підігріву та функції клімат-контролю

Рекуператори з системою додаткового підігріву мають електричний нагрівач, який гріє сам рекуператор, тим самим запобігаючи його обмерзання і збільшує нижній температурний діапазон застосування приладу. Догрів впливає на температуру повітря, що подається, збільшуючи її на кілька градусів.

Рекуператори з функцією клімат-контролюздатні нагрівати повітря в приміщенні до температури, заданої користувачем.

Таблиця 4.1 – Класифікація за типом розміщення рекуператора, кількістю вентиляторів та наявністю підігріву

За класом повітряних фільтрів та можливістю регулювати вологість в приміщенні

Фільтри грубої очистки : класи G1, G2, G3, G4 - великий пух, сажа, частки великого пилу, комах, пір'я, великі насіння рослин.

Фільтри тонкої очистки : класи F5, F6, F7, F8, F9 - частинки розміром більше 3 мікрон: середній і дрібний пил, пух, середній і дрібний пилок рослин, спори грибів / цвілі, бактерії

Таблиця 4.2 – Класифікація за класом повітряних фільтрів та можливістю регулювати вологість в приміщенні

Дана класифікація розглянута у вигляді таблиць 4.1, 4.2 та 4.3 за якими обрано моделі, які найбільш підходять за своєю високою ефективністю та температурним діапазоном роботи для встановлення в класах ліцею. Крім попередніх показників була врахована вартість, як самого рекуператора так і його встановлення. Слід також враховувати і місця встановлення рекуператорів. Для класів з торцевими стінами більше підходить модель фірми Прана, яка установлюється в стінах. Для вікон краще використовувати невеликі за розмірами рекуператори фірми Rеventa.

Таблиця 4.3 – Конструктивні та технічні характеристики рекуператорів

4.3 Розрахунок ефективності використання рекуператорів теплоти

Система вентиляції Технічного ліцею КПІ  знаходиться в незадовільному стані. Вентиляція проводиться природним шляхом. Аналіз втрат показав, що велика частка втрат теплоти припадає на інфільтрацію. Після заміни вікон ця частка зменшиться, що призведе до невідповідного значення повітрообміну в класних кімнатах.

Згідно з СН, кількість зовнішнього повітря, що потрапляє у приміщення на одного учня, має становити не менше 16 м3/год.  В шкільних лабораторіях та майстернях, повинна встановлюватись окрема витяжна вентиляція, а об’єм свіжого повітря має бути не менше 20 м3/год. Для забезпечення комфортного мікроклімату інші показники повинні відповідати нормам: температура повітря 16-22 ˚С, відносна вологість повітря 30-60%, вміст СО2 до 1 л/м3.

Було прийняте рішення встановити децентралізовану систему вентиляції – рекуператори повітря.

Це зменшить витрати тепла та зможе забезпечити комфортні умови.

Планування класів у ліцеї типове, а розміри класів практично співпадають. Оберемо для встановлення рекуперації повітря в один кутовий клас та в один не кутовий клас.

Розміри класу: довжина – 9,8 м, ширина – 5,3 м, висота – 3,3 м, об’єм  – 171,4 м3.Присутні три вікна габаритами 1,6х2,4 м2 товщина зовнішньої стіни – 0,508 м.

Для визначення необхідної продуктивності необхідно розрахувати два значення повітрообміну:по кратності і по кількості людей, після чого вибрати більшез цих двох значень.

Визначення необхідної продуктивності по кратності повітрообміну

Так як нормована кратність повітрообміну,n=1год-1 [8], небхідна продуктивність припливної вентиляції рівна об’єму приміщення що вентилюється Vвн=171,4 м3.

Визначимо теплове навантаження на систему вентиляції, кВт, за формулою:

Qвен=0,337∙Vвн∙tвн-tс.о.,

де Vвн –об’єм кабінету, м3;

tвн – внутрішня температура в приміщенні, tвн=20 °C  [12];

tс.о. – середня температура навколишнього повітря за опалювальний період, tс.о.=-0,1 °C [7].

Підставивши данні в формулу , маємо:

Qвен=0,337∙171,4∙20--0,1=1,161 кВт.

Визначимо вентиляційні втрати теплоти до впровадження методу з енергозбереження, кВт∙год, за формулою:

Qрічвен=0,337∙Vвн∙tвн-tс.о.∙n0∙z,

де n0 – кількість робочих днів, n0-176 днів;

z – кількість працюючих годин в день, z=12 год.

Підставивши данні в формулу, маємо:

Qрічвен=0,337∙Vвн∙tвн-tс.о.∙n0∙z=0,337∙171,4∙20--0,1∙176∙12

=2388 кВт∙год.

Визначення необхідної продуктивності повітрообміну по кількості учнів у класі

Згідно з СН, кількість зовнішнього повітря, що потрапляє у приміщення на одного учня, має становити не менше 16 м3/год. В середньому у кожному класі 29 учнів.

Тоді, об’єм повітря, що вентилюється Vвн=16∙29=464м3.

Визначимо теплове навантаження на систему вентиляції:

Qвен=0,337∙464∙20--0,1=3,142 кВт.

Визначимо вентиляційні втрати теплоти до впровадження методу з енергозбереження:

Qрічвен=0,337∙Vвн∙tвн-tс.о.∙n0∙z=0,337∙464∙20--0,1∙176∙12

=6638 кВт∙год=5,7Гкал.

Отже, надалі розраховуємо необхідну кількість рекуператорів по продуктивності повітрообміну по кількості учнів у класах.

Для не кутового класу оберемо встановлення рекуператорів ПРАНА 200С.

Рисунок 4.3 – Зовнішній вигляд рекуператора ПРАНА 200С

Технічні характеристики рекуператора Прана(таблиця4.4):

- приток і витяжка працюють одночасно, повітряні потоки не перемішуються;

- корпус утеплений;

- новий дизайн внутрішніх і зовнішніх вентиляційних решіток забезпечує додатковий захист системи вентиляції від дощу, листя і тополиного пуху, а також дає змогу за необхідності повністю перекрити повітряні потоки.

- система управління: пульт дистанційного управління або димер (реостат).

- модель застосовується на об'єктах побутового призначення (приватні будинки, квартири, офісні приміщення, навчальні та дошкільні заклади).

Таблиця 4.4 – Технічні характеристики рекуператора Прана 200С

| Приплив повітря, м3/ год | 235 |
| --- | --- |
| Витяжка повітря, м3/ год | 220 |
| Довжина робочого модуля, мм | 500 |
| ККД, % | 67 |
| Споживана потужність, Вт | 12-54 |
| Рівень шуму, dB(A) | 38 |

Розрахунок системи вентиляції після установки децентралізованої системи вентиляції, розраховується за формулою:

Qрічрек=0,337∙Vвн∙(tвн-tпр)∙n0∙z,

де tпр – температура припливного повітря, °C

tпр=tс.о.+G1∙(tвн-tзв)G2=-0,1+220∙20-0,1235=18,72°C		;

G1 – об’ємна витрата витяжного повітря, G1=220м3год;

G2 – об’ємна витрата припливного повітря, G2=235м3год;

tзв- температура зовнішнього повітря, tзв=tс.о.=-0,1 °C.

Підставивши данні в формулу , маємо:

Qрічрек=0,33∙464∙20-18,72∙176∙12=422,72 кВт∙год=0,36 Гкал

Для забезпечення нормальних параметрів знадобиться 2 таких рекуператорів. Ціна за 1шт. – 8150 грн , загальна вартість складе 16300 грн.

Монтажні роботи 2000 грн.

Затрати на експлуатацію, грн/рік, знаходимо за формулою:

А= ΣР ·n· τ · Т,

де: споживана потужність рекуператора Р-54 Вт;

n – кількість робочих днів, в середньому 250 днів;

τ – кількість працюючих годин в день, τ=12 год;

Т – діючий тариф на електроенергію – 1,938 грн/кВт·год.

Тоді затрати на експлуатацію, за формулою:

A=0,054∙2∙250∙12∙1,938=628 грн⁄рік.

Розрахуємо економію теплоти за формулою:

∆Q=5,7-0,36=5,34 Гкал.

Розрахуємо загальні капіталовкладення, грн, за формулою:

К = N · Ц + А + М,

де: N – кількість рекуператорів;

Підставивши данні в формулу, маємо:

К = 2 · 8150 + 628 + 2000 = 18928 грн.

Розрахуємо економію в грошах, грн, за формулою:

Е= ΔQ · T = 5,34 ·1382,48 = 7382 грн.

Розрахуємо простий термін окупності заходу, роки, за формулою:

T=189284382=2,6 роки.

Так як період окупності рекуператорів Прана незначний, даний захід з енергозбереження варто реалізувати.

Для кутового класу встановимо рекуператори Reventa RV-3-S, технічні характеристики якого представлені у таблиці 4.5.

Рисунок 4.4 – Зовнішній вигляд рекуператора ReventaRV-3-S

Таблиця 4.5 – Технічні характеристики рекуператора Reventa RV-3-S

| Кількість режимів | 17 |
| --- | --- |
| Кількість швидкостей в реверсі | 5 |
| Ефективність рекуперації, % | 70-91 |
| Рівень шуму, dB(A) | 17 – 41 |
| Споживана потужність, Вт | 1,6-2,75 |
| Об’єм вентиляції, м³/ч | 21– 68 |
| Об’єм вентиляції в режимі "Максимальне роздільне провітрювання",м³/ч | 100 |
| Споживана потужність при максимальному провітрюванні, Вт | 4,78 |
| Тип теплообмінника | високотехнологічний тепловий акумулятор |
| Температурний режим роботи, °C | -20 до +50 |
| Обслуговування | Фільтр не вимагає заміни. Картридж з тепловим акумулятором і фільтр необхідно перевіряти на предмет необхідності очищення кожні 3 місяці. |
| Клас захисту: Вентилятор Управління | IP 33 IP 20 |
| Фільтр | G3 |

Розрахунок системи вентиляції після установки децентралізованої системи вентиляції:

Qрічрек=0,33∙464∙20-16,42∙176∙12=1182 кВт∙год=1,02 Гкал.

Для забезпечення нормальних параметрів знадобиться 5 таких рекуператорів. Ціна за 1шт. – 6140 грн , загальна вартість складе 30700 грн.

Монтажні роботи 2000 грн.

Затрати на експлуатацію, грн/рік, знаходимо за формулою:

А= ΣР ·n· τ · Т,

Тоді затрати на експлуатацію, за формулою:

A=0,00478∙5∙250∙12∙1,938=139 грн⁄рік.

Розрахуємо економію теплоти:

∆Q=5,7-1,02=4,68 Гкал.

Розрахуємо загальні капіталовкладення, грн, за формулою:

К = N · Ц + А + М,

де: N – кількість рекуператорів;

Підставивши данні в формулу, маємо:

К = 5· 6140 + 139 + 2000 = 32839 грн.

Розрахуємо економію в грошах, грн, за формулою:

Е= ΔQ · T = 4,68 ·1382,48 = 6470 грн.

Розрахуємо простий термін окупності заходу, роки, за формулою:

T=328396470=5 років.

Технологія рекуперації тепла витяжного повітря є ефективним способом зниження споживання енергоресурсів при експлуатації системи вентиляції. А невеликі терміни окупності роблять даний захід ще більш привабливим для реалізації.

Висновок до розділу

1. Автономні повітряні рекупераційні теплообмінники дозволяють незалежно для окремого класу здійснювати оновлення повітря. Оновлене повітря попередньо очищується та підігрівається в холодні періоди року та охолоджується в спекотні дні.

2. За проведеними розрахунками рекуператори дозволяють зменшити втрати теплоти уникаючи провітрювання та зменшити інфільтрацією повітря в тричі за рахунок вирівнювання тиску в приміщенні з вулицею. Даний захід дозволяє зберегти більше 20% теплової енергії, яке витрачається на опалення.

Рисунок 4.5 – Приклад застосування рекуператорів в одній зі шкіл

5 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

Поточний стан

На даний момент в ліцеї не має системи енергоменеджменту. Тобто немає підрозділу. який би відстежував рівень енергозбереження в ліцеї та покращував ефективність енерговикористання.

Опис можливостей з енергозбереження

Основним інструментом скорочення споживання енергії та підвищення ефективності використання енергії в адміністративних установах є  енергетичний менеджмент.

Система енергетичного менеджменту – частина загальної системи управління підприємством, яка включає в себе організаційну структуру, функції управління, обов’язки та відповідальність, процедури, процеси, ресурси для формування, впровадження, досягнення цілей політики енергозбереження [14].

Для того, щоб досягти цієї мети в системі енергоменеджементу повинні вирішуватись наступні задачі:

1)  оцінка фактичного стану справ в області енергозбереження;

- визначення можливих шляхів для зростання енергоефективності;

- формування перспективних планів енергозбереження;

- управління реалізацією проектів з енергозбереження;

- систематичний контроль (моніторинг) досягненого рівня енергоефективності.

Для впровадження енергетичного менеджмента на об’єкті призначається посада енергетичного менеджера. Обов’язки енергетичного менеджера:

1) збір даних по споживанню ПЕР з використанням лічильників та контрольно-вимірювальної апаратури;

2) складання паливно-енергетичного балансу;

3)  складання плану встановлення додаткових лічильників та КВА;

4) проведення аналізу споживання енергії з урахуванням оцінки заходів для економії енергоспоживання;

5) визначення ефективності роботи споживачів енергії;

6) проведення внутрішнього енергетичного аудиту;

7) надавання консультації з питань нового обладнання і тарифної політики;

8) створення системи обліку енергоспоживання, при необхідності автоматизувати її;

9) вміння детально аналізувати потоки енергії;

10) проведення розрахунків капіталовкладень і експлуатаційних витрат.

Річна економія енергії при впровадженні заходу

Розрахуємо річну економію енергії від впровадження системи енергоменеджменту в школі.

За даними 2017 року ліцей споживає 45746 кВт·год електроенергії та 537,58 Гкал теплоти на опалення. Світовий досвід та практика підтверджують, що при впровадженні енергетичного менеджменту гарантується зниження споживання енергоносіїв на 5% [13]. Економія енергоносіїв становитиме:

- електроенергія:

- теплоенергія:

- вода:

Розрахунок річної економії витрат

При ціні 1,938 грн. за 1кВт·год електроенергії економія становитиме:

При ціні 1382,48 грн за 1 Гкал теплоти економія становитиме:

При ціні 9,492 грн за 1 м3 води економія становитиме:

Визначення витрат на введення даного проекту

Передбачаємо призначення в школі посади енергоменеджера з місячною заробітною платою 4000 грн, який працюватиме по сумісництву. До обов’язків цієї особи належить: складання обліку потоків енергії в установі, балансу енергоспоживання, розробка пропозицій з енергоефективності, допомога в організації закупівель енергетично ефективного обладнання.

Економічна оцінка проекту

Простий термін окупності становитиме:

,

де К - капітальні затрати на впровадження заходу;

Е -  економія витрат на оплату електричної та теплової енергії.

Висновок до розділу

Енергетичний менеджмент являє собою систему, основною метою якої є систематичне підтримання ефективності енерговикористання будь-якого об’єкту на заданому рівні і періодичне зростання цієї ефективності

Оскільки термін окупності впровадження проекту становить практично рік, то захід є прийнятним для впровадження, особливо, якщо врахувати збільшення цін на енергоносії в наступні роки.

6. СТАРТАП-ПРОЕКТ. ЗАСТОСУВАННЯ ЖАЛЮЗІ ІЗ СОНЯЧНИМИ ФОТОЕЛЕМЕНТАМИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Стартап як форма малого ризикового (венчурного) підприємництва впродовж останнього десятиліття набула широкого розповсюдження у світі через зниження бар’єрів входу в ринок (із появою Інтернету як інструменту комунікацій та збуту стало простіше знаходити споживачів та інвесторів, займатись пошуком ресурсів, перетинати кордони між ринками різних країн), і вважається однією із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки за рахунок мобільності, гнучкості та великої кількості стартап-проектів загальна маса інноваційних ідей зростає.

Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок передбачає здійснення низки кроків, в межах яких визначають ринкові перспективи проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів.

# 6.1 Опис ідеї проекту

Проаналізуємо та представимо у вигляді таблиці 6.1 зміст ідеї, напрямки застосування та вигоди для користувача

Таблиця 6.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Встановлення жалюзі із сонячними фотоелементами на вікнах у комп’ютерних класах | Загальноосвітні заклади | 1. Зменшення рівня сплати за послуги електропостачання |
|  |  | 2. Можливість використовувати як аварійне джерело живлення |
|  |  | 3. Створення джерела автономного електропостачання |
|  |  | 4.Запобігання проникненню агресивних сонячних променів |

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (таб. 6.2). Визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї. Визначення попереднього кола конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку.

Таблиця 6.2 – Техніко-економічні характеристики ідеї

| № п/ п | Техніко- економічні характеристики ідеї | Мій проект |
| --- | --- | --- |
| 1. | Змінні витрати | Суттєве зниження витрат на електроспоживання |
| 2. | Можливість автоматизації та регулювання | Програмне забезпечення для зручного керування |
| 3. | Простота в монтажі та обслуговувані | Не потребує додаткових ресурсів, можливість самостійного установлення та обслуговування |

Проводиться порівняльний аналіз показників, що зображений в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 – SWOT-аналіз

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Зменшення витрат на сплатуза електропостачання 2. Створення автономного джерела електропостачання 3. Відсутність витрат на обслуговування 4. Простота конструкції та монтажу 5. Використання відновлювального джерела енергії 6. Можливість програмування та регулювання | 1. Необхідність реконструкції наявної системи електропостачання |
| Можливості | Загрози |
| 1. Підтримка з бокудержави 2. Можливість використання вітчизняноговиробника 3. Можливість дистанційного управління | 1. Нестабільність роботиобладнання |

# 6.2 Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару).

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових:

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеїпроекту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібнорозробити/доробити?

- чи доступні такі технології авторампроекту?

Таблиця 6.4 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Встановлення жалюзі із сонячними фотоелементами | Для встановлення системи необхідно надати техніко-економічні розрахунки | Такі технології вже існують. | Багато підприємств та компаній пропонують свої послуги щодо використання сонячних фотоелементів. |

# 6.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл.6.5).

Таблиця 6.5 – Попередня характеристика потенційного ринку

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кількість головних гравців, од | Близько 600 шкіл м. Києва не використовують відновлювальні джерела енергії |
| 2. | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 240 000 грн |
| 3. | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4. | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Фінансування |
| 5. | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Відсутні |

Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи.

Таблиця 6.6 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Жалюзі із сонячними фотоелементами скорочують витрати на електроспоживання | Жалюзі із сонячними фотоелементами можуть бути встановлені у багатоквартирних будинках, адміністративних спорудах, освітніх закладах. | Фінансування за державні кошти або за кошти фізичних/юридичних осіб | Товар має відповідати технічним умовам наданим споживачем та якості виготовленої продукції. |

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають. Фактори в таблиці подавати в порядку зменшення значущості.

Таблиця 6.7 – Фактори загроз

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Збільшення ціни на обладнання | За наявності нестабільного фінансового стану у країні, можливе збільшення ціни на необхідне обладнання | Внаслідок цього збільшення ціни на сам товар. |

Таблиця 6.8 – Фактори можливостей

| Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Зміна постачальника | Можливість придбати необхідне обладнання за нижчою ціною у іншого продавця | Повторне погодження із замовником. Виготовлення товару за новою ціною |

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції на ринку (табл.6.9).

Таблиця 6.9 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Олігополія | Існує досить багато організацій які займаються встановленням сонячних панелей на підприємствах | Необхідно залучити досить масштабну рекламну компанію та займатися залученням нових клієнтів |
| 2. Національний | В Україну імпортуються якісні товари з інших країн. | Підтримувати якість виробництва на рівні з іноземними виробниками. |

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі (за моделлю 5 сил М.Портера).

Таблиця 6.10 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наявність товарних знаків Гнучкі ціни Доступ до ресурсів | Гнучкі ціни Капіталовкладення Доступ до ресурсі | Значення розміру поставок для постачальника Концентрація постачальників Змінні витрати постачальника | Розмір закупівель Продуктова лінія Інформаційне забезпечення Динаміка галузі |

Висновок до розділу

У світлі постійно зростаючих тарифів на комунальні послуги, сонячні батареї стають все більш затребуваними, а винаходи з сонячними модулями набувають все більшої популярності.

З наближенням літа, сонячного тепла і світла стає з кожним днем все більше. А це означає, що офіс або клас вже необхідно захистити від яскравих сонячних променів. Розумні жалюзі здатні не просто захистити від світла, вони здатні відображати тепло, що надходить ззовні, економити на кондиціонуванні приміщення, і накопичувати сонячну енергію. Вони працюють за принципом сонячних батарей.

Сонячні жалюзі можна встановлювати як всередині приміщення, так і з зовнішньої сторони вікна. У другому випадку ефективність накопичення сонячного світла буде істотно відрізнятися в більшу сторону. Управляти системою розумних жалюзі можна за допомогою смартфона. Можна вибирати максимально вдалий кут нахилу пластин в залежності від попадання сонячних променів, і таким чином енергія, накопичуючись, потім трансформується в електричний струм. Обслуговувати систему жалюзі дуже просто - достатньо при просто протирати ламелі від пилу. Жалюзі дуже прості в установці і користувач сам їх зможе встановити після ознайомлення з інструкцією.

ВИСНОВКИ

Після проведення заходів з енергозбереження нам вдалося знизити споживання теплової та електричній енергії, а отже і заощадити значну суму грошових коштів. Результати наведені в таблиці:

Таблиця – Заходи з енергозбереження

| МЕЗ | Заощаджена енергія | Вартість заощаджень грн. | Термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал |  |  |
| Заміна вікон | 4,32 | 6394 | 10,3 |
| Утеплення стін | 36 | 53280 | 8,7 |
| Промивка системи опалення | 64,51 | 95475 | 1,37 |
| Очистка теплообмінника | 53,758 | - | - |
|  | м3 |  |  |
| Упорядкування устаткування водопостачання | 836 | 5200 | 0,91 |
|  | кВт∙год |  |  |
| Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні | 2098,8 | 4067,5 | 1,15 |
| Заміна старих електричних плит в харчоблоці | 4050 | 7848,9 | 6,24 |
| Встановлення датчиків руху | 1332,98 | 2583,3 | 0,71 |

Сума заощаджень складає 170 тис.грн.

Загальна сума витрат на впровадження енергозберігаючих заходів складе717,3 тис. грн. Середній термін окупності буде близько 4,7 років, що без сумніву хорошим показником.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ЗаконУкраїни «Про енергозбереження» від 01.07.94, ст.284.

- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII // Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – (Бібліотека офіційних видань).

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі: ДБН В.2.5-39:2008  - [Чинний від 2008-12-09] – К.: Мінрегіонбуд, 2009. – 56 с. – (Державні будівельні норми України).

- Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 – [Чинний від 2011-11-01]. / Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України)

- Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чин. від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007–04–01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

- Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. зі Зміною №1 від 1 липня 2013 року. – [Чинний від 01.04.2007]. - К.: Мінбуд України, 2006. – 70 с. – (Державні будівельні норми України).

- ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні [Текст]. – На заміну ГОСТ 2662985 ; чинний з 01.01.2013. – К. : НДІБК, 2011. – 229 с. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. зі Зміною №64 від 15 лютого 2010 року. – [Чинний від 01.10.2010]. - К.: Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – 108 с.

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення : ДБН В.2.5-23:2010. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 104 с. – (Державні будівельні норми України).

- Денисенко М.А. Методичні вказівки та завдання до курсового проектування з курсу «Електропостачання промислових підприємств» для студентів спеціалізації «Електропостачання промислових підприємств» [Текст] / М.А. Денисенко, О.І. Соловей, Є.М. Іншеков. – К. : НТУУ «КПІ», 1994. – 64 с.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. На заміну СНиП II-4-79; чинний з 01.10.2006. – К. : Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 206. – 96 с. – (Державні будівельні норми України).

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні.   КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. – 2001. – 376с. – (Нормативний документ Державного комітету по житлово-комунальному господарству).

- Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель: ДСТУ Б В.2.2-39:2016 наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.06.2016 р. № 159, чинний з 2017-01-01.

- ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень; чинний з 01.12.99. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, – 35с. (Державні санітарні норми та правила).

- ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку; чинний з 01.12.99. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, – 35с. (Державні санітарні норми та правила).

- ДБН В.2.2-28:2010. Державні будівельні норми. Адміністративні та побутові будівлі; чинний з 01.10.2011р. – К. : 	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, – 34с. (Державні будівельні норми України).

- Розрахунок електричних навантажень квартир і котеджів. http://www.eti.su/