НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Теплоенергетичний

(повна назва  факультету)

Теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

(повна назва кафедри)

| "На правах рукопису" УДК__________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ___________ О.Ю.Черноусенко (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2019р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

за спеціальністю   144 «Теплоенергетика»

(код і назва спеціальності)

спеціалізацією «Теплові електричні станції та установки»,

(код і назва спеціальності)

на тему  Впровадження автоматичної системи технічної діагностики для енергоблоку 200МВт.___________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка)   _6__     курсу, групи       ТС-81мп     _

(шифр групи)

Боков Дмитро Сергійович                                 __________

(прізвище, ім’я, по батькові)	                         	                                      (підпис)

# Науковий керівник      Д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)    (підпис)

Консультанти:

з електричних питань            доц.,  к.т.н., доц.  Остапчук О.В.                      ______

(назва розділу)                                              (посада, вчене звання, науковий ступінь,прізвище, ініціали)                (підпис)

з економічних питань             доц.,  к.т.н., доц. Руденко О.І.      _____         ______

(назва розділу)                                             (посада, вчене звання, науковий ступінь,прізвище, ініціали)               (підпис)

з питань автоматизації ТП  ст. викл., к.т.н. Нікуленкова Т.В.   ____         ______

(назва розділу)                                             (посада, вчене звання, науковий ступінь,прізвище, ініціали)               (підпис)

з питань охорони праці          доц., к.т.н., доц.  Каштанов С.Ф.                       ______

(назва розділу)                                              (посада, вчене звання, науковий ступінь,прізвище, ініціали)                (підпис)

Рецензент        ___________________________________             __________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                                            (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент             _____________

(підпис)

Київ - 2019 року

АНОТАЦІЯ

У цьому проекті запропоновано модернізацію енергоблоку потужністю 200 МВт з подальшим впровадженням  автоматичної системи технічної діагностики

За допомогою техніко-економічного розрахунку було встановлено що впроваждення данного рішення веде до збільшення відпуску електроенергії від блоку, підвищення надійності роботи блоку та зниження величини витрати електроенергії на власні потреби й ін.

Було розглянуто калькуляцію собівартості електроенергії при використанні данного обладнання, аналіз та розрахунок витрат на модернізацію та підтримку фунціонування блоку та приведені висновки що до економічної доцільності модерцізації впровадження даного обладнання.

У тепломеханічній частині роботи приведений детальний опис обладнання та технічних рішень з забезпечення оптимальної роботи установки.

У розділі, що присвячений охороні праці розглядются організайційні заходи та тезнічні рішеня які спрямовані на впровадження безпечних умов праці працівників станції.

Так як функціонування енергоблоку ТЕС пов’язане з підвищенною вогненебезпечністью, у цьому розділі розлядаются методи попереджання пожеж та технічні рішення систем протипожежного захисту.

Проект має графічну частину, яка складається з восьми креслень:

- теплова схема ТЕЦ;

- компонування головного корпусу;

- генеральний план.

- схема головнихелектричних з’єднань

- схема станційної систему управління

- структура взаємозв’язку АСТД і АСУ ТП енергоблоку

- фунціональні завдання АСТД енергоблоку ТЕС

- очікувані технічні та економічні результати

SUMMARY

This project contains suggestion of modification for power unit with power capacity 200 MW with future implementation of automatic technical diagnosis system.

According to the technical and economic calculation, the implementation of this solution leads to increasing of electricity supply from the power unit, increasing power unit reliability and decreasing of energy for self-demands.

The calculation of electricity value, construction analysis was considered according to this equipment set. Analysis of economic advisability of modification and power unit support was considered as well.

Thermal-mechanic part of this project contains detailed description of all equipment and technical solutions necessary for optimal functioning of the unit.

In the section devoted to labor protection, organizational measures and technical measures aimed at providing safe working conditions for the station's employees.

Thermal power plant functionality is associated with high fire danger. This part includes technical decisions and methods for fire safety and fire prevention

The project has the graphic part, which consist of the eight drawings:

- the thermal scheme of TPP;

- the arrangement of the main building;

- the general plan of the TPP

- main scheme of electric connection

- station control scheme

- interconnection of automatic diagnosis scheme

- functional tasks of automatic diagnosis

- technical and economical expectations

СКОРОЧЕННЯ, ПРИЙНЯТІ В ДИПЛОМНОМУ  ПРОЕКТІ

АСУ – автоматична система управління  .

АСТД – Автоматична система технічної діагностики.

ШРОУ – швидкодіючий редукційно-охолоджувальний пристрій;

РОУ – редукційно-охолоджувальна установка;

ВМП –  верхній мережний підігрівник;

ГВС – гаряче водопостачання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

НМП – нижній мережний підігрівник;

ОД – охолоджувач дренажу;

ОП – охолоджувач пари;

ОУ – охолоджувач ущільнень;

ПВТ – підігрівник високого тиску;

ПВК - піковий водонагрівальий котел;

ПВП – пароводяний підігрівник;

ГДК - гранично припустима концентрація;

ПК – паровий котел;

ПНТ - підігрівник низького тиску;

ПТС – принципова теплова схема;

МП – мережний підігрівник;

ТЕС – теплова електрична станція;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль;

ХВО – химводоочистка;

ЖЕН – живильний електронасос;

ЦВТ – циліндр високого тиску;

ЦНТ – циліндр низького тиску;

ВСТУП

У світі теплоенергетика переважає серед традиційних видів електроенергетики. Паливно-енергетичний сектор економіки є найбільш інерційною, капіталомісткою й наукомісткою структурою.

Головна мета формування енергетичної стратегії України - забезпечення енергетичних потреб країни, найбільш ефективне використання енергетичних ресурсів як власних, так й імпортованих, для поліпшення умов й якості життя населення, а також для забезпечення її обороноздатності, зміцнення економічного становища у світі.

Необхідною умовою для задовольнення енергетичних потреб країни є забезпеченість ресурсами та належний стан діючого обладнання.

Експлуатація потужних енергоблоків ТЕС і АЕС в даний час ускладнюється вичерпанням їх паркового ресурсу. Так на Україні 42 блоки потужністю 200 МВт і практично все обладнання відпрацювало свій ресурс по 200000-300000 годин при нормі 150000. Тому особливо актуальні роботи з оцінки поточного стану обладнання, організації технічного обслуговування та ремонту цього обладнання "станом". Це вже призвело до появи численних робіт присвячених діагностиці технологічного обладнання ТЕС і АЕС.

Як показує огляд літератури, всі розробки представляють розрізнені, що відносяться до окремих елементів обладнання, пристрої та програми. Це ускладнює реалізацію їх на теплових електричних станціях, а наявні комплекси діагностичних завдань не можуть бути об'єднані в загальну систему, так як не пов'язані спільною ідеологією.

Для того щоб об'єднати завдання діагностування різнорідного обладнання в єдину систему необхідно, насамперед, розробити єдину концепцію контролю за станом обладнання ТЕС. Як вже зазначалося особливу увагу до стану обладнання проявилося в останній час в теплоенергетиці

внаслідок старіння обладнання, однак, підходи до контролю за станом концептуально оформлені, що відбивається на якості розробки засобів і систем діагностики.

Значну увагу фахівців з діагностики звернено до парової турбіни та її допоміжного обладнання.

У світовій енергетичній практиці все більший розвиток отримують тенденції продовження термін експлуатації турбін до 400 тис. год і більше, збільшення міжремонтного періоду до 8-10 років, переходу від експлуатації призначеного ресурсу до експлуатації за фактичним технічним станом обладнання.

Впровадження і розвиток систем діагностики (СД) несправностей на діючих і проектованих ТЕС, є істотним резервом подальшого підвищення надійності, безпеки і рівня експлуатації енергообладнання. Крім того, діагностика може сприяти не тільки підвищенню безпеки, а й зменшенню витрат по експлуатації та обслуговуванню ТЕС, продовженню терміну служби і підтримці обладнання в робочому стані протягом усього життєвого циклу. Тому на багатьох теплових і атомних електростанціях впроваджуються інтегровані засоби контролю, а на новостворюваних об'єктах ці розробки включаються в основний проект.

Головною перешкодою на шляху впровадження діагностичних систем є додаткові капітальні витрати, що становлять від 3 до 20% вартості обладнання і споруд. Однак, як показує досвід, ці витрати швидко окупаються (протягом одного – трьох років), а потім дають відчутний прибуток.

Рішення приступити до робіт зі створення комплексної автоматизованої системи технічної діагностики обладнання та споруд енергоблоків ТЕС України обґрунтовано.

- ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.

У даному  розділі проводитися вибір і обгрунтування проекту, основного обладнання й доцільність  проведення модифікації енергоблоку  200 МВт з подальшим впровадженням систем диагностики.

Таблиця 1.1 Техніко-економічні показники проекту

| Найменування показника | Величина показника |  |
| --- | --- | --- |
|  | до модернізаії блоку | після модернізації блоку |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектна потужність: електрична, МВт Фактична електрична, Мвт теплова, Гдж/год(Гкал/год) | 200 150 - | 210 - |
| Склад основного обладнання: турбіни, тип, кількість, шт. генератори, тип, кількість, шт. енергетичні котли, тип, кількість, шт. паропродуктивність, т/год теплова потужність, Мвт | К-200-130 1 ТГВ-200 1 ТП-100 1 640 | Існуюча(мо-дернізована) 1 ТГВ-200 1 ТП-100 1 670 |
| Число годин використання встановленої потужності, год/рік | 5000 | 6000 |
| Вид палива: основного резервного підсвітлюючого пускового | АШ Газ, мазут Газ, мазут Газ, мазут | Шлам АШ Відсутній Газ, мазут |
| Витрата електроенергії на власні потреби, % у тому числі: на виробництво електроенергії, квт.год/Гдж на виробництво теплової енергії, квт.год/Гдж (квт.год/Гкал) | 11,773 11,773 - | 7.932 7.932 - |
| Річний відпуск енергії споживачам: електроенергії, Мвт.ч теплоенергії, млн.Гдж (млн.Гкал) | 678 024 - | 1214,695 - |
| Питома витрата умовного палива на відпущену електроенергію, т/кВт.год: | 420,3 | 373,8 |
| Річна витрата вапняку, т/рік: | - | 142 700 |

| Продовження таблиці 1.1 Техніко-економічні показники проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва, грн ($) | - | 711 812 628 (28472505) |
| Питомі капітальні вкладення по об'єктах виробничого призначення, грн. /кВт ($/кВт) |  | 2578,3 (103,13) |
| Загальна чисельність персоналу, чол. у тому числі: промислово -виробничого, чол задіяного ремонтного, чол | 223 119 104 | 170 120 50 |
| Сумарні річні експлуатаційні витрати, грн. | 63 833 081 | 40 449 415 |
| Сумарні річні виробничі витрати, грн. | 66 378 654 | 49 575 748 |
| Строк окупності капітальних вкладень, років |  | 6,5/8,56 |
| Трудомісткість будівельно-монтажних робіт: на будівництві об'єктів виробничого призначення, тис.люд.днів на 1 квт потужності, люд.днів/кВт |  | 11,5 5,5 |
| Тривалість будівництва, років (місяців) |  | 2,5 (30) |

1.1 Розрахунок капіталовкладень у модернізацію блоку.

Для розрахунку грошових потоків і критеріїв економічності інвестиційного проекту розраховуємо наступні основні показники:

Для блокових КЕС:

,       (1.1)

де  - витрати на будівлі та споруди , віднесені на один блок, млн. у. о;

n- кількість наступних блоків;

- витрати на устаткування, віднесені на один блок, млн. у. о;               Капіталовкладення в модернізацію блоку ТЕС за даними становлять:

2. ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Загальні характеристики

- 2.1.1 Ситуаційні умови

На Україні 43 енергоблоки к-200-130.Практично все обладнання відпрацювало свій ресурс. Блоки N=200МВт – 200000-300000 годин при нормі 150000. Тому особливого значення набули заходи, спрямовані на отримання даних про стан устаткування, його надійності в процесі експлуатації, вдосконалення зв'язку між оператором енергоблоку і ЕОМ при зборі, обробці значних масивів інформації, представлення результатів та рекомендацій технічного персоналу.

Наявність достовірних ситуаційних оцінок дає можливість прийняти правильні рішення в процесі експлуатації, запобігти розвитку відмов, скоротити витрати, пов'язані з незапланованим простоєм, оптимізувати ремонтне обслуговування устаткування енергоблоку К-200-130 в залежності від його технічного стану.

Так як енергоблоки К-200-130 на Україні в даний час оснащені тільки окремими локальними підсистемами діагностики, то для підвищення безпеки та якості експлуатації у відповідності з вимогами міжнародних стандартів рекомендується створити комплекс АСТД з використанням сучасних технічних засобів.

2.1.2 Характеристики існуючоих електростанцій

Проектна встановлена потужність ТЕС - 2300 МВт. Будівництво подібних електростанцій здійснювалося з 1958 р. у три черги.

1 черга – загальною потужністю 300 МВт (3 турбіни електричною потужністю по 100 МВт кожна, 6 котлів паропродуктивністю по 220 т/год.).

2 черга – 6 блоків 200 МВт, загальною електричною потужністю 1200 МВт.

3 черга – 4 блоки 200 МВт, загальною електричною потужністю 800 МВт.

Основне і допоміжне устаткування 1 черги ТЕС у зв'язку з виробітком ресурсу частково виведено з експлуатації, демонтоване і списано із встановленої потужності у 80х роках.

Експлуатація блоків в умовах відмінних від проектних, зокрема, спалювання непроектного низькокалорійного палива з високою зольністю й вологістю, часті пуски та зупини привели до фізичного зношування основного і допоміжного устаткування. Фактична встановлена електрична потужність частини існуючих електростанцій на сьогоднішній день становить 1750 МВт.

2.1.3 Основне устаткування

Котлоагрегати, що перебувають в експлуатації ТЕС виробництва Таганрозького котельного заводу типу ТП-100, – однобарабанні із природною циркуляцією розраховані на пиловугільне спалювання твердого палива типу АШ при рідкому шлаковидаленні. Його відмінна риса - Т-подібне компонування. Паливнева камера розташовується у висхідній шахті, низькотемпературні конвективні поверхні - у двох вертикальних шахтах симетрично - ліворуч і праворуч від топкової камери і пов'язані з нею горизонтальними газоходами, у яких розташовані високотемпературні конвективні поверхні нагріву.

Коефіцієнт корисної дії існуючих котлів на теперішній час у середньому становить 84%.

На блоках встановлені конденсаційні парові турбіни виробництва Ленінградського металевого заводу типу К-200-130. Турбіна являє собою одновальний трициліндровий агрегат із проміжним перегрівом пари і двома вихлопами, призначена для безпосереднього привода генератора змінного струму.

У переважності на блоках встановлені генератори типу ТГВ-200, максимальна електрична потужність яких становить 210 МВт.

2.2 Обгрунтування модернізації

# 2.2.1 Основні положення

Устаткування більшості теплових електростанцій України на сьогоднішній день відробило свій розрахунковий і граничний ресурс, має низьку економічність, незадовільні екологічні показники й вимагає термінової заміни.

У сучасних умовах, з огляду на високі витрати на будівництво нових ТЕС, відсутність закріплених площадок під їхнє будівництво, відсутність власних засобів і зовнішніх інвестицій для будівництва нових ТЕС, пріоритетним напрямком у розвитку енергетики стане технічне переозброєння теплових електростанцій із заміною застарілого обладнання на сучасне, забезпечення твердих вимог по охороні повітряного й водного басейнів, підвищення рівня автоматизації технологічних процесів, зниження собівартості електричної й теплової енергії.

Жорсткість екологічних норм висуває тверді вимоги до встановлюваного енергетичного устаткування, у зв'язку із цим інвестування на технічне переозброєння діючих ТЕС можливо тільки з установкою екологічно чистого встаткування або ж розміщення на промплощадках установок по пилеподавленню, сірокочистці і придушенню оксидів азоту. Оскільки вартість газоочистного устаткування становить до 40% вартості основного устаткування ТЕС, а також через відсутність вільних площ на існуючих промплощадках електростанцій, оснащення котельних установок сірко - і азотоочистками досить ускладнено.

# 2.2.2 Основні положення модернізації блоку

Число годин наробітку на період, що передує вивід блоків на реконструкцію становить близько 235 000 годин.

В 1991 році ЛМЗ (Ленінградський Металевий завод, м.Санкт-Петербург) провів модернізацію існуючої турбіни типу К-200-130: заміну ЦВТ, передньої

частини ЦСТ, роторів ЦВТ і ЦСТ, що дозволило:

- збільшити термін служби турбіни на 20-25 років;

- підвищити надійність турбіни;

- підвищити економічність турбіни;

- збільшити встановлену потужність турбіни з 200 МВт до 215 Мвт.

У результаті проведеної модернізації встановлена потужність турбіни досягла 215 МВт, однак, вона обмежена потужністю існуючого генератора ТГВ-200 (Харківський завод “Электротяжмаш”), що дорівнює 210 МВт.

При роботі на низькоякісному паливі газоочистне устаткування працює в непроектному режимі, у зв'язку із цим має місце недостатній ступінь очищення димових газів. Установки сірко - і азотоочистки на всіх блоках електростанції відсутні.

2.2.3	Вибір варіанту модернізації блоку

При модернізації повинні вирішуватися наступні основні завдання: забезпечення ефективного спалювання високозольного вугілля без стабілізуючого газомазутного підсвічування; підвищення маневреності блоку; істотне зниження викидів NОx, SO2, пилу (до рівня європейських і світових стандартів).

Крім того, при виборі проектів немаловажними є наступні умови: мінімізація вартості з досягненням максимального ефекту; можливість розміщення нового обладнання в межах існуючих.

Проведені українськими й закордонними фахівцями дослідження показують, що методи модернізації та впровадження нових тезнологій розрізняються, насамперед, за рівнем складносі робіт та варіативністью оснащення.

2.2.4 Переваги реалізації проекту

Технічні переваги:

- підвищення ресурсу обладняння станціі;

- збільшення терміну служби блоку на 25 років.

- розширення діапазону регулювання навантаження (100% - 40%);

- підвищення надійності роботи блоку;

- підвищення рівня автоматизації технологічних процесів управління котлом з допоміжним устаткуванням, сушильною установкою і електрофільтром.

Економічні переваги:

- Поліпшення техніко-економічних показників блоку;

- Збільшення відпустки електроенергії від блоку в середньому на 675 372 тис. кВт.год./рік, підвищення надійності роботи блоку, зниження величини витрати електроенергії на власні потреби блоку та ін.;

- Одержання додаткового економічного ефекту за рахунок зменшення аварійних простоїв і витрат на ремонтні роботи;

- Зменшення строку окупності інвестицій;

- Додатковий прибуток КЕС за рахунок додаткового вироблення електроенергії при підвищенні надійності та економічності роботи обладнання котельного відділення, турбінного відділення, електроцеху і хімцеху;

- Зменшення прямих ремонтних витрат за рахунок оптимізації ремонтного обслуговування обладнання та систем енергоблоку.

2.3 Основне обладнання блоків ТЕС з потужністью 200 МВт

2.3.1 Котельний агрегат типу АЦКШ

Котлоагрегат АЦКШ - 670 фірми Lurgi Lentjes AG (Німеччина) спроектований для роботи в блоці з турбіною 210 МВт при спалюванні шламу відстійників – накопичувачів вуглезбагачувальних фабрик з теплотворною здатністю по робочій масі 12,922 МДж/кг (3084 ккал/кг), зольність по сухому залишку 55%, вологість мокрого шламу 22,5%, вологість висушеного – 8%, вміст летких 5%; та в якості резервного вугілля марки АШ з теплотворною здатністю по робочій масі 8,02-23,48 МДж/кг (4300-5600 ккал/кг), зольність по сухому залишку 32,9-20,08% (відповідно), вологість 10%, вміст летких 4%. Технічні характеристики котельного агрегату наведені в таблиці 2.1.

Котлоагрегат із циркулюючим киплячим шаром працює за принципом природної циркуляції (барабанного типу).

Основними елементами котла є: топка ЦКШ, циклони рециркуляції, теплообмінники кип’ячого шару (ТОКШи), теплові затвори, пікові клапани, золоохолоджувачі, конвективна шахта, барабан, випаровувач, економайзер,  пароперегрівач, проміжний перегрівач, паро охолоджувачі, трубчатий повітропідігрівач.

Топка ЦКШ, циклони, теплообмінники кип’ячого шару і відповідні їм теплові затвори, пікові клапани, золоохолоджувачі утворюють єдину систему і являють собою основні компоненти системи спалювання в циркулюючому кип’ячому шарі.

Економайзер, барабан, випарник, пароперегрівачі, промперегрівач, паро охолоджувачі утворюють єдину пароводяну систему котла АЦКШ.

Таблиця 2.1 - Технічна характеристика котельного агрегату

| Найменування, розмірність | Характеристика | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котлоагрегат, тип 1. Паропродуктивність, т/год. | АЦКШ 670 | 100% навантаження |
| 2. Параметри гострої пари: -Тиск, МПа -Температура, оC | 13,8 545 | На виході з паропегрівача При температурі 540 оC на вході в турбіну |
| 3. Параметри пари промперегріву: -Тиск, МПа -на вході -на виході -Температура, оC - на вході - на виході | 2,67 2,47 325 545 | 540 оC на вході в турбіну |
| 4. Температура живильної води, C | 244 |  |
| 5. ККД брутто (гарантований) з врахуванням підігріву повітря в калориферах | 90,5% | 100% навантаження |
| 6. Температура уходящих газів, оC | 130 |  |
| 7. Температура підігрітого повітря перед повітропідігрівачем, оC | 41 – 55 | Після вентиляторів первинного повітря |
| 8. Загальна маса металу в котлі, т | 5 400 | Загальна маса котла, включаючи масу опорної конструкцій |

Топка ЦКШ має прямокутну форму.

Дві решітки, оснащені соплами, утворюють дно топки, розділену на дві окремі частини (напівтопковий дизайн, т.зв. «штани»). Сопла розташовані із зміщенням відносно один одного. Кожне сопло складається із трубки з ковпачком для запобігання просипання золи через решітки. Сопла призначені для забезпечення оптимального розподілу первинного повітря по перерізу топки, що є головною умовою стабільного горіння.

Верхня частина топки являє собою загальну камеру.

Частини мають наступні перерізи:

Решітка з соплами 			2 x 12,70м x 2,26 м

Переріз верхньої частини топки	1 x 12,96 м x 10,80 м

Загальна висота топки			40,0 м

Переріз дна топки у вигляді оберненого вниз конуса забезпечує майже постійну швидкість газу (ізокінетичні умови) по всій висоті топки при східчастій подачі повітря для горіння. Решітки і частина дна топки до відмітки 12 м штифтуються і футеруються шамотобетоном з метою захисту труб від відновлювавного середовища (дефіцит повітря).

Топка має газощільні зварні екрани, які утворюють частину всієї випарної нагрівальної поверхні.

Повітряні короби решіток оснащені клапанами для евакуації золи, що дозволяють видаляти частки золи, які можуть потрапити в короби через сопла під час пуску і зупину установки. У незначній мірі це може відбуватися і під час звичайної роботи котла, тому повітряні короби первинного повітря повинні регулярно дренуватися.

Циклони рециркуляції

Гарячі частки золи, що містяться топкових газах виходять із верхньої частини топки через бокову стінку, і надходять у чотири вертикальних циклони рециркуляції. Циклони рециркуляції являють собою апарати з повністю футерованою внутрішньою поверхнею, що складаються із циліндричної верхньої частини і нижньої частини у формі оберненого вниз конуса.

Циклони рециркуляції вловлюють майже всю золу з димових газів. Ця циркулююча зола повертається в топку через теплові затвори. Із циклонів з димовими газами виноситься тільки найдрібніша фракція золи.

У нижній частині циклону розміщуються спеціальні труби, що служать для підвищення степені сепарації золи, димових газів. Ці труби включені в конструкцію циклону для підвищення його ефективності, таким чином, поліпшується циркуляція, а, відповідно, і вигоряння вуглецю та використання вапняку.

Теплові затвори

Повернення золи із циклонів в топку здійснюється через теплові затвори. Водоохолоджуючі теплові затвори з стійкою до ерозії футеровкою зріджуються повітрям і забезпечують ущільнення між циклонами рециркуляції і топкою ЦКШ, що перебуває під розрідженням.

Частина потоку золи з теплових затворів через пікові клапани, розташовані в нижній частині теплових затворів, направляється в теплообмінники киплячого шару. Витрата золи регулюється за допомогою пікових клапанів залежно від навантаження котла і температури в топці.

Для очищення повітряного короба теплового затвору від золи, що просипалася через сопла, у коробах передбачені дренажні клапани. Ці клапани повинні спрацьовувати регулярно, щонайменше раз за добу.

Конструктивна характеристика теплового затвора:

Кількість теплових затворів:					4 шт

Площа перерізу:							2 x 3 м²; 2 x 4 м2

Тип:									водоохолоджуючий

Пікові клапани

Пікові клапани є регулятором для дозування кількості золи, яку необхідно подати через теплообмінник циркулюючого шару. Крім того, два клапани розміщені на решітках сопел в області так званих «коливних стійок» і служать для виводу золи (донної золи). Пікові клапани відкриваються і закриваються поперемінно залежно від умов горіння.

Аварійне видалення золи також виконується через ці два клапани-піки шляхом постійного (безперервного) відкриття.

Теплообмінники кип’ячого шару (ТОКШи)

Виносні теплообмінники ки’лячого шару, введені в систему котла АЦКШ для забезпечення оптимальних умов теплообміну в топці по всьому діапазоні навантаження шляхом регулювання об’єму  рециркуляції золи незалежно від виду спалюваного палива, тим самим, збільшуючи маневреність блоку.

ТОКШи мають водоохолоджуючі екрани, футеровані в зоні дна, і складаються з наступних двох камер, відділених одна від одної перегородкою:

- порожня камера, для стабілізації потоку золи, що надходить у ТОКШи;

- охолоджувана камера, оснащена трубними пучками: проміжного пароперегрівача, перегрівача гострої пари і випарних пучків.

Конструктивна характеристика ТОКШів:

Кількість ТОКШів:						            4 шт.

Кількість камер:							2 камери з пучками
										(паралельні)

Тип:									водоохолоджуючий

Теплообмінники киплячого шару є додатковими поверхнями теплообміну, винесеними з топки, це виключає можливість ерозії цих поверхонь, дозволяє підтримувати температуру спалювання на рівні, набагато нижче точки пом'якшення золи, що дозволяє уникнути налипання на поверхні нагрівання.

У камерах зола зріджується постійним потоком повітря, що подається через решітки від ротаційної поршневої повітродувки. Зола охолоджується в міру проходження через ТОКШи.

Золоохолоджувачі

Видалення золи з топки котла в бункери здійснюється через систему вивантаження золи, яка включає наступне устаткування:

- пікові клапани;

- золоохолоджувачі.

Охолодження  золи до 130 оС у номінальному режимі (не більше 160 оС) здійснюється в камерах золоохолоджувачів за допомогою охолоджуючої води . Великі частинки золи охолоджуються в першій частині камери, при цьому якості охолоджуючого середовища використовується повітря для зрідження.

Конвективна шахта

Продукти згоряння, що виходять із циклонів, надходять у конвективную шахту аналогічну шахті звичайного котла.

Конструктивна характеристика конвективної шахти:

Висота								40,0 м

Висота водоохолоджуючої зони				           14,60 м

Значна частина тепла димових газів, направляючись зверху вниз у конвективному газоході, охолоджується трубними пучками пароперегрівача, промперегрівача, економайзера і повітропідігрівача.

Экономайзер

Економайзер розташований під горизонтальною низькотемпературною частиною перегрівача гострої пари, у нижній секції конвективного газоходу. Він

складається з пучків порожніх трубних елементів, розташованих горизонтальними рядами таким чином, що кожен ряд паралельний ряду який знаходиться вище й нижче нього. Всі трубні контури починаються із вхідного колектора і закінчуються у вихідному колекторі економайзера.

Функція економайзера - попередній підігрів живильної води до її введення в барабан котлаа з використанням частини тепла димових газів, що виходять із топки. Потік живильної води через економайзер спрямований вгору в протитік до гарячих димових газів. Це забезпечує ефективну теплопередачу.

Барабан

Барабан котла – це елемент котла, призначений для збору і роздачі робочого середовища, для відділення пари від води, очищення пари і забезпечення запасів води в котлі.

Барабан розташований на відмітці 43,00 м для забезпечення теплового напору, необхідного для природної циркуляції в контурах випарника.

Конструкція парового барабана складається з наступних елементів: корпус, барабан, дно високого тиску, одне з яких має лаз, внутрішній пристрій для сепарації пари, система розподілу живильної води, системи подачі і розподілу хімікатів, необхідні сполучні штуцери для трубопроводів, клапанів, вимірювальних приладів.

Випаровувач

Випаровувач складається з:

- випарних пучків в ТОКШах;

- водоохолоджуючих екранів топки, ТОКШів і теплових затворів

Екрани виконані газощільними, укріплені опорними стійками і частково футеровані для забезпечення ізоляції і захисту від ерозії.

Постачання секцій випарника водою з барабана котла здійснюється через систему водоопускних труб до колекторів у нижній частині випарників. Колектори в нижній частині забезпечують належне надходження води в секції випарника.

Паралельно  екранам  топки  існує кілька  трактів  води,  оскільки ТОКШи і теплові затвори також охолоджуються водою й мають стінки мембранного типу.

Труби решіток з соплами, труби передньої, задньої і бічної стінок топки утворюють паралельні потоки. Суміш води і пари, яка утворюється, збирається у вихідних колекторах екранів і скидається в барабан через паровідвідні труби.

Окремі водоопускні труби теплообмінника кип’ячого шару подають воду у вхідні колектори ТОКШа, через стінки ТОКШа і пучки випарника - у вихідні колектори ТОКШа, через підйомні труби ТОКШа - до барабана котла.

Тепловий затвор має окрему власну систему водоопускних труб, які подають воду у вхідні колектори теплового затвора, через патрубки теплового затвора - до вихідних колекторів теплового затвора, через підйомні труби теплового затвора - у барабан котла.

Проміжний пароперегрівач

Промперегревач складається із двох основних секцій:

- низькотемпературна ступінь, розташована в ТОКШах;

- високотемпературна ступінь, розташована в конвективному газоході між пучками  перегрівача гострої пари.

Для підтримки технологічно необхідної температури пари промперегріву передбачається установка пароохолоджувача на паропроводі між промперегрівачем у ТОКШах і промперегрівачем у конвективному газоході.

Перегрета пара вихідного щабля промперігревача подається на турбіну. Температура перегрітої пари контролюється кількістю гарячої золи, що проходить через піковий клапан відповідного ТОКШа. Тільки при змінах навантаження в пароохолодувач промперегревача, розташованого між двома секціями промперегревача, вприскується невелика кількість води.

Трубчастий повітропідігрівач

Трубчастий повітропідігрівач призначений для попереднього підігріву первинного і вторинного повітря за рахунок охолодження вихідних димових газів і доведення їхньої температури до оптимальної для викиду в атмосферу з врахуванням точки роси SO2.

Трубчастий повітропідігрівач розділений на дві половини, кожна з яких має три секції первинного і три секції вторинного повітря.

Трубчастий повітропідігрівач працює за принципом протитоку і поперечного потоку; його конструкція передбачає проходження потоку повітря всередині труб, а потоку димових газів - усередині корпуса, обтікаючи трубки. Трубки повітропідігрівача розташовані горизонтально, при цьому трубки кожної зборки центруются із трубками прилеглої зборки щоб уникнути ерозії й забезпечуючи проходження потоку золи при обдуванні.

2.3.2 Турбіна К-210-130 ЛМЗ

На теперішній час достатьно розповсюджена модернізована турбіна К-210-130 ЛМЗ.

Турбіна парова конденсаційна без регульованих відборів пари з одним проміжним перегрівом пари, номінальною потужністю 210 МВт при 3000 об/хв, призначена для безпосереднього привода генератора змінного струму.

Технічна характеристика існуючої турбіни наведена в таблиці – 2.2.

Таблиця 2.2 – Технічні характеристики турбіни К-210-130

| Найменування, одиниці виміру | Характеристика |
| --- | --- |
| Турбіна, тип 1 Номінальна потужність, МВт | K -210 - 130 210 |
| - Витрата гострої пари, т/г - номінальна - максимальна | 640 670 |
| 3 Параметри гострої пари: - тиск перед запірним клапаном, МПа - температура перед запірним клапаном, оC | 12,75 540 |
| 4 Витрата пари промперегріву, т/г | 538 |
| 5 Параметри пари промперегріву: - тиск, МПа: - на виході з ЦВТ - на вході в ЦСТ - температура, оС: - на виході з ЦВТ - на вході в ЦСТ | 2,69 2,38 327 540 |
| 6 Тиск в паровому просторі конденсатора, кПа | 3,46 |

Турбіна має сопловий паророзподіл : кожний із регулювальних клапанів подає пару до однієї із соплових коробок, вварених в корпус.

Ротори ЦВТ і ЦСТ з'єднані жорсткою муфтою, напівмуфти якої відковані заодно з ротором. Інші ротори з'єднані напівгнучкими муфтами.

Між ЦВТ і ЦСТ встановлений комбінований опорно-упорний підшипник. Потоки пари в цих циліндрах мають протилежний напрямок. Це дозволяє отримати невелике осьове зусилля на колодках упорного підшипника при різних нерозрахункових і перехідних режимах.

Турбіна оснащена валоповоротним пристроєм, який установлений на кришці корпуса підшипника ЦНТ.

Ротор ЦВТ - цільнокований, у центрі ротора для контролю якості кування виконане свердління. Для осьового зрівноважування в зоні паровпуску ЦВТ знаходиться розвантажувальний диск. Лопатки закріплені в дисках Т-подібними хвостовиками і зв'язані в пакети стрічковими бандажами. Починаючи з дев'ятої ступені, робочі лопатки виконані закрученими.

Ротор ЦСД-комбінований : передня частина ротора — цільнокована, останні чотири диски — насадні. У зоні паровпуску виконаний розвантажувальний диск. Лопатки перших семи ступеней кріпляться до дисків з Т – подібними хвостовиками, іншиі чотири ступені — до дисків з вилкоподібними хвостовиками. Починаючи з четвертої ступіні, лопатки виготовлені закрученими. Лопатки перших семи ступеней ЦСТ мають стрічкові бандажі, а інші–дротові зв'язки.

Ротор ЦНТ – збірний. Диски не мають осьових шпонок. Обертовий момент  у випадку тимчасового ослаблення посадки передається на вал через торцеві шпонки, розташовані між дисками, центральною частиною вала збільшеного діаметра, шпонковим кільцем і насадними втулками кінцевих ущільнень.

Довжина турбіни без генератора 20,31м, з генератором 33,12м, маса турбіни      560 т.

Конденсаційний пристрій складається з конденсаторної групи, повітровидаляючого пристрою, конденсатних насосів, пускових ежекторів, циркуляційних насосів і водяних фільтрів.

Конденсаторна група складається з двох поверхневих двохходових конденсаторів. Корпус конденсатора - суцільнозварний з ввареними в нього проміжними трубними дошками. Водяні камери утворюють одне ціле з корпусом і закриваються знімними кришками. Обидва корпуса конденсаторної групи з'єднуються зрівняльним патрубком.

Повітровидаляючий пристрій — забезпечує нормальний процес теплообміну в конденсаторі та інших теплообмінних апаратах, складається з двох основних і одного резервного ежекторів.

Регенеративна установка — призначена для підігріву живильної води парою, що відбирається з нерегульованих відборів турбіни.

Таблиця  2.3 – Параметри пари відборів турбини К-210-130.

| № відбору | Підігрівач | Тиск, МПа | Температура, 0 С | Кількість забираємої пари, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПВТ7 | 3,855 | 400 | 8,33 |
| II | ПВТ6 | 2,52 | 347 | 10,0 |
| III | ПВТ5 | 1,187 | 477 | 5,0 |
|  | Деаератор | 1,187 | 477 | 5,0 |
| IV | ПНТ4 | 0,627 | 393 | 5,83 |
| V | ПНТ3 | 0,27 | 289 | 4,72 |
| VI | ПНТ2 | 0,125 | 207 | 6,66 |
| VII | ПНТ1 | 0,026 | 78 | 6,11 |

2.3.3 Допомiжне обладнання котельного вiддiлення блоку

В котельному відділенні 4-го енергоблоку знаходиться: система парового калорифера і нагріву котла, розширник безперервної продувки, система повітря для горіння, димососи, сажеобдувні пристрої, електричний фільтр.

Системи парового калорифера (ПК) і нагрівання котла

Відбір пари для обох систем здійснюється із загальностанційного колектора резервної пари з параметрами 1,1 – 1,6 MПa, 300 - 325°C

Пара трубопроводом подається до ПК, де паропровід розділяється на два потоки, один із яких призначений для підігріву первинного повітря, другий - для підігріву вторинного повітря. Витрата пари в ПК регулюється електричними регулюючими клапанами таким чином, щоб підтримувалася задана температура повітря на виході із ПК. Для точного регулювання витрати пари трубопровід буде обладнаний витратомірною шайбою. Конденсат пари, що утворився в ПК, з конденсатозбірника направляється в пусковий та експлуатаційний розширники котельні.

Пара для нагрівання котла трубопроводом направляється в котельне відділення в камеру для прогріву водяного простору котлаа при пуску. Трубопровід обладнаний запірними арматурами з електроприводом і регулювальним клапаном.

Розширник безперервної продувки

Розширник безперервної продувки (об’єм розширника – 1,0м3, робочий тиск – 0,8 МПа) встановлений в котельномуу відділенні.

Випар розширника направляється в деаераціойну колонку деаератора 6 ата. Конденсат з розширника направляється в існуючий розширник періодичної продувки або в існуючі випарники хімочищеної води блоку.

Система повітря для горіння

Система повітря для горіння виконує наступні функції:

-	східчасту подачу повітря для горіння (первинного і вторинного) у топку під час спалювання палива;

-	забезпечення циркуляції золи залежно від навантаження для створення оптимальної теплопередачі в топці шляхом контролю подачі первинного повітря і повітря для горіння в топці ЦКШ;

-	охолодження димових газів у повітропідігрівачі до температури, оптимальної для викиду в атмосферу і запобігання її зниження нижче точки кислотної і водяної роси;

-	подача повітря для горіння в пальники вище шару в період пуску і зрідження матеріалу шару в період розігріву системи;

-	продувка всієї системи повітря і димових газів від топки до входу в димову трубу перед розпалом пускових пальників в топці;

-	контрольоване охолодження після зупину котла для скорочення часу охолодження перед проведенням огляду установки.

Основним устаткуванням системи повітря для горіння є наступне:

-	один відцентровий вентилятор первинного повітря з напрямним апаратом з поворотними лопатками;

-	один відцентровий вентилятор вторинного повітря з напрямним апаратом поворотними лопатками;

-	вісім нагнітачів з електроприводом для подачі повітря на зрідження в ТОКШах;

-	чотири нагнітачі з електроприводом для подачі повітря на розрідження в теплових затворах;

-	два нагнітачі з електроприводом для подачі повітря на зрідження в золоохолоджувачах;

Вентилятор первинного повітря стискає повітря до тиску, при якому можливе зрідження маси золи в топці і подолання перепаду тиску через решітки АЦКШ, а також протитиску в самій топці.

Первинне повітря подається на дві решітки із соплами в топці АЦКШ через повітропідігрівач і повітряні короби.

Витрата первинного повітря вимірюється після повітропідігрівача в кожному із двох воздуховодів, що подають повітря на решітки. Витрата повітря регулюється двома шиберами перед решітками і напрямним апаратом вентилятора первинного повітря для досягнення бажаних умов горіння в системі АЦКШ.

Вторинне повітря проходить через повітропідігрівач до його поділу на кілька потоків подачі вторинного повітря в топку:

-	чотирьох на пускові пальники;

-	двох на внутрішнє вторинне повітря, що подається через низ напівтопок в топку;

-	двох на верхнє вторинне повітря, що подається через ліві і правий бічні екрани в топку.

Вентилятор вторинного повітря підтримує певний тиск вторинного повітря, що регулюється напрямним апаратом вентилятора вторинного повітря.

Регулювання кількості повітря нагнітачів не передбачається, тобто кількість повітря є постійним.

Котельний агрегат обладнаний двома відцентровими вентиляторами двохстороннього всмоктування типу ВГДН-26.

Таблиця 2.4 – Характеристики вентилятора типу ВГДН-26

| Найменування | Розмір |
| --- | --- |
| Подача V , м3/год | 26000 |
| Повний тиск Р, мм.вод.ст. | 465 |
| Число обертів, об/хв | 980 |
| ККД, % | 83 |
| Потужність , кВт | 400/800 |

Димососи

Димові гази, пройшовши конвективный газохід, трубчастий повітропідігрівник і електрофільтр, за допомогою відцентрового димососу двостороннього всмоктування направляються в димову трубу висотою 120 м.

Для котлах АЦКШ  встановлені два димососи ДА –30.

Таблиця 2.5 – Характеристика димососу

| Тип | ДА – 30 |
| --- | --- |
| Продуктивність | 900 тис. м3/год |
| Напір | 348 мм.вод.ст. |
| Число обертів | 495 об/хв |
| ККД | 67% |

- Сажеобдувні пристрої

Сажеобдувні апарати призначені для очищення поверхонь теплообміну в конвективній шахті і повітропідігрівачі від пухких відкладень дуже дрібних часток леткої золи, забезпечуючи тим самим економічну температуру димових газів у проектному діапазоні і низький вміст CO. Це сприяє підтримці загальної ефективності котла.

Сажеобдувна система складається з наступного основного встаткування:

-	сажеобдувних апаратів з електроприводом для очищення поверхонь:

-	пароперегрівача - по 2 на кожен,

-	проміжного перегрівача - по 2 на кожен,

-	економайзера- по 2 на кожен,

-	трубчастого повітропідігрівача - по 6 на кожний;

-	відсічного клапана ручного керування;

-	відсічного клапана із приводом;

-	парового регулювального клапана сажеобдувного апарату;

-	запобіжного клапана.

У якості обдувочного середовища використовується пара, що відбирається після пароперегрівача. Процес обдування сажі починається, коли пара перебуває в слабо перегрітому стані. Для дренування, наприкінці лінії обдування організовується байпас. Конденсат направляється через дренажні лінії.

Електричний фільтр

Для більше тонкого очищення димових газів від пилу за котлоагрегатом передбачається установка. Як пиловловлювач використовується електрофільтр із ККД в ловлювання леткої золи 99,997%, що дозволяє довести концентрацію пилу в димових газах до 50 мг/м3, що відповідає європейським нормам.

Насичений пилом газ надходить у фільтр через вхідні дифузори із внутрішніми газорозподільними решітками, у яких газ розподіляється на всю площу перетину фільтра. Таким чином, за допомогою спеціальної конструкції і форми газорозподільних решіток досягається відповідний розподіл газу для забезпечення ефективного осадження часток.

2.3.4  Допоміжне обладнання турбінного і деаераторного відділення

Допоміжне устаткування турбінного відділення містить у собі насоси різного призначення, теплообмінні апарати, устаткування термічної обробки води, ємкості для збереження запасів рідин і пристрою для перетворення параметрів пари.

На блоці встановлено 2 деаератори з робочим тиском у деаераційній колонці 0,6 МПа і об’ємом бака деаерованої  води 90 м3.

Деаератори додаткової води парогенераторів і підживлюючої води теплової мережі вибирають централізовано для всієї ТЕС або для окремих її черг.

Конденсатори турбіни вибираються по максимальній витраті і параметрам пари, а також по середньорічній температурі і витраті охолоджуючої води. На турбіну встановлюються два конденсатори.

Продуктивність циркуляційних насосів вибирається по літньому режимі роботи, коли температура охолоджуючої води висока і вимагає найбільшу її кількість. До циркуляційних насосів резерв не передбачається, оскільки в зимовий час, при низькій температурі води, витрата її істотно знижується і частина насосів фактично є резервом.

Конденсатні насоси вибирають у мінімально можливій кількості – один на  100%   або   два   робочих   по  50%   загальної  подачі  і  відповідно  один резервний (по 100% або 50% повної подачі). Загальну подачу визначають по найбільшому пропуску пари в конденсатор з врахуванням регенеративних відборів.

У турбінному і деаераторному відділеннях проектом передбачається встановлення:

-	живильного турбонасосу замість існуючого електронасосу меншої продуктивності;

-	привідної турбіни із протитиском живильного турбонасосу;

-	аварійного живильного насоса;

-	ШРОУ- 1, через яку здійснюється скидання гострої пари в «холодні» нитки промперегріву (байпас ВТ);

-	ШРОУ- 2, через яку здійснюється скидання пари з «гарячих» ниток промперегріву в конденсатор (байпас НТ);

-	розширника дренажів турбіни;

Заміна існуючого живильного насоса продуктивністю 630 т/г на живильний турбонасос виконана у зв'язку:

-	з збільшенням номінальної паропродуктивності котла АЦКШ (670 т/год.) в порівнянні з демонтованим котлом ТП- 100 (640 т/год.).

-	для зниження споживання електроенергії на власні потреби блоку (приблизно 3,4 МВт).

Пара для приводної турбіни живильного турбонасоса подається з нитки «гострої» пари, відпрацьована пара скидається  у колектор резервної пари електростанції.

Номінальна продуктивність живильного турбонасосу проектується на 100% навантаження котла з врахуванням витрати на вприск для регулювання температури.

Турбоживильний насос призначений для забезпечення подачі живильної води

з баків живильної води через підігрівачі високого тиску в котел. Живильна установка передбачена для 100%-ої продуктивності блоку, з врахуванням природних втрат контуру. Висота нагнітання ТЖН вибирається через робочі характеристики двох наявних електроживильних насосів таким чином, щоб в котел подавалася вода з необхідною витратою і в випадку короткочасного перевищення тиску тобто і при відкритих запобіжних клапанах

Для запобігання кавітації насосу необхідно, щоб ТЖН експлуатувався тільки при підтримці номінальних параметрів у баці живильної води тобто 0,6 МПа/159°C. Експлуатація ТЖН при інших параметрах води в баці живильної води заборонена.

Насос приводиться турбіною, що дозволяє просте регулювання рівня води в барабані на необхідному значенні плавною зміною числа оборотів і за допомогою регулюючого клапана вузла живлення.

Пара для приводу турбіни відбирається з трубопроводу свіжої пари і направляється в загальстанційний збірний колектор.

Номінальна продуктивність аварійного живильного насоса обрана виходячи з необхідності подачі в барабан котла 10% номінальної витрати живильної води у випадку аварійного зупину основних насосів живильної води (турбонасоса і двох існуючих електронасосів продуктивністю по 470 т/г).

Як живлення привода аварійного живильного насоса використовується дизель-генератор.

Таблиця 2.6 – Технічні характеристики турбоживильного насосу (ТЖН)

| Номінальна потужність приводу ( кВт ) | 5500 кВт |
| --- | --- |
| ТЖН працює з 100 %-ою продуктивністю |  |
| Параметри живильної води на впускном патрубку ТЖН | 0,663 МПа /158 °C |
| Параметри живильної води на подачі ТЖН | 17,3 МПа / 158 °C |
| Параметри пари на впуску в ТЖН | 13 МПа / 542 °C |
| Параметри пари на випуску з ТЖН | 1,1-1,8 МПа / 300 –325 °C |

Тяблиця 2.7 – Технічні характеристики аварійного дизельного живильного насосу

| Номінальна потужність | 674 кВт |
| --- | --- |
| Номінальне число обертів | 1800 хв-1 |
| Регулятор числа обертів | механічний |
| Номінальна витрата палива | 183,3 л/год. |
| Об’єм паливного баку | 600 л |
| Число і розташування циліндрів | 12 У-подібне |
| Всмоктування | с наддувом і проміжним охолодженням повітря |
| Макс. припустимий зворотний тиск | 690 мм вод. ст. |
| Макс. температура вихлопних газів | 490 C |
| Витрата охолоджуючоїої рідини | 609 л / хв |

Продуктивність ШРОУ- 1 розрахована на 100 % пропускну здатність по парі, тобто 670 т/г, виходячи з необхідності забезпечення достатнього потоку пари через пароперегрівач при пусках і зупинах блоку, а також під час аварійного відключення турбіни.

Продуктивність ШРОУ- 2 розрахована на 40 % пропускну здатність по парі з урахуванням вприску в кількості 130т/г.

Розширник дренажів турбіни V=2,5 м3 має форму вертикально розміщеного циліндра із сферичними днищем і кришкою та обладнаний патрубками підведення дренажів і відводу конденсату, вихлопним патрубком.

У таблиці 2.5 наведені технічні характеристики допоміжного устаткування, встановлюваного в турбінному і деаераторному відділеннях: живильні насоси, редукційні установки та ін.

Тaблиця 2.8 – Допоміжнеe обладнання турбінного і деаераторного відділень

| Найменування, | Тип | Продук- Тивність т/год | Напір, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Привідна турбінa із протитиском | Одноступін- чата | ---- | На вході в турбіну 11,65 |
| 4 ШРОУ-1 (бaйпaс високого дaвлeния | Рeгулюючий клaпaн | 1x670 | 10,61 |
| 5 ШРОУ-2 (бaйпaс низького тиску | Рeгулюючий клaпaн | 2x145 | 2,685 |
| 6 Розширник дренажів турбіни | V=2,5 м³ | ---- | 0,1 |

ШРОУ -1 і -2

ШРОУ високого і низького тиску предбачені з урахуванням вимог :

- безперешкодного пуску блоку з холодного стану після  зупинки

- різної тривалості;

- зниження втрат конденсату під час пуску;

- забезпечення достатнього нагрівання паропроводів свіжої, поворотної і

- проміжної перегрітої пари;

- забезпечення достатнього охолодження пароперегрівника і

- проміжного перегрівача котла.

- Однак вирішальним критерієм є забезпечення безпечного відводу пари з котла

- після раптового повного скидання потужності (розвантаження) турбіни працюючої з номінальним навантаженням, коли кип‘ячий котел через акумульовану теплоту не  в змозі миттєво знизити продуктивність.

При визначеному підвищенні тиску, нижче тиску відкривання імпульсних запобіжних клапанів, ШРОУ ВТ  в стані короткочасно відвести всю вироблена пара тобто 670 т/год і слідом цю продуктивність по потребі знижувати.

Швидкодіючі (пропускні) клапани ВД і НД, це редукційно-охолоджувальні

клапани, що мають дві функції – модульоване керування тиском і охолодження пари в обмежених межах трубопроводу. Підставою такої комбінації є те, що точне керування температурою в трубопровідній системі з геометричними обмеженнями  є більш вигідної, ніж застосування самостійного керування редукцією тиску і самостійного охолодження.

- Функції ШРОУ НТ

- охолодження пари на вході в проміжний перегрівач;

- регулювання тиску пари перед турбіною;

- регулювання тиску пари на виході з котла.

- регулювання тиску перегрітої пари;

- захист конденсатора при евентуальних порушеннях експлуатації,

- швидкий відвід усієї масової витрати пари при раптовому закритті швидкодіючих клапанів турбіни і подача пари при відповідному введенні турбіни в експлуатацію.

Тиск пари знижується за допомогою циліндричного конуса з великою кількістю отворів різного діаметра. Конус рухається в сідлі клапана, і в такий спосіб відкривається більша чи менша кількість отворів. У закритому стані конус прилягає до ущільнювальної поверхні, що покрита матеріалом з максимальними ущільнюючими властивостями, і високою стійкістю проти корозії, стирання і термічної втоми. При закриванні поршень рухається в напрямку затвора доти, поки поршень керування не досягне своє гнізда і конус не приляже до сідла.

Охолодження пари здійснюється шляхом тонкого розпилення охолоджуючого середовища, що у випускній частині клапана знижує температуру пари на необхідне значення, що дозволяє для охолодження ШРОУ ВТ (через високу температуру пари) використовувати живильну воду з загальної лінії нагнітання живильних насосів і для охолодження ШРОУ НТ (через більш низьку температуру пари) конденсат з конденсатора.

Редукційно-охолоджуюча установка

Система РОУ призначена для подачі (розподілу) пари в загальстанційний збірний колектор, під час різних експлуатаційних станів блоку для нестатків інших блоків електростанції, як і для нестатків власного устаткування. Підведення пари в РОУ здійснюється з загального колектора поворотної пари і випуску ШРОУ ВТ, звідти здійснюється добір для нестатків парових обдувочних апаратів котла. Добір пари через РОУ здійснюється в кількості, рівній різниці між витратою пари на виході з ЦВТ турбіни і витратою на впуску в проміжний пароперегрівач котла.

Номінальна витрата пари через РОУ в загальстанційний збірний колектор становить 40 т/год. Мінімальна витрата пари через РОУ – 11 т/год.

Мінімальна витрата пари через РОУ залежить від роботи парових обдувочних апаратів котла, що працюють протягом однієї години кожні вісім годин з номінальною витратою пари 11 т/год. Редукційно-охолоджувальна установка обладнана зворотним і запобіжним клапаном із пропускною здатністю рівної 100% продуктивності РОУ. РОУ можна з боку частини високого і низького тиску  відокремити від системи за допомогою запірних клапанів з електроприводами.

Розширювач дренажів турбіни

Розширювач дренажів турбіни встановлений у турбінному відділенні на відмітці. 0,0 м. На розширювач здійснюється подача наступних потоків:

-	дренаж паропроводів ТЖН;

-	дренаж трубопроводу живильної води;

-	дренажі паропроводів ВТ і НТ;

-	конденсат парового калорифера казана;

Випар розширювача спрямований в атмосферу. Конденсат через гідрозатвор направляється в існуючий дренажний бак турбіни.

2.4 Паливне господарство станції

Основними видами палива, що  використовується в цей час на ТЕС, є низькореакційні антрацитові вугілля марки АШ, а також вугілля марок ТР Донецького вугільного басейну, що мають показники, відмінні від проектних: високу зольність і сірнистість, низьку теплотворну здатність 17,6÷20,95 МДж/кг (4200-5000 ккал/кг).

2.4.1 Господарство твердого палива

Господарство твердого палива проектною продуктивністю 900 т/год. включає:

- склад твердого палива розрахунковою ємністю 740 тис. т, обладнаний прийомними пристроями (завантажувальними бункерами), системами вузлів пересипки і стрічкових конвеєрів із шириною стрічки 1400 мм;

- розвантажувальний пристрій із двома вагоноперекидачами типу ВРС-93 і із двома штовхачами;

- двонитковий  основний  тракт  стрічкових  конвеєрів  із  шириною  стрічки 1400 мм для видачі палива зі складу і подачі його до котлоагрегатів;

- парк авто- і залізничного транспорту, що складає з локомотивного парку (тепловози - 7 шт.), бульдозерного парку (бульдозери-13 шт., трактори-4шт.), вагонного парку (18 вагонів), підйомно-транспортного устаткування.

Як розмелене встаткування твердого палива використаються кульові барабанні млини типу Ш-50 у кількості 2 штук на блок.

2.4.2 Господарство рідкого палива

# Джерелом мазуту, використовуваного для розпалу котла і стабілізації горіння палива в кип’ячому шарі при малому навантаженні котла АЦКШ, а також як резервного, розпалювального або підсвічувального палива при спалюванні антрациту з виходом летких 4% і менш у топці сушильної установки є існуюче на ТЕС мазутне господарство.

Мазутогосподарство ТЕС складається зі зливної естакади, складу із загальною ємністю мазутних баків 63000 м3, мазунонасосних, мазутопроводів, фільтрів, підігрівників і системи парового обігріву. Надлишковий тиск у мазутопроводі - 18÷20 бар, температура - 110÷120 °С.

Мазут може бути використаний також як аварійне паливо.

Таблиця 2.9 – Параметри мазуту, використовуваного на ТЕС:

| Марка | М 100 |
| --- | --- |
| Нижча теплотворна Здатність | 36,7÷38,212 МДж/кг |
| Тeмпeрaтурa мaзуту | від 110 до 140 oС |
| В'язкість | 2 – 2,5 |
| Тиск мaзуту | 1,8 – 2,0 MПa |
| Питома вага при 20 °C | 958,3 кг/м3 |
| Тeмпeрaтурa спалаху | 130 – 166 °C |
| Вміст сірки | мaкс. 2,5% |

Господарство рідкого палива для топки сушильної установки

# Застосування мазуту передбачене як резервне паливо, у якості розпалювального палива і для підсвічування  при  спалюванні антрациту з виходом леткх 4% і менше.

# Мазут від станційного існуючого мазутопроводу подається на всас мазутонасосної сушильної установки. Мазутонасосна сушильної установки виконана одним блоком з електричним мазутопідігрівачем. Мазутонасосна складається з 4 мазутонасосів. Два насоси (1 з них резервний) продуктивністю 4500 кг/год., тиском 2,0 МПа забезпечують подачу мазуту до комбінованого пальника у випадку спалювання мазуту як резервне паливо. Два насоси (1 з них резервний) продуктивністю 500 кг/год. і тиском 2,0 МПа передбачені на випадок використання мазуту для розпалювання і підсвічування та забезпечують потужність пальника в 5 МВт. Електричний мазутопідігрівач розрахований на підігрів 4215 кг/год. мазуту до температури 130°С. Мазутопроводи від мазутонасосної до пальника забезпечуються супровідним електричним підігрівом для компенсації теплових втрат і підтримки температури мазуту в мазутопроводах при відсутності в них рециркуляції.

2.4.3 Господарство газоподібного палива

Для забезпечення газом котлів на території ТЕС розміщені ГРП.

Джерелом газу, використовуваного для розпалу котлів і стабілізації горіння палива в киплячому шарі при малому навантаженні котла АЦКШ, є існуюче на ТЕС газове господарство.

Подача газу здійснюється з існуючого на ТЕС газопроводу.

Таблиця 2.10 – Параметри газу, використовуваного на ТЕС:

| Нижча теплотворна здатність | 32,6÷35,62 МДж/кг |
| --- | --- |
| Тeмпeрaтурa гaзу | 5 – 16 oС |
| Склад: мeтaн етaн + пропaн бутан азот вуглекислий гaз кисень | 98,1 – 98,8 % (об’єм.) 0,5 % 0,02 % 0,78 % 0,4 - 1 % 0,5 – 0,9 % |

Надлишковий тиск у газопроводі діаметром 530 х 8 на вході в котли 0,08-0,12 МПа (максимальний - 0,155 МПа), перед ГРП - 0,6-1,0 МПа.

Розпал пускових пальників буде здійснюватися природним газом або, якщо система подачі природного газу відключена, буде використовуватися пропан-бутан як резервне паливо для розпалу. Джерело подачі пропан-бутану - станція пропан-бутану, розташована поруч з існуючою насосною станцією промливневих вод, на відстані 60,0 м від проектованого котелього відділення.

2.4.4 Система золовидалення

Система внутрішнього золошлаковидалення

Існуюча на ТЕС схема видалення шлаків з-під котлів і золи з- під мокрих золоуловлювачів спільна гідравлічна.

По каналах ГЗВ зола і шлаки направляються в прийомні ємності трьох багерних насосних станцій I підйому, розташованих у котельному відділенні головного корпусу:

У багерных насосних станціях I підйому встановлені по три багерні насоси типу 12 Гр-8 (1-робочий, 1- резервний, 1-ремонтний) продуктивністю 1300 м3/год. кожний, напором 53 м вод.ст.

Далі золошлакова пульпа направляється або в багерну насосну II підйому або прямо на золовідвал.

Система золовидалення котла АЦКШ підрозділяється на:

-	внутрішню систему,  призначену  для  видалення  донної  і леткої золи

з- під котла і  електрофільтра в зовнішні бункери;

-	зовнішню систему, призначену для нагромадження золи в зовнішніх бункерах, відвантаження золи споживачам або транспортування її на золовідвал.

Система внутрішнього золовидалення блоку пневматична, роздільна для донної і летучої золи.

Система зовнішнього золовидалення блоку виконана гідравлічної, працюючої обумовлено від існуючої на ТЕС системи гідрозоловидалення.  Транспортування донної і летучої золи від зовнішніх бункерів на золовідвал - спільна.

Джерелом водопостачання системи гідрозоловидалення є технічна вода із системи технічного водопостачання.

Система видалення донної золи

Внутрішня система видалення донної золи служить для:

-	заповнення шару золи в топці котла АЦКШ під час першого пуску або наступних пусків після очищення топки;

-	видалення донної золи з котла для підтримки необхідного шару золи в топці котла.

Донна зола, виведена із двох напівтопок котла через піковий клапан залежно від перепаду тиску в топці, направляється у два водоохолодхуючих золоохолоджувачі кип’чого шару (ЗОКШ), де відбувається її охолодження з температури 880 °С до 130 °С при номінальних умовах. Максимальна температура донної золи на виході із ЗОКШ становить 160°С. Великі частки золи прохолоджуються в першій частині камери, при цьому як охолоджуючий агент використовується повітря для охолодження, що через лінію вентиляції повертається в топку котла як частина вторинного повітря для горіння. Потім великі частки золи подрібнюються, змішуються з основною частиною охолодженої золи і пневматично транспортуються в зовнішній бункер донної золи ємністю 300 м3, розташований у котельному відділенні головного корпуса 1 черги будівництва. Одна із трас обладнана Y-вузлом, що дозволяє перемикання потоку золи на два внутрішніх бункери золи ємністю по 150 м3 кожний, розташованих в осередку котла АЦКШ.

Подача золи в топку здійснюється двома транспортними системами, максимальна потужність кожної з яких становить 20 т/год. (5,555 кг/с). Золопроводи оснащені устаткуванням для дозування і відключення. На виході бункера встановлюється засувка з ручним керуванням, що забезпечує перекриття виходу. Після засувки розташовується лопстний живильник, що забезпечує дозовану подачу донної золи в топкову камеру. На золопроводах перед входом у топку встановлені швидкодіючі засувки із пневмоприводами. Після засувок організоване підключення ущільнювального і обдувочного повітря, що використовується для охолодження засувки в закритому положенні.

Система видалення леткої золи

Більша частина леткої золи, що утворюється (99 %) уловлюється в 4 циклонах, з яких вона через теплові затвори подається назад у камеру згоряння. Частина потоку золи, що не вловлюється в циклонах, через конвективну шахту і повітропідігрівач направляється в електрофільтр. У газохід після електрофільтра поступають уже відносно чисті димові гази, концентрація золи в яких не перевищує 50 мг/м³. Зола, що надходить у золозбірники повітропідігрівача і електрофільтра, пневматично транспортується в зовнішній бункер леткої золи ємністю 1000 м3, розташований у котельному відділенні головного корпуса 1 черги будівництва.

Зовнішня система золовидалення

Зовнішня система транспортування золи на золовідвал - гідравлічна, спільна для донної і летучої золи. Джерелом водопостачання системи гідрозоловидалення є технічна вода із системи технічного водопостачання.

Максимально можливий вихід золи при спалюванні гарантійних шламів становить 145 т/год, необхідна кількість води - 160 м3/год. Таким чином, максимальна витрата золової пульпи складає305 т/год.

Під вихідним отвором з бункерів розташовані шибери, під якими перебувають бункери шнекових транспортерів. Така конструкція забезпечує подачу необхідної кількості золи в змішувач. Приводи шнекових транспортерів контролюються частотними перетворювачами. Вода дозується в розпилювальну систему змішувача відповідно до заданих показників системи керування; для подачі води використовуються насоси. Для забезпечення надійності роботи системи золовидалення встановлюється два комплекти дозуючого, змішуючого і транспортуючого устаткування: один робочий, другий резервний.

Суміш золи з водою подається самопливом у накопичувальний резервуар, де відбувається механічне змішування до однорідної маси.

З накопичувального резервуара суміш транспортується в насосну станцію, що складається із двох блоків устаткування: коробів – дозаторів (1-робочий, 1-резервний). Короби заповнюються гідросумішшю з накопичувального бака через зворотні клапани заповнення. Гідросуміш під високим тиском подається через зворотний клапан у нагнітальний трубопровід. Наповнення і вивантаження коробів спроектовані таким чином, щоб була досягнута постійна витрата суміші.

Вода перед подачею на установку високого тиску фільтрується автоматичною фільтруючою установкою.

Компрeсорнa станція

Джерелом повітря для пневмотранспорту вапняку, донної і леткої золи та для керування арматурою з пневмоприводом є компресорна станція, розташована в котельному відділенні головного корпуса 1 черги будівництва.

Дані по споживанню стисненого повітря з врахуванням потрібного тиску, точки роси при відповідному тиску, а також з врахуванням потреби в електроенергії, згруповані в двох балансових схемах стисненого повітря для рівнів тиску 350 кПа  і 700 кПа та в двох технологічних схемах трубопроводів компресорної і керування арматурою, а також зовнішньої системи розподілу стисненого повітря.

Технологічна частина компресорної включає наступні основні системи:

-	система виробітку і обробки стисненого повітря;

-	система охолоджуючої води;

-	система скидання конденсату;

-	підйомне устаткування для ремонтів та обслуговування.

Основні технічні дані установки компресорів представлені в таблиці 2.11

Таблиця 2.11 –Технічні дані установки компресорів

| Найменування | Розмір- ність | Рівень тиску, кПа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 700 |
| Загальна витрата стисненого повітря | м3/год. | 7725,60 | 1223,15 |
| Виробіток стисненого повітря | м3/год. | 9466,00 | 1416,8 |
| Резерв | % | 22,52 | 15,83 |
| Резервна ємність | м3/год. | 2366,5 | 1416,8 |
| Макс./мін. регульований робочий тиск при контролі компресорів | кПа | 350/100 | 750/450 |
| Фактичний об’єм первинного повітря | м3 | 11,332 | 11,349 |
| Точка роси при відповідному тиску | °C | +3 | -20 |
| Встановлена електрична потужність /включаючи резерв | кВт | 901,3/1117,3 | 168,1/336,1 |
| Витрата охолоджуючої води / підігрів при нормальній експлуатації | л/с | 18 | 3,15 |

Повітря на компресію всмоктується в приміщенні компресорної через автономний фільтр всмоктування кожного компресора. Стисле та охолоджене повітря від компресорів надходить на адсорбуючу сушарку, де воно просушується до точки роси при відповідному тиску – приблизно на 50°С  нижче температури охолоджуючої води. Для регенерації сушарки використовується тепло від компресорів, а також гаряче стиснене повітря, що прохолоджується і просушується, що виходить від компресорів.

Компресія повітря здійснюється в безмасляних компресорах, тобто контакт повітря і масла виключений. Конденсат зі стисненого повітря не містить ніяких домішок масла і утвориться в результаті зменшення обсягу та охолодження вологого повітря в компресорах і адсорбуючих сушарках. Скидається автоматично або вручну з окремих точках підлоги, де перебувають люки, пов'язані з каналізацією. Температура конденсату може варіюватися від +2 до +40оС.

2.5 Компоновка головного корпусу та місце розташування устаткування енергоблоку

Основне і допоміжне устаткування блоків 210 МВт розташовується в головному корпусі 2 і 3 черг будівництва. Споруда головного корпусу - трьохпролітна і складається з котельного, турбінного та бункерно-деаераторного відділень.

Розташування турбін поперечне.

Живильні насоси розташовані в турбінному відділенні на відмітці 0,00.

Деаератори знаходяться в бункерно-деаераторній етажерці на відмітці 21,00 м.

Основне і допоміжне устаткування 4-го блоку розміщується в існуючому головному корпусі 2-ої черги будівництва. При цьому будівельні конструкції: крок колон, прольоти, відмітки перекриттів по турбінному і бункерно-деаераторному відділеннях залишаються без змін, котелье відділення повністю демонтується. Виконано розрахунок стійкості будинку при демонтажі конструкцій.

Для забезпечення надійної роботи інших блоків ТЕС, а також для забезпечення техніки безпеки в період будівельно-монтажних робіт, виконане будівництво постійних розділових стін між блоком 4 і 5 і між турбінним і котельням відділеннями.

Допоміжне устаткування: склад вапняку, системи підготовки і зберігання подрібненого вапняку, компресорна, зовнішні бункери збору та зберігання летучої і донної золи розміщуються в котельному відділенні головного корпуса I черги будівництва.

У районі димової труби №2 поруч із електрофільтрами з північної сторони проектом передбачається будівництво споруди вимірів по екологічній частині, будинок електричної підстанції і трансформаторів пристроюється до осередку нового котла під галереєю паливоподачі.

Електрофільтри встановлюється на постаменті за котлоагрегатом АЦКШ у межах осередку блоку ст. №4 на території між існуючою естакадою золошлакопроводів і автодорогою..

Склади вологого і висушеного шламу загальною ємністю 290 тис. т, сушильне устаткування, топка, пиловловлювач та ін., розташовуються на існуючому паливному складі і мають відкрите компонування. При цьому для захисту устаткування від впливу погодніх умов передбачається внесення його в кожухи, обігрів або інші спеціальні міри для забезпечення належної фунціональності устаткування.

Склади донної і леткої золою винесені в окрему секцію на існуючому золовідвалі. Транспортування золи на золовідвал здійснюється гідротранспортом.

Підготовка зм'якшеної, хімічно знесоленої води для блоку здійснюється на існуючій хімводопідготовці.

2.6 Cистема технічного водопостачання

Трубопровідна система технічної і промислової охолоджуючої води складається з :

- трубопровідної системи технічної охолоджуючої води (зовнішнього відкритого контуру, у якому використовується вода з водосховища),

- трубопровідної системи промислової охолоджуючоїї води іохолодження устаткування в котельній (внутрішній замкнутий контур, у якому використовується однократно відібраний і охолоджувальний основний конденсат, що циркулює в замкнутому контурі).

- Трубопровідна система технічної охолоджуючої води призначена для охолодження і конденсації пари, що надходить у конденсатор із ЦНТ турбіни.

- З двох наявних трубопроводів технічної охолоджуючої води у відкритий контур відбирається вода за допомогою насосів технічної води.

З цього відкритого контуру, за відводом насосів технічної води, крім

того відбирається вода для :

- потреб гідравлічного транспорту золи (гідрозоловидалення),

- охолодження охолоджувачів золи;

- охолодження проб;

- охолодження конденсатора пари, що ущільнює, та мсала турбопитательного насосу;

- охолодження аварійного дизельного живильного насосу;

- охолодження замкнутого контуру промислової охолоджуючої води.

- Технічна вода, яка підводиться для охолодження проб і аварійного дизельного живильного насоса відводимться в наявні збірники води електростанції. Технічна вода для потреб гідравлічного транспорту золи є безповоротною втратою відкритого контуру.

Для випадку повної відмови (повної втрати електроживлення), для охолодження випускних клапанів котла у котельні передбачений запасний бак охолоджуючоїї води, звідки самопливом протягом приблизно 25 хвилин прохолоджуються ці клапани. Зворотня вода з випускної арматури повертається через збірний трубопровід назад в бак замкнутого контуру. У такий спосіб вода циркулює в замкнутому контурі і мінімізується вплив зворотної води на навколишнє середовище при мінімальних втратах води.

Після введення блоку в експлуатацію (плановий зупин) чи при неплановому зупині блоку необхідно, щоб насоси технічної води продовжували доохолоджувати наступне устаткування з зазначеним мінімальним терміном :

- гідравлічний транспорт золи (доохолодження ще мінімально 2 години);

- аварійний дизельний живильний насос (доохолаодження 2 - 6 годин, в залежності від потреб підживлення і регулювання котлаа і його устаткування шляхом вприску);

- охолоджувач золи (доохолодження аж до випорожнення топки котла).

Для випадку аварійного ходу насоси технічної охолоджуючої води підключені до запасного джерела електричного струму.

У відкритий контур подача води передбачена з існуючих напірних водоводів.. Вода надходить на всмоктування насосів охолоджуючої води потім проходить через фільтри. З контуру охолоджуючої води здійснюється забір води для гідротранспорту золи, для охолодження золоохолоджувачів, пробовідбірників і маслоохолорджувачів ТЖН, а також для охолодження конденсату, що циркулює в замкненому контурі. Підігріта охолоддуюча вода через скидний трубопровід відводиться в закритий скидний канал існуючої системи охолодження ТЕС.

Перше заповнення бака закритого контуру здійснюється з напірної лінії конденсатного насосу. Поповнення втрат під час експлуатації також здійснюється в бак з напірної лінії конденсатного насосу за допомогою регулюючого вентиля. Для забезпечення циркуляції конденсату в замкнутому контурі встановлюються насоси охолодження теплообмінників контуру. Охолоджуюча вода внутрішнього замкнутого контуру використовується на охолодження пікових клапанів, устаткування компресорної, двигунів високої напруги і допоміжного устаткування. Для забезпечення подачі води самопливом на охолодження пікових клапанів на відмітці 4300 м встановлюються 2 демпферних баки, запас конденсату яких також використовується в аварійних ситуаціях при відключенні електроживлення.

Безповоротні втрати технічної води блоку в систему ГЗУ при нормальному режимі експлуатації складають  756 000  м3/рік.

2.7 Хімічна водопідготовка та норми якості води.

Правилами технічної документації електростанцій установлені норми якості живильної води і пари.

Таблиця 2.12–  Норми якості живильної води

| Загальна лужність (HCO3- + CO32-+OH- ) | 30 мг екв/кг |
| --- | --- |
| Загальна твердість (Ca2++ Mg2+) | 1 мг екв/кг |
| Вміст натрію Na | 40 мг/кг |
| Вміст міді Cu | 5 мг/кг |
| Вміст заліза Fe | 20 мг/кг |
| Вміст двоокису вуглецю CO2 | - мг/кг |
| Вміст аміаку NH3 | 0,6 мг/кг |
| Вміст двоокису кремнію Si2 | 25 мг/кг |
| pH | 9,1±0,1 |
| Питома елетропровідність | 0,3 мСм/см |
| Температура | 159 oС (перед ПВТ) |

Таблиця 2.13 – Норми якості перегрітої пари

| Вміст з'єднань натрію | макс. 5 мг/кг |
| --- | --- |
| Вміст двоокису кремнію Si2 | 15, макс. 25 мг/кг |
| Питома елетропровідність | 0,3 мСм/см |
| pН | макс. 7,5 |
| Температура | 545 oС |

Продуктивність хімводоочистки визначається на підставі розрахунку теплової схеми ТЕС і повинна забезпечувати необхідна кількість добавки хімічно очищеної води на власні потреби хімводоочистки. Сира вода на хімводоочистки подається з головного корпуса ТЕС після підігріву її до 30-40оС. Підігрів води потрібний по технологічних умовах водопідготовки і запобігання конденсації вологи на трубопроводах і апаратурі хімводоочистки. Підігрів здійснюється парою з відборів турбіни в підігрівачах, розташовуваних у головному корпусі.

Хімічно очищена вода з ХВО подається в головний корпус ТЕС по двох трубопроводах, кожен з яких розраховується на 100% подачі хімічно очищеної води. Трубопроводи між головним корпусом і ХВО прокладаються в каналі або по підземній естакаді. Крім води з головного корпуса в приміщенні ХВО прокладається трубопровід стиснутого повітря, потреба в якому вимагається на всіх сучасних водоочистних установках.На подачі насосів встановлюються  два фільтри. Тонкість фільтрації дорівнює 1 мм. Кожен фільтр має функцію зворотного промивання, цілком автоматизований, призначений для фільтрації твердих речовин. При перевищенні встановлених експлуатаційних параметрів автоматично включається зворотнє промивання забруднених фільтрувальних трубок..Для аналізу хімічних і фізичних властивостей окремих агентів (робочих середовищ) теплового контура відбираються проби живильної води, насиченої пари, промперегрітої пари і безперервної продувки котла в котельній та проби основного конденсату в машзалі.

Проби направляються в охолоджувачі, з яких можливий їх відбір в конденсованому і охолодженому стані для лабораторного аналізу. Через відгалуження перед охолоджувачами проби підводяться паралельно в систему контролю і управління, в рамках якої здійснюється автоматичний аналіз. Крім того в котельній можливий ручний відбір в різних місцях для здійснення лабораторного аналізу. Температура середовищ в цих місцях не вимагає додаткового охолоджування проб.

3 АВТОМАТИЗАЦІЯ

На блоках 200 МВт передбачена інтегрована система управління (ІСУ) з резервним з'єднанням шини інтерфейсу. Для системи управління пальником (СУП) передбачена конфігурація з резервним блоком керування і безперебійними модулями вводу-виводу для надійної обробки сигналу. Для моніторингу котла і управління його роботою передбачена система з терміналами технологічного процесу, моніторами і кольоровими принтерами. Управління технологічним процесом здійснюється за допомогою миші.

На електростанції виконані наступні системи керування: системи вимірів; системи автоматичного регулювання, технологічні захисти і блокування, дистанційне управління і сигналізація.

3.1 Система управління технологічним процесом електростанції і блоку

Система управління технологічним процесом електростанції

Оперативне управління станцією, а саме: координація роботи операторів блочних щитів управління (БЩУ), станційних технологічних систем; управління вимикачами розподільних пристроїв 35, 110 і 220кВ, вимикачами 110 і 6 кВ резервних трансформаторів власних потреб, резервними збудниками, протипожежними насосами здійснюється з головного щита управління (ГЩУ).

На ГЩУ передбачена сигналізація положення вимикачів розподільчих пристроїв РП 35, 110 і 220 кВ і введень резервного живлення 6 кВ власних потреб блоків; вимірювання  і підсумовування активної і реактивної потужностей; сигналізація  пошкоджень на блоці, а також загальстанційні засоби центральної сигналізації, телемеханіки, протиаварійної автоматики; автоматика пожежегасіння; системи автоматичного регулювання частоти і потужності.

На ГЩУ станції реалізовані наступні рішення по його організації:

- панелі приладів, що містять табло сигналізації і прилади виміру і реєстрації найважливіших параметрів станції;

- пульти управління з розміщеними на них індивідуальними кнопками, табло технологічної сигналізації і ключами керування і перемикачами режимів автоматики.

Система управління технологічним процесом блоку

Управління енергоблоками здійснюється з блочних щитів управління (один БЩК на два блоки). На БЩК розрізняють два контури: оперативний і неоперативний.

З оперативного контуру здійснюється управління і контроль: генератором і його системою збудження; вимикачами вводів робочих трансформаторів власних потреб блоку; електродвигунами власних потреб блоку; управління турбіною блоку й устаткуванням машзала; управління котлом блоку.

На БЩУ встановлені панелі приладів сигналізації, що вимірюють і реєструють найважливіші параметри блоку. Крім того котли і турбіни  мають місцеві щити з ключами управління, приладами контролю і сигналізації.

Система управління технологічним процесом господарством твердого палива

На паливоподачі передбачено три види керування:

- автоматичні;

- дистанційне;

- місцеве.

Дистанційне управління вагоноштовхачем і вагоноперекидачами здійснюється з пункту управління, розташованого в будинку вагоно-перекидачів. Дистанційне управління іншими механізмами  здійснюється з панелей управління центрального щита паливоподачі (ЦЩП).

Автоматичне управління здійснюється при зупинці устаткування технологічними захистами.

Місцеве управління використовується при налагодженні, ремонті і перевірці устаткування.

3.2 Автоматичне регулювання технологічних процесів енергоблоку

Автоматичне регулювання технологічних процесів котла

Автоматичне регулювання технологічних процесів котла складається з наступних систем регулювання:

- подача палива;

- пилоприготування;

- живлення котла водою;

- температури пари.

Автоматичне регулювання технологічних процесів турбіни

Автоматичне регулювання технологічних процесів турбіни складається з наступних систем регулювання:

-    активної потужності блоку;

- рівня в конденсаторі;

- рівня в підігрівачах низького тиску (ПНТ);

- рівня в підігрівачах високого тиску (ПВТ);

- рівня хімічної води у випаровувучах;

- рівня конденсату пари, що гріє, у випаровувачах;

- тиску в деаераторі;

- тиск пари в колекторі ущільнень турбіни;

Системи вимірів

Контроль за станом і роботою енергоблоку здійснюється за допомогою показуючих і реєструючих приладів, встановлених на БЩК.

3.3 Технологічні захисти

По виконуючим операціях технологічні захисти підрозділяються на:

- захисти, що діють на зупин блоку;

- захисти, що переводять котел на розпалювальне навантаження;

- захисти, що виконують локальні операції.

Технологічні захисти, що діють на зупин блоку

По параметрах котла виконані наступні захисти (дія – на відключення двох дутьових вентиляторів з наступною дією блокування):

- підвищення рівня води в барабані (II межа захисту);

- спуск води з барабана;

- відключення всіх регенеративних повітропідігрівників.

По параметрах турбіни виконані наступні захисти (дія – на закриття стопорних, захисних і регулюючих клапанів турбіни з наступною дією блокування):

- неприпустиме осьове зрушення ротора турбоагрегату вбік переднього стільця або убік генератора;

- зниження тиску масла в системі змащення турбіни (III межа захисту) із забороною на включення валоповоротнього пристрою;

- зниження вакууму в конденсаторі з забороною на відкриття засувок «Скидання пари в конденсатор»;

- зниження температури свіжої пари перед турбіною;

- зниження рівня масла в демпферному баці системи ущільнення вала генератора;

- підвищення рівня конденсату  гріючої пари, у будь-якому ПВТ (II межа захисту);

- відключення генератора від внутрішніх пошкоджень.

По параметрах генератора і трансформатора виконані наступні захисти:

- диференціальний захист блоку;

- подовжній диференціальний захист генератора;

- поперечний диференціальний захист генератора;

- газовий захист блочного трансформатора;

- максимальний захист генератора по струму прямої послідовності з блокуванням по напрузі;

- максимальний захист генератора по струму зворотної послідовності;

- захист від підвищення напруги статора генератора;

- захист від замикань на землю в мережі генераторної напруги;

- захист від перевантаження ротора генератора;

- захист ланцюгів збудження від подвійних замикань на землю;

- захист мінімального струму і мінімальної напруги генератора;

- захист від перевантаження генератора по струму прямої послідовності;

- захист від перевантаження генератора по струму зворотної послідовності.

Захисти, що переводять котел на роспалювальне навантаження

На розпалювальне навантаження котел переводиться в наступних випадках:

- при гасінні факела в топці котла;

- при частковому скиданні навантаження турбогенератора

- при втраті збудження турбогенератора;

- при відключенні генератора від мережі у випадку зовнішніх ушкоджень.

Захисти, що виконують локальні операції

- захист від підвищення рівня в барабані котла I межа (+100 мм) - діє на відкриття двох послідовно встановлених засувок аварійного скидання води з барабана котла; при зниженні рівня до +50 мм закривається друга по ходу засувка аварійного скидання;

- захист, що діє на розвантаження котла при відключенні одного димососа;

- захист, що діє на розвантаження котла при відключенні одного дутьового вентилятора;

- захист від зниження тиску газу за регулювальним клапаном котла – діє на припинення подачі газу в топку котла шляхом відключення газового кільця;

- захист від зниження тиску мазуту – діє на відключення мазутного кільця котла;

- захист від підвищення тиску в топці - припинення подачі газу в топку котла шляхом відключення газового кільця;

- захист від зниження рівня масла в маслобаку млинів – відключення млина;

- захист від підвищення рівня конденсату гріючої пари, до першої межі (800 мм) у будь-якому ПВТ і діє на відключення групи ПВТ;

- захисти живильного електронасоса (ЖЕН) спрацьовують при зниженні тиску масла на змащення до 0,5 кгс/см2; при підвищенні тиску живильної води в камері гідроп'яти до 9,5 кгс/см2 і діють на відключення ЖЕНа;

  - Технологічні блокування

Технологічні блокування енергоблоку

По устаткуванню енергоблоку виконані наступні блокування:

- при відключенні двох димососів: відключення двох дутьовых вентиляторів;

- при відключенні двох дутьових вентиляторів: закриття стопорних, захисних і регулювальних клапанів турбіни, відключення двох вентиляторів гарячого дуття, закриття всіх аеропиложивильників, відключення мазутного кільця з забороною автоматичного підхоплення факелу, відключення газового кільця, закриття направляючих апаратів дутьових вентиляторів;

- при відключенні шаробарабанного млина: відключення двох живильників сирого вугілля, закриття шиберів гарячого повітря на млин;

- при відключенні двох вентиляторів гарячого дуття: закриття всіх аеропиложивильників;

- при закритті стопорних клапанів турбіни: відключення двох дутьовых вентиляторів, закриття головних парових засувок, закриття зворотніх клапанів відборів, закриття засувок вприску в пароперегрівач, відкриття засувок скидання пари в атмосферу, відкриття засувок рециркуляції конденсату в конденсаторі, відкриття засувок рециркуляції живильних насосів, відкриття засувок скидання в конденсатор (якщо відсутня заборона на їхнє відкриття);

- заборона на подачу газу в топку котла без її вентиляції: при спрацьовуванні захистів «Часткове скидання навантаження», «Загасання факела», «Підвищення тиску в топці», після відключення двох дутьових вентиляторів вводиться заборона на

відкриття газового клапана ГК-2 на 10 хвилин;

- заборона на відкриття газового клапана ГК-2 при незакритті засувки хоча б на одному газовому пальнику;

- заборона на включення живильного насоса при тиску в системі змащення менш 0,8 кгс/см2;

- при підвищенні рівня в деаераторі відкривається засувка на лінії переливу з деаераторного бака;

Технологічні блокування господарства твердого палива

На устаткуванні паливоподачі виконані наступні блокування:

- недопуск руху вагоноштовхача вбік вагоноперекидача, якщо ротор вагоноперекидача зрушений з нуля;

- недопуск руху вагоноштовхача убік вагоноперекидача при опусканні містка для відбору проб вугілля на диспетчерській будці;

- зупинка всіх попередніх транспортерів при аварійному відключенні транспортера;

- відключення електродвигунів транспортера при обриві стрічки;

- відключення електродвигуна транспортера при обриві стрічки;

- аварійна схема подачі вугілля по двом нитках тракту паливоподачі при великому підході вугілля одного вагоноперекидача.

3.5  Концепція керування технологічним процесом

Концепція керування технологічним процесом теплової електростанції ЦКС включає дистанційне керування і моніторинг із центрального щита керування для забезпечення нормальної експлуатації, пуску й зупину. Для пуску в холодних умовах необхідно провести кілька локальних підготовчих заходів.

Усі важливі дані і групові сигнали небезпеки передаються з локальних пультів керування допоміжних систем таким, як компресори, пристрої сажеобдуву і т.д., на центральний щит керування.

Так як сукупність основних функцій, що відносяться до групового рівня, виконується автоматично, то лише кілька ручних операцій потрібно виконати для здійснення пуску й зупину при нормальних умовах.

Концепція включає встановлення дисплея для відображення експлуатації і моніторингу на щиті керування, що завжди є на електростанції. З одного боку, вичерпні дані про всю станцію можна ефективно одержати за допомогою діаграм потоків, сигнального дисплея і дисплея сигналів небезпеки, а, з іншого боку, роботою станції можна керувати з цього дисплея, який відображає умови експлуатації і моніторинг. Усі функції різних етапів експлуатації і моніторингу є взаємозамінними.

Діаграми потоків технологічного процесу відображаються як системно-зв'язані графічні дисплеї. Їхній зміст, головним чином, базується на відображенні технологічного процесу. Дані технологічного процесу відображаються на дисплеї в цифровій формі і відкоректовуються автоматично. Бінарні умови, наприклад, ВКЛ/ВИКЛ, ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ, несправності і порушення граничних значень відображаються колірними змінами.

Резервна система шини використовується як з'єднання між панелями керування умовами експлуатації і моніторингу на щиті керування й електронними пультами.

3.6 Основні рішення автоматизацією управління об’єктом

Функціональна структура автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСУТП)

Інтегрована система керування забезпечує усі функції, необхідні для:

- Збір і обробка даних технологічного процесу ;

- Регулювання по розімкнутому контурі і регулювання в замкнутому контурі;

- Обчислення й оптимізація;

- Моніторинг, керування сигналами, візуалізація моніторів процесу і друк;

3.7 Організація управління котлом

Автоматизація досягається за допомогою розподільчої системи управління технологічним процесом (РСУ), що вирішує задачі управління при експлуатації електростанції. Така система виконує всі інструментальні функції системи ЦКС. Для відповідності нижче перерахованим вимогам необхідно поставити наступне устаткування:

Підсистема збору, обробки і представлення інформації

Автоматизовані пульти

С резервним системним з’єднанням шини, укомплектовані всіма необхідними вхідними і вихідними платами і функціональними модулями.
       Автоматизовані пульти є основою системи керування. 
       Вони придатні для виконання як задач РСУ, так і задач для програ-мувального логічного пристрою управління (ПЛПУ), і містять модульний інтерфейс технологічного процесу, з'єднаний з передавачами, датчиками і силовими приводами.

Як доповнення до інструментальних функцій виконуються і функції цифрової обробки за допомогою таких функціональних  засобів, як модулі послідовного керування, управління приводами, контурів керування, виміру потоку сигналів небезпеки.

Резервні системи експлуатації і моніторингу (ЕМ)

Система експлуатації і моніторингу (ЕМ) дозволяє використовувати    централізоване керування експлуатацією і моніторингом стану технологічного процесу в автоматизованих системах.

Дві системи з'єднані центральною резервною шиною даних.
Кожна система експлуатації і моніторингу обладнана двома кольоровими моніторами для візуалізації технологічного процесу. Їхнє керування здійснюється за допомогою миші.

Уся доступна інформація може бути викликана на кольорові монітори.
Тимчасові характеристики вимірених даних записуються з високим розиренням і зберігаються. Їх можна викликати на монітор і заархівувати.
Архівні дані про стан технологічного процесу зберігаються в спеціальній пам'яті.

Система конфігурації складається з комп'ютера, клавіатури, монітора і лазерного принтера. 
        Система конфігурації використовується для конфігурації системи автоматизації і панелей експлуатації і моніторингу, наприклад, для присвоювання параметрів контурів управління, підготовки діаграм потоків технологічного процесу, підготовки діаграм послідовного керування, логічних операцій і т.д.
      Система конфігурації з'єднується з усіма іншими компонентами системи через центральну резервну шину даних.

Система шини

Центральна резервна система шини даних дозволяє передавати дані між розподіленими компонентами системи такими, як автоматизовані панелі, система конфігурації і система аварійного зупину (АТ) і компонентами центральної системи такими, як панель експлуатації і моніторингу (ЕМ).

Робочі модулі

Робочий модуль дозволяє керувати роботою і проводити моніторинг за допомогою миші.

Кольорові монітори

для відображення на дисплеї робочих параметрів, кривих, тенденцій і зображень стану електростанції.

Архів для тривалого збереження

Приналежності

1 лазерний принтер формату A4, 1 пристрій для твердих копій (паперових копій) формату A4

Експлуатація і моніторинг

ПК робочі станції призначені для експлуатації і моніторингу електростанції. 
Допоміжні пульти

Пульти додаткового устаткування

Пульти узгодження інструментів, мініатюрних перервачів, реле і допоміжних контакторів, цілком приєднані до спеціальних електричних блоків терміналів (ЕБТ)

Розподільчі стійки

Розподільні стійки для з'єднання центральних компонентів на щиті керування і розподілених периферійних інструментів таких, як панель підрозподілу і розподільний пристрій.

Підсистема дискретного автоматизованого і дистанційного управління устаткуванням

Загальне керування електростанцією, що охоплює котел і взаємодіюче з ним устаткування, також здійснюється через РСУ.

Логіка функціонального групового управління втілюється в програмному забезпеченні РСУ. Кожна функціональна група автоматично ініціює пуск, експлуатацію й зупин блоків, керованих у точній послідовності.

Основні функції управління поширюються на наступні функціональні групи (ФГ) і підгрупи:

ФГ	Загальне повітря

ФГ 	Повітря ТОКШа

ФГ	Очищення

ФГ	Димосос

ФГ	Подача палива

ФГ	Розвантаження золи шаруючи

ФГ	Подача золи шаруючи

ФГ	Пускові пальники (мазут)

ФГ	Пускові пальники (газ)

ФГ	Піки (мазут)

ФГ	Піки (газ)

ФГ	Подача вапняку

Підсистема автоматичного керування

Система котла керується централізовано через РСУ. Забезпечуються наступні контури керування:

- Управління навантаженням котла;

- Загальне управління паливом;

- Індивідуальне управління паливом.Управління подачею вапняку і зниженням SO2;

- Регулювання пускових пальників (мазут і газ);

- Регулювання всього повітря для спалювання;

- Регулювання O2;

- Регулювання тиску первинного повітря;

- Регулювання тиску вторинного повітря ;

- Регулювання диференціального тиску ЦКС;

- Регулювання тиску димових газів;

- Управління параметрами проміжного пароперегрівача;

- 3-компонентне регулювання (вода, пара, рівень барабана);

- Регулювання температури пароперегрівача;

- Регулювання температури проміжного пароперегрівача;

- Регулювання панелі байпаса високого тиску;

Підсистема захисту технологічного процесу, призначення підсистеми

Стійка система управління відповідає вимогам, предявлених  до управління пальниками і до захисту котла.

Основний критерій захисту котла ґрунтується на технології 2-из-3, наприклад:

- Аварійна кнопка включення (локальна)		активно

- Аварійна кнопка включення (щит керування)	активно

- Верхній тиск димососа	 			< min min

- Рівень води барабана 				           > max max

- Рівень води барабана					< min min

- Температура виходу перегрітої пари		           > max max

- Температура виходу пари промперегріва			> max max

- Тиск димових газів					> max max

- Температура реактора ЦКС				> max max

- Швидкість димососа						< min min

- Клапан димових газів перед димовою трубою		не відкрито

- Запобіжний клапан димових газів 		не закрито

- Потік первинного повітря					< min min

- Температура реактора ЦКС				< min min

Організація управління допоміжними установками

Апаратура керування для малогабаритних і допоміжних установок поставляється у відповідності зі стандартами постачальника. Наступні системи надаються як малогабаритні установки, включаючи електричне устаткування і контрольно-вимірювальні прилади.

Пристрій сажеобдува

Системи очищення воронок фільтрів

Блок компресора

Перераховані вище установки приєднуються до систем РСУ безпосе-редньо або через систему периферійної шини.

З'єднання електрофільтра і системи управління сушкою з основною системою керування є безпосереднім.

Комплекс технічних засобів (КТЗ) АСУТП і пристрою розподільного щита.

Концепцію ієрархії управління котлом можна розбити на індивідуальні рівні і їхні функціональні області:

Рівень групового управління:

На рівні групового управління забезпечується прикладна логіка групового управління, програми групового управління і головне регулюван-ня в замкнутому контурі. Ці функції головним чином є координаційними функціями для функціональних груп технологічного процесу.

Рівень управління підгрупи:

На цьому рівні виконуються програми пуску й зупину, що викорис-

товують послідовне управління і управління підконтуром.

Рівень інтерфейсу технологічного процесу/індивідуальне управління:

На рівні інтерфейсу виконуються функції, безпосередньо повзв'язані з технологічним процесом:

- Обробка бінарних і аналогових сигналів і розподіл;

- Моніторинг граничного значення;

- Функції обчислення;

- Функції індивідуального управління;

- Регулювання в замкнутому контурі;

- Захисти і блокування;

Надійність АСУТП

Визначити характеристики надійності можна або через прогнозування надійності, або через оцінку експлуатаційних даних. Вищесказане засновано на розгляді найгірших випадків і, отже, на розгляді ситуації з погляду безпеки.

Для прогнозування надійності застосовуються 2 загальновідомі аналітичні методи:

- Аналіз частоти збоїв;

- Аналіз відгуків на управління;

Метрологічна підтримка

Точність виміру тиску і диференціального тиску за допомогою трансмітерів і сенсорів складає величину, не більш 0,5 % діапазону вимірів.

Локальні виміри і бінарні виміри проводяться з точністю 1,5 %.

Точність термопар типу K відповідає IEC 584-1, а точність резистивного термометра (термометра опору) Pt 100 відповідає DIN IEC 751.

3.8 Організаційна структура АСУТП

Система експлуатації і моніторингу є компонентою, що регулює обмін даними між персоналом щита управління і технологічним процесом. Архітектура системи експлуатації ґрунтується на поділі по ієрархічному принципі між модулями обробки даних, серверними модулями і терміналами оператора. Між собою вони обмінюються інформацією через шину термінала.

Операторний зв'язок і моніторинг здійснюються через монітори. Вони забезпечують вікна до технологічного процесу. Усі функції термінала оператора з паралельною надмірністю, тобто всі графічні дисплеї, установлені на всіх терміналах на щиті керування котлом. Для здійснення керування оператор використовує мишу.

Застосовано наступні основні типи операцій управління технологічним процесом:

- Регулювання приводів замкнутого/розімкнутого контуру;

- Введення аналогового значення;

4 ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

4.1 Умови створення і призначення АСТД

Автоматизована система комплексної технічної діагностики енергоблоку призначена для контролю і оцінки технічного стану основного і допоміжного обладнання енергоблоків ТЕС на всіх експлуатаційних режимах роботи.

Основна мета створення АСТД – підвищення надійності, економічності, безпеки і якості експлуатації енергоблоків, зниження ремонтних затрат, поліпшення умов праці технологічного персоналу ТЕС.

Поставлена мета досягається:

створенням додаткової інформаційної бази про об'єкти діагностування та методів доступу до неї;

удосконаленням організаційно - технічної бази управління;

удосконаленням технологічного персоналу ТЕС у напрямку підвищення його технічної озброєності, кваліфікації, розширення бази знань, поліпшення умов праці.

Розробка та впровадження АСТД дає можливість:

підвищити надійність, безпеку і економічність роботи обладнання енергоблоку;

підвищити якість вироблюваної електроенергії;

поліпшити використання робочої потужності енергоблоку, тобто підвищити коефіцієнт готовності Кг ;

оптимізувати планування виведення в ремонт енергоблоку і зменшити ремонтні витрати;

продовжити термін служби ЕБ понад нормативного з відповідною модернізацією обладнання;

підвищити якість експлуатації за рахунок більш достовірної та глибокої інформації, а також більшої обґрунтованості прийнятих рішень;

об'єктивно аналізувати роботу експлуатаційного персоналу енергоблоку;

значно знизити витрати на матеріальні ресурси;

зменшити психофізичні навантаження оперативного персоналу.

Область застосування АСТД-основне і допоміжне обладнання конденсаційного енергоблоку електричною потужністю 300 МВт. Тип АСТД-багаторівнева, інформаційно-радить система великої інформаційної потужності і високого ступеня функціональної надійності.

Взаємодія АСТД з іншими системами блоку.

На ТЕС України подання та реєстрація інформації про виміряних параметрах і стан обладнання реалізована на вторинних вимірювальних приладах (ВІП), технологічних мнемосхемах, сигнальних табло і частково доповнено, частково дублюється застосуванням ІТТ, технічні засоби якої, як правило, застаріли, і не можуть бути використані для вирішення завдань технічної діагностики технологічного обладнання.

Попередній аналіз показав, що функціонування більшості систем технічної діагностики можливо, якщо використовувати в якості основної інформації штатну, що надходить через існуючу ІТТ, та додаткову, що надходить через комплекс технічних засобів АСТД. Тому обидві системи повинні бути зістиковані інформаційно.

Крім того, для передачі діагностичної інформації користувачам повинна використовуватися общестанционная інформаційна мережа верхнього рівня.

На енергоблоках ТЕС існують локальні системи діагностики технологічного обладнання, наприклад, вібродіагностика обертових механізмів власних потреб, вібродіагностика турбоагрегату та ін., які також повинні бути інтегровані в АСТД.

4.2 Склад обладнання що діагносується

Таблиця 4.1 Перелік діагностованого обладнаяння котельного відділення

| Об’єкт що діагносується | Кількість | Вид діагностування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Парогенератор – корпус, вихідний колектор, трубні пучки, трубопроводи | 2 | Напружено-деформований стан, оцінка ресурсу, контроль протікання, переміщенням незакріплених предметів, трещенообразование |
| Трубопроводи – вхідні, вихідні, гриби |  | Ерозійно-корозійний стан, тріщин, контроль течі, переміщення незакріплених предметів |
| Запірна арматура трубопроводів |  | Вібростійкість, стан електроприводів, наявність протікання, контроль систем захисту, прогнозування ресурсу |

Таблиця 4.2. Перелік діагностичної устаткування турбінного відділення (машзалу) і вид діагностування

| Об’єкт що діагносується | Кількість | Вид діагностування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Паровая конденсационная турбоустановка К-210-130: | 1 |  |
| Блок стопорно-регулюючих клапанів | 4 | Напружено-деформований стан, оцінка ресурсу |
| Корпус, ротор ЦВД | 1 | Напружено-деформований стан, оцінка ресурсу, переміщення незакріплених предметів |
| Турбоагрегат – валопровід, підшипники | 1 | Вібраційний стан валопроводу, підшипників |
| Проточна частина ЦВД, ЦНД | 1 | Ерозійно-корозійний знос проточної частини, занос проточної частини |
| Кінцеві ущільнення (передні і задні) | 1 | Ерозійно-корозійний знос, механічний знос, протікання |
| Конденсаційна установка, вакуумна система | 3 | Стан трубного пучка, стан системи повітрявидалення |
| Теплообмінники системи регенерації та підігріву мережевої води | 9+2 | Стан трубної системи, недогріви, ерозійно-корозійний знос |
| Головні паропроводи турбіни | 4 | Напружено-деформований стан, ерозійно-корозійний знос |
| Обертові механізми власних потреб і безпеки енергоблоку | більше 600 | Оцінка стану механізмів на основі вимірювання вібрацій, діагностика електродвигунів |
| Запірно-регулююча арматура в межах машзалу |  | Технічний стан, дефекти електроприводів, |

Таблиця 4.3. Склад діагностичної обладнання електроцеху

| Об’єкт що діагносується | Кількість | Вид діагностування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Електричний генератор | 1 |  |
| Сердечник статора | 1 | Контроль теплового стану активної сталі; діагностика монолітності і вібростану сердечника; замикання листів заліза сердечника |
| Обвитка статора | 1 | Контроль теплового стану обмотки, стрижнів і шин; діагностика стану ізоляції обмотки і сегментних провідників; вібродіагностика стану обмотки статора |
| Система водневого охолодження обмотки статора | 1 | Діагностика системи водневого охолодження обмотки статора; ефективність системи охолодження. |
| Ротор електрогенератора | 1 | Контроль теплової та магнітної несиметрії ротора; діагностика виткових замикань в обмотці; стану ізоляції, вібраційного стану підшипників, геометрії шийок вала; стану бандажного кільця; порушень в ланцюзі заземлення валу |
| Ущільнення вала ротора | 2 | Контроль теплового стану ущільнень; знос ущільнень |
|  |  | Продовження таблиці 4.3. |
| 1 | 2 | 3 |
| Підшипники | 2 | Контроль теплового стану, вібродіагностика підшипників |
| Збудник електрогенератора | 1 |  |
| Система живлення індуктора | 1 | Діагностика інверторного блоку живлення і системи управління тиристорного перетворювача |
| Випрямний блок | 1 | Діагностика стану випрямного блоку |
| Повітроохолоджувачі | 2 | Контроль системи охолодження повітря, появи води під корпусом збудника |
| Підшипники збудника | 2 | Діагностика теплового і вібраційного стану підшипників |
| Блоковий силовий трисекційний трансформатор |  |  |
| Обмотки трансформатора |  | Діагностика стану електричної ізоляції обмоток: зволоження, тепловий режим роботи |
| Остов трансформатора | 1 | Діагностика вібростійкості остова трансформатора |
| Трансформаторне масло |  | Контроль фізико-хімічних властивостей, забруднення масла |
| Система охолодження трансформатора |  | Моніторинг та діагностика теплового режиму системи охолодження: температура, тиск |
| Вводи трансформатора |  | Моніторинг діелектричних характеристик і ємності основної ізоляції, вимірювальної обкладки; амплітуди напруг і інтенсивності часткових розрядів в ізоляції вводів; характеристик масла |
|  |  | Продовження таблиці 4.3. |
| 1 | 2 | 3 |
| Трансформатори власних потреб енергоблоку | 2 |  |
| Обмотки трансформаторів | 4 | Діагностика стану електричної ізоляції обмотки: зволоження, тепловий режим роботи, наявність часткових розрядів, амплітуда напруг, вимірювання Z-параметрів обмотки, контроль показників комутаційних перенапруг |
| Остов трансформатора | 2 | Діагностика вібростійкості бака трансформатора |
| Трансформаторне масло |  | Характеристика трансформаторного масла (tgδ), фізико-хімічні свій-ства, забруднення масла, насичення фурановими сполуками |
| Вводи трансформаторів |  | Моніторинг діелектричних характеристик і ємності основної ізоляції, вимірювальної обкладки; амплітуди напруг і інтенсивності часткових розрядів, аналіз проб масла |
| Пристрій регулювання напруги під навантаженням (РПН) | 1 | Осцилограма струму і навантаження електродвигуна РПН, крутного моменту на валу привода, частотний аналіз вібрації приводу, частотний аналіз випромінювань контактів РПН. Діагностика стану приводних електродвигунів по вібраційним характеристикам |
| Електроприводи запірної і регулюючої арматури |  | Діагностика стану приводних електродвигунів і механізмів по вібраційним характеристикам і електричним параметрам |
| Високовольтні вимикачі і комутаційна апаратура |  | Діагностика контактної системи, ізоляції, приводів |

Перелік діагностованих водно-хімічних режимів енергоблоку та обладнання хімцеху ТЕС наведено в таблиці 4.4.

| Таблиця 4.4. Перелік діагностованих водно-хімічних режимів енергоблоку та обладнання хімцеху ТЕС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування обладнання та водно-хімічних режимів | Кількість | Вид діагностування |
| 1 | 2 | 3 |
| Водно-хімічний режим парогенератора | 1 | Моніторинг показників якості води і пари другого контуру, ефективності роботи систем відбору і підготовки проб, діагностика порушень якості, прогнозування перебігу процесів, розрахунок відкладень на трубках парогенераторів, формування інтегральних показників ВХР, діагностування щільності теплообмінних апаратів, складання змінних рапортів і звітів, поради та рекомендації технологічного персоналу з ведення режиму |
| Конденсатно-живильний тракт енергоблоку | 1 | Моніторинг якості пари другого контуру |
| Паровий тракт енергоблоку | 1 | Діагностування роботи апаратів БОУ і якості конденсату |
| Блокова знесолююча установка (БОУ) | 1 | Діагностування роботи апаратів ВПУ, реагентного вузла і якості знесоленої води |
| Водопідготовче обладнання хімцеху |  | Діагностування якості охолоджувача |

Діагностуються компоненти будівельних конструкцій будівель, споруд ТЕС і вид діагностування наведені в таблиці 4.5.

| Таблиця 4.5. Діагностуються компоненти будівельних конструкцій будівель, споруд ТЕС і вид діагностування |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування елементів конструкцій і споруд | Кількість | Вид діагностування |
| 1 | 2 | 3 |
| Будівельні компоненти котельного відділення енергоблока: |  |  |
| Колони будівлі котельного відділення (КО) |  | Діагностування відносних деформацій будівельних колон КО |
| Опори трубопроводів |  | Визначення положення опор трубопроводів в просторі |
| Будівельні компоненти машзалу енергоблоку: |  |  |
| Система турбоагрегат – фундамент – основа (ТФО) | 1 | Діагностування деформацій окремих конструктивних елементів фундаменту і деформованого стану системи ТФО в цілому, в тому числі при сейсмічних впливах, теплова діагностика фундаменту турбоагрегату |
| Опорні плити підшипників турбоагрегату |  | Діагностика статичних деформацій опорних плит підшипників турбоагрегату |
| Будівельні колони будівлі машзалу | 1 | Діагностування відносних деформацій колон машзалу |

Повний перелік функціональних завдань АСТД енергоблоку ТЕС представлений на рисунку 4.1.

Рис.4. 1. Функціональні завдання АСТД енергоблоку ТЕС.

4.3 Трирівнева система побудови АСТД

Одним з основних завдань оперативної діагностики тепломеханічного обладнання ТЕС є діагностичний контроль температурного і термонапруженого стану блокових парових турбін.

До складу функцій АСТД, крім діагностичного контролю температурного і термонапряженного стану турбіни, входять також: аналогічна задача для поверхонь нагріву котла, в тому числі – топкових екранів з контролем положення факела за даними вимірювань падаючих потоків тепла, діагностичний контроль водно-хімічного режиму, вібродіагностика турбоагрегату і живильних насосів. Контроль і аналіз змін у процесі експлуатації економічності блоку в цілому і його окремих компонентів і ін.

Алгоритмічне і програмне забезпечення комплексного діагностичного контролю температурного і термонапруженого станів турбіни в складі функцій АСТД включає в себе кілька модулів:

"Контур" - базовий алгоритмічний модуль, що реалізує всережимний поточний і прогнозний оперативний контроль температурного і термонапруженого станів основних високотемпературних елементів конструкції турбіни (включаючи ротори ЦВД і ЦСД) на основі штатного обсягу КВП, автоматичну ідентифікацію режимів роботи турбіни і реєстрцію результатів оперативного контролю для постоперативного аналізу;

"Рада" - модуль формування рад оператору з ведення перехідних режимів блоку виходячи з поточного температурного стану турбіни;

"Корпус" - модуль розрахунку температурних напруг і деформацій в корпусах ЦВД і ЦСД за додатковими (понад штатних) вимірами температур металу;

"Ресурс « - модуль постоперативної розрахункової оцінки накопичення малоциклової термоусталісної пошкодженості металу за архівованими результатами роботи модулів» контур «(для роторів ЦВД і ЦСД) і»корпус".

В даний час цей комплекс доповнюється модулями «Підсумок» - статистичної обробки даних про режими роботи і відхилення від норми параметрів роботи і показників стану турбіни і «Аналіз» - виявлення причин виходу показників термонапряженного і тепломеханічного стану турбіни за допустимі межі (з-за помилкових дій оператора, поганого стану устаткування, помилок вихідних вимірювань).

На рисунку 4.1 показана блок-схема потоків інформації для названих модулів.

Рисунок 4.1 Блок-схема потоків інформації.

Технологічні алгоритми «контур», «ресурс», «підсумок» виконані універсальними для турбін потужністю 200, 300, 800 МВт та «прив'язуються» до певного типу турбіни шляхом задання вхідних констант, практично без зміни власне алгоритму. На відміну від них модулі "рада",» аналіз «і» корпус "

вимагають більш радикальної адаптації до об'єкта: перші два-відповідно до особливостей пускової схеми, технології пуску, третій-відповідно до конструкції корпусів.

Алгоритм передбачає, зокрема, математичне моделювання прогріву роторів ЦВТ і ЦСТ на основі вимірювань температур пари на вході в циліндри, розрахунок за розробленою в ОТІ інженерної методики найбільших температурних напружень на поверхні роторів з урахуванням дії конструктивних концентраторів, виділення, фільтрацію, «запам'ятовування» екстремальних значень показників термонапряженного стану роторів для подальшого постоперативного розрахунку малоциклічної термоусталості металу. У складі алгоритму передбачається контроль достовірності вихідної (вимірюваної) інформації.

При перехідних режимах (пуски, зупинки, зміни навантаження турбіни або температур пари за котлом) здійснюється їх автоматична ідентифікація і реєстрація зміни основних параметрів та показників стану для постоперативного аналізу. Після припинення подачі пари в турбіну алгоритм передбачає визначення характеристик остигання корпусних деталей і паропроводів і оцінку стану їх теплової ізоляції шляхом зіставлення з «еталонними» характеристиками. Результати реєстрації перехідних режимів і охолодження турбіни роздруковуються за викликом користувача у вигляді таблиць з короткою узагальнюючою характеристикою кожного режиму. Ці роздруківки орієнтовані в основному на використання інженерним персоналом котлотурбінного цеху і цеху наладки для аналізу стану устаткування і якості ведення режимів оперативним персоналом.

При визначенні значень параметрів роботи турбіни, допустимих за її поточним температурного стану, та формування дискретних рад оператору був використаний досвід розробки технологічних алгоритмів автоматизації пусків, що дозволило уникнути використання для рішення цієї задачі методології експертних систем, як це ,наприклад, пропонується за кордоном, і що ,природно, було б неможливо на такий обчислювальної техніки, як СМ-1210.

АСТД є інтегрованою людино-машинною інформаційно-радить системою.

Структура КТС реалізує наступні принципи побудови АСТД:

- АСТД охоплює все основне і допоміжне обладнання енергоблоку і певні технологічні режими;

- АСТД є багаторівневою функціонально і територіально розділеною системою з ієрархічною структурою;

- АСТД будується за модульним принципом, тобто допускає деякий автономне функціонування окремих підсистем, що забезпечує можливість модифікації (розширення) структури.

В якості модулів АСТД виступають підсистеми діагностики елементів і вузлів обладнання енергоблока і технологічних режимів.

Підсистеми АСТД можуть бути трьох типів:

- стаціонарні, що працюють в автоматичному режимі;

- Мобільні, що обслуговуються оператором з періодичним підключенням до АСТД за допомогою машинних носіїв інформації;

- автономні підсистеми, що не мають автоматичного інтерфейсу з АСТД.

Програмно-технічний комплекс АСТД передбачається створити у вигляді розподіленої трирівневої обчислювальної системи промислового призначення, що складається з нижнього, середнього (блочного) і загальностанційного рівнів

Перший (нижній) рівень утворюється з додаткових (спеціальних) датчиків, які відсутні в ІВК АСУ ТП енергоблока, але без яких АСТД не може діагностувати, і інтелектуальних пристроїв зв'язку з об'єктом (ПЗО), що представляють собою автоматичні вимірювальні комплекси, що забезпечують прийом і обробку різних типів сигналів, включаючи вводи від ІВК АСУ ТП.

Другий (середній) рівень містить спеціальні процесори, так звані сервери бази даних, окремих функціональних підсистем АСТД, утворюють самостійні комплекси і обробних за спеціальним технологічним алгоритмом інформацію, що надійшла з нижнього рівня. На другому рівні визначаються різні діагностичні параметри, що характеризують стан контрольованого обладнання. Зазначені процесори являють собою персональні комп'ютери і структурно повинні бути сумісні з ІВК енергоблоку.

Третій (загально станційний) рівень містить оперативні та неоперативні робочі місця (РМ), реалізовані на дубльованих і одиночних комп'ютерних станціях, які виконують функції зв'язку на стиках взаємодії, управління базою даних, обробки бази знань і взаємодії людина – машина.

Нижній рівень являє собою апаратні і вільно програмовані засоби, що здійснюють зв'язок з об'єктом.

Завдання збору, попередньої обробки інформації вирішуються в АСТД автономно для кожної підсистеми (об'єкта) діагностування за допомогою функціонально і територіально розподілених інтелектуальних УСО з вбудованими мікропроцесорами з одним або двома контролерами.

Середній рівень містить оперативні робочі місця (РМ), оперативні та архівні бази даних (БД), реалізовані на дубльованих і одиночних персональних комп'ютерах і серверах. На оперативних РМ використовується функціональна клавіатура в промисловому виконанні.

Верхній рівень – це магістраль даних АЕС з набором комп'ютерних станцій, за допомогою яких здійснюється зв'язок з користувачами. АСТД являє собою інтегровану систему, призначену для розширення функцій звичайної АСУ ТП, що існує на АЕС.

Для реалізації горизонтальних зв'язків між підсистемами, а також для зменшення числа радіальних зв'язків, всі термінальні станції АСТД об'єднуються в магістральну локальну мережу (ЛОМ), яка зв'язується з вищим рівнем управління, а також з УСО.

Розгалуженість структури АСТД забезпечує доступність інформації про стан обладнання всьому персоналу АЕС, який відповідає за безпеку, надійність і ефективність роботи АСТД.

Технічні засоби АСТД при їх монтажі, налагодженні, обслуговуванні та ремонті повинні задовольняти вимогам безпеки. а також енергобезпеки відповідно до "Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж", "Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок",»Правилами улаштування електроустановок".

При створенні АСТД реалізується принцип апаратної та програмної незалежності функціонування АСУ ТП і АСТД. Порушення або відмова будь-якого комплексу АСТД не повинен порушувати технічного стану об'єктів діагностування і технологічний процес роботи енергоблоку.

Класифікаційне позначення АСТД-3Н53НС, тобто трирівнева інформаційно-радить система з безперервним технологічним процесом енергоблоку, великої інформаційної потужності і високим рівнем функціональної надійності.

4.4. Очікувані технічні та економічні результати

Технічні результати

Розробка та впровадження комплексу АСТД енергоблоку КЕС дасть можливість:

- підвищити надійність роботи обладнання енергоблоку за рахунок зменшення позапланових простоїв в 5-10 разів, або відмов на 60-90%,

- підвищити техніко-економічні показники турбоустановки К-200-130 на 0,15 %,

- підвищити якість експлуатації енергоблоку за рахунок більш глибокої інформації про роботу обладнання, високої оперативності та обґрунтованості прийнятих рішень;

- поліпшити використання робочої потужності енергоблоку, тобто підвищити коефіцієнти готовності;

- оптимізувати планування ремонтного обслуговування турбоагрегату (підвищити термін між капітальними ремонтами з 4 до 6 років) і зменшити ремонтні витрати;

- створити умови і передумови для збільшення загального ресурсу энероблока на 10 – 15 років;

- збільшити загальний ресурс роторів і корпусів ЦВД і ЦСД на 50 тис. ч.

- об'єктивно аналізувати роботу експлуатаційного персоналу і поліпшити умови його праці.

Продовження терміну служби корпусів і роторів ЦВД і ЦСД.

Економія досягається за рахунок зменшення капітальних витрат при продовженні терміну експлуатації корпусів і роторів ЦВД і ЦСД з 170 до 220 тис. годин.

Час до заміни обладнання в базовому варіанті приймається рівним

Δτб =0, в новому варіанті

Δτн = 50000/6600=7,5 років                                 (4.1)

Економія капітальних витрат визначається з вираження

,                                           (4.2)

Де ЕНП– норматив приведення різночасності витрат (ЕНП = 0,1)

ΔЗНП = 0,15∙1450,2∙103∙[1-(1+0,1)-7,5] = 110,9∙103 (у.е.)              (4.3)

Економічні результати створення комплексу АСТД.

Оцінка витрат на створення АСТД.

Згідно з попередньою оцінкою витрати на створення комплексу АСТД енергоблоку СЕС, у складі 7...10 укрупнених підсистем становлять 2,9 млн. дол. США, в тому числі:

- розробка, комплектація, введення в експлуатацію 				1,0

- засоби ВТ, кабельна продукція і додаткові пристрої 			0,7

- спеціальне програмне забезпечення 0,35

- проектні, будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи	0,25

- непередбачені (невраховані) витрати 						0,2

- освоєння в дослідній експлуатації 						0,4

Всього 				2,9

Ефективність використання АСТД.

Для оцінки економічної ефективності використання комплексу АСТД конденсаційного енергоблоку припускаємо, що економічна ефективність за енергоблоку включає в себе дві складові:

- додатковий прибуток КЕС за рахунок додаткового вироблення електроенергії при підвищенні надійності та економічності роботи обладнання котельного відділення, турбінного відділення, електроцеху і хімцеху;

- зменшення прямих ремонтних витрат за рахунок оптимізації ремонтного обслуговування обладнання та систем енергоблоку.

На підставі аналізу пошкоджуваності елементів і вузлів котла (зниження пошкоджуваності топкових екранів і пароперегрівачів), турбоустановки (проточна частина, підшипники, вібрація, конденсатор і вакуумна система, кінцеві ущільнення, теплообмінники системи регенерації, підігріву води в тепломережі, ТПН), електрогенератора і збудника, блочного трансформатора, комутаційної апаратури, технологічної арматури можна вважати, що при впровадженні АСТД фактичний час роботи енергоблоку збільшитися на 310 год на рік, у тому числі за рахунок збільшення терміну між капітальними ремонтами з 4-х до 6-ти років, тобто на 120 год на рік. Це підтверджується також зарубіжними даними.

Тоді додаткова відпущена електроенергія буде дорівнює

ΔWотп = Nср Δτдоп (1- kсн), кВт·ч в рік, .                                  (4.4)

де Nср= 180 тис. кВт-середнє навантаження енергоблоку; kсн= 0,04 коефіцієнт витрати електроенергії на власні потреби енергоблоку.

З урахуванням наведених значень Nср і kсн додаткова відпущена електроенергія дорівнює ΔWотп= 180 · 103 · 310 (1- 0,04) = 53,56 млн. кВт·год, що становить близько 4,6% річного виробітку.

При різниці між відпускною ціною і собівартістю виробленої електроенергії, що дорівнює ΔS = 3, 1 коп/ кВт·год, додатковий прибуток складе

П = ΔS · ΔWотп.                                                                    (4.5)

П = ΔS · ΔWотп = 3,1 · 10-2 · 53,56 · 106 = 1,66 млн. грн. в рік.

Економію річних ремонтних витрат по енергоблоку при впровадженні АСТД оцінюємо в сумі близько 2 млн. грн., у тому числі 6 млн. грн. за рахунок збільшення терміну між капітальними ремонтами з 4-х до 6-ти років. При цьому припускаємо, що АСТД дозволяє уникнути важких пошкоджень обладнання в 70 випадках зі 100, тобто на 70% (в зарубіжній практиці навіть на 90%).

Таким чином, сумарна економія по енергоблоку складе 1,66 +2 = 3,66 млн. грн. або 0,73 млн. дол. США. Умовно термін окупності капітальних витрат буде дорівнює T = K/(П1 + П2) = 2,9 / 0,73 = 3,97 року, що цілком прийнятно.

Для порівняння можна навести дані щодо економічної ефективності, отриманої на американській АЕС Норт Ана компанії Вірджинія Пауер (2 енергоблоки по 970 МВт), тільки при впровадженні МД вібростану турбоагрегатів, генераторів та іншого обертового обладнання. За даними фірми добовий простий енергоблоку призводить до збитків близько 1 млн.дол. США, економія в першому році впровадження вібромоніторизації склала близько 2 млн.дол. США, в подальшому-3,5 млн.дол. США. При цьому виробничі показники даної АЕС перевищували середні показники по всій галузі протягом п'яти років поспіль, що підтверджує високу ефективність системи.

Рисунок 4.3. Структура взаємозв'язку АСТД і АСУ ТП енергоблоку.

5. ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЇ

5.1. Призначення електростанції і її роль в енергосистемі.

ТЕС з блоками по 200 МВт була призначені для вироблення електроенергії в базовому режимі і включені в енергосистему України

Види діяльності підприємства як виробника і постачальника електроенергії на протягом його існування не змінювались. Таким чином в даний момент фактична встановлена потужність електростанцій складає  приблизно 1750 МВт, наявна 1500 МВт.

Електроенергія відпускається с шин електростанції через мережі енергосистеми (ЕС) лініями високовольтних передач 110 і 220 кВ в  енергосистему України для подальшого її розподілу, живлення споживачів місцевого мережного района виконано на напругу 35 кВ.

Схема електричних з’єднань станції виконана по блочному принципу (генератор - трансформатор).

Відпуск електричної потужності блоків здійснюється на шини розподільчих  установок 110 і 220 кВ.

Відпуск електричної потужності електростанції здійснюється по шести лініям електропередач 35 кВ, по шести лініям електропередач 110 кВ і восьми лініям електропередач 220 кВ. Розподільчий пристрій 35 кВ - закритого типу (ЗРУ) виконаний по схемі «дві системи шин». Розподільчі установки 110 и 220 кВ - відкритого типу (ВРУ) виконані по схемі «дві системи шин і третя обхідна».

Електропостачання споживачів в системі власних потреб здійснюється на таких напругах: 6 кВ змінного струму для механізмів з електродвигунами потужністю 200 МВт і вище; 110/220 В змінного струму для механізмів з електродвигунами потужністю до 200 МВт, а також для мереж освітлення і зварки; 220 В постійного струму для механізмів з електродвигунами постійного струму, аварійного освітлення, а також для живлення систем захисту, автоматики і управління.

Резервування власних потреб 6 кВ всіх енергоблоків здійснено від двох резервних трансформаторів, підключених по високій стороні до РУ 110 кВ.

Живлення споживачів напругою 110/220 В передбачено від секцій РУВП  0,4 кВ і силових збірок. Для кожної ПТУ передбачено п’ять секцій РУВП 0,4 кВ.

Кожна секція РУВП 0,4 кВ живиться від свого робочого трансформатора 6/0,4-0,23 кВ, потужністю 1000 кВА. Джерелом резервного живлення є трансформатори 6/0,4 кВ, підключені до КРУ 6 кВ інших ПТУ.

Для живлення споживачів постійного струму: аварійних маслонасосів, кіл захисту, управління і сигналізації, аварійного освітлення, АСУ ТП і інших на кожну ПТУ передбачена акумуляторна батарея з зарядними і підзарядними пристроями.

Акумуляторні батареї всіх ПТУ з’єднані між собою кабельними зв’язками і можуть взаєморезервуватись на час зарядів або урівнювальних дозарядів.

5.2 Розрахунок трихфазного струму короткого замикання.

Для вибору обладнання і струмоведучих елементів на станції потрібно знати струми КЗ.

На розрахунковій схемі (рис. 5.1) вказуєм  номінальні параметри елементів, відмічаємо розрахункові точки КЗ. В даному випадку відмічаємо одну точку КЗ. Із довідника виписуємо паспортні дані для елементів розрахункової схеми.

Паспортні дані:

Г4 – Г13 : тип ТГВ-200,

Т4 – Т13 : тип  ТДЦГ-250000/220,

АТ1, АТ2 : тип  АТДЦТГ-240000/330,

Sc1=3000 MBA

Для зазначеної точки КЗ складаємо схему заміщення (рис. 5.2). Розрахунок ведется в відносних одиницях. За базисну потужність приймаємо  . За базисну напругу седню напругу ступені КЗ  .

Рисунок 5.1 – Розрахункова схема

Рисунок 5.2 – Схема заміщення

5.2.1 Приведення параметрів схеми заміщення до базисних умов.

За базисну потужність приймаєм

За базису напругу приймаєм – середню напругу степені  в точці КЗ

Базисний  струм , визначаємо за формулою:

,                                                        (5.1)

де  Sб– базисна потужність, МВА;

Uб– базисна напруга, кВ.

кА.

Приводим параметри елементів схеми заміщення до базисних умов.

Опір генераторів в схемі заміщення в відносних одиницях (в.о.) при базисних умовах,, в.о., визначаємо по формулі:

,                                                     (5.2)

де   - відносний надперехідний індуктивний опір по поздовжній їй осі, в.о.;

- номінальна потужність генератора, МВА., визначаємо за формулою:

,                                                   (5.3)

де Рнг -  номінальна потужність генератора, МВт.

Визначаємо відносний опір променів автотрансформатора в схемі заміщення в в.о. при базисних умовах, в.о.:

(5.4)

(5.5)

(5.6)

Опір блочних трансформаторів в схемі заміщення в в.о. при базисних умовах, в.о., визначаємо за формолою за формулою:

,                      	 (5.7)

де   - напруга КЗ,%;

- номінальна потужність трансформатора, МВА.

(5.8)

(5.9)

Згортаємо схему (Рисунок 5.3)

Рисунок 5.3 – Cхема заміщення

(5.10)

Згортаємо схему (Рисунок 5.4)

Рисунок 5.4 – Розрахункова схема заміщення.

(4.11)

(4.12)

Рисунок 5.5 – Розрахункова схема заміщення.

(5.13)

(5.14)

5.2.2 Визначення початкового значення періодичної складової струму КЗ від генератора і від системи.

Визначаємо початкове значення періодичної складової струму КЗ.

кА,

кА,  			   (5.15)

Розраховуємо затухання струму КЗ:

кА,                              (5.16)

(5.17)

Пропонуємо до встановлення  вимикач типу  МГ- 20-9500/3000.

Характеристики вимикача приведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Характеристика вимикача

| Тип вимикача | Номінальна напрруга, кВ | Номінальний струм,кА | Струм термічної стійкості, кА | Гранично наскрізний струм (амплітудне значення) кА | Гранично наскрізний(діючий струм значення) кА | Номінальний струм відключення, кА | Час протікання струму термічної стійкості, с | Час відключення, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГ- 20-9500/3000 | 20 | 9,5 | 87 | 300 | 105 | 90 | 4 | 0,12 |

t = tсв. + tр.з.= 0,12 + 0,01 = 0,13с
Для потрібного момента t = 0,13 знаходимо відношення струмів

= кА,                                            		                     (5.18)

Іrt =  Iго = 0,73 . 57,54 = 42 кА . 						 (5.19)

5.2.3 Визначення значення аперіодичної складової струму КЗ.

,         	       (5.20)

Генератор :  кА,

Система:  кА,

Визначаємо значення ударного струму КЗ:

,         	       (5.21)

Генератор :  кА,

Система :  кА.

    - Вибір комутаційної апаратури в точці короткого замикання.

Вибір вимикача.

Вибір вимикача проводиться по умовам тривалого режиму, який характеризується напругою і струмом.

Умови вибору:

по напрузі    ;   по струму    .

,                			            (5.22)

кА.

Вибираєм вимикач типу  МГ- 20-9500/3000.

Умови:    ,                 виконуються.

Провірка на електродинамічну стійкість:

,                                                		         (5.23)

160,79 кА < 300 кА  ,     57,54 кА < 105 кА.

Провірка на термічну стійкість:

кА2*с,                   (5.24)

Провірка на вимикаючу здатність аперіодичної складової:

(5.25)

- нормований вміст аперіодичної складової в вимикаючому струмі;

.

кА >іat ном =25,46 кА.

Так, як іat> іat ном   то проводим провірку на виключаючу здатність повного струму КЗ.

(5.26)

кА,

кА

120,36 кА < 152,74кА

Умова  виконується, таким чином вважаємо, що  вимикач  вибраний правильно.

Вибір роз’єднувача.

Роз’єднувач вибираємо виходячи з умов.

Вибираємо раз’єднувач РВР - 1 – 20/12500УЗ

Умови:            ,                  ;                                        (5.27)

Uуст =  15,75 кВ  <  Uном =20 кВ

Іутяж = 9,1кА < Іном=12,5 кА

Провірка на електродинамічну стійкість :

iуд = 160,79 кА < iдин = 490кА

Провірка на термічну стійкість:

,                                                     (5.28)

Вибраний раз’єднувач підходить.

5.3 Оперативні блокування

Оперативні блокування – це пристрої, які запобігають неправильним діям персоналу при здійсненні переключень в схемах електричних з’єднань.

Найбільш часто зустрічаються блокування від неправильних операцій роз’єднувачами. В наш час широко розповсюджене блокування роз’єднувачів з використанням електромагнітних замків. Схема конструкції ЕЗ зображена на рис.5.5.

Замок складається з корпусу 1, в якому розміщені контактні гнізда 2 (розетка) і запірний стержень 3 з пружиною 4. замок монтується так, щоб стержень 3 фіксував положення приводу 8, входячи в спеціальні отвори в ньому. Переносний ключ складається з електромагніту з котушкою 5 і рухомим сердечником 6. кінці обмотки 5 підведені до штирів 7 (вилки), які входять в гнізда замків.

Для відключення ЕЗ ключ вставляють в замок і надавлюють на кільце. Якщо операція з шинним роз’єднувачем (ШР) дозволена (це може бути тільки при відключеному вимикачі), то котушка ключа буде обтікати струмом і сердечник 6 намагнітиться. Запірний стержень 3 дотикається з намагніченим сердечником ключа. З допомогою кільця витягують сердечник, а разом з ним і стержень замка із блокуючого отвору, звільняючи привід ШР, - замок відкривається. По закінченню операції з ШР запірний стержень відпускають (він попадає в другий отвір на приводі, запираючи його), і ключ виймають із замка.

Основні і заземлюючі ножі кожного роз’єднувача мають механічне блокування на приводі (на схемі показана пунктиром), яка забороняє включення основного ножа, якщо замкнений заземлюючий, і, навпаки, включення заземлюючого, якщо замкнений основний. Без цього механічного блокування електромагнітне блокування було б надто складне навіть для такого простого первинного кола.

Рис.5.6 – Схема конструкції ЕЗ.

На рис.5.6 показана схема електромагнітного блокування роз’єднувачів в колі лінії, яка відходить від РУ з однією системою збірних шин.

Рисунок.5.7 – Схема блокування роз’єднувачів:

а- в первинних з’єднаннях;   б- електрична

Поряд із забезпеченням дозволеного порядку переключень схема блокування повинна забезпечити виключення можливості помилкового ввімкнення вимикача на заземлену ділянку кола. Для цього схему блокування виконують таким чином, що включення заземлюючого ножа по одну сторону вимикача можливо тільки при відключеному роз’єднувачі по іншу сторону, і, навпаки, включення роз’єднувача по одну сторону вимикача дозволяється тільки при відключеному заземлюючому ножі з іншої сторони. З врахуванням цього схема блокування (рис.5.6) дозволяє операції:

- з роз’єднувачем 1Р при відключеному вимикачі В, відключених заземлюючих ножах 2РЗ1 і відключених заземлюючих ножах системи шин РЗШ (останнє – для уникнення подачі напруги на заземлену систему шин);

- з роз’єднувачем 2Р при відключеному вимикачі В і відключених заземлюючих ножах 1РЗ;

- з заземлюючими ножами 1РЗ (2РЗ1) при відключеному роз’єднувачі 2Р (1Р).

Тільки при виконанні цих умов утворюється коло живлення ЕЗ відповідного роз’єднувача, який може бути відкритий електричним ключем.

Заземлюючі ножі 2РЗ2 мають тільки механічне блокування з основними ножами 2р, і їх включення здійснюється після встановлення відсутності напруги зі сторони лінії.

6. ОХОРОНА ПРАЦІ

Робота на виробництві може супроводжуватися небезпечними і шкідливими факторами.

Задача охорони праці – зведення до мінімуму ймовірності нещасного випадку або захворювання працівника з одночасним забезпеченням комфортних умов при максимальній продуктивності праці. Для рішення цієї задачі на всіх ділянках і стадіях виробництва здійснюється комплекс взаємопов’язаних організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і соціально-економічних заходів по створенню здорових і безпечних умов парці.

Безпечні умови праці – це такий стан умов праці, при якому відсутня можливість впливу на людину небезпечних факторів і виникнення нещасних випадків.

Роль охорони праці на підприємстві енергетики збільшується ще тим, що на Україні ймовірність професійних захворювань і травматизму у 5-8 разів більша, ніж у розвинутих країнах.

Охорона праці в Україні встановлена і регулюється Конституцією України, Законом України „ Про охорону праці”, та іншими нормативними документами.

Для цього розроблені спеціальні правила, інструкції по охороні праці та інші нормативні документи. Ці документи розробляються з врахуванням особливостей енергетичного виробництва (наявність небезпечних середовищ; великих напруг, високих температур, тисків підвищена температура повітря і предметів, паливний пил, газ, обертові механізми устаткування, виробничий шум, вібрація та ін.) і дозволяють обслуговуючому персоналу виконувати службові обов’язки при будь-якій ситуації і звести до мінімуму нещасні випадки і ризик отримання профзахворювань.

В даному проекті розглядається модерніхація ТЕС із встановленням котла з спалюванням палива в  циркулюючому кип’ячому шарі.

Блок ТЕС потужністю 200 МВт складається з:

- парової турбіни К-200-130 ЛМЗ;

- котла АЦКС продуктивністю 670 т/г;

- генератора ТГВ-200.

В якості основного палива прийнято шлам відстійників та вугілля марки АШ.

Головний корпус являє собою трьох пролітну споруду різної висоти.

Комірка блоку – 36,0 м ; крок колон – 6,0 м [13].

Обсяг питань охорони праці на ТЕС дуже великий, тому розглянемо деякі з них:

- технічні рішення щодо безпечної експлуатації технологічного обладнання блоку;

- технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії;

- пожежна безпека (розглядаються технічні рішення системи запобігання пожежі та протипожежного захисту).

6.1 Технічні рішення щодо безпечної експлуатації обладнання

котельного відділення

- На блоці впроваджується система пилеподавлення при транспортування палива, завантажувальних роботах, а також при здуванні дрібної фракції пилу з поверхні штабеля, яка до цього часу не проводилася.

- Для забезпечення надійної роботи решти блоків ТЕС, а також для створення безпечних умов праці на період будівельно-монтажних робіт, передбачено постійні розділяючі стіни між блоками 4 і 5 (по осі 34) і між турбінним та котельним відділеннями [13].

- Все обладнання транспортування і подрібнення палива (стрічкові конвеєри, дробілка, пиложивильники) виконується в пилезахищеному виконанні (Накладаютьсяч стальні захисні кожухи. Кожух повинен бути міцно закріпленим. Кожухи виконуються із листової сталі товщиною 2-20 мм . Зазор між боковою стінкою захисного кожуха і фланцями для кріплення обертових частин повинен бути в межах 5-10 мм. При роботі з’ємні кришки захисних кожухів повинні бути надійно закріплені).[13],[15].

Для запобігання проникнення димових газів з котла в систему транспортування на конвеєри під вугільними бункерами здійснюється підвід повітря із напірної лінії вентиляторів вторинного повітря.

- Схема подачі газу до котельного агрегату виконана в відповідності з „Правилами безпеки систем газопостачання України”. Схема подачі мазуту до котла виконана в відповідності з діючими в Україні нормами і правилами, директивними вказівками і циркулярами виходячи з умов пожежобезпеки і безпечної експлуатації [13];

- Встановлені на блоці обладнання і трубопроводи вибрані з врахуванням характеристик на міцність як при експлуатаційних режимах роботи так і при аварійних.

- На живильному трубопроводі встановлена запірна засувка і зворотний клапан, що запобігає виходу води з котла в живильний трубопровід [11];

- Для запобігання аварій, внаслідок підвищення тиску гострої пари до недопустимих величин котлоагрегат оснащений чотирма імпульсними запобіжними клапанами. Тиск початку відкриття імпульсного клапану 1,1.Рроб. середовище після запобіжного клапана через відповідний трубопровід скидається в атмосферу.Із загальної кількості запобіжних клапанів, всатновлених на котлі, один повинен бути контрольним.[15].

- Для огляду поверхонь нагріву котел обдаднаний лазами прямокутної форми. В газоходах є оглядові вікна.

- Котел оснащується автоматичними регуляторами та автоматичною системою захисту.

- Передбачається встановлення автоматичної звукової сигналізації.

- Забезпечується під’їзд автомобільного транспорту для  обслуговування системи паливоприготування та золового господарства [6].

6.2. Електробезпека

Проектними рішеннями, прийнятими у відповідності з діючими нормативними     документами , забезпечується електробезпека установок ТЕС[14].

На блоках станції і блоці що реконструюється, встановлено генератори ТГВ-200 потужністю по 200 МВт. Відпуск потужності здійснюється на напругах 220 кВ і 110 кВ.

Споживачі власних потреб живляться на напрузі 6 кВ і 0,4 кВ. Мережа з напругою 6,3 кВ ізольовується від землі, а 0,4 кВ виконується з глухозаземленою нейтраллю.

Котельне відділення та приміщення системи паливоприготування відносяться до категорії приміщень особливо небезпечних, так як присутні дві ознаки підвищеної небезпеки – струмопровідна підлога і можливість одночасногодотику до корпуса споживача і металоконструкції що має контакт з землею [1].

6.2.1. Технічні рішення із запобігання електротравм

від дотику струмовідних частин

Проектом передбачено:

1. Усі ВРП 220 кВ та 110 кВ для запобігання нещасних випадків огороджені.

2. У головному корпусі станції та допоміжних спорудах станції використовується чотирьохпровідна трифазна електромережа з глухозаземленим нульовим проводом, фазна напруга якої 220 В, а між фазна лінійна – 380 В.

3. Для виключення помилкових дій при обслуговуванні та експлуатації електроустановок використовуються засоби орієнтації (попереджувальні знаки, таблички, написи, сигналізація і т. п.).

4. Ручний електроінструмент, який використовується у умовах підвищеної небезпеки електротравматизму та місцеве стаціонарне освітлення живляться від пониженої напруги 42 В, а для живлення переносного електричного освітлення у умовах підвищеної небезпеки електротравматизму використовується напруга 12 В, для чого передбачена стаціонарна мережа електричних розеток напругою     12 В.

5. Використовуються захисні блокування, які не дозволяють відкрити апарати електроустаткування без вимкнення джерела живлення.

6. Забезпечено неприступність струмоведучих частин (застосування схованої проводки, кабель прокладений у спеціальних ринвах, клемні коробки закриті).

7. Застосовуються кабелі покриті поліхлорвініловою ізоляцією, опір якої  не нижче 1 кОм/В, передбачений постійний контроль і профілактика ізоляції.

8.  Розподільчі шафи виконані закритими, металевими.

9. Джерела освітлення розташовані на висоті 2,5 м над робочим місцем.

10.Пускова апаратура електродвигунів встановлена поза приміщенням котельних агрегатів.

11.Всі неізольовані струмоведучі частини обгороджені й вивішені плакати «Не влізай- уб'є!», «Стій- напруга!», «Не включати- працюють люди!» і т.д.

6.2.2. Технічні рішення з попередження електротравм при переході                                  напруги на неструмовідні елементи електроустаткування.

Застосовується  захисне заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю, яке знижує до безпечних значень напруги дотику і кроку, що обумовлені замиканням на корпус. Всі електроустановки напругою до 1000 В які живляться від мережі, ізольованої від землі і > 1000 В незалежно від режиму нейтралі з’єднюються з внутрішнім контуром заземлення, який з’єднаний із зовнішнім контуром заземлення (металічні колони, фундаменти і фундаментні балки).

Занулення в трифазних чотирипровідних мережах, напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю, яке перетворює пробій фази на корпус в однофазне коротке замикання з метою отримання великого струму, який забезпечує спрацьовування максимального струмового захисту і автоматично відключає пошкоджену електроустановку від живильної мережі. В якості занулюючих

провідників використовуються нульові робочі провідники.

6.2.3. Електрозахистні засоби.

Електрозахисні засоби використовуються на станції у відповідності з вимогами документів. При обслуговуванні оперативним персоналом електроустановок, що знаходяться під напругою (при неможливості їх знеструмити) використовуються засоби захисту від дії електричного струму:

- засоби колективного захисту – екрани, переносні заземлення, огорожі;

- засоби індивідуального захисту – діелектричні рукавиці, боти, килими, підставки, монтерський інструмент з ізольованими ручками, оперативні та струмовимірювальні кліщі, штанги.

6.3. Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії

6.3.1 Мікроклімат

Оптимальні (допустимі) параметри мікроклімату для 2 категорії робіт (роботи середньої важкості, з енерговитратами 200-280 ккал/год, повязані з ходьбою, переміщенням і перенесенням тягару до 10 кг і супроводжується помірною фізичною напругою) і періодів року відповідно наведені в     таблиці 6.1.  [12]

Таблиця 6.1 – Параметри мікроклімату

| Період року | Оптимальні |  |  | Допустимі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БЩК |  |  | Котельне відділення |  |  |
|  | t, C | W, % | V, м/с | t, C | W, % | V, м/с |
| Теплий | 18-25 | 40-60 | 1 | 28 | до 75 | 1 |
| Холодний | -10 | 20-60 | 5.3 | -22 | до 75 | 4.2 |

Для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату на ТЕС передбачено :

- Автоматизація технологічних процесів (керування процесом дистанційно із щитових приміщень);

- Зменшено виділення тепла й вологи зарахунок удосконалення устаткування й технологічного процесу;

- Кондиціювання повітря на БЩК й вентилювання котельного й турбінного відділення (у літній період здійснюється забір повітря дутьовими вентиляторами з котельного відділення в зимовий період вентиляція здійснюється через ліхтарі на даху);

- Створення зон охолодження (обігріву) приміщень;

- При виконанні робіт поблизу поверхонь устаткування, що має високу температуру, передбачене екранування поверхонь теплоізоляційними щитами (екранами);

- При необхідності використовуються засоби індивідуального захисту.

- Для котла і допоміжного обладнання ізоляція розрахована таким чином, щоб температура зовнішньої поверхні не перевищувала 55 оС в любій зоні при температурі зовнішнього повітря 25 оС і, таким чином, вони не несуть небезпеки опіків персоналу або випадкового загоряння, рідин і матеріалів що знаходяться поблизу [5].

-  Всі гарячі поверхні обладнання і трубопроводів в зоні обслуговування ізольовані або захищені таким чином, щоб температура зовнішньої поверхні не перевищувала 45 оС при температурі зовнішнього повітря 20 оС і таким чином, вони не представляли небезпеки опіків персоналу [13].

6.3.2.Склад повітря робочої зони

Забруднення повітря робочої зони регламентується гранично припустимими концентраціями (ГДК) в мг/м3 [3].

В умовах, які розглядаються в проекті, можливими забруднювачами повітря можуть бути система паливо приготування ,парові котли, в яких утворюються такі шкідливі речовини при спалюванні природного газу, як: оксиди вуглецю, оксиди азоту, сполуки неповного згоряння палива.

Їх ГДК відповідно до [3]:

CО-         1, 0/3, 0 ( середньодобова/ максимальна-разова )

CO2-        0, 03/-

Va2O5-     0, 002/-

NO2-        0, 085/0,085

Ni-           0,001/-

Сажа-      0, 05/0, 15

SOX-       0, 15/0, 5

Враховуючи несприятливі умови роботи обладнання сушильної установки (можливе запилення повітря через близькість розміщення складів відкритого зберігання палива і сухого продукту, а також низькі температури повітря в осінній і зимовий період), частина обладнання закрита легкими конструкціями із профлиста.    Висота димової труби сушилки ( 40 м) вибрана з врахуванням досягнення нормативних значень приземних концентрацій шкідливих речовин. Димова труба і

підвідний газохід ізолюються шаром ізоляції 100/80 мм. Ізоляція димової труби здійснена з висоти 1,5 м до висоти 40 м. Також ізолюється днище газоходу біля основи димової труби.

6.3.3. Виробниче освітлення

Природне освітлення

Для створення умов нормальної роботи експлуатаційного і робочого пер-соналу, підвищення продуктивності парці, запобігання травматизму передбача-ються відповідні системи і види штучного освітлення у всіх приміщеннях, на робочих місцях і на території.

Таблиця 6.2 – Освітлення робочих місць

| Приміщення і виробнича ділянка | Освітленість, лк |
| --- | --- |
| Котельне відділення і площадка обслуговування котлів | 100 |
| Площадки і драбини котлів, проходи за котлами | 10 |
| Приміщення БЩУ | 200 |
| Аварійне освітлення | 0,5 |

Передбачено додаткове освітлення в відповідних місцях. Природне освітлення головного корпуса  комбіноване і забезпечується остікленням задньої стіни котельного відділення і передньої стіни над деаераторним відділенням [7].

Штучне освітлення

В головному корпусі застосовують системи загального і місцевого освітлення.

Нормується величиною освітленості Е, лк. Для умов, що розглядаються в проекті розряд робіт - II, підрозряд робіт 2, система освітлення - загальна, тип джерела освітлення - лампи розжарення, газорозрядні лампи, нормативне значення освіт-леності Е=200 Лк.

Для забезпечення приведеного значення Е передбачено:

- системи робочого, аварійного та евакуаційного освітлення;

- аварійне освітлення живиться від джерела постійного струму.

- як джерело освітлення використовуються газорозрядні лампи типу ДРП і лам-пи розжарення 220 В.

- в приміщеннях, де постійно знаходиться персонал, встановлюються люмінес-центні лампи;

- для освітлення головних доріг станції використовуються ксенонові лампи.

6.3.4 Виробничий шум

Згідно [2] проект виконується з врахуванням загальних вимог до акустистичного клімату БЩК і котельні.

Для умов, які розглядаються в проекті, допустимі рівні звуку не повинні

перевищувати 80 дБА - див. таблицю 6.3.

Таблиця 6.3 - Допустимі рівні звуку (дБА) та звукового тиску (дБ)

| Характер робіт | Допустимі рівні звукового тиску. Віддалення (дБ) в стандартних октавних полосах з середньогеометричними частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Допус- тимий рівень звуку, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| БЩК | 96 | 83 | 94 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| Постійні робочі місця в котельному цеху | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Приміщення керування і ро бочі кімнати | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Основними джерелами шуму в умовах, що розглядаються в проекті, являються: парові котли, млини (2 шт. на блок), дробілка золи, димососи, вентилятори, конвеєри подачі палива, парові турбіни.

Для запезпечення допустимих параметрів шуму (поліпшення звукового клімата) в приміщенні проектом передбачено:

-  димососи й вентилятори первинного й вторинного повітря винесені за межі головного корпуса

- в повітропроводах встановлені фіксовані направляючі пристрої;

- приєднання трубопроводів до колекторів передбачено через віброізолюючі прокладки у фланцях;

- в компресорній шум перевищує допустимі норми - тому там не передбачається постійний черговий персонал. Це приміщення обладнується спеціальними знаками безпеки [13];

- на період ремонтів захист від шуму забезпечується встановленням шумопоглинаючих екранів.

Для зменшення рівня шуму, що здійснюється димососом, передбачається установка протишумового обладнання, яке забезпечує умови при яких шум не перевищує гранично допустимих значень[2].

- Димососи й вентилятори первинного й вторинного повітря винесені за межі головного корпуса (3(.

- Повітродувки розташовані в спеціальних звуко ізольованих приміщеннях зі строго обмеженим доступом

- Раціональне розміщення джерел шуму (13(.

- Пристрою для глушіння шуму (13(.

- Застосування шумопоглащающих засобів і шумоізоляції (13(.

- Застосування індивідуальних засобів захисту (навушники, шоломи, “беруши ”).

6.3.5 Виробничі вібрації

Джерелом вібрації можуть бути: млини, дробілка золи, димососи, вентилятори,

трубопроводи.

Для зменшення вібрації передбачено:

- в фундаменті котла і млинів улаштовані деформаційні шви для зниження загальних вібрацій;

- використання вібробезпечного обладнання;

- балансування обертаючих вузлів (за допомогою балансувальних вантажів, заміна підшипників ковзання на підшипники кочення, де це можливо);

- еластичні прокладки, вставки, компенсатори, що зменшують вібрацію на шляху розповсюдження;

- облицьовування підлоги віброізолюючими матеріалами

- встановлення  дробілки золи, димососів і вентиляторів на вібропоглинаючі

основи.

Виробниче випромінювання

В процесі експлуатації енергетичного обладнання, турбінного та котельного відділень, персонал піддається таким видам виробничих випромінювань:

- інфрачервоне випромінювання - при роботі тепломеханічного обладнання;

- ультрафіолетове випромінювання - під час зварювальних робіт.

Технічні рішення з попередження шкідливої дії випромінювання на працюючих в котельному цеху:

- температура поверхні котла, камери сушильних установок, паропроводів не повинні перевищувати 50 ºС, досягається це використанням теплоізоляції;

- автоматизація технологічних процесів, дистанційне керування обладнанням, що дає можливість вивести персонал із зон шкідливої дії випромінювань;

- при виконанні термінових ремонтних робіт в неохолодженому котлі та допоміжному обладнанні  використовують рукавиці та ін.;

- робочі зони при необхідності екранують для захисту від дії випромінювання;

- знижує дію шкідливого впливу випромінювань добре організована вентиляція, кондиціювання повітря. Забір повітря здійснюється в зимовий період ззовні, а влітку в верхній частині котельного відділення.

6.4. Пожежна безпека

6.4.1. Аналіз пожежної безпеки енергоблоку

На енергоблоці є небезпека виникнення пожежі, яка зв'язана з наявністю великих запасів палива, різноманітних масел в системах, змазки, кабельного господарства, великої кількості споживачів електроенергії власних потреб різноманітної потужності, високих температур теплоносія і т.п. Однією з причин виникнення пожежі може бути самозаймання матеріалів і речовин або аварія енергетичного обладнання. Тому станція, обладнується системами виявлення та гасіння пожежі. Аналіз можливості виникнення пожежі в котельному відділенні блоку показав, що виникнення пожежі найбільш можливе в системі мазутного господарства сушильної установки, тобто в районі мазутонасосної і пальникового пристрою. З цією метою мазутонасосна станція з електричним мазутним підігрівачем конструюється з врахуванням виконання необхідних протипожежних заходів. Приймаються міри конструктивного характеру по запобіганню утічок мазуту, розриву трубопроводу і розгерметизації фланцевих зєднань. Мазутонасосна станція встановлюється в металічній ванні для запобігання розливу мазуту при можливих його витоках [13].

Мазутопроводи виконуються при зварюванні без застосування фланцевих зєднань.

Як засіб захисту від високої температури матеріалу рукавів фільтра передбачений автоматичний вприск води в барабан сушильної установки[13].

6.4.2. Технічні рішення системи попередження пожежі

Запобігти пожежі можливо або запобіганням утворення в горючому середовищі джерел запалювання, або запобігти утворенню горючої суміші. В

газотурбінному відділенні для цього передбачені наступні заходи з урахуванням:

1. На всіх газопроводах використовується стальна арматура першого класу герметичності;

2 В схемі мазутопроводів і газопроводів на вході палива в котел встановлюється швидкодіючий відсічний клапан, що дозволяє оперативно відключити подачу палива в котел в випадку виявлення в районі котла пожежі [11];

3 В приміщенні котельної передбачається система сигналізації про можливе накопичення газу, (сигналізація виведена на БЩУ);

4. Трасування газопроводів та мазутопроводів  природного газу виконується з відокремленням їх від гарячих поверхонь котла з безшовних труб [5];

5. Всі газопроводи заземлюються;

6. Паливопроводи до котла виконані з безшовних труб з мінімальною кількістю фланцевих з'єднань.

6.4.3. Технічні рішення системи протипожежного захисту

Система заходів протипожежного захисту направлена на обмеження розповсюдження пожежі, захист людей та матеріальних цінностей від впливу шкідливих та небезпечних факторів пожежі, створення умов для запобігання пожежі. Передбачаються такі технічні рішення:

1. Передбачається стаціонарна розводка пожежної піни та води з пожежними рукавами та кранами; ящики з піском [8];

- Кабельні підвали незалежно від площі оснащуються установками

- Автоматичного (хімічного) пожежогасіння та мають протипожежні перегородки з вогнестійкістю 0.75 год., довжина відсіків не більше 150 м.;

4. Споруджується виробничий протипожежний водовід тиском 70 кгс/см2, витрата  90 м3/год.;

5. Між блочними трансформаторами і трансформаторами власних потреб в пристанційному вузлі виконані роздільні перегородки з границею вогнестійкості 1,5 години;

6. Роздільні перегородки виступають на 1 м з кожної сторони за габарит трансформаторів.

7.На всіх живильниках подрібленого палива вмонтовані підводи для

приєднання трубопроводів пожежної води[6].

В стаціонарних установках пожежогасіння застосовується розпилена вода, як основний засіб гасіння вогню.

Евакуаційна схема будівлі головного корпусу

Для забезпечення безпечної евакуації людей згідно [8] повинні   заходи передбачатися спрямовані на :

- створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей в разі виникнення пожежі;

-   захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі.

Евакуація людей на випадок пожежі повинна передбачатися по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.

Для забезпечення безпечної евакуації в спорудах передбачається достатня кількість сходів, евакуаційних коридорів та виходів [9].

Передбачається не менше двох виходів з кожного поверху. Ширина шляхів евакуації – не менше 1 м, при ширині дверей не менше 0,8 м . Двері евакуаційних виходів і двері на шлях евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу людей з будинку.

Для евакуації в котельному відділенні передбачається два виходи: штатний та аварійний [4].

Евакуаційні виходи. Шляхи евакуації повинні мати позначення з використанням знаків пожежної безпеки за ГОСТ 12.4.026.

7 СТАРТАП ПРОЕКТ

7.1 Резюме проекту

Впровадження автоматичної системи діагностики є необхідним рішенням в сучасних умовах єксплуатації ТЕС. Впровадження АСТД веде до збільшення відпуску електроенергії від блоку в середньому на 536 671 тис. кВт.год/рік, за рахунок доведення встановленої потужності до 210 Мвт, підвищення надійності роботи блоку, зниження величини витрати електроенергії на власні потреби блоку й ін.

Знижується собівартостість електроенергії, яка виробляється реконструйованим блоком в 3,0-3,5 рази в порівнянні з існуючими блоками, за рахунок зменшення експлуатаційних витрат, а також збільується обсяг товарної продукції від одного блоку;

Реалізація даної концепції веде до одержання додаткового економічного ефекту за рахунок зменшення аварійних простоїв і витрат на ремонтні роботи;

Таким чином, блок з АСТД є економічною установкою.

Як видно із результатів розрахунку внутрішня норма рентабельності становить 0,351, а період повернення капіталу – 7 років , тобто проект є економічно рентабельним. Таким чином, модифікація блоків 200 МВт є економічно доцільною.

7.2 Розрахунок прибутку від експлуатації електростанції.

Визначення річних техніко-економічних показників ТЕС:

- Річний виробіток електроенергії:

,      (7.1)

де - - проектна електрична потужність блоку, МВт, (Таблиця 7.1);

- число годин використання встановленої потужності, година./рік,

(Таблиця 7.1).

- Кількість годин роботи електростанції:

,    (7.2)

де - час перебування обладнання в ремонті, ,

час перебування обладнання в резерві, .

виходячи з режиму роботи для базисних установок .

- Витрати електроенергії на власні потреби КЕС:

, (7.3)

де - - потужність механізмів власних потреб на холостому ходу для одного енергоблоку, МВт, (Додаток 3).

- відносний приріст витрати електроенергії на власні потреби, (Таблиця 7.1).

,   (6.4)

- Відпустка електроенергії з ТЕС:

,    (7.5)

- Дохід отриманий за відпущену електроенергію:

,       (7.6)

де - - тариф на електричну енергію відпущену споживачам  для 2019 року,(Додаток Г).

Тариф на шинах електростанції рекомендується брати в розмірі 0,88 від тарифу на відпущену електроенергію.

6. Собівартість відпущеної електроенергії:

7.3 Розрахунок річних експлуатаційних витрат ТЕС.

Річні витрати умовного палива на ТЕС:

.

Визначення річних експлуатаційних витрат  ТЕС:

- Витрати на паливо:

,     (7.8)

де - - вартість однієї тони умовного палива, ,

- норма втрат палива при транспортуванні та зберіганні.

2. Витрати на амортизацію:

,  (7.9)

де - ; - норми амортизаційних відрахувань відповідно для будівель і  споруд та обладнання.

3. Заробітна  плата персоналу ТЕС:

.    (7.10)

де - - чисельність експлуатаційного персоналу, яка визначається залежно від виду палива, (згідно даних ТЕО таблиця 7.1);

- середньорічний фонд заробітної плати одного працюючого з нарахуваннями на неї.

4. Загальностанційні та інші витрати:

,    (7.11)

де - - частка загальностанційних і інших витрат, %.

5. Сумарні експлуатаційні витрати (без амортизаційних відрахувань):

.

7.4 Розрахунок капіталовкладень по роках.

Таблиця 7.1  Розрахунок капіталовкладень по роках.

| Найменування | Основний період |
| --- | --- |
| Тривалість, міс. | 30 |
| Капіталовкладення, млн. у. о | 130,944192 |
| Освоєння капіталовкладень по роках |  |
| 1 - й | 13,0944 |
| 2 - й | 52,377 |
| 3 - й | 52,377 |
| 4 - й | 13,0944 |

7.5 Розрахунок річних витрат, амортизаційних відрахувань і доходів від реалізації продукції.

Таблиця 7.2  Розрахунок річних витрат, амортизаційних відрахувань і доходів від реалізації продукції.

| Найменування | Номер блоку |
| --- | --- |
|  | 1 |
| Тривалість пускових робіт, міс | 62 |
| Кількість місяців роботи в 6 – му році | 10 |
| 7 – му року | 12 |
| Річні витрати в 6 – му році | 5,545 |
| 7 - му | 6,655 |
| Амортизаційні відрахування за повний рік |  |
| 6 - й |  |
| 7 - й | 4,124 |
| Доходи в 6 – му році |  |
| 7 - му | 67,342 |

7.6 Розрахунок критеріїв економічної ефективності.

Вихідні дані:

| Рік початку здійснення проекту | 2020 |
| --- | --- |
| Розрахунковий період | 19 |
| Рік початку виплати відсотків | 2023 |
| Рік початку погашення кредитів | 2024 |
| Рік закінчення погашення кредитів | 2034 |
| Відсотки за кредит | 0,070 |
| Норма дисконтування | 0,10 |
| Індекс інфляції | 1,030 |

Результати розрахунків.

Таблиця 7.3 ГРОШОВІ ПОТОКИ

| Рік | Капіталовкладення | Залишок кредиту | Відсотки за кредит | Погашений.кредит | Дохід | Витрати з аморт. і проц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 55,57 | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 57,23 | 126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14,74 | 141,03 | 24,96 | 0,00 | 63,16 | 35,33 |
| 2024 | 0,00 | 126,92 | 9,87 | 14,10 | 78,07 | 21,71 |
| 2025 | 0,00 | 112,82 | 8,88 | 14,10 | 80,41 | 20,96 |
| 2026 | 0,00 | 98,72 | 7,90 | 14,10 | 82,82 | 20,21 |
| 2027 | 0,00 | 84,62 | 6,91 | 14,10 | 85,31 | 19,46 |
| 2028 | 0,00 | 70,51 | 5,92 | 14,10 | 87,87 | 18,73 |
| 2029 | 0,00 | 56,41 | 4,94 | 14,10 | 90,50 | 18,00 |
| 2030 | 0,00 | 42,31 | 3,95 | 14,10 | 93,22 | 17,28 |
| 2031 | 0,00 | 28,21 | 2,96 | 14,10 | 96,01 | 16,57 |
| 2032 | 0,00 | 14,10 | 1,97 | 14,10 | 98,89 | 15,87 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 14,10 | 101,.86 | 15,18 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,92 | 14,49 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,06 | 14,80 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,31 | 15,12 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,65 | 15,45 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,08 | 15,79 |

Таблиця 7.4 КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Рік | Витрати без амортиз. | Погашений. кредит | Приведені капіталовкладення вкладення | Інтегр. дисконт. прибуток | Дисконт. річний прибуток | Річний чистий прибуток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | -12,26 | -1,23 | -1,35 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 45,92 | -45,92 | -4,59 | -5,56 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | -43,00 | -4,30 | -5,72 |
| 2023 | 6,24 | 0,00 | 10,07 | 11,76 | 18,00 | 26,36 |
| 2024 | 7,71 | 14,10 | 0,00 | 37,55 | 34,99 | 56,36 |
| 2025 | 7,95 | 14,10 | 0,00 | 35,89 | 33,56 | 59,45 |
| 2026 | 8,18 | 14,10 | 0,00 | 34,25 | 32,13 | 62,62 |
| 2027 | 8,43 | 14,10 | 0,00 | 32,64 | 30,72 | 65,84 |
| 2028 | 8,68 | 14,10 | 0,00 | 31,07 | 29,32 | 69,14 |
| 2029 | 8,94 | 14,10 | 0,00 | 29,54 | 27,95 | 72,50 |
| 2030 | 9,21 | 14,10 | 0,00 | 28.06 | 26,61 | 75,93 |
| 2031 | 9,49 | 14,10 | 0,00 | 26,63 | 25,31 | 79,44 |
| 2032 | 9,77 | 14,10 | 0,00 | 25,24 | 24,05 | 83,02 |
| 2033 | 10,07 | 14,10 | 0,00 | 23,91 | 22,83 | 86,68 |
| 2034 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 21,65 | 90,42 |
| 2035 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 21,19 | 20,30 | 93,26 |
| 2036 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 19,03 | 96,18 |
| 2037 | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 17,84 | 99,19 |
| 2038 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 16,73 | 102,29 |
| РАЗОМ | 230,00 | 141,03 | 111,25 | 315,01 | 390,90 | 1206,06 |

ПЕРІОД ПОВЕРНЕННЯ КАПІТАЛУ = 7 ПРИ SPDS=-15,982 18,266 При ВНР =0,35 ПДС =0,303

При ВНР = 0,36 ПДС =  -2,22

Внутрішня норма рентабельності =  0,351

Таблиця 7.5  ВПЛИВ ЗМІНИ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ Й КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

| Найменування показника | Зміна капіталовкладень стосовно прийнятих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,90 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| 1. Грошові потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капіталовкладення в будівництво, К , млн. ГО | 126,9 | 141,0 | 155,1 | 169,2 | 183,3 | 197,4 | 211,5 | 225,6 |
| 1.1. 1. у базових цінах Кб | 126,9 | 141,0 | 155,1 | 169,2 | 183,3 | 197,4 | 211,5 | 225,6 |
| 1.1. 2. у розрахункових цінах Кр | 100,1 | 111,3 | 122,4 | 133,5 | 144,6 | 155,8 | 166,9 | 178,0 |
| 1.1. 3. дисконтні Кдс | 126,9 | 141,0 | 155,1 | 169,2 | 183,3 | 197,4 | 211,5 | 225,6 |
| 1.2. Одержання кредиту, млн. ГО | 198,3 | 220,3 | 242,3 | 264,3 | 286,4 | 308,4 | 330,4 | 352,5 |
| 1.3. Плата за кредит і погашення кредиту, усього, млн. ГО в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. плата за кредит | 71,3 | 79,3 | 87,2 | 95,1 | 103,0 | 111,0 | 118,9 | 126,8 |
| 1.3. 2. погашення кредита | 126,9 | 141,0 | 155,1 | 169,2 | 183,3 | 197,4 | 211,5 | 225,6 |
| 2. Критерії ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інтегральнодисконтний. чистий прибуток, Пдс, млн.ГО | 330,0 | 315,0 | 300,0 | 284,0 | 269,0 | 253,0 | 238,0 | 222,0 |
| 2.2. Сума поточного річного чистого прибутку, Пгс, млн. ГО | 215,0 | 1206,0 | 1197,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1169,0 | 1159,0 | 1150,0 |
| 2.3. Сума річного дискон. чистого прибутку, Пдр, млн. ГО | 369,0 | 391,0 | 385,0 | 380,0 | 375,0 | 369,0 | 364,0 | 358,0 |
| 2.4.Дисконтна середньорічна рентабельність інвестицій (коефіцієнт дисконтного чистого прибутку), Riд | 3,958 | 3,514 | 3,150 | 2,847 | 2,590 | 2,371 | 2,180 | 2,013 |
| 2.5.Загальна рентабельність по прибутках, Rэ | 2,427 | 2,264 | 2,122 | 1,996 | 1,885 | 1,785 | 1,696 | 1,614 |
| 2.7. Середньорічна рентабельність по чистому прибутку , Rр | 5,664 | 5,244 | 4,876 | 4,552 | 4,264 | 4,006 | 3,775 | 3,565 |
| 2.7. Внутрішня норма рентабельності, e | 0,385 | 0,351 | 0,322 | 0,296 | 0,276 | 0,257 | 0,240 | 0,225 |
| 2.8. Норматив дисконтування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. 1. номінальний, Ен | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2.8. 2. реальний, Ер | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 2.9. Період повернення капіталу, Тп, років | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблиця 7.6 ВПЛИВ ЗМІНИ  ДОХОДІВ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ Й КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

| Найменування показника | Зміна капіталовкладень стосовно прийнятих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| 1. Грошові потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капіталовкладення в будівництво, К , млн. ГО | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 1. у базових цінах Кб | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 2. у розрахункових цінах Кр | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 1.1. 3. дисконтні Кдс | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.2. Одержання кредиту, млн. ГО | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
| 1.3. Плата за кредит і погашення кредиту, усього, млн. ГО в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. плата за кредит | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 1.3. 2. погашення кредита | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 2. Критерії ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інтегральнодискон. чистий прибуток, Пдс, млн.ГО | 55,0 | 107,0 | 159,0 | 211,0 | 263,0 | 315,0 | 367,0 | 419,0 |
| 2.2. Сума поточного річного чистого прибутку, Пгс, млн. ДЕ | 448,0 | 600,0 | 752,0 | 903,0 | 1055,0 | 1206,0 | 1358,0 | 1509,0 |
| 2.3. Сума річного дисконт. чистого прибутку, Пдр, млн. ГО | 131,0 | 183,0 | 235,0 | 287,0 | 339,0 | 391,0 | 443,0 | 495,0 |
| 2.4.Дисконтна середньорічна рентабельність інвестицій (коефіцієнт дисконтного чистого прибутку), Riд | 1,173 | 1,641 | 2,109 | 2,577 | 3,046 | 3,514 | 3,982 | 4,450 |
| 2.5.Загальна рентабельність по прибутках, Rэ | 1,132 | 1,359 | 1,585 | 1,811 | 2,038 | 2,264 | 2,491 | 2,717 |
| 2.7. Середньорічна рентабельність по чистому прибутку , Rр | 1,950 | 2,609 | 3,267 | 3,926 | 4,585 | 5,244 | 5,902 | 6,561 |
| 2.7. Внутрішня норма рентабельності, e | 0,153 | 0,198 | 0,240 | 0,279 | 0,316 | 0,351 | 0,385 | 0,418 |
| 2.8. Норматив дисконтування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. 1. номінальний, Ен | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2.8. 2. реальний, Ер | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 2.9. Період повернення капіталу, Тп, років | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |

Таблиця 7.7 ВПЛИВ ЗМІНИ ВИТРАТ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ Й КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

| Найменування показника | Зміна капіталовкладень стосовно прийнятих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,90 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| 1. Грошові потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капіталовкладення в будівництво, К , млн. ГО | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 1. у базових цінах Кб | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 2. у розрахункових цінах Кр | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 1.1. 3. дисконтні Кдс | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.2. Одержання кредиту, млн. ГО | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
| 1.3. Плата за кредит і погашення кредиту, усього, млн. ГО в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. плата за кредит | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 1.3. 2. погашення кредита | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 2. Критерії ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інтегральнодисконт. чистий прибуток, Пдс, млн.ГО | 320,0 | 315,0 | 310,0 | 305,0 | 300,0 | 294,0 | 289,0 | 284,0 |
| 2.2. Сума поточного річного чистого прибутку, Пгс, млн. ГО | 1221 | 1206,0 | 1191,0 | 1176,0 | 1161,0 | 1146,0 | 1131,0 | 1116,0 |
| 2.3. Сума річного дисконт. чистого прибутку, Пдр, млн. ГО | 396,0 | 391,0 | 386,0 | 381,0 | 375,0 | 370,0 | 365,0 | 360 |
| 2.4.Дисконтна середньорічна рентабельність інвестицій (коефіцієнт дисконтного чистого прибутку), Riд | 3,560 | 3,514 | 3,467 | 3,421 | 3,375 | 3,329 | 3,282 | 3,236 |
| 2.5.Загальна рентабельність по прибутках, Rэ | 2,361 | 2,264 | 2,215 | 2,167 | 2,122 | 2,087 | 2,036 | 1,996 |
| 2.7. Середньорічна рентабельність по чистому прибутку , Rр | 5,430 | 5,244 | 5,065 | 4,894 | 4,731 | 4,574 | 4,423 | 4,279 |
| 2.7. Внутрішня норма рентабельності, e | 0,355 | 0,351 | 0,348 | 0,344 | 0,341 | 0,337 | 0,334 | 0,330 |
| 2.8. Норматив дисконтування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. 1. номінальний, Ен | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2.8. 2. реальний, Ер | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 2.9. Період повернення капіталу, Тп, років | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблиця 7.8    ВПЛИВ ЗМІНИ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ Й КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування показника | Зміна капіталовкладень стосовно прийнятих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,06 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
| 1. Грошові потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капіталовкладення в будівництво, К , млн. ГО | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 1. у базових цінах Кб | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 2. у розрахункових цінах Кр | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 1.1. 3. дисконтні Кдс | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.2. Одержання кредиту, млн. ГО | 208,9 | 220,3 | 231,7 | 243,1 | 254,5 | 266,0 | 277,5 | 289,0 |
| 1.3. Плата за кредит і погашення кредиту, усього, млн. ГО в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. плата за кредит | 67,9 | 79,3 | 90,7 | 102,1 | 113,5 | 125,0 | 136,5 | 148,0 |
| 1.3. 2. погашення кредита | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 2. Критерії ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інтегральнодиск. чистий прибуток, Пдс, млн.ГО | 321,0 | 315,0 | 309,0 | 303,0 | 296,0 | 290,0 | 284,0 | 278,0 |
| 2.2. Сума поточного річного чистого прибутку, Пгс, млн. ГО | 1217 | 1206,0 | 1195,0 | 1183,0 | 1172,0 | 1160,0 | 1149,0 | 1137,0 |
| 2.3. Сума річного дисконт. чистого прибутку, Пдр, млн. ГО | 397,0 | 391,0 | 385,0 | 378,0 | 372,0 | 366,0 | 360,0 | 353,0 |
| 2.4.Дисконтна середньорічна рентабельність інвестицій (коефіцієнт дисконтного чистого прибутку), Riд | 3,569 | 3,514 | 3,458 | 3,402 | 3,346 | 3,290 | 3,234 | 3,177 |
| 2.5.Загальна рентабельність по прибутках, Rэ | 2,327 | 2,264 | 2,205 | 2,148 | 2,094 | 2,043 | 1,994 | 1,947 |
| 2.7. Середньорічна рентабельність по чистому прибутку , Rр | 5,440 | 5,244 | 5,058 | 4,881 | 4,713 | 4,552 | 4,399 | 4,253 |
| 2.7. Внутрішня норма рентабельності, e | 0,359 | 0,351 | 0,344 | 0,336 | 0,329 | 0,322 | 0,315 | 0,308 |
| 2.8. Норматив дисконтування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. 1. номінальний, Ен | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2.8. 2. реальний, Ер | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 2.9. Період повернення капіталу, Тп, років | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

Таблиця 7.9  ВПЛИВ ЗМІНИ НОРМАТИВУ ДИСКОНТИРОВАНИЯ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ Й КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

| Найменування показника | Зміна капіталовкладень стосовно прийнятих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,09 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | 0,160 |
| 1. Грошові потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капіталовкладення в будівництво, К , млн. ГО | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 1. у базових цінах Кб | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.1. 2. у розрахункових цінах Кр | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 1.1. 3. дисконтні Кдс | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 1.2. Одержання кредиту, млн. ГО | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
| 1.3. Плата за кредит і погашення кредиту, усього, млн. ГО в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. плата за кредит | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 1.3. 2. погашення кредита | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 2. Критерії ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інтегральнодиск. чистий прибуток, Пдс, млн.ГО | 356,0 | 315,0 | 279,0 | 247,0 | 218,0 | 193,0 | 171,0 | 151,0 |
| 2.2. Сума поточного річного чистого прибутку, Пгс, млн. ГО | 1207 | 1206,0 | 1205,0 | 1203,0 | 1202,0 | 1200,0 | 1199,0 | 1198,0 |
| 2.3. Сума річного дисконт. чистого прибутку, Пдр, млн. ГО | 433,0 | 391,0 | 353,0 | 320,0 | 290,0 | 263,0 | 239,0 | 218,0 |
| 2.4.Дисконтна середньорічна рентабельність інвестицій (коефіцієнт дисконтного чистого прибутку), Riд | 3,810 | 3,514 | 3,246 | 3,004 | 2,783 | 2,582 | 2,399 | 2,321 |
| 2.5.Загальна рентабельність по прибутках, Rэ | 2,362 | 2,264 | 2,172 | 2,084 | 2,001 | 1,923 | 1,848 | 1,778 |
| 2.7. Середньорічна рентабельність по чистому прибутку , Rр | 4,983 | 5,244 | 5,507 | 5,772 | 6,039 | 6,308 | 6,579 | 6,851 |
| 2.7. Внутрішня норма рентабельності, e | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| 2.8. Норматив дисконтування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. 1. номінальний, Ен | 1,090 | 1,100 | 1,110 | 1,120 | 1,130 | 1,140 | 1,150 | 1,160 |
| 2.8. 2. реальний, Ер | 1,058 | 1,068 | 1,078 | 1,087 | 1,097 | 1,107 | 1,117 | 1,126 |
| 2.9. Період повернення капіталу, Тп, років | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблиця 7.10        ВПЛИВ ЗМІНИ ТЕМПУ ІНФЛЯЦІЇ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ Й КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

| Найменування показника | Зміна капіталовкладень стосовно прийнятих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Грошові потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капіталовкладення в будівництво, К , млн. ГО | 137,6 | 141,0 | 144,5 | 148,0 | 151,6 | 155,3 | 159,0 | 162,8 |
| 1.1. 1. у базових цінах Кб | 137,6 | 141,0 | 144,5 | 148,0 | 151,6 | 155,3 | 159,0 | 162,8 |
| 1.1. 2. у розрахункових цінах Кр | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 1.1. 3. дисконтні Кдс | 137,6 | 141,0 | 144,5 | 148,0 | 151,6 | 155,3 | 159,0 | 162,8 |
| 1.2. Одержання кредиту, млн. ГО | 203,5 | 220,3 | 238,8 | 256,0 | 274,8 | 294,4 | 314,8 | 335,8 |
| 1.3. Плата за кредит і погашення кредиту, усього, млн. ГО в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. плата за кредит | 65,9 | 79,3 | 93,3 | 107,9 | 123,2 | 139,1 | 155,7 | 173,0 |
| 1.3. 2. погашення кредита | 137,6 | 141,0 | 144,5 | 148,0 | 151,6 | 155,3 | 159,0 | 162,8 |
| 2. Критерії ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інтегральнодисконт. чистий прибуток, Пдс, млн.ГО | 320,0 | 315,0 | 310,0 | 306,0 | 302,0 | 298,0 | 294,0 | 291,0 |
| 2.2. Сума поточного річного чистого прибутку, Пгс, млн. ГО | 1069 | 1206,0 | 1362,0 | 1541,0 | 1745,0 | 1978,0 | 2244,0 | 2547,0 |
| 2.3. Сума річного дисконт. чистого прибутку, Пдр, млн. ГО | 395,0 | 391,0 | 387,0 | 383,0 | 380,0 | 376,0 | 373,0 | 369,0 |
| 2.4.Дисконтна середньорічна рентабельність інвестицій (коефіцієнт дисконтного чистого прибутку), Riд | 3,548 | 3,514 | 3,480 | 3,446 | 3,413 | 3,382 | 3,350 | 3,320 |
| 2.5.Загальна рентабельність по прибутках, Rэ | 2,291 | 2,264 | 2,239 | 2,215 | 2,192 | 2,170 | 2,150 | 2,131 |
| 2.7. Середньорічна рентабельність по чистому прибутку , Rр | 4,704 | 5,244 | 5,857 | 6,553 | 7,344 | 8,243 | 9,264 | 10,422 |
| 2.7. Внутрішня норма рентабельності, e | 0,345 | 0,351 | 0,358 | 0,365 | 0,373 | 0,380 | 0,388 | 0,396 |
| 2.8. Норматив дисконтування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. 1. номінальний, Ен | 1,089 | 1,100 | 1,111 | 1,121 | 1,132 | 1,143 | 1,153 | 1,164 |
| 2.8. 2. реальний, Ер | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 2.9. Період повернення капіталу, Тп, років | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |

ВИСНОВКИ

У цій рботі було розглянуто модернізацію енергоблоку потужністю 200 МВт за подальшим впровадженням систем автоматичної діагностики. Згідно з техніко-економічних показників проекту, впроваждення данного рішення веде до:

- збільшення відпуску електроенергії від блоку в середньому на 536 671 тис. кВт.год/рік, за рахунок доведення встановленої потужності до 210 Мвт, підвищення надійності роботи блоку, зниження величини витрати електроенергії на власні потреби блоку й ін.;

- зниженню собівартості електроенергії, яка виробляється реконструйованим блоком в 3,0-3,5 рази в порівнянні з існуючими блоками, за рахунок зменшення експлуатаційних витрат;

- збільшенню товарної продукції від одного блоку;

- одержанню додаткового економічного ефекту за рахунок зменшення аварійних простоїв і витрат на ремонтні роботи;

- введенню в енергетичний баланс України більше 1 млн. тонн на рік

Таким чином, блок з АСТД є економічною установкою.

Внутрішня норма рентабельності становить 0,351, а період повернення капіталу – 7 років , тобто проект є економічно рентабельним. Таким чином, модифікація блоків 200 МВт є економічно доцільною.

На підставі аналізу опублікованих джерел вивчено досвід розробки і введення в експлуатацію систем технічної діагностики ТЕС. Розроблена концепція АСТД для енергоблоків 200 МВт, яка призначена для контролю і оцінки технічного стану основного і допоміжного обладнання енергоблоків ТЕС на всіх експлуатаційних режимах роботи.

Впровадження АСТД дає можливість:

- підвищити надійність, безпеку і економічність роботи обладнання енергоблоку;

- підвищити якість вироблюваної електроенергії;

- поліпшити використання робочої потужності енергоблоку, тобто підвищити коефіцієнт готовності Кг ;

- оптимізувати планування виведення в ремонт енергоблоку і зменшити ремонтні витрати;

- продовжити термін служби ЕБ понад нормативного з відповідною модернізацією обладнання;

- підвищити якість експлуатації за рахунок більш достовірної та глибокої інформації, а також більшої обґрунтованості прийнятих рішень;

- об'єктивно аналізувати роботу експлуатаційного персоналу енергоблоку;

- зменшити психофізичні навантаження оперативного персоналу;

- значно знизити витрати на матеріальні ресурси.

3. Проведено діагностичне дослідження теплового і термонапруженого стану ротора і корпусу ЦВД і ЦСД.

3.1. Розроблено методику розрахунку граничних умов теплообміну з урахуванням неізотермічності для визначення температури пари в камері регулюючої ступені турбіни. Особливістю розрахунку є облік неізотермічності, яка вносить зміни по тисках близько 9%.  На підставі проведеного розрахунку було отримано, що характер зміни Т3=f(N) аналогічний експериментальними даними. Розбіжність експериментальних і розрахункових даних становить близько 4%, що дозволяє використовувати запропоновану методику визначення граничних умов – температуру пари в камері регулюючої щаблі турбіни для розрахунку теплового стану ротора і корпуса на змінних режимах роботи.

3.2. Представлено рішення завдання теплового і термонапруженого стану турбіни. Були побудовані графіки поведінки температур пари і металу на зовнішній поверхні ротора турбіни, на поверхні осьової розточування та ефективні різниці температур на зовнішній поверхні при пуску з холодного стану.

Результати обчислень за запропонованими методиками використовуються для оперативного контролю температурного стану основних елементів конструкції ЦВТ і ЦСТ турбіни, постоперативных оцінок якості ведення перехідних режимів, а також використовуються для формування в темпі управління рад оператору при перехідних режимах, виділення окремих масивів реєстрації екстремальних значень показників термонапряженного стану для подальшої оцінки накопичення малоцикловой термоусталостной пошкоджуваності роторів ЦВТ і ЦСТ.