МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря сікорського»

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(курсовий проєкт)

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2022

Проєктування систем автоматизації (курсовий проєкт): [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Укладачі: Т.Г. Баган, В.П. Бунь, О.В. Некрашевич; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,7 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 34 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  (протокол № 4 від 07.04.2022 р.) 
за поданням Вченої ради Теплоенергетичного факультету (протокол № 6 від 31.01.2022 р.)

Електронне мережне навчальне видання

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(курсовий проєкт)

Укладачі:	Баган Тарас Григорович, канд. техн. наук, доцент

Бунь Валерій Павлович, канд. техн. наук, доцент

Некрашевич Олена Василівна, старший викладач

Рецензент:	Сидоренко Юлія Всеволодівна, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний 
редактор:	Степанець Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент

У посібнику представлені пояснення та рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни "Проєктування систем автоматизації". Показано загальний зміст проєкту та розкриті його складові частини. Наведено склад графічної та текстової частини проєкту. Описано вимоги до структурних частин проєкту. Представлені приклади виконання графічної частини проєкту.

Т.Г. Баган, В.П. Бунь, О.В. Некрашевич

КПІ імені Ігоря Сікорського, 2022

ЗМІСТ

стор.

1.	МЕТА І ЗАВДАННЯ КП	4

2.	СТРУКТУРА ТА СКЛАД КП	5

Зміст пояснювальної записки проєкту	5

Графічна частина	8

3.	КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН	12

4.	ТЕМАТИКА КП	12

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	14

Додаток А	16

Додаток Б	19

Додаток В	22

Додаток Г	25

Додаток Д	28

Додаток Е	31

Додаток Ж	33

- МЕТА І ЗАВДАННЯ КП

Метою виконання курсового проєкту з курсу “Проєктування систем автоматизації”  є підготування студента  як інженера-конструктора систем автоматизації технологічних процесів. У результаті освоєння дисципліни студент повинний одержати тривкі знання та практичні навички з розробки основних конструкторських документів проєктів АСК ТП, знання по організації створення АСК ТП, а також в області монтажу та наладки сучасних засобів і  систем автоматизації.

Студент повинен навчитися:

- критично оцінювати існуючі системи при розробці нової АСК;

- порівняти й обґрунтовано вибрати засоби автоматизації для конкретного об'єкта керування;

- правильно виконати конструкторські документи по АСК ТП з урахуванням чинних стандартів і сучасних методів проєктування та монтажу систем.

В результаті виконання курсового проєкту з "Проєктування систем автоматизації" студенти повинні:

Знати:

- Необхідні відомості, які мають відношення до цієї дисципліни і були викладені в попередніх дисциплінах навчального плану;

- Склад графічної частини проєкту АСК ТП;

- Загальний склад основних схем проєкту АСК ТП;

- Правила проєктування функціональної схеми автоматизації.

Уміти:

- Створити функціональну схему автоматизації на основі даних про ТОК;

- Спроєктувати принципову електричну схему автоматизації;

- Вибирати матеріал та параметри електричних проводок;

- Виконати креслення щита системи автоматизації;

- Вибирати матеріал та параметри трубних проводок;

- Зобразити монтажну схему щита;

- Навести схему зовнішніх проводок.

- СТРУКТУРА ТА СКЛАД КП

Першим етапом роботи з КП є вибір та затвердження у викладача теми КП.

Структура самого КП складається з записки (текстової частини) та креслеників (графічної частини).

Зміст пояснювальної записки проєкту

ВСТУП

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ

- ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОЇ СТРУКТУРИ КЕРУВАННЯ

  - Огляд існуючих систем

  - Опис прийнятої структури АСК

- ОСНОВНІ РІШЕННЯ З АВТОМАТИЗАЦІЇ

  - Технологічний контроль

  - Автоматичне керування

  - Технологічна сигналізація

  - Технологічний захист та блокування

  - Живлення приладів та засобів автоматизації

  - Щити системи автоматизації

- РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ В EPLAN

  - Загальна структура проєкту

  - Склад і опис аркушів проєкту

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Розділ 1. В цьому розділі дається короткий опис технологічного процесу та обладнання. Характеризуються вхідні, проміжні та вихідні матеріальні та енергетичні потоки (сировина, продукція, енергія). Технологічні особливості процесів розглядаються з врахуванням матеріальних та енергетичних балансів, а також рівнянь тепло- та масообміну. Описується технологічний об’єкт керування (ТОК): його призначення, загальний склад, функції, які він виконує та наводяться основні технологічні параметри об’єкта з указанням їх номінальних значень. Визначається діапазон допустимих відхилень основних величин, що характеризують технологічний процес, а також вплив цих відхилень на якість отриманої продукції.

Вказуються причини, що призводять до порушення нормального перебігу технологічного процесу. Оцінюються можливі збурення, а також припустимі способи їх компенсації. Проводиться аналіз ТОК та системи керування з точки зору його пожежо- та вибухонебезпечності, охорони зовнішнього середовища та захисту від корозії.

Розділ 2. Даний розділ повинен бути поділений, як мінімум, на два підрозділи:

2.1. Огляд і аналіз існуючих систем керування об’єктом;

2.2. Обґрунтування прийнятої системи керування.

На основі літературних джерел та створюється огляд існуючих систем керування даним об’єктом. Слід розглянути не менше 3-х варіантів систем. Всі ці варіанти детально описуються і аналізуються на предмет доцільності їх використання в тих чи інших умовах. У випадку, коли для даного об’єкту використовується тільки одна можлива схема керування, потрібно показати, що інші структури недоцільні або неефективні.

Проведений аналіз дозволяє вибрати і обґрунтувати структуру керування об’єктом, з вказанням можливості застосування цифрової регулювальної техніки. Слід пояснити за якими критеріями обрана структура АСК.

Розділ 3. На основі функціональної схеми та вимог до процесу керування обґрунтовується вибір існуючих та необхідність розробки нестандартних засобів автоматизації.

Даний розділ рекомендується поділяти на такі підрозділи:

3.1. Технологічний контроль

В цій частині слід освітити такі питання:

- Перелік та максимальні значення параметрів, що підлягають автоматичному контролю;

- Прилади та комплекси, що застосовуються в проєкті для вимірювання, реєстрації та індикації параметрів;

- Обґрунтування вибору застосованих приладів.

На всі прилади, що описуються, потрібно робити посилання на схему функціональну за позиційним номером приладу.

3.2. Автоматичне регулювання та керування

- Перелік параметрів та контурів, що підлягають автоматичному регулюванню;

- Обґрунтування вибору обраних засобів автоматизації;

- Опис систем автоматичного регулювання, зображених на функціональній схемі.

3.3. Технологічна сигналізація

- Перелік сигналів відхилень параметрів, що характеризують стан технологічного процесу;

- Межі відхилень параметрів, при виході за які спрацьовує технологічна сигналізація;

- Опис схеми технологічної сигналізації з вказівкою застосованої апаратури та приладів, що виконують сигналізацію.

3.4. Технологічний захист та блокування

- Перелік сигналів відхилень параметрів, що характеризують аварійний стан технологічного процесу;

- Межі відхилень параметрів, при виході за які спрацьовує захист чи блокування;

- Опис схеми технологічного захисту з вказівкою застосованої апаратури та приладів, що виконують захист та блокування.

3.5. Живлення приладів та засобів автоматизації.

В цьому підрозділі наводяться відомості про джерела живлення, вид струму, потужність, безперебійність живлення, апаратура. Здійснюється посилання на електричну схему живлення або принципову електричну схему.

3.6. Щити і пульти

Тут слід вказати який щит/пульт обрано та навести його основні характеристики. Також слід освітити призначення та місце встановлення, особливості конструкції та розміри щитів чи пультів, що розглядаються в проєкті. Детально описуються прилади та апаратура, розміщені на щитах/пультах. Пояснюється їх місце розташування та підключення. Здійснюється посилання на креслення щита та монтажну схему щита.

Розділ 4. Даний розділ присвячений опису розроблених електричних схем в середовищі Eplan.

Спершу детально описуються складові елементи системи керування, їх розташування та порядок роботи. Слід пояснити за якими критеріями обрана структура АСК.

Далі, спираючись на обрану структуру АСК в цілому, проводиться детальний опис її реалізації в середовищі Eplan. Для цього наводиться структура самого проєкту в Eplan, його склад та особливості.

Потім необхідно охарактеризувати кожну сторінку проєкту. Для електричних схем – надати розгорнуте пояснення принципу роботи. Детально описуються прилади та апаратура, використані при проєктуванні АСК. Пояснюється їх місце розташування та підключення. Здійснюються посилання на відповідні сторінки проєкту.

Вказати, які звіти Eplan використовувалися в проєкті. Зокрема, описати формування специфікації обладнання.

Графічна частина

Згідно обраного завдання студент має розробити наступні графічні документи:

- Схему автоматизації функціональну;

Схеми автоматизації є одним з основних документів проєкту, що визначає структуру і функціональні зв’язки підсистем контролю і управління окремих технологічних агрегатів. На схемі автоматизації у вигляді умовних позначень має бути показано:

- технологічний об’єкт керування з технологічними трубопроводами або його частину, якій відповідає схема. Умовне позначення трубопроводу складається з графічного умовного позначення або спрощеного зображення трубопроводу та літерно-цифрового позначення, яка характеризує вид середовища, що транспортується, його призначення та параметри [8]. На вільному місці схеми повинна бути наведена таблиця прийнятих умовних позначень трубопроводів та обладнання;

- щити і пульти. Щити показують в нижній частині схеми  у вигляді прямокутників зверху вниз у такій послідовності: місцеві щити; щит керування (агрегатний або блочний щит); центральний щит. Крім того, прямокутниками позначають централізовану систему технологічної сигналізації, системи технологічних захисту та блокування;

- засоби виміру й автоматизації, які зображуються згідно [10]. Кожному засобу присвоюють цифро-літерні позиційні позначення, що заносяться у специфікації обладнання та зберігаються у всіх документах проєкту. Контролери показують в межах прямокутника, що відображає щит. При цьому допускається зображати контролер "по шинам":

- АІ –аналогові входи контролера,

- DI – дискретні входи контролера,

- АО –аналогові виходи контролера,

- DО – дискретні виходи контролера.

Від кожної шини показують зв'язки з відповідними засобами автоматизації. Також шинами показують "Технологічну сигналізацію" та "Технологічний захист і блокування";

- функціональні зв’язки між засобами технічного забезпечення. Лінії, що позначають функціональні зв’язки зображують графічним методом, тобто  суцільною тонкою лінією або адресним методом – коли лінію зв’язку обривають, а її кінці нумерують однією і тією ж арабською цифрою. При адресному методі показу функціональних зв’язків, кінці, які йдуть від засобів автоматизації, що показані біля щитів, нумеруються зліва праворуч в порядку зростання. Над функціональними лініями, що йдуть від первинних приладів, біля щитів наводяться номінальні (або максимальні) значення параметрів.

Приклади виконання схеми автоматизації функціональної наведено у Додатку А.

- Схему електричну принципову

Принципові електричні схеми повинні містити:

- структурну схему;

- схему головних (силових) ланцюгів;

- елементи схеми регулювання, блокування, захисту, сигналізації;

- перелік апаратури.

Приклади виконання схеми електричної принципової наведено у Додатку Б.

- Креслення загального виду щита автоматизації

На даному кресленні у масштабі має бути показано:

- вид на фасадну площину щита з зображенням всіх встановлених на ній засобів автоматизації та апаратури управління;

- вид на монтажну площину панелі щита (розгортка) з зображенням всіх встановлених на ній приладів, допоміжної апаратури та монтажних виробів;

- перелік електроапаратури;

- перелік надписів в рамках під приладами і на табло.

Приклади виконання креслення загального виду щита автоматизації наведено у Додатку В.

- Схему монтажну щита

Монтажна схема виконується без масштабу і на ній слід показувати:

- обрис розгорнутих в одну площину внутрішніх стінок панелі з зображенням всіх встановлених на щиті засобів автоматизації, взаємне розташування яких повинно відповідати їх дійсному розміщенню на панелі;

- комутацію електричних та трубних проводок;

- приєднання зовнішніх проводок до збірок комутаційних затискачів;

- перелік монтажних матеріалів.

- окрім того, на монтажній схемі вказують панельні номера апаратів (аналогічні кресленню загального виду щита автоматизації), маркують всі електричні та трубні лінії, а також зовнішні дроти та кабелі.

Приклади виконання схеми монтажної щита наведено у Додатку Г.

- Схему з’єднань та підключень зовнішніх проводок.

Схема з’єднань та підключень зовнішніх проводок виконується без масштабу в однолінійному виконанні та оформлюється у вигляді зведеної схеми для всієї системи керування. На схемі з’єднань та підключень зовнішніх проводок мають бути зображені:

- первинні вимірювальні прилади, відбірні пристрої, виконавчі механізми та інші поза щитові прилади та засоби автоматизації;

- щити та пульти;

- з’єднувальні електричні та трубні лінії, що прокладені поза щитів;

- пояснювальні надписи;

- перелік монтажних виробів та матеріалів.

Приклади виконання схеми зовнішніх проводок наведено у Додатку Д.

- Специфікацію обладнання

Специфікацію слід виконувати за формою, наведеною у [10]. До специфікації включають все обладнання, вироби та матеріали, що передбачені робочими схемами та кресленнями, зокрема:

- прилади;

- комплекси технічних засобів;

- щити і пульти;

- електроапарати;

- трубопровідна арматура;

- кабелі і дроти;

- монтажні вироби і матеріали;

- технічні засоби автоматизації, що поставляються комплектно з обладнанням.

Приклади виконання специфікації обладнання наведено у Додатку Е.

- КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Розділ | Термін від попереднього | Дата здачі | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
| Затвердження теми КП |  | 01.02 | + |
| Характеристика ТОК. Обґрунтування АСК | 1 тиждень | 08.02 | 5 |
| Функціональна схема автоматизації. Специфікація обладнання | 1 тиждень | 15.02 | 10 |
| Принципова електрична схема | 2 тижні | 01.03 | 20 |
| Креслення загального виду щита автоматизації | 1 тиждень | 08.03 | 10 |
| Схема монтажна щита | 1 тиждень | 15.03 | 10 |
| Схема з’єднань та підключень зовнішніх проводок |  |  | 10 |
| Пояснювальна записка. Специфікація обладнання. Відомість документів проєкту | 1 тиждень | 22.03 | 5 |
| ЗАХИСТ | 1 тиждень | 29.03 | 30 |

- ТЕМАТИКА КП

- АСР температури первинної пари.

- АСР температури вторинної пари.

- АСК підігрівача мережевої води.

- АСК деаератора підвищеного тиску.

- АСК скловарної печі.

- АСР розрідження в топці і синхронізації роботи димососів котла ТГМП.

- АСР теплового навантаження барабанного котла.

- АСК системи вентиляції приміщень.

- АСК водоживлення і солевмісту барабанного котла.

- АСР згорання палива і розрідження котла ГМ-50.

- АСР температури мережевої води опалювальної котельної.

- АСК теплопункта промислового підприємства.

- АСР теплового режиму тунельної печі для опалення цегли.

- АСР співвідношення газ/повітря в зоні методичної печі.

- АСР тиску в колекторі газорозподільного пункту промислового підприємства.

- АСР витрати живильної води і палива газомазутного прямоточного котла.

- АСР витрати палива барабанного газомазутного котла.

- АСР рівня в конденсаторі турбіни і тиску пари на ущільнення.

- АСК повітронагрівача доменної печі.

- АСК нагрівального колодязя.

- АСК сталеварної печі.

- АСК барабанної сушарки.

- АСК приточно-витяжною установкою.

- АСК тепличним комплексом.

- АСК деаератора високого тиску.

- АСР рівня води в барабані парового котла.

- АСР температури первинної пари прямоточного котла

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. Учебно-практическое пособие. – М.: Инфа-Инженерия, 2008. – 928 с.

- Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП: Методическое пособие. Книга 1. – СПб: Издательство ДЕАН, 2006. – 552 с.

- Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП: Методическое пособие. Книга 2. – СПб: Издательство ДЕАН, 2009. – 944 с.

- Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Киселев Ю.Е. Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами. – М.: Издательство МЭИ, 1995. – 316 с.

- EPLAN Electric P8 Руководство для начинающих [електронний ресурс] / EPLAN Software ServiceGmbh & Co. KG— 2009. — Режим доступу: http://ru.pdfsb.com/readonline/5a56524465416c3957335a314158396d5530593d-3530541

- Бернд Гишель. EPLAN Electric P8. Практическое пособие для пользователя / Б.Гишель — М: EPLAN Россия, 2010 —503 с.

- Eplan PPE. Руководство для начинающих [електронний ресурс] / EPLAN Software ServiceGmbh & Co. KG — 2009. — Режим доступу: ftp://ftp.npptec.ru/incoming/eplan/PPE2.0SP1/Documents/ru_RU/BeginnersGuide_PPE.PDF

- ДСТУ Б А.2.4-1-2009. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів.

- ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів.

- ДСТУ Б А.2.4-16:2008. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовних приладів і засобів автоматизації в схемах.

- ДСТУ Б А.2.4-10-2009. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

- Сучасні вимірювальні системи: Курсовий проєкт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  кібер-енергетичних систем» /Укладачі: О. В. Некрашевич, К. Д. Ноженко. КПІ імені Ігоря Сікорського. 2020. 40 с.

Додаток А

Приклад функціональної схеми автоматизації барабанного котла-утилізатора

Приклад функціональної схеми автоматизації системи гарячого теплопостачання

Приклад функціональної схеми автоматизації прямоточного котла

Додаток Б

Приклад 1 принципової електричної схеми

Приклад 2 принципової електричної схеми

Приклад 3 принципової електричної схеми

Додаток В

Приклад 1 креслення загального виду щита автоматизації

Приклад 2 креслення загального виду щита автоматизації

Приклад 3 креслення загального виду щита автоматизації

Додаток Г

Приклад 1 схеми монтажної щита

Приклад 2 схеми монтажної щита

Приклад 3 схеми монтажної щита

Додаток Д

Приклад 1 схеми з’єднань та підключень зовнішніх проводок

Приклад 2 схеми з’єднань та підключень зовнішніх проводок

Приклад 3 схеми з’єднань та підключень зовнішніх проводок

Додаток Е

Приклад 1 специфікації обладнання

Приклад 2 специфікації обладнання

С

Додаток Ж

Приклад оформлення основного напису до курсового проєкту

Приклад оформлення шифру у документах

Якщо студент має номер залікової книжки - ТО-8105 та порядковий номер №8 згідно зі списком студентів у своїй групі, то шифр для оформлення основного напису до схеми автоматизації функціональної буде мати вигляд:

ТО-8105.0008.001.АТХ.А