Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

В. О. Туз, В. І. Мариненко, О. О. Васечко

РОЗРАХУНОК ТОПКИ

КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2020

| Рецензент | Побіровський Ю.М., к.т.н., доцент, кафедра ТЕУ Т і АЕС КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| --- | --- |
| Відповідальний редактор | Рогачов В. А. к. т. н., с. н. с., доцент |

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 27.02.2020 р.) 
за поданням Вченої ради теплоенергетинчного факультету (протокол № 8 від 24.02.2020 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Туз Валерій Омелянович, д.т.н., проф.

Мариненко Володимир Іванович, канд. техн. наук, доц.

Васечко Олексій Олексійович, асистент

РОЗРАХУНОК ТОПКИ

КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

Розрахунок топки котельних установок  [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 142  «Енергетичне машинобудування»; 144 «Теплоенергетика» / В. О. Туз, В. І. Мариненко, О. О. Васечко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,897 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 36 с

Даний посібник присвячений газовому розрахунку парового котла, розрахунку теплового балансу котла та розрахунку топки.

Методика цих розрахунків, що наведена нижче, може бути використана для будь яких типів котельних установок, що мають відповідні елементи і поверхні, однак там, де це можна, вона прив’язана до конструкцій котлів середнього тиску: ТП-35У, БКЗ-75-39ФБ, ГМ-50-1, які більш часто використовуються в курсовому та дипломному проектуванні.

Посібник призначений для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізації «Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем» та спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізації «Теплові електричні станції та установки» і спеціалізації «Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження»

В. О. Туз, В. І. Мариненко, О. О. Васечко, 2020

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020

ВСТУП

Розрахунки, які розглядаються в посібнику, основані на використанні  нормативної літератури [1] та навчальної літератури [2].

Всі розділи, підрозділи, пункти побудовані так, що кожен з них починається із вступної частини, а потім по зростанню номерів підпунктів наведені розрахунки в такій послідовності, в якій доцільно представляти їх в пояснювальній записці курсового чи дипломного проекту.

Об’єм і зміст усіх пунктів розрахунку максимально наближений до потрібних в курсовому чи дипломному проекті.

Приступаючи до виконання розрахунків, студентам потрібно заповнити таблицю вихідних даних для розрахунку

Таблиця вихідних даних для розрахунку

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| - паропродуктивність парового котла , т/год; |  |
| - тиск пари перед головним паровим засувом , МПа |  |
| - температура перегрітої пари , |  |
| - температура живильної води перед економайзером , |  |
| - температура повітря на вході в повітропідігрівач , |  |
| - температура повітря на виході з повітропідігрівача , |  |
| - температура димових газів на виході з котельного агрегату , |  |
| - температура повітря в оточуючому середовищі , |  |
| - вид палива |  |
| - продувка , % |  |

1 ГАЗОВИЙ РОЗРАХУНОК

1.1 Розрахункові характеристики палива

Властивості палива визначаються його складом. Для газоподібного палива його склад та характеристики записуються у наступному вигляді:

Таблиця 1 – Складники робочої маси газоподібного палива

| Басейн, родовище | Марка палива | Робоча маса палива та його складники, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижча теплота згорання, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | СО | СО2 | N2 | О2 | Н2S | Н2 |  |

Оскільки хімічний склад рідкого та твердого палив дуже складний, то його характеризують елементарним складом, тобто масовим умістом елементів палива, що входять до його складу. Для рідкого або твердого палива склад та характеристики записуються у наступному вигляді:

Таблиця 2 – Складники робочої маси твердого або рідкого палива

| Басейн, родовище | Марка палива | Робоча маса палива та його складники, % |  |  |  |  |  |  | Вихід летю-чих*, % | Температура плавлення золи*, ºС |  |  | Нижча теплота згорання, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wр | Aр | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр | Vdef | tA | tB | tC |  |

* - для твердого палива

Важливе значення для оцінки якості твердого палива мають властивості золи та її температура плавлення. Розрізняють декілька таких температур, що визначають методом конусів за ГОСТ 2057-82. Із золи пресують пірамідку або конус висотою 13 мм із основою 6 мм (див. рис. 1), яку потім розміщують у муфельній печі, постійно підвищуючи в ній температуру. Під час нагрівання зразка фіксують наступні температури: температуру початку деформації tA, яку визначають за появою перших ознак оплавлення конусу; температуру в’язкого стану tB, при якій зразок перетворюється в півсферу з висотою, що дорівнює половині основи, та температуру рідкого стану tC, при якій зразок розтікається по підставці.

Рисунок 1 – Характерні конфігурації зразка для визначення температур плавлення золи методом конусів

1.2 Теоретичні об’єми продуктів згорання

Теоретично необхідна кількість повітря для спалювання 1 м3 газового палива:

| , м3/м3 | (1.1) |
| --- | --- |

Теоретично необхідна кількість повітря для спалювання 1 кг твердого або рідкого палива:

| , м3/кг | (1.2) |
| --- | --- |

Теоретичний об`єм азоту в продуктах згорання при спалюванні 1 м3 газового палива або 1 кг рідкого або твердого палива:

| , м3/м3 або м3/кг | (1.3) |
| --- | --- |

Теоретичний об`єм трьохатомних газів у продуктах згорання при спалюванні 1 м3 газового палива:

| , м3/м3 | (1.4) |
| --- | --- |

Теоретичний об`єм трьохатомних газів у продуктах згорання при спалюванні 1 кг твердого або рідкого палива:

| , м3/кг | (1.5) |
| --- | --- |

Теоретичний об`єм водяних парів у продуктах згорання при спалюванні 1 м3 газового палива:

| , м3/м3 | (1.6) |
| --- | --- |

де dг.п. – вологовміст газового палива по відношенню до 1 м3 сухого газу, г/м3.

Теоретичний об`єм водяних парів у продуктах згорання при спалюванні 1 кг твердого або рідкого палива:

| , м3/кг | (1.7) |
| --- | --- |

1.3 Коефіцієнт надлишку повітря та його присоси в газовому тракті котла

У реальних умовах організації процесу горіння неможливо досягнути повного згорання палива при подачі в топку теоретично необхідної кількості повітря , тому кількість повітря, яка подається в топку, має бути більшої від теоретично необхідної. Відношення дійсної кількості повітря до теоретично необхідної називають коефіцієнтом надлишку повітря α.

Необхідний коефіцієнт надлишку повітря в топці αт залежить від виду палива, способу його спалювання та конструкції топки (див. табл. 3).

Таблиця 3 – Коефіцієнт надлишку повітря на виході з топки для різних видів палива

| № п/п | Паливо | Коефіцієнт надлишку повітря на виході з топки αт | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природній, супутній, коксовий і доменний газ | 1.03-1.05 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 2 | Мазут | 1,02-1,03 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 3 | Антрацит, півантрацит | 1,20-1,25 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 4 | Пісне вугілля | 1,20-1,25 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 5 | Кам’яне вугілля | 1,15-1,20 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 6 | Відходи вуглезбагачення | 1,15-1,20 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 7 | Буре вугілля | тверде шлаковидалення 1,20-1,25 | Більше значення при газовій сушці та низькотемпературному спалюванні вугілля. |
|  |  | рідке шлаковидалення 1,15-1,20 | Менше значення для топок із газощільними екранами |
| 8 | Фрезерний торф | 1,2 |  |
| 9 | Сланці | 1,15-1,20 | Менше значення для топок із газощільними екранами |

При спалюванні пилу твердого палива в суміші з газом або мазутом коефіцієнт надлишку повітря приймається як для твердого палива.

Відкриті та напіввідкриті топки із рідким шлаковидаленням використовуються для спалювання наступних палив:

1) малореакційних палив із Vdef≤ 40%;

2) палив із помірними значеннями температури рідкого стану золи tC ≤ 1300÷1450 ºC;

3) палив із зольністю Aр≤ 25%.

У залежності від організації роботи газоповітряного тракту котельні агрегати поділяються на наступні типи:

1) під наддувом: опір газоповітряного тракту долається за рахунок тиску, що створюється дуттьовими вентиляторами, газоповітряний тракт перебуває під тиском;

2) під розрідженням: опір газоповітряного тракту долається за рахунок розрідження, яке створюється димососами, газоповітряний тракт знаходиться під розрідженням;

3) на урівноваженій тязі: повітряний тракт та топка котла знаходяться під тиском, близьким до атмосферного, який створюється дуттьовими вентиляторами, а газовий тракт після топки – під розрідженням, яке створюється димососами.

Робота газового тракту під розрідженням дозволяє зменшити викиди високотемпературних газів і летючої золи із газоходів у робоче приміщення. В результаті розрідження у газовому тракті котельного агрегату відбуваються присоси повітря, тобто повітря з навколишнього середовища проникає в газохід через нещільності в обмурівці. Таким чином по ходу руху продуктів згорання коефіцієнт надлишку повітря збільшується, досягаючи максимального значення на виході з котельного агрегату (рис. 2). Величина коефіцієнту надлишку повітря в окремих перерізах газового тракту котла з урівноваженою тягою визначається шляхом додавання до коефіцієнту надлишку повітря в топці присосів у газоході:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

Присоси повітря в ширмових поверхнях на виході з топки та фестоні приймаються рівними нулю.

У котельному повітропідігрівачі відбувається перетікання повітря з повітряного тракту в газовий.

При визначенні витрати повітря враховуються присоси в повітря підігрівачі , системі пилеприготування  та топці . Кількість повітря на вході в повітряний тракт у відношенні до теоретично необхідної для спалювання:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

Для котлів, що працюють під наддувом, коефіцієнт надлишку повітря на ділянці тракту від топки до хвостової поверхні приймається постійним. При роботі під наддувом напір, який створює дуттьовий вентилятор, менший, аніж сума напорів дуттьового вентилятора й димососа в урівноваженій схемі, оскільки зменшується об’єм газів  за відсутності присосів і при йому також зменшується аеродинамічний опір тракту. Крім того дуттьовий вентилятор перекачує холодне повітря, а димососи – гарячі гази продуктів згорання із збільшеним питомим об’ємом. Тому робота під наддувом зменшує витрати енергії на перекачування.

Рисунок 2 – Схема присосів повітря в газоповітряному тракті котельного агрегату:

1 – дуттьовий вентилятор, 2 – зовнішній повітропідігрівач; 3 – система пилеприготування; 4 – пальник; 5 – пароперегрівач; 6 – водяний економайзер; 7 – повітропідігрівач; 8 – система золоуловлення; 9 – димосос; 10 – димова труба

1.4 Дійсні об’єми продуктів згорання

Для кожної ділянки газового тракту здійснюється розрахунок дійсних об’ємів продуктів згорання з врахуванням присосів по тракту.

Середній коефіцієнт надлишку повітря у поверхні нагріву:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

Дійсний об`єм водяних парів:

| , м3/м3 або м3/кг | (1.11) |
| --- | --- |

Дійсний об`єм димових газів:

| , м3/м3 або м3/кг | (1.12) |
| --- | --- |

Об`ємна доля трьохатомних газів:

|  | (1.13) |
| --- | --- |

Об`ємна доля водяних парів:

|  | (1.14) |
| --- | --- |

Об`ємна доля трьохатомних газів та водяних парів:

|  | (1.15) |
| --- | --- |

Для твердого або рідкого палива маса продуктів згорання:

| , кг/кг | (1.16) |
| --- | --- |

Концентрація золи в продуктах згорання:

| , кг/кг | (1.17) |
| --- | --- |

де  – доля золи, що виноситься газами.

Для камерних топок із твердим шлаковидаленням =0,95; для камерних топок із рідким шлаковидаленням: для антрациту, півантрациту =0,9; для пісного вугілля =0,85; для кам’яного вугілля =0,7-0,8 (менше значення для напіввідкритих топок); для бурого вугілля =0,7-0,8 (менше значення для напіввідкритих топок) та =0,65 при тангенціальному розташуванню пальників.

1.5 Ентальпії продуктів згорання

Для кожної ділянки газового тракту здійснюється розрахунок ентальпій продуктів згорання з врахуванням присосів по тракту.

Ентальпія газів, що утворилися при спалюванні 1 м3 газового палива або 1 кг рідкого або твердого палива, при коефіцієнті надлишку повітря α=1 та температурі ϑ, ºС:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (1.18) |
| --- | --- |

Ентальпія повітря, необхідного при спалюванні 1 м3 газового палива або 1 кг рідкого або твердого палива, при коефіцієнті надлишку повітря α=1 та температурі ϑ, ºС:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (1.19) |
| --- | --- |

Ентальпія золи, що утворилася при спалюванні 1 кг рідкого або твердого палива, при температурі , ºС:

| , кДж/кг | (1.20) |
| --- | --- |

Ентальпії 1 м3 повітря, вуглекислого газу , азоту , водяної пари  та золи  табличними величинами.

Ентальпія продуктів згорання на 1 м3 газового палива або 1 кг рідкого або твердого палива:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (1.21) |
| --- | --- |

За результатами розрахунку ентальпій будується графік залежності ентальпій від температури продуктів згорання (рис. 3).

Рисунок 3 – Залежність

2 ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС КОТЛА

Складення теплового балансу котла полягає у встановленні рівності між кількістю теплоти, що поступила в котел, що називається наявною теплотою Qрр та сумою корисно використаної теплоти Q1 і теплових втрат Q2, Q3, Q4, Q5 і Q6. На основі теплового балансу розраховують ККД котла і необхідну витрату палива.

Тепловий баланс розраховується відносно сталого теплового стану котла на 1 м3 газового палива або 1 кг твердого або рідкого палива при 0 ºС і 101,3 кПа.

Загальне рівняння теплового балансу має вигляд:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (2.1) |
| --- | --- |

Наявна теплота на 1 м3 газового палива або 1 кг твердого або рідкого палива:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (2.2) |
| --- | --- |

де  – нижча теплота згорання 1 м3 газового палива або 1 кг твердого або рідкого палива, кДж/м3 або кДж/кг.

Теплота, що вноситься в котел повітрям, підігрітим поза котлом у зовнішньому повітропідігрівачі, визначається за формулою:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (2.3) |
| --- | --- |

де  і  – ентальпія повітря на вході в котел (перед повітряним підігрівачем) та ентальпія холодного повітря, кДж/м3 або кДж/кг. За відсутності спеціальних вказівок температура холодного повітря приймається рівною 30 ºС.

Фізична теплота палива:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (2.4) |
| --- | --- |

де  – теплоємність робочого палива, кДж/(м3·ºС) або кДж/(кг·ºС);

– температура робочого палива, ºС. Враховується в тих випадках, коли паливо попередньо підігріте стороннім джерелом теплоти (паровий підігрів мазуту, парові сушки тощо), а також при сушці при розімкнутому циклі. За відсутності стороннього підігріву фізичне тепло враховується тільки для бурого вугілля та торфу (при цьому температура приймається 20 ºС). У випадку, коли в котел подається замерзле паливо, із величини наявної теплоти вираховується тепло, витрачене на розморожування.

Теплота, що вноситься в котел із паровим дуттям («форсунковим» паром):

| , кДж/кг | (2.5) |
| --- | --- |

де ,  – витрата й ентальпія пари на дуття або розпил палива, кг/кг і кДж/кг.

При спалюванні сланців розрахунки спалювання проводяться з поправкою на розклад карбонатів. При спалювані сланців карбонати частково або повністю розкладаються, виділяючи діоксин вуглецю карбонатів (СО2)карб (таблична величина). Масова доля діоксину вуглецю, що виділився, яка називається коефіцієнтом розкладу карбонатів к, при камерному спалюванні дорівнює 1,0; при шаровому спалюванні – 0,7. Теплота, що витрачається на розклад карбонатів при спалюванні сланців:

| , кДж/кг | (2.6) |
| --- | --- |

Втрата теплоти з відхідними газами визначається як різниця ентальпій продуктів згорання на виході з котла й холодного повітря:

| , % | (2.7) |
| --- | --- |

де  – ентальпія відхідних газів при відповідному надлишку повітря  і температурі , кДж/м3 або кДж/кг.

Втрата теплоти з хімічним недопалом , % обумовлена сумарною теплотою згорання продуктів неповного горіння, що залишаються у відхідних газах.

Втрата теплоти з механічним недопалом , % обумовлена недопалом палива в шлаках, провалі та виносі (при частковому поверненні останнього в топку враховується тільки виніс, який не був уловлений пристроями для повернення).

Значення q3 та q4 визначаються за таблицями залежно від робочого палива, способу спалювання, типу топки та продуктивності котла D [1].

Втрати теплоти від зовнішнього охолодження , % для стаціонарних котлів приймаються за даними рис. 4. При паропродуктивності котла більше 250 кг/с q5 приймається рівним 0,2%.

Рисунок 4 – Втрати теплоти від зовнішнього охолодження

1 – котельний агрегат (із хвостовими поверхнями); 2 – власне котел (без хвостових поверхонь)

Розбиття втрат теплоти від зовнішнього охолодження по окремим газоходам практично не впливає на результати розрахунку. Долі цих втрат, що припадають на окремі газоходи, для спрощення приймають пропорційними кількості теплоти, що віддається газами в окремих газоходах. Тому втрати від зовнішнього охолодження враховуються введенням у формулу для розрахунку кількості теплоти, відданої газами, коефіцієнта збереження теплоти:

| , % | (2.8) |
| --- | --- |

Втрати з теплотою шлаку:

| , % | (2.9) |
| --- | --- |

де – доля шлаку.

Температура шлаку приймається рівною: при твердому шлаковидаленні 600 ºС, при рідкому шлаковидаленні – температурі початку нормального рідкого шлаковидалення (таблична величина), за відсутності даних – температурі рідкого стану золи tC , збільшеної на 100 ºС.

При камерному спалюванні з твердим шлаковидаленням та  втрати з теплотою шлаку можуть не враховуватися.

Коефіцієнт корисної дії котла (брутто):

| , % | (2.10) |
| --- | --- |

Корисно використана теплота в топці:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (2.10) |
| --- | --- |

де – витрата води на продувку котла, кг/с;

р – доля води на продувку, %;

– ентальпія перегрітої пари, кДж/кг; визначається за тиском перегрітої пари Рпп і температурою перегрітої пари tпп;

– ентальпія живильної води, кДж/кг; визначається за тиском живильної води на вході в котел, який умовно приймається як , та температури живильної води tжв;

– ентальпія води при кипінні, кДж/кг; визначається за тиском у барабані (сепараторі), який умовно приймається як .

Витрата палива на котел

| , м3/с або кг/с | (2.11) |
| --- | --- |

Для підрахунку сумарних об’ємів продуктів згорання та повітря, а також теплоти, що віддається газами поверхням нагріву, вводиться розрахункова витрата палива, яка враховує механічну неповноту згорання:

| , м3/с або кг/с | (2.12) |
| --- | --- |

3 РОЗРАХУНОК ТОПКОВОЇ КАМЕРИ

3.1 Розрахунок основних розмірів топкової камери

Площа поперечного перерізу амбразури пальника для твердого палива:

| , м2 | (3.1) |
| --- | --- |

де ,  – площі поперечного перерізу пальника для проходу суміші первинного повітря і палива та вторинного повітря, м2;

– кількість пальників, обирається за прототипом;

х – доля первинного повітря в пальниках;

– швидкість пилеповітряної суміші, м/с;

– швидкість вторинного повітря, м/с;

– температура гарячого повітря, ºС.

– температура сушильного агента (таблична величина), ºС; для випадку сушки палива гарячим повітрям значення  приведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Температура сушильного агента

| Паливо | Установки з прямим вдуванням | Установки з проміжним бункером |
| --- | --- | --- |
| АШ | – | не обмежується |
| Пісне вугілля | 145 | 120 |
| Екібастуське вугілля | 145 | 100 |
| Інше кам’яне вугілля | 125 | 60 |
| Буре вугілля | 95 | 60 |
| Фрезерний торф | 55 | – |

Для більшості прямотокових пальників швидкість пилеповітряної суміші на виході з амбразури складає 4-6 м/, а вторинного повітря – 20-30 м/с. Для плоскофакельних пальників для спалювання низькореакційного вугілля потужністю 25-35 МВт швидкість пилеповітряної суміші приймається 22-28 м/с, а вторинного повітря – 30-40 м/с. Швидкість пилеповітряної суміші на виході вихрових пальників складає 14-16 м/с, а вторинного повітря – 18-21 м/с.

Площа поперечного перерізу амбразури пальника для рідкого та газового палива:

| , м2 | (3.2) |
| --- | --- |

де – швидкість суміші палива й повітря, м/с; приймається в межах 20÷50 м/с.

Діаметр амбразури пальника:

| , м | (3.3) |
| --- | --- |

Розмір  округлюється до найближчого значення, представленого в табл. 5.

Ширина топки при фронтовому або зустрічно-фронтовому розташуванні пальників:

| , м | (3.3) |
| --- | --- |

де – максимальна кількість пальників в одному ярусі;

– відстань від осі пальника до суміжної бічної поверхні, м; залежить від діаметру амбразури та характеристик топкової камери й визначається як , де  для твердого палива обирається в діапазоні 1,6÷2,5, для газового або рідкого – 3.

– відстань між осями пальників по горизонталі, м; залежить від діаметру амбразури та характеристик топкової камери й визначається як , де  для твердого палива обирається в діапазоні для одноярусного розташування 2,2÷3,0; для двоярусного при твердому шлаковидаленні – 3,0÷3,5; для двоярусного при рідкому шлаковидаленні – 2,5÷3,5; для газового або рідкого палива – 2,5÷4,0.

Таблиця 5 – Діаметри амбразур типових енергетичних пальників

| Тип пальників | № пальника | Діаметр амбразури |
| --- | --- | --- |
| пиловугільні пальники |  |  |
| ГУ-І-Л (ОН-124-59) ГУ-І-П (ОП-125-59) | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 700 800 800 800 800 800 900 900 900 900 1000 |
| ГУ-ІІ-Л (ОН-126-59) ГУ-ІІ-П (ОН-127-59) | 4 3 2 1 | 580 750 950 1070 |
| ГО | 3 2 1 | 715 855 990 |
| Газомазутні пальники |  |  |
| ГМГ | 1/1,5 2 4 5,5/7 | 244 265 363 420 |

Мінімально допустимий переріз топки:

| , м2 | (3.4) |
| --- | --- |

де  – максимально допустиме теплове напруження топкового перерізу, кВт/м2; обирається за таблицею 6.

Мінімально допустима глибина топки при фронтовому або зустрічно-фронтовому розташуванні пальників:

| , м | (3.5) |
| --- | --- |

Глибина топки обирається конструктивно із умови . Для твердого палива рекомендується приймати глибину відповідно значень у таблиці 7. Для проміжних значень продуктивності котла застосовується лінійна інтерполяція.

Глибина топки при продуктивності більше 120 т/год та при спалюванні газу й мазуту може прийматися рівною .

Глибина топки при зустрічно-боковому розташуванні пальників:

| , м | (3.6) |
| --- | --- |

де ,  – величини, аналогічні , , м.

Мінімально допустима ширина топки при зустрічно-боковому розташуванні пальників:

| , м | (3.7) |
| --- | --- |

Ширина топки обирається конструктивно із умови . При цьому значення b не повинно бути меншим:  для твердого палива;  – для рідкого або газового палива.

Об’єм топкової камери приймається рівним мінімально допустимому:

| , м3 | (3.8) |
| --- | --- |

де  – максимально допустиме теплове напруження топкового об’єму, кВт/м3; визначається за таблицями залежно від типу палива та характеристик топки.

Таблиця 6 – Максимально допустимі теплові напруження перетину топки

| Кількість ярусів | Паливо | Теплове напруження , кВт/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При фронтовому розташуванні | При зустрічному розташуванні |
| топки з твердим шлаковидаленням |  |  |  |
| Двоярусні й більше | Кам’яне та буре вугілля кизелевського, підмосковного, челябінського типу | 3500-1200 | 3500-1500 |
|  | Кам’яне вугілля, що не шлакується, екібастуського типу | 4700-1750 | 6400-2300 |
|  | Сланці | 1750-930 | 2300-1150 |
| Одноярусні | Кам’яне та буре вугілля, що шлакується | 1750 | 2300 |
|  | Кам’яне та буре вугілля, що не шлакується | 2900 | 3500 |
|  | Фрезерний торф | 2900 | – |
| топки з рідким шлаковидаленням |  |  |  |
|  | Антрацити, пів антрацити, пісне вугілля | 5200 |  |
|  | Кам’яне та буре вугілля | 6400 |  |
|  | Те саме за наявності циклонних передтопків | 7000 |  |
| Газомазутні топки |  |  |  |
|  | Природний газ і мазут | 4000-2000 |  |

Примітка: перше число – загальне напруження топки; друге – допустиме напруження в один ярус.

Таблиця 7 – Рекомендована глибина топки для твердого палива

| Паропродуктивність котла, кг/с (т/год) | 3,2 (12) | 5,5 (20) | 20 (75) | 35 (120) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендована глибина топки, м | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |

Мінімальна висота топки:

| , м | (3.9) |
| --- | --- |

Нижня частина топки при твердому шлаковидаленні виконується у вигляді холодної воронки (рис.5 а, б). Холодна воронка утворюється шляхом нахилу фронтової та задньої поверхонь топки всередину під кутом 30÷35º до вертикалі. Шлакоприймальний отвір у нижній частині воронки має розмір к=0,8÷1,2 м і довжину, що дорівнює ширині топки.

При рідкому шлаковидаленні та при спалюванні газового та рідкого палива нижня частина топки виконується у вигляді слабонахиленого футерованого поду (рис. 5 в).

Для твердого шлаковидалення  відраховується від середини висоти холодної воронки до середини вихідного вікна топки, для рідкого шлаковидалення – від льотки до середини вихідного вікна топки.

Висота вікна фестону:

| , м | (3.10) |
| --- | --- |

де  – температура продуктів згорання на виході з топки, ºС; для твердого палива приймається з міркувань  tA; для газового й рідкого палива стосовно котлів типу ГМ-50-1 – =1050÷1100 ºС;

Б – коефіцієнт, що враховує наявність у вихідному вікні топки фестону; для котла ГМ-50-1 Б=4,44, для ТП-35У та БКЗ-75-39 ФБ – Б=3,33;

d – діаметр екранних труб, м; для всіх енергетичних парових котлів d=0.06 м.

3.2 Розрахунок конструктивних розмірів топкової камери

Лінійні розміри холодної воронки для парових котлів ТП-35У та БКЗ-75-39 ФБ (рис.  5 а, б):

Рисунок 5 – Конфігурація стін топки типових парових котлів:

а) ТП-35 У; б) БКЗ-75-39 ФБ; в) ГМ-50-1

– половина середньої лінії трапеції холодної воронки:

| , м | (3.11) |
| --- | --- |

– половина висоти холодної воронки:

| , м | (3.12) |
| --- | --- |

– половина довжини скату холодної воронки:

| , м | (3.13) |
| --- | --- |

Лінійні розміри верхньої частини бокової стінки для парових котлів ТП-35У та БКЗ-75-39 ФБ:

, м – із креслення прототипу;

| , м | (3.14) |
| --- | --- |

для котлів ТП-35 У можна прийняти =0,6 м;

| , м |  | (3.15) |
| --- | --- | --- |
| , м |  | (3.16) |
| , м | (3.17) |  |  |
| , м | (3.18) |  |  |
| , м | (3.19) |  |  |
| , м | (3.20) |  |  |
| , м | (3.21) |  |  |
| , м | (3.22) |  |  |

Площі елементарних фігур бокової стінки для парових котлів ТП-35У та БКЗ-75-39 ФБ (рис. 6, а, б):

| , м2 |  | (3.23) |
| --- | --- | --- |
| , м2 |  | (3.24) |
| , м2 | (3.25) |  |
| , м2 | (3.26) |  |

Значення кутів α, β, γ, φ приймається за кресленням прототипу котла.

Лінійні розміри для парових котлів ГМ-50-1 (рис.5, в):

| , м | (3.27) |
| --- | --- |

для парових котлів ГМ-50-1 використовуються формули (3.16)-(3.22) з урахуванням, що розміри , ,  дорівнюють нулю.

Площі елементарних фігур бокової стінки для парових котлів ГМ-50-1 (рис. 6, в):

| , м2 | (3.27) |
| --- | --- |

для парових котлів ГМ-50-1 використовуються формули (3.24) та (3.26), а площа F3 відсутня.

Якщо для деяких варіантів геометрії верхньої частини топки (рис. 6 а’, б’, в’) ˂0, тобто ˂, то до розрахунку лінійних розмірів та елементарних площ бічної стінки вносяться наступні зміни:

1)  та  не визначаються;

Рисунок 6 – Площі елементарних фігур бічної стінки топки

а, а’ – ТП-35 У; б, б’ – БКЗ-75-39 ФБ; в, в’ – ГМ-50-1

2)  для всіх парових котлів розраховуються за наступними формулами:

| , м2 | (3.28) |
| --- | --- |
| , м | (3.29) |

Площа бокової стіни топки:

| , м2 | (3.30) |
| --- | --- |

Площа фронтової стіни топки:

| , м2 | (3.31) |
| --- | --- |

Площа задньої стіни топки:

| , м2 | (3.32) |
| --- | --- |

Площа вікна фестона:

| , м2 | (3.33) |
| --- | --- |

Загальна площа стін топки:

| , м2 | (3.34) |
| --- | --- |

Об’єм топкової камери:

| , м3 | (3.35) |
| --- | --- |

Висота розташування пальників:

1) для одноярусного розташування пальників за наявності холодної воронки (рис. 5, а,б):

| , м | (3.36) |
| --- | --- |

де  – відстань від осі пальника до початку скату холодної воронки, м; таблична величина, що визначається за типом пальників.

2) для двоярусного розташування пальників при однаковій витраті палива кожним (рис. 5 в):

| , м | (3.37) |
| --- | --- |

де – відповідно висота розташування пальників першого й другого ярусів, м;

– відповідно кількість пальників першого й другого ярусів.

Для парових котлів ГМ-50-1 та ГМ-50-14 , м; , м.

Відносна висота розташування пальників:

|  | (3.38) |
| --- | --- |

До числа неекранованих ділянок кожної із стін топкової камери відносяться місця розташування пальників, амбразур, технічних лазів, зони шириною т поблизу кутів топки (рис. 7), де через взаємне затінення труб має місце понижене теплосприйняття труб і, як наслідок, порушення циркуляції в них. Тому рекомендується т-0,15÷0,25 м.

Рисунок 7 – Екранування топки (неекрановані ділянки заштриховані)

Екранована площа фронтової стіни:

| , м2 | (3.39) |
| --- | --- |

Екранована площа задньої стіни:

| , м2 | (3.40) |
| --- | --- |

Екранована площа бічної стіни:

| , м2 | (3.41) |
| --- | --- |

де , м2 – площа неекранованих ділянок і-тої стіни під пальники, амбразури, лази, лючки тощо.

Екранована площа вікна фестона приймається такою ж, м2.

Відстань від вісі труб екранів до стінки приймається е-0,05÷0,1 м.

Крок труб фронтового екрану:

| , м | (3.42) |
| --- | --- |

Крок труб бічного екрану:

| , м | (3.43) |
| --- | --- |

Крок труб заднього екрану:

| , м | (3.44) |
| --- | --- |

Кількість труб фронтового екрану:

| , шт. | (3.45) |
| --- | --- |

Кількість труб бічного екрану:

| , шт. | (3.46) |
| --- | --- |

Кількість труб заднього екрану:

| , шт. | (3.47) |
| --- | --- |

Значення кількості труб округлюється до найближчого парного числа.

Кутовий коефіцієнт екрану χ представляє собою відношення теплового потоку, що падає безпосередньо на труби екрану, до всього теплового потоку, направленого із ядра факела на стіну. Кутовий коефіцієнт визначається для кожного екрану за номограмою на рис. 8. Для вікна фестону .

Рисунок 8 – Кутовий коефіцієнт екрану:

1 – з урахуванням випромінювання обмурівки при е≥1,4d;

2 – те ж при е=0,8d; 3 – те ж при е=0,5d;

4 – те ж при е=0; 5 – без урахування випромінювання обмурівки

Коефіцієнт забруднення екранів ек враховує зниження теплосприйняття екрану внаслідок забруднення або закриття його поверхні ізоляцією. Визначається за табл. 8.

Для ошинованих екранів, покритих вогнетривкою масою, ек = 0,2: для екранів, закритих шамотною цеглою – ек = 0,1.

Для вихідного вікна топки коефіцієнт забруднення визначається за формулою:

|  | (3.48) |
| --- | --- |

Таблиця 8 – Коефіцієнт забруднення екранів

| Паливо | ек |
| --- | --- |
| Газове паливо | 0,65 |
| Мазут | 0,55 |
| АШ, пісне вугілля | 0,45 |
| Кам’яне або буре вугілля середньої шлакувальної здатності | 0,45 |
| Кам’яне або буре вугілля високої шлакувальної здатності | 0,4 |
| Фрезерний торф | 0,45 |
| Сланці | 0,25 |

де β – коефіцієнт, що враховує взаємний теплообмін між топкою та поверхнею нагріву, що розташована за топкою. При розташуванні за вікном топки ширм коефіцієнт β приймається рівним 0,6 при спалюванні твердого палива і 0,8 при спалюванні газу або мазуту; при розташуванні за вікном фестона – β = 0,9, котельного пучка – β = 1,0,

Коефіцієнт теплової ефективності екранів:

|  | (3.49) |
| --- | --- |

3.3 Розрахунок теплообміну в топці

Для здійснення розрахунку приймається температура продуктів згорання на виході з топки , ºС. Вимоги щодо значення  вказані в п.3.1. Температура в Кельвінах =+273, К.

Теплота що вноситься в топку з повітрям:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (3.50) |
| --- | --- |

де  – ентальпія гарячого повітря, кДж/м3 (кДж/кг).

Корисне тепловиділення в топці:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (3.51) |
| --- | --- |

де  – доля рециркулюючих газів;

– ентальпія рециркулюючих газів, кДж/м3 (кДж/кг).

Адіабатична температура горіння палива а – це умовна температура, до якої нагріваються продукти згорання за умов, що все тепло в топці йде на нагрівання продуктів згорання й відсутня дисоціація. а визначається за  таблицею для топки при . Адіабатична температура в Кельвінах =+273, К.

Середня сумарна теплоємність продуктів згорання:

| , кДж/(м3·ºС) або кДж/(кг·ºС) | (3.52) |
| --- | --- |

де  – ентальпія продуктів згорання на виході з топки, кДж/м3 (кДж/кг); визначається за  таблицею для топки при .

Коефіцієнт поглинання променів газовою фазою продуктів згорання:

| , | (3.53) |
| --- | --- |

де Р – тиск у топковій камері, МПа; для розрахунку приймається Р=0,1013 МПа.

Коефіцієнт поглинання променів часточками сажі:

| , | (3.54) |
| --- | --- |

При спалюванні газу:

|  | (3.55) |
| --- | --- |

Коефіцієнт поглинання променів часточками золи:

| , | (3.56) |
| --- | --- |

де S – ефективна товщина випромінюючого шару, м; під S розуміють товщину шару, що дорівнює радіусі півсфери, яка при решті рівних умов випромінює на центр основи таку ж кількість енергії, яку випромінює ядро факелу на стінки топки.

| , м | (3.57) |
| --- | --- |

Коефіцієнт  для топок із твердим шлаковидаленням приймається за табл. 9.

Таблиця 9 – Значення коефіцієнту

| Вид палива |  |
| --- | --- |
| АШ | 1,00 |
| Кам’яне та пісне вугілля | 0,80 |
| Буре вугілля | 0,75 |
| Сланці | 0,75 |
| Торф | 0,60 |

Для топок із рідким шлаковидаленням  приймається на 0,10 вище значень, приведених у табл. 9.

Коефіцієнт поглинання променів часточками коксу  приймаються за табл. 10.

Таблиця 10 – Коефіцієнт поглинання променів часточками коксу

| Вид палива | , 1/(м·МПа) |
| --- | --- |
| АШ, пісне вугілля | 0,25 |
| Кам’яне вугілля | 0,20 |
| Буре вугілля, сланці, торф | 0,10 |

Сумарний коефіцієнт послаблення променів для газу та мазуту:

| , | (3.58) |
| --- | --- |

де т – коефіцієнт, що характеризує заповнення топкової камери полум’ям, що світиться (часточками сажі). При спалюванні мазуту в газощільних котлах m=0,3; для не газощільних котлів – т=0,6. При спалюванні природного газу т=0,1. До уточнення, це ж саме значення приймається і для інших газів, окрім доменного, для якого т=0.

Сумарний коефіцієнт послаблення променів для твердого палива:

| , | (3.59) |
| --- | --- |

Основною радіаційною характеристикою продуктів згорання слугує критерій поглинальної здатності (критерій Бугера), який характеризує послаблення теплового випромінювання в топковому об’ємі за рахунок його поглинання або розсіювання трьохатомними газами, часточками сажі, летючої золи, коксу:

|  | (3.60) |
| --- | --- |

Ефективне значення критерію Бугера:

|  | (3.61) |
| --- | --- |

Критерій радіаційного теплообміну (критерій Больцмана), який представляє собою відношення між тепловмістом продуктів згорання і тепловим потоком на екрани топки:

|  | (3.62) |
| --- | --- |

Параметр, що враховує вплив на інтенсивність теплообміну відносного рівня розташування пальників, ступеня забаластування топкових газів та інших факторів:

|  | (3.63) |
| --- | --- |

де  – коефіцієнт, який приймається для топок із твердим шлаковидаленням при зустрічному розташуванні пальників =0,45, а при одно фронтовому – =0,42; для топок із рідким шлаковидаленням =0,44; для газомазутних топок =0,4.

– параметр забаластування топкових газів:

| , м3/м3 | (3.64) |
| --- | --- |

де  – коефіцієнт рециркуляції:

| , м3/м3 | (3.65) |
| --- | --- |

де  – об’єм газів, які відбираються на рециркуляцію, м3/кг (м3/м3); – об’єм газів у перерізі газоходу за місцем відбору, м3/кг (м3/м3).

Дійсна температура на виході з топки:

| , ºС | (3.65) |
| --- | --- |

Розрахована температура на виході з топки  знаходиться в проміжку ±30 ºС від попередньо прийнятої . Якщо розрахована температура не вписується в заданий проміжок, необхідно задатися новою температурою  і повторити розрахунок.

Теплосприйняття топки:

| , кДж/м3 або кДж/кг | (3.66) |
| --- | --- |

де  – ентальпія продуктів згорання на виході з топки при .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)/ под ред. С.И. Мочана, А.А. Абрютина, Г.М. Кагана, В.С. Назаренко. Санкт-Петербург: Издательство НПО ЦКТИ, 1998. 256 с.

- Письменный Е.Н., Дашкиев Ю.Г. Тепловой расчет котельного агрегата: кафедральное учебное пособие. Киев: НТУУ «КПИ», 1999. 143 с.

## ЗМІСТ

ВCТУП	3

1 ГАЗОВИЙ РОЗРАХУНОК	4

1.1 Розрахункові характеристики палива	4

1.2 Теоретичні об’єми продуктів згорання	5

1.3 Коефіцієнт надлишку повітря та його присоси в газовому тракті котла	6

1.4 Дійсні об’єми продуктів згорання	10

1.5 Ентальпії продуктів згорання	11

2 ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС КОТЛА	13

3 РОЗРАХУНОК ТОПКОВОЇ КАМЕРИ	17

3.1 Розрахунок основних розмірів топкової камери	17

3.2 Розрахунок конструктивних розмірів топкової камери	22

3.3 Розрахунок теплообміну в топці	30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	35