Розробка   методів  оцінки   стану    підсистем   ЕЕС   при   наявності   зношеного   електрообладнання  та   нечіткоі   інформаціі

Разработка    методов   оценки   состояния   підсистем   ЭЭС   при   наличии   изношенного    электрооборудования    и   нечеткой    информации

- Номер  державноі  реєстраціі   теми -  0111U003239, НТУУ «КПІ»-2436-п

- Науковий   керівник – д.т.н.,проф. Костерєв М.В.,  Костерев Н.В., Kosterev Nicolay  V.

- Суть   розробки,   основні   результати

(укр.)

Виконано   формалізований   математичний  опис режимів    підсистем   ЕЕС,   на   основі   якого  запропоновано  комплексний  підхід  до оцінки    ризику   виникнення   аварійної   ситуаціі   в  якості   показника    надійності    електропостачання,      який   полягає  у  поєднанні  визначення   імовірності    відмови   електрообладнання    в  умовах    нечіткоі    інформаціі   та   зовнішніх   збуреннях     із   статистичним    моделюванням   режимів   підсистем   ЕЕС,   що  дозволяє  враховувати    випадкові   відмови    електрообладнання,    стохастичний   характер   режиму,   матеріальні   та   інші   наслідки   аваріі.  Сформульовані   етапи   оцінки   ризику   виникнення   аварійноі  ситуаціі    в    підсистемі    ЕЕС: опис   підсистеми    ЕЕС;  ідентифікація   можливих    вихідних    інцидентів;   прогнозні   аварійні   ситуаціі.    Розроблені    методи   визначення    імовірності    відмов   електрообладнання    в    залежності    від    доступноі    інформаціі:   при   наявності       функціі   розподілу    імовірності     відмов   генеральної   сукупності   об’єктів  або   при   наявності   вихідних   даних    щодо        зміни    діагностичного   параметру   у   часі   під    дією   зовнішніх   збурень.

Запропонована    нечітка   модель   і    статистично-імовірнісний   метод     визначення   відмов   повітряних   ліній   електропередач,   який   базується   на   визначенні    нечітких    значень   інтенсивності      зміни    діагностичного   параметру  під  впливом    складних    метеоумов. Виявлено,  що   похибка   оцінки   значень    діагностичного   параметру  дорівнює   14%   у   порівнянні  з   еталонними   розрахунками.    За   результатами   досліджень   розроблен     алгоритм   оцінки   імовірності   відмов   повітряних   ліній.

Розроблен   метод    оцінки  можливоі  аварійноі   ситуаціі  -  порушення  стійкості    вузлів  навантаження    з   використанням   генетичного    алгоритму,   що   дозволяє    використовувати   практичні    критеріі   стійкості    вузла    навантаження   за    напругою.

Запропоновано  алгоритм   визначення доцільної послідовності засобів    регулювання   напруги у вузлах навантаження з точки зору забезпечення стійкої   роботи   відповідального  двигунового  навантаження .  Модельно-експериментальні   розрахунки показали,   що  використання   запропонованого   алгоритму  в  підсистемах   ЕЕС  дозволяє   знизити  ризик   порушення     стійкості   двигунового   навантаження   в   декілька   разів.

Запропоновані    методи   та   алгоритми   орієнтовані    на   підтримку  прийняття   рішень   оперативним   персоналом        щодо  розробки   стратегіі  експлуатації   електрообладнання   та   превентивного   управління   підсистемою  ЕЕС.

(рос)

Выполнено    формализованое    математическое   описание   режимов   подсистем   ЭЭС,    на    основе    котрого  предложен     комплексный    поход  к   оценке   риска    возникновения   аварийной   ситуации   в    качестве   показателя   надежности    электроснабжения,    который   состоит   в   объединении   определения    вероятности    отказа    электрооборудования   в   условиях   нечеткой    информации   и    внешних     возмущениях    со    статистическим   моделированием   режимов    подсистем    ЭЭС,   что   дает   возможность    учитывать   случайные    отказы   электрооборудования,   стохастический    характер   режима,   материальные   и   другие  последствия    аварии.    Сформулированы   этапы   оценки   риска    возникновения  аврийной    ситуации   в   подсистеме    ЭЭС;  описание    подсистемы   ЭЭС;    идентифиация   возможных   исходных    инцидентов;  предпологаемые     аварийные   ситуации.   Разработаны    методы   определения   вероятности   отказа     электрооборудования    в   эависимсти    от    достуной    информации :    при   наличии    функции   распределения    вероятности   отказа    генеральной    совокупности   объектов    или   при    наличии   исходных   данных   об   изменении    диагностического     параметра    во   времени   при   воздействии    внешних    возмущений.

Предложена    нечеткая    модель   и    статистически- вероятностный   метод   определения   отказов   воздушных    линий    электропередачи,    который    базируется    на    определении    нечетких       значений    интенсивности    изменения   диагностического    параметра   под   влиянием    сложных    метеоусловий.   Выявлено,    что   погрешность   оценки   значений   диагностического   параметра    составляет   14%   по   сравнению   с     эталонными    расчетами.   В   результате   проведеннях   исследований    разработан    алгоритм   оценки    вероятности    отказа   воздушных   линий.

Разработан   метод    оценки   возможной    аварийной    ситуации  -  нарушение    устойчивости   узлов    нагрузки    с    использованием   генетического   алгоритма,    что    дает     возможность   применять   практический    критерий    устойчивости    узла    нагрузки   по   напряжению.

Предложен   алгоритм   определения    целесообразной    последовательности    способов    регулирования    напряжения  в    узлах   нагрузки   с    точки   зрения   обеспечения    устойчивости  ответственной    двигательной    нагрузки.   Модельно-экспериментальные    расчеты     показали,   что    использование    предложенного    алгоритма    в    подсистемах     ЭЭС    позволяют    снизить     риск    нарушения    устойчивости    двигательной     нагрузки   в    несколько    раз.

Предложенные   методы    и    алгоритмы     ориентированы   на    поддержку     принятия    решений    при    разработке      стратегии    эксплуатации   электрооборудования     и     превентивного    управления    подсистемой    ЭЭС.

(англ.)

Done formalized mathematical description of modes of the subsystems of EPS upon which suggests a comprehensive approach to assessing the risk of emergency as an indicator of reliability of power supply, which is a combination of likelihood of electrical equipment failure in fuzzy information and outside disturbances with statistical modelling of modes of the subsystems of EPS that allows consider the random failure of electrical equipment, stochastic nature of the mode, material and other consequences. Formulated stages of risk assessment of emergency in the subsystem of EPS: subsystem of EPS description, identification of possible initial incidents; forecast emergency situations. Developed the methods of determining the probability of failure of electrical equipment based on information available: at the presence of the probability of failure distribution function of an entire assembly of objects or at the presence of the diagnostic variable source data time variation under the influence of outside disturbances.

Proposed fuzzy model and statistical-probabilistic method for determining the failure of overhead transmission lines, which is based on the estimation of fuzzy value of diagnostic variable changes intensity influenced by intricate meteorological conditions. Found that estimation error of the diagnostic variable values equal to 14% in comparison with standard calculations. According to the research developed algorithm of estimate of the aerial circuit probability of failure.

Developed methods for estimation of possible emergency – a negative stability of load centers using a genetic algorithm, which allows the use of practical stability criterion of load center by the voltage.

Proposed the algorithm for determining expedient sequence of voltage variation at the load centers with relation to ensuring of responsible stable of motor load operation. Model-experimental calculations have shown that using the proposed algorithm in subsystems of EPS several times reduces the risk of negative stability of motor load.

The methods and algorithms oriented to executive staff decision making support to develop an electrical equipment maintenance policy and preventive operation of subsystem of EPS.

4. Наявність    охоронних    документів  на   об’єкти   права   інтелектуальноі    власності.

-  Патент   на   корисну   модель:   Спосіб    діагностування   технічного   стану    силового   трансформатора   по   моделі    об’єкта    в   умовах   нечіткоі     інформаціі: пат. № 65667,  Україна   МПК  HO1F  27/00 / Бардик Є.І.,  Вожаков Р.В., Костерєв М.В.,опубл.12.12.2011.

-  Патент   на   корисну   модель:  .Спосіб   оцінки    післяремонтного   технічного   стану   високовольтного   вимикача    по   моделі   об’єкта   в   умовах   нечіткоі    інформаціі  / Бардик Є.І.,  Костерєв  М.В. : Україна, пат.  №72529   від   27.08. 2012.

5.  Порівняння  зі   світовими   аналогами.

Результати    відповідають    світовому   рівню,   а  комплексний   підхід   до    визначення   стану    підсистем   ЕЕС,   який   полягає  у  поєднанні  оцінки   імовірності    відмови   електрообладнання    в  умовах    нечіткоі    інформаціі   та   зовнішніх   збуреннях     із   статистичним    моделюванням   режимів   підсистем   ЕЕС,   що  дозволяє  враховувати    випадкові   відмови    електрообладнання,    стохастичний   характер   режиму,   матеріальні   та   інші   наслідки   аваріі,    не   має    аналогів   у   світовій   практиці.

6. Економічна   привабливість   для   просування   на   ринок.

Застосування   розроблених   методів   та   алгоритмів    дозволяє   значно   підвищити    надійність   електропостачання   за   рахунок:

- зниження    ризику   виникнення    аварійної   ситуаціі   в  системах   електропостачання    власних   потреб   електростанцій   і   підприємств,  який    становить    36.9  тис.  грн.,;

- підвищення   на   10-15 %    достовірність   визначення   поточного   технічного    стану   електрообладнання,   що   дає   можливість   своєчасного   прийняття   рішень   по    стратегіі   його   експлуатаціі.

7. Потенційні    користувачі  ( галузі,   міністерства,  підприємства,  організаціі ).

Результати    наукових   розробок   можуть    застосовуватись   на   теплових,    атомних,    гідравлічних    станціях,    в    електрозбутових    енергетичних   підприємствах,   в   системі    електропостачання   крупних    промислових    підприємств,    в   НЕК  «Укренерго»,  НЕК «Енергоатом».

8. Стан   готовності   розробки

Розроблені   методи   та   алгоритми   оцінки   ризику    порушення  стійкості    двигунового   навантаження   підсистем   ЕЕС   реалізовано   в   програмному    продукті   «Порадник   оператора».   Необхідна   інтеграція   програми   статистичних    іспитів   режимів    підсистем   ЕЕС,   програм   розрахунку    аварійних   ситуацій    в    підсистемі   при   відмовах   електрообладнання,   програм   визначення   імовірності    відмов   електрообладнання     в    оболонку   експертних    систем

9. Існуючі   результати   впровадження

На   Дніпровській   ГЕС    за   допомогою   програми   «Порадник   оператора»   виконано    оцінку     статичноі   стійкості    та   аналіз    пускових   режимів   відповідальних     двигунів     власних   потреб   станціі   при   виникненні   аварійних    режимів  у   зовнішній   мережі   та   сформовано    практичні   рекомендаціі   щодо    доцільності    переведення   системи  ВП   на    резервне    живлення.

Основні    положення   роботи   використано    при   переробці   та    доповненні    монографіі   «Питання   побудови   нечітких   моделей    оцінки   технічного    стану   об’єктів   електричних   систем»   та   в    учбовому    посібнику «Електрична частина електричних станцій. Основне електрообладнання».

За   матеріалами   роботи      захищена   кандидатська   дисертація   «Оцінка   ризику    порушення   стійкості   двигунового    навантаження    при   відмовах    електрообладнання    підсистеми   ЕЕС»   та   підготовлена   докторська     дисертація   на  тему   « Розвиток методів і математичних моделей оцінки надійності підсистем енергосистем з урахуванням технічного стану електрообладнання в умовах нечіткої інформації”;    розроблені    два   нових   курса   для   магістрів:

- Моделі   технічного   стану    та   режимів    електрообладнання    електричних    станцій;

- Експертні  системи   діагностування   електрообладнання   і   прийняття   рішень.

10. Назва   організаціі,   телефон,  E-mail

НТУУ «КПІ»,  факультет   електроенергетики   та    автоматики,    кафедра    електричні   станціі,  406-82-33,   kafedra_et@fea.kpi.ua

11. Перелік   публікацій   за   матеріалами   досліджень   за   період    виконання   розробки

1. Бардик Є.І., Лукаш М.П. Електрична частина електричних станцій. Основне електрообладнання. –К. НТУУ "КПІ", 2011. – 220с. (учбовий  посібник)

2  .Костерєв М.В., Бардик Є.І. Питання  побудови   нечітких  моделей  оцінки  технічного   стану  об’єктів    електричних   систем.  -  К.:  НТУУ «КПІ»,  2011. – 148 с.  (монографія   перероблена  та   доповнена)

3.   Бардик Є.І., Денисюк П.Л., Безбереж’в Ю.В.  Проектування   електричноі    частини   електричних   станцій  та   підстанцій. (електронне   видання)  -К.:НТУУ «КПІ»,  2011. – 105с (част. 1).  2012  - 78с. (частина 2).(учбовий  посібник).

4.   Бардик Є.І., Костерєв М.В., Літвінов В.В. Нечітке моделювання   технічного стану високовольтних   вимикачів   енергосистем // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2011, №1. – С. 12-18.

5.  Костерєв М.В., Бардик Є.І., Літвінов В.В. Оцінка   імовірності   відмови електрообладнання при   керуванні режимами   електричної системи // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика», випуск 11 (186). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – С. 199-204.

6.   Костерев Н.В., Литвинов В.В., Герасименко В. Моделирование   подсистемы  ЭЭС  для  оценки   риска  возникновения           аварийной   ситуации // Збірник  доповідей міжнародної науково-технічної конференції      «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ», 2011.

7.  Костерев  Н.В.,  Бондарчук  Н.М.,  Зайцев Д.В.      Метод    оценки    вероятности   отказа   линий            электропередачи   ЭЭС   в   условиях   нечеткой                  информации  // Збірник  доповідей міжнародної науково-технічної конференції      «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ», 2011.

8.   Бардик. Є.І., Костерєв М.В., Вожаков Р.В., Болотний М.П. Оцінка технічного стану і прогнозування ресурсу працездатності силових трансформаторів на основі теорії нечітких множин // Вісник Вінницького політехнічного інституту, №2 (101), 2012р.

9.  Бардик Є.І., Костерєв М.В. Спосіб оцінки післяремонтного технічного стану високовольтного вимикача по моделі об‘єкта в умовах нечіткої інформації. Патент на корисну модель №72529 від 27.08.2012 р.

10.   Є.І.Бардик, О.С. Спотар. Ідентифікація параметрів функцій розподілу імовірності відмов електрообладнання для оцінки експлуатаційного ризику електроенергетичних систем (ЕЕС).  / Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції   "Відновлювана енергетика ХХІ століття".- АР Крим, смт. Миколаївка:, 2012.-91-95.

11.  Є.І. Бардик, Р.В. Вожаков. Нечітка модель оцінки відновлення ресурсу електрообладнання після ремонту. /  Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювальна енергетика ХХІ століття".- АР Крим, смт. Миколаївка:, 2012. – с.102-105.

12.  Бардик Є.І., Болотний М.П. Алгоритм управління експлуатацією електрообладнання для зниження ризику  відмов за наявності дефекту

// Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції    «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

13.  Бардик Є.І., Болотний М.П. Математична модель управління ризиком експлуатації силового трансформатора з урахуванням впливу окремих функціональних вузлів. // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

14.   Бардик Є.І., Гаєвська Г.М., Турос Г.А. Статистичне моделювання ризику відмов електрообладнання і підсистем електроенергетичних систем // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

15.  Бардик Є.І., Мойсюк Н.В. Оцінка надійності електроустановок електроенергетичних систем (ЕЕС) при нечітко заданих параметрах.

// Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

16.  Бардик Є.І., Спотар О.С. Параметрична ідентифікація математичних моделей прогнозування імовірності відмов силового і комутаційного  електрообладнання електростанцій. // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

17.  Бардик Є.І., Одінцов. Математична модель оптимального технічного і ремонтного обслуговування електрообладнання енергосистем.

// Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

18.  Бардик Є.І., Вожаков Р.В., Радкевич М.М. Моделювання впливу кліматичних навантажень на ризик відмови повітряних ліній електропередачі (ПЛ) електроенергетичних систем (ЕЕС). // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

19.  Н.В. Костерєв, В.В. Литвинов. Оценивание риска возникновения аварийной ситуации в подсистеме ЭЭС с ветряной электростанцией // Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика ХХІ СТОЛІТТЯ», 10-14 вересня, 2012 – ТОВ «Видавництво Вікторія»- Київ, 2012.- с.357-362.

20.  Костерєв М.В. д.т.н., проф., Конкевич К.О., магістрант. Застосування матриці нечітких відносин для оцінки технічного стану електрообладнання // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

21.  Костерєв М.В. д.т.н., проф., Конкевич К.О., магістрант. Нечеткое моделирование силового кабеля для оценки вероятности отказа // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції, «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: НТУУ «КПІ»-2012.

22. Бардик Є.І. Нечітка модель визначення кількісних показників експлуатаційного ризику підсистем електроенергетичних систем (ЕЕС) //Праці Інституту електродинаміки НАНУ- вип.30. –с.15-18. Київ.2011.

23. Бардик Є.І. Прогнозування змінення ресурсних параметрів високовольтних вимикачів на основі теорії нечітких часових рядів// Журнал "Гідроенергетика України", №3-4, 2011.

24. Бардик Є.І. Параметричне прогнозування залишкового  ресурсу електрообладнання енергосистем на основі нечіткого регресійного // Матеріали ІІ Міжнародної конференції "Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС", м. Мукачево, 2011.

25. Бардик Є.І. Визначення якості післяремонтного відновлення високовольтних вимикачів в умовах нечіткої вихідної інформації// Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми електроенергетики  та автоматики". –Київ: НТУУ "КПІ", 2011.

26.   Бардик Є.І., Зубрицький А.М. Нечітка модель високовольтного вимикача для прогнозування вичерпання комутаційного ресурсу.// Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми електроенергетики  та автоматики". –Київ: НТУУ "КПІ", 2011.

27. Бардик Є.І., Соколенко Д.О. Математична модель оцінки технічного стану трансформаторних вводів для експертних систем моніторингу  і прийняття рішень// Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми електроенергетики  та автоматики". –Київ: НТУУ "КПІ", 2011.

28.   Бардик Є.І., Кубрак О. Моделювання повітряних ліній електропередачі в задачах оцінки експлуатаційного ризику енергосистем // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми електроенергетики  та автоматики". –Київ: НТУУ "КПІ", 2011.

29. Бардик Є.І., Болотний М.П. Нечітке моделювання систем електропостачання для визначення ризику відмов відповідальних споживачів // Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми електроенергетики  та автоматики". –Київ: НТУУ "КПІ", 2011.

30.  Вожаков Р.В., Болотний М.П., Бардик Є.І. Нечіткі моделі оцінки і прогнозування ресурсу електрообладнання енергосистем //Матеріали ХІІ міжнародної конференції "Відновлювальна енергетика ХХІ століття, Крим, 2011.

31.  Вожаков Р.В., Болотний М.П., Бардик Є.І. Оцінка фактичного тухнічного стану силових трансформаторів за результатами діагностичного вимірювання опору короткого замикання //Матеріали ХІІ міжнародної конференції "Відновлювальна енергетика ХХІ століття, Крим, 2011.

32.  Бардик Є.І., Безбереж`єв Ю.В., Шестаков А.М. Визначення допустимої кількості відключень коротких замикань висиковольтного вимикача. Тези доповідей міжнародної науково-технічної  конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», НТУУ, Київ, 2011р.

33.  Вожаков Р.В., Бардик Є.І. Механізми і структурні схеми розвитку дефектів в силовому електрообладнанні електричних станцій. Тези доповідей міжнародної науково-технічної  конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», НТУУ, Київ, 2011р.